## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023-Şubat)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 600076 | ADN-ADN-OM-KARAHANTM-TRB-KUZEYADANA-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAV08 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1
2 | 600113 | ADN-ADN-OM-GADANATM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBC85 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4
3 | 600083 | MRS-MRS-OM-MERSIN2TM-TRC-TR159_TM fideri sonu | Yeraltı | BAY81 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 600160 | ADN-CEYHAN-OM-CEYHAN1TM-TRB-IM1_TM fideri sonu | Yeraltı | BGF98 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1
5 | 600171 | HTY-ISKENDERUN-OM-ISKENDERUN1TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBJ32 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1
6 | 600089 | HTY-HTY-OM-HATAYTM-TRA-SINANLI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBK64 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 3
7 | 600097 | GZN-GZN-OM-TM1-TRA-STADYUM-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBN76 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1
8 | 600129 | HTY-HTY-OM-HATAY-TM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK99 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 3
9 | 600103 | ADN-ADN-OM-KUZEYADANATM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBA36 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
10 | 600186 | MRS-MRS-OM-MERSIN3-TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BEE65 | 2022-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
11 | 600109 | ADN-ADN-OM-YUREGIRTM-TR-1_TM fideri başı | Havai | BBC81 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
12 | 600172 | MRS-ERDEMLI-OM-KIZKALESITM-TR-1_TM fideri başı | Havai | BBK93 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2
13 | 600119 | MRS-MRS-OM-MERSIN2-TM-TR-C_TM fideri başı | Havai | BBF46 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | 600125 | HTY-REYHANLI-OM-REYHANLITM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK92 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7009 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
15 | 600168 | ADN-ADN-OM-SEYHANTM-TR-C_TM fideri başı | Havai | BBD99 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3
16 | 600162 | OSM-OSM-OM-BAHCETM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BAP04 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3
17 | 600158 | ADN-ADN-OM-INCIRLIKTM-TR3-ALIHOCALI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BFE38 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
18 | 600175 | GZN-NIZIP-OM-BELKISTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK96 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
19 | 600133 | HTY-ISK-OM-PAYASTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBF52 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3 | TEİAŞ KAYNAKLI | OG Tesis | PAYAS TM'DE 20.11.2022 TARİHİNDE 30kV OLAN GERİLİM TRAFOSU 33 kV OLARAK TEİAŞ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. BU BİLGİ TARAFIMIZA GEÇ VERİLDİĞİ İÇİN CİHAZ GÇ PARAMETRESİNDE TABLO 4'TE BELİRTİLEN EŞİK DEĞERİ AŞMIŞTIR.
20 | 600117 | MRS-MRS-OM-MERSIN2-TM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBF46 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
21 | 600096 | HTY-HTY-OM-KUZEYTEPETM-TRA-GUZELBURC-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBK72 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 3
22 | 600104 | ADN-ADN-OM-KARAHANTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBC67 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1
23 | 600099 | HTY-HTYOM-ANTAKYA2TM-TRB-KIRIKHAN-DM1_TM fideri sonu | Havai | BAU83 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 3
24 | 600144 | ADN-ADN-OM-YUREGIRTM-TR3-PTT-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBC37 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
25 | 600101 | GZN-GZN-OM-TM3-TRB-ZIYARET-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBH072 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2
26 | 600098 | OSM-OSM-OM-OSMTM2-TRB-DM7-1_TM fideri sonu | Yeraltı | BBF37 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
27 | 600185 | MRS-ANAMUR-OM-ANAMURTM-TRA_TM fideri başı | Havai | BBF56 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4
28 | 600102 | ADN-ADN-OM-KUZEYADANATM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBA36 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
29 | 600100 | HTY-REYHANLI-REYHANLITM-TRB-BAYIR-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BDG44 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM DENGESİZLİĞİ | OG Tesis
30 | 600139 | OSM-OSM-OM-OSMTM-TRA-YOLCATI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAY88 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2
31 | 600180 | GZN-GZN-OM-TM3-TR-C_TM fideri başı | Havai | BBL05 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2
32 | 600143 | ADN-KOZAN-OM-KOZANTM-TRA-AYVALIDM_TM fideri sonu | Havai | BBA72 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4
33 | 600112 | ADN-ADN-OM-ZEYTINLITM-TR-2_TM fideri başı | Havai | BBC84 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
34 | 600124 | HTY-REYHANLI-OM-REYHANLITM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK92 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5734 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
35 | 600142 | ADN-ADN-OM-GADANATM-TRA-YENISOLAKLI_TM fideri sonu | Havai | BBA22 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
36 | 102121 | OG_GAZIANTEP_OGUZELI_BOZTEPE BETON KOSK_KESENTAS_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BBL53 | 2021-04-15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
37 | 600166 | ADN-ADN-OM-KARAISALITM-TR-1_TM fideri başı | Havai | BBD97 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3
38 | 600176 | GZN-GZN-OM-TM4-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK98 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
39 | 600110 | ADN-ADN-OM-YUREGIRTM-TR-2_TM fideri başı | Havai | BBC81 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
40 | 600150 | KLS-KLS-OM-KILISTM-TRA-RAVANDA-KOK_TM fideri sonu | Yeraltı | BBG49 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | GERİLİM DENGESİZLİĞİ | OG Tesis
41 | 600161 | OSM-OSM-OM-KADIRLITM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BAP02 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4
42 | 600081 | HTY-HTY-OM-KUZEYTEPETM-TRB-OTTOMAN-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBK73 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 3
43 | 600092 | GZN-GZN-OM-TM4-TRB-YESILVADI_TM fideri sonu | Yeraltı | BBJ15 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
44 | 600086 | GZN-GZN-OM-TM3-TRC-DURANTAS-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBB86 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 131 | 0 | 4 | 3 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
45 | 600085 | MRS-MRS-OM-MERSIN3TM-TRA-TR500_TM fideri sonu | Yeraltı | BAU02 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
46 | 600105 | ADN-ADN-OM-KARAHANTM-TR-C_TM fideri başı | Havai | BBC67 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1
47 | 600087 | MRS-SILIFKE-OM-TASUCUTM-TRA-ENDUSTRI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BHG70 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4
48 | 600082 | HTY-HTY-OM-HATAYTM-TRB-DEFNE-DM_TM fideri sonu | Havai | BBK29 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 3
49 | 600167 | ADN-ADN-OM-SEYHANTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBD99 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
50 | 600146 | ADN-ADN-OM-YENISEHITLIKTM-TR1-TDM4_TM fideri sonu | Yeraltı | BBC91 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
51 | 600137 | ADN-ADN-OM-SEYHANTM-TRC-GUZELYALI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAV18 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3
52 | 600093 | GZN-GZN-OM-FEVZİPASATM-TRA-ANTEPYOLU-DM_TM fideri sonu | Havai | BBR79 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4
53 | 600170 | KILIS-KILIS-OM-KILISTM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBF50 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4
54 | 600084 | GZN-GZN-OM-TM4-TRA-MAVIKENT-MOD5_TM fideri sonu | Yeraltı | BAP91 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
55 | 600154 | MRS-TARSUS-OM-ZEYTINLITM-TR2-BALTALIDM_TM fideri sonu | Yeraltı | BDC79 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1
56 | 600173 | HTY-ISKENDERUN-OM-ISKENDERUN3TM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK95 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4
57 | 102113 | OG_GAZIANTEP_SEHITKAMIL_SARACIYECILER DM_25 ARALIK FIDERI SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BBM51 | 2021-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4
58 | 600174 | HTY-ISKENDERUN-OM-ISKENDERUN3TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK95 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4
59 | 600153 | HTY-ISK-OM-İSK3TM-TRB-DM4_TM fideri sonu | Yeraltı | BDB57 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4
60 | 600151 | HTY-HTY-OM-REYHANLITM-TRA-YENISEHIR-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBH006 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12586 | 0 | 0 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
61 | 600111 | ADN-ADN-OM-YUREGIRTM-TR-3_TM fideri başı | Havai | BBC81 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 1
62 | 600132 | HTY-HTY-OM-SAMADAGTM-TR-1_TM fideri başı | Havai | BBL04 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 4
63 | 102089 | OG_ADANA_MERKEZ_TR 3140_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BBD16 | 2021-04-26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
64 | 600138 | ADN-CEYHAN-OM-YUMURTALIKTM-TR1-KURTPINARI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAV60 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0
65 | 600156 | OSM-KADIRLI-OM-KADIRLITM-TRB-DM8-1_TM fideri sonu | Yeraltı | BDG13 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 4
66 | 600145 | ADN-ADANA-OM-TOROSLARTM-TRB-KOYHIZM-DM_TM fideri sonu | Havai | BBC88 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3
67 | 600148 | ADN-ADN-OM-YUREGIRTM-TR2-SAKIRPASAIM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBD63 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1
68 | 600136 | MRS-TARSUS-OM-NACARLITM-TR2-DEDELER-KOK_TM fideri sonu | Havai | BAR34 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2
69 | 600120 | MRS-MRS-OM-MTERMIK-TM-TR-1_TM fideri başı | Havai | BBF47 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
70 | 101725 | OG_ADANA_GUNEY ADANA TM_3500 FIDERI_ORTASI_DM fideri ortası | Havai | BGC97 | 2020-06-10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 4
71 | 600155 | MRS-MERSIN-OM-380TM-TRA-CIVANYAYLA-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BDD41 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
72 | 600157 | ADN-ADN-OM-KARAHANTM-TRC-CUKUROVADM_TM fideri sonu | Yeraltı | BDJ26 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1
73 | 600077 | MRS-MRS-OM-AKBELENTM-TR1-HASTANE-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBK52 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2
74 | 600128 | GZN-GZN-OM-TM4-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK98 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2
75 | 600107 | ADN-ADN-OM-YENISEHITLIKTM-TR-1_TM fideri başı | Havai | BBC80 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3
76 | 600169 | MRS-ERDEMLI-OM-ERDEMLITM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBF48 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4
77 | 600079 | MRS-MRS-OM-MERSIN2TM-TRB-DM7_TM fideri sonu | Yeraltı | BAY39 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
78 | 600187 | MRS-ANAMUR-OM-ANAMURTM-TRA-EVCILER-DM_TM fideri sonu | Havai | BHG73 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 4
79 | 600118 | MRS-MRS-OM-MERSIN2-TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBF46 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
80 | 600080 | HTY-KIRIKHAN-OM-ANTAKYA2TM-TRC-KIZILKAYA-DM_TM fideri sonu | Havai | BCE93 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 272 | 2 | 4 | 4 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | OG Tesis
81 | 600131 | GZN-GZN-OM-TM1-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBL02 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1
82 | 600088 | GZN-NIZIP-OM-BELKISTM-KARKAMISMERKEZ-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BEP85 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4
83 | 600147 | ADN-ADN-OM-KUZEYADANATM-TRA-SDM12_TM fideri sonu | Yeraltı | BBD43 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
84 | 600164 | ADN-ADN-OM-INCIRLIKTM-TR-3_TM fideri başı | Havai | BBC74 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
85 | 102158 | OG_MERSIN_MUT_IBRAHIMLI GIRIS_COMELEK CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAU12 | 2021-04-23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 3 | 4
86 | 600115 | ADN-KOZAN-OM-KOZANTM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBD90 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4
87 | 600123 | HTY-HTY-OM-ANTAKYA2TM-TR-C_TM fideri başı | Havai | BBK90 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 4 | TEİAŞ KAYNAKLI | OG Tesis | ANTAKYA 2 TM'DE 02.10.2022 TARİHİNDE 30kV OLAN GERİLİM TRAFOSU 33 kV OLARAK TEİAŞ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. BU BİLGİ TARAFIMIZA GEÇ VERİLDİĞİ İÇİN CİHAZ EGD VE GÇ PARAMETRELERİNDE TABLO 4'TE BELİRTİLEN EŞİK DEĞERİ AŞMIŞTIR.
88 | 600149 | MRS-MERSIN-OM-MERSIN3TM-TRB-KUYULUK-IM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBE43 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
89 | 600184 | MRS-SILIFKE-OM-TASUCUTM-TRA_TM fideri başı | Havai | BBF55 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4
90 | 600165 | ADN-ADN-OM-INCIRLIKTM-TR-4_TM fideri başı | Havai | BBC74 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3
91 | 600130 | HTY-HTY-OM-HATAY-TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK99 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 3
92 | 600114 | ADN-CEYHAN-OM-CEYHAN2TM-TR-2_TM fideri başı | Havai | BBC86 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4
93 | 600108 | ADN-ADN-OM-YENISEHITLIKTM-TR-2_TM fideri başı | Havai | BBC80 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
94 | 600179 | GZN-GZN-OM-TM3-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBL05 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2
95 | 600183 | OSM-OSM-OM-OSMTM2-TR-B_TM fideri başı | Havai | BGF02 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2
96 | 600116 | ADN-CEYHAN-OM-YUMURTALIKTM-TR-1_TM fideri başı | Havai | BBD92 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
97 | 600140 | ADN-ADN-OM-KADANATM-TRB-MAHFESIGMAZ-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBA04 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
98 | 102087 | OG_ADANA_SEYHAN_SDM 26 DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBD65 | 2021-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4
99 | 600182 | GZN-GZN-OM-TM6-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBL08 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 3
100 | 600126 | HTY-HTY-OM-KUZEYTEPETM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK94 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 4
101 | 600091 | MRS-MRS-OM-TERMIKTM-TR1-KARACAILYAS-KOK_TM fideri sonu | Yeraltı | BDJ19 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
102 | 600177 | GZN-GZN-OM-PS5-TM-TR-C_TM fideri başı | Havai | BBL01 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4
103 | 600159 | ADN-ADN-OM-YSEHITLIKTM-TR2-DIKILI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BFE48 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
104 | 102124 | OG_GAZIANTEP_ISLAHIYE_ISLAHIYE GIRIS DM_MOTOR GARAJI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBM59 | 2021-04-16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4
105 | 600178 | GZN-GZN-OM-TM1-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBL02 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3
106 | 600163 | MRS-SILIFKE-OM-GULNARTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BAS85 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 3
107 | 102176 | OG_ADANA_FEKE_AKINCI KOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAV79 | 2021-04-27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
108 | 600095 | GZN-GZN-OM-TM1-TRB-OTOBANYANI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBE28 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | 3
109 | 600181 | GZN-ISLAHIYE-OM-FEVZIPASATM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBL07 | 2022-04-26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2
110 | 600090 | GZN-GZN-OM-TM6-TRA-BOLGE-HASTANESI-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BDH62 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 3
111 | 600141 | ADN-ADN-OM-SEYHANTM-TRB-BARAJDM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBA08 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
112 | 600121 | HTY-ISK-DORTYOL-OM-IKIZLERTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBF53 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3
113 | 102120 | OG_GAZIANTEP_SAHINBEY_OGUZELI MOD5_GUNEYSE_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBB94 | 2021-04-15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
114 | 102076 | OG_MERSIN_AKDENIZ_PUG KARACADAG KOK_PARMAKKURDU CIKISI SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BFA32 | 2021-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0
115 | 600106 | ADN-ADN-OM-CIHADIYETM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBC73 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4
116 | 600152 | GZN-NIZIP-OM-BIRECIKTM-TRA-SOYLU-KOK_TM fideri sonu | Yeraltı | BBL62 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | 4
117 | 102125 | OG_GAZIANTEP_ISLAHIYE_BOGAZICI DM_KAYABASI CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BBR21 | 2021-04-16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 | 4
118 | 600135 | MRS-TARSUS-OM-TARSUSTM-TR2-DM16-01_TM fideri sonu | Yeraltı | BAR26 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2
119 | 600078 | HTY-ISK-OM-ISK1TM-TRA-DM9_TM fideri sonu | Yeraltı | BBM61 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1
120 | 600127 | GZN-NIZIP-OM-BIRECIKTM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK97 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
121 | 600122 | HTY-HTY-OM-ANTAKYA2TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK90 | 2022-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 4 | TEİAŞ KAYNAKLI | OG Tesis | ANTAKYA 2 TM'DE 02.10.2022 TARİHİNDE 30kV OLAN GERİLİM TRAFOSU 33 kV OLARAK TEİAŞ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. BU BİLGİ TARAFIMIZA GEÇ VERİLDİĞİ İÇİN CİHAZ EGD VE GÇ PARAMETRELERİNDE TABLO 4'TE BELİRTİLEN EŞİK DEĞERİ AŞMIŞTIR.