## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023-Mayıs)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 600468 | ADN_KOZAN OM-FEKE HAVZA TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBC82 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3
2 | 600333 | KLS_KLS OM_KİLİS TM_DM4 ONCUPINAR DM_DM fideri başı | Havai | BAU42 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4
3 | 600086 | GZN-GZN-OM-TM3-TRC-DURANTAS-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBB86 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | 4
4 | 600123 | HTY-HTY-OM-ANTAKYA2TM-TR-C_TM fideri başı | Yeraltı | BBC84 | 2022-04-23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4
5 | 600477 | ADN_KOZAN OM-ALADAĞ TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BDB42 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
6 | 600361 | HTY_HTY OM_YEŞİLPINAR TR_DM fideri sonu | Havai | TCV177 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 4
7 | 600461 | GZN_GZN OM-GAZİANTEP 3 TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BBL05 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4
8 | 600330 | MRS_TRS OM_TARSUS TM_DM19-01 DM_DM fideri başı | Havai | BAR29 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3
9 | 600122 | HTY-HTY-OM-ANTAKYA2TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK90 | 2022-04-23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4
10 | 600501 | GZN_GZN OM-KUZEYŞEHİR TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BGH99 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
11 | 600354 | OSM_OSM OM-OSMANİYE TM_M02/TR64 DM_DM fideri sonu | Havai | TCC515 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4
12 | 600503 | ADN_KOZAN OM-FEKE HAVZA TM_TM fideri sonu | Yeraltı | BFE52 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3
13 | 600457 | ADN_ADN OM_BATI ADANA TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BAY33 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 600473 | ADN_KOZAN OM_KOZAN HAVZA TM _TRA_TM fideri başı | Havai | BAY65 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0
15 | 600309 | MRS_ANAMUR OM-OTLUCA HES TM_3250_TM fideri sonu | Havai | BFE78 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
16 | 600338 | KLS_KLS OM_KİLİS TM_DM3 ÜNVERDİ DM_DM fideri başı | Havai | BAU41 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4
17 | 600350 | MRS_MRS OM-AKBELEN TM_DM11_DM fideri sonu | Havai | TCN173 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
18 | 600080 | HTY-KIRIKHAN-OM-ANTAKYA2TM-TRC-KIZILKAYA-DM_TM fideri sonu | Havai | BCE93 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 363 | 4 | 4 | 4
19 | 600368 | ADN-ADN OM-CİHADİYE TM_TDM-5DM_DM fideri sonu | Havai | TBL415 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
20 | 600342 | HTY_HTY OM-KUZEYTEPE TM_İNÖNÜ DM MOD 5_DM fideri başı | Havai | BBK31 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 4
21 | 600390 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_SDM _22 DM_DM fideri başı | Havai | BBA06 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
22 | 600382 | MRS_MRS OM-MERSİN 2TM_ARITMA DM_DM fideri başı | Havai | BBF19 | 2023-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
23 | 600399 | MRS_MUT OM_MUT TM_TRB_OSB DM_TM fideri sonu | Havai | BKJ60 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
24 | 600332 | MRS_TRS OM_TARSUS TM_DM16-01 DM_DM fideri başı | Havai | BAR26 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
25 | 600358 | MRS_MRS OM _AKBELEN TM_HÜSEYİN OKAN MERZECİ DM_DM fideri sonu | Havai | TCF603 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
26 | 600098 | OSM-OSM-OM-OSMTM2-TRB-DM7-1_TM fideri sonu | Yeraltı | BBF37 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3
27 | 600375 | ADN_ADN OM-KUZEY ADANA TM_TOROS DM_DM fideri başı | Havai | BEC10 | 2023-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
28 | 600405 | MRS_MRS OM-MERSİN 2TM_ARITMA DM_DM fideri sonu | Havai | TDA101 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
29 | 600500 | GZN_GZN OM-BELKIS TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BBK96 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4
30 | 600335 | MRS_MRS OM_D4 E4_DM fideri sonu | Havai | TCH895 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
31 | 600398 | HTY_İSK OM_İSKENDERUN 2 TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BCE28 | 2023-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4
32 | 600176 | GZN-GZN-OM-TM4-TR-A_TM fideri sonu | Yeraltı | BBK98 | 2022-04-26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
33 | 600409 | ADN_ADN OM_TR250_DM fideri sonu | Havai | TBT144 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
34 | 600377 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM12_DM_DM fideri sonu | Havai | TBT740 | 2023-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3
35 | 600124 | HTY-REYHANLI-OM-REYHANLITM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK92 | 2022-04-23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 4
36 | 600353 | ADN_ADN OM-KUZEY ADANA TM_SDM 19 DM_DM fideri sonu | Havai | TBT441 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2
37 | 600464 | OSM_OSM OM-OSMANİYE TM 2_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGF02 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
38 | 600463 | MRS-TRS OM-TARSUS_ÇAMLIYAYLA HAVZA TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BBK91 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2
39 | 600406 | ADN_ADN OM-BATI ADANA TM_FİDER 700E HAVAALANI_TM fideri sonu | Havai | TBT274 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
40 | 600308 | GZN_GZN OM-PS-5 TM_ARABAN ŞEHİR FİDER_TM fideri sonu | Havai | BBN48 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4
41 | 600499 | GZN_GZN OM-ARABAN PS-4B_TR-C_TM fideri başı | Yeraltı | BBJ29 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3
42 | 600504 | ADN_ADN OM-BATI ADANA TM_TR608_TM fideri sonu | Yeraltı | TBT267 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 600312 | MRS_MRS OM-YAKAKÖY TM_ ÇÖPGAZ ÇIKIŞI_TM fideri sonu | Havai | BBK50 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0
44 | 600324 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_BARAJ DM_DM fideri başı | Havai | BBA08 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
45 | 600383 | ADN_ADN OM_CİHADİYE TM_PTT DM_DM fideri başı | Havai | BBC37 | 2023-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4
46 | 600462 | MRS-TRS OM-TARSUS_ÇAMLIYAYLA HAVZA TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBK91 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
47 | 600404 | MRS_MRS OM-MERSİN 2TM_DM2_DM fideri sonu | Havai | TCB830 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
48 | 600467 | OSM_OSM OM_BERKE TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BAP03 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
49 | 600341 | HTY_HTY OM-İSKENDERUN_CUMARTESİ PAZARI DM_DM fideri başı | Havai | BBM42 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4
50 | 600408 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM9 DM_DM fideri sonu | Havai | TBT763 | 2023-04-07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4
51 | 600395 | KLS_KLS OM-KİLİSTM_DM6 DUTLU KUYU DM_DM fideri sonu | Havai | TDF179 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4
52 | 600317 | MRS_MRS OM _AKBELEN TM_OKAN MERZECİ DM_DM fideri başı | Havai | BAT09 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
53 | 600357 | MRS_TRS OM-TARSUS TM_YENİ MAH DM19-01_DM fideri sonu | Havai | TDV665 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2
54 | 600084 | GZN-GZN-OM-TM4-TRA-MAVIKENT-MOD5_TM fideri sonu | Yeraltı | BAP91 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4
55 | 600372 | MRS_MRS OM_MERSİN 2TM_ÇİFTLİK DM_DM fideri sonu | Havai | TCN585 | 2023-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
56 | 600516 | ADN_MIHMANDAR TM_2_TM fideri başı | Yeraltı | BGC76 | 2023-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1
57 | 600459 | ADN_ADN OM-GÜNEY ADANA TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BBC85 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4
58 | 600507 | GZN_KUZEYŞEHİR TM_KUZEYŞEHİR MOD-5_TM fideri sonu | Yeraltı | BHU64 | 2023-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2
59 | 600388 | OSM_OSM OM-KADİRLİ TM_YENİ ADLİYE DM_DM fideri başı | Havai | BBE84 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4
60 | 600318 | HTY_HTY OM_1TR30_DM fideri sonu | Havai | TEC896 | 2023-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4
61 | 600345 | GZN_GZN OM-G.ANTEP 1 TM_33 CAD BİNA_DM fideri başı | Havai | BFA21 | 2023-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4
62 | 600100 | HTY-REYHANLI-REYHANLITM-TRB-BAYIR-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BDG44 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4
63 | 600313 | MRS_MRS OM-AKBELEN TM_ BEB82 3650 GİRİŞ_TM fideri sonu | Havai | BEB82 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
64 | 600323 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_BARAJ DM_DM fideri başı | Havai | BBA08 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
65 | 600422 | KLS_KLS OM_KİLİS TM_DM3 ÜNVERDİ DM_DM fideri sonu | Havai | BBB45 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 4 | 4
66 | 600315 | MRS_MRS OM_MERSIN 2 TM_DM2 DM_DM fideri başı | Havai | BAY53 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
67 | 600356 | OSM_OSM OM-KADİRLİ TM_YENİ ADLİYE DM_DM fideri sonu | Havai | TCB672 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4
68 | 600125 | HTY-REYHANLI-OM-REYHANLITM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK92 | 2022-04-23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
69 | 600133 | HTY-ISK-OM-PAYASTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBF52 | 2022-04-23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4
70 | 600456 | ADN_ADN OM_BATI ADANA TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BAY33 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
71 | 600471 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 2 TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBC86 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4
72 | 600307 | MRSBATI_SİLİFKE OM-GULNAR DM -GEZENDE 3700_40 CIKISI_TM fideri sonu | Havai | BEB79 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3
73 | 600326 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 1 TM_TR142_DM fideri başı | Havai | BEC30 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
74 | 600508 | GZN_KUZEYŞEHİR TM_BUSEM DM-2_TMFS_TM fideri sonu | Yeraltı | BHU28 | 2023-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
75 | 600311 | MRS_TRS OM-TARSUS TM KEMALPAŞA MOD5_TM fideri sonu | Havai | BBE58 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
76 | 600381 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM_12DM_DM fideri başı | Havai | BBD43 | 2023-04-20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5013 | 0 | 0 | 2
77 | 600469 | MRS-TRS OM-TARSUS_TARSUS TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BBF44 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
78 | 600412 | HTY-İSK OM-İSKENDERUN 1 TM_CUMARTESİ PAZARI DM_DM fideri sonu | Havai | TEG116 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
79 | 600360 | OSM_OSM OM_M02/TR-64 DM_DM fideri başı | Havai | BBE80 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
80 | 600321 | HTY_HTY OM_ANTAKYA 3 TM_TOYGARLI DM_DM fideri başı | Havai | BAP75 | 2023-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
81 | 600515 | ADN_MIHMANDAR TM_TM fideri başı | Yeraltı | BGC76 | 2023-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
82 | 600365 | HTY-İSK OM-İSKENDERUN 3 TM_DM008/001_DM fideri sonu | Havai | TEM705 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4
83 | 600455 | ADN_ADN OM-ZEYTİNLİ TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBC84 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
84 | 600142 | ADN-ADN-OM-GADANATM-TRA-YENISOLAKLI_TM fideri sonu | Havai | BBA22 | 2022-04-26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 4
85 | 600151 | HTY-HTY-OM-REYHANLITM-TRA-YENISEHIR-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBH006 | 2022-04-26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
86 | 600386 | MRS_MRS OM_DM4 DM_DM fideri başı | Havai | BAY36 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
87 | 600392 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM-13DM_DM fideri sonu | Havai | TBT825 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3
88 | 600352 | ADN_ADN OM_TR2425_DM fideri sonu | Havai | TBP074 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1
89 | 600514 | MRS_MRSMTRPL_DM1_DM fideri başı | Yeraltı | BBE34 | 2023-04-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
90 | 600310 | MRS_TRS OM-TARSUS_TM 3400 ALİBEYLİ 2_TM fideri sonu | Havai | BDD28 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1
91 | 600474 | MRS_MRS OM-YAKAKÖY TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBJ31 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
92 | 600316 | MRS_MRS OM_MERSIN 2 TM_ÇİFRTLİK DM_DM fideri başı | Havai | BAY60 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
93 | 600472 | GZN_GZN OM-GAZİANTEP 2 TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BBL03 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
94 | 600339 | HTY_İSK OM-İSKENDERUN 3TM_DM08/01 DM_DM fideri başı | Havai | BBJ87 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4
95 | 600092 | GZN-GZN-OM-TM4-TRB-YESILVADI_TM fideri sonu | Yeraltı | BBJ15 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
96 | 600480 | MRS-ANAMUR OM-OTLUCA HES TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BEE70 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
97 | 600329 | ADN_ADN OM_YÜREĞİR TM_ATATÜRK DM_DM fideri başı | Havai | BAR52 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
98 | 600403 | MRS_SİLİFKE OM_GULNAR TM_GULNAR DM_DM fideri sonu | Havai | TCT270 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1
99 | 600413 | ADN_ADN OM_CİHADİYE TM_YDM5 DM_DM fideri başı | Havai | BBB40 | 2023-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4
100 | 600380 | MRS_MRS OM-MERSİN 3TM_BEE62 DM_DM fideri başı | Havai | BEE62 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4
101 | 600370 | MRS_MRS OM-MERSİN 3TM_BEE62_DM fideri sonu | Havai | TCH819 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
102 | 600359 | MRS_MRS OM-TERMİK TM_KANAL DM_DM fideri sonu | Havai | TCG170 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
103 | 600305 | ADN_ADN OM-MISIS TM_FIDER 3550_TM fideri sonu | Havai | BFE45 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4
104 | 600366 | MRS_MRS OM_MERSİN 2 TM_DM5_DM fideri sonu | Havai | TCN435 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
105 | 600349 | HTY_DÖRTYOL OM-PAYAS DM_DMTR29 DM_DM fideri başı | Havai | BCU57 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4
106 | 600351 | ADN_ADN OM-YÜREĞİR TM_ATATÜRK DM_DM fideri sonu | Havai | TDU028 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
107 | 600481 | MRS_SİLİFKE OM_GÜLNAR TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BAS85 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3
108 | 600511 | HTY_DÖRTYOL OM-İKİZLER TM_TRC_TM fideri başı | Yeraltı | BBF53 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
109 | 600400 | HTY_İSK OM_İSKENDERUN 2 TM_TRA_İBNİSİNA DM_TM fideri sonu | Havai | TEC631 | 2023-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4
110 | 600328 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_ESKI BARAJ DM_DM fideri başı | Havai | BBA05 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
111 | 600314 | OSM_OSM OM_CEVDETİYE KÖK_TM fideri sonu | Havai | BAN79 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4
112 | 600319 | MRS_MRS OM _AKBELEN TM_DM11 DM_DM fideri başı | Havai | BAU20 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
113 | 600502 | GZN_GZN OM-KUZEYŞEHİR TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGH99 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2
114 | 600394 | HTY-İSK OM-İSK 3TM_BAGİN DM_DM fideri sonu | Havai | TEM756 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4
115 | 600336 | ADN_ADN OM_YÜREĞİR TM_ATATÜRK DM_DM fideri başı | Yeraltı | BAR52 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
116 | 600466 | OSM_OSM OM-OSB TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BBF49 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
117 | 600322 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM13 DM_DM fideri başı | Havai | BBD54 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4
118 | 600175 | GZN-NIZIP-OM-BELKISTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK96 | 2022-04-26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4
119 | 600306 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 2 TM_KAVSAK DM_TM fideri sonu | Havai | BBD79 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4
120 | 600325 | ADN_ADN OM-KUZEY ADANA TM_SDM 19 DM_DM fideri başı | Havai | BBD17 | 2023-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
121 | 600355 | ADN_ADN OM-SEYHAN TM_ESKİ BARAJ DM_DM fideri sonu | Havai | TBP046 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1
122 | 600367 | ADN-ADN OM-YENİŞEHİTLİK TM_METAL SANAYİ DM_DM fideri sonu | Havai | TEJ136 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2
123 | 600327 | MRS_MRS OM_MERSİN 2 TM_DM5 DM_DM fideri başı | Havai | BAY30 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
124 | 600304 | ADN_ADN OM-ZEYTINLI TM_3100 FIDER_TM fideri sonu | Havai | BHT05 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
125 | 600475 | MRS_MRS OM-TERMİK TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BBF47 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
126 | 600387 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM-9DM_DM fideri başı | Havai | BBD42 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4
127 | 600150 | KLS-KLS-OM-KILISTM-TRA-RAVANDA-KOK_TM fideri sonu | Yeraltı | BBG49 | 2022-04-26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 4 | 4
128 | 600458 | ADN_ADN OM_BATI ADANA TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BAY33 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
129 | 600391 | ADN_ADN OM-YENİŞEHİTLİK TM_METALSANAYİ DM_DM fideri başı | Havai | BBD41 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
130 | 600396 | HTY-DÖRTYOL OM-PAYAS TM_DM TR29_DM fideri sonu | Havai | TGB187 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4
131 | 600373 | MRS_MUT OM_MUT TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BGL50 | 2023-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
132 | 600476 | ADN_ADN OM_MİSİS TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BBC75 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4