## TABLO-3
Kesinti Kodu (1) | Kademe (2) | Kesintinin Yeri (3) |  |  |  | Kesinti Nedenine İlişkin Açıklama (4) | Kesintinin Sınıfı (5) |  |  |  | Kesintinin Başlama Tarihi ve Zamanı (6) | Kesintinin Sona Erme Tarihi ve Zamanı (7) | Kesinti Süresi (Saat) (8) = (7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İl (3A) | İlçe (3B) | Şebeke Unsuru Tipi (3C) | Şebeke Unsuru Kodu (3D) |  | Kaynağa Göre (5A) | Süreye Göre (5B) | Sebebe Göre (5C) | Bildirime Göre (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
6005956206 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS531-628822301-628822301-Kofra | 628822301 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 12:14:26 | 19.07.2024 12:21:54 | 0.12444 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6005956206 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCS531-TR1 P1 B-627986218-Çıkış | 627986218 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 12:21:54 | 19.07.2024 12:48:10 | 0.43778 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.95792 | 0 | 0 | 6.9756
6006156004 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP963-631686955-631686955-Kofra | 631686955 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2024 12:06:02 | 24.07.2024 13:13:54 | 1.1311 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.42684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42684
6006173687 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF366- P1 ANA ŞALTER-618348465-Çıkış | 618348465 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:27:54 | 02.07.2024 10:55:34 | 0.46111 |  | 31 |  | 34 |  | 4 |  |  | 0 | 6.4317 | 0 | 11.8764 | 0 | 0.73892 | 0 | 0 | 19.0471
6006323290 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA632-632961351-632961351-Kofra | 632961351 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 14:51:37 | 30.07.2024 15:20:07 | 0.475 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006351462 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV117-628320637-628320637-Kofra | 628320637 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 11:34:49 | 30.07.2024 11:59:20 | 0.40861 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006367673 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS902-TR1 P1 J-628415824-Çıkış | 628415824 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2024 14:08:28 | 24.07.2024 14:47:51 | 0.65639 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 2.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6378
6006539606 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS530-628786412-628786412-Kofra | 628786412 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 9:43:48 | 19.07.2024 10:04:06 | 0.33833 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.22925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22925
6006552729 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA135-TR1 P1 F-616068929-Çıkış | 616068929 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:53:23 | 10.07.2024 15:15:57 | 0.37611 |  | 105 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.301 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | 11.4768
6006552933 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-1-459610459-Fider | 459610459 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 14:15:59 | 22.07.2024 15:02:21 | 0.77278 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5292
6006595106 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBP992- P1 ANA ŞALTER-602233868-Çıkış | 602233868 | Agac ve Dis Etkenler - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:29:58 | 04.07.2024 15:25:09 | 4.9197 |  | 192 |  | 2 |  | 40 |  |  | 0 | 207.5472 | 0 | 0 | 0 | 188.2143 | 0 | 0 | 395.7615
6006596575 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGP457-TR1 P1 ANA ŞALTER-448434629-Çıkış | 448434629 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:54:30 | 03.07.2024 9:05:18 | 0.18 |  | 4 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 0.10449 | 0 | 0.6001 | 0 | 3.1909 | 0 | 0 | 3.8955
6006596575 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BKV62-4-458029300-Fider | 458029300 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:05:18 | 03.07.2024 9:38:25 | 0.55194 |  | 22 | 2 | 37 | 1 | 11 |  |  | 0 | 2.989 | 3.978 | 14.3 | 3.4853 | 11.7847 | 0 | 0 | 36.537
6006603437 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGP617-TR1 P1 A-452589347-Çıkış | 452589347 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:51:05 | 01.07.2024 12:24:55 | 0.56389 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | 0 | 4.4401
6006629451 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC676-TR1 P1 B-605285288-Çıkış | 605285288 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:55:55 | 01.07.2024 15:43:11 | 0.78778 |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.1359 | 0 | 0 | 0 | 1.5362 | 0 | 0 | 22.6721
6006635962 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA636-632961150-632961150-Kofra | 632961150 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 13:42:34 | 30.07.2024 14:07:24 | 0.41389 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006648081 | 1 | ADANA | KOZAN | THM974-612505728-612505728-Kofra | 612505728 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:01:15 | 08.07.2024 11:24:59 | 1.3956 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006653183 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THU632-TR1 P1 B-458277923-Çıkış | 458277923 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:41:04 | 02.07.2024 9:01:49 | 0.34583 |  | 117 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.3487 | 0 | 0 | 0 | 0.23124 | 0 | 0 | 10.5799
6006683125 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC509-TR1 P1 E-612057281-Çıkış | 612057281 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:30:48 | 03.07.2024 11:45:06 | 0.23833 |  | 145 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.9745 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 12.2796
6006683125 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN99-7-456229805-Fider | 456229805 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:45:06 | 03.07.2024 12:25:14 | 0.66889 |  | 1759 |  | 3 |  | 82 |  |  | 0 | 408.968 | 0 | 0.072361 | 0 | 114.4968 | 0 | 0 | 523.5372
6006687311 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH064-TR1 P1 D-618156689-Çıkış | 618156689 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:00:11 | 10.07.2024 12:51:58 | 0.86306 |  | 78 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 23.844 | 0 | 0 | 0 | 5.0959 | 0 | 0 | 28.9398
6006694391 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC609-TR1 P1 B-605283207-Çıkış | 605283207 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:03:23 | 01.07.2024 10:44:16 | 0.68139 |  | 209 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 62.3526 | 0 | 0 | 0 | 12.8573 | 0 | 0 | 75.2099
6006708655 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM879-TR1 P1 C-456902285-Çıkış | 456902285 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:44:48 | 02.07.2024 19:46:19 | 2.0253 |  | 80 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 51.9634 | 0 | 0 | 0 | 0.29076 | 0 | 0 | 52.2542
6006709972 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC244-TR1 P1 D-616189681-Çıkış | 616189681 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:04:42 | 03.07.2024 11:34:35 | 0.49806 |  | 106 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 14.0237 | 0 | 0.18365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2073
6006712417 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC245-TR1 P1 E-459670727-Çıkış | 459670727 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:27:25 | 01.07.2024 20:06:13 | 0.64667 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3999
6006713282 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SDN766-TR1 ÇIKIŞ-421230565-Çıkış | 421230565 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:21:52 | 02.07.2024 9:41:54 | 0.33389 |  | 21 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 0 | 3.4209 | 0 | 0 | 5.9992
6006718927 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-3-435600844-Fider | 435600844 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:25:03 | 02.07.2024 11:40:35 | 1.2589 |  | 89 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 22.3603 | 0 | 0.18138 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 23.5421
6006720873 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB194- ANA ŞALTER-605656991-Çıkış | 605656991 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:37:17 | 06.07.2024 10:09:22 | 0.53472 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.8012 | 0 | 0.56673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3679
6006726571 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP152-TR1 P1 C-436581284-Çıkış | 436581284 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:47:26 | 10.07.2024 12:32:48 | 0.75611 |  | 138 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 28.7076 | 0 | 0 | 0 | 11.7756 | 0 | 0 | 40.4831
6006729081 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN261-TR1 P1 B-605213702-Çıkış | 605213702 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:06:25 | 07.07.2024 14:58:11 | 0.86278 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.2874 | 0 | 0 | 0 | 0.78918 | 0 | 0 | 8.0766
6006729879 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC617-TR1 P1 E-611729209-Çıkış | 611729209 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:39:44 | 02.07.2024 9:12:01 | 0.53806 |  | 94 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 12.3347 | 0 | 0 | 18.8727
6006730442 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDU102-TR1 P1 A-420687998-Çıkış | 420687998 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:09:07 | 03.07.2024 17:47:53 | 0.64611 |  | 147 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 40.7377 | 0 | 0 | 0 | 0.52437 | 0 | 0 | 41.262
6006730503 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK943-TR1 P1 B-458468140-Çıkış | 458468140 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:55:39 | 01.07.2024 17:37:55 | 0.70444 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.3769 | 0 | 0 | 0 | 1.2733 | 0 | 0 | 12.6503
6006739130 | 1 | ADANA | FEKE | TBU236-TR1 P1 B-601829281-Çıkış | 601829281 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:08:47 | 06.07.2024 10:11:24 | 1.0436 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907
6006739860 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA107-TR1 P1 A-616196346-Çıkış | 616196346 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:38:32 | 02.07.2024 18:18:58 | 0.67389 |  | 66 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 18.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.23463 | 0 | 0 | 18.2871
6006740346 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM379-TR1 P1 B-601007230-Çıkış | 601007230 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:52:00 | 08.07.2024 15:22:09 | 0.5025 |  | 379 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 73.0853 | 0 | 0 | 0 | 3.4462 | 0 | 0 | 76.5314
6006740610 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THN026-TR1 P1 C-458483543-Çıkış | 458483543 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:13:55 | 13.07.2024 9:51:01 | 0.61833 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.59744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59744
6006749147 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK250-TR2__-415076131-Fider | 415076131 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 22:07:20 | 17.07.2024 22:33:53 | 0.4425 |  | 650 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 121.5241 | 0 | 0 | 0 | 11.552 | 0 | 0 | 133.0761
6006749301 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS665-TR-B P1 ANA ŞALTER-614115376-Çıkış | 614115376 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:11:07 | 02.07.2024 14:39:40 | 0.47583 |  | 140 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 29.4345 | 0 | 0.79997 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 60.5354
6006749512 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFJ549-TR1 P1 I-436322640-Çıkış | 436322640 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:30:52 | 01.07.2024 15:17:34 | 0.77833 |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 1.9786 | 0 | 0 | 3.2274
6006751810 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM620-TR1 P1 ANA ŞALTER-604705890-Çıkış | 604705890 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:19:37 | 13.07.2024 12:08:03 | 0.80722 |  | 108 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 38.4906 | 0 | 0.09079 | 0 | 0.29849 | 0 | 0 | 38.8799
6006751832 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK760-TR1 P1 B-600318887-Çıkış | 600318887 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:32:32 | 10.07.2024 23:06:44 | 0.57 |  | 156 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 39.8652 | 0 | 0 | 0 | 10.9215 | 0 | 0 | 50.7866
6006751958 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY390-453112781-453112781-Kofra | 453112781 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:16:54 | 08.07.2024 13:50:05 | 0.55306 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006752858 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD56-TR1 P1 H-600371191-Çıkış | 600371191 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:19:11 | 09.07.2024 15:50:24 | 0.52028 |  | 253 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 39.8548 | 0 | 0.56863 | 0 | 23.1915 | 0 | 0 | 63.6149
6006753160 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY432-609425625-609425625-Kofra | 609425625 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:40:10 | 07.07.2024 10:37:30 | 0.95556 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.55755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55755
6006753197 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU180-TR1 P1 A-421396352-Çıkış | 421396352 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:52:51 | 09.07.2024 12:18:56 | 0.43472 |  | 131 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 23.4486 | 0 | 0 | 0 | 5.9563 | 0 | 0 | 29.4049
6006756937 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV964-609426640-609426640-Kofra | 609426640 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:49:05 | 03.07.2024 14:34:38 | 1.7592 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006757328 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK241-TR1 P1 A-600716661-Çıkış | 600716661 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 16:53:26 | 18.07.2024 17:19:17 | 0.43083 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 10.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0695
6006757503 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV965-TR1 P1 A-602263442-Çıkış | 602263442 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:40:01 | 03.07.2024 15:02:17 | 0.37111 |  | 47 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 7.4968 | 0 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5584
6006758386 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDA303-TR1 ANA ŞALTER-421720125-Çıkış | 421720125 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 13:41:06 | 17.07.2024 13:56:32 | 0.25722 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0 | 1.8483
6006758426 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBM928-TR1 ANA ŞALTER-600549485-Çıkış | 600549485 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:15:03 | 01.07.2024 14:44:58 | 0.49861 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006758489 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL713-TR1 P1 ANA ŞALTER-645068845-Çıkış | 645068845 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:22:53 | 04.07.2024 17:47:03 | 0.40278 |  | 414 |  | 1 |  | 37 |  |  | 0 | 48.9396 | 0 | 0.20877 | 0 | 6.2791 | 0 | 0 | 55.4275
6006758543 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV955-610595721-610595721-Kofra | 610595721 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:59:41 | 03.07.2024 9:59:25 | 0.99556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006758704 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA118-TR1 P1 D-616069793-Çıkış | 616069793 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 11:37:29 | 14.07.2024 12:08:00 | 0.50861 |  | 43 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 13.3657 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 15.2248
6006758774 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM792-TR1 P1 D-640580564-Çıkış | 640580564 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:02:13 | 03.07.2024 19:34:12 | 0.53306 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.7407 | 0 | 0 | 0 | 1.4674 | 0 | 0 | 6.2081
6006758786 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT438-TR1 P1 G-600378377-Çıkış | 600378377 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:16:09 | 01.07.2024 15:55:52 | 0.66194 |  | 69 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 29.0956 | 0 | 0 | 0 | 105.6139 | 0 | 0 | 134.7095
6006758922 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB132-TR1 P1 ANA ŞALTER-453340749-Çıkış | 453340749 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:06:39 | 07.07.2024 2:43:34 | 0.61528 |  | 157 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 23.0266 | 0 | 0 | 0 | 0.99932 | 0 | 0 | 24.026
6006758963 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN014-TR1 P1 D-601030309-Çıkış | 601030309 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 9:01:21 | 30.07.2024 9:46:34 | 0.75361 |  | 120 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 32.6316 | 0 | 0 | 0 | 2.2729 | 0 | 0 | 34.9045
6006758982 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL037-TR1 P1 ANA ŞALTER-601702055-Çıkış | 601702055 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:49:05 | 11.07.2024 18:25:02 | 0.59917 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4774
6006759054 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM725-TR1 P1 L-444451802-Çıkış | 444451802 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:48:01 | 12.07.2024 21:07:47 | 0.32944 |  | 44 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.4832 | 0 | 0 | 0 | 0.7837 | 0 | 0 | 5.2669
6006759072 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY209-613822601-613822601-Kofra | 613822601 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:07:58 | 03.07.2024 11:14:14 | 1.1044 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006759178 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK286-3-436387357-Fider | 436387357 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:07:56 | 11.07.2024 15:01:55 | 0.89972 |  | 218 | 1 | 1 |  | 30 |  |  | 0 | 61.7416 | 0.15489 | 2.528e-05 | 0 | 18.9643 | 0 | 0 | 80.8608
6006767077 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV664- P1 ANA ŞALTER-458449225-Çıkış | 458449225 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2024 11:04:15 | 20.07.2024 12:42:59 | 1.6456 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 14.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7295
6006771515 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDV039-TR1 P1 ANA ŞALTER-416168710-Çıkış | 416168710 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:27:59 | 10.07.2024 14:05:37 | 0.62722 |  | 270 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 69.3012 | 0 | 0 | 0 | 30.3248 | 0 | 0 | 99.626
6006772269 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BKH50-TR1 P1 G-456903732-Çıkış | 456903732 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:32:25 | 02.07.2024 21:11:43 | 0.655 |  | 93 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 29.9993 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0 | 0 | 32.0758
6006772559 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS966-600248050-600248050-Kofra | 600248050 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:04:35 | 12.07.2024 15:38:56 | 0.5725 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.56707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56707
6006772570 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB245-TR1 P1 C-422018889-Çıkış | 422018889 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:02:22 | 06.07.2024 17:24:20 | 0.36611 |  | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.2211 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 0 | 0 | 9.8892
6006772574 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR333-TR1 P1 C-645250014-Çıkış | 645250014 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:29:54 | 12.07.2024 17:14:22 | 0.74111 |  | 64 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 21.8806 | 0 | 0 | 0 | 24.0303 | 0 | 0 | 45.9109
6006772651 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG853-TR1 A-606805991-Çıkış | 606805991 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:35:02 | 08.07.2024 16:13:01 | 0.63306 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.71042 | 0 | 2.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.476
6006772914 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THN026-TR1 P1 G-458483586-Çıkış | 458483586 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:41:29 | 13.07.2024 12:34:32 | 0.88417 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0.86331 | 0 | 0 | 3.5023
6006773163 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDT489- P1 ANA ŞALTER-459033718-Çıkış | 459033718 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 10:44:43 | 22.07.2024 11:26:23 | 0.69444 |  | 246 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 65.9989 | 0 | 0 | 0 | 5.0824 | 0 | 0 | 71.0813
6006773386 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN127-TR1 P1 D-646262416-Çıkış | 646262416 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:33:59 | 11.07.2024 17:06:30 | 0.54194 |  | 114 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 23.3091 | 0 | 0 | 0 | 2.1941 | 0 | 0 | 25.5032
6006775769 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK943-TR1 P1 B-458468140-Çıkış | 458468140 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:44:45 | 03.07.2024 20:42:50 | 0.96806 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.1713 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 18.561
6006776378 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC560-TR1 P1 C-605289323-Çıkış | 605289323 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 8:37:54 | 14.07.2024 9:10:35 | 0.54472 |  | 82 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 16.7926 | 0 | 0 | 0 | 15.4242 | 0 | 0 | 32.2167
6006776380 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM506-TR1 P1 C-645928135-Çıkış | 645928135 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:56:21 | 06.07.2024 19:31:52 | 0.59194 |  | 175 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 36.5131 | 0 | 0 | 0 | 0.92183 | 0 | 0 | 37.4349
6006776738 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT332-460213616-460213616-Kofra | 460213616 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:06:03 | 11.07.2024 14:12:16 | 1.1036 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006776914 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN058-TR1 P1 C-605219605-Çıkış | 605219605 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:51:53 | 08.07.2024 20:16:13 | 0.40556 |  | 27 |  | 16 |  | 1 |  |  | 0 | 3.9919 | 0 | 4.0763 | 0 | 3.9321 | 0 | 0 | 12.0003
6006776994 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA118-TR1 P1 B-616069794-Çıkış | 616069794 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:30:45 | 14.07.2024 11:19:53 | 0.81889 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.2409 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 10.9791
6006777023 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGP757-TR1 P1 A-452678309-Çıkış | 452678309 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:01:02 | 03.07.2024 9:42:59 | 0.69917 |  | 37 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 4.4135 | 0 | 0 | 14.9117
6006777183 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDV738-TR1 P1(2017/2844) B-602412916-Çıkış | 602412916 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:54:05 | 10.07.2024 20:20:32 | 0.44083 |  | 81 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.2199 | 0 | 0 | 0 | 0.059643 | 0 | 0 | 12.2796
6006777224 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC843-TR1 P1 D-615969439-Çıkış | 615969439 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:40:49 | 02.07.2024 15:38:34 | 0.9625 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.0026203 | 0 | 0 | 1.4362
6006777250 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC736-TR1 P1 A-604548483-Çıkış | 604548483 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:38:49 | 03.07.2024 22:35:46 | 0.94917 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.0771 | 0 | 0 | 0 | 0.68032 | 0 | 0 | 7.7575
6006777481 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL184-453197363-453197363-Kofra | 453197363 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:13:25 | 05.07.2024 10:29:31 | 1.2683 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.010044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010044
6006777548 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS591- P1(125834) ANA ŞALTER-605244712-Çıkış | 605244712 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:14:27 | 11.07.2024 10:45:50 | 0.52306 |  | 95 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 16.7852 | 0 | 0 | 0 | 4.6522 | 0 | 0 | 21.4375
6006777788 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ773- P1 ANA ŞALTER-624098711-Çıkış | 624098711 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:58:17 | 05.07.2024 10:23:37 | 1.4222 |  | 124 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 34.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 35.2741
6006777801 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY725-460213621-460213621-Kofra | 460213621 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:40:56 | 11.07.2024 17:06:52 | 0.43222 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006777848 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE858- P1 ANA ŞALTER-421458356-Çıkış | 421458356 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:53:57 | 03.07.2024 11:32:44 | 0.64639 |  | 162 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 27.5128 | 0 | 0.3085 | 0 | 3.9149 | 0 | 0 | 31.7363
6006780209 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL353- P1 D-643496377-Çıkış | 643496377 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:51:55 | 01.07.2024 22:35:58 | 0.73417 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.0066302 | 0 | 0 | 8.022
6006780315 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT331-TR1 P1 B-601982949-Çıkış | 601982949 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:00:24 | 08.07.2024 18:25:44 | 0.42222 |  | 77 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 15.4154 | 0 | 0.099784 | 0 | 0.57553 | 0 | 0 | 16.0907
6006780520 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFE336-TR1 P1 E-642973876-Çıkış | 642973876 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:04:45 | 12.07.2024 18:10:02 | 0.088056 |  | 114 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.9936 | 0 | 0 | 0 | 0.71733 | 0 | 0 | 5.7109
6006780520 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TFE336-TR1 P1 D-642973877-Çıkış | 642973877 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:10:02 | 12.07.2024 19:08:14 | 0.97 |  | 119 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 50.0126 | 0 | 0 | 0 | 2.6592 | 0 | 0 | 52.6718
6006780996 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP173-TR1 P1 C-449158183-Çıkış | 449158183 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2024 12:27:09 | 27.07.2024 13:11:27 | 0.73833 |  | 125 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 34.0892 | 0 | 0 | 0 | 15.3074 | 0 | 0 | 49.3966
6006781361 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR333-607410029-607410029-Kofra | 607410029 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:06:49 | 12.07.2024 14:06:49 | 1 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151
6006781399 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR336-TR1 P1 C-600751640-Çıkış | 600751640 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:20:06 | 11.07.2024 18:28:54 | 0.14667 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0.15393 | 0 | 0 | 3.1797
6006781399 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBR336- P1 ANA ŞALTER-600751637-Çıkış | 600751637 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:28:54 | 11.07.2024 18:43:49 | 0.24861 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.0619 | 0 | 0 | 0 | 0.65735 | 0 | 0 | 15.7193
6006781450 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM489- P1 ANA ŞALTER-600605047-Çıkış | 600605047 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:15:02 | 05.07.2024 18:00:50 | 0.76333 |  | 59 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 22.3986 | 0 | 8.2914 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 31.8083
6006781452 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN195- P1 ANA ŞALTER-600322273-Çıkış | 600322273 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 12:36:56 | 16.07.2024 13:07:31 | 0.50972 |  | 343 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 71.1933 | 0 | 0.22542 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 77.5007
6006781457 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU217-TR1 P1 ANA ŞALTER-458850421-Çıkış | 458850421 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:12:20 | 02.07.2024 12:38:35 | 0.4375 |  | 14 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.6027 | 0 | 0.075167 | 0 | 0.019093 | 0 | 0 | 1.697
6006781948 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL035-TR1 P1 D-614000292-Çıkış | 614000292 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:02:02 | 11.07.2024 20:00:05 | 0.9675 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0873
6006782063 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | THN035-TR1 P1 A-456087209-Çıkış | 456087209 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:23:08 | 02.07.2024 4:47:54 | 0.41278 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0.85978 | 0 | 0 | 1.7788
6006784586 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SBG090-601806917-601806917-Kofra | 601806917 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:20:13 | 03.07.2024 19:56:15 | 0.60056 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.71899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71899
6006784679 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM506-TR1 P1 B-645928136-Çıkış | 645928136 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:52:06 | 03.07.2024 17:34:18 | 0.70333 |  | 105 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.6594 | 0 | 0 | 0 | 0.080319 | 0 | 0 | 24.7397
6006784896 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM507-TR1 P1 H-608307827-Çıkış | 608307827 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:32:40 | 06.07.2024 18:10:42 | 0.63389 |  | 255 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 65.1885 | 0 | 0 | 0 | 0.79693 | 0 | 0 | 65.9854
6006785708 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 D-457818511-Çıkış | 457818511 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 10:24:18 | 16.07.2024 10:57:31 | 0.55361 |  | 196 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 33.147 | 0 | 0 | 0 | 11.3685 | 0 | 0 | 44.5155
6006785751 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV832-TR1 P1 C-602472857-Çıkış | 602472857 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:40:54 | 02.07.2024 15:02:55 | 0.36694 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.97711 | 0 | 0.0011581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97827
6006785779 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP162-TR1 P1 B-448574835-Çıkış | 448574835 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:03:52 | 05.07.2024 21:41:17 | 0.62361 |  | 174 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 46.3759 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 0 | 49.3258
6006785802 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA128-TR1 P1 B-616330197-Çıkış | 616330197 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:00:26 | 03.07.2024 10:42:49 | 0.70639 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.3072 | 0 | 0 | 0 | 0.55737 | 0 | 0 | 20.8646
6006786042 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM507-TR1 P1 K-453994427-Çıkış | 453994427 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:05:19 | 03.07.2024 22:49:19 | 0.73333 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 4.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.924
6006786485 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG612-453653817-453653817-Kofra | 453653817 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 14:39:49 | 23.07.2024 15:15:34 | 0.59583 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.77064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77064
6006786656 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP517-TR1 P1 B-449212400-Çıkış | 449212400 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2024 14:27:47 | 27.07.2024 15:10:15 | 0.70778 |  | 75 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.2611 | 0 | 0 | 0 | 14.4137 | 0 | 0 | 32.6749
6006787015 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK245-TR1 P1 A-646267238-Çıkış | 646267238 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 11:14:16 | 19.07.2024 12:36:42 | 1.3739 |  | 100 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 53.5103 | 0 | 0 | 0 | 11.9404 | 0 | 0 | 65.4507
6006787028 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL764- P1 ANA ŞALTER-444485208-Çıkış | 444485208 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:51:28 | 01.07.2024 21:15:27 | 1.3997 |  | 72 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 37.203 | 0 | 0 | 0 | 1.3347 | 0 | 0 | 38.5377
6006787093 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA56-3-601725144-Fider | 601725144 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:21:56 | 02.07.2024 15:08:54 | 0.78278 | 3 | 190 | 32 | 13 | 3 | 28 |  | 1 | 0.54881 | 42.1666 | 133.5627 | 21.3867 | 8.9418 | 11.8749 | 0 | 4.9207 | 223.4021
6006787277 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP152- P1 ANA ŞALTER-601938779-Çıkış | 601938779 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:39:32 | 01.07.2024 14:55:55 | 1.2731 |  | 314 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 126.5884 | 0 | 0 | 0 | 67.4847 | 0 | 0 | 194.0731
6006787481 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT775-TR1 P1 B-600788327-Çıkış | 600788327 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:39:25 | 04.07.2024 15:15:26 | 0.60028 |  | 237 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 64.0061 | 0 | 0 | 0 | 2.9155 | 0 | 0 | 66.9216
6006789498 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT423-610418598-610418598-Kofra | 610418598 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:29:31 | 12.07.2024 11:01:49 | 0.53833 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.38791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38791
6006789942 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM506-TR1 P1 B-645928136-Çıkış | 645928136 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:49:47 | 05.07.2024 17:33:46 | 0.73306 |  | 105 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.1845 | 0 | 0 | 0 | 0.082702 | 0 | 0 | 26.2672
6006790084 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS784-TR1 P1 E-644560206-Çıkış | 644560206 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 13:04:30 | 17.07.2024 13:38:10 | 0.56111 |  | 118 |  | 5 |  | 16 |  |  | 0 | 18.7087 | 0 | 5.9694 | 0 | 7.7704 | 0 | 0 | 32.4484
6006790520 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL819-TR1 P1 ANA ŞALTER-624283625-Çıkış | 624283625 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:59:44 | 01.07.2024 1:06:32 | 0.11333 |  | 240 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 10.2371 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0 | 11.7282
6006790520 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-22-621930180-Fider | 621930180 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:06:32 | 01.07.2024 1:50:11 | 0.7275 | 6 | 4028 |  | 1 | 5 | 433 | 6 | 4 | 0.16063 | 1120.4648 | 0 | 0.013433 | 21.1576 | 172.6643 | 175.1776 | 2.7291 | 1492.3675
6006790546 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT645-TR1 P2 L-600364021-Çıkış | 600364021 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:47:02 | 01.07.2024 13:07:27 | 0.34028 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8422 | 0 | 0 | 9.8422
6006790720 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCN184-TR1 ANA ŞALTER-635255563-Çıkış | 635255563 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 21:52:40 | 18.07.2024 23:09:05 | 1.2736 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 13.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4784
6006790902 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK326-TR1 P1 C-643039166-Çıkış | 643039166 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 21:45:46 | 14.07.2024 22:44:06 | 0.97222 |  | 97 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 42.135 | 0 | 0 | 0 | 2.8035 | 0 | 0 | 44.9385
6006791155 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL451- P1 ANA ŞALTER-624952787-Çıkış | 624952787 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:35:17 | 03.07.2024 20:22:15 | 0.78278 |  | 317 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 81.2075 | 0 | 0 | 0 | 3.1112 | 0 | 0 | 84.3187
6006791600 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS843-607623086-607623086-Kofra | 607623086 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 21:00:04 | 18.07.2024 21:34:53 | 0.58028 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0041971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041971
6006791615 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS839-TR1 P1 D-448919452-Çıkış | 448919452 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 20:03:37 | 18.07.2024 20:44:44 | 0.68528 |  | 12 |  | 31 |  | 1 |  |  | 0 | 1.0249 | 0 | 11.0257 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 12.0842
6006791876 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA189-TR1 P1 D-615967874-Çıkış | 615967874 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:52:07 | 02.07.2024 12:18:12 | 0.43472 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2413 | 0 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 0 | 2.7063
6006791911 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT660-TR1 P1 E-449318005-Çıkış | 449318005 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:41:54 | 01.07.2024 12:39:46 | 0.96444 |  | 128 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 40.0517 | 0 | 0 | 0 | 0.69223 | 0 | 0 | 40.744
6006791928 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC527-TR1 P1 A-602496477-Çıkış | 602496477 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:31:04 | 03.07.2024 11:07:06 | 0.60056 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 7.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.005
6006792009 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC259-TR1 P1 D-616681852-Çıkış | 616681852 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:24:50 | 03.07.2024 14:37:41 | 1.2142 |  | 15 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 8.5234 | 0 | 0.014164 | 0 | 18.362 | 0 | 0 | 26.8995
6006792163 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGP786-TR1 P1 ANA ŞALTER-452915326-Çıkış | 452915326 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 11:25:10 | 17.07.2024 12:04:06 | 0.64889 |  | 85 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 9.1913 | 0 | 0.011053 | 0 | 0.53477 | 0 | 0 | 9.7372
6006792179 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ857- P1 ANA ŞALTER-443755538-Çıkış | 443755538 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:28:01 | 05.07.2024 15:22:09 | 0.90222 |  | 78 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 37.61 | 0 | 0.029679 | 0 | 0.77811 | 0 | 0 | 38.4178
6006813884 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-TR1 P1 ANA ŞALTER-632493065-Çıkış | 632493065 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:08:52 | 03.07.2024 2:11:47 | 0.048611 |  | 109 |  | 11 |  | 4 |  |  | 0 | 0.96535 | 0 | 0.025929 | 0 | 0.54765 | 0 | 0 | 1.5389
6006813884 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-5-632492819-Fider | 632492819 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:11:47 | 03.07.2024 3:14:47 | 1.05 | 11 | 851 | 6 | 131 | 2 | 37 | 1 |  | 68.2798 | 153.3886 | 6.1383 | 69.1504 | 26.742 | 11.0398 | 0.2479 | 0 | 334.9868
6006814168 | 1 | HATAY | HASSA | BAP56-6-625298069-Fider | 625298069 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:31:16 | 02.07.2024 4:40:41 | 1.1569 |  | 125 |  | 8 | 1 | 17 |  |  | 0 | 24.9647 | 0 | 8.5977 | 0 | 6.7636 | 0 | 0 | 40.326
6006814877 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGG721-TR1 P1 F-444406696-Çıkış | 444406696 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:35:57 | 07.07.2024 12:21:54 | 0.76583 |  | 109 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 47.4999 | 0 | 0 | 0 | 13.7459 | 0 | 0 | 61.2459
6006817672 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU257-TR1 P1 ANA ŞALTER-629209014-Çıkış | 629209014 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:45:52 | 01.07.2024 10:29:28 | 0.72667 |  | 56 |  | 14 |  | 5 |  |  | 0 | 14.8588 | 0 | 17.7645 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 32.7809
6006818198 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM609-TR1 P1 ANA ŞALTER-604713445-Çıkış | 604713445 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 9:22:14 | 30.07.2024 9:46:14 | 0.4 |  | 95 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 11.0763 | 0 | 0.024346 | 0 | 0.4138 | 0 | 0 | 11.5145
6006819825 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV648-TR1 P1 C-611723215-Çıkış | 611723215 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2024 15:06:57 | 20.07.2024 15:43:26 | 0.60806 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 3.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6278
6006823047 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBY983-TR1 P1 B-415099607-Çıkış | 415099607 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:30:00 | 05.07.2024 20:25:57 | 0.9325 |  | 14 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.4259 | 0 | 30.3082 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 35.9662
6006829727 | 1 | HATAY | HASSA | TCR633-TR1 P1 E-625299425-Çıkış | 625299425 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:48:06 | 04.07.2024 17:52:38 | 0.075556 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.7812 | 0 | 0 | 0 | 0.82844 | 0 | 0 | 3.6096
6006829727 | 2 | HATAY | HASSA | TCR633- P1 ANA ŞALTER-625299430-Çıkış | 625299430 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:52:38 | 04.07.2024 18:36:21 | 0.72861 |  | 230 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 59.0984 | 0 | 9.006 | 0 | 7.8871 | 0 | 0 | 75.9916
6006829915 | 1 | MERSİN | MUT | BKU46-621239823-621239823-Fider | 621239823 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:00:19 | 01.07.2024 16:55:53 | 7.9261 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.9827 | 0 | 0 | 0 | 0.004726 | 0 | 0 | 5.9874
6006830321 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ428- P1 ANA ŞALTER-622976146-Çıkış | 622976146 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:02:30 | 02.07.2024 16:52:35 | 7.8347 |  | 24 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 20.3495 | 0 | 1.7886 | 0 | 6.2007 | 0 | 0 | 28.3388
6006830376 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBT563-458570650-458570650-Kofra | 458570650 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:43:57 | 01.07.2024 19:24:47 | 0.68056 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011032 | 0 | 0 | 0.011032
6006830386 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFJ292-3-437555745-Fider | 437555745 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 17:07:08 | 22.07.2024 17:55:27 | 0.80528 |  | 427 |  |  |  | 107 |  |  | 0 | 68.6246 | 0 | 0 | 0 | 77.8567 | 0 | 0 | 146.4813
6006830444 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR743-TR1 P1 B-605618024-Çıkış | 605618024 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:32:24 | 04.07.2024 13:30:01 | 1.9603 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.189
6006830539 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TDR360-TR1 P1(P16-01386) C-421710452-Çıkış | 421710452 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:06:56 | 01.07.2024 10:49:22 | 0.70722 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50986
6006830673 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU044-TR1 P1 E-642771498-Çıkış | 642771498 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:10:08 | 10.07.2024 4:18:23 | 1.1375 |  | 147 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 32.9717 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 35.8603
6006830773 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TEB321-453606366-453606366-Kofra | 453606366 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:26:37 | 02.07.2024 10:45:44 | 0.31861 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006830774 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SGY309-TR1 ANA ŞALTER-443945834-Çıkış | 443945834 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:49:07 | 02.07.2024 11:13:15 | 0.40222 |  | 49 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.0488 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0 | 4.7769
6006830788 | 1 | MERSİN | MUT | BKR54-621733562-621733562-Fider | 621733562 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:00:04 | 03.07.2024 16:06:43 | 7.1108 |  | 66 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 44.6824 | 0 | 1.2697 | 0 | 10.5019 | 0 | 0 | 56.4539
6006830853 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM35-4-639540200-Fider | 639540200 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:58:43 | 01.07.2024 12:47:38 | 0.81528 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 0 | 0.031413 | 0 | 0 | 136.3493 | 0 | 768.4307 | 63.7005 | 968.5119
6006830912 | 1 | ADANA | POZANTI | TEB274-TR1 P1(122000125) B-605228164-Çıkış | 605228164 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:21:14 | 03.07.2024 10:03:24 | 0.70278 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.83706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83706
6006830928 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM367-TR1 P1 ANA ŞALTER-601012100-Çıkış | 601012100 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:42:43 | 05.07.2024 11:21:19 | 0.64333 |  | 276 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 61.6969 | 0 | 0 | 0 | 4.0687 | 0 | 0 | 65.7656
6006830950 | 1 | MERSİN | MUT | BGH47-623284014-623284014-Fider | 623284014 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:04:29 | 04.07.2024 16:52:03 | 7.7928 |  | 65 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.2168 | 0 | 0 | 0 | 0.0053242 | 0 | 0 | 25.2221
6006830981 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV836-TR1 P1 C-611724921-Çıkış | 611724921 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:50:59 | 02.07.2024 14:18:06 | 0.45194 |  | 48 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 5.124 | 0 | 0.1015 | 0 | 5.1614 | 0 | 0 | 10.3869
6006831166 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BKH50-TR1 P1 J-456903727-Çıkış | 456903727 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:17:45 | 02.07.2024 21:57:19 | 0.65944 |  | 23 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 8.0637 | 0 | 0 | 0 | 5.7491 | 0 | 0 | 13.8128
6006831169 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC678-TR1 P1 F-615417516-Çıkış | 615417516 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:32:22 | 03.07.2024 1:41:27 | 0.15139 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.096204 | 0 | 0 | 1.1017
6006831169 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-4-605285597-Fider | 605285597 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:41:27 | 03.07.2024 2:53:34 | 1.2019 |  | 309 |  |  |  | 126 |  |  | 0 | 150.3532 | 0 | 0 | 0 | 66.0556 | 0 | 0 | 216.4088
6006831272 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK284-TR1 P1 D-436360397-Çıkış | 436360397 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:39:36 | 02.07.2024 14:54:08 | 0.24222 |  | 96 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.0099333 | 0 | 0 | 1.8999
6006831422 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR745-TR1 P1 D-604224234-Çıkış | 604224234 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:09:03 | 04.07.2024 11:02:42 | 0.89417 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9323 | 0 | 0 | 0 | 0.35979 | 0 | 0 | 3.2921
6006831940 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK761-TR1 P1 H-422267279-Çıkış | 422267279 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:00:58 | 10.07.2024 22:30:15 | 0.48806 |  | 225 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 49.0153 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 51.2933
6006832043 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM367-TR1 P1 C-601718402-Çıkış | 601718402 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:04:49 | 03.07.2024 10:41:22 | 0.60917 |  | 133 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 27.5287 | 0 | 0 | 0 | 0.82346 | 0 | 0 | 28.3521
6006834042 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV659-4-438377240-Fider | 438377240 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:24:26 | 01.07.2024 18:25:23 | 0.015833 |  | 696 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 3.5048 | 0 | 0 | 0 | 0.21416 | 0 | 0 | 3.7189
6006834044 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM914-1-452689172-Fider | 452689172 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:43:28 | 01.07.2024 17:59:45 | 0.27139 | 2 | 66 |  |  | 3 | 15 |  |  | 0.057224 | 6.6872 | 0 | 0 | 2.7678 | 25.7169 | 0 | 0 | 35.2292
6006834047 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV755-3-621577848-Fider | 621577848 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:24:44 | 01.07.2024 17:25:41 | 0.015833 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.20804 | 0 | 0 | 0 | 0.0023229 | 0 | 0 | 0.21037
6006834050 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM938-3-621577986-Fider | 621577986 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:09:47 | 01.07.2024 17:16:24 | 0.11028 |  | 240 |  | 2 |  | 26 |  |  | 0 | 11.0187 | 0 | 0.012603 | 0 | 7.8668 | 0 | 0 | 18.8981
6006834286 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC067- P1 ANA ŞALTER-616533058-Çıkış | 616533058 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:20:14 | 05.07.2024 11:11:23 | 0.8525 |  | 79 | [6 empty] | 0 | 11.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5118
6006834413 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ580- P1 ANA ŞALTER-634794398-Çıkış | 634794398 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:24:42 | 05.07.2024 13:06:26 | 0.69556 |  | 280 |  | 14 |  | 14 |  |  | 0 | 39.6562 | 0 | 3.6652 | 0 | 3.3622 | 0 | 0 | 46.6836
6006834507 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU117-TR1 P1 D-613010705-Çıkış | 613010705 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:47:23 | 08.07.2024 10:38:23 | 0.85 |  | 43 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 12.9594 | 0 | 0 | 0 | 15.1912 | 0 | 0 | 28.1506
6006834632 | 1 | ADANA | POZANTI | THV371-TR1 P1 H-458126800-Çıkış | 458126800 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:22:48 | 03.07.2024 1:35:27 | 0.21083 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.64235 | 0 | 0 | 0 | 0.13386 | 0 | 0 | 0.77621
6006834632 | 2 | ADANA | POZANTI | THV371-2-458244619-Fider | 458244619 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:35:27 | 03.07.2024 2:56:31 | 1.3511 | 1 | 5281 |  | 6 |  | 165 |  |  | 4.4797 | 860.5242 | 0 | 1.1132 | 0 | 88.9802 | 0 | 0 | 955.0973
6006834778 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM575-TR1 P1 A-601009161-Çıkış | 601009161 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 10:23:24 | 16.07.2024 10:35:33 | 0.2025 |  | 134 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.5903 | 0 | 0 | 0 | 0.16067 | 0 | 0 | 8.751
6006834799 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV161- P1 ANA ŞALTER-627749242-Çıkış | 627749242 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:30:07 | 01.07.2024 16:45:26 | 7.2553 |  | 113 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 119.2005 | 0 | 3.9167 | 0 | 45.7496 | 0 | 0 | 168.8667
6006834856 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN705- P1 ANA ŞALTER-622418463-Çıkış | 622418463 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:30:00 | 03.07.2024 16:41:35 | 7.1931 |  | 82 |  | 16 |  | 2 |  |  | 0 | 81.3622 | 0 | 37.0851 | 0 | 3.5325 | 0 | 0 | 121.9799
6006834917 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN713- P1 ANA ŞALTER-622418013-Çıkış | 622418013 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:30:17 | 05.07.2024 16:45:53 | 7.26 |  | 129 |  | 11 |  | 9 |  |  | 0 | 138.4486 | 0 | 15.0059 | 0 | 32.829 | 0 | 0 | 186.2835
6006835055 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:58:12 | 02.07.2024 12:23:04 | 2.4144 | 3 | 872 | 7 | 19 | 6 | 112 | 1 |  | 0.96333 | 237.2359 | 132.2052 | 153.2976 | 76.5248 | 175.9515 | 0.96373 | 0 | 777.142
6006835070 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT234-615315318-615315318-Kofra | 615315318 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 12:34:11 | 16.07.2024 13:10:36 | 0.60694 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5896
6006835171 | 1 | ADANA | POZANTI | TFD396-458541428-458541428-Kofra | 458541428 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:37:06 | 03.07.2024 11:31:32 | 0.90722 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6701 | 0 | 0 | 0.6701
6006835227 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ577- P1 ANA ŞALTER-449385768-Çıkış | 449385768 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:47:26 | 05.07.2024 15:26:45 | 0.65528 |  | 278 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 37.8821 | 0 | 0.35912 | 0 | 4.2805 | 0 | 0 | 42.5218
6006835552 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR26-12-601835865-Fider | 601835865 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:34:21 | 04.07.2024 14:07:57 | 4.56 |  | 3382 |  |  |  | 184 |  |  | 0 | 4959.3822 | 0 | 0 | 0 | 991.5118 | 0 | 0 | 5950.8939
6006835627 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BGN20-2-455990338-Fider | 455990338 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:14:09 | 03.07.2024 12:56:10 | 0.70028 |  | 171 | 9 | 4 | 1 | 9 |  |  | 0 | 26.1767 | 20.4394 | 3.028 | 1.4495 | 0.45754 | 0 | 0 | 51.5512
6006835676 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF400-5-451384392-Fider | 451384392 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:33:16 | 03.07.2024 16:20:39 | 6.7897 | 6 | 3965 | 1 | 18 | 6 | 330 | 2 | 1 | 5.2533 | 9669.9382 | 2.8764 | 65.7391 | 2205.4323 | 3664.1639 | 167.9375 | 323.2065 | 16104.5472
6006835846 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK369-TR1 P1 C-447827049-Çıkış | 447827049 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:59:34 | 07.07.2024 11:03:12 | 1.0606 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4938 | 0 | 0 | 0 | 0.00013567 | 0 | 0 | 5.4939
6006835895 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT661- P1 ANA ŞALTER-449219680-Çıkış | 449219680 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:09:43 | 01.07.2024 17:37:56 | 0.47028 |  | 297 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 50.4464 | 0 | 0 | 0 | 17.2996 | 0 | 0 | 67.746
6006835916 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR335- P1 ANA ŞALTER-600751758-Çıkış | 600751758 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 12:31:15 | 18.07.2024 12:55:18 | 0.40083 |  | 281 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 46.6721 | 0 | 0 | 0 | 17.0914 | 0 | 0 | 63.7634
6006836108 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK935-TR1 P1 D-615418557-Çıkış | 615418557 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:35:34 | 11.07.2024 19:50:45 | 0.25306 |  | 219 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 24.9666 | 0 | 0 | 0 | 1.5476 | 0 | 0 | 26.5143
6006836470 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA316- P1 ANA ŞALTER-450354505-Çıkış | 450354505 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:18:35 | 04.07.2024 9:56:26 | 0.63083 |  | 117 |  | 14 |  | 10 |  |  | 0 | 14.6148 | 0 | 9.0694 | 0 | 12.3659 | 0 | 0 | 36.0501
6006836496 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE454-TR1 P1 B-636508331-Çıkış | 636508331 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:56:59 | 04.07.2024 9:53:12 | 0.93694 |  | 82 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 17.2864 | 0 | 0 | 0 | 2.3042 | 0 | 0 | 19.5906
6006836546 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK221- P1 ANA ŞALTER-624571466-Çıkış | 624571466 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:34:45 | 03.07.2024 18:13:43 | 0.64944 |  | 262 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 59.0656 | 0 | 0 | 0 | 5.9406 | 0 | 0 | 65.0063
6006836630 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT330-TR1 P1 D-456869285-Çıkış | 456869285 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:41:02 | 03.07.2024 22:24:22 | 0.72222 |  | 62 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 16.2812 | 0 | 0 | 0 | 2.8621 | 0 | 0 | 19.1433
6006836660 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFD347-TR1 P1 L-640073324-Çıkış | 640073324 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:43:17 | 09.07.2024 15:47:58 | 2.0781 |  | 87 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 55.7524 | 0 | 0 | 0 | 30.3738 | 0 | 0 | 86.1263
6006836678 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE351-TR1 P1 C-642519249-Çıkış | 642519249 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 14:16:53 | 16.07.2024 14:53:28 | 0.60972 |  | 192 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 41.3406 | 0 | 0 | 0 | 9.9928 | 0 | 0 | 51.3334
6006836718 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TGP663-TR1 P1 A-450816060-Çıkış | 450816060 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:18:22 | 06.07.2024 12:15:01 | 0.94417 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254
6006836753 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL009-2-640548158-Fider | 640548158 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:05:06 | 02.07.2024 9:19:51 | 0.24583 |  | 237 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.0425 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0 | 24.1003
6006836753 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL009-TR1 P1 F-640548141-Çıkış | 640548141 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:19:51 | 02.07.2024 16:53:22 | 7.5586 |  | 99 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 304.3148 | 0 | 0 | 0 | 28.0528 | 0 | 0 | 332.3676
6006836823 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGP044-TR1 P1 ANA ŞALTER-451796530-Çıkış | 451796530 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:29:25 | 07.07.2024 10:12:26 | 0.71694 |  | 79 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 13.419 | 0 | 0.80604 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 15.3668
6006836857 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE296-3-636500787-Fider | 636500787 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:09:38 | 05.07.2024 9:59:05 | 0.82417 |  | 372 |  | 2 |  | 33 |  | 1 | 0 | 71.306 | 0 | 0 | 0 | 12.4964 | 0 | 0.097328 | 83.8997
6006837052 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU962- P1 ANA ŞALTER-627104478-Çıkış | 627104478 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:38:42 | 07.07.2024 20:06:31 | 0.46361 |  | 224 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 21.5826 | 0 | 0.055457 | 0 | 4.5004 | 0 | 0 | 26.1384
6006837683 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG110-TR1 P1 G-639242518-Çıkış | 639242518 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:05:23 | 01.07.2024 17:01:08 | 7.9292 |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 139.4115 | 0 | 0 | 0 | 6.4984 | 0 | 0 | 145.9098
6006837700 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED826-641960814-641960814-Fider | 641960814 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:00:23 | 01.07.2024 17:20:38 | 8.3375 |  | 112 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 379.1906 | 0 | 0 | 0 | 3.3446 | 0 | 0 | 382.5352
6006837725 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA479-2-458710570-Fider | 458710570 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:02:58 | 02.07.2024 16:55:56 | 7.8828 | 3 | 1123 | 1 | 6 | 3 | 63 | 1 |  | 9.7695 | 3146.3592 | 17.5724 | 235.2965 | 345.0423 | 540.5135 | 175.6828 | 0 | 4470.2361
6006837726 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR49-TR1 P1 C-452736580-Çıkış | 452736580 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:57:11 | 03.07.2024 16:55:30 | 7.9719 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 64.0172 | 0 | 0.67673 | 0 | 39.7512 | 0 | 0 | 104.4451
6006839028 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA259-TR1 P1 ANA ŞALTER-453595430-Çıkış | 453595430 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:35:38 | 03.07.2024 19:08:58 | 0.55556 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.6698 | 0 | 0 | 0 | 0.23637 | 0 | 0 | 11.9062
6006839044 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDA468-TR1 ANA ŞALTER-421719813-Çıkış | 421719813 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:33:39 | 01.07.2024 9:57:44 | 0.40139 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5863 | 0 | 0 | 0 | 0.16222 | 0 | 0 | 1.7485
6006839124 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGY020-TR1 P1 B-452749217-Çıkış | 452749217 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:07:05 | 07.07.2024 21:31:02 | 0.39917 |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0.95246 | 0 | 0 | 4.3104
6006839131 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV862-TR1 P1 B-602471786-Çıkış | 602471786 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:39:09 | 09.07.2024 12:12:08 | 1.5497 |  | 43 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 8.5575 | 0 | 0.24881 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 10.4823
6006839145 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGP720- P1 ANA ŞALTER-452237493-Çıkış | 452237493 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:42:35 | 01.07.2024 13:51:15 | 1.1444 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 0 | 0 | 12.9168
6006839168 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGP719- P1 ANA ŞALTER-452237940-Çıkış | 452237940 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:57:00 | 01.07.2024 14:08:21 | 0.18917 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0.43723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43723
6006839168 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:08:21 | 01.07.2024 14:49:53 | 0.69222 | 2 | 2777 |  | 2 | 11 | 109 |  |  | 0 | 225.4295 | 0 | 0.14132 | 42.5579 | 27.8775 | 0 | 0 | 296.0063
6006839601 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA140-TR1 P1 A-616331078-Çıkış | 616331078 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:05:42 | 02.07.2024 9:38:31 | 0.54694 |  | 76 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 15.5669 | 0 | 0 | 0 | 2.7719 | 0 | 0 | 18.3389
6006839721 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK317-TR1 P1 C-436491445-Çıkış | 436491445 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:57:23 | 03.07.2024 18:35:05 | 0.62833 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.9161 | 0 | 0 | 0 | 0.050109 | 0 | 0 | 4.9662
6006839737 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN12-4-453385700-Fider | 453385700 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:01:07 | 02.07.2024 3:26:12 | 1.4181 |  | 221 |  | 4 |  | 20 |  |  | 0 | 57.7732 | 0 | 0.28213 | 0 | 3.7771 | 0 | 0 | 61.8325
6006839797 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGK076-630244381-630244381-Kofra | 630244381 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:40:50 | 16.07.2024 10:11:13 | 0.50639 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006839854 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC269- P1 D-616681676-Çıkış | 616681676 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:45:56 | 03.07.2024 11:13:44 | 0.46333 |  | 218 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 35.8585 | 0 | 0 | 0 | 12.9885 | 0 | 0 | 48.847
6006839924 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCB814- P1 ANA ŞALTER-615967723-Çıkış | 615967723 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:49:58 | 02.07.2024 11:27:19 | 0.6225 |  | 104 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 19.6546 | 0 | 0 | 0 | 10.6871 | 0 | 0 | 30.3417
6006839945 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN226-460213699-460213699-Kofra | 460213699 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:57:58 | 04.07.2024 21:14:00 | 1.2672 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006839945 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN209- P1 ANA ŞALTER-601031542-Çıkış | 601031542 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:14:00 | 04.07.2024 22:20:20 | 1.1056 |  | 113 |  | 33 |  | 5 |  |  | 0 | 49.1699 | 0 | 13.2733 | 0 | 0.47632 | 0 | 0 | 62.9195
6006840382 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SHN023-TR1 P_SHN023 ANA ŞALTER-452074301-Çıkış | 452074301 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:11:14 | 04.07.2024 13:38:52 | 0.46056 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.15327 | 0 | 0 | 0 | 0.61492 | 0 | 0 | 0.76819
6006840423 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC736-TR1 P1 C-600552639-Çıkış | 600552639 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:58:21 | 03.07.2024 23:29:02 | 0.51139 |  | 66 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.539 | 0 | 0 | 0 | 0.38208 | 0 | 0 | 10.9211
6006840471 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM895-3-452102357-Fider | 452102357 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:10:44 | 03.07.2024 11:55:17 | 0.7425 | 1 | 664 | 1 | 4 | 1 | 56 |  | 1 | 0 | 214.1208 | 1.7606 | 0.45485 | 0 | 78.8707 | 0 | 6.5377 | 301.7446
6006840562 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-4-636507220-Fider | 636507220 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:53:18 | 02.07.2024 12:46:54 | 0.89333 |  | 364 |  | 12 |  | 56 |  |  | 0 | 72.165 | 0 | 3.0609 | 0 | 15.1531 | 0 | 0 | 90.379
6006840666 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-3-636507219-Fider | 636507219 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:44:22 | 03.07.2024 3:58:20 | 2.2328 |  | 608 |  | 74 |  | 39 | 2 |  | 0 | 249.0658 | 0 | 11.9655 | 0 | 19.1306 | 158.4231 | 0 | 438.585
6006840674 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED769-TR1 P1 D-453906272-Çıkış | 453906272 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:09:03 | 06.07.2024 11:38:53 | 0.49722 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 0.0027717 | 0 | 0 | 3.3989
6006840678 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN12-TR1 P1 E-453402799-Çıkış | 453402799 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:14:03 | 03.07.2024 11:00:55 | 0.78111 |  | 39 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 7.902 | 0 | 0.42002 | 0 | 2.6844 | 0 | 0 | 11.0065
6006840699 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU87-1-629942656-Fider | 629942656 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:58:42 | 01.07.2024 16:20:05 | 7.3564 | 2 | 326 |  | 148 | 4 | 72 |  |  | 0 | 797.0945 | 0 | 571.9453 | 2959.3438 | 923.2478 | 0 | 0 | 5251.6313
6006840715 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-3-636507219-Fider | 636507219 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:38:29 | 05.07.2024 6:05:42 | 1.4536 |  | 610 |  | 74 |  | 39 | 2 |  | 0 | 160.5968 | 0 | 9.11 | 0 | 12.6854 | 98.6925 | 0 | 281.0847
6006840824 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM697-TR1 P1 C-645081303-Çıkış | 645081303 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:26:42 | 08.07.2024 10:58:22 | 0.52778 |  | 109 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.7686 | 0 | 0 | 0 | 3.1688 | 0 | 0 | 23.9374
6006840839 | 1 | HATAY | REYHANLI | THY327-4-459211878-Fider | 459211878 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:58:45 | 01.07.2024 16:57:00 | 7.9708 | 3 | 400 | 17 | 4 |  | 9 |  |  | 386.866 | 874.8099 | 3222.5694 | 317.6459 | 0 | 45.2542 | 0 | 0 | 4847.1453
6006840847 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT777-TR1 P1 B-645193887-Çıkış | 645193887 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:43:12 | 01.07.2024 11:37:04 | 0.89778 |  | 138 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 59.0542 | 0 | 0.72913 | 0 | 6.8765 | 0 | 0 | 66.6599
6006840886 | 1 | HATAY | REYHANLI | THY327-2-459211875-Fider | 459211875 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 13:33:28 | 01.07.2024 16:57:13 | 3.3958 |  | 107 | 7 | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 97.4281 | 235.5901 | 8.3711e-05 | 0 | 11.6318 | 0 | 0 | 344.6501
6006840932 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-3-459359523-Fider | 459359523 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:59:57 | 02.07.2024 16:17:50 | 7.2981 | 2 | 186 | 35 | 12 |  | 6 |  |  | 190.4963 | 334.9476 | 3769.6264 | 314.9399 | 0 | 14.2923 | 0 | 0 | 4624.3026
6006840941 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SHS668-601229016-601229016-Kofra | 601229016 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:24:13 | 12.07.2024 10:13:29 | 0.82111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.24597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24597
6006840951 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK297-TR1 P1 E-437109166-Çıkış | 437109166 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:47:49 | 08.07.2024 13:33:26 | 0.76028 |  | 117 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 36.5914 | 0 | 0 | 0 | 1.5374 | 0 | 0 | 38.1289
6006840986 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT793-TR1 P1 A-457234756-Çıkış | 457234756 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:48:39 | 01.07.2024 17:36:38 | 0.79972 |  | 160 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 47.4106 | 0 | 0 | 0 | 1.7461 | 0 | 0 | 49.1567
6006841248 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT515-TR1 P1 ANA ŞALTER-601996030-Çıkış | 601996030 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:10:30 | 14.07.2024 10:35:00 | 0.40833 |  | 450 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 78.6949 | 0 | 0 | 0 | 13.455 | 0 | 0 | 92.15
6006841255 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGG801-TR1 P1 A-444503328-Çıkış | 444503328 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:27:09 | 11.07.2024 21:46:19 | 0.31944 |  | 37 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.8783 | 0 | 0 | 0 | 0.82424 | 0 | 0 | 5.7025
6006841269 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK799-TR1 P1 A-601919605-Çıkış | 601919605 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:10:28 | 03.07.2024 9:41:41 | 0.52028 |  | 263 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 50.7084 | 0 | 0 | 0 | 20.4606 | 0 | 0 | 71.169
6006841303 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK791-2-601922338-Fider | 601922338 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:27:42 | 01.07.2024 15:54:23 | 6.4447 |  | 1620 |  | 9 |  | 180 |  | 1 | 0 | 4030.283 | 0 | 27.4422 | 0 | 1289.4371 | 0 | 0.14093 | 5347.3032
6006841321 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM519-3-601957579-Fider | 601957579 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:30:13 | 04.07.2024 17:14:25 | 7.7367 |  | 802 |  |  |  | 303 |  |  | 0 | 2205.8647 | 0 | 0 | 0 | 5415.0751 | 0 | 0 | 7620.9398
6006841327 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-613512035-Fider | 613512035 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:28:55 | 05.07.2024 16:05:29 | 6.6094 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3960.2689 | 0 | 2.7168 | 0 | 0 | 0 | 3962.9856
6006841335 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK373-2-604708139-Fider | 604708139 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:26:42 | 02.07.2024 15:27:26 | 6.0122 |  | 1538 |  |  | 2 | 149 |  |  | 0 | 3422.3291 | 0 | 0 | 330.9503 | 1849.5316 | 0 | 0 | 5602.8111
6006841336 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-18-644367618-Fider | 644367618 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:26:46 | 02.07.2024 15:03:45 | 5.6164 |  | 4499 | 1 |  |  | 303 |  | 1 | 0 | 9290.7048 | 1.3166 | 0 | 0 | 2243.8526 | 0 | 83.2216 | 11619.0956
6006841337 | 1 | ADANA | SEYHAN | BFE48-4-644540380-Fider | 644540380 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:28:12 | 03.07.2024 16:44:20 | 7.2689 |  | 3496 | 1 | 3 | 1 | 458 | 1 | 1 | 0 | 9024.8429 | 8.759 | 22.6837 | 226.9567 | 3114.7657 | 5.1285 | 113.91 | 12517.0464
6006841354 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDU049-TR1 P1 A-416877297-Çıkış | 416877297 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 11:44:28 | 30.07.2024 12:18:31 | 0.5675 |  | 37 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0.75949 | 0 | 0 | 8.2325
6006841536 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN407-TR1 P1 B-460144995-Çıkış | 460144995 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:31:31 | 01.07.2024 15:22:15 | 0.84556 |  | 210 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 78.6747 | 0 | 0 | 0 | 8.5768 | 0 | 0 | 87.2515
6006843375 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL808-3-642010080-Fider | 642010080 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:15:10 | 04.07.2024 16:52:08 | 7.6161 |  | 317 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 778.1226 | 0 | 0 | 0 | 54.9248 | 0 | 0 | 833.0474
6006843539 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872029-Fider | 453872029 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:31:52 | 01.07.2024 18:25:56 | 0.90111 | 1 | 424 | 1 | 40 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 44.7918 | 13.7817 | 34.2003 | 0.57047 | 32.2556 | 10.4888 | 15.7191 | 151.8079
6006843568 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR517- P1 ANA ŞALTER-628558607-Çıkış | 628558607 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:21:38 | 02.07.2024 15:14:55 | 0.88806 |  | 244 |  | 16 |  | 33 |  |  | 0 | 21.9079 | 0 | 0.8276 | 0 | 7.5436 | 0 | 0 | 30.2791
6006843655 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:57:54 | 02.07.2024 16:41:48 | 7.7317 | 4 | 1087 | 1 | 252 | 3 | 114 |  | 1 | 334.0948 | 2233.4135 | 33.3847 | 987.7161 | 307.969 | 13100.4191 | 0 | 10.7278 | 17007.7249
6006843664 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:58:05 | 05.07.2024 16:29:27 | 7.5228 | 4 | 1086 | 1 | 253 | 3 | 113 |  | 1 | 343.6557 | 2295.6957 | 30.6122 | 905.6913 | 308.8494 | 13441.2566 | 0 | 10.3507 | 17336.1117
6006843740 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR409-TR1 P1 C-602237520-Çıkış | 602237520 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 14:02:41 | 18.07.2024 14:57:03 | 0.90611 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 9.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4976
6006843778 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-1-631080603-Fider | 631080603 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:59:01 | 01.07.2024 16:53:38 | 7.9103 | 2 | 1282 |  | 274 | 12 | 229 | 3 | 6 | 0 | 3040.0928 | 0 | 913.9238 | 903.9278 | 1229.5184 | 2723.9433 | 9753.6791 | 18565.0853
6006843912 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA948- P1 ANA ŞALTER-631347325-Çıkış | 631347325 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 11:36:03 | 30.07.2024 12:09:07 | 0.55111 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5457
6006843927 | 1 | MERSİN | TARSUS | SHM985-TR1 C-451156839-Çıkış | 451156839 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:25:00 | 04.07.2024 11:50:24 | 0.42333 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8217
6006844045 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAN97-TR1 P1 B-615963972-Çıkış | 615963972 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:18:11 | 02.07.2024 9:52:16 | 0.56806 |  | 46 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9.5322 | 0 | 0 | 0 | 5.6051 | 0 | 0 | 15.1373
6006844071 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG026-1-618655194-Fider | 618655194 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:31:37 | 03.07.2024 16:30:30 | 6.9814 | 2 | 281 | 1 | 146 | 2 | 31 |  |  | 4.143 | 769.7805 | 7.9604 | 833.0643 | 1151.8656 | 1420.4644 | 0 | 0 | 4187.2782
6006844157 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY123- P1 ANA ŞALTER-449540422-Çıkış | 449540422 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 13:42:12 | 30.07.2024 13:48:11 | 0.099722 |  | 183 |  | 43 |  | 59 |  |  | 0 | 4.4431 | 0 | 1.2181 | 0 | 7.2272 | 0 | 0 | 12.8884
6006844269 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TDV619-TR1 P1 C-421504964-Çıkış | 421504964 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:59:24 | 01.07.2024 21:35:18 | 0.59833 |  | 72 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 15.7257 | 0 | 0 | 0 | 3.7292 | 0 | 0 | 19.4549
6006844348 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ576- P1 ANA ŞALTER-452546696-Çıkış | 452546696 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:46:38 | 05.07.2024 14:31:45 | 0.75194 |  | 562 |  | 78 |  | 34 |  |  | 0 | 94.2702 | 0 | 17.1576 | 0 | 10.5065 | 0 | 0 | 121.9344
6006844355 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA393- P1 ANA ŞALTER-635398815-Çıkış | 635398815 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:56:01 | 14.07.2024 11:52:49 | 0.94667 |  | 103 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 23.6575 | 0 | 0 | 0 | 1.3507 | 0 | 0 | 25.0082
6006844448 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ535- P1 ANA ŞALTER-451875104-Çıkış | 451875104 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:05:55 | 05.07.2024 17:43:44 | 0.63028 |  | 105 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 17.6452 | 0 | 0 | 0 | 4.926 | 0 | 0 | 22.5713
6006844496 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP459- P1 ANA ŞALTER-426664238-Çıkış | 426664238 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:45:15 | 02.07.2024 10:21:03 | 0.59667 |  | 20 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.5594 | 0 | 0.18345 | 0 | 0.071874 | 0 | 0 | 1.8147
6006844525 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT761-TR1 P1 C-457523770-Çıkış | 457523770 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 19:38:36 | 21.07.2024 20:07:28 | 0.48111 |  | 45 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.84658 | 0 | 0 | 8.0014
6006844931 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG117-TR1 P1 A-639241438-Çıkış | 639241438 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:59:08 | 05.07.2024 16:33:24 | 7.5711 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 53.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9392
6006844934 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE454-TR1 P1 B-636508331-Çıkış | 636508331 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:57:10 | 06.07.2024 9:37:06 | 0.66556 |  | 82 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 13.0668 | 0 | 0 | 0 | 1.3135 | 0 | 0 | 14.3803
6006845014 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:02:04 | 03.07.2024 16:59:11 | 7.9519 | 8 | 478 | 55 | 64 | 1 | 17 |  |  | 2.585 | 911.9436 | 1255.8463 | 648.3609 | 130.7082 | 17.9872 | 0 | 0 | 2967.4312
6006845039 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL763-TR1 P1 A-444484831-Çıkış | 444484831 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 14:45:08 | 13.07.2024 15:20:15 | 0.58528 |  | 87 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 27.9545 | 0 | 0 | 0 | 3.5769 | 0 | 0 | 31.5314
6006845055 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL732- P1 ANA ŞALTER-624094238-Çıkış | 624094238 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:53:30 | 05.07.2024 12:33:03 | 0.65917 |  | 66 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 11.5005 | 0 | 0.00060642 | 0 | 0.82361 | 0 | 0 | 12.3248
6006845076 | 1 | HATAY | KUMLU | THV748-4-459997762-Fider | 459997762 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:58:45 | 04.07.2024 16:22:28 | 7.3953 | 1 | 110 | 6 | 5 |  | 1 |  | 1 | 0 | 270.601 | 849.7723 | 72.6525 | 0 | 0.78166 | 0 | 77.4257 | 1271.2332
6006845153 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TFJ484- P1 ANA ŞALTER-639448911-Çıkış | 639448911 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:26:07 | 01.07.2024 13:01:09 | 0.58389 |  | 42 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 8.7948 | 0 | 1.4609 | 0 | 3.7062 | 0 | 0 | 13.9619
6006845172 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TJC426-TR1 P1 A-458654774-Çıkış | 458654774 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:48:08 | 07.07.2024 18:05:58 | 0.29722 |  | 97 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 11.674 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 0 | 0 | 14.1273
6006845311 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFL181-TR1 P1 D-635751985-Çıkış | 635751985 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:15:40 | 05.07.2024 12:01:56 | 0.77111 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.39639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39639
6006845316 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT687- P1 ANA ŞALTER-635399374-Çıkış | 635399374 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:10:41 | 02.07.2024 12:53:08 | 0.7075 |  | 155 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 25.9884 | 0 | 0.857 | 0 | 2.5632 | 0 | 0 | 29.4087
6006845418 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN205-TR1 P1 D-620713885-Çıkış | 620713885 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:35:13 | 03.07.2024 16:59:10 | 7.3992 |  | 30 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 71.1188 | 0 | 5.4536 | 0 | 8.7161 | 0 | 0 | 85.2884
6006845421 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THT426-TR1 E-457271379-Çıkış | 457271379 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:47:36 | 07.07.2024 19:12:34 | 0.41611 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.40244 | 0 | 0 | 4.7425
6006845467 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS847-4-456160063-Fider | 456160063 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:43:38 | 09.07.2024 19:25:43 | 0.70139 |  | 3 |  | 28 |  | 2 |  |  | 0 | 0.86093 | 0 | 7.9757 | 0 | 0.026243 | 0 | 0 | 8.8629
6006845507 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN205-TR1 P1 E-620713884-Çıkış | 620713884 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:30:03 | 04.07.2024 15:37:08 | 6.1181 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 25.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2204
6006845771 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK937-TR1 P1 D-645529317-Çıkış | 645529317 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:06:58 | 11.07.2024 19:25:49 | 0.31417 |  | 157 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 29.2502 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 31.4223
6006845789 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC28-TR-A__-602727119-Fider | 602727119 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:03:59 | 04.07.2024 22:35:18 | 0.52194 |  | 291 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 61.9393 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 66.6874
6006845827 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP801-TR1 P1 A-452495653-Çıkış | 452495653 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:38:31 | 05.07.2024 2:19:11 | 0.67778 |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.2093 | 0 | 0 | 0 | 1.1716 | 0 | 0 | 3.3809
6006845861 | 1 | ADANA | SEYHAN | THV496-460213769-460213769-Kofra | 460213769 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:59:48 | 12.07.2024 16:28:41 | 0.48139 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006845894 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBY363-TR1 ANA ŞALTER-627703130-Çıkış | 627703130 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:46:17 | 02.07.2024 15:08:58 | 0.37806 |  | 29 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 0.5713 | 0 | 0 | 3.5995
6006845931 | 1 | HATAY | REYHANLI | TEA531-628280984-628280984-Fider | 628280984 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:58:58 | 03.07.2024 16:31:24 | 7.5406 |  | 79 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 312.5181 | 0 | 2.5518 | 0 | 2.0359 | 0 | 0 | 317.1058
6006845944 | 1 | ADANA | SEYHAN | BEC13-3-645278266-Fider | 645278266 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:58:35 | 10.07.2024 10:49:40 | 0.85139 | 15 | 186 | 71 | 12 | 8 | 29 |  | 1 | 5.7956 | 43.5559 | 384.7935 | 45.7789 | 16.4522 | 38.6705 | 0 | 24.3055 | 559.3521
6006849017 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD403-TR1 P1 F-421567426-Çıkış | 421567426 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:31:54 | 01.07.2024 14:37:48 | 1.0983 |  | 82 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 38.6693 | 0 | 0 | 0 | 4.2782 | 0 | 0 | 42.9475
6006849298 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN015-TR1 P1 A-620245534-Çıkış | 620245534 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:37:39 | 08.07.2024 21:11:42 | 0.5675 |  | 44 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 4.0163 | 0 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 5.2756
6006849521 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU053- P1 ANA ŞALTER-610717112-Çıkış | 610717112 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 10:05:57 | 18.07.2024 10:41:22 | 0.59028 |  | 242 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 30.9205 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 32.4612
6006849727 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TDR005- P1 ANA ŞALTER-640542751-Çıkış | 640542751 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:19:26 | 01.07.2024 13:59:09 | 0.66194 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.179 | 0 | 0 | 0 | 0.61362 | 0 | 0 | 6.7926
6006849775 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA408- P1 ANA ŞALTER-635192373-Çıkış | 635192373 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:24:18 | 04.07.2024 12:21:29 | 0.95306 |  | 150 |  | 19 |  | 2 |  |  | 0 | 24.1524 | 0 | 2.9462 | 0 | 0.85193 | 0 | 0 | 27.9505
6006849782 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC350- P1 ANA ŞALTER-616404762-Çıkış | 616404762 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:39:20 | 12.07.2024 18:15:48 | 0.60778 |  | 86 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 15.9665 | 0 | 0.15012 | 0 | 3.8803 | 0 | 0 | 19.9969
6006849787 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN409-TR1 P1 C-614205558-Çıkış | 614205558 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:46:11 | 10.07.2024 9:28:34 | 0.70639 |  | 192 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 49.2256 | 0 | 0 | 0 | 24.5095 | 0 | 0 | 73.7351
6006849836 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT290- P2 A-459756810-Çıkış | 459756810 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:10:26 | 11.07.2024 14:43:11 | 0.54583 |  | 160 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 38.5707 | 0 | 0 | 0 | 11.6294 | 0 | 0 | 50.2001
6006850000 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGV556-TR1 P1 D-451760859-Çıkış | 451760859 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:53:15 | 04.07.2024 15:32:09 | 0.64833 |  | 29 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 4.883 | 0 | 0.05965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9427
6006850037 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM702-TR1 P1 H-645068276-Çıkış | 645068276 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:36:04 | 11.07.2024 18:03:48 | 0.46222 |  | 196 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 38.833 | 0 | 0 | 0 | 1.8225 | 0 | 0 | 40.6555
6006850039 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS024- P1 ANA ŞALTER-631387978-Çıkış | 631387978 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:54:20 | 03.07.2024 11:20:03 | 1.4286 |  | 192 |  | 19 |  | 16 |  |  | 0 | 59.6746 | 0 | 2.7926 | 0 | 11.359 | 0 | 0 | 73.8262
6006850064 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN132- P1 ANA ŞALTER-602417613-Çıkış | 602417613 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:23:06 | 05.07.2024 23:09:22 | 0.77111 |  | 77 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 28.7318 | 0 | 0 | 0 | 5.3151 | 0 | 0 | 34.0469
6006850089 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN682-TR1 P1 E-601932859-Çıkış | 601932859 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:20:00 | 06.07.2024 2:01:08 | 0.68556 |  | 235 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 20.5076 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 20.6968
6006850508 | 1 | HATAY | HASSA | TCU587- P1 C-625732178-Çıkış | 625732178 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:47:49 | 08.07.2024 9:40:24 | 0.87639 |  | 100 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 26.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7004
6006850515 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BEF03-TR1 P1 L-643031308-Çıkış | 643031308 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:46:08 | 01.07.2024 18:19:34 | 0.55722 |  | 47 |  | 2 |  | 34 |  |  | 0 | 15.4119 | 0 | 0.85445 | 0 | 37.7178 | 0 | 0 | 53.9841
6006850523 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM656-458786839-458786839-Kofra | 458786839 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:17:54 | 02.07.2024 10:48:16 | 0.50611 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.25246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25246
6006850678 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK26-1-633023788-Fider | 633023788 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:57:03 | 02.07.2024 17:16:31 | 8.3244 | 1 | 2026 |  | 26 | 5 | 153 | 1 | 1 | 5.9035 | 4105.2458 | 0 | 93.8574 | 132.8176 | 616.7626 | 32.1302 | 0.03467 | 4986.7517
6006850679 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAS96-616353329-616353329-Fider | 616353329 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:33:06 | 01.07.2024 17:34:24 | 8.0217 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 72.3792 | 0 | 0 | 0 | 6.5941 | 0 | 0 | 78.9732
6006850681 | 1 | MERSİN | MUT | THT932-TR1 P1 ANA ŞALTER-457680632-Çıkış | 457680632 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:31:26 | 01.07.2024 17:00:49 | 7.4897 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 49.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3266
6006850682 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN886-TR1 P1 A-612013286-Çıkış | 612013286 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:05:07 | 01.07.2024 17:32:44 | 8.4603 |  | 171 |  | 2 |  | 41 |  |  | 0 | 468.1793 | 0 | 57.6199 | 0 | 222.3703 | 0 | 0 | 748.1696
6006850684 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS944-TR1 P2 C-600778963-Çıkış | 600778963 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:27:39 | 02.07.2024 17:16:03 | 7.8067 |  | 113 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 277.6101 | 0 | 0 | 0 | 38.7673 | 0 | 0 | 316.3774
6006850685 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129502-Fider | 449129502 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 14:16:55 | 01.07.2024 17:53:11 | 3.6044 |  | 370 |  | 283 |  | 12 |  |  | 0 | 260.5808 | 0 | 643.7681 | 0 | 25.4947 | 0 | 0 | 929.8437
6006850686 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM194- P1 ANA ŞALTER-623362056-Çıkış | 623362056 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:56:26 | 01.07.2024 17:09:56 | 8.225 |  | 26 |  | 27 |  | 1 |  |  | 0 | 35.9929 | 0 | 109.0162 | 0 | 0.79289 | 0 | 0 | 145.802
6006850687 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC23-10-459389836-Fider | 459389836 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:08:19 | 01.07.2024 16:03:52 | 6.9258 | 3 | 5581 | 2 | 207 | 6 | 733 | 2 |  | 577.9807 | 7937.9339 | 4.8459 | 586.9459 | 313.9425 | 3035.9603 | 397.6195 | 0 | 12855.2287
6006850688 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL622- P1 ANA ŞALTER-623521199-Çıkış | 623521199 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:31:01 | 02.07.2024 17:38:58 | 8.1325 |  | 117 |  | 23 |  | 6 |  |  | 0 | 239.1818 | 0 | 11.8233 | 0 | 50.2149 | 0 | 0 | 301.22
6006850689 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBV282-1-617835884-Fider | 617835884 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:01:04 | 01.07.2024 14:20:45 | 5.3281 |  | 1739 |  | 6 |  | 168 |  |  | 0 | 3275.6408 | 0 | 21.1498 | 0 | 691.3061 | 0 | 0 | 3988.0967
6006850690 | 1 | MERSİN | TARSUS | THT146-3-455907412-Fider | 455907412 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:00:05 | 02.07.2024 10:06:51 | 1.1128 |  | 72 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 19.5154 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 23.3474
6006850691 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU93-1-451684924-Fider | 451684924 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 12:44:52 | 02.07.2024 13:28:13 | 0.7225 | 2 | 2956 | 4 | 1505 | 4 | 162 | 2 | 3 | 1.3635 | 489.2651 | 105.4197 | 461.891 | 158.4528 | 244.5478 | 11.6837 | 38.3062 | 1510.9299
6006850692 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK39-4-457174775-Fider | 457174775 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:30:31 | 01.07.2024 17:37:25 | 8.115 | 2 | 121 | 1 | 25 |  | 19 |  |  | 169.1787 | 110.484 | 94.9665 | 332.3659 | 0 | 109.425 | 0 | 0 | 816.4202
6006850693 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK399- P1 ANA ŞALTER-623058848-Çıkış | 623058848 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:56:10 | 02.07.2024 11:20:26 | 2.4044 |  | 346 |  | 27 |  | 19 |  |  | 0 | 184.9659 | 0 | 27.8192 | 0 | 26.9335 | 0 | 0 | 239.7186
6006850694 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-4-439095021-Fider | 439095021 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:29:41 | 01.07.2024 17:34:23 | 8.0783 | 1 | 603 |  | 6 |  | 24 |  |  | 34.585 | 700.595 | 0 | 16.6754 | 0 | 446.1132 | 0 | 0 | 1197.9687
6006850695 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-2-439107128-Fider | 439107128 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:28:48 | 02.07.2024 18:06:50 | 8.6339 | 1 | 482 |  |  |  | 21 |  |  | 0.16648 | 801.1379 | 0 | 0 | 0 | 161.5612 | 0 | 0 | 962.8655
6006850696 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL653- P1 ANA ŞALTER-459651747-Çıkış | 459651747 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:02:32 | 03.07.2024 9:05:10 | 0.043889 |  | 55 |  | 11 |  | 5 |  |  | 0 | 0.78092 | 0 | 0.12053 | 0 | 0.58384 | 0 | 0 | 1.4853
6006850696 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCL653-TR1 P1 F-623524666-Çıkış | 623524666 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:05:10 | 03.07.2024 16:55:32 | 7.8394 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.396 | 0 | 0 | 0 | 112.6084 | 0 | 0 | 126.0044
6006850697 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH793-TR1 P1 ANA ŞALTER-645034958-Çıkış | 645034958 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:59:58 | 02.07.2024 17:20:22 | 8.34 |  | 271 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 929.4696 | 0 | 65.1394 | 0 | 85.0846 | 0 | 0 | 1079.6936
6006850699 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM963-3-621831106-Fider | 621831106 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:00:04 | 01.07.2024 14:25:58 | 5.4317 |  | 29 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 71.6934 | 0 | 0 | 0 | 156.1817 | 0 | 0 | 227.8751
6006850701 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK723-4-602723314-Fider | 602723314 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 13:04:30 | 02.07.2024 17:43:40 | 4.6528 | 3 | 1086 | 2 |  | 1 | 72 |  | 1 | 0 | 1984.5293 | 88.3891 | 0 | 346.5267 | 2281.9947 | 0 | 42.0101 | 4743.4498
6006850702 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCD057-2-616190390-Fider | 616190390 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:06:09 | 01.07.2024 17:11:04 | 8.0819 |  | 363 |  | 1 | 4 | 20 |  |  | 0 | 817.8876 | 0 | 0 | 61.6566 | 139.32 | 0 | 0 | 1018.8642
6006850704 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF67-10-458880230-Fider | 458880230 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:04:56 | 02.07.2024 17:00:00 | 7.9178 | 5 | 3432 | 30 | 54 | 6 | 142 |  |  | 2.2212 | 6738.0673 | 4398.6644 | 946.5902 | 546.6358 | 971.3728 | 0 | 0 | 13603.5517
6006850705 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCD057-2-616190390-Fider | 616190390 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:05:22 | 03.07.2024 17:00:48 | 7.9239 |  | 363 |  | 1 | 4 | 21 |  |  | 0 | 794.6127 | 0 | 0 | 59.7878 | 141.1419 | 0 | 0 | 995.5424
6006850706 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY892- P1 ANA ŞALTER-630149230-Çıkış | 630149230 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.07.2024 10:06:55 | 01.07.2024 14:58:04 | 4.8525 |  | 25 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 72.1216 | 0 | 24.8633 | 0 | 5.4391 | 0 | 0 | 102.424
6006850708 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV167- P1 ANA ŞALTER-634248165-Çıkış | 634248165 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:54:31 | 01.07.2024 18:43:21 | 8.8139 |  | 272 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 535.6179 | 0 | 9.8003 | 0 | 191.1032 | 0 | 0 | 736.5214
6006850709 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE039-2-458339096-Fider | 458339096 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.07.2024 10:00:28 | 02.07.2024 13:09:09 | 3.1447 |  | 1248 |  |  |  | 99 |  |  | 0 | 1175.4876 | 0 | 0 | 0 | 618.1502 | 0 | 0 | 1793.6378
6006850711 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-5-456363537-Fider | 456363537 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:27:47 | 01.07.2024 17:15:02 | 7.7875 | 8 | 1150 | 20 | 7 | 7 | 49 |  |  | 902.4207 | 1818.9823 | 926.1143 | 47.6392 | 268.9216 | 156.8456 | 0 | 0 | 4120.9237
6006850713 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT335-3-614138666-Fider | 614138666 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:09:54 | 02.07.2024 9:46:58 | 0.61778 |  | 228 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 52.9426 | 0 | 0 | 0 | 7.1642 | 0 | 0 | 60.1068
6006850714 | 1 | MERSİN | TARSUS | BHT00-2-451843587-Fider | 451843587 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 10:31:42 | 03.07.2024 12:41:57 | 2.1708 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006850716 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-604264693-604264693-Fider | 604264693 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:32:47 | 01.07.2024 14:01:33 | 4.4794 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.083 | 158.5474 | 90.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2807
6006850717 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177200-Fider | 415177200 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:30:10 | 02.07.2024 17:50:56 | 8.3461 | 16 | 1305 | 37 | 24 | 8 | 84 | 1 |  | 247.4372 | 2672.206 | 5180.9912 | 587.8326 | 756.9894 | 330.8052 | 51.974 | 0 | 9828.2357
6006850718 | 1 | HATAY | DEFNE | TFL183-3-641564097-Fider | 641564097 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:57:56 | 02.07.2024 18:36:55 | 9.6497 |  | 632 |  | 6 |  | 77 |  |  | 0 | 1089.0578 | 0 | 11.6595 | 0 | 787.3284 | 0 | 0 | 1888.0457
6006850719 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS759-3-635848119-Fider | 635848119 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 10:47:19 | 02.07.2024 10:54:34 | 0.12083 |  | 222 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 2.3627 | 0 | 0 | 0 | 0.23947 | 0 | 0 | 2.6022
6006850720 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP056-2-600739022-Fider | 600739022 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:54:08 | 01.07.2024 13:09:02 | 3.2483 |  | 926 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 1023.0483 | 0 | 0 | 0 | 107.9044 | 0 | 0 | 1130.9527
6006850721 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM393- P1 ANA ŞALTER-449489312-Çıkış | 449489312 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 10:31:16 | 01.07.2024 17:43:39 | 7.2064 |  | 190 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 573.303 | 0 | 7.5286 | 0 | 51.0425 | 0 | 0 | 631.8741
6006850722 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378-5-622644007-Fider | 622644007 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:05:44 | 01.07.2024 17:30:08 | 8.4067 |  | 568 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 1365.8011 | 0 | 2.773e-05 | 0 | 277.7544 | 0 | 0 | 1643.5556
6006850723 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN73-7-618465644-Fider | 618465644 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:27:40 | 01.07.2024 17:04:03 | 7.6064 | 6 | 396 | 1 | 27 | 7 | 19 | 2 | 1 | 4.5615 | 1126.5583 | 18.4967 | 238.4768 | 952.5043 | 173.5518 | 531.6941 | 192.6881 | 3238.5317
6006850724 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED660-TR1 P1 ANA ŞALTER-637662067-Çıkış | 637662067 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 15:31:06 | 01.07.2024 17:35:00 | 2.065 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.3585 | 0 | 0 | 0 | 5.2565e-06 | 0 | 0 | 14.3585
6006850726 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH745-TR1 P1 E-638654868-Çıkış | 638654868 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:00:59 | 03.07.2024 17:34:06 | 8.5519 |  | 79 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 251.1862 | 0 | 14.8071 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 269.7513
6006850728 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF613- P1 ANA ŞALTER-636586440-Çıkış | 636586440 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:27:46 | 02.07.2024 14:15:11 | 4.7903 |  | 717 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 839.8133 | 0 | 0 | 0 | 97.9005 | 0 | 0 | 937.7139
6006850730 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY824-TR1 P1 B-600688520-Çıkış | 600688520 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:30:16 | 01.07.2024 17:24:34 | 7.905 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 38.7362 | 0 | 0 | 0 | 220.8585 | 0 | 0 | 259.5947
6006850731 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-4-435859553-Fider | 435859553 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:33:31 | 03.07.2024 17:54:05 | 8.3428 | 4 | 870 | 6 | 1 | 4 | 73 |  |  | 4.5393 | 2341.9894 | 760.0149 | 0.028772 | 0.90246 | 626.665 | 0 | 0 | 3734.1399
6006850732 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS311-TR1 P1 ANA ŞALTER-633021896-Çıkış | 633021896 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:58:26 | 01.07.2024 17:01:22 | 8.0489 |  | 194 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 464.3877 | 0 | 1.8195 | 0 | 16.9663 | 0 | 0 | 483.1735
6006850733 | 1 | HATAY | HASSA | TCR693-3-625685132-Fider | 625685132 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:13:13 | 02.07.2024 15:47:34 | 6.5725 |  | 536 |  | 1 |  | 62 |  |  | 0 | 723.4248 | 0 | 4.5976 | 0 | 524.3616 | 0 | 0 | 1252.384
6006850734 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD792- P1 ANA ŞALTER-457601116-Çıkış | 457601116 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:06:48 | 01.07.2024 11:52:08 | 2.7556 |  | 83 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 26.2935 | 0 | 0.34989 | 0 | 11.5409 | 0 | 0 | 38.1843
6006850735 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR956-TR1 P1 ANA ŞALTER-439322499-Çıkış | 439322499 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:16:19 | 02.07.2024 13:43:17 | 4.4494 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 20.4949 | 0 | 3.7639 | 0 | 0.30609 | 0 | 0 | 24.5649
6006850736 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC65-2-438568708-Fider | 438568708 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:54:29 | 03.07.2024 18:01:44 | 8.1208 |  | 463 |  | 29 |  | 69 |  |  | 0 | 410.0369 | 0 | 391.8566 | 0 | 500.9732 | 0 | 0 | 1302.8668
6006850738 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-18-644367581-Fider | 644367581 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:10:14 | 02.07.2024 16:59:00 | 7.8128 |  | 5215 | 1 |  |  | 477 | 1 | 2 | 0 | 14906.6153 | 1.8311 | 0 | 0 | 5078.2011 | 466.4236 | 272.3317 | 20725.4027
6006850739 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | THU326-2-457542065-Fider | 457542065 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:19:52 | 01.07.2024 10:50:21 | 1.5081 |  | 92 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 66.0477 | 0 | 0 | 0 | 16.2662 | 0 | 0 | 82.3139
6006850741 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THV956-2-459400362-Fider | 459400362 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:32:59 | 01.07.2024 12:08:43 | 2.5956 |  | 67 |  | 3 |  | 17 |  |  | 0 | 72.0691 | 0 | 10.5782 | 0 | 136.5483 | 0 | 0 | 219.1955
6006850742 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-644784134-644784134-Fider | 644784134 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:32:57 | 01.07.2024 17:38:08 | 8.0864 |  | 585 |  | 52 |  | 21 | 1 |  | 0 | 946.1649 | 0 | 67.8017 | 0 | 87.9477 | 660.921 | 0 | 1762.8354
6006850744 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-613359202-613359202-Fider | 613359202 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:34:50 | 02.07.2024 18:03:06 | 8.4711 |  | 853 | 6 | 37 | 4 | 58 |  |  | 0 | 1281.0709 | 190.1416 | 118.6446 | 30.7106 | 217.1525 | 0 | 0 | 1837.7202
6006850745 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN293-TR-A__-620197327-Fider | 620197327 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:51:23 | 03.07.2024 12:26:42 | 3.5886 |  | 825 |  | 1 |  | 272 |  |  | 0 | 709.4968 | 0 | 0.43435 | 0 | 1003.3678 | 0 | 0 | 1713.2989
6006850746 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529224-Fider | 452529224 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:59:01 | 03.07.2024 16:40:50 | 7.6969 | 6 | 880 | 8 | 108 | 3 | 71 | 1 |  | 0.64636 | 2049.5031 | 101.0713 | 278.7145 | 158.4381 | 263.6984 | 72.8678 | 0 | 2924.9395
6006850748 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC493-TR1 P1 ANA ŞALTER-453115541-Çıkış | 453115541 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:30:02 | 02.07.2024 16:40:59 | 7.1825 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471
6006850749 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG430-TR1 P1 F-639307208-Çıkış | 639307208 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:31:30 | 01.07.2024 12:29:52 | 3.9728 |  | 14 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 5.714 | 0 | 19.6976 | 0 | 24.4383 | 0 | 0 | 49.85
6006850750 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN24-3-455961058-Fider | 455961058 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.07.2024 9:09:29 | 02.07.2024 10:30:34 | 1.3514 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.33049 | 0 | 10.7369 | 0.82817 | 0 | 0 | 0 | 11.8956
6006850751 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED809-TR1 P1 D-637588606-Çıkış | 637588606 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 13:35:48 | 01.07.2024 17:30:00 | 3.9033 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 27.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8511
6006850752 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE679- P1 ANA ŞALTER-638874996-Çıkış | 638874996 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:28:41 | 02.07.2024 16:56:07 | 7.4572 |  | 316 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 785.845 | 0 | 0 | 0 | 55.2489 | 0 | 0 | 841.0939
6006850753 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THY273-616259056-616259056-Fider | 616259056 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:31:33 | 02.07.2024 17:30:28 | 7.9819 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 368.8688 | 8.8007 | 0 | 0 | 582.9101 | 0 | 960.5796
6006850754 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBF55-8-421179738-Fider | 421179738 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:02:53 | 01.07.2024 17:45:15 | 8.7061 | 5 | 2985 | 5 | 98 | 19 | 165 | 2 | 4 | 293.9524 | 2885.2693 | 145.2306 | 338.1171 | 4648.9102 | 1434.429 | 495.66 | 429.8505 | 10671.4191
6006850755 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB709-3-641865791-Fider | 641865791 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:22:34 | 01.07.2024 15:20:41 | 5.9686 |  | 1154 | 1 | 63 | 1 | 151 |  |  | 0 | 2050.1585 | 9.936 | 704.1834 | 40.3052 | 548.4831 | 0 | 0 | 3353.0662
6006850756 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH747-3-638654682-Fider | 638654682 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:49:47 | 02.07.2024 15:40:29 | 5.845 | 1 | 478 | 1 | 30 |  | 49 |  |  | 38.3166 | 867.8362 | 0 | 193.6026 | 0 | 297.3501 | 0 | 0 | 1397.1056
6006850757 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH747-2-638654684-Fider | 638654684 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:49:48 | 02.07.2024 15:30:06 | 5.6717 |  | 624 |  | 13 |  | 100 |  |  | 0 | 987.0047 | 0 | 55.9154 | 0 | 449.1183 | 0 | 0 | 1492.0384
6006850758 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBF48-458117511-458117511-Fider | 458117511 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:08:10 | 01.07.2024 11:39:50 | 2.5278 | 15 | 6596 | 2 | 269 | 6 | 625 | 2 | 5 | 1617.7507 | 34442.2105 | 31.0702 | 542.465 | 328.3554 | 4845.9506 | 18.3985 | 71.7011 | 41897.9019
6006850760 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-10-630856779-Fider | 630856779 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:01:59 | 02.07.2024 17:51:19 | 8.8222 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 342.2769 | 59.2054 | 129.7178 | 0.21279 | 626.2085 | 108.1208 | 0 | 0 | 1265.7421
6006850761 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBK92-11-435614951-Fider | 435614951 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:39:19 | 02.07.2024 13:06:01 | 3.445 | 24 | 1089 | 201 | 23 | 12 | 34 | 1 | 1 | 586.2899 | 1089.7222 | 10954.5352 | 914.0407 | 366.0273 | 191.2662 | 249.3172 | 35.3665 | 14386.5653
6006850763 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBK92-11-435614953-Fider | 435614953 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:34:54 | 02.07.2024 13:25:04 | 3.8361 |  | 1189 | 21 | 14 | 4 | 254 | 1 | 2 | 0 | 1645.1669 | 928.8961 | 152.1225 | 27.6539 | 1929.1856 | 206.1516 | 633.1412 | 5522.3178
6006850766 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | 633027565 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:58:26 | 01.07.2024 17:45:16 | 8.7806 |  | 369 |  | 16 | 6 | 34 | 1 |  | 0 | 850.8731 | 0 | 20.1762 | 740.5881 | 470.4495 | 80.3879 | 0 | 2162.4748
6006850767 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-629914649-629914649-Fider | 629914649 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:57:44 | 01.07.2024 16:47:07 | 7.8231 |  | 28 |  | 7 | 1 | 1 |  |  | 0 | 54.5608 | 0 | 81.4186 | 210.1026 | 9.7206 | 0 | 0 | 355.8027
6006850768 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE273-4-459917882-Fider | 459917882 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:30:17 | 02.07.2024 17:22:57 | 7.8778 |  | 370 |  | 4 |  | 38 |  |  | 0 | 684.1428 | 0 | 1.3818 | 0 | 226.565 | 0 | 0 | 912.0896
6006850770 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED797-TR1 P1 B-635755451-Çıkış | 635755451 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:27:59 | 01.07.2024 17:23:03 | 7.9178 |  | 23 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 37.1964 | 0 | 39.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0049
6006850771 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:58:56 | 01.07.2024 15:29:38 | 6.5117 | 1 | 94 | 19 | 6 | 4 | 5 |  |  | 50.7912 | 190.7532 | 887.5593 | 369.9109 | 309.5938 | 10.9431 | 0 | 0 | 1819.5515
6006850772 | 1 | ADANA | CEYHAN | TGD004-TR1 P1 B-422247226-Çıkış | 422247226 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:53:18 | 01.07.2024 17:02:51 | 7.1592 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 116.4478 | 0 | 0 | 0 | 164.4587 | 0 | 0 | 280.9065
6006850773 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-3-452929213-Fider | 452929213 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 12:59:29 | 02.07.2024 17:29:39 | 4.5028 |  | 259 |  | 41 | 1 | 25 |  |  | 0 | 375.5623 | 0 | 224.2754 | 140.7914 | 89.0034 | 0 | 0 | 829.6325
6006850774 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN123-2-606136424-Fider | 606136424 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.07.2024 9:19:45 | 02.07.2024 15:00:00 | 5.6708 | 2 | 666 |  | 7 | 5 | 46 |  | 2 | 86.9825 | 2027.6515 | 0 | 5.8351 | 702.4337 | 791.4334 | 0 | 309.3952 | 3923.7313
6006850775 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE402-3-636502534-Fider | 636502534 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:04:17 | 02.07.2024 16:39:22 | 7.5847 |  | 445 |  | 12 |  | 52 |  |  | 0 | 761.8578 | 0 | 17.5916 | 0 | 317.0828 | 0 | 0 | 1096.5323
6006850776 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | 643331360 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:01:44 | 01.07.2024 13:48:41 | 4.7825 |  |  | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 3290.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.8917
6006850777 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN212-TR1 P1 A-454011939-Çıkış | 454011939 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 8:54:05 | 01.07.2024 17:03:25 | 8.1556 |  | 62 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 118.5517 | 0 | 0.057302 | 0 | 12.223 | 0 | 0 | 130.8321
6006850778 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-6-630777328-Fider | 630777328 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:56:32 | 02.07.2024 15:16:58 | 6.3406 |  | 1 |  |  | 6 | 16 |  |  | 0 | 1.5875 | 0 | 0 | 84.289 | 439.6939 | 0 | 0 | 525.5704
6006850780 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-4-643331363-Fider | 643331363 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 14:55:59 | 01.07.2024 15:38:40 | 0.71139 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 1.2405 | 0 | 78.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4293
6006850781 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-19-634965852-Fider | 634965852 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:00:26 | 02.07.2024 17:00:33 | 8.0019 |  | 275 |  | 15 |  | 25 |  |  | 0 | 508.2697 | 0 | 20.6851 | 0 | 134.9965 | 0 | 0 | 663.9513
6006850782 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE23-4-634319640-Fider | 634319640 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:34:40 | 01.07.2024 18:01:58 | 8.455 | 6 | 845 | 26 | 54 | 1 | 55 | 1 |  | 483.4524 | 2230.007 | 677.2295 | 305.0603 | 5.0075 | 266.735 | 0.0005926 | 0 | 3967.4924
6006850783 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-613364191-613364191-Fider | 613364191 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:03:32 | 02.07.2024 17:48:23 | 8.7475 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 70.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3789
6006850784 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-4-630778939-Fider | 630778939 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 8:58:56 | 02.07.2024 15:27:07 | 6.4697 |  | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 |  | 2 | 0 | 111.9184 | 55.6023 | 0.89327 | 112.4835 | 40.8937 | 0 | 657.1296 | 978.9207
6006850786 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN613-TR1 P1 G-629451814-Çıkış | 629451814 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:30:00 | 02.07.2024 17:44:53 | 8.2481 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6292 | 0 | 0 | 46.6292
6006850787 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC792-TR1 P1 C-616198192-Çıkış | 616198192 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 9:33:15 | 01.07.2024 16:58:28 | 7.4203 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 46.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.216
6006850788 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL732- P1 ANA ŞALTER-450864409-Çıkış | 450864409 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 10:55:40 | 02.07.2024 15:32:59 | 4.6219 |  | 182 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 252.6976 | 0 | 4.3555 | 0 | 50.5162 | 0 | 0 | 307.5693
6006850789 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-616481847-616481847-Fider | 616481847 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:24:40 | 02.07.2024 16:53:28 | 7.48 |  | 176 |  | 4 |  | 21 |  |  | 0 | 261.389 | 0 | 1.3353 | 0 | 229.7084 | 0 | 0 | 492.4328
6006850790 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TFJ286-2-439149605-Fider | 439149605 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:01:55 | 02.07.2024 11:44:19 | 2.7067 |  | 2069 |  | 43 | 5 | 194 |  | 2 | 0 | 2151.9987 | 0 | 147.4781 | 216.9864 | 1123.9347 | 0 | 0.10861 | 3640.5066
6006850791 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGH143-4-444333053-Fider | 444333053 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 13:10:57 | 03.07.2024 16:31:46 | 3.3469 |  | 211 |  | 11 |  | 35 |  |  | 0 | 351.7922 | 0 | 41.5482 | 0 | 88.4224 | 0 | 0 | 481.7628
6006850792 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-4-437323021-Fider | 437323021 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:02:41 | 03.07.2024 16:50:53 | 7.8033 | 19 | 1928 | 1 | 1292 | 23 | 211 | 3 | 6 | 530.831 | 3778.9791 | 8.4421 | 4501.2165 | 5533.139 | 2269.973 | 597.7555 | 332.145 | 17552.4812
6006850793 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGK070-TR1 P1 A-449328639-Çıkış | 449328639 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 13:34:01 | 03.07.2024 14:24:51 | 0.84722 |  | 98 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 29.2839 | 0 | 0 | 0 | 1.3699 | 0 | 0 | 30.6538
6006850794 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP48-4-635536424-Fider | 635536424 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.07.2024 9:09:10 | 02.07.2024 17:09:57 | 8.0131 | 21 | 1492 | 3 | 3 | 12 | 64 | 2 |  | 1309.5141 | 2440.0676 | 46.0387 | 10.6422 | 1314.1168 | 359.7989 | 6830.4486 | 0 | 12310.6269
6006850797 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-3-437239540-Fider | 437239540 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 10:29:37 | 01.07.2024 10:50:08 | 0.34194 |  | 232 | 4 | 23 | 5 | 18 |  |  | 0 | 26.3124 | 12.7547 | 7.7301 | 50.1342 | 5.2617 | 0 | 0 | 102.1931
6006850797 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-456897723-456897723-Fider | 456897723 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 10:50:08 | 01.07.2024 17:30:04 | 6.6656 |  | 64 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 115.4834 | 0 | 68.1123 | 0 | 15.9311 | 0 | 0 | 199.5268
6006850800 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD869-TR1 P1 ANA ŞALTER-616553041-Çıkış | 616553041 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:06:02 | 02.07.2024 17:01:07 | 7.9181 |  | 214 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 235.9388 | 0 | 0 | 0 | 55.6001 | 0 | 0 | 291.5388
6006850805 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-6-452964192-Fider | 452964192 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:31:02 | 03.07.2024 17:53:48 | 8.3794 | 1 | 2630 |  | 9 |  | 151 | 1 |  | 262.7188 | 6752.6285 | 0 | 28.5954 | 0 | 3051.6846 | 308.3862 | 0 | 10404.0136
6006850809 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF79-1-629545955-Fider | 629545955 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:03:08 | 02.07.2024 13:56:25 | 4.8881 |  | 587 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 947.6006 | 0 | 0 | 0 | 112.5866 | 0 | 0 | 1060.1872
6006850812 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-4-629934169-Fider | 629934169 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 13:48:31 | 01.07.2024 14:41:35 | 0.88444 | 22 | 8674 | 40 | 810 | 38 | 702 | 5 | 4 | 503.5536 | 2636.9037 | 1154.9126 | 286.9904 | 671.0351 | 349.3215 | 5.0758 | 132.1608 | 5739.9535
6006850813 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-13-629934243-Fider | 629934243 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2024 13:21:04 | 01.07.2024 15:04:54 | 1.7306 | 19 | 8622 | 63 | 605 | 22 | 690 | 2 | 5 | 185.0155 | 5456.2235 | 1224.6034 | 655.8297 | 395.6948 | 843.8618 | 9.3059 | 860.9841 | 9631.5187
6006850815 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBF99-629267997-629267997-Fider | 629267997 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2024 9:31:41 | 02.07.2024 17:29:18 | 7.9603 | 2 | 505 |  | 18 | 2 | 47 |  |  | 93.3057 | 772.34 | 0 | 38.6259 | 47.038 | 86.7266 | 0 | 0 | 1038.0362
6006850817 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-2-605229073-Fider | 605229073 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.07.2024 9:27:32 | 03.07.2024 14:53:14 | 5.4283 | 7 | 388 | 21 | 24 | 16 | 42 | 4 |  | 75.4635 | 840.7382 | 2248.9622 | 388.0836 | 1380.557 | 648.5918 | 678.2822 | 0 | 6260.6785
6006850818 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THT372-4-458743416-Fider | 458743416 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:22:41 | 03.07.2024 12:00:31 | 2.6306 | 9 | 227 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 734.1166 | 161.2043 | 20.2762 | 0.040532 | 63.3558 | 33.3515 | 0 | 0 | 1012.3449
6006850819 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDA877- ANA ŞALTER-634444415-Çıkış | 634444415 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 10:00:09 | 03.07.2024 17:14:51 | 7.245 |  | 119 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 184.0258 | 0 | 0 | 0 | 12.0414 | 0 | 0 | 196.0671
6006850820 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH024-2-630610876-Fider | 630610876 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.07.2024 10:21:59 | 03.07.2024 16:15:37 | 5.8939 | 12 | 1701 | 42 | 41 | 10 | 222 | 1 | 1 | 337.5061 | 5825.9915 | 2496.4323 | 669.6931 | 1024.57 | 1185.0349 | 10.8701 | 35.5584 | 11585.6565
6006850822 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | 633630026 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:37:48 | 03.07.2024 12:55:32 | 3.2956 | 11 | 766 | 59 | 35 | 1 | 38 | 3 |  | 379.2847 | 924.9883 | 1725.5915 | 1087.849 | 0 | 155.4892 | 1112.7702 | 0 | 5385.9729
6006850823 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEF081-639314822-639314822-Fider | 639314822 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:54:47 | 03.07.2024 15:25:07 | 5.5056 |  | 48 |  | 7 |  | 20 |  | 1 | 0 | 111.3745 | 0 | 86.6907 | 0 | 83.9437 | 0 | 65.4283 | 347.4372
6006850824 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM792-640580594-640580594-Fider | 640580594 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:59:36 | 03.07.2024 17:24:17 | 8.4114 |  | 116 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 409.8016 | 0 | 74.3588 | 0 | 157.5626 | 0 | 0 | 641.723
6006850825 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK301- P1 ANA ŞALTER-450814740-Çıkış | 450814740 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:00:07 | 03.07.2024 17:00:22 | 8.0042 |  | 149 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 375.5432 | 0 | 14.873 | 0 | 5.3932 | 0 | 0 | 395.8094
6006850826 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-1-642273138-Fider | 642273138 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 14:08:18 | 03.07.2024 16:05:53 | 1.9597 |  | 17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.2577 | 798.273 | 0.43469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.9654
6006850827 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TGP848-TR1 P1 ANA ŞALTER-451987298-Çıkış | 451987298 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:00:20 | 03.07.2024 16:37:47 | 7.6242 |  | 178 | [6 empty] | 0 | 199.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4538
6006850828 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK43-4-459031141-Fider | 459031141 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:07:19 | 03.07.2024 17:00:03 | 7.8789 |  | 21 |  | 17 |  | 1 |  |  | 0 | 44.2938 | 0 | 96.2929 | 0 | 12.6939 | 0 | 0 | 153.2805
6006850830 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP218-TR1 P1 G-631650394-Çıkış | 631650394 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:56:13 | 03.07.2024 11:33:40 | 2.6242 |  | 190 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 160.9381 | 0 | 0 | 0 | 111.0803 | 0 | 0 | 272.0184
6006850831 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-7-453172597-Fider | 453172597 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 5:01:50 | 03.07.2024 6:47:06 | 1.7544 |  | 2386 |  | 47 |  | 903 |  |  | 0 | 856.6187 | 0 | 42.9915 | 0 | 554.0293 | 0 | 0 | 1453.6395
6006850832 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU41-1-620199411-Fider | 620199411 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:30:54 | 03.07.2024 17:16:25 | 7.7586 |  | 394 |  |  |  | 104 |  |  | 0 | 1118.7023 | 0 | 0 | 0 | 2195.9769 | 0 | 0 | 3314.6792
6006850833 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | THY296-TR1 P1 ANA ŞALTER-459031297-Çıkış | 459031297 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:50:21 | 03.07.2024 16:23:06 | 6.5458 |  | 101 |  | 50 |  | 20 |  |  | 0 | 243.8054 | 0 | 193.679 | 0 | 192.4904 | 0 | 0 | 629.9748
6006850836 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBG55-4-631168776-Fider | 631168776 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:03:26 | 03.07.2024 15:30:07 | 6.4447 | 24 | 166 | 2 | 1 |  | 22 |  |  | 0.14746 | 353.6748 | 19.9472 | 1.955 | 0 | 145.2768 | 0 | 0 | 521.0012
6006850842 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY37-5-619779659-Fider | 619779659 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:57:41 | 03.07.2024 17:13:52 | 8.2697 | 1 | 1778 | 2 | 19 | 2 | 209 | 1 | 5 | 0 | 6613.6383 | 115.8892 | 78.1237 | 354.6493 | 2328.8752 | 726.2746 | 196.573 | 10414.0232
6006850845 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU128- P1 ANA ŞALTER-630612389-Çıkış | 630612389 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:38:41 | 03.07.2024 17:11:52 | 7.5531 |  | 222 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 559.6029 | 0 | 8.6301 | 0 | 100.6034 | 0 | 0 | 668.8364
6006850846 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-3-631386859-Fider | 631386859 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:58:28 | 03.07.2024 17:51:12 | 8.8789 |  | 741 |  | 34 |  | 44 |  |  | 0 | 1472.4765 | 0 | 27.2608 | 0 | 237.3749 | 0 | 0 | 1737.1122
6006850849 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:03:33 | 03.07.2024 17:08:34 | 8.0836 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 2.0724 | 4261.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.065
6006850851 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 9:04:37 | 03.07.2024 17:27:20 | 8.3786 |  | 22 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 56.1201 | 0 | 0 | 0 | 247.1457 | 0 | 0 | 303.2658
6006850855 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-13-634965815-Fider | 634965815 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 11:58:48 | 03.07.2024 15:33:19 | 3.5753 | 1 | 6312 |  | 334 | 8 | 650 | 3 | 1 | 0 | 5456.0726 | 0 | 323.2688 | 153.0258 | 1873.579 | 627.9449 | 0 | 8433.891
6006850856 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TGP768-TR1 P1 E-451819183-Çıkış | 451819183 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2024 8:48:36 | 03.07.2024 15:30:48 | 6.7033 |  | 92 | [6 empty] | 0 | 191.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.6305
6006850857 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-634281446-634281446-Fider | 634281446 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.07.2024 8:59:33 | 03.07.2024 11:57:26 | 2.9647 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.26295 | 0 | 1.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1346
6006850912 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SHL165-TR1 ANA ŞALTER-449245550-Çıkış | 449245550 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:38:53 | 08.07.2024 19:23:08 | 0.7375 |  | 60 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 12.0994 | 0 | 0 | 0 | 8.9747 | 0 | 0 | 21.0741
6006850953 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAY48-TR1 P1 D-444800542-Çıkış | 444800542 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:23:18 | 11.07.2024 2:32:51 | 0.15917 |  | 8 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0.66602 | 0 | 0 | 0 | 0.70531 | 0 | 0 | 1.3713
6006850953 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBA99-3-452919539-Fider | 452919539 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:32:51 | 11.07.2024 3:05:45 | 0.54833 |  | 1227 |  | 2 | 2 | 338 |  |  | 0 | 155.9571 | 0 | 5.1863e-05 | 48.1974 | 97.6213 | 0 | 0 | 301.7759
6006850998 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEB405-TR1 P1 B-421244592-Çıkış | 421244592 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:38:06 | 01.07.2024 18:57:39 | 1.3258 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.44197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44197
6006851017 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP137- P1 ANA ŞALTER-632491628-Çıkış | 632491628 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:32:13 | 01.07.2024 13:01:44 | 0.49194 |  | 19 |  | 15 |  | 1 |  |  | 0 | 2.3683 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2712
6006851113 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS919-TR2__-614130236-Fider | 614130236 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:01:14 | 01.07.2024 10:28:32 | 0.455 |  | 472 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 87.4527 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 95.9612
6006851171 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM528-TR1 P1 A-601714978-Çıkış | 601714978 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 8:53:07 | 18.07.2024 9:15:39 | 0.37556 |  | 159 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.5313 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 22.8379
6006851208 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP950-TR1 P1 B-627567469-Çıkış | 627567469 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:26:39 | 02.07.2024 9:55:00 | 0.4725 |  | 170 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 27.3919 | 0 | 0 | 0 | 20.3841 | 0 | 0 | 47.776
6006851238 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM903- P1 ANA ŞALTER-604702752-Çıkış | 604702752 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:36:25 | 03.07.2024 14:57:30 | 1.3514 |  | 380 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 185.2225 | 0 | 0.020501 | 0 | 12.4259 | 0 | 0 | 197.6689
6006851285 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN242-TR1 P1 A-457988787-Çıkış | 457988787 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:42:34 | 01.07.2024 13:49:00 | 0.10722 |  | 144 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 5.3142 | 0 | 0 | 0 | 0.70884 | 0 | 0 | 6.0231
6006851285 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBN242- P1 ANA ŞALTER-602415492-Çıkış | 602415492 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:49:00 | 01.07.2024 14:27:18 | 0.63833 |  | 204 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 49.7099 | 0 | 0 | 0 | 21.7433 | 0 | 0 | 71.4532
6006851302 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC563-TR1 P1 C-436954371-Çıkış | 436954371 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:51:06 | 03.07.2024 14:26:05 | 0.58306 |  | 123 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 21.177 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 0 | 0 | 23.7611
6006851527 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU184-TR1 P1 B-643286219-Çıkış | 643286219 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2024 12:20:10 | 29.07.2024 12:59:35 | 0.65694 |  | 281 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 56.0482 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 60.7962
6006851594 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM903-TR1 P1 C-644160006-Çıkış | 644160006 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:51:25 | 03.07.2024 13:32:48 | 0.68972 |  | 128 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 39.141 | 0 | 0.010425 | 0 | 1.8286 | 0 | 0 | 40.98
6006851637 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-2-605229075-Fider | 605229075 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:06:22 | 13.07.2024 2:06:50 | 1.0078 | 6 | 389 | 21 | 24 | 17 | 42 | 4 |  | 14.4018 | 151.6875 | 404.851 | 65.6544 | 160.0513 | 94.1889 | 146.5873 | 0 | 1037.4224
6006851640 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK904-3-600719556-Fider | 600719556 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:29:16 | 05.07.2024 0:06:37 | 0.6225 |  | 53 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 12.1212 | 0 | 0 | 0 | 5.4605 | 0 | 0 | 17.5818
6006851694 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THT424-TR1 P1 --- 322000405 F-457270777-Çıkış | 457270777 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:00:48 | 01.07.2024 23:39:01 | 0.63694 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.4123 | 0 | 0 | 0 | 0.44465 | 0 | 0 | 5.857
6006851701 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM519-2-601957562-Fider | 601957562 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:19:08 | 10.07.2024 20:49:26 | 0.505 |  | 1121 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 224.17 | 0 | 0 | 0 | 23.2013 | 0 | 0 | 247.3714
6006851725 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP229-TR1 P1 D-601049408-Çıkış | 601049408 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:51:55 | 03.07.2024 10:54:07 | 1.0367 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3381 | 0 | 0 | 0 | 0.0089954 | 0 | 0 | 4.347
6006855606 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THN455-TR1 P1 ANA ŞALTER-450776585-Çıkış | 450776585 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:34:05 | 02.07.2024 18:43:18 | 0.15361 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.54587 | 0 | 0 | 7.6059
6006855606 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THN455-TR1 P1 A-459300053-Çıkış | 459300053 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:43:18 | 02.07.2024 19:00:55 | 0.29361 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9025 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 2.9416
6006856790 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK903-TR1 P1 ANA ŞALTER-630413314-Çıkış | 630413314 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:16:30 | 01.07.2024 11:26:45 | 4.1708 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 2.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2486
6006857539 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU630-458124758-458124758-Kofra | 458124758 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:17:17 | 02.07.2024 0:00:05 | 0.71333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.16451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16451
6006857704 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY494- P1 ANA ŞALTER-602483393-Çıkış | 602483393 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:13:20 | 06.07.2024 10:18:05 | 1.0792 |  | 403 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 62.7597 | 0 | 0 | 0 | 22.2037 | 0 | 0 | 84.9634
6006857787 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM832-TR1 ANA ŞALTER-635774832-Çıkış | 635774832 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 13:10:47 | 02.07.2024 11:14:48 | 46.0669 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 753.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.2653
6006858067 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED101-TR1 P1 B-634367011-Çıkış | 634367011 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2024 15:17:16 | 03.07.2024 14:36:45 | 71.3247 |  | 35 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 1043.9662 | 0 | 252.0978 | 0 | 51.953 | 0 | 0 | 1348.017
6006858611 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT663-605435281-605435281-Kofra | 605435281 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 13:14:49 | 01.07.2024 3:52:17 | 14.6244 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199
6006858611 | 2 | ADANA | SEYHAN | BAY97-15-414963260-Fider | 414963260 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:52:17 | 01.07.2024 4:39:45 | 0.79111 |  | 13 |  | 39 |  | 2 |  |  | 0 | 3.7107 | 0 | 14.4453 | 0 | 2.5647 | 0 | 0 | 20.7206
6006858753 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFJ754-TR1 P1 B-443773354-Çıkış | 443773354 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:48:32 | 01.07.2024 0:28:11 | 0.66083 |  | 21 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 3.99 | 0 | 0.24656 | 0 | 0.58109 | 0 | 0 | 4.8176
6006858753 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TFJ754- P1 ANA ŞALTER-443773351-Çıkış | 443773351 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:28:11 | 01.07.2024 0:32:30 | 0.071944 |  | 104 |  | 7 |  | 47 |  |  | 0 | 1.3833 | 0 | 0.079274 | 0 | 1.0191 | 0 | 0 | 2.4817
6006858774 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS425-TR1 P1 B-633900265-Çıkış | 633900265 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2024 18:50:13 | 01.07.2024 1:28:13 | 6.6333 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 31.0575 | 0 | 0 | 0 | 0.62261 | 0 | 0 | 31.6801
6006858838 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEG676-TR1 E-633076146-Çıkış | 633076146 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:58:32 | 01.07.2024 10:07:06 | 0.14278 |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0066 | 0 | 0 | 3.0066
6006858856 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY021-TR1 P1 B-637296625-Çıkış | 637296625 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 17:59:08 | 01.07.2024 5:10:58 | 11.1972 |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 68.1184 | 0 | 6.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6703
6006858862 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGS224-TR1 P1 B-457707117-Çıkış | 457707117 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 19:22:07 | 02.07.2024 0:06:15 | 28.7356 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 71.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2571
6006858932 | 1 | MERSİN | MUT | TCN998-TR1 P1 E-459652057-Çıkış | 459652057 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 19:31:16 | 01.07.2024 1:22:00 | 5.8456 |  | 30 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 13.5542 | 0 | 0 | 0 | 0.032782 | 0 | 0 | 13.587
6006858995 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGK116-TR1 P1 B-449234925-Çıkış | 449234925 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 20:05:59 | 01.07.2024 9:37:53 | 13.5317 |  | 5 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 12.2444 | 0 | 84.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4166
6006858995 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGK116-TR1 P1 ANA ŞALTER-449234909-Çıkış | 449234909 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:37:53 | 01.07.2024 9:49:42 | 0.19694 |  | 18 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 2.6426 | 0 | 4.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1813
6006859066 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH268-639193633-639193633-Kofra | 639193633 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 20:40:16 | 01.07.2024 1:03:07 | 4.3808 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4755
6006859066 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEH268- P1 ANA ŞALTER-638444793-Çıkış | 638444793 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:03:07 | 01.07.2024 1:28:55 | 0.43 |  | 391 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 57.8387 | 0 | 0 | 0 | 5.5749 | 0 | 0 | 63.4136
6006859117 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGV547-2-452040491-Fider | 452040491 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:35:47 | 01.07.2024 4:15:44 | 0.66583 |  | 77 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 18.99 | 0 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7526
6006859118 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC058- P1 C-635984187-Çıkış | 635984187 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 20:52:30 | 01.07.2024 2:18:31 | 5.4336 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8425 | 0 | 0 | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | 7.4783
6006859118 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC058- P1 ANA ŞALTER-635984190-Çıkış | 635984190 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 2:18:31 | 01.07.2024 2:21:12 | 0.044722 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.056492 | 0 | 0 | 0 | 0.02604 | 0 | 0 | 0.082532
6006859128 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TFK634-TR1 P1 F-443868172-Çıkış | 443868172 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 20:50:40 | 01.07.2024 1:43:00 | 4.8722 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.9511 | 0 | 0.31775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2688
6006859177 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG706-640720250-640720250-Kofra | 640720250 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 21:06:48 | 01.07.2024 3:13:37 | 6.1136 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6725 | 0 | 19.1431 | 74.8156
6006859177 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BDB50-13-640028881-Fider | 640028881 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:13:37 | 01.07.2024 5:52:27 | 2.6472 | 2 | 126 |  |  | 10 | 501 | 3 | 14 | 50.7945 | 11.2905 | 0 | 0 | 26.6557 | 1371.9959 | 48.0544 | 180.7112 | 1689.5022
6006859218 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK090-TR1 P1 ANA ŞALTER-458708388-Çıkış | 458708388 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:21:18 | 01.07.2024 10:11:19 | 0.83361 |  | 247 |  | 4 |  | 19 |  |  | 0 | 31.2784 | 0 | 0.6876 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 34.503
6006859264 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-5-631306715-Fider | 631306715 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:02:03 | 01.07.2024 7:47:28 | 9.7569 | 5 | 765 |  | 33 | 21 | 25 |  |  | 250.6583 | 1314.8353 | 0 | 65.7389 | 3934.0929 | 97.6781 | 0 | 0 | 5663.0035
6006859273 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-4-458613659-Fider | 458613659 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:03:47 | 01.07.2024 7:50:55 | 9.7856 |  | 473 |  | 57 | 13 | 153 |  | 1 | 0 | 2452.2305 | 0 | 174.8892 | 5967.8185 | 1961.5963 | 0 | 30.7143 | 10587.2488
6006859277 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-453336812-Fider | 453336812 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:04:27 | 01.07.2024 7:42:21 | 9.6317 | 2 | 952 |  | 100 | 7 | 142 |  | 1 | 0 | 2635.3797 | 0 | 115.8977 | 898.3497 | 1501.7569 | 0 | 0 | 5151.384
6006859292 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872029-Fider | 453872029 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:21:33 | 01.07.2024 7:35:58 | 9.2403 | 1 | 424 | 1 | 40 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 377.2654 | 150.3936 | 334.9678 | 3.947 | 251.6197 | 67.3467 | 97.9469 | 1283.487
6006859316 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ394-TR1 P1 E-637217620-Çıkış | 637217620 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 21:47:35 | 01.07.2024 0:56:12 | 3.1436 |  | 21 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 18.4818 | 0 | 3.9193 | 0 | 3.5744 | 0 | 0 | 25.9754
6006859316 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC809- P1 ANA ŞALTER-637216861-Çıkış | 637216861 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:56:12 | 01.07.2024 1:00:29 | 0.071389 |  | 51 |  | 23 |  | 32 |  |  | 0 | 1.186 | 0 | 0.49285 | 0 | 0.54198 | 0 | 0 | 2.2208
6006859339 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP067-638266063-638266063-Kofra | 638266063 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 21:48:20 | 01.07.2024 10:46:05 | 12.9625 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6805
6006859339 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA765-TR1 P1 H-637720408-Çıkış | 637720408 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:46:05 | 01.07.2024 11:43:43 | 0.96056 |  | 64 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 24.3192 | 0 | 0 | 0 | 4.8113 | 0 | 0 | 29.1305
6006859358 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-624175301-624175301-Fider | 624175301 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 21:32:45 | 01.07.2024 2:13:05 | 4.6722 |  | 96 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 107.9562 | 0 | 0.037447 | 0 | 18.3524 | 0 | 0 | 126.3461
6006859358 | 2 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 2:13:05 | 01.07.2024 2:26:57 | 0.23111 |  | 557 | 12 | 11 | 4 | 19 |  |  | 0 | 26.8472 | 4.0624 | 1.1874 | 1.6396 | 1.6037 | 0 | 0 | 35.3403
6006859370 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN655-443763011-443763011-Kofra | 443763011 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:07:41 | 01.07.2024 1:58:58 | 3.8547 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.65599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65599
6006859413 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGV497-TR1 A-643443093-Çıkış | 643443093 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:24:07 | 01.07.2024 1:23:25 | 2.9883 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.1143 | 0 | 0 | 0 | 2.3547 | 0 | 0 | 27.469
6006859419 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-630094184-630094184-Fider | 630094184 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:36:02 | 01.07.2024 9:25:56 | 9.8317 |  | 233 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 177.8556 | 0 | 3.3509 | 0 | 4.0622 | 0 | 0 | 185.2687
6006859422 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TGH705-4-449321532-Fider | 449321532 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:25:19 | 01.07.2024 17:04:42 | 17.6564 |  | 68 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 73.6224 | 0 | 13.5876 | 0 | 5.6043 | 0 | 0 | 92.8144
6006859447 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-608617990-608617990-Fider | 608617990 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 21:56:38 | 01.07.2024 1:45:36 | 3.8161 | 2 | 179 | 1 |  | 2 | 5 |  |  | 0 | 46.1285 | 33.6354 | 0 | 7.8395 | 7.8088 | 0 | 0 | 95.4123
6006859447 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:45:36 | 01.07.2024 2:19:15 | 0.56083 | 2 | 797 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 43.2351 | 3.9499 | 0.0054121 | 6.0197 | 2.2278 | 0 | 0 | 55.4379
6006859457 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:11:42 | 01.07.2024 0:10:15 | 0.97583 |  | 446 | 1 | 56 | 2 | 8 |  | 4 | 0 | 88.7825 | 0.11981 | 21.7955 | 1.0169 | 12.5318 | 0 | 0.69107 | 124.9376
6006859543 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT91-11-633195752-Fider | 633195752 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:11:48 | 01.07.2024 7:38:52 | 8.4511 |  | 527 |  | 19 | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 398.0945 | 0 | 12.3604 | 33.6781 | 40.5333 | 35.8564 | 13.5077 | 534.0303
6006859544 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:09:47 | 01.07.2024 8:37:30 | 9.4619 | 2 | 1746 |  | 276 | 31 | 341 |  | 3 | 0 | 5128.6508 | 0 | 508.7641 | 16981.0185 | 4030.0867 | 0 | 34.9858 | 26683.5059
6006859567 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THP179-2-459165306-Fider | 459165306 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:25:35 | 01.07.2024 5:53:00 | 6.4569 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 54.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.084
6006859570 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER814-638815609-638815609-Kofra | 638815609 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:13:04 | 01.07.2024 1:25:42 | 2.2106 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.088102 | 0 | 0 | 0 | 0.087652 | 0 | 0 | 0.17575
6006859570 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-4-639212569-Fider | 639212569 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:25:42 | 01.07.2024 1:43:05 | 0.28972 |  | 6899 |  |  | 1 | 712 | 2 | 3 | 0 | 486.5742 | 0 | 0 | 0.1788 | 151.6048 | 88.9143 | 1.5478 | 728.82
6006859573 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 A-601733719-Çıkış | 601733719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:35:25 | 01.07.2024 1:44:05 | 2.1444 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 218.0975 | 0 | 0 | 0 | 0.30784 | 0 | 0 | 218.4054
6006859575 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL931- P1 B-640958994-Çıkış | 640958994 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:30:00 | 01.07.2024 0:59:52 | 0.49778 |  | 51 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 7.5164 | 0 | 0 | 0 | 1.7191 | 0 | 0 | 9.2355
6006859575 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ781-3-449281478-Fider | 449281478 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:59:52 | 01.07.2024 2:07:06 | 1.1206 |  | 578 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 177.0763 | 0 | 0 | 0 | 10.8093 | 0 | 0 | 187.8856
6006859586 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR45-4-646029719-Fider | 646029719 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:10:16 | 01.07.2024 7:10:48 | 7.0089 | 5 | 101 |  | 3 | 6 | 2 | 1 |  | 373.1349 | 52.7631 | 0 | 0.013608 | 414.229 | 2.0158 | 305.6869 | 0 | 1147.8432
6006859599 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-644562835-644562835-Fider | 644562835 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:50:48 | 01.07.2024 1:54:35 | 2.0631 |  | 49 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 19.0207 | 0 | 0 | 0 | 2.8324 | 0 | 0 | 21.8531
6006859599 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:54:35 | 01.07.2024 2:31:23 | 0.61333 | 16 | 1304 | 37 | 24 | 8 | 84 | 1 |  | 24.0401 | 173.7045 | 362.3828 | 49.751 | 43.7812 | 10.4044 | 1.2743 | 0 | 665.3384
6006859600 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM393-426788488-426788488-Kofra | 426788488 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:28:23 | 01.07.2024 1:45:32 | 3.2858 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267
6006859601 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ748-TR1 P1 D-443524979-Çıkış | 443524979 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:48:15 | 01.07.2024 2:38:42 | 2.8408 |  | 49 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 28.8921 | 0 | 0.24011 | 0 | 1.7541 | 0 | 0 | 30.8863
6006859626 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM188-3-622738872-Fider | 622738872 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:48:29 | 01.07.2024 2:08:51 | 0.33944 |  | 459 |  | 1 |  | 92 |  |  | 0 | 49.4552 | 0 | 0.00024659 | 0 | 9.8559 | 0 | 0 | 59.3114
6006859633 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU850-TR1 P1 B-601073019-Çıkış | 601073019 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:28:43 | 01.07.2024 1:17:02 | 2.8053 |  | 101 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 94.5817 | 0 | 0 | 0 | 30.3152 | 0 | 0 | 124.8969
6006859644 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE804-TR1 P1 F-635545166-Çıkış | 635545166 | Olumsuz Hava Sartlari - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:04:38 | 01.07.2024 12:05:25 | 12.0131 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 59.6909 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 60.7473
6006859646 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TCA247-TR1 P1 D-613006483-Çıkış | 613006483 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 2:00:07 | 01.07.2024 2:34:34 | 0.57417 |  | 221 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.4729 | 0 | 0 | 0 | 0.11469 | 0 | 0 | 11.5876
6006859671 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL92-624016819-624016819-Fider | 624016819 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 22:19:18 | 01.07.2024 10:57:25 | 12.6353 |  | 107 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 217.4909 | 0 | 0 | 0 | 16.4016 | 0 | 0 | 233.8926
6006859678 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378-5-622644007-Fider | 622644007 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:53:15 | 01.07.2024 1:39:01 | 0.76278 |  | 758 |  | 2 |  | 26 |  |  | 0 | 134.9206 | 0 | 0.21081 | 0 | 6.5424 | 0 | 0 | 141.6739
6006859680 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB702- ANA ŞALTER-616632213-Çıkış | 616632213 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:51:26 | 01.07.2024 4:59:47 | 0.13917 |  | 89 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 4.3086e-05 | 0 | 0 | 2.4532
6006859680 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE86-5-616632527-Fider | 616632527 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:59:47 | 01.07.2024 5:19:15 | 0.32444 |  | 1236 |  |  | 2 | 58 |  |  | 0 | 82.9755 | 0 | 0 | 0.2674 | 49.1451 | 0 | 0 | 132.3881
6006859689 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKJ69-1-456762821-Fider | 456762821 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:13:43 | 01.07.2024 3:54:39 | 0.68222 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.56005 | 0 | 0 | 0 | 8.4117 | 0 | 0 | 8.9718
6006859690 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK791-2-601922338-Fider | 601922338 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:04:52 | 01.07.2024 1:06:03 | 0.019722 |  | 1620 |  | 9 |  | 180 |  | 1 | 0 | 12.737 | 0 | 0.049227 | 0 | 1.343 | 0 | 0.00020913 | 14.1295
6006859693 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN011-TR1 P1 C-436586420-Çıkış | 436586420 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:32:20 | 01.07.2024 2:43:27 | 2.1853 |  | 147 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 139.4651 | 0 | 0 | 0 | 24.2227 | 0 | 0 | 163.6877
6006859693 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN011-3-601030045-Fider | 601030045 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 2:43:27 | 01.07.2024 3:32:53 | 0.82389 |  | 338 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 96.2136 | 0 | 0 | 0 | 16.5284 | 0 | 0 | 112.742
6006859695 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH332- P1 ANA ŞALTER-617962214-Çıkış | 617962214 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 2:02:21 | 01.07.2024 2:32:50 | 0.50806 |  | 527 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 95.9633 | 0 | 0 | 0 | 10.1843 | 0 | 0 | 106.1476
6006859699 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC094- P1 ANA ŞALTER-616461909-Çıkış | 616461909 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:22:01 | 01.07.2024 10:54:42 | 5.5447 |  | 18 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 20.1179 | 0 | 2.4701 | 0 | 0.0054726 | 0 | 0 | 22.5935
6006859700 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-2-435600462-Fider | 435600462 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:43:41 | 01.07.2024 0:45:29 | 0.03 |  | 192 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 1.404 | 0 | 0.014909 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 2.0349
6006859705 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BDB55-3-642474046-Fider | 642474046 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:51:01 | 01.07.2024 1:00:56 | 0.16528 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1.5074 | 3.2509 | 0 | 0.054329 | 0.27626 | 1.168 | 0 | 6.257
6006859708 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY987- P1 ANA ŞALTER-631914517-Çıkış | 631914517 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:57:47 | 01.07.2024 7:02:08 | 6.0725 |  | 83 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 40.3631 | 0 | 0 | 0 | 0.66261 | 0 | 0 | 41.0257
6006859711 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA915-TR1 P1 ANA ŞALTER-633194889-Çıkış | 633194889 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:06:02 | 01.07.2024 7:25:01 | 6.3164 |  | 64 |  | 21 |  | 6 |  |  | 0 | 24.9916 | 0 | 14.0432 | 0 | 11.2364 | 0 | 0 | 50.2712
6006859712 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705500-Fider | 437705500 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:58:13 | 01.07.2024 1:08:25 | 0.17 | 3 | 1558 | 11 | 277 | 3 | 59 |  |  | 18.3521 | 26.0304 | 46.112 | 33.8585 | 3.032 | 2.5279 | 0 | 0 | 129.9129
6006859715 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-1-621696956-Fider | 621696956 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:58:14 | 01.07.2024 1:08:34 | 0.17222 | 9 | 1983 | 1 | 272 | 7 | 375 |  | 1 | 0.10896 | 73.09 | 0.815 | 25.3195 | 12.1729 | 37.5768 | 0 | 0.00098653 | 149.0841
6006859722 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ626- P1 ANA ŞALTER-625377722-Çıkış | 625377722 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 0:58:09 | 01.07.2024 1:50:40 | 0.87528 |  | 64 | [6 empty] | 0 | 20.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8345
6006859722 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:50:40 | 01.07.2024 2:54:01 | 1.0558 | 4 | 449 | 51 | 14 | 2 | 22 |  |  | 0 | 169.6236 | 347.6984 | 31.8372 | 6.0029 | 8.6705 | 0 | 0 | 563.8325
6006859730 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDT550-3-436409103-Fider | 436409103 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:22:33 | 01.07.2024 1:36:17 | 0.22889 | 8 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 |  |  | 21.1071 | 4.7619 | 63.7547 | 8.2231 | 28.1688 | 6.8119 | 0 | 0 | 132.8273
6006859731 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU23-2-624626689-Fider | 624626689 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:27:09 | 01.07.2024 9:11:27 | 7.7383 | 1 | 31 | 1 | 7 | 1 | 5 |  |  | 0 | 28.9494 | 37.2933 | 20.1707 | 221.4693 | 437.0752 | 0 | 0 | 744.9579
6006859757 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-8-449129707-Fider | 449129707 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:16:24 | 01.07.2024 6:32:06 | 5.2617 |  | 158 | 1 | 140 |  | 3 |  |  | 0 | 82.5083 | 18.4765 | 138.8449 | 0 | 20.037 | 0 | 0 | 259.8667
6006859768 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED151-TR1 P1 B-633905123-Çıkış | 633905123 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:26:33 | 01.07.2024 11:59:03 | 10.5417 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.0637 | 0 | 0 | 0 | 6.4172 | 0 | 0 | 25.4809
6006859774 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF52-4-456414764-Fider | 456414764 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 1:39:41 | 01.07.2024 1:43:28 | 0.063056 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 0.15224 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2834
6006859783 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK262-TR1 P1 - 232180 D-615641907-Çıkış | 615641907 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:34:58 | 01.07.2024 5:50:10 | 6.2533 |  | 153 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 338.6345 | 0 | 0 | 0 | 6.5288 | 0 | 0 | 345.1632
6006859800 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH891-TR1 C-614204096-Çıkış | 614204096 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2024 12:03:08 | 01.07.2024 2:56:17 | 38.8858 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5285
6006859800 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBH891-TR1 ANA ŞALTER-614204094-Çıkış | 614204094 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 2:56:17 | 01.07.2024 2:59:34 | 0.054722 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.023523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023523
6006859802 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-1-459630707-Fider | 459630707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 2:12:22 | 01.07.2024 2:15:39 | 0.054722 | 1 | 403 | 4 | 3 | 1 | 8 |  |  | 0.48967 | 6.8682 | 1.6242 | 0.12844 | 0.099871 | 0.10993 | 0 | 0 | 9.3203
6006859812 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK83-16-629797084-Fider | 629797084 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:17:48 | 01.07.2024 3:20:09 | 0.039167 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0 | 0.31536 | 0.69649 | 0 | 53.7361 | 0.0599 | 0.25625 | 0 | 55.0641
6006859812 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BDB55-3-642474046-Fider | 642474046 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:20:09 | 01.07.2024 5:22:31 | 2.0394 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 16.0393 | 36.2904 | 0 | 0.61544 | 3.1348 | 13.3792 | 0 | 69.4591
6006859825 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SGK572-450909665-450909665-Kofra | 450909665 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:59:30 | 01.07.2024 5:51:20 | 5.8639 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 4.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8287
6006859825 | 2 | ADANA | SARIÇAM | SGK572-TR1 ANA ŞALTER-436508909-Çıkış | 436508909 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:51:20 | 01.07.2024 6:39:05 | 0.79583 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072256 | 0 | 0 | 0.072256
6006859856 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY688-TR1 P1 C-614175050-Çıkış | 614175050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:03:30 | 01.07.2024 4:51:41 | 1.8031 |  | 56 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 9.5623 | 0 | 0.018044 | 0 | 0.7689 | 0 | 0 | 10.3493
6006859880 | 1 | MERSİN | MUT | BBE15-3-622265347-Fider | 622265347 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:34:57 | 01.07.2024 3:48:27 | 0.225 | 10 | 2439 | 7 | 168 |  | 121 | 2 |  | 1.446 | 43.63 | 106.3874 | 11.6205 | 0 | 4.6392 | 6.2064 | 0 | 173.9295
6006859885 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS635-3-614112822-Fider | 614112822 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:11:07 | 01.07.2024 5:18:41 | 2.1261 |  | 119 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 78.6372 | 0 | 0 | 0 | 73.2646 | 0 | 0 | 151.9018
6006859892 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB654-3-639243986-Fider | 639243986 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:13:09 | 01.07.2024 4:44:55 | 0.52944 | 1 | 1652 |  | 4 | 1 | 683 |  | 1 | 0 | 213.4791 | 0 | 1.7352 | 56.0801 | 92.5408 | 0 | 0.49153 | 364.3268
6006859900 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED670-1-642234799-Fider | 642234799 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:07:03 | 01.07.2024 5:24:47 | 0.29556 |  | 1401 |  |  | 2 | 101 |  | 1 | 0 | 36.7102 | 0 | 0 | 4.6292 | 27.1806 | 0 | 1.0737 | 69.5937
6006859904 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598675-Fider | 636598675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:02:48 | 01.07.2024 4:37:33 | 0.57917 |  | 27 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 5.5244 | 446.0455 | 4.0836 | 4.5101 | 1.6821 | 0 | 0 | 461.8456
6006859906 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD45-7-414963746-Fider | 414963746 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:04:23 | 01.07.2024 4:33:00 | 0.47694 |  | 803 |  | 1 | 4 | 206 |  | 1 | 0 | 135.0689 | 0 | 0.019657 | 24.7609 | 33.042 | 0 | 0 | 192.8915
6006859916 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB621-TR1 P1 C-645202206-Çıkış | 645202206 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:44:18 | 01.07.2024 5:51:26 | 1.1189 |  | 125 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 41.2092 | 0 | 0 | 0 | 0.51501 | 0 | 576.812 | 618.5363
6006859944 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD29-451384270-451384270-Fider | 451384270 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:23:39 | 01.07.2024 6:16:34 | 1.8819 |  | 244 |  | 1 |  | 27 |  |  | 0 | 53.6112 | 0 | 0.29775 | 0 | 12.1273 | 0 | 0 | 66.0362
6006859944 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDD29-4-444603170-Fider | 444603170 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:16:34 | 01.07.2024 6:30:20 | 0.22944 | 8 | 786 | 16 | 29 | 7 | 65 | 1 | 1 | 4.2565 | 22.9869 | 15.5749 | 17.4636 | 2.3137 | 4.4169 | 2.6376 | 2.0089 | 71.659
6006859947 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-4-631080602-Fider | 631080602 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:08:17 | 01.07.2024 12:53:02 | 8.7458 | 1 | 326 | 4 | 127 | 1 | 52 |  |  | 74.583 | 723.1589 | 36.3677 | 321.3669 | 5.1547 | 201.3525 | 0 | 0 | 1361.9835
6006859948 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE342-610607411-610607411-Fider | 610607411 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:52:59 | 01.07.2024 4:39:49 | 0.78056 |  | 895 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 234.8289 | 0 | 0 | 0 | 15.4346 | 0 | 0 | 250.2635
6006859950 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBR83-4-459654608-Fider | 459654608 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:05:22 | 01.07.2024 9:08:42 | 5.0556 |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 37.0709 | 0 | 3.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3874
6006859955 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BKV25-3-459532441-Fider | 459532441 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 3:32:56 | 01.07.2024 6:03:57 | 2.5169 |  | 50 |  | 37 |  | 19 |  |  | 0 | 15.2287 | 0 | 23.6252 | 0 | 9.5627 | 0 | 0 | 48.4166
6006859956 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL010-TR1 P1 A-640548002-Çıkış | 640548002 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:45:37 | 01.07.2024 10:23:36 | 5.6331 |  | 128 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 312.3535 | 0 | 0 | 0 | 159.396 | 0 | 0 | 471.7495
6006859957 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF52-4-456414764-Fider | 456414764 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:51:34 | 01.07.2024 4:53:29 | 0.031944 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 0.070177 | 0 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5438
6006859958 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:52:33 | 01.07.2024 4:56:05 | 0.058889 | 14 | 1319 | 6 | 216 | 11 | 609 | 6 | 3 | 1.9881 | 27.3065 | 1.0319 | 3.6016 | 20.7762 | 17.2681 | 37.3285 | 0.48433 | 109.7853
6006859961 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:56:45 | 01.07.2024 5:43:41 | 0.78222 | 4 | 2270 | 1 | 1 | 5 | 135 |  | 1 | 1.711 | 271.266 | 0.02386 | 0 | 6.0973 | 19.7981 | 0 | 0.071603 | 298.9679
6006859964 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ73-3-457168576-Fider | 457168576 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 4:59:40 | 01.07.2024 6:58:23 | 1.9786 | 1 | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0.016105 | 9.1571 | 0 | 2.8466 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 13.2926
6006859968 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:02:40 | 01.07.2024 5:20:41 | 0.30028 | 6 | 726 | 12 | 154 |  | 59 | 1 |  | 16.6923 | 47.7054 | 18.4761 | 40.76 | 0 | 4.7505 | 2.9839 | 0 | 131.3681
6006859970 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143878-Fider | 630143878 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:03:41 | 01.07.2024 6:49:48 | 1.7686 | 6 | 726 | 12 | 154 |  | 59 | 1 |  | 104.189 | 352.2965 | 126.4183 | 321.8821 | 0 | 25.3595 | 15.1266 | 0 | 945.272
6006859975 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-2-453543136-Fider | 453543136 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:16:02 | 01.07.2024 5:21:12 | 0.086111 | 5 | 101 |  | 6 | 2 | 33 | 1 |  | 0.82905 | 3.4173 | 0 | 0.054646 | 1.4387 | 5.1208 | 1.4246 | 0 | 12.2851
6006859976 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-20-453426670-Fider | 453426670 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:16:11 | 01.07.2024 5:19:51 | 0.061111 | 1 | 139 | 5 | 1 |  | 6 |  |  | 0.4798 | 2.1178 | 0.17346 | 0.028914 | 0 | 0.34362 | 0 | 0 | 3.1436
6006859980 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-2-435600462-Fider | 435600462 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:20:37 | 01.07.2024 8:39:56 | 3.3219 |  | 192 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 141.7825 | 0 | 10.6949 | 0 | 46.2808 | 0 | 0 | 198.7581
6006859981 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-16-444475951-Fider | 444475951 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:21:45 | 01.07.2024 5:31:11 | 0.15722 | 2 | 135 |  | 25 | 6 | 151 | 3 | 1 | 0 | 9.2128 | 0 | 1.3606 | 12.3427 | 17.5225 | 10.4226 | 0.38259 | 51.2437
6006859982 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC899-1-635197574-Fider | 635197574 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:39:29 | 01.07.2024 6:37:36 | 0.96861 |  | 839 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 68.1124 | 0 | 0 | 0 | 13.2584 | 0 | 0 | 81.3709
6006859984 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ557-2-635282218-Fider | 635282218 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:39:29 | 01.07.2024 6:37:29 | 0.96667 |  | 365 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 31.8158 | 0 | 0 | 0 | 7.9851 | 0 | 0 | 39.8009
6006859989 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:27:49 | 01.07.2024 5:34:43 | 0.115 | 9 | 688 | 43 | 13 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.23888 | 12.3829 | 37.1588 | 0.93898 | 4.7398 | 5.218 | 1.6841 | 2.6977 | 65.0591
6006859990 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:28:47 | 01.07.2024 6:24:54 | 0.93528 | 1 | 302 | 32 | 9 |  | 7 |  |  | 8.2289 | 56.8651 | 460.514 | 25.6099 | 0 | 1.0959 | 0 | 0 | 552.3137
6006859992 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-14-600369799-Fider | 600369799 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:30:05 | 01.07.2024 5:32:42 | 0.043611 | 15 | 3594 | 10 | 7 | 30 | 362 | 3 | 4 | 0.18061 | 44.3662 | 4.9374 | 0.37499 | 14.4954 | 13.3344 | 5.1781 | 0.1752 | 83.0423
6006859994 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BEC57-17-436400419-Fider | 436400419 | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:32:13 | 01.07.2024 7:45:22 | 2.2192 |  | 562 |  | 3 | 1 | 80 |  |  | 0 | 360.369 | 0 | 0.56221 | 37.9902 | 127.112 | 0 | 0 | 526.0334
6006859995 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:37:28 | 01.07.2024 5:42:31 | 0.084167 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 2.9147 | 13.4927 | 12.9866 | 0.9889 | 2.4996 | 0.44393 | 52.3501 | 0 | 85.6764
6006859998 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC92-1-415249924-Fider | 415249924 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:46:46 | 01.07.2024 5:52:40 | 0.098333 |  | 12 |  | 1 | 3 | 11 | 1 |  | 0 | 0.42721 | 0 | 0 | 2.3041 | 3.3496 | 0.14979 | 0 | 6.2307
6006859999 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | 415256150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:46:47 | 01.07.2024 5:53:02 | 0.10417 | 2 | 130 |  |  | 10 | 248 | 5 | 31 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 32.6294 | 42.002 | 86.9394 | 206.0956 | 368.829
6006860000 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-1-618159841-Fider | 618159841 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:46:08 | 01.07.2024 6:12:50 | 0.445 |  | 915 |  |  | 2 | 144 |  |  | 0 | 77.0756 | 0 | 0 | 4.7261 | 27.7036 | 0 | 0 | 109.5053
6006860004 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-12-645301505-Fider | 645301505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:50:44 | 01.07.2024 5:56:25 | 0.094722 | 4 | 180 | 4 | 73 | 3 | 67 |  |  | 1.1622 | 4.4099 | 1.4056 | 3.8282 | 2.0915 | 1.9929 | 0 | 0 | 14.8902
6006860005 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL450-TR1 P1 B-624952883-Çıkış | 624952883 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:51:56 | 01.07.2024 7:19:24 | 1.4578 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 31.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9877
6006860009 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:55:11 | 01.07.2024 6:03:48 | 0.14361 | 2 | 413 | 17 | 2 | 7 | 15 | 1 |  | 2.5016 | 15.8064 | 15.8791 | 1.9797 | 3.5541 | 0.6288 | 0.24617 | 0 | 40.5959
6006860010 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-1-416767888-Fider | 416767888 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:57:33 | 01.07.2024 5:59:27 | 0.031667 |  | 310 | 1 | 3 | 1 | 32 |  |  | 0 | 1.569 | 0.017162 | 0.11626 | 0.02138 | 0.43206 | 0 | 0 | 2.1559
6006860024 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ393-TR1 P1 E-637865055-Çıkış | 637865055 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:11:22 | 01.07.2024 10:21:05 | 4.1619 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 15.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5712
6006860024 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ393- P1 ANA ŞALTER-637865054-Çıkış | 637865054 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:21:05 | 01.07.2024 10:42:23 | 0.355 |  | 47 |  | 9 |  | 4 |  |  | 0 | 4.618 | 0 | 1.2724 | 0 | 1.6794 | 0 | 0 | 7.5698
6006860028 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BGN55-12-451808444-Fider | 451808444 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:15:38 | 01.07.2024 6:33:01 | 0.28972 | 4 | 24 |  | 19 | 2 | 5 |  | 1 | 0 | 1.3417 | 0 | 1.2509 | 5.168 | 14.8941 | 0 | 2.138 | 24.7928
6006860035 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731560-Fider | 625731560 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:13:37 | 01.07.2024 6:52:44 | 0.65194 |  | 656 |  | 3 | 2 | 21 |  |  | 0 | 95.7412 | 0 | 0.0852 | 3.6045 | 5.5853 | 0 | 0 | 105.0162
6006860038 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-613133072-613133072-Fider | 613133072 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:53:34 | 01.07.2024 9:44:42 | 2.8522 |  | 78 | [6 empty] | 0 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.42
6006860038 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:44:42 | 01.07.2024 10:02:33 | 0.2975 | 6 | 1115 |  | 18 | 8 | 32 | 1 |  | 0 | 59.1788 | 0 | 0.89739 | 18.6789 | 11.5194 | 86.7175 | 0 | 176.992
6006860040 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-2-421715057-Fider | 421715057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:26:09 | 01.07.2024 6:29:12 | 0.050833 | 5 | 396 | 13 | 5 |  | 21 |  |  | 0.0033506 | 5.0923 | 6.3169 | 6.925 | 0 | 0.35547 | 0 | 0 | 18.6931
6006860042 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE168-TR1 P1 ANA ŞALTER-634982856-Çıkış | 634982856 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:26:39 | 01.07.2024 12:28:32 | 6.0314 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4329 | 0 | 0 | 33.4329
6006860044 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR26-6-451027772-Fider | 451027772 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:27:50 | 01.07.2024 7:15:01 | 0.78639 |  | 1175 |  | 3 | 2 | 59 |  |  | 0 | 216.6467 | 0 | 1.0061 | 36.5785 | 16.1083 | 0 | 0 | 270.3396
6006860045 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ963-TR1 P1 B-622428188-Çıkış | 622428188 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:20:48 | 01.07.2024 11:25:09 | 5.0725 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.8292 | 0 | 0 | 0 | 4.4777 | 0 | 0 | 38.3069
6006860047 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:28:13 | 01.07.2024 6:32:16 | 0.0675 | 5 | 313 |  | 292 | 5 | 180 | 2 | 1 | 4.3443 | 6.3133 | 0 | 7.5478 | 2.5439 | 9.8188 | 2.0352 | 0.28948 | 32.8928
6006860051 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:20:36 | 01.07.2024 6:31:40 | 0.18444 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 4.4822 | 0.041926 | 66.1155 | 6.0246 | 0 | 0.022289 | 0 | 0 | 76.6865
6006860053 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS277-TR1 P1 D-639210349-Çıkış | 639210349 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:32:13 | 01.07.2024 10:18:22 | 3.7692 |  | 206 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 228.4551 | 0 | 0 | 0 | 22.9341 | 0 | 0 | 251.3892
6006860055 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BAR95-5-454448065-Fider | 454448065 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:40:29 | 01.07.2024 6:56:11 | 0.26167 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.88869 | 0 | 0 | 0 | 0.081868 | 0 | 0 | 0.97056
6006860056 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-3-635842764-Fider | 635842764 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:40:28 | 01.07.2024 7:29:28 | 0.81667 |  | 1260 |  | 45 |  | 74 |  |  | 0 | 225.3464 | 0 | 11.6353 | 0 | 13.4903 | 0 | 0 | 250.472
6006860059 | 1 | MERSİN | MUT | BBE15-5-622265326-Fider | 622265326 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:42:42 | 01.07.2024 6:46:50 | 0.068889 | 5 | 621 | 5 | 69 | 3 | 51 | 1 |  | 0 | 6.3851 | 7.5483 | 3.2649 | 0.14756 | 1.1442 | 0.02131 | 0 | 18.5114
6006860060 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDP995-628453364-628453364-Kofra | 628453364 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:42:43 | 01.07.2024 7:34:29 | 0.86278 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.21071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21071
6006860060 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TDP995- P1 ANA ŞALTER-630148193-Çıkış | 630148193 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:34:29 | 01.07.2024 7:47:01 | 0.20889 |  | 66 |  | 24 |  | 9 |  |  | 0 | 4.8315 | 0 | 2.2422 | 0 | 0.28753 | 0 | 0 | 7.3612
6006860065 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-6-452964192-Fider | 452964192 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:46:48 | 01.07.2024 6:58:46 | 0.19944 | 1 | 2655 |  | 9 |  | 151 | 1 |  | 5.2279 | 135.9456 | 0 | 0.49333 | 0 | 28.0786 | 2.8679 | 0 | 172.6133
6006860069 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:49:13 | 01.07.2024 6:55:01 | 0.096667 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0.94462 | 0 | 70.9018 | 0 | 0.24248 | 0 | 0 | 0 | 72.0889
6006860071 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-4-605226864-Fider | 605226864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:52:39 | 01.07.2024 6:57:18 | 0.0775 | 6 | 746 |  | 2 | 2 | 137 |  |  | 0.052383 | 7.9876 | 0 | 0.0060235 | 1.9726 | 1.7939 | 0 | 0 | 11.8125
6006860072 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM369-3-453929152-Fider | 453929152 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:31:45 | 01.07.2024 14:08:36 | 7.6142 |  | 266 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 502.663 | 0 | 0 | 0 | 221.1448 | 0 | 0 | 723.8078
6006860075 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-5-452929316-Fider | 452929316 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:58:02 | 01.07.2024 7:03:27 | 0.090278 |  | 49 | 1 | 18 | 2 | 7 |  |  | 0 | 2.1296 | 0.014243 | 1.0041 | 1.2635 | 0.34642 | 0 | 0 | 4.7579
6006860080 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:01:29 | 01.07.2024 7:29:56 | 0.47417 | 14 | 837 | 11 | 113 | 10 | 39 | 1 |  | 34.5665 | 109.9853 | 16.9726 | 27.6842 | 123.2984 | 14.8552 | 60.6079 | 0 | 387.9701
6006860092 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-3-451204110-Fider | 451204110 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:05:16 | 01.07.2024 7:13:16 | 0.13333 | 2 | 55 | 23 | 3 |  | 6 |  |  | 1.5491 | 1.4751 | 38.998 | 4.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0117
6006860093 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU164-TR1 P1 C-616626567-Çıkış | 616626567 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:04:02 | 01.07.2024 9:25:24 | 2.3561 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 7.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6291
6006860093 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN37-4-449203819-Fider | 449203819 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:25:24 | 01.07.2024 10:05:47 | 0.67306 | 1 | 644 |  | 5 | 1 | 12 |  |  | 6.4924 | 47.5946 | 0 | 0.42499 | 0.87745 | 2.5595 | 0 | 0 | 57.949
6006860095 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ738-625525761-625525761-Kofra | 625525761 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:12:25 | 01.07.2024 9:04:01 | 1.86 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.99067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067
6006860095 | 2 | HATAY | HASSA | TFK512-2-642157804-Fider | 642157804 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:04:01 | 01.07.2024 9:58:59 | 0.91611 |  | 997 |  | 1 |  | 48 |  | 1 | 0 | 370.129 | 0 | 2.4297 | 0 | 33.863 | 0 | 0 | 406.4218
6006860097 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:14:48 | 01.07.2024 7:17:59 | 0.053056 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 52.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8986
6006860098 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM94-4-453287290-Fider | 453287290 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:14:58 | 01.07.2024 7:18:51 | 0.064722 |  | 97 |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 1.2568 | 0 | 0.019903 | 0.038264 | 0.042652 | 0 | 0 | 1.3576
6006860100 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:15:04 | 01.07.2024 7:19:32 | 0.074444 | 9 | 688 | 42 | 13 | 8 | 93 | 1 | 1 | 0.15692 | 9.2817 | 37.4193 | 0.84213 | 1.9264 | 2.7803 | 1.0498 | 2.3702 | 55.8267
6006860103 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:17:53 | 01.07.2024 7:26:37 | 0.14556 | 8 | 521 | 55 | 70 | 1 | 20 |  |  | 0.04139 | 16.5179 | 19.4216 | 10.3539 | 1.3653 | 0.31884 | 0 | 0 | 48.019
6006860106 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAP04-4-400038661-Fider | 400038661 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:07:30 | 01.07.2024 8:05:14 | 0.96222 |  | 156 | 1 | 3 | 2 | 5 |  | 2 | 0 | 23.918 | 2.8177 | 2.6363 | 40.219 | 5.3856 | 0 | 381.7035 | 456.6801
6006860107 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137-TR1 P1 D-613549301-Çıkış | 613549301 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:21:52 | 01.07.2024 12:26:22 | 0.075 |  | 54 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.3959 | 0 | 0.062888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588
6006860107 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137- P1 ANA ŞALTER-457862889-Çıkış | 457862889 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:26:22 | 01.07.2024 13:51:38 | 1.4211 |  | 172 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 71.6703 | 0 | 1.192 | 0 | 0.64795 | 0 | 0 | 73.5102
6006860111 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE831- P1 C-636700373-Çıkış | 636700373 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:04:44 | 02.07.2024 10:01:25 | 14.9447 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.729 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0 | 0 | 26.647
6006860111 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE831- P1 ANA ŞALTER-456220521-Çıkış | 456220521 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:01:25 | 02.07.2024 10:06:48 | 0.089722 |  | 64 |  | 16 |  | 11 |  |  | 0 | 1.1992 | 0 | 0.3733 | 0 | 0.72406 | 0 | 0 | 2.2966
6006860121 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ779-3-644669565-Fider | 644669565 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:34:36 | 01.07.2024 7:46:45 | 0.2025 |  | 4864 |  | 3 | 1 | 483 |  |  | 0 | 260.6275 | 0 | 0 | 0.092131 | 48.475 | 0 | 0 | 309.1946
6006860123 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF349-TR1 P1 B-637218964-Çıkış | 637218964 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:33:23 | 01.07.2024 9:36:59 | 2.06 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60334
6006860123 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF349- P1 ANA ŞALTER-637218962-Çıkış | 637218962 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:36:59 | 01.07.2024 9:40:27 | 0.057778 |  | 29 |  | 16 |  | 7 |  | 1 | 0 | 0.48404 | 0 | 0.31148 | 0 | 0.31581 | 0 | 0.69924 | 1.8106
6006860126 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV119-TR1 P1 D-627508047-Çıkış | 627508047 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:29:29 | 01.07.2024 9:25:54 | 1.9403 |  | 9 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 18.8011 | 0 | 0 | 22.5721
6006860131 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:36:23 | 01.07.2024 7:47:24 | 0.18361 | 1 | 151 | 7 | 27 |  | 15 |  |  | 0 | 9.2312 | 3.5569 | 9.0049 | 0 | 0.77022 | 0 | 0 | 22.5632
6006860136 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-14-600369799-Fider | 600369799 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:41:16 | 01.07.2024 7:43:24 | 0.035556 | 15 | 3741 | 10 | 7 | 30 | 378 | 3 | 4 | 0.1394 | 36.755 | 4.7398 | 0.75034 | 12.6144 | 10.3755 | 0.65358 | 1.798 | 67.8261
6006860137 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-4-629547404-Fider | 629547404 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:41:39 | 01.07.2024 7:46:40 | 0.083611 | 6 | 223 | 1 | 19 | 7 | 17 | 3 | 1 | 2.7869 | 3.6863 | 0.22932 | 0.4764 | 0.066963 | 0.41715 | 23.7162 | 0.00022041 | 31.3794
6006860138 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL32-3-459573759-Fider | 459573759 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:09:24 | 01.07.2024 9:20:02 | 0.17722 | 3 | 231 |  | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8.3716 | 0 | 0.099725 | 0.86168 | 0.12055 | 105.8486 | 0.052706 | 115.3549
6006860143 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:43:30 | 01.07.2024 7:49:41 | 0.10306 |  | 1787 | 2 | 91 | 1 | 137 |  | 2 | 0 | 14.0518 | 3.3525 | 3.6711 | 0.076373 | 3.0836 | 0 | 0.43879 | 24.6742
6006860149 | 1 | HATAY | HASSA | BFC03-3-643400708-Fider | 643400708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:46:46 | 01.07.2024 7:58:17 | 0.19194 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25471 | 0 | 0 | 0 | 0.25471
6006860153 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE870-637572006-637572006-Fider | 637572006 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:47:16 | 01.07.2024 17:21:03 | 9.5631 |  | 10 |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 0 | 65.5065 | 0 | 16.1665 | 79.4417 | 5.1969 | 0 | 0 | 166.3117
6006860156 | 1 | HATAY | HASSA | BAP55-2-625294751-Fider | 625294751 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:49:46 | 01.07.2024 8:41:47 | 0.86694 |  | 17 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.31003 | 0.66437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9744
6006860158 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:50:31 | 01.07.2024 7:52:08 | 0.026944 | 19 | 1032 | 30 | 13 | 9 | 72 | 2 |  | 0.59391 | 6.4785 | 20.9165 | 2.8968 | 4.4127 | 0.9136 | 0.080393 | 0 | 36.2924
6006860167 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-604820598-604820598-Fider | 604820598 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:48:06 | 01.07.2024 10:01:39 | 2.2258 | 3 | 14 | 20 | 2 |  | 1 |  |  | 0.44369 | 9.126 | 142.5096 | 21.6365 | 0 | 0.099748 | 0 | 0 | 173.8156
6006860167 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:01:39 | 01.07.2024 10:30:09 | 0.475 | 5 | 405 | 35 | 60 | 1 | 14 |  |  | 0.051545 | 47.7415 | 45.0604 | 31.0446 | 8.0846 | 1.5883 | 0 | 0 | 133.5709
6006860168 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK573-TR1 P1 E-623051686-Çıkış | 623051686 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:40:11 | 01.07.2024 11:13:15 | 3.5511 |  | 27 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 27.4916 | 0 | 11.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5314
6006860173 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-448203435-448203435-Fider | 448203435 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:24:29 | 01.07.2024 9:01:53 | 1.6233 |  | 28 | 1 | 6 | 2 | 4 |  |  | 0 | 12.0959 | 0.29364 | 9.7203 | 34.3002 | 3.4925 | 0 | 0 | 59.9026
6006860173 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-5-452929316-Fider | 452929316 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:01:53 | 01.07.2024 9:22:36 | 0.34528 |  | 49 | 1 | 18 | 2 | 7 |  |  | 0 | 9.0303 | 0.068272 | 4.8129 | 9.4444 | 2.6637 | 0 | 0 | 26.0196
6006860177 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-452499240-Fider | 452499240 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:54:41 | 01.07.2024 7:56:31 | 0.030556 | 2 | 461 | 6 | 23 | 1 | 26 |  |  | 0.2469 | 3.9088 | 0.25361 | 0.39104 | 0.012529 | 0.41573 | 0 | 0 | 5.2286
6006860178 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-2-453543136-Fider | 453543136 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:54:39 | 01.07.2024 7:56:12 | 0.025833 | 5 | 101 |  | 6 | 2 | 33 | 1 |  | 0.20046 | 1.1729 | 0 | 0.019035 | 0.034256 | 1.5223 | 0.64818 | 0 | 3.5972
6006860192 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH327-TR1 P1 ANA ŞALTER-602797560-Çıkış | 602797560 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:08:35 | 01.07.2024 13:35:35 | 1.45 |  | 183 |  | 7 |  | 19 |  |  | 0 | 40.4428 | 0 | 0.49291 | 0 | 9.3987 | 0 | 0 | 50.3344
6006860193 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-2-437318974-Fider | 437318974 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:58:33 | 01.07.2024 7:59:46 | 0.020278 |  | 508 |  | 201 | 6 | 52 |  | 1 | 0 | 2.629 | 0 | 1.6786 | 0.55181 | 0.64899 | 0 | 2.6727e-06 | 5.5085
6006860204 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV127-628700203-628700203-Kofra | 628700203 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:54:35 | 01.07.2024 10:10:45 | 2.2694 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77067
6006860204 | 2 | HATAY | REYHANLI | BBH004-4-627508752-Fider | 627508752 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:10:45 | 01.07.2024 11:00:44 | 0.83306 |  | 892 |  | 3 |  | 80 |  |  | 0 | 253.2302 | 0 | 0.83254 | 0 | 93.2338 | 0 | 0 | 347.2966
6006860205 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL714-TR1 P1 D-624096268-Çıkış | 624096268 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:56:27 | 01.07.2024 13:03:15 | 5.1133 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 27.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7113
6006860212 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | 643331360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:00:27 | 01.07.2024 8:28:12 | 0.4625 |  |  | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 308.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1071
6006860221 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ47-3-635847149-Fider | 635847149 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:02:35 | 01.07.2024 8:47:24 | 0.74694 | 1 | 2125 |  | 16 | 4 | 125 |  |  | 0 | 224.0955 | 0 | 4.6108 | 34.0153 | 83.1334 | 0 | 0 | 345.8551
6006860225 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-609510950-609510950-Fider | 609510950 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:54:18 | 01.07.2024 10:50:29 | 3.9364 |  | 604 |  | 1 |  | 109 |  |  | 0 | 350.8195 | 0 | 0.38997 | 0 | 123.5659 | 0 | 0 | 474.7754
6006860236 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK991- P1 ANA ŞALTER-457928937-Çıkış | 457928937 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:06:40 | 01.07.2024 12:14:56 | 3.1378 |  | 71 |  | 18 |  | 4 |  |  | 0 | 71.3012 | 0 | 18.409 | 0 | 2.1174 | 0 | 0 | 91.8275
6006860241 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGV599-3-452965527-Fider | 452965527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:06:29 | 01.07.2024 8:08:46 | 0.038056 |  | 307 | 2 | 160 | 8 | 19 |  |  | 0 | 2.791 | 0.023919 | 6.5088 | 3.0514 | 1.0727 | 0 | 0 | 13.4478
6006860256 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH061-TR1 P1 C-458456054-Çıkış | 458456054 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:54:16 | 01.07.2024 11:04:43 | 2.1742 |  | 137 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 64.1435 | 0 | 0 | 0 | 108.6371 | 0 | 0 | 172.7806
6006860269 | 1 | HATAY | HASSA | TCL084-TR1 P1 ANA ŞALTER-625003165-Çıkış | 625003165 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:18:59 | 01.07.2024 16:24:29 | 1.0917 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1755 | 0 | 0 | 0 | 2.6225 | 0 | 0 | 5.7981
6006860270 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TFD316-TR1 P1 ANA ŞALTER-644261309-Çıkış | 644261309 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:04:14 | 01.07.2024 12:11:06 | 1.1144 |  | 74 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 22.1052 | 0 | 0.0057123 | 0 | 20.7549 | 0 | 0 | 42.8659
6006860274 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHS81-4-452666273-Fider | 452666273 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:10:04 | 01.07.2024 8:55:17 | 0.75361 | 4 | 650 |  | 2 | 5 | 50 | 4 |  | 0 | 189.2897 | 0 | 1.0446 | 199.9582 | 28.0293 | 53.7098 | 0 | 472.0316
6006860277 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCF838- P1 ANA ŞALTER-624722962-Çıkış | 624722962 | Agac ve Dis Etkenler - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:50:49 | 01.07.2024 10:09:47 | 1.3161 |  | 98 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 48.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.8348 | 0 | 0 | 50.6239
6006860288 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN054- P1 ANA ŞALTER-601863219-Çıkış | 601863219 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:46:28 | 01.07.2024 15:37:21 | 1.8481 |  | 135 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 32.9848 | 0 | 10.6347 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 46.9781
6006860290 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:11:35 | 01.07.2024 8:19:43 | 0.13556 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 4.7878 | 28.5551 | 26.2791 | 2.8906 | 4.5279 | 0.94552 | 97.807 | 0 | 165.793
6006860292 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN99-18-459096236-Fider | 459096236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:12:17 | 01.07.2024 8:14:07 | 0.030556 | 6 | 6855 | 1 | 4 | 2 | 217 |  |  | 0 | 23.1872 | 0.044708 | 0.029231 | 7.1767 | 2.6126 | 0 | 0 | 33.0504
6006860296 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-613512034-Fider | 613512034 | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:18:18 | 01.07.2024 10:53:36 | 3.5883 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 4122.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122.7143
6006860299 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA715-TR1 P1 C-601846379-Çıkış | 601846379 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:23:17 | 01.07.2024 9:21:26 | 2.9692 |  | 101 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 89.042 | 0 | 0 | 0 | 3.1008 | 0 | 0 | 92.1428
6006860308 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL668-TR1 P1 A-623529072-Çıkış | 623529072 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:03:18 | 01.07.2024 8:37:49 | 0.57528 |  | 32 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 3.8618 | 0 | 0 | 0 | 6.4881 | 0 | 0 | 10.3499
6006860315 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-435445489-435445489-Fider | 435445489 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:15:37 | 01.07.2024 14:22:56 | 6.1219 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 166.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7135
6006860315 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:22:56 | 01.07.2024 15:10:17 | 0.78917 | 9 | 688 | 38 | 13 | 11 | 93 | 1 | 1 | 1.9841 | 117.3621 | 442.0641 | 10.4131 | 55.8971 | 60.1665 | 20.7213 | 49.7892 | 758.3975
6006860316 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THS439-TR1 P1 B-458163623-Çıkış | 458163623 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:10:56 | 01.07.2024 11:03:17 | 2.8725 |  | 10 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 801.5624 | 0 | 0 | 803.2022
6006860317 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS070-TR1 P1 C-631381878-Çıkış | 631381878 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:01:21 | 01.07.2024 11:47:12 | 2.7642 |  | 37 |  | 5 |  | 12 |  |  | 0 | 20.2484 | 0 | 4.8609 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 43.9791
6006860319 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE862- P1 ANA ŞALTER-452984258-Çıkış | 452984258 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:14:50 | 01.07.2024 12:38:51 | 0.40028 |  | 65 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 10.7595 | 0 | 1.1707 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 13.0072
6006860327 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR836-TR1 P1 B-645226673-Çıkış | 645226673 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:11:47 | 01.07.2024 11:19:15 | 2.1244 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.7282 | 0 | 0 | 0 | 0.15098 | 0 | 0 | 30.8792
6006860343 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN881-451227841-451227841-Kofra | 451227841 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:15:12 | 01.07.2024 10:34:04 | 3.3144 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062234 | 0 | 0 | 0.0062234
6006860344 | 1 | ADANA | KOZAN | SBJ640-TR1 D-603030418-Çıkış | 603030418 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:12:33 | 01.07.2024 13:42:35 | 5.5006 |  | 18 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 26.8297 | 0 | 0 | 0 | 68.9615 | 0 | 0 | 95.7912
6006860344 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU108- P1 ANA ŞALTER-602256131-Çıkış | 602256131 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:42:35 | 01.07.2024 14:09:34 | 0.44972 |  | 16 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.5925 | 0 | 0 | 0 | 23.0673 | 0 | 0 | 27.6598
6006860344 | 3 | ADANA | KOZAN | TBU108-TR1 P1 C-613010546-Çıkış | 613010546 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:09:34 | 01.07.2024 15:32:07 | 1.3758 |  | 172 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 52.9533 | 0 | 0 | 0 | 24.7072 | 0 | 0 | 77.6606
6006860345 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB98-3-638542822-Fider | 638542822 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 7:12:19 | 01.07.2024 10:57:07 | 3.7467 | 3 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8196 | 0 | 326.9527 | 0 | 564.7723
6006860345 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH052-22-453542641-Fider | 453542641 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:57:07 | 01.07.2024 11:33:41 | 0.60944 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6738 | 0 | 0 | 40.6738
6006860350 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-605102896-605102896-Fider | 605102896 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:33:29 | 01.07.2024 9:40:43 | 3.1206 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 35.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3812
6006860350 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:40:43 | 01.07.2024 10:29:48 | 0.81806 | 4 | 247 | 25 | 13 | 11 | 34 |  |  | 0 | 79.7742 | 124.6376 | 76.4034 | 107.0174 | 101.5007 | 0 | 0 | 489.3334
6006860357 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF736-TR1 P1 B-613569945-Çıkış | 613569945 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:09:47 | 01.07.2024 13:34:26 | 4.4108 |  | 72 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 85.2091 | 0 | 0.82347 | 0 | 9.6709 | 0 | 0 | 95.7035
6006860364 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED030-TR1 P1 D-635536889-Çıkış | 635536889 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:36:51 | 01.07.2024 10:51:45 | 2.2483 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 30.6405 | 0 | 0 | 0 | 3.4511 | 0 | 0 | 34.0916
6006860367 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM626- P1 ANA ŞALTER-621849127-Çıkış | 621849127 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:10:01 | 01.07.2024 10:20:52 | 1.1808 |  | 47 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 5.8647 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.96519 | 0 | 0 | 7.215
6006860368 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-8-435863992-Fider | 435863992 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 5:59:12 | 01.07.2024 10:13:06 | 4.2317 | 9 | 32 | 17 | 2 | 6 | 2 |  |  | 100.0079 | 188.815 | 867.3515 | 139.5665 | 53.9575 | 0.0021517 | 0 | 0 | 1349.7004
6006860380 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TDD657-636596806-636596806-Fider | 636596806 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:23:17 | 01.07.2024 8:41:09 | 0.29778 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21741 | 0 | 0 | 0 | 0.21741
6006860380 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ85-4-636597844-Fider | 636597844 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:41:09 | 01.07.2024 9:05:51 | 0.41167 | 2 | 156 |  | 1 |  | 17 |  |  | 14.2632 | 18.2419 | 0 | 0.039515 | 0 | 7.5071 | 0 | 0 | 40.0516
6006860388 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG240-TR1 P1 G-619336385-Çıkış | 619336385 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:24:22 | 01.07.2024 10:56:26 | 2.5344 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7497 | 0 | 0 | 0 | 0.61243 | 0 | 0 | 7.3621
6006860391 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461707-Fider | 616461707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:24:27 | 01.07.2024 8:27:28 | 0.050278 |  | 1740 |  | 32 | 2 | 48 |  |  | 0 | 14.2134 | 0 | 0.41018 | 0.60816 | 1.3013 | 0 | 0 | 16.5331
6006860392 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY016-TR1 P1 ANA ŞALTER-452615749-Çıkış | 452615749 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:49:24 | 01.07.2024 14:21:23 | 0.53306 |  | 130 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 11.5926 | 0 | 0 | 0 | 10.2959 | 0 | 0 | 21.8885
6006860396 | 1 | ADANA | FEKE | TBU340- P1 ANA ŞALTER-603315356-Çıkış | 603315356 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:01:41 | 01.07.2024 12:23:06 | 2.3569 |  | 56 | [6 empty] | 0 | 10.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5198
6006860398 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:26:00 | 01.07.2024 8:35:37 | 0.16028 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 14.9232 | 12.1908 | 8.8363 | 5.3506 | 1.9653 | 0 | 0 | 43.2662
6006860404 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV550-TR1 P1 C-452728625-Çıkış | 452728625 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:28:25 | 01.07.2024 9:51:01 | 0.37667 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 7.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0545
6006860404 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV601-TR1 P1 D-452819684-Çıkış | 452819684 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:51:01 | 01.07.2024 10:16:27 | 0.42389 |  | 129 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 16.7372 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 20.2094
6006860408 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM195-TR1 P1 B-621975857-Çıkış | 621975857 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:27:11 | 01.07.2024 10:30:39 | 2.0578 |  | 16 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 5.1914 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9974
6006860408 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCM195- P1 ANA ŞALTER-621975766-Çıkış | 621975766 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:30:39 | 01.07.2024 10:35:00 | 0.0725 |  | 37 |  | 29 |  | 1 |  |  | 0 | 0.3907 | 0 | 1.0099 | 0 | 0.016209 | 0 | 0 | 1.4168
6006860427 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCA225-TR1 P1 ANA ŞALTER-620684195-Çıkış | 620684195 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:36:44 | 01.07.2024 11:12:40 | 0.59889 |  | 28 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 1.8485 | 0 | 0.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6192
6006860441 | 1 | MERSİN | MUT | TCN968- P1 ANA ŞALTER-622076032-Çıkış | 622076032 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:42:38 | 01.07.2024 12:19:38 | 2.6167 |  | 117 |  | 4 |  | 19 |  |  | 0 | 68.1419 | 0 | 1.2435 | 0 | 45.7279 | 0 | 0 | 115.1133
6006860443 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGY088-2-459632228-Fider | 459632228 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:14:00 | 01.07.2024 9:06:03 | 0.8675 | 1 | 100 | 4 |  |  | 1 |  |  | 9.3184 | 19.6608 | 78.1267 | 0 | 0 | 0.043229 | 0 | 0 | 107.1491
6006860446 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG368-TR1 P1 D-641115657-Çıkış | 641115657 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:18:24 | 01.07.2024 12:36:40 | 3.3044 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 47.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9179
6006860484 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF815-TR1 P1 ANA ŞALTER-619593307-Çıkış | 619593307 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:05:56 | 01.07.2024 10:53:53 | 0.79917 |  | 58 |  | 17 |  | 5 |  |  | 0 | 12.6936 | 0 | 19.8361 | 0 | 15.9426 | 0 | 0 | 48.4723
6006860502 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE681- P1 ANA ŞALTER-638875962-Çıkış | 638875962 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:30:31 | 01.07.2024 10:56:56 | 0.44028 |  | 778 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 115.2529 | 0 | 0 | 0 | 21.1951 | 0 | 0 | 136.448
6006860510 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF890-TR1 P1 ANA ŞALTER-619598179-Çıkış | 619598179 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:21:46 | 01.07.2024 11:35:56 | 1.2361 |  | 13 | [5 empty] | 1 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4371
6006860525 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHS704-TR1 D-453301390-Çıkış | 453301390 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:45:21 | 01.07.2024 11:24:42 | 2.6558 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0451 | 0 | 0 | 5.0451
6006860542 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKV09-4-459628411-Fider | 459628411 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:48:06 | 01.07.2024 10:12:45 | 1.4108 | 3 | 203 | 16 | 24 | 5 | 29 | 1 |  | 0 | 118.2767 | 253.1022 | 72.6144 | 97.5562 | 43.531 | 171.4319 | 0 | 756.5124
6006860550 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-3-459376920-Fider | 459376920 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:45:51 | 01.07.2024 11:09:52 | 2.4003 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 222.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9072
6006860563 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:50:51 | 01.07.2024 9:00:57 | 0.16833 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 5.9711 | 35.6125 | 32.7563 | 3.6031 | 5.6919 | 1.1968 | 122.6232 | 0 | 207.4548
6006860571 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD981-TR1 P1 ANA ŞALTER-616613372-Çıkış | 616613372 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:21:24 | 02.07.2024 14:50:35 | 0.48639 |  | 66 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 4.804 | 0 | 1.1982 | 0 | 4.6156 | 0 | 0 | 10.6178
6006860573 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK05-2-458712449-Fider | 458712449 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:26:15 | 01.07.2024 10:46:02 | 2.3297 | 4 | 41 | 32 | 7 | 4 | 5 |  |  | 45.1745 | 29.3148 | 159.0909 | 18.9095 | 183.2093 | 4.7839 | 0 | 0 | 440.4829
6006860579 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM634- P1 ANA ŞALTER-621848499-Çıkış | 621848499 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:26:31 | 01.07.2024 11:28:02 | 2.0253 |  | 190 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 102.4942 | 0 | 0.054824 | 0 | 40.1471 | 0 | 0 | 142.6961
6006860585 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF04-3-456972995-Fider | 456972995 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:55:45 | 01.07.2024 8:57:30 | 0.029167 | 1 | 414 | 1 | 2 | 1 | 20 |  |  | 0 | 3.8208 | 0.064247 | 0.46672 | 0.80102 | 0.19723 | 0 | 0 | 5.35
6006860586 | 1 | ADANA | FEKE | TBU304- P1 ANA ŞALTER-603313098-Çıkış | 603313098 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:46:11 | 01.07.2024 18:33:36 | 9.7903 |  | 117 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 99.3459 | 0 | 0 | 0 | 2.3416 | 0 | 0 | 101.6876
6006860590 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEG310-TR1 P1 C-641303805-Çıkış | 641303805 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:27:44 | 01.07.2024 9:53:27 | 0.42861 |  | 66 |  | 38 |  | 1 |  |  | 0 | 5.0634 | 0 | 2.3959 | 0 | 0.029612 | 0 | 0 | 7.4889
6006860593 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SBP010-TR1 ANA ŞALTER-618866713-Çıkış | 618866713 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:15:42 | 01.07.2024 11:16:02 | 1.0056 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.67272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67272
6006860595 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:53:45 | 01.07.2024 9:49:35 | 0.93056 |  | 390 | 1 | 46 | 2 | 7 |  | 4 | 0 | 57.2659 | 0.19631 | 15.1277 | 1.1911 | 3.8296 | 0 | 1.065 | 78.6757
6006860604 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG203- P1 ANA ŞALTER-619339624-Çıkış | 619339624 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:18:00 | 02.07.2024 17:54:28 | 0.60778 |  | 25 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 3.6153 | 0 | 1.6015 | 0 | 0.48303 | 0 | 0 | 5.6998
6006860613 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR742-TR1 P1 ANA ŞALTER-601821471-Çıkış | 601821471 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:50:27 | 01.07.2024 13:43:05 | 1.8772 |  | 210 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 45.2673 | 0 | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 49.6553
6006860616 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR750-TR1 P1 ANA ŞALTER-601821809-Çıkış | 601821809 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:42:34 | 01.07.2024 13:11:10 | 2.4767 |  | 102 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 23.3789 | 0 | 0 | 0 | 3.2006 | 0 | 0 | 26.5795
6006860617 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ909-TR1 E-604120536-Çıkış | 604120536 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:44:49 | 01.07.2024 9:39:12 | 0.90639 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006860618 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-6-453030761-Fider | 453030761 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:44:18 | 01.07.2024 9:14:54 | 0.51 | 7 | 179 | 23 |  | 2 | 4 |  |  | 12.4732 | 24.7867 | 230.4722 | 0 | 24.3893 | 1.7785 | 0 | 0 | 293.8999
6006860619 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBL305-TR1 ANA ŞALTER-604547106-Çıkış | 604547106 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:13:17 | 01.07.2024 9:27:46 | 0.24139 |  | 11 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0.21862 | 0 | 0 | 0 | 5.3122 | 0 | 0 | 5.5308
6006860620 | 1 | HATAY | DEFNE | TGG626-1-646472717-Fider | 646472717 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:03:37 | 01.07.2024 11:25:19 | 3.3617 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4877 | 2.1534 | 0 | 0 | 172.6411
6006860621 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TFE850- P1 ANA ŞALTER-421718564-Çıkış | 421718564 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:50:44 | 02.07.2024 9:41:49 | 0.85139 |  | 174 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.6759 | 0 | 0 | 0 | 0.39393 | 0 | 0 | 21.0698
6006860643 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TGG514-2-443458986-Fider | 443458986 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:56:39 | 01.07.2024 13:11:53 | 4.2539 | 11 | 1603 |  | 15 | 7 | 33 |  |  | 1190.7846 | 4060.2227 | 0 | 15.7584 | 2095.2153 | 210.1437 | 0 | 0 | 7572.1247
6006860643 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:11:53 | 01.07.2024 13:20:48 | 0.14861 | 4 | 1093 | 1 | 252 | 4 | 114 |  | 1 | 6.6553 | 44.4903 | 0.62679 | 18.544 | 6.483 | 269.4113 | 0 | 0.18844 | 346.3991
6006860645 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC10-3-601716863-Fider | 601716863 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:06:58 | 01.07.2024 9:12:19 | 0.089167 | 5 | 4 | 17 | 3 |  |  |  |  | 0.22645 | 0.15427 | 58.2686 | 0.94367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.593
6006860647 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK39-4-458924132-Fider | 458924132 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:07:00 | 01.07.2024 10:54:29 | 1.7914 |  | 90 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 20.7903 | 0 | 35.5902 | 0 | 39.9539 | 0 | 0 | 96.3344
6006860650 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF702-TR1 P1 C-637297492-Çıkış | 637297492 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:06:32 | 01.07.2024 18:40:51 | 9.5719 |  | 11 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 32.0594 | 0 | 28.4794 | 0 | 3.0613 | 0 | 0 | 63.6
6006860650 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF702- P1 ANA ŞALTER-637297489-Çıkış | 637297489 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:40:51 | 01.07.2024 18:47:44 | 0.11472 |  | 27 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 1.3192 | 0 | 0.39527 | 0 | 0.12542 | 0 | 0 | 1.8399
6006860654 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL668-TR1 P1 A-623529072-Çıkış | 623529072 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:56:25 | 01.07.2024 10:50:22 | 0.89917 |  | 34 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 6.4468 | 0 | 0 | 0 | 15.2394 | 0 | 0 | 21.6861
6006860654 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCL670- P1 ANA ŞALTER-623529394-Çıkış | 623529394 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:50:22 | 01.07.2024 11:26:52 | 0.60833 |  | 302 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 64.9791 | 0 | 0 | 0 | 18.2886 | 0 | 0 | 83.2677
6006860662 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-606050268-606050268-Fider | 606050268 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:03:04 | 01.07.2024 12:06:13 | 3.0525 |  | 276 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 0 | 142.4726 | 0 | 2.0783 | 32.2768 | 13.8623 | 0 | 0 | 190.6899
6006860662 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461707-Fider | 616461707 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:06:13 | 01.07.2024 12:28:13 | 0.36667 |  | 1740 |  | 32 | 2 | 48 |  |  | 0 | 117.8108 | 0 | 3.0574 | 4.9575 | 12.2876 | 0 | 0 | 138.1133
6006860664 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SBM898-458510677-458510677-Kofra | 458510677 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:03:35 | 01.07.2024 9:53:35 | 0.83333 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014439 | 0 | 0 | 0.014439
6006860664 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SBM898-TR1 ANA ŞALTER-623969863-Çıkış | 623969863 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:53:35 | 01.07.2024 9:56:52 | 0.054722 | [5 empty] | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8818 | 0 | 0 | 2.8818
6006860664 | 3 | MERSİN | AKDENİZ | TCN424-TR1 P1 A-613590518-Çıkış | 613590518 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:56:52 | 01.07.2024 9:59:57 | 0.051389 | [5 empty] | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9313 | 0 | 0 | 2.9313
6006860665 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN40-3-449160319-Fider | 449160319 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:53:01 | 01.07.2024 10:31:20 | 0.63861 |  | 867 | 2 | 9 | 1 | 248 |  |  | 0 | 145.0695 | 14.1954 | 7.5557 | 4.9113 | 126.7736 | 0 | 0 | 298.5055
6006860667 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372128-Fider | 459372128 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:10:54 | 01.07.2024 10:20:15 | 0.15583 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 0.42106 | 0 | 112.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0975
6006860669 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:10:41 | 01.07.2024 9:24:55 | 0.23722 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 23.0996 | 18.7653 | 13.6017 | 8.9552 | 3.5043 | 0 | 0 | 67.9261
6006860671 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB912-TR1 P1 D-605298512-Çıkış | 605298512 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:05:36 | 01.07.2024 12:32:36 | 3.45 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9701
6006860673 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:12:05 | 01.07.2024 9:19:06 | 0.11694 | 5 | 1245 |  | 2 | 8 | 29 |  |  | 65.6363 | 13.3203 | 0 | 0.048602 | 8.6039 | 2.0832 | 0 | 0 | 89.6922
6006860675 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR175-TR1 P1 B-600686897-Çıkış | 600686897 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:01:35 | 01.07.2024 11:14:21 | 2.2128 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.5707 | 0 | 0 | 0 | 0.45168 | 0 | 0 | 6.0224
6006860683 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529224-Fider | 452529224 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:13:40 | 01.07.2024 10:02:41 | 0.81694 | 6 | 908 | 8 | 110 | 4 | 72 | 1 |  | 0.065758 | 213.9048 | 10.9137 | 30.4401 | 42.2126 | 31.1353 | 7.6195 | 0 | 336.2918
6006860686 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB911- P1 ANA ŞALTER-605298608-Çıkış | 605298608 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:48:19 | 01.07.2024 13:44:00 | 0.92806 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1035
6006860690 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE168-TR1 P1 E-620190552-Çıkış | 620190552 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:35:17 | 01.07.2024 10:17:35 | 0.705 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.296 | 0 | 0 | 0 | 0.3642 | 0 | 0 | 7.6602
6006860691 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH242-4-638440317-Fider | 638440317 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:33:18 | 01.07.2024 9:59:33 | 0.4375 |  | 382 |  |  |  | 74 |  | 1 | 0 | 35.6338 | 0 | 0 | 0 | 21.039 | 0 | 0 | 56.6728
6006860695 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372128-Fider | 459372128 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:11:46 | 01.07.2024 9:26:04 | 0.23833 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 0.62965 | 0 | 171.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0049
6006860696 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705507-Fider | 437705507 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:37:53 | 01.07.2024 13:16:28 | 4.6431 | 2 | 833 | 11 | 179 |  | 41 |  |  | 425.1448 | 620.5199 | 1451.223 | 1498.8217 | 0 | 82.1374 | 0 | 0 | 4077.8468
6006860696 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-625495249-625495249-Fider | 625495249 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:16:28 | 01.07.2024 15:35:12 | 2.3122 | 1 | 605 |  | 95 | 3 | 14 |  |  | 21.926 | 158.2224 | 0 | 230.2531 | 210.5517 | 22.2215 | 0 | 0 | 643.1747
6006860699 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU193- P1 ANA ŞALTER-610730666-Çıkış | 610730666 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:30:27 | 01.07.2024 11:14:37 | 0.73611 |  | 101 |  | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 17.175 | 0 | 1.279 | 0 | 0.63088 | 0 | 0 | 19.085
6006860701 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL814- P1 ANA ŞALTER-624283028-Çıkış | 624283028 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:13:19 | 01.07.2024 10:38:06 | 1.4131 |  | 201 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 85.6467 | 0 | 0 | 0 | 104.9489 | 0 | 0 | 190.5956
6006860701 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCL814-1-624283064-Fider | 624283064 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:38:06 | 01.07.2024 11:56:04 | 1.2994 |  | 201 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 80.8172 | 0 | 0 | 0 | 101.5812 | 0 | 0 | 182.3984
6006860705 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBG13-2-602779133-Fider | 602779133 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:19:24 | 01.07.2024 9:39:46 | 0.33944 |  | 839 | 1 | 7 | 8 | 82 | 1 | 1 | 0 | 50.7963 | 0.86694 | 0.7269 | 48.1375 | 33.6895 | 19.3152 | 3.6612 | 157.1936
6006860710 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF81-2-616617485-Fider | 616617485 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:21:48 | 01.07.2024 10:09:09 | 0.78917 | 1 | 196 | 8 | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 35.305 | 105.3513 | 38.7989 | 0 | 15.3597 | 0 | 0 | 194.8149
6006860714 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGH175-TR1 P1 E-444342461-Çıkış | 444342461 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:18:12 | 01.07.2024 23:51:22 | 0.55278 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0286
6006860739 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:21:52 | 01.07.2024 9:26:59 | 0.085278 | 2 | 2777 |  | 2 | 11 | 109 |  |  | 0 | 25.4207 | 0 | 0.018131 | 4.9082 | 3.0656 | 0 | 0 | 33.4126
6006860753 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BBD25-619757096-619757096-Fider | 619757096 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:04:20 | 01.07.2024 11:08:08 | 3.0633 |  | 43 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 23.311 | 0 | 9.3045 | 0 | 13.7764 | 0 | 0 | 46.3919
6006860753 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BBD25-3-620719352-Fider | 620719352 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:08:08 | 01.07.2024 11:36:50 | 0.47833 | 1 | 247 | 4 | 41 |  | 14 |  |  | 1.12 | 37.5142 | 8.4515 | 28.6474 | 0 | 2.7653 | 0 | 0 | 78.4984
6006860761 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:31:54 | 01.07.2024 9:34:05 | 0.036389 |  | 150 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0.21801 | 0 | 0 | 1.2827
6006860762 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:31:36 | 01.07.2024 9:37:55 | 0.10528 | 1 | 872 | 8 | 26 |  | 43 |  |  | 4.2515 | 14.8214 | 36.0469 | 3.4959 | 0 | 3.4654 | 0 | 0 | 62.0811
6006860773 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE919-TR1 P1 ANA ŞALTER-619290469-Çıkış | 619290469 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:55:54 | 01.07.2024 10:37:21 | 0.69083 |  | 285 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 75.8612 | 0 | 0 | 0 | 17.7179 | 0 | 0 | 93.579
6006860788 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY495- P1 ANA ŞALTER-602483577-Çıkış | 602483577 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:41:03 | 01.07.2024 13:49:10 | 1.1353 |  | 217 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 35.1046 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 0 | 0 | 36.3857
6006860799 | 1 | MERSİN | TARSUS | SEA634-TR1 ANA ŞALTER-421399198-Çıkış | 421399198 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:22:19 | 01.07.2024 10:34:19 | 0.2 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59525 | 0 | 0 | 0.59525
6006860800 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA104-2-616196569-Fider | 616196569 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:15:54 | 10.07.2024 15:40:21 | 1.4075 |  | 206 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 116.7519 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | 117.9783
6006860808 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHM115-TR1 C-452260963-Çıkış | 452260963 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:16:32 | 01.07.2024 12:39:35 | 3.3842 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9046 | 0 | 0 | 6.9046
6006860817 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK136-TR1 P1 D-623414664-Çıkış | 623414664 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:50:08 | 01.07.2024 17:28:02 | 7.6317 |  | 81 |  |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 211.0211 | 0 | 0 | 0 | 50.2676 | 0 | 46.6538 | 307.9426
6006860818 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087498-Fider | 631087498 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:51:06 | 01.07.2024 19:59:43 | 1.1436 | 2 | 84 | 7 | 12 | 2 | 8 |  |  | 0.45856 | 29.1801 | 13.0238 | 8.5316 | 2.7139 | 6.1229 | 0 | 0 | 60.031
6006860827 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY723-604127178-604127178-Kofra | 604127178 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:43:58 | 01.07.2024 10:24:20 | 0.67278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27919 | 0 | 0 | 0.27919
6006860827 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBY723- P1 ANA ŞALTER-457780332-Çıkış | 457780332 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:24:20 | 01.07.2024 11:15:11 | 0.8475 |  | 392 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 137.0461 | 0 | 0 | 0 | 22.4327 | 0 | 0 | 159.4788
6006860837 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-4-453030710-Fider | 453030710 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:46:58 | 01.07.2024 10:15:57 | 0.48306 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 52.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7641
6006860840 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT746-634425938-634425938-Kofra | 634425938 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:29:53 | 01.07.2024 11:45:09 | 2.2544 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.19726 | 0 | 0.68689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88415
6006860842 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-612726875-612726875-Fider | 612726875 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 6:51:33 | 01.07.2024 13:01:17 | 6.1622 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 78.9793 | 0 | 0 | 0 | 15.6776 | 0 | 0 | 94.6569
6006860842 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321367-Fider | 603321367 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:01:17 | 01.07.2024 13:16:45 | 0.25778 | 2 | 791 | 23 | 86 | 12 | 140 | 1 | 1 | 9.9922 | 45.1469 | 36.6162 | 86.5546 | 37.3939 | 67.2517 | 117.0828 | 0.76948 | 400.8078
6006860845 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM063-TR1 P1 ANA ŞALTER-622242686-Çıkış | 622242686 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:46:46 | 02.07.2024 10:16:33 | 0.49639 |  | 109 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 18.5212 | 0 | 0 | 0 | 0.83218 | 0 | 0 | 19.3534
6006860849 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TJB266-TR1 P1 E-459291479-Çıkış | 459291479 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:45:01 | 07.07.2024 10:32:56 | 0.79861 |  | 21 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 4.6958 | 0 | 0.28399 | 0 | 0.76259 | 0 | 0 | 5.7423
6006860853 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC23-2-459389832-Fider | 459389832 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:27:15 | 01.07.2024 11:30:36 | 1.0558 |  | 413 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 80.8239 | 0 | 0.2832 | 0 | 8.8177 | 0 | 0 | 89.9248
6006860856 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBR044-TR1 B-617684064-Çıkış | 617684064 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:27:24 | 01.07.2024 12:03:39 | 2.6042 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 17.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2095
6006860860 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH092- P1 ANA ŞALTER-644782587-Çıkış | 644782587 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:45:48 | 02.07.2024 16:10:44 | 2.4156 |  | 60 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 22.8645 | 0 | 2.8982 | 0 | 3.7537 | 0 | 0 | 29.5164
6006860868 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN224- P1 E-601032481-Çıkış | 601032481 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:33:46 | 08.07.2024 17:29:14 | 0.92444 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.7212 | 0 | 0.090878 | 0 | 0.11263 | 0 | 0 | 5.9247
6006860871 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD407-TR1 P1 B-614192607-Çıkış | 614192607 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:02:56 | 01.07.2024 13:10:27 | 4.1253 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 10.1751 | 0 | 75.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1929
6006860874 | 1 | HATAY | HASSA | TCR678- P1 ANA ŞALTER-625683110-Çıkış | 625683110 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:13:34 | 01.07.2024 11:25:26 | 1.1978 |  | 113 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 42.3636 | 0 | 8.4901 | 0 | 9.3984 | 0 | 0 | 60.2521
6006860877 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:53:44 | 01.07.2024 10:10:59 | 0.2875 | 1 | 1653 |  | 15 | 1 | 28 |  |  | 2.2593 | 63.8743 | 0 | 1.023 | 0.3816 | 1.9959 | 0 | 0 | 69.534
6006860880 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFJ503-TR2 P1 E-638428096-Çıkış | 638428096 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:53:06 | 01.07.2024 12:13:26 | 2.3389 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9357 | 0 | 0 | 21.9357
6006860882 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THU093-TR1 P1 ANA ŞALTER-458445353-Çıkış | 458445353 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:24:44 | 02.07.2024 21:27:11 | 1.0408 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.4681 | 0 | 0 | 0 | 0.85155 | 0 | 0 | 11.3197
6006860891 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE401-TR1 P1 E-642651107-Çıkış | 642651107 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:13:33 | 04.07.2024 10:57:41 | 0.73556 |  | 60 |  | 13 |  | 6 |  |  | 0 | 10.9345 | 0 | 1.4245 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 13.6265
6006860893 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM070-TR1 P1 D-622243559-Çıkış | 622243559 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:05:46 | 02.07.2024 14:41:12 | 0.59056 |  | 86 | [6 empty] | 0 | 18.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0493
6006860896 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TJC657-TR1 P1 B-459794548-Çıkış | 459794548 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:48:27 | 05.07.2024 9:37:53 | 0.82389 |  | 48 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 8.4396 | 0 | 0.01236 | 0 | 0.97201 | 0 | 0 | 9.424
6006860912 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS837-607622803-607622803-Kofra | 607622803 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2024 12:56:17 | 01.07.2024 11:47:32 | 70.8542 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3059
6006860912 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS837-TR1 P1 D-600362931-Çıkış | 600362931 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:47:32 | 01.07.2024 12:30:55 | 0.72306 |  | 21 |  | 21 |  | 12 |  |  | 0 | 3.8742 | 0 | 13.4123 | 0 | 5.8268 | 0 | 0 | 23.1133
6006860914 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV759-TR1 P1 A-613011858-Çıkış | 613011858 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:42:09 | 01.07.2024 11:13:24 | 1.5208 |  | 19 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.3171 | 0 | 0.31211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6292
6006860920 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-6-459239409-Fider | 459239409 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:04:53 | 01.07.2024 10:11:15 | 0.10611 | 1 | 575 |  | 7 |  | 15 |  |  | 0 | 10.5281 | 0 | 0.13698 | 0 | 4.3592 | 0 | 0 | 15.0243
6006860922 | 1 | ADANA | KARATAŞ | SHG509-TR1 B-449138217-Çıkış | 449138217 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:43:01 | 01.07.2024 13:42:21 | 3.9889 |  | 34 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 42.2179 | 0 | 0 | 0 | 31.5495 | 0 | 0 | 73.7675
6006860922 | 2 | ADANA | KARATAŞ | SHG509-TR1 A-449138218-Çıkış | 449138218 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:42:21 | 01.07.2024 14:38:45 | 0.94 |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 2.2834 | 0 | 0 | 0 | 4.8083 | 0 | 0 | 7.0917
6006860934 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299790-Fider | 605299790 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:40:07 | 01.07.2024 10:49:07 | 0.15 | 6 | 1185 |  | 18 | 8 | 33 | 1 |  | 0 | 32.33 | 0 | 0.45462 | 9.7142 | 6.1589 | 45.2855 | 0 | 93.9432
6006860936 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-1-459339843-Fider | 459339843 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:48:48 | 01.07.2024 11:46:17 | 1.9581 | 12 | 671 | 142 | 41 | 8 | 31 |  |  | 151.4886 | 488.1214 | 5620.4452 | 366.5321 | 296.7129 | 79.112 | 0 | 0 | 7002.4122
6006860938 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV174- P1 ANA ŞALTER-634247466-Çıkış | 634247466 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:46:02 | 01.07.2024 19:26:26 | 0.67333 |  | 263 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 53.8182 | 0 | 1.3239 | 0 | 2.9007 | 0 | 0 | 58.0429
6006860942 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM423-TR1 P1 C-622424960-Çıkış | 622424960 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:06:21 | 01.07.2024 12:56:39 | 2.8383 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2948 | 0 | 0 | 28.2948
6006860942 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM423-TR1 P1 ANA ŞALTER-622424959-Çıkış | 622424959 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:56:39 | 01.07.2024 13:52:45 | 0.935 |  | 11 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 3.7732 | 0 | 25.0434 | 0 | 15.7562 | 0 | 0 | 44.5728
6006860953 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:09:59 | 01.07.2024 12:02:32 | 1.8758 | 1 | 121 | 4 |  |  | 5 |  |  | 44.769 | 86.0396 | 167.2466 | 0 | 0 | 3.4227 | 0 | 0 | 301.4779
6006860965 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB059-TR-A__-416390085-Fider | 416390085 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:33:02 | 01.07.2024 11:50:20 | 2.2883 |  | 56 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 25.7868 | 0 | 0.32236 | 0 | 3.5533 | 0 | 0 | 29.6625
6006860965 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAS98-3-437529025-Fider | 437529025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:50:20 | 01.07.2024 11:55:57 | 0.093611 |  | 459 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 8.7349 | 0 | 0.035237 | 0 | 0.52815 | 0 | 0 | 9.2983
6006860969 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCF999-TR1 P1 A-455855978-Çıkış | 455855978 | Agac ve Dis Etkenler - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:55:01 | 01.07.2024 12:16:37 | 1.36 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 11.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7823
6006860971 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKB187-TR1 A-457354748-Çıkış | 457354748 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:37:32 | 01.07.2024 12:07:30 | 0.49944 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82725 | 0 | 0 | 0.82725
6006860978 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR42-4-457381589-Fider | 457381589 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:15:33 | 01.07.2024 14:26:44 | 4.1864 | 6 | 1463 | 6 | 87 | 3 | 55 | 3 | 4 | 399.806 | 774.2905 | 143.7787 | 308.8117 | 169.1675 | 88.2239 | 139.342 | 12.0824 | 2035.5028
6006860978 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | BKR43-5-457386045-Fider | 457386045 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:26:44 | 01.07.2024 14:27:55 | 0.019722 | 6 | 1463 | 6 | 87 | 3 | 55 | 3 | 4 | 1.9431 | 3.7631 | 0.65907 | 1.4156 | 0.82138 | 0.42653 | 0.69382 | 0.060222 | 9.7827
6006860987 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SGM889-TR1 A-642632561-Çıkış | 642632561 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:53:01 | 01.07.2024 13:25:23 | 2.5394 |  | 39 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 27.926 | 0 | 0 | 0 | 44.1034 | 0 | 0 | 72.0294
6006860994 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:18:40 | 01.07.2024 10:36:51 | 0.30306 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 44.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4484
6006861000 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU292-TR1 P1 D-601827445-Çıkış | 601827445 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:19:34 | 01.07.2024 12:02:10 | 1.71 |  | 50 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 7.4552 | 0 | 0.216 | 0 | 1.0941 | 0 | 0 | 8.7653
6006861000 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU292- P1 ANA ŞALTER-601827452-Çıkış | 601827452 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:02:10 | 01.07.2024 13:23:38 | 1.3578 |  | 67 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 8.3993 | 0 | 0.16899 | 0 | 0.87011 | 0 | 0 | 9.4384
6006861001 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBB99-TR1 P1 A-634012021-Çıkış | 634012021 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:07:42 | 01.07.2024 14:14:42 | 4.1167 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6855 | 0 | 0 | 17.6855
6006861011 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU169- P1 ANA ŞALTER-457844604-Çıkış | 457844604 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:19:19 | 01.07.2024 15:38:31 | 5.32 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.8842 | 0 | 0 | 0 | 0.033016 | 0 | 0 | 16.9172
6006861014 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SJF664-TR1 A-456277915-Çıkış | 456277915 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:42:39 | 01.07.2024 11:43:28 | 1.0136 |  | 32 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 10.514 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 14.0318
6006861022 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGS637-TR1 P1 B-454295122-Çıkış | 454295122 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:40:54 | 01.07.2024 14:31:14 | 0.83889 |  | 13 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 1.9108 | 0 | 3.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8691
6006861028 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD678-TR1 P1 ANA ŞALTER-605648137-Çıkış | 605648137 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:31:29 | 02.07.2024 9:47:26 | 0.26583 |  | 289 |  | 3 |  | 34 |  |  | 0 | 11.8971 | 0 | 2.0674 | 0 | 4.0781 | 0 | 0 | 18.0426
6006861029 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:25:28 | 01.07.2024 10:29:11 | 0.061944 | 13 | 1557 |  | 7 | 17 | 81 | 2 | 1 | 0.064896 | 26.863 | 0 | 0.25529 | 7.4444 | 2.5351 | 1.2148 | 2.5933 | 40.9708
6006861030 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE85-3-616636899-Fider | 616636899 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:25:29 | 01.07.2024 10:28:10 | 0.044722 |  | 171 |  |  | 3 | 5 |  |  | 0 | 1.8266 | 0 | 0 | 1.4973 | 0.075058 | 0 | 0 | 3.399
6006861032 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN711-TR1 P1 G-622415840-Çıkış | 622415840 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:25:40 | 01.07.2024 12:09:28 | 1.73 |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 12.8008 | 0 | 0 | 0 | 24.9306 | 0 | 0 | 37.7314
6006861032 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN711-626479146-626479146-Kofra | 626479146 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:09:28 | 01.07.2024 18:55:06 | 6.7606 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.5274 | 0 | 0 | 0 | 16.6811 | 0 | 0 | 22.2084
6006861040 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-12-437554153-Fider | 437554153 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:16:09 | 01.07.2024 14:36:54 | 0.34583 | 4 | 631 | 1 | 76 | 4 | 79 |  |  | 0 | 28.6808 | 4.6724 | 8.9515 | 83.3233 | 33.6518 | 0 | 0 | 159.2797
6006861041 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH612-TR1 P1 C-613559773-Çıkış | 613559773 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:03:13 | 01.07.2024 19:01:01 | 0.96333 |  | 343 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 75.0815 | 0 | 0 | 0 | 2.4734 | 0 | 0 | 77.555
6006861046 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:25:43 | 01.07.2024 10:31:22 | 0.094167 | 2 | 2777 |  | 2 | 11 | 109 |  |  | 0 | 28.7092 | 0 | 0.020132 | 5.6197 | 3.6257 | 0 | 0 | 37.9748
6006861047 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED800- P1 ANA ŞALTER-635755879-Çıkış | 635755879 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Aydınlatma çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:22:37 | 08.07.2024 13:10:28 | 0.7975 |  | 286 |  | 11 |  | 18 |  |  | 0 | 60.3901 | 0 | 1.1791 | 0 | 4.8271 | 0 | 0 | 66.3962
6006861048 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SCU458-TR1 A-637304605-Çıkış | 637304605 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2024 23:28:25 | 01.07.2024 22:38:27 | 23.1672 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 24.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3478
6006861054 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA53-TR1 P1 C-629369528-Çıkış | 629369528 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:10:50 | 01.07.2024 10:53:02 | 0.70333 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367
6006861054 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFA53-6-448569450-Fider | 448569450 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:53:02 | 01.07.2024 11:44:48 | 0.86278 |  | 82 | 1 | 16 |  | 16 |  |  | 0 | 29.2469 | 5.7785 | 29.04 | 0 | 14.3596 | 0 | 0 | 78.425
6006861059 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS007- P1 ANA ŞALTER-631385201-Çıkış | 631385201 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:36:18 | 01.07.2024 20:13:54 | 0.62667 |  | 93 |  | 5 |  | 56 |  |  | 0 | 9.8706 | 0 | 0.39028 | 0 | 28.8107 | 0 | 0 | 39.0716
6006861060 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK39-608534472-608534472-Fider | 608534472 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:16:59 | 01.07.2024 12:25:53 | 3.1483 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.1574 | 0 | 2.5459 | 0 | 0 | 35.7033
6006861060 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK39-4-458924132-Fider | 458924132 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:25:53 | 01.07.2024 13:10:16 | 0.73972 |  | 57 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 6.7175 | 0 | 5.4825 | 0 | 16.6364 | 0 | 0 | 28.8364
6006861061 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BKV63-3-459573887-Fider | 459573887 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:41:54 | 01.07.2024 14:51:08 | 0.15389 |  | 518 |  | 143 |  | 25 |  |  | 0 | 11.6552 | 0 | 9.9897 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 23.5079
6006861076 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE469-TR1 P1 C-637061059-Çıkış | 637061059 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:32:27 | 01.07.2024 15:21:11 | 4.8122 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92125 | 0 | 0 | 0.92125
6006861079 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM626-TR1 P1 B-621849129-Çıkış | 621849129 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:38:06 | 01.07.2024 11:24:04 | 0.76611 |  | 19 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5773 | 0 | 2.3698e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5773
6006861081 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC794-450369885-450369885-Kofra | 450369885 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:01:32 | 01.07.2024 13:10:44 | 3.1533 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193
6006861081 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC794-TR1 P1 L-634248929-Çıkış | 634248929 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:10:44 | 01.07.2024 13:33:03 | 0.37194 |  | 85 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 5.4993 | 0 | 0.0028805 | 0 | 1.5752 | 0 | 0 | 7.0774
6006861082 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TFK497-TR1 P1 B-437003210-Çıkış | 437003210 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:18:46 | 01.07.2024 11:28:30 | 0.16222 |  | 2 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 0.21457 | 0 | 0 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 9.1596
6006861085 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT50-TR1 P1 E-628067366-Çıkış | 628067366 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:29:36 | 01.07.2024 11:48:48 | 1.32 |  | 131 |  | 2 |  | 48 |  |  | 0 | 45.6111 | 0 | 0.14294 | 0 | 78.9171 | 0 | 0 | 124.6711
6006861085 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT50-4-628067314-Fider | 628067314 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:48:48 | 01.07.2024 12:58:45 | 1.1658 | 3 | 2792 |  | 219 | 2 | 333 |  | 5 | 0 | 867.2228 | 0 | 80.1056 | 2.4031 | 547.6228 | 0 | 36.3051 | 1533.6594
6006861096 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:36:43 | 01.07.2024 10:46:11 | 0.15778 | 1 | 538 | 7 | 337 | 1 | 71 |  |  | 0.19216 | 35.0633 | 24.1826 | 42.6684 | 0.91572 | 11.1385 | 0 | 0 | 114.1606
6006861102 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THP483-TR1 P1 C-458088856-Çıkış | 458088856 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 17:28:44 | 17.07.2024 18:02:43 | 0.56639 |  | 276 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 57.7357 | 0 | 0 | 0 | 16.8545 | 0 | 0 | 74.5902
6006861103 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV687-TR1 P1 C-627107292-Çıkış | 627107292 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:21:56 | 01.07.2024 18:51:07 | 0.48639 |  | 24 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 2.189 | 0 | 0.74033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9294
6006861108 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TJH656-TR1 P1 E-459917698-Çıkış | 459917698 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:36:24 | 03.07.2024 9:23:17 | 0.78139 |  | 24 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 72.6123 | 0 | 0 | 76.5918
6006861113 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN680-TR1 B-620793017-Çıkış | 620793017 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:54:52 | 01.07.2024 11:33:38 | 0.64611 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044213 | 0 | 0 | 0.044213
6006861119 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA28-2-435851729-Fider | 435851729 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:42:39 | 01.07.2024 10:46:43 | 0.067778 | 6 | 240 | 12 | 27 | 1 | 7 |  |  | 0.29247 | 3.5318 | 1.7513 | 0.85454 | 0 | 0.091607 | 0 | 0 | 6.5217
6006861122 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA452-TR1 P1 ANA ŞALTER-453661959-Çıkış | 453661959 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:11:12 | 02.07.2024 16:06:18 | 0.91833 |  | 41 |  | 13 |  | 7 |  | 1 | 0 | 5.6848 | 0 | 35.1325 | 0 | 7.5886 | 0 | 28.5501 | 76.9559
6006861130 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BFA17-10-437565513-Fider | 437565513 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:43:59 | 01.07.2024 10:52:15 | 0.13778 | 10 | 553 |  | 78 | 8 | 112 | 3 | 1 | 0.25999 | 20.25 | 0 | 3.2832 | 9.0486 | 10.7292 | 335.14 | 0.094833 | 378.8058
6006861134 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF278-TR1 P1 C-636936519-Çıkış | 636936519 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:32:26 | 01.07.2024 12:30:46 | 1.9722 |  | 11 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 10.5552 | 0 | 9.1216 | 0 | 14.026 | 0 | 0 | 33.7028
6006861134 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF278- P1 ANA ŞALTER-636936524-Çıkış | 636936524 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:30:46 | 01.07.2024 12:35:11 | 0.073611 |  | 25 |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 | 0.69356 | 0 | 0.37257 | 0 | 0.51965 | 0 | 0 | 1.5858
6006861135 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDR347-TR1 P1 E-416395467-Çıkış | 416395467 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:38:29 | 05.07.2024 9:13:10 | 0.57806 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4374 | 0 | 0 | 5.4374
6006861143 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA885- P1 ANA ŞALTER-633908372-Çıkış | 633908372 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:24:13 | 01.07.2024 18:32:05 | 1.1311 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.3143 | 0 | 0 | 0 | 12.4081 | 0 | 0 | 30.7223
6006861145 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK43-5-459031143-Fider | 459031143 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:44:12 | 01.07.2024 11:22:32 | 0.63889 | 1 | 362 | 7 | 257 | 1 | 46 |  |  | 0.78672 | 102.3142 | 97.1833 | 138.2507 | 3.7342 | 22.153 | 0 | 0 | 364.4221
6006861157 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-TR1 A-630733787-Çıkış | 630733787 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:24:14 | 01.07.2024 11:57:11 | 1.5492 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.2011 | 0 | 2.4358 | 0 | 16.9187 | 0 | 0 | 20.5556
6006861157 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-5-630733735-Fider | 630733735 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:57:11 | 01.07.2024 12:20:48 | 0.39361 |  | 57 |  | 17 |  | 30 |  |  | 0 | 6.5775 | 0 | 1.9051 | 0 | 17.9259 | 0 | 0 | 26.4085
6006861158 | 1 | MERSİN | ANAMUR | THT308-TR1 P1 B-456391563-Çıkış | 456391563 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:49:40 | 01.07.2024 11:57:13 | 1.1258 |  | 14 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 2.7599 | 0 | 2.1387 | 0 | 1.8376 | 0 | 0 | 6.7362
6006861158 | 2 | MERSİN | ANAMUR | THT308-TR1 P1 ANA ŞALTER-456391565-Çıkış | 456391565 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:57:13 | 01.07.2024 12:00:30 | 0.054722 |  | 44 |  | 25 |  | 2 |  |  | 0 | 0.69794 | 0 | 1.1033 | 0 | 0.0979 | 0 | 0 | 1.8991
6006861164 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-4-631080600-Fider | 631080600 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:51:35 | 01.07.2024 10:54:02 | 0.040833 | 1 | 309 | 4 | 121 | 1 | 47 |  |  | 0.36495 | 3.5591 | 0.19054 | 1.5255 | 0.030784 | 1.2044 | 0 | 0 | 6.8753
6006861169 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | SBN479-TR1 B-624324469-Çıkış | 624324469 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:03:40 | 01.07.2024 13:46:46 | 2.7183 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.3607 | 0 | 0 | 0 | 62.13 | 0 | 0 | 69.4907
6006861178 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TJH656-TR1 P1 G-459917817-Çıkış | 459917817 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:40:22 | 03.07.2024 10:04:48 | 1.4072 |  | 87 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 16.964 | 0 | 0.034849 | 0 | 5.7759 | 0 | 0 | 22.7748
6006861184 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS515- P1 ANA ŞALTER-627985510-Çıkış | 627985510 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:21:44 | 01.07.2024 12:11:58 | 0.83722 |  | 276 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 105.2509 | 0 | 0 | 0 | 24.4822 | 0 | 0 | 129.7331
6006861186 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-4-620689101-Fider | 620689101 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:54:46 | 01.07.2024 11:05:32 | 0.17944 | 2 | 336 |  | 18 | 1 | 38 | 1 |  | 0 | 19.6157 | 0 | 1.6792 | 7.9869 | 15.9033 | 17.5631 | 0 | 62.7481
6006861202 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:57:29 | 01.07.2024 11:38:48 | 0.68861 | 20 | 223 | 55 | 13 | 3 | 19 |  |  | 4.6236 | 49.0085 | 204.1519 | 29.4061 | 18.5969 | 30.0796 | 0 | 0 | 335.8666
6006861203 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGP739-TR1 P1 A-452496020-Çıkış | 452496020 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:27:45 | 03.07.2024 11:57:03 | 0.48833 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 4.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3286
6006861206 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-5-458732607-Fider | 458732607 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:20:21 | 01.07.2024 13:41:18 | 1.3492 |  | 123 | 1 | 10 |  | 12 |  |  | 0 | 67.9663 | 3.9469 | 1.2119 | 0 | 3.2539 | 0 | 0 | 76.3789
6006861207 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBU249- A-626232488-Çıkış | 626232488 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:22:36 | 01.07.2024 11:46:17 | 0.39472 |  | 44 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.2985 | 0 | 0 | 0 | 0.10541 | 0 | 0 | 9.4039
6006861208 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB484-TR1 P1 ANA ŞALTER-620142835-Çıkış | 620142835 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:02:50 | 01.07.2024 13:27:37 | 0.41306 |  | 104 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 4.5259 | 0 | 0.52824 | 0 | 0.34287 | 0 | 0 | 5.397
6006861216 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BCU57-TR1 P1 G-641313428-Çıkış | 641313428 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:17:55 | 01.07.2024 12:54:15 | 1.6056 |  | 17 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 15.2866 | 0 | 0 | 0 | 47.7149 | 0 | 0 | 63.0015
6006861219 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE842-TR1 P1 B-644667021-Çıkış | 644667021 | Ölçü ve kontrol - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:15:11 | 01.07.2024 12:09:24 | 0.90361 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2891
6006861223 | 1 | ADANA | POZANTI | BDF77-611208170-611208170-Fider | 611208170 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:05:56 | 01.07.2024 11:35:30 | 3.4928 |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4707 | 18.3482 | 0 | 0 | 80.8189
6006861223 | 2 | ADANA | POZANTI | BDF77-13-431425432-Fider | 431425432 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:35:30 | 01.07.2024 13:51:21 | 2.2642 | 1 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 1522.1023 | 0 | 0 | 0 | 41.9813 | 13.0851 | 0 | 0 | 1577.1687
6006861227 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBR043-TR1 C-617684088-Çıkış | 617684088 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:04:03 | 01.07.2024 12:58:35 | 2.9089 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7591 | 0 | 0 | 0 | 2.3909 | 0 | 0 | 4.15
6006861233 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGD443- P1 ANA ŞALTER-646391007-Çıkış | 646391007 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:57:13 | 04.07.2024 11:37:27 | 0.67056 |  | 153 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 21.366 | 0 | 0 | 0 | 10.9593 | 0 | 0 | 32.3253
6006861240 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF157-TR1 P1 ANA ŞALTER-620148789-Çıkış | 620148789 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:48:44 | 01.07.2024 12:15:31 | 0.44639 |  | 9 |  | 13 |  | 5 |  |  | 0 | 0.27105 | 0 | 1.2923 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 1.6679
6006861245 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGV607-2-451853629-Fider | 451853629 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:01:59 | 01.07.2024 11:18:54 | 0.28194 | 10 | 505 |  | 78 | 8 | 96 | 3 | 1 | 0.54206 | 38.5094 | 0 | 6.6325 | 18.7389 | 20.7389 | 682.8803 | 0.19934 | 768.2414
6006861246 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP775-TR1 P1 L-602747411-Çıkış | 602747411 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:27:32 | 01.07.2024 13:36:07 | 3.1431 |  | 83 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 181.8075 | 0 | 0 | 0 | 75.5137 | 0 | 0 | 257.3212
6006861260 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA323- P1 ANA ŞALTER-455014664-Çıkış | 455014664 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:20:55 | 09.07.2024 13:55:46 | 0.58083 |  | 179 |  | 13 |  | 7 |  |  | 0 | 22.2736 | 0 | 9.4028 | 0 | 3.7191 | 0 | 0 | 35.3954
6006861263 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED765-TR1 P1 A-635078469-Çıkış | 635078469 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:36:57 | 06.07.2024 13:21:35 | 0.74389 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8924 | 0 | 0 | 0 | 0.2561 | 0 | 0 | 3.1485
6006861268 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU661-TR1 P1 B-460169537-Çıkış | 460169537 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:44:13 | 02.07.2024 10:22:56 | 0.64528 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 4.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2405
6006861271 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-3-437542586-Fider | 437542586 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:29:31 | 05.07.2024 15:21:29 | 5.8661 |  | 367 |  | 9 |  | 20 |  | 1 | 0 | 598.0598 | 0 | 21.0403 | 0 | 137.0776 | 0 | 0.74963 | 756.9274
6006861277 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TCA249-TR1 P1(H250-039) F-613006527-Çıkış | 613006527 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:23:15 | 01.07.2024 13:21:41 | 2.9739 |  | 204 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 87.7172 | 0 | 0 | 0 | 2.3755 | 0 | 0 | 90.0928
6006861282 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT143- P1 ANA ŞALTER-635843703-Çıkış | 635843703 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:15:12 | 04.07.2024 10:56:32 | 0.68889 |  | 176 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 26.0189 | 0 | 15.7873 | 0 | 3.2258 | 0 | 0 | 45.032
6006861289 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM908-1-621573799-Fider | 621573799 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:08:45 | 05.07.2024 14:40:18 | 5.5258 | 1 | 176 |  | 15 | 2 | 16 |  |  | 2.723 | 310.5945 | 0 | 47.0065 | 38.8254 | 129.7243 | 0 | 0 | 528.8738
6006861302 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TFK055-TR1 P1 D-430818731-Çıkış | 430818731 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:02:32 | 01.07.2024 12:52:21 | 1.8303 |  | 25 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 11.4975 | 0 | 0.038479 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 13.2309
6006861312 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM260-TR1 A-628997873-Çıkış | 628997873 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:36:31 | 01.07.2024 19:25:42 | 0.81972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011208 | 0 | 0 | 0.0011208
6006861321 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG908- P1 ANA ŞALTER-639244200-Çıkış | 639244200 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:55:24 | 01.07.2024 17:26:39 | 0.52083 |  | 41 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 6.2655 | 0 | 0 | 0 | 13.2219 | 0 | 0 | 19.4874
6006861328 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU012-TR1 P1 D-613010268-Çıkış | 613010268 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:53:12 | 01.07.2024 20:34:43 | 0.69194 |  | 96 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 19.3695 | 0 | 0.2483 | 0 | 0.49346 | 0 | 0 | 20.1113
6006861331 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:26:33 | 01.07.2024 11:45:14 | 0.31139 | 9 | 688 | 43 | 13 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.74795 | 44.2417 | 187.081 | 4.2059 | 21.8001 | 23.2304 | 8.1139 | 19.6415 | 309.0624
6006861334 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-4-605226884-Fider | 605226884 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 8:46:22 | 01.07.2024 10:50:04 | 2.0617 | 6 | 746 |  | 2 | 2 | 137 |  |  | 1.5901 | 242.4702 | 0 | 0.21632 | 129.272 | 117.3006 | 0 | 0 | 490.8494
6006861345 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-15-600370136-Fider | 600370136 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:26:29 | 01.07.2024 12:32:14 | 1.0958 |  | 2017 |  |  | 2 | 124 |  |  | 0 | 911.611 | 0 | 0 | 36.2703 | 589.2213 | 0 | 0 | 1537.1026
6006861348 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU727-TR1 P1 C-605250947-Çıkış | 605250947 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:25:52 | 02.07.2024 12:02:57 | 0.61806 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.5959 | 0 | 0 | 0 | 0.71013 | 0 | 0 | 8.3061
6006861350 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT804-TR1 P1 B-614159812-Çıkış | 614159812 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:22:22 | 09.07.2024 14:57:02 | 0.57778 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.1469 | 0 | 0 | 0 | 0.98121 | 0 | 0 | 25.1281
6006861353 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR29-17-639305478-Fider | 639305478 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:32:00 | 01.07.2024 11:40:17 | 0.13806 |  | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0.098093 | 0.17562 | 0.17935 | 0.81801 | 0 | 0 | 0 | 1.2711
6006861357 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF665-TR1 P1 K-457366000-Çıkış | 457366000 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:57:34 | 01.07.2024 13:15:51 | 0.30472 |  | 86 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 4.1282 | 0 | 0 | 11.0134
6006861366 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-6-639314196-Fider | 639314196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:37:27 | 01.07.2024 11:51:48 | 0.23917 | 2 | 313 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 |  | 5.3083 | 24.1215 | 0.084152 | 4.2731 | 16.0508 | 5.1566 | 25.0043 | 0 | 79.9987
6006861367 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR175-TR1 P1 B-600686897-Çıkış | 600686897 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:36:15 | 01.07.2024 12:07:16 | 0.51694 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 1.4599
6006861379 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC10-601803090-601803090-Fider | 601803090 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:33:54 | 01.07.2024 13:30:58 | 2.9511 | 2 |  | 5 | [5 empty] | 0.87392 | 0 | 894.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.1328
6006861379 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC10-3-601716863-Fider | 601716863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:30:58 | 01.07.2024 14:17:17 | 0.77194 | 5 | 4 | 17 | 3 |  |  |  |  | 2.1019 | 1.4319 | 491.6793 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.176
6006861380 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL010-TR1 P1 A-640548002-Çıkış | 640548002 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:37:15 | 01.07.2024 18:35:34 | 6.9719 |  | 128 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 468.6387 | 0 | 0 | 0 | 319.0835 | 0 | 0 | 787.7222
6006861383 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV549-640850886-640850886-Kofra | 640850886 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:31:57 | 01.07.2024 13:47:04 | 2.2519 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.98628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98628
6006861383 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV549-TR1 P1 H-452825562-Çıkış | 452825562 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:47:04 | 01.07.2024 14:07:16 | 0.33667 |  | 60 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.6163 | 0 | 0 | 0 | 0.28507 | 0 | 0 | 6.9014
6006861403 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT23-2-625372130-Fider | 625372130 | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:08:55 | 01.07.2024 12:17:34 | 0.14417 |  | 87 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.5927 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 6.6249
6006861403 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAT23-5-625372179-Fider | 625372179 | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:17:34 | 01.07.2024 12:52:19 | 0.57917 |  | 209 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 48.5178 | 0 | 0 | 0 | 0.44335 | 0 | 0 | 48.9612
6006861406 | 1 | HATAY | DEFNE | TGT724-TR1 P1 C-451103044-Çıkış | 451103044 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:00:43 | 01.07.2024 15:47:21 | 4.7772 |  | 80 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 67.1436 | 0 | 0.36147 | 0 | 32.0305 | 0 | 0 | 99.5356
6006861408 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SFL459-TR1 ANA ŞALTER-642515428-Çıkış | 642515428 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:31:17 | 01.07.2024 12:00:57 | 0.49444 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0711 | 0 | 0 | 6.0711
6006861413 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFK132-TR1 P1 E-437562600-Çıkış | 437562600 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:46:21 | 01.07.2024 12:22:08 | 0.59639 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0.12448 | 0 | 8.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3441
6006861419 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD759-TR1 P1 ANA ŞALTER-616317695-Çıkış | 616317695 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:53:48 | 02.07.2024 11:08:48 | 0.25 |  | 87 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.6284 | 0 | 0.098835 | 0 | 0.30191 | 0 | 0 | 3.0291
6006861425 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SJV878-TR1 A-458302304-Çıkış | 458302304 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:44:16 | 01.07.2024 14:18:13 | 2.5658 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.67549 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 0 | 2.6751
6006861435 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM861-TR1 P1 B-621697608-Çıkış | 621697608 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:42:42 | 01.07.2024 23:32:51 | 0.83583 |  | 21 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 3.4381 | 0 | 0.95288 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 5.4066
6006861437 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH055-638423955-638423955-Fider | 638423955 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:45:19 | 01.07.2024 17:29:37 | 5.7383 |  | 206 |  | 5 |  | 14 |  |  | 0 | 350.4774 | 0 | 14.1243 | 0 | 53.1723 | 0 | 0 | 417.774
6006861447 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS106-TR-B__-605236829-Fider | 605236829 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:37:25 | 04.07.2024 18:12:29 | 0.58444 |  | 57 | 3 | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 8.7108 | 7.3037 | 0.80435 | 0 | 6.5573 | 0 | 0 | 23.3761
6006861455 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP067-638266109-638266109-Kofra | 638266109 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:51:39 | 01.07.2024 16:27:06 | 4.5908 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 14.4758 | 0 | 0 | 17.5074
6006861455 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP067-TR1 ANA ŞALTER-638277060-Çıkış | 638277060 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:27:06 | 01.07.2024 17:29:48 | 1.045 |  | 263 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 99.6191 | 0 | 0 | 0 | 79.82 | 0 | 0 | 179.4391
6006861467 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-5-455328397-Fider | 455328397 | - Arıza manevrası - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:55:33 | 01.07.2024 12:55:03 | 0.99167 |  | 226 |  | 1 |  | 105 |  |  | 0 | 57.9701 | 0 | 0.77834 | 0 | 137.2562 | 0 | 0 | 196.0045
6006861475 | 1 | HATAY | HASSA | BFC03-4-643400706-Fider | 643400706 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:55:13 | 01.07.2024 13:15:33 | 0.33889 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  | 0 | 3.5954e-05 | 3.7328 | 0 | 36.6324 | 0 | 0 | 0 | 40.3653
6006861479 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF32-3-615414437-Fider | 615414437 | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:41:02 | 01.07.2024 14:05:02 | 1.4 | 2 | 381 |  |  |  | 23 | 1 |  | 0.49808 | 163.7338 | 0 | 0 | 0 | 138.8451 | 48.2348 | 0 | 351.3119
6006861479 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY54-3-616066825-Fider | 616066825 | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:05:02 | 01.07.2024 14:10:25 | 0.089722 | 2 | 8622 | 3 | 9 | 11 | 1625 | 1 | 3 | 0.032651 | 200.2961 | 195.0686 | 0.34888 | 20.4996 | 148.7882 | 3.299 | 3.6144 | 571.9474
6006861480 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV403-TR1 P1 E-633196598-Çıkış | 633196598 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:31:47 | 01.07.2024 14:07:27 | 2.5944 |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.5546 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 12.5941
6006861488 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TGP130-460157072-460157072-Kofra | 460157072 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:56:43 | 01.07.2024 13:47:48 | 2.8514 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006861488 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | TGP130-TR1 P1 C-448307211-Çıkış | 448307211 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:47:48 | 01.07.2024 15:02:53 | 1.2514 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4849
6006861495 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBU216-TR1 B-625183097-Çıkış | 625183097 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:11:44 | 01.07.2024 12:42:24 | 0.51111 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006861496 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-608822439-608822439-Fider | 608822439 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:49:56 | 01.07.2024 13:08:30 | 0.30944 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2.706 | 0 | 12.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2673
6006861496 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-5-459375632-Fider | 459375632 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:08:30 | 01.07.2024 13:55:43 | 0.78694 | 4 | 98 | 13 | 3 | 1 | 3 |  |  | 13.1276 | 16.3923 | 55.7758 | 10.7975 | 0 | 0.43552 | 0 | 0 | 96.5287
6006861497 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFJ589-TR1 P1 A-437786881-Çıkış | 437786881 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:41:59 | 01.07.2024 14:34:31 | 1.8756 |  | 72 | [6 empty] | 0 | 28.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9823
6006861500 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN233-TR1 B-645279814-Çıkış | 645279814 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:03:37 | 03.07.2024 10:26:40 | 0.38417 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.30312 | 0 | 0 | 4.1569
6006861505 | 1 | ADANA | POZANTI | TBP272-TR1 P1(44549 C-605228040-Çıkış | 605228040 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:35:09 | 01.07.2024 12:45:57 | 1.18 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 5.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2808
6006861509 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD547-TR1 P1 C-617829831-Çıkış | 617829831 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:55:16 | 01.07.2024 14:50:25 | 2.9192 |  | 91 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 78.2503 | 0 | 0 | 0 | 12.788 | 0 | 0 | 91.0382
6006861516 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BGG98-2-448323206-Fider | 448323206 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:40:15 | 01.07.2024 16:30:59 | 3.8456 | 1 | 90 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 125.1131 | 0 | 0 | 1316.5842 | 0 | 278.3852 | 0 | 1720.0824
6006861520 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEC151-TR1 P1 F-636595295-Çıkış | 636595295 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:56:01 | 01.07.2024 14:02:21 | 2.1056 |  | 88 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 71.8084 | 0 | 0 | 0 | 71.0141 | 0 | 0 | 142.8225
6006861523 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-4-453030710-Fider | 453030710 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:12:05 | 01.07.2024 13:35:09 | 1.3844 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 148.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1921
6006861524 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED151- P1 ANA ŞALTER-633905127-Çıkış | 633905127 | Bakim Ihtiyaci - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:34:12 | 01.07.2024 13:16:52 | 0.71111 |  | 37 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 9.4698 | 0 | 0.37214 | 0 | 16.4952 | 0 | 0 | 26.3371
6006861545 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGB873-1-448184058-Fider | 448184058 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:17:15 | 01.07.2024 14:19:02 | 2.0297 |  | 360 |  | 169 |  | 30 | 1 |  | 0 | 229.4695 | 0 | 215.9209 | 0 | 67.0677 | 59.9399 | 0 | 572.398
6006861546 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-5-618462678-Fider | 618462678 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:17:11 | 01.07.2024 12:20:30 | 0.055278 |  | 1039 |  | 340 | 2 | 89 |  |  | 0 | 21.7829 | 0 | 10.5715 | 1.8381 | 4.1629 | 0 | 0 | 38.3555
6006861548 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN390-TR1 ANA ŞALTER-619233655-Çıkış | 619233655 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:31:47 | 01.07.2024 13:37:56 | 2.1025 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 44.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6773
6006861548 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN390-TR1 B-619233658-Çıkış | 619233658 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:37:56 | 01.07.2024 14:44:28 | 1.1089 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086081
6006861552 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGJ597-TR1 P1 B-448712980-Çıkış | 448712980 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:13:58 | 01.07.2024 18:58:21 | 0.73972 |  | 34 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 7.8647 | 0 | 0.1128 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | 11.3704
6006861556 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SBG176-TR1 A-605339570-Çıkış | 605339570 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:45:22 | 01.07.2024 14:41:01 | 2.9275 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.79915 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0 | 1.9749
6006861564 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-3-439095016-Fider | 439095016 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:20:50 | 01.07.2024 12:25:31 | 0.078056 | 6 | 398 | 7 | 9 | 6 | 34 |  |  | 0.10448 | 5.9752 | 25.2938 | 9.0839 | 4.9842 | 2.9794 | 0 | 0 | 48.421
6006861566 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL668- P1 ANA ŞALTER-623529076-Çıkış | 623529076 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:22:06 | 01.07.2024 14:03:52 | 0.69611 |  | 323 |  | 1 |  | 93 |  |  | 0 | 81.7756 | 0 | 0.0028705 | 0 | 107.3571 | 0 | 0 | 189.1355
6006861567 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-3-459457293-Fider | 459457293 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:22:16 | 01.07.2024 13:00:37 | 0.63917 | 7 | 300 | 19 | 24 | 1 | 16 |  |  | 7.513 | 47.0038 | 139.2336 | 48.2499 | 0 | 4.2154 | 0 | 0 | 246.2157
6006861568 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF94-4-605657245-Fider | 605657245 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:22:50 | 01.07.2024 12:27:26 | 0.076667 |  | 418 | 16 | 5 |  | 15 |  |  | 0 | 8.6567 | 21.6344 | 2.0903 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 33.5113
6006861584 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS730-608650396-608650396-Kofra | 608650396 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:15:34 | 01.07.2024 15:53:29 | 5.6319 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5571
6006861587 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT733- ANA ŞALTER-632517494-Çıkış | 632517494 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:24:56 | 01.07.2024 20:10:30 | 7.7594 |  | 258 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 489.3785 | 0 | 7.7788 | 0 | 30.9659 | 0 | 0 | 528.1232
6006861590 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-15-600370137-Fider | 600370137 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:40:28 | 01.07.2024 12:44:20 | 0.064444 |  | 2017 |  |  | 2 | 124 |  |  | 0 | 54.7599 | 0 | 0 | 2.0681 | 34.368 | 0 | 0 | 91.1959
6006861591 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBU216-TR1 B-625183097-Çıkış | 625183097 | Agac ve Dis Etkenler - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:39:54 | 01.07.2024 15:17:03 | 1.6192 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006861596 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB48-10-644011992-Fider | 644011992 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:31:04 | 01.07.2024 12:58:09 | 0.45139 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 |  |  | 3.4502 | 0.20417 | 68.3061 | 24.5952 | 19.7393 | 0.30167 | 0 | 0 | 116.5966
6006861598 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-1-632492529-Fider | 632492529 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:14:46 | 01.07.2024 13:16:37 | 0.030833 | 1 | 353 | 7 | 116 | 2 | 28 |  |  | 1.9028 | 3.3647 | 0.55661 | 0.82732 | 0.064723 | 0.3126 | 0 | 0 | 7.0288
6006861610 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC068- P1 ANA ŞALTER-635985097-Çıkış | 635985097 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:35:19 | 01.07.2024 14:30:57 | 1.9272 |  | 38 |  | 13 |  | 10 |  |  | 0 | 30.562 | 0 | 21.6719 | 0 | 11.4481 | 0 | 0 | 63.6821
6006861613 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR199-627330786-627330786-Kofra | 627330786 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:37:44 | 01.07.2024 20:27:28 | 7.8289 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9024
6006861613 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCR199- P1 ANA ŞALTER-627130077-Çıkış | 627130077 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:27:28 | 01.07.2024 21:03:13 | 0.59583 |  | 362 |  |  |  | 16 |  | 1 | 0 | 63.9997 | 0 | 0 | 0 | 6.0734 | 0 | 0.0026184 | 70.0756
6006861615 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE463-TR1 P1 G-620011995-Çıkış | 620011995 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:41:38 | 01.07.2024 18:12:09 | 0.50861 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.2984 | 0 | 1.2247 | 0 | 0.39309 | 0 | 0 | 2.9161
6006861629 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP970- P1 ANA ŞALTER-451544162-Çıkış | 451544162 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:50:44 | 01.07.2024 15:08:28 | 3.2956 |  | 18 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 14.7989 | 0 | 9.2283 | 0 | 0.00036571 | 0 | 0 | 24.0276
6006861629 | 2 | MERSİN | TARSUS | BBE53-3-602768515-Fider | 602768515 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:08:28 | 01.07.2024 15:26:55 | 0.3075 | 6 | 1825 | 58 | 139 | 4 | 177 | 1 |  | 1.8945 | 170.7822 | 40.6079 | 33.0189 | 5.0379 | 42.8424 | 2.1089 | 0 | 296.2926
6006861634 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN83-3-605298346-Fider | 605298346 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:47:16 | 01.07.2024 12:49:43 | 0.040833 | 2 | 3842 | 1 | 32 | 8 | 290 |  |  | 0 | 34.1088 | 0.23648 | 0.3322 | 2.4647 | 11.8564 | 0 | 0 | 48.9985
6006861635 | 1 | ADANA | FEKE | TBU338-TR1 P1 A-603315001-Çıkış | 603315001 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:44:16 | 01.07.2024 14:07:16 | 1.3833 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.87995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87995
6006861635 | 2 | ADANA | FEKE | TBU338- P1 ANA ŞALTER-603315005-Çıkış | 603315005 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:07:16 | 01.07.2024 14:11:02 | 0.062778 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.094926 | 0 | 0 | 0 | 0.0076577 | 0 | 0 | 0.10258
6006861644 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY458-TR1 P1 B-602482228-Çıkış | 602482228 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:37:20 | 04.07.2024 10:33:41 | 0.93917 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 0.7521 | 0 | 0 | 2.842
6006861649 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGF138-3-443710340-Fider | 443710340 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:01:59 | 01.07.2024 22:03:56 | 0.0325 |  | 252 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 2.4245 | 0 | 0 | 0 | 0.4637 | 0 | 0 | 2.8882
6006861651 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-5-632492560-Fider | 632492560 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:54:49 | 01.07.2024 13:15:10 | 0.33917 | 1 | 634 |  | 76 | 2 | 56 |  |  | 53.5878 | 62.4348 | 0 | 7.4648 | 1.1143 | 5.1398 | 0 | 0 | 129.7416
6006861653 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TDV649-TR1 P1 E-437789228-Çıkış | 437789228 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:29:33 | 01.07.2024 15:26:02 | 0.94139 |  | 82 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 20.8215 | 0 | 0 | 0 | 6.5128 | 0 | 0 | 27.3343
6006861654 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-6-632492568-Fider | 632492568 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:54:46 | 01.07.2024 13:17:01 | 0.37083 | 2 | 3 | 13 | 1 |  |  |  |  | 38.6643 | 0 | 8.1179 | 0.18287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9651
6006861659 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK317-3-436491438-Fider | 436491438 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:09:02 | 01.07.2024 14:17:20 | 0.13833 |  | 252 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 11.1061 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 0 | 0 | 13.4702
6006861661 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFJ996-TR1 P1 ANA ŞALTER-437714816-Çıkış | 437714816 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:43:34 | 02.07.2024 11:16:50 | 0.55444 |  | 22 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 4.0131 | 0 | 0.37825 | 0 | 0.97679 | 0 | 0 | 5.3681
6006861671 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA019- P1 ANA ŞALTER-632684726-Çıkış | 632684726 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:18:33 | 01.07.2024 20:18:09 | 0.99333 |  | 36 |  | 4 |  | 24 |  |  | 0 | 26.466 | 0 | 1.9134 | 0 | 10.8799 | 0 | 0 | 39.2594
6006861672 | 1 | HATAY | REYHANLI | THS378-TR1 P1 D-646535392-Çıkış | 646535392 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:58:23 | 01.07.2024 15:02:45 | 2.0728 |  | 65 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 53.3442 | 0 | 0 | 0 | 2.4012 | 0 | 0 | 55.7454
6006861673 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCE081-TR1 P1 K-621297779-Çıkış | 621297779 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:40:57 | 01.07.2024 16:41:57 | 4.0167 |  | 111 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 203.4424 | 0 | 0 | 0 | 9.4686 | 0 | 0 | 212.911
6006861675 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-4-456896023-Fider | 456896023 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:59:55 | 01.07.2024 13:04:15 | 0.072222 | 4 | 289 |  | 280 | 1 | 4 |  |  | 6.1809 | 6.0269 | 0 | 5.6268 | 0.88733 | 0.033347 | 0 | 0 | 18.7552
6006861676 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD366-TR1 P1 C-444436296-Çıkış | 444436296 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:43:20 | 01.07.2024 14:39:49 | 1.9414 |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.1079 | 0 | 0.44173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5496
6006861676 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-13-437705393-Fider | 437705393 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:39:49 | 01.07.2024 14:54:19 | 0.24167 | 1 | 266 | 3 | 26 |  | 5 |  |  | 0 | 11.1534 | 21.0476 | 2.2648 | 0 | 0.049887 | 0 | 0 | 34.5157
6006861683 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK903-TR1 P1 A-630413317-Çıkış | 630413317 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:59:07 | 01.07.2024 13:38:52 | 0.6625 |  | 60 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.8695 | 0 | 0 | 0 | 6.3779 | 0 | 0 | 9.2474
6006861685 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC872-637234805-637234805-Kofra | 637234805 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:49:10 | 01.07.2024 21:33:33 | 8.7397 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9351
6006861693 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK991- P1 ANA ŞALTER-457928937-Çıkış | 457928937 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:22:17 | 01.07.2024 17:10:09 | 0.79778 |  | 71 |  | 18 |  | 4 |  |  | 0 | 18.944 | 0 | 6.1868 | 0 | 0.49468 | 0 | 0 | 25.6255
6006861698 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL544- P1 ANA ŞALTER-431218847-Çıkış | 431218847 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:01:42 | 01.07.2024 21:54:40 | 7.8828 |  | 205 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 488.5559 | 0 | 0 | 0 | 260.0001 | 0 | 0 | 748.556
6006861698 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ842-2-642785107-Fider | 642785107 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:54:40 | 01.07.2024 23:42:21 | 1.7947 |  | 1112 |  | 1 | 2 | 250 |  | 1 | 0 | 531.0535 | 0 | 7.3506 | 114.202 | 309.8175 | 0 | 5.0872 | 967.5107
6006861700 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG564-TR1 P1 C-451780653-Çıkış | 451780653 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:04:11 | 01.07.2024 14:57:26 | 1.8875 |  | 27 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 13.2543 | 0 | 5.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3317
6006861702 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS740-TR1 P1 C-630418142-Çıkış | 630418142 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:33:13 | 01.07.2024 14:14:51 | 0.69389 |  | 128 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 31.2911 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 34.8471
6006861708 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584048-Fider | 615584048 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:36:28 | 01.07.2024 13:51:40 | 0.25333 | 2 | 2791 |  | 6 | 1 | 131 |  |  | 15.4558 | 108.0149 | 0 | 0.048031 | 8.9741 | 23.9648 | 0 | 0 | 156.4577
6006861708 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD22-604929987-604929987-Fider | 604929987 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:51:40 | 01.07.2024 15:29:43 | 1.6342 | 1 | 2358 |  |  | 1 | 94 |  |  | 99.8522 | 620.3709 | 0 | 0 | 57.9494 | 118.1321 | 0 | 0 | 896.3046
6006861708 | 3 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584047-Fider | 615584047 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:29:43 | 01.07.2024 15:40:14 | 0.17528 | 1 | 433 |  | 6 |  | 37 |  |  | 0.2568 | 10.0803 | 0 | 0.03393 | 0 | 3.9064 | 0 | 0 | 14.2774
6006861713 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN871-TR1 P1 B-601043774-Çıkış | 601043774 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 12:56:40 | 01.07.2024 19:42:09 | 6.7581 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.7809 | 0 | 0 | 0 | 11.8093 | 0 | 0 | 38.5902
6006861713 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BGC86-4-444515360-Fider | 444515360 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:42:09 | 01.07.2024 20:12:06 | 0.49917 | 11 | 2 | 18 | 1 | 4 |  | 1 |  | 2.5498 | 0 | 35.6909 | 1.6083 | 12.0938 | 0 | 84.5771 | 0 | 136.52
6006861714 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU129-TR1 P1 C-613012484-Çıkış | 613012484 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:57:28 | 11.07.2024 14:30:42 | 1.5539 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.4408 | 0 | 0 | 0 | 0.016006 | 0 | 0 | 9.4568
6006861724 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV338-TR1 P1 D-644830054-Çıkış | 644830054 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:04:17 | 01.07.2024 13:55:19 | 0.85056 |  | 110 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 31.2396 | 0 | 0 | 0 | 9.4666 | 0 | 0 | 40.7062
6006861726 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ957-TR1 P1 ANA ŞALTER-451424876-Çıkış | 451424876 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:07:30 | 01.07.2024 14:55:02 | 1.7922 |  | 75 |  | 50 |  | 7 |  |  | 0 | 21.4541 | 0 | 10.07 | 0 | 7.4881 | 0 | 0 | 39.0121
6006861733 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SBN432-TR1 B-614974058-Çıkış | 614974058 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:08:31 | 01.07.2024 13:49:52 | 0.68917 |  | 23 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.1705 | 0 | 0 | 0 | 3.3466 | 0 | 0 | 17.5171
6006861733 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SBN432-TR1 ANA ŞALTER-614974064-Çıkış | 614974064 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:49:52 | 01.07.2024 13:52:27 | 0.043056 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.016874 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.16235
6006861735 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL918-641104781-641104781-Kofra | 641104781 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:10:24 | 01.07.2024 14:58:42 | 1.805 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 1.7404
6006861735 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL918- P1 ANA ŞALTER-641170752-Çıkış | 641170752 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:58:42 | 01.07.2024 15:01:18 | 0.043333 |  | 81 |  |  |  | 114 |  |  | 0 | 0.54296 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 | 0 | 0 | 3.6018
6006861735 | 3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP96-3-639420483-Fider | 639420483 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:01:18 | 01.07.2024 15:11:29 | 0.16972 |  | 1983 |  |  |  | 737 |  | 6 | 0 | 95.2992 | 0 | 0 | 0 | 104.803 | 0 | 18.09 | 218.1922
6006861736 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF54-608839458-608839458-Fider | 608839458 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:26:50 | 01.07.2024 14:49:29 | 3.3775 |  | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 2.0428 | 155.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.068
6006861736 | 2 | ADANA | CEYHAN | BGF54-3-646480723-Fider | 646480723 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:49:29 | 01.07.2024 15:04:05 | 0.24333 | 9 | 300 | 3 | 3 | 3 | 18 |  |  | 0.5882 | 20.884 | 20.1909 | 0.39992 | 22.2486 | 3.7128 | 0 | 0 | 68.0245
6006861743 | 1 | HATAY | KUMLU | TCP514- P1 ANA ŞALTER-625923350-Çıkış | 625923350 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:13:06 | 01.07.2024 15:42:20 | 2.4872 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.9594 | 0 | 5.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8672
6006861745 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BDG89-3-457293364-Fider | 457293364 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:25:04 | 04.07.2024 15:26:04 | 1.0167 |  | 137 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 54.566 | 0 | 0 | 0 | 8.8155 | 0 | 0 | 63.3815
6006861747 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCH382-438498856-438498856-Kofra | 438498856 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:11:33 | 01.07.2024 19:53:22 | 6.6969 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.66192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66192
6006861752 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ320-TR1 P1 C-439017642-Çıkış | 439017642 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:11:48 | 01.07.2024 14:58:30 | 1.7783 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.6733 | 0 | 0 | 0 | 0.94317 | 0 | 0 | 17.6165
6006861757 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT776-TR1 P1 C-600788151-Çıkış | 600788151 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:52:54 | 06.07.2024 23:24:11 | 0.52139 |  | 203 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 45.9543 | 0 | 0 | 0 | 0.60568 | 0 | 0 | 46.56
6006861759 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS118-TR1 P1 ANA ŞALTER-630364107-Çıkış | 630364107 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:23:23 | 04.07.2024 11:20:33 | 0.95278 |  | 143 |  | 10 |  | 6 |  |  | 0 | 46.2429 | 0 | 3.0979 | 0 | 0.66678 | 0 | 0 | 50.0076
6006861776 | 1 | HATAY | HASSA | TCR639-TR1 P1 B-625680393-Çıkış | 625680393 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:10:44 | 01.07.2024 15:58:14 | 0.79167 |  | 74 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.5341 | 0 | 0 | 0 | 0.26167 | 0 | 0 | 19.7957
6006861784 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEG861-TR1 D-632055419-Çıkış | 632055419 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:22:45 | 01.07.2024 14:47:06 | 1.4058 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9091 | 0 | 0 | 22.9091
6006861784 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SEG861-TR1 ANA ŞALTER-632055415-Çıkış | 632055415 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:47:06 | 01.07.2024 15:03:21 | 0.27083 |  | 32 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 0 | 12.1335 | 0 | 0 | 13.7847
6006861785 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS717-459976301-459976301-Kofra | 459976301 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:55:57 | 11.07.2024 12:28:13 | 0.53778 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2722 | 0 | 0 | 0.2722
6006861792 | 1 | MERSİN | MUT | BKU52-4-457660401-Fider | 457660401 | Hizmet Alım Çalışması - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:00:00 | 08.07.2024 17:00:00 | 8 |  | 136 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 187.6771 | 0 | 0.0001232 | 0 | 20.4248 | 0 | 0 | 208.102
6006861793 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-4-630884204-Fider | 630884204 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:48:15 | 01.07.2024 15:24:18 | 1.6008 | 4 | 289 |  | 280 | 1 | 4 |  |  | 140.3416 | 136.8443 | 0 | 123.5609 | 19.7338 | 0.7419 | 0 | 0 | 421.2225
6006861795 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL368-TR1 P1 D-640955524-Çıkış | 640955524 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:57:10 | 01.07.2024 14:21:21 | 0.40306 |  | 245 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 34.899 | 0 | 0 | 0 | 11.9405 | 0 | 0 | 46.8396
6006861805 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT774-TR1 P1 D-600788308-Çıkış | 600788308 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:07:45 | 04.07.2024 17:25:39 | 0.29833 |  | 86 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.7182 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0 | 10.2822
6006861810 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT265-TR1 P1 C-614156900-Çıkış | 614156900 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 20:51:36 | 22.07.2024 21:20:11 | 0.47639 |  | 122 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 26.575 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | 0 | 27.7085
6006861812 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-2-622247733-Fider | 622247733 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:59:36 | 02.07.2024 2:15:27 | 1.2642 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9678 | 0 | 170.2036 | 0 | 175.1714
6006861813 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT434-TR1 P1 C-426640117-Çıkış | 426640117 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:46:55 | 02.07.2024 9:54:10 | 0.12083 |  | 149 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.9934 | 0 | 0 | 0 | 0.18212 | 0 | 0 | 7.1755
6006861813 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT434- P1 ANA ŞALTER-600377710-Çıkış | 600377710 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:54:10 | 02.07.2024 10:12:23 | 0.30361 |  | 321 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 41.9173 | 0 | 0 | 0 | 4.5786 | 0 | 0 | 46.4959
6006861817 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS149-TR1 P1 C-629948806-Çıkış | 629948806 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:53:08 | 01.07.2024 14:13:36 | 0.34111 |  | 77 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 5.7633 | 0 | 0.39165 | 0 | 0.10064 | 0 | 0 | 6.2556
6006861817 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:13:36 | 01.07.2024 14:24:22 | 0.17944 | 4 | 1087 | 1 | 252 | 3 | 114 |  | 1 | 8.2816 | 55.3621 | 0.7391 | 21.867 | 7.6381 | 327.9584 | 0 | 0.24331 | 422.0897
6006861825 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD29-646154519-646154519-Fider | 646154519 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:32:52 | 01.07.2024 14:13:57 | 0.68472 | 8 | 344 | 16 | 27 | 4 | 31 | 1 | 1 | 15.4577 | 34.4767 | 61.3301 | 55.6857 | 9.4589 | 20.4896 | 19.8648 | 19.4221 | 236.1856
6006861825 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDD29-4-444603170-Fider | 444603170 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:13:57 | 01.07.2024 14:30:10 | 0.27028 | 8 | 766 | 16 | 25 | 7 | 59 | 1 | 1 | 6.2234 | 32.7606 | 23.8311 | 24.58 | 7.1562 | 11.8196 | 8.0284 | 8.0093 | 122.4085
6006861828 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA61-1-452853521-Fider | 452853521 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 6:34:30 | 22.07.2024 7:16:50 | 0.70556 |  | 349 |  | 20 |  | 24 |  |  | 0 | 46.9377 | 0 | 3.1119 | 0 | 2.7457 | 0 | 0 | 52.7953
6006861829 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC18-604400524-604400524-Fider | 604400524 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:21:19 | 01.07.2024 15:29:23 | 4.1344 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 24.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9881
6006861829 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC18-2-601975313-Fider | 601975313 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:29:23 | 01.07.2024 16:25:48 | 0.94028 | 5 | 4 | 20 | 3 |  |  |  |  | 2.5676 | 1.7491 | 631.0313 | 10.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.4441
6006861830 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD952-TR1 P1 ANA ŞALTER-645203732-Çıkış | 645203732 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:28:50 | 02.07.2024 12:58:00 | 0.48611 |  | 250 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 19.146 | 0 | 0 | 0 | 0.50147 | 0 | 0 | 19.6475
6006861831 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR12-3-640367471-Fider | 640367471 | Ölçü ve kontrol - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:52:57 | 01.07.2024 15:56:40 | 1.0619 | 2 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 142.5945 | 0 | 12.5144 | 0 | 0 | 0 | 155.1089
6006861838 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD874-TR1 P1 B-616552384-Çıkış | 616552384 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:31:34 | 01.07.2024 14:37:15 | 1.0947 |  | 93 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.3308 | 0 | 0 | 0 | 0.41575 | 0 | 0 | 17.7466
6006861838 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD874- P1 ANA ŞALTER-456181120-Çıkış | 456181120 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:37:15 | 01.07.2024 14:44:28 | 0.12028 |  | 312 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.6105 | 0 | 0.049388 | 0 | 0.066129 | 0 | 0 | 5.726
6006861839 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA438- P1 ANA ŞALTER-451196649-Çıkış | 451196649 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:28:09 | 03.07.2024 6:23:27 | 0.92167 |  | 51 |  | 5 |  | 10 |  |  | 0 | 8.1104 | 0 | 3.3703 | 0 | 3.8527 | 0 | 0 | 15.3333
6006861843 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCY975-TR1 P1 E-631915747-Çıkış | 631915747 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:38:50 | 01.07.2024 17:59:28 | 4.3439 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.612 | 0 | 0.62142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2334
6006861843 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TCY975- P1 ANA ŞALTER-631915753-Çıkış | 631915753 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:59:28 | 01.07.2024 20:37:40 | 2.6367 |  | 54 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 15.545 | 0 | 0.65123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1962
6006861845 | 1 | ADANA | SEYHAN | SKD250-TR1 ANA ŞALTER-459001251-Çıkış | 459001251 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:28:07 | 11.07.2024 10:32:27 | 0.072222 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.12403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12403
6006861851 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN130-TR1 P1 E-613004940-Çıkış | 613004940 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:34:36 | 05.07.2024 11:05:42 | 0.51833 |  | 131 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 28.407 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 31.6258
6006861853 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 D-627501739-Çıkış | 627501739 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:35:17 | 01.07.2024 15:30:05 | 1.9133 |  | 121 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 133.3703 | 0 | 0 | 0 | 75.2036 | 0 | 0 | 208.5739
6006861857 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-2-452830677-Fider | 452830677 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:35:34 | 01.07.2024 14:42:28 | 1.115 |  | 223 | 1 | 153 |  | 13 |  |  | 0 | 44.7094 | 121.551 | 22.6756 | 0 | 4.1945 | 0 | 0 | 193.1305
6006861864 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM35-4-639540200-Fider | 639540200 | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:36:14 | 01.07.2024 20:32:13 | 0.93306 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 0 | 0.053176 | 0 | 0 | 117.0533 | 0 | 711.1808 | 24.3753 | 852.6626
6006861865 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU38-2-452886544-Fider | 452886544 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:35:37 | 01.07.2024 16:54:54 | 3.3214 |  | 316 |  | 197 | 1 | 8 |  |  | 0 | 298.7758 | 0 | 351.1904 | 17.4872 | 12.1397 | 0 | 0 | 679.5931
6006861869 | 1 | HATAY | HASSA | TCR678- P1 ANA ŞALTER-625683110-Çıkış | 625683110 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:41:15 | 01.07.2024 15:23:05 | 1.6972 |  | 24 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 14.5357 | 0 | 4.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1667
6006861870 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG377- P1 ANA ŞALTER-641113912-Çıkış | 641113912 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:56:23 | 01.07.2024 14:30:06 | 0.56194 |  | 74 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 10.1161 | 0 | 0.65714 | 0 | 3.7082 | 0 | 0 | 14.4814
6006861881 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAP05-TR1 P1 J-624878859-Çıkış | 624878859 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:58:44 | 01.07.2024 14:54:43 | 0.93306 |  | 62 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 19.5114 | 0 | 0 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 37.9544
6006861886 | 1 | MERSİN | MUT | BKR54-2-457656424-Fider | 457656424 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:03:46 | 09.07.2024 15:06:51 | 6.0514 |  | 97 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 61.5132 | 0 | 0 | 0 | 2.8091 | 0 | 0 | 64.3223
6006861893 | 1 | ADANA | CEYHAN | TGH159-TR1 P1 B-444153492-Çıkış | 444153492 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:07:49 | 10.07.2024 9:57:00 | 0.81972 |  | 49 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 17.0745 | 0 | 0 | 0 | 7.2577 | 0 | 0 | 24.3322
6006861912 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU907-TR1 P1 B-600667707-Çıkış | 600667707 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:17:28 | 10.07.2024 11:14:26 | 0.94944 |  | 69 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 20.6411 | 0 | 0.42948 | 0 | 4.3505 | 0 | 0 | 25.4211
6006861920 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:53:57 | 01.07.2024 14:03:24 | 0.1575 | 1 | 873 | 9 | 27 |  | 43 |  |  | 6.8167 | 23.8031 | 58.059 | 8.2325 | 0 | 5.7762 | 0 | 0 | 102.6875
6006861924 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGP044-TR1 P1 ANA ŞALTER-451796530-Çıkış | 451796530 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:42:44 | 02.07.2024 14:42:03 | 0.98861 |  | 78 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 17.7288 | 0 | 1.2634 | 0 | 2.7143 | 0 | 0 | 21.7064
6006861926 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCJ495-TR1 P1 C-623442545-Çıkış | 623442545 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:11:33 | 02.07.2024 11:54:17 | 3.7122 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.0175 | 0 | 0 | 0 | 3.6215e-05 | 0 | 0 | 9.0175
6006861926 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCJ495- P1 ANA ŞALTER-623442540-Çıkış | 623442540 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:54:17 | 02.07.2024 12:31:07 | 0.61389 |  | 88 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | 0 | 0.58498 | 0 | 0 | 6.2431
6006861936 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV308-TR1 P1 D-600677978-Çıkış | 600677978 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:23:14 | 02.07.2024 13:11:27 | 0.80361 |  | 83 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 25.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5798
6006861939 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBJ65-TR1 P1 E-637076835-Çıkış | 637076835 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:41:43 | 01.07.2024 20:15:00 | 0.55472 |  | 55 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 8.6729 | 0 | 0 | 0 | 5.0483 | 0 | 0 | 13.7212
6006861945 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBA49-TR1 P1 A-601700338-Çıkış | 601700338 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:24:23 | 05.07.2024 19:42:45 | 1.3061 |  | 31 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 14.2005 | 0 | 0 | 0 | 8.8672 | 0 | 0 | 23.0677
6006861951 | 1 | ADANA | POZANTI | TFL816-TR1 P1 A-645060001-Çıkış | 645060001 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:00:01 | 03.07.2024 7:40:26 | 0.67361 |  | 43 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.4654 | 0 | 0 | 0 | 5.7388 | 0 | 0 | 9.2042
6006861956 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | SFT579-TR1 F-445515050-Çıkış | 445515050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:04:48 | 01.07.2024 14:31:05 | 0.43806 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.42678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42678
6006861963 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA89-2-458538306-Fider | 458538306 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:06:42 | 01.07.2024 14:12:46 | 0.10111 | 12 | 644 | 113 | 59 | 4 | 24 |  |  | 1.5337 | 27.5392 | 103.6586 | 23.1513 | 2.0693 | 2.3922 | 0 | 0 | 160.3443
6006861973 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH245-643200096-643200096-Kofra | 643200096 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:05:51 | 01.07.2024 22:55:21 | 8.825 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 15.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3955
6006861973 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEH245- P1 ANA ŞALTER-638440122-Çıkış | 638440122 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:55:21 | 01.07.2024 23:47:56 | 0.87639 |  | 110 |  | 1 |  | 38 |  |  | 0 | 39.0804 | 0 | 0 | 0 | 24.5349 | 0 | 0 | 63.6153
6006861998 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-452499239-Fider | 452499239 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:13:26 | 01.07.2024 14:28:11 | 0.24583 | 7 | 4 | 33 | 5 | 1 | 1 |  |  | 4.0189 | 0.083271 | 23.8545 | 7.4211 | 0.10071 | 0.52097 | 0 | 0 | 35.9994
6006862005 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TEA341-TR1 P1 C-620035883-Çıkış | 620035883 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:16:55 | 02.07.2024 17:54:58 | 0.63417 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0644 | 0 | 0 | 0 | 0.56768 | 0 | 0 | 5.6321
6006862009 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEB383-TR1 P1 F-628212895-Çıkış | 628212895 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:15:17 | 01.07.2024 17:04:02 | 2.8125 |  | 94 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 120.0799 | 0 | 0 | 0 | 18.7209 | 0 | 0 | 138.8008
6006862018 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-2-453304277-Fider | 453304277 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:16:23 | 01.07.2024 14:23:15 | 0.11444 | 6 | 622 | 17 | 12 |  | 39 |  |  | 0.25177 | 34.075 | 7.716 | 3.0793 | 0 | 3.5385 | 0 | 0 | 48.6606
6006862019 | 1 | ADANA | POZANTI | TGP169-630751455-630751455-Kofra | 630751455 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:38:07 | 01.07.2024 14:59:06 | 1.3497 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.089967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089967
6006862019 | 2 | ADANA | POZANTI | TGP169-TR1 P1 C-644809514-Çıkış | 644809514 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:59:06 | 01.07.2024 15:44:11 | 0.75139 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2109 | 0 | 0 | 0 | 11.6862 | 0 | 0 | 15.8971
6006862025 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ19-TR1 P1 G-637721024-Çıkış | 637721024 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:18:36 | 01.07.2024 18:46:51 | 4.4708 |  | 30 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 74.0512 | 0 | 7.0343 | 0 | 1.2668 | 0 | 0 | 82.3523
6006862026 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR365-TR1 P1 H-602760721-Çıkış | 602760721 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:54:13 | 01.07.2024 15:44:34 | 1.8392 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8062 | 0 | 0 | 0 | 24.0193 | 0 | 0 | 26.8255
6006862049 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF57-4-623050300-Fider | 623050300 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:59:50 | 01.07.2024 17:15:33 | 0.26194 |  | 518 |  | 194 |  | 29 |  |  | 0 | 38.7952 | 0 | 33.136 | 0 | 5.6623 | 0 | 0 | 77.5935
6006862056 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:25:15 | 01.07.2024 14:26:15 | 0.016667 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 1.2116 | 11.4886 | 10.3492 | 5.6232 | 0.71026 | 1.8959 | 0 | 0.31133 | 31.59
6006862061 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD42-12-600787602-Fider | 600787602 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:25:37 | 01.07.2024 14:40:17 | 0.24444 |  | 2250 | 1 |  | 2 | 140 |  |  | 0 | 228.0312 | 0.07431 | 0 | 53.7445 | 80.9651 | 0 | 0 | 362.8151
6006862070 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ926-TR1 C-600230383-Çıkış | 600230383 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:39:51 | 01.07.2024 15:33:17 | 0.89056 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0 | 0 | 3.8433
6006862085 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGH146-5-444751799-Fider | 444751799 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:30:49 | 01.07.2024 14:42:54 | 0.20139 |  | 1257 |  |  |  | 69 |  |  | 0 | 69.6209 | 0 | 0 | 0 | 21.8587 | 0 | 0 | 91.4796
6006862087 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-3-622971856-Fider | 622971856 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:28:43 | 01.07.2024 16:22:32 | 1.8969 | 2 | 496 | 8 | 117 | 3 | 11 |  | 1 | 1.691 | 119.1901 | 77.6729 | 90.6246 | 127.6071 | 21.2071 | 0 | 55.2323 | 493.2252
6006862099 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-2-629547405-Fider | 629547405 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:33:31 | 01.07.2024 15:02:46 | 0.4875 | 1 | 236 |  | 31 |  | 26 |  |  | 10.9513 | 53.0469 | 0 | 9.3651 | 0 | 9.8923 | 0 | 0 | 83.2556
6006862113 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB024-5-616557758-Fider | 616557758 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:05:25 | 04.07.2024 16:56:02 | 7.8436 |  | 244 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 468.0444 | 0 | 0 | 0 | 55.5913 | 0 | 0 | 523.6356
6006862114 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEB445-TR1 P1 ANA ŞALTER-458360561-Çıkış | 458360561 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:06:07 | 05.07.2024 17:00:33 | 7.9072 |  | 363 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 820.6363 | 0 | 0 | 0 | 133.2709 | 0 | 0 | 953.9072
6006862115 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK343- P1 ANA ŞALTER-444483327-Çıkış | 444483327 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:05:01 | 04.07.2024 17:05:05 | 8.0011 |  | 198 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 681.7515 | 0 | 14.4511 | 0 | 39.0606 | 0 | 0 | 735.2633
6006862116 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS919-TR2__-614130236-Fider | 614130236 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:08:04 | 04.07.2024 17:59:42 | 8.8606 |  | 472 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 1765.9594 | 0 | 0 | 0 | 167.1031 | 0 | 0 | 1933.0624
6006862117 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BHG64-3-644719463-Fider | 644719463 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:59:41 | 04.07.2024 17:06:39 | 8.1161 | 92 | 24073 | 33 | 1849 | 16 | 1645 | 11 | 30 | 1795.2301 | 32872.5006 | 7494.359 | 5144.8163 | 1225.8052 | 9008.4163 | 1820.714 | 4801.9595 | 64163.8009
6006862118 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BHG64-8-644719428-Fider | 644719428 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:59:50 | 04.07.2024 17:06:37 | 8.1131 | 13 | 5525 | 30 | 665 | 29 | 422 | 13 | 17 | 186.0654 | 12691.7746 | 1883.0045 | 4777.0765 | 13244.6171 | 6087.7111 | 8386.259 | 1279.9267 | 48536.4349
6006862119 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH793-TR1 P1 ANA ŞALTER-645034958-Çıkış | 645034958 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:01:15 | 05.07.2024 17:15:50 | 8.2431 |  | 271 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 970.8784 | 0 | 60.5614 | 0 | 88.7835 | 0 | 0 | 1120.2233
6006862120 | 1 | HATAY | DEFNE | TGS228-TR1 P1 C-457840378-Çıkış | 457840378 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 12:05:19 | 04.07.2024 15:26:47 | 3.3578 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 12.2414 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614
6006862121 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL621-3-623521022-Fider | 623521022 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:03:07 | 04.07.2024 19:24:40 | 10.3592 |  | 117 |  | 23 |  | 6 |  |  | 0 | 316.3659 | 0 | 16.7647 | 0 | 64.3497 | 0 | 0 | 397.4802
6006862122 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT203-1-453458323-Fider | 453458323 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:59:15 | 04.07.2024 11:30:16 | 2.5169 |  | 730 |  | 8 |  | 39 |  |  | 0 | 329.2292 | 0 | 1.553 | 0 | 194.7239 | 0 | 0 | 525.5061
6006862123 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529224-Fider | 452529224 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:57:00 | 05.07.2024 17:23:31 | 8.4419 | 6 | 908 | 8 | 110 | 4 | 72 | 1 |  | 0.76204 | 2374.4085 | 106.5958 | 302.3971 | 445.4334 | 350.2233 | 80.5419 | 0 | 3660.362
6006862126 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-613359202-613359202-Fider | 613359202 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:32:21 | 04.07.2024 18:45:49 | 9.2244 |  | 853 | 6 | 37 | 3 | 58 |  |  | 0 | 1443.2133 | 207.5458 | 128.5798 | 20.8326 | 241.9214 | 0 | 0 | 2042.0929
6006862127 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU42-2-631930779-Fider | 631930779 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 10:59:54 | 04.07.2024 15:00:32 | 4.0106 |  | 616 |  | 10 | 1 | 72 |  |  | 0 | 989.6294 | 0 | 6.0999 | 50.0102 | 342.3825 | 0 | 0 | 1388.1221
6006862129 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC414-TR1 P1 A-602489015-Çıkış | 602489015 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:34:18 | 04.07.2024 11:10:17 | 1.5997 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.6774 | 0 | 0 | 0 | 5.419 | 0 | 0 | 32.0964
6006862130 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS045-4-631931124-Fider | 631931124 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:01:10 | 04.07.2024 16:57:03 | 7.9314 |  | 83 |  | 4 |  | 82 |  |  | 0 | 182.8199 | 0 | 2.1179 | 0 | 593.5499 | 0 | 0 | 778.4876
6006862131 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED670-3-642234800-Fider | 642234800 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:58:42 | 05.07.2024 14:28:47 | 4.5014 |  | 290 |  |  |  | 18 |  | 1 | 0 | 175.9027 | 0 | 0 | 0 | 23.9545 | 0 | 18.2239 | 218.0812
6006862132 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK78-1-631930294-Fider | 631930294 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:01:09 | 04.07.2024 17:06:20 | 8.0864 |  | 276 |  | 5 |  | 46 |  |  | 0 | 586.8165 | 0 | 1.5454 | 0 | 309.7275 | 0 | 0 | 898.0895
6006862133 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:24:06 | 04.07.2024 17:20:04 | 7.9328 |  | 22 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 54.1298 | 0 | 0 | 0 | 241.1274 | 0 | 0 | 295.2572
6006862135 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAT07-2-452175044-Fider | 452175044 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:59:27 | 05.07.2024 14:59:40 | 6.0036 | 21 | 3623 |  |  | 4 | 283 |  |  | 46.007 | 9681.2787 | 0 | 0 | 2373.3404 | 5323.4411 | 0 | 0 | 17424.0672
6006862136 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC420-3-634866881-Fider | 634866881 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:02:58 | 05.07.2024 10:43:50 | 1.6811 | 1 | 403 |  | 3 |  | 10 |  |  | 99.7274 | 55.1847 | 0 | 0.87926 | 0 | 6.2314 | 0 | 0 | 162.0227
6006862139 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK34-2-633908112-Fider | 633908112 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:13:51 | 05.07.2024 15:13:26 | 5.9931 | 1 | 926 | 2 | 53 | 4 | 66 |  |  | 224.3541 | 1396.791 | 22.8813 | 106.7371 | 18.167 | 201.4231 | 0 | 0 | 1970.3535
6006862143 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEC558- P1 ANA ŞALTER-635350831-Çıkış | 635350831 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 14:28:29 | 04.07.2024 15:40:18 | 1.1969 |  | 368 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 97.36 | 0 | 0 | 0 | 39.9487 | 0 | 0 | 137.3088
6006862144 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN604-TR1 P1 E-447914542-Çıkış | 447914542 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:59:25 | 05.07.2024 16:50:27 | 7.8506 |  | 152 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 220.2868 | 0 | 0 | 0 | 463.9803 | 0 | 0 | 684.2671
6006862145 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEC559- P1 ANA ŞALTER-635350597-Çıkış | 635350597 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 10:11:00 | 04.07.2024 13:28:49 | 3.2969 |  | 338 |  | 1 |  | 27 |  |  | 0 | 200.1873 | 0 | 0 | 0 | 27.9706 | 0 | 0 | 228.1579
6006862147 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195166-Fider | 431195166 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:02:13 | 04.07.2024 17:32:02 | 8.4969 | 4 | 1146 | 24 | 17 | 13 | 163 | 1 |  | 318.989 | 2871.1211 | 2646.6868 | 442.6931 | 1596.7616 | 768.197 | 31.3452 | 0 | 8675.7938
6006862147 | 2 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 17:32:02 | 04.07.2024 19:48:16 | 2.2706 | 2 | 347 | 17 | 2 | 7 | 25 | 1 |  | 74.1868 | 234.9748 | 303.8326 | 44.684 | 96.1821 | 30.5787 | 6.3837 | 0 | 790.8228
6006862148 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE893-TR1 P1 D-620572190-Çıkış | 620572190 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:21:36 | 04.07.2024 13:24:30 | 4.0483 |  | 104 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 103.3607 | 0 | 0 | 0 | 82.5024 | 0 | 0 | 185.8631
6006862149 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY742-TR1 P1 ANA ŞALTER-632494664-Çıkış | 632494664 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:52:41 | 04.07.2024 11:54:21 | 3.0278 |  | 182 |  | 13 |  | 9 |  |  | 0 | 116.3893 | 0 | 4.9742 | 0 | 20.1056 | 0 | 0 | 141.4691
6006862151 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM37-10-460010689-Fider | 460010689 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:03:43 | 04.07.2024 17:00:28 | 7.9458 |  | 936 |  |  | 4 | 42 |  | 1 | 0 | 2211.5657 | 0 | 0 | 377.4601 | 542.2591 | 0 | 0 | 3131.2849
6006862152 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL40-4-628861384-Fider | 628861384 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 9:02:44 | 05.07.2024 10:27:46 | 1.4172 |  | 172 | 1 | 6 | 1 | 21 |  | 2 | 0 | 73.208 | 24.0651 | 23.565 | 400.7924 | 9.8017 | 0 | 16.5367 | 547.9688
6006862153 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC87-3-601940958-Fider | 601940958 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 9:56:08 | 05.07.2024 12:12:53 | 2.2792 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9535 | 0 | 0 | 0 | 359.9535
6006862154 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGV622-4-452926557-Fider | 452926557 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:35:57 | 04.07.2024 17:23:23 | 7.7906 | 1 | 191 |  | 34 |  | 3 |  |  | 0 | 234.8972 | 0 | 87.4526 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 326.2529
6006862155 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP163-4-644086466-Fider | 644086466 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:56:08 | 05.07.2024 17:40:34 | 8.7406 |  | 1200 | 1 | 36 | 1 | 61 | 1 |  | 0 | 2946.0932 | 95.1107 | 87.0991 | 34.7117 | 222.5708 | 30.7608 | 0 | 3416.3462
6006862156 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU015-TR1 P1 D-643483768-Çıkış | 643483768 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 13:30:17 | 04.07.2024 15:00:08 | 1.4975 |  | 120 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 47.2172 | 0 | 0 | 0 | 18.2679 | 0 | 0 | 65.4851
6006862157 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA944-TR1 P1 ANA ŞALTER-616201155-Çıkış | 616201155 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:30:40 | 04.07.2024 15:20:48 | 5.8356 |  | 120 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 115.8289 | 0 | 0.23254 | 0 | 13.908 | 0 | 0 | 129.9694
6006862158 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD851-TR1 P1 ANA ŞALTER-622410021-Çıkış | 622410021 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:00:06 | 04.07.2024 16:38:49 | 7.6453 |  | 78 | [6 empty] | 0 | 81.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0071
6006862159 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS659-2-614115092-Fider | 614115092 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:12:25 | 05.07.2024 17:30:30 | 8.3014 |  | 2405 |  |  |  | 330 |  |  | 0 | 6612.5372 | 0 | 0 | 0 | 3409.6485 | 0 | 0 | 10022.1857
6006862160 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | BAR53-2-400038428-Fider | 400038428 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:16:35 | 05.07.2024 18:22:12 | 9.0936 |  | 618 | 1 | 5 | 2 | 25 |  |  | 0 | 957.7466 | 9.8193 | 3.3251 | 115.8781 | 103.6502 | 0 | 0 | 1190.4194
6006862161 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV682-TR1 P1 F-455877371-Çıkış | 455877371 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:00:37 | 04.07.2024 10:30:14 | 1.4936 |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4528 | 0 | 0 | 21.4528
6006862162 | 1 | ADANA | KOZAN | TFD421-TR1 P1 G-453768787-Çıkış | 453768787 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 10:57:18 | 04.07.2024 12:30:11 | 1.5481 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 0 | 0 | 0.30868
6006862163 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010198-Fider | 634010198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:37:12 | 01.07.2024 15:00:33 | 0.38917 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 7.1064 | 6.4522 | 0.051076 | 0 | 0.00038494 | 0 | 0 | 13.6101
6006862164 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL849-3-628680125-Fider | 628680125 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:00:54 | 05.07.2024 17:00:04 | 7.9861 |  | 194 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 624.1902 | 0 | 0 | 0 | 382.825 | 0 | 0 | 1007.0152
6006862165 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL283-TR1 P1 D-645089612-Çıkış | 645089612 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:52:18 | 05.07.2024 14:57:51 | 6.0925 |  | 27 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 60.1873 | 0 | 13.554 | 0 | 29.0281 | 0 | 0 | 102.7694
6006862166 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-10-630856779-Fider | 630856779 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:58:55 | 04.07.2024 16:56:19 | 7.9567 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 321.7108 | 56.6974 | 118.4149 | 0.14486 | 587.7389 | 101.14 | 0 | 0 | 1185.8468
6006862167 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF79-1-629545955-Fider | 629545955 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:56:38 | 04.07.2024 17:13:32 | 8.2817 |  | 587 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 1671.8212 | 0 | 0 | 0 | 199.3585 | 0 | 0 | 1871.1797
6006862169 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM478-TR1 P1 A-645000393-Çıkış | 645000393 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 8:51:31 | 04.07.2024 17:00:29 | 8.1494 |  | 31 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 61.5406 | 0 | 73.2435 | 0 | 16.8859 | 0 | 0 | 151.67
6006862170 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM536-TR1 P1 C-621588669-Çıkış | 621588669 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:52:45 | 04.07.2024 16:55:44 | 7.0497 |  | 176 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 315.4298 | 0 | 0 | 0 | 236.8029 | 0 | 0 | 552.2327
6006862171 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:13:09 | 04.07.2024 16:25:28 | 7.2053 | 1 | 94 | 19 | 6 | 4 | 5 |  |  | 56.5372 | 212.3327 | 1003.1407 | 418.0821 | 343.7745 | 12.1792 | 0 | 0 | 2046.0464
6006862172 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE411- P1 ANA ŞALTER-457839366-Çıkış | 457839366 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 9:03:39 | 04.07.2024 11:01:14 | 1.9597 |  | 62 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 24.9812 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.5992 | 0 | 0 | 26.2613
6006862173 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK43-618005852-618005852-Fider | 618005852 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 10:00:30 | 04.07.2024 12:16:07 | 2.2603 | 1 | 415 | 7 | 270 | 1 | 50 |  |  | 2.8338 | 420.1805 | 348.2271 | 517.1601 | 13.1984 | 90.4568 | 0 | 0 | 1392.0568
6006862174 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-1-602766208-Fider | 602766208 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 8:59:25 | 05.07.2024 12:35:01 | 3.5933 | 7 | 34 |  |  | 20 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 1483.3865 | 334.4469 | 2522.9119 | 160.3473 | 4502.8403
6006862175 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TFE863-TR1 P1 A-449257122-Çıkış | 449257122 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 10:10:39 | 04.07.2024 13:04:43 | 2.9011 |  | 154 | [6 empty] | 0 | 124.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8065
6006862176 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU060-TR-A__-610719372-Fider | 610719372 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:02:00 | 05.07.2024 12:00:29 | 2.9747 |  | 271 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 175.1064 | 0 | 0 | 0 | 254.212 | 0 | 0 | 429.3184
6006862177 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE450-4-636507606-Fider | 636507606 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2024 12:01:43 | 04.07.2024 15:42:49 | 3.685 |  | 349 |  | 9 |  | 28 |  |  | 0 | 288.9889 | 0 | 10.734 | 0 | 79.6312 | 0 | 0 | 379.3541
6006862178 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS839- P1 ANA ŞALTER-631346216-Çıkış | 631346216 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:35:49 | 01.07.2024 17:39:35 | 3.0628 |  | 134 |  | 4 |  | 16 |  | 1 | 0 | 108.5521 | 0 | 4.092 | 0 | 155.4328 | 0 | 29.3322 | 297.4091
6006862178 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-2-630884201-Fider | 630884201 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:39:35 | 01.07.2024 18:22:10 | 0.70972 | 3 | 1693 | 1 | 250 | 1 | 146 | 2 | 4 | 0 | 319.419 | 1.2858 | 26.682 | 7.3871 | 124.1679 | 197.5028 | 43.6543 | 720.0989
6006862179 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA59-4-452022177-Fider | 452022177 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:01:01 | 05.07.2024 16:08:09 | 7.1189 |  | 447 |  | 19 |  | 97 |  |  | 0 | 780.4456 | 0 | 87.9027 | 0 | 591.0564 | 0 | 0 | 1459.4048
6006862180 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED833-637585300-637585300-Fider | 637585300 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 13:08:09 | 05.07.2024 17:13:35 | 4.0906 |  | 117 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 122.5309 | 0 | 0.93895 | 0 | 32.3465 | 0 | 0 | 155.8164
6006862181 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-451142220-Fider | 451142220 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 13:01:33 | 05.07.2024 17:06:41 | 4.0856 | 7 | 484 | 15 | 78 | 5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 577.6682 | 520.1872 | 416.1315 | 394.6114 | 166.8564 | 299.296 | 0.22353 | 2374.9744
6006862183 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP367-4-448808070-Fider | 448808070 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:06:30 | 05.07.2024 16:55:13 | 7.8119 | 2 | 3214 |  |  |  | 77 |  |  | 373.8666 | 4164.1915 | 0 | 0 | 0 | 431.8386 | 0 | 0 | 4969.8966
6006862184 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCY518-3-631942109-Fider | 631942109 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:58:55 | 05.07.2024 12:09:36 | 3.1781 | 1 | 1123 |  | 1 |  | 99 |  |  | 0.17802 | 1089.9591 | 0 | 0.11723 | 0 | 287.8266 | 0 | 0 | 1378.081
6006862185 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCV221- P1 ANA ŞALTER-414708806-Çıkış | 414708806 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 13:59:47 | 05.07.2024 15:23:12 | 1.3903 |  | 61 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 27.227 | 0 | 0 | 0 | 5.1442 | 0 | 0 | 32.3712
6006862186 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 10:25:35 | 05.07.2024 15:18:43 | 4.8856 | 1 | 1380 |  | 132 | 4 | 124 |  |  | 0 | 1477.4921 | 0 | 107.6895 | 476.919 | 376.1374 | 0 | 0 | 2438.238
6006862187 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP70-3-448374452-Fider | 448374452 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.07.2024 9:39:31 | 04.07.2024 10:23:26 | 0.73194 | 13 | 1689 | 14 | 66 | 2 | 113 | 2 |  | 18.7617 | 276.9462 | 14.7539 | 15.1017 | 3.2473 | 31.7142 | 0.10201 | 0 | 360.6271
6006862187 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP70-7-448374460-Fider | 448374460 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.07.2024 10:23:26 | 04.07.2024 14:39:42 | 4.2711 | 2 | 460 | 3 | 51 | 1 | 28 |  |  | 75.6053 | 459.0006 | 16.3735 | 75.2713 | 8.3465 | 31.1815 | 0 | 0 | 665.7787
6006862188 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TFK201-TR1 P1 ANA ŞALTER-437060625-Çıkış | 437060625 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 10:17:42 | 05.07.2024 12:56:16 | 2.6428 |  | 112 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 65.7274 | 0 | 0.37277 | 0 | 10.7514 | 0 | 0 | 76.8516
6006862189 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF200- P1 ANA ŞALTER-637863025-Çıkış | 637863025 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 9:03:57 | 05.07.2024 15:06:52 | 6.0486 |  | 50 |  | 19 |  | 13 |  |  | 0 | 139.9572 | 0 | 81.2778 | 0 | 22.7654 | 0 | 0 | 244.0004
6006862190 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP049-TR1 P1 D-630141935-Çıkış | 630141935 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:46:05 | 05.07.2024 12:11:49 | 2.4289 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 15.9352 | 0 | 0.61334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5485
6006862193 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TFD401-TR1 P1 ANA ŞALTER-422328555-Çıkış | 422328555 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 13:25:42 | 05.07.2024 14:59:07 | 1.5569 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.0161 | 0 | 0 | 0 | 0.61839 | 0 | 0 | 6.6345
6006862204 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE258-TR1 ANA ŞALTER-645447670-Çıkış | 645447670 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:48:58 | 05.07.2024 17:35:11 | 7.7703 |  | 140 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 339.8343 | 0 | 16.7229 | 0 | 15.6286 | 0 | 0 | 372.1858
6006862205 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316942-Fider | 452316942 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 05.07.2024 9:32:33 | 05.07.2024 12:01:06 | 2.4758 | 11 | 466 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 |  | 111.3422 | 302.2821 | 2347.2295 | 29.7964 | 58.8643 | 26.3957 | 41.1842 | 0 | 2917.0945
6006862207 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872027-Fider | 453872027 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:27:02 | 05.07.2024 17:28:05 | 8.0175 | 1 | 424 | 1 | 40 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 411.1239 | 150.5155 | 250.7111 | 4.4338 | 301.5947 | 90.2663 | 163.2503 | 1371.8957
6006862208 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN207-2-601031239-Fider | 601031239 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:29:03 | 05.07.2024 15:18:35 | 5.8256 | 1 | 1049 | 3 | 239 |  | 111 |  | 1 | 5.7536 | 2445.9218 | 92.9401 | 783.0397 | 0 | 1284.6618 | 0 | 34.8775 | 4647.1945
6006862209 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-3-622734548-Fider | 622734548 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:00:05 | 05.07.2024 9:07:15 | 0.11944 |  | 335 |  | 296 | 2 | 13 |  |  | 0 | 9.2066 | 0 | 12.348 | 5.4504 | 0.46935 | 0 | 0 | 27.4743
6006862209 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-439192075-439192075-Fider | 439192075 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:07:15 | 05.07.2024 18:10:00 | 9.0458 |  | 103 |  | 68 |  | 5 |  |  | 0 | 227.2015 | 0 | 181.8623 | 0 | 74.7916 | 0 | 0 | 483.8554
6006862210 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | 633027565 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:55:31 | 05.07.2024 17:35:11 | 8.6611 |  | 369 |  | 16 | 6 | 34 | 1 |  | 0 | 858.7591 | 0 | 18.8823 | 734.5095 | 472.0974 | 82.3656 | 0 | 2166.6139
6006862211 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 8:58:22 | 05.07.2024 15:35:37 | 6.6208 |  | 151 |  | 22 |  | 13 |  |  | 0 | 299.3212 | 0 | 64.481 | 0 | 24.5299 | 0 | 0 | 388.3321
6006862212 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | THV887-TR1 P1 ANA ŞALTER-457944619-Çıkış | 457944619 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 10:00:56 | 05.07.2024 12:57:37 | 2.9447 |  | 135 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 77.4745 | 0 | 0.60025 | 0 | 5.6042 | 0 | 0 | 83.6789
6006862213 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG413- P1 B-634038829-Çıkış | 634038829 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:31:50 | 05.07.2024 18:26:58 | 8.9189 |  | 12 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 31.2736 | 0 | 63.8473 | 0 | 9.4833 | 0 | 0 | 104.6042
6006862214 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA133-TR1 P1 A-426543231-Çıkış | 426543231 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 11:05:27 | 05.07.2024 11:35:01 | 0.49278 |  | 85 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 19.6148 | 0 | 0 | 0 | 1.8098 | 0 | 0 | 21.4245
6006862217 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | THY233-3-459094206-Fider | 459094206 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 10:30:05 | 05.07.2024 11:52:56 | 1.3808 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.2524 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 0 | 8.4182
6006862218 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:25:19 | 05.07.2024 18:07:50 | 8.7086 |  | 1783 | 2 | 90 | 1 | 136 |  | 2 | 0 | 1422.8578 | 298.1731 | 363.7576 | 11.5995 | 520.6989 | 0 | 77.6902 | 2694.7771
6006862219 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-2-452555786-Fider | 452555786 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:29:02 | 05.07.2024 10:24:34 | 0.92556 |  | 1498 | 2 | 95 | 1 | 197 |  |  | 0 | 411.9208 | 3.2879 | 129.5658 | 6.1804 | 103.5085 | 0 | 0 | 654.4633
6006862220 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-3-639643078-Fider | 639643078 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:27:23 | 05.07.2024 17:20:20 | 7.8825 | 1 | 486 | 3 | 13 | 2 | 35 | 1 |  | 85.4021 | 1481.3661 | 140.0326 | 95.448 | 255.2729 | 311.9826 | 0 | 0 | 2369.5042
6006862221 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH117-TR1 P1 B-613553018-Çıkış | 613553018 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:40:09 | 05.07.2024 13:29:36 | 3.8242 |  | 69 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 79.0243 | 0 | 0 | 0 | 16.8108 | 0 | 0 | 95.8351
6006862222 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ805-TR1 P1 ANA ŞALTER-448853728-Çıkış | 448853728 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:03:13 | 05.07.2024 11:58:07 | 2.915 |  | 78 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 31.6958 | 0 | 1.1944 | 0 | 4.1215 | 0 | 0 | 37.0117
6006862223 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN718- P1 ANA ŞALTER-622417654-Çıkış | 622417654 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 10:43:13 | 05.07.2024 12:57:17 | 2.2344 |  | 31 |  | 28 |  | 3 |  |  | 0 | 9.1353 | 0 | 17.1033 | 0 | 0.02797 | 0 | 0 | 26.2665
6006862224 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-627615520-627615520-Fider | 627615520 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:28:10 | 05.07.2024 17:38:52 | 8.1783 |  | 211 |  | 10 |  | 23 |  |  | 0 | 526.7206 | 0 | 32.5283 | 0 | 73.3273 | 0 | 0 | 632.5761
6006862225 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE901-TR1 P1 A-437505891-Çıkış | 437505891 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:37:00 | 05.07.2024 10:07:14 | 0.50389 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6465
6006862226 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV724-TR1 P1 A-626769215-Çıkış | 626769215 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:12:01 | 05.07.2024 13:24:59 | 4.2161 |  | 142 |  | 9 |  | 11 |  | 1 | 0 | 101.7174 | 0 | 7.683 | 0 | 66.1536 | 0 | 133.5174 | 309.0714
6006862227 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-TR1 P1 E-459140787-Çıkış | 459140787 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:35:14 | 05.07.2024 15:59:59 | 6.4125 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 91.5092 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 0 | 0 | 101.1341
6006862228 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGP669-TR1 P1 A-450876103-Çıkış | 450876103 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:56:07 | 05.07.2024 13:59:15 | 4.0522 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2711
6006862229 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN714-TR1 P1 D-622417867-Çıkış | 622417867 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:56:29 | 05.07.2024 17:25:21 | 7.4811 |  | 64 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 96.0876 | 0 | 0.39446 | 0 | 7.2217 | 0 | 0 | 103.7037
6006862230 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-2-458844567-Fider | 458844567 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:38:39 | 01.07.2024 15:03:10 | 0.40861 |  | 90 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 2.2817 | 0 | 0 | 1.2139 | 0.44456 | 0 | 0 | 3.9402
6006862231 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-TR1 P1 G-459140785-Çıkış | 459140785 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 10:00:02 | 05.07.2024 16:10:01 | 6.1664 |  | 68 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 148.8001 | 0 | 0 | 0 | 100.9892 | 0 | 0 | 249.7893
6006862233 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE478-TR1 P1 D-619748221-Çıkış | 619748221 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2024 9:51:53 | 05.07.2024 17:10:15 | 7.3061 |  | 90 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 245.242 | 0 | 0 | 0 | 25.5648 | 0 | 0 | 270.8068
6006862236 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BHU23-644319595-644319595-Fider | 644319595 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:38:33 | 01.07.2024 15:21:43 | 0.71944 |  | 20 |  | 36 |  | 4 |  |  | 0 | 1.6793 | 0 | 13.8169 | 0 | 10.3764 | 0 | 0 | 25.8727
6006862236 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BHU23-1-452610701-Fider | 452610701 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:21:43 | 01.07.2024 16:14:43 | 0.88333 |  | 71 | 4 | 118 | 2 | 7 |  |  | 0 | 11.7266 | 1.3119 | 70.0373 | 6.2393 | 13.2575 | 0 | 0 | 102.5726
6006862239 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM912-TR1 P1 D-621574432-Çıkış | 621574432 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:03:47 | 01.07.2024 15:18:52 | 0.25139 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.96203 | 0 | 0.14497 | 0 | 0.25959 | 0 | 0 | 1.3666
6006862256 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL614-453192706-453192706-Kofra | 453192706 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:42:15 | 01.07.2024 16:35:41 | 1.8906 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0 | 1.5919
6006862260 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP96-3-639420482-Fider | 639420482 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:45:22 | 01.07.2024 15:05:07 | 0.32917 |  | 2011 |  |  |  | 739 |  | 6 | 0 | 189.069 | 0 | 0 | 0 | 206.0299 | 0 | 35.5458 | 430.6447
6006862266 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-17-458512577-Fider | 458512577 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:46:37 | 01.07.2024 15:37:38 | 0.85028 | 4 | 44 | 10 | 30 | 3 | 12 | 6 | 1 | 11.1895 | 37.2244 | 36.3555 | 44.7712 | 151.4908 | 3.9522 | 934.9948 | 7.6907 | 1227.6691
6006862267 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU971-TR1 P1 B-627102957-Çıkış | 627102957 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:34:56 | 01.07.2024 19:47:18 | 5.2061 |  | 57 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 37.4023 | 0 | 0.35675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7591
6006862270 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA980- P1 ANA ŞALTER-632552309-Çıkış | 632552309 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:36:45 | 01.07.2024 15:30:08 | 0.88972 |  | 236 |  |  |  | 112 |  | 2 | 0 | 62.579 | 0 | 0 | 0 | 117.2756 | 0 | 1.2709 | 181.1254
6006862270 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | BAT95-3-632551822-Fider | 632551822 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:30:08 | 01.07.2024 16:37:22 | 1.1206 |  | 758 | 1 | 57 | 3 | 103 | 1 | 2 | 0 | 188.865 | 4.9744 | 64.3463 | 50.021 | 76.5464 | 259.7262 | 8.1186 | 652.598
6006862273 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP046- P1 ANA ŞALTER-630140538-Çıkış | 630140538 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:04:13 | 01.07.2024 15:26:16 | 0.3675 |  | 59 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.0553 | 0 | 0 | 0 | 0.69343 | 0 | 0 | 9.7487
6006862278 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN08-2-457424943-Fider | 457424943 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:50:29 | 01.07.2024 15:30:40 | 0.66972 | 1 | 178 |  | 21 |  | 8 |  |  | 0 | 25.9778 | 0 | 2.2226 | 0 | 2.8544 | 0 | 0 | 31.0548
6006862283 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF391-TR1 P1 ANA ŞALTER-618461901-Çıkış | 618461901 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:48:53 | 01.07.2024 20:07:52 | 5.3164 |  | 79 |  | 9 |  | 18 |  |  | 0 | 157.7074 | 0 | 18.7485 | 0 | 72.6294 | 0 | 0 | 249.0853
6006862292 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK245-TR1 P1 C-437206927-Çıkış | 437206927 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 9:54:08 | 19.07.2024 10:45:24 | 0.85444 |  | 78 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 23.711 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 25.7054
6006862298 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA61-10-452853569-Fider | 452853569 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:10:56 | 05.07.2024 10:25:48 | 1.2478 |  | 346 |  | 20 |  | 24 |  |  | 0 | 93.1693 | 0 | 6.741 | 0 | 10.9441 | 0 | 0 | 110.8544
6006862308 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | THN158- P1 ANA ŞALTER-458598018-Çıkış | 458598018 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:57:24 | 07.07.2024 11:11:13 | 0.23028 |  | 49 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.5597 | 0 | 0.017317 | 0 | 0.0073011 | 0 | 0 | 3.5843
6006862308 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295978-Fider | 605295978 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:11:13 | 07.07.2024 11:32:59 | 0.36278 | 1 | 2326 | 1 | 27 | 6 | 114 |  |  | 0 | 170.561 | 1.9487 | 2.5564 | 8.6413 | 16.3989 | 0 | 0 | 200.1063
6006862314 | 1 | ADANA | FEKE | BBN21-2-437565778-Fider | 437565778 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:01:13 | 01.07.2024 15:17:54 | 0.27806 |  | 481 |  |  | 2 | 15 |  |  | 0 | 14.9298 | 0 | 0 | 1.1122 | 1.2764 | 0 | 0 | 17.3184
6006862318 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR067-TR1 P1 C-630778392-Çıkış | 630778392 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:39:59 | 02.07.2024 17:09:51 | 0.49778 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38737 | 0 | 0 | 0.38737
6006862323 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG187-2-645336008-Fider | 645336008 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:03:35 | 01.07.2024 15:08:57 | 0.089444 | 1 | 349 | 2 | 32 |  | 25 |  |  | 0.45636 | 8.5265 | 0.40038 | 5.1638 | 0 | 14.4789 | 0 | 0 | 29.0259
6006862324 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SCB558-TR1 P1_SCB558 C-459917853-Çıkış | 459917853 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:16:52 | 04.07.2024 13:48:43 | 0.53083 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.13826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13826
6006862329 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU053- P1 ANA ŞALTER-629443959-Çıkış | 629443959 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:27:15 | 05.07.2024 16:52:52 | 0.42694 |  | 126 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 17.621 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 29.521
6006862331 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGS637-TR1 P1 B-454295122-Çıkış | 454295122 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:02:01 | 01.07.2024 15:31:32 | 0.49194 |  | 13 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 1.1248 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5297
6006862331 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD12-3-643235447-Fider | 643235447 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:31:32 | 01.07.2024 15:41:15 | 0.16194 |  | 1671 | 1 | 350 |  | 72 | 1 |  | 0 | 39.6065 | 0.039001 | 16.6086 | 0 | 4.339 | 69.0463 | 0 | 129.6393
6006862332 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-2-625341779-Fider | 625341779 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:42:44 | 01.07.2024 19:55:05 | 5.2058 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006862343 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-6-459332124-Fider | 459332124 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:50:08 | 01.07.2024 19:58:08 | 0.13333 |  | 700 | 5 | 94 | 3 | 97 |  |  | 0 | 25.9444 | 6.2682 | 5.1523 | 1.1493 | 4.6967 | 0 | 0 | 43.2108
6006862347 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED092- P1 ANA ŞALTER-633906198-Çıkış | 633906198 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:13:23 | 02.07.2024 20:58:31 | 0.75222 |  | 171 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 33.6621 | 0 | 4.3028 | 0 | 0.57042 | 0 | 0 | 38.5353
6006862348 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SHD713-TR1 ANA ŞALTER-449176060-Çıkış | 449176060 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:03:52 | 01.07.2024 17:24:11 | 2.3386 |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 25.3371 | 0 | 0 | 0 | 10.6481 | 0 | 0 | 35.9851
6006862352 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC744-TR1 P1 C-634965231-Çıkış | 634965231 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:39:21 | 02.07.2024 19:31:28 | 0.86861 |  | 78 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 11.182 | 0 | 0.2361 | 0 | 9.3521 | 0 | 0 | 20.7702
6006862364 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 9:39:53 | 19.07.2024 9:46:43 | 0.11389 | 4 | 171 | 12 | 81 | 16 | 30 | 1 |  | 0 | 7.6544 | 4.4836 | 4.072 | 6.5761 | 9.0536 | 0.46495 | 0 | 32.3046
6006862372 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB78-29-633195075-Fider | 633195075 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:16:20 | 01.07.2024 15:20:34 | 0.070556 | 5 | 260 |  | 11 | 6 | 12 | 1 |  | 4.6033 | 2.3264 | 0 | 0.055749 | 6.3256 | 1.25 | 36.1227 | 0 | 50.6838
6006862374 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS004-455119111-455119111-Kofra | 455119111 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:11:26 | 01.07.2024 17:54:39 | 2.7203 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5091
6006862376 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC328- P1 ANA ŞALTER-634962503-Çıkış | 634962503 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:54:16 | 01.07.2024 21:32:08 | 0.63111 |  | 296 |  | 5 |  | 23 |  |  | 0 | 39.4901 | 0 | 0.34786 | 0 | 4.2042 | 0 | 0 | 44.0422
6006862378 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP77-635318673-635318673-Kofra | 635318673 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:40:25 | 02.07.2024 11:05:32 | 20.4186 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 8.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8185
6006862379 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-619609535-619609535-Fider | 619609535 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:17:27 | 01.07.2024 17:43:42 | 2.4375 |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | 2.831 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0793
6006862379 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:43:42 | 01.07.2024 17:58:54 | 0.25333 | 1 | 97 | 26 | 38 |  | 4 |  |  | 0 | 7.8721 | 39.9001 | 22.7218 | 0 | 0.10203 | 0 | 0 | 70.5961
6006862385 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC608-TR1 P1 G-605283150-Çıkış | 605283150 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:41:55 | 01.07.2024 17:20:34 | 0.64417 |  | 163 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 48.7136 | 0 | 0 | 0 | 8.5145 | 0 | 0 | 57.228
6006862392 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH563-2-455979125-Fider | 455979125 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:32:06 | 01.07.2024 20:35:11 | 1.0514 |  | 261 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 124.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5893
6006862392 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH563- P1 ANA ŞALTER-621323383-Çıkış | 621323383 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:35:11 | 02.07.2024 5:29:44 | 8.9092 |  | 261 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 949.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.1596
6006862396 | 1 | HATAY | ARSUZ | TFL212-640077246-640077246-Kofra | 640077246 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:19:22 | 01.07.2024 18:25:40 | 3.105 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2076
6006862396 | 2 | HATAY | ARSUZ | TFL212-TR1 P1 F-640077103-Çıkış | 640077103 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:25:40 | 01.07.2024 19:26:02 | 1.0061 |  | 45 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 10.4321 | 0 | 3.5564 | 0 | 8.153 | 0 | 0 | 22.1415
6006862397 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY23-610504957-610504957-Fider | 610504957 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:16:48 | 01.07.2024 17:46:39 | 2.4975 |  | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 23.9954 | 638.1945 | 1.8376 | 3.2378 | 0 | 0.0042915 | 0 | 667.2696
6006862397 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BAY23-1-601098105-Fider | 601098105 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:46:39 | 01.07.2024 17:50:13 | 0.059444 |  | 110 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.95988 | 0 | 0.029511 | 0 | 0.0014064 | 0 | 0 | 0.99079
6006862403 | 1 | HATAY | DEFNE | BDG52-444415848-444415848-Fider | 444415848 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:57:25 | 01.07.2024 16:32:15 | 0.58056 |  | 18 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 1.6217 | 0 | 1.9725 | 0 | 0.45965 | 0 | 0 | 4.0539
6006862409 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDR291-TR1 P1 F-645924937-Çıkış | 645924937 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:17:41 | 01.07.2024 19:01:35 | 3.7317 |  | 106 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 145.4887 | 0 | 0 | 0 | 102.0202 | 0 | 0 | 247.5089
6006862409 | 2 | ADANA | SEYHAN | TDR291-3-616606192-Fider | 616606192 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:01:35 | 01.07.2024 21:06:39 | 2.0844 |  | 751 |  | 3 |  | 99 |  |  | 0 | 697.8047 | 0 | 0.81257 | 0 | 167.5132 | 0 | 0 | 866.1305
6006862423 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP95-TR1 P1 F-636588918-Çıkış | 636588918 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:09:18 | 01.07.2024 17:11:17 | 2.0331 |  | 334 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 192.2487 | 0 | 0 | 0 | 74.9273 | 0 | 0 | 267.176
6006862434 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM195- P1 ANA ŞALTER-621975766-Çıkış | 621975766 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:29:56 | 01.07.2024 21:14:15 | 0.73861 |  | 37 |  | 29 |  | 1 |  |  | 0 | 4.7612 | 0 | 9.3427 | 0 | 0.12349 | 0 | 0 | 14.2274
6006862438 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU90-6-629440232-Fider | 629440232 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:29:08 | 04.07.2024 15:01:36 | 0.54111 |  | 360 |  | 3 |  | 62 |  |  | 0 | 56.6821 | 0 | 0.31309 | 0 | 41.5761 | 0 | 0 | 98.5713
6006862441 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705500-Fider | 437705500 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:33:41 | 01.07.2024 15:35:40 | 0.033056 | 2 | 833 | 11 | 179 |  | 41 |  |  | 3.1779 | 4.6383 | 10.4575 | 10.8005 | 0 | 0.61635 | 0 | 0 | 29.6906
6006862446 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | THY233-3-459094206-Fider | 459094206 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 14:15:37 | 19.07.2024 15:35:57 | 1.3389 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.1941 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 7.3478
6006862449 | 1 | HATAY | HASSA | THT683-TR1 P1 A-457144524-Çıkış | 457144524 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:35:15 | 01.07.2024 18:14:46 | 2.6586 |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.0498 | 0 | 0 | 0 | 3.8775 | 0 | 0 | 11.9274
6006862457 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-2-452264714-Fider | 452264714 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:38:55 | 01.07.2024 15:46:22 | 0.12417 | 7 | 193 | 44 | 52 | 1 | 8 |  |  | 0.11769 | 9.3688 | 23.2866 | 12.0365 | 0.22207 | 1.0035 | 0 | 0 | 46.0352
6006862472 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-619186396-619186396-Fider | 619186396 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:37:22 | 01.07.2024 17:44:06 | 0.11222 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.11618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11618
6006862472 | 2 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-1-619387422-Fider | 619387422 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:44:06 | 01.07.2024 18:58:44 | 1.2439 |  | 39 | 5 | 8 | 1 | 3 |  |  | 0 | 8.8718 | 17.0409 | 9.6162 | 0.22058 | 23.891 | 0 | 0 | 59.6405
6006862473 | 1 | HATAY | DEFNE | TEM482-TR1 P1 N-634790666-Çıkış | 634790666 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:37:48 | 01.07.2024 23:09:52 | 7.5344 |  | 112 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 189.9363 | 0 | 1.63 | 0 | 12.6812 | 0 | 0 | 204.2475
6006862475 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK794-TR1 P1 F-601922271-Çıkış | 601922271 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:05:12 | 08.07.2024 22:58:47 | 0.89306 |  | 99 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 38.5453 | 0 | 0.0028521 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 40.0569
6006862478 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP169-460243897-460243897-Kofra | 460243897 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 10:53:05 | 19.07.2024 10:59:14 | 0.1025 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006862481 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ19-3-621938564-Fider | 621938564 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:46:57 | 01.07.2024 17:06:56 | 1.3331 | 2 | 1405 | 1 | 249 | 4 | 159 | 3 | 3 | 0.8086 | 750.1659 | 2.2732 | 367.3018 | 243.2582 | 478.7466 | 2114.6839 | 31.0374 | 3988.2756
6006862481 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCG026-1-618655194-Fider | 618655194 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:06:56 | 01.07.2024 19:32:35 | 2.4275 | 2 | 292 | 1 | 154 | 2 | 33 |  | 1 | 1.5745 | 297.3889 | 16.701 | 365.4597 | 306.9592 | 486.0845 | 0 | 0 | 1474.1679
6006862483 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS195- P1 ANA ŞALTER-646460874-Çıkış | 646460874 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:28:28 | 02.07.2024 13:00:48 | 0.53889 |  | 75 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 12.0081 | 0 | 0.16036 | 0 | 3.1006 | 0 | 0 | 15.2691
6006862489 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAU20-18-622651300-Fider | 622651300 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:47:14 | 01.07.2024 17:28:50 | 1.6933 |  | 199 |  |  | 4 | 445 |  |  | 0 | 85.2368 | 0 | 0 | 307.5422 | 2031.9469 | 0 | 0 | 2424.7259
6006862492 | 1 | HATAY | BELEN | TCG365- P1 ANA ŞALTER-629334664-Çıkış | 629334664 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:01:30 | 01.07.2024 17:49:10 | 0.79444 |  | 242 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 39.3322 | 0 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 51.4311
6006862512 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | SEE007-TR1 C-636257747-Çıkış | 636257747 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:52:30 | 01.07.2024 17:50:07 | 1.9603 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.94591 | 0 | 0 | 0 | 16.4741 | 0 | 0 | 17.42
6006862519 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM470-TR1 P1 D-622421424-Çıkış | 622421424 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:30:13 | 02.07.2024 0:09:26 | 0.65361 |  | 9 |  | 15 |  | 2 |  |  | 0 | 1.4066 | 0 | 4.0883 | 0 | 0.032103 | 0 | 0 | 5.5269
6006862523 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY498-631983000-631983000-Kofra | 631983000 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2024 11:25:54 | 27.07.2024 11:35:58 | 0.16778 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006862523 | 2 | ADANA | ALADAĞ | TBY498- P1 ANA ŞALTER-602483920-Çıkış | 602483920 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2024 11:35:58 | 27.07.2024 12:10:43 | 0.57917 |  | 105 | [6 empty] | 0 | 8.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4212
6006862526 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV662-TR1 P1 D-627740562-Çıkış | 627740562 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:51:27 | 01.07.2024 19:20:18 | 3.4808 |  | 38 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 23.0123 | 0 | 4.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8002
6006862526 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV662- P1 ANA ŞALTER-627740556-Çıkış | 627740556 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:20:18 | 01.07.2024 19:53:32 | 0.55389 |  | 112 |  | 30 |  | 10 |  |  | 0 | 11.5317 | 0 | 2.167 | 0 | 0.9695 | 0 | 0 | 14.6682
6006862535 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM302-TR1 E-608232153-Çıkış | 608232153 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:02:15 | 01.07.2024 17:40:50 | 1.6431 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7251 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 9.0602
6006862560 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-605208677-605208677-Fider | 605208677 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:42:07 | 01.07.2024 17:35:34 | 1.8908 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.7664 | 14.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667
6006862560 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-2-453304277-Fider | 453304277 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:35:34 | 01.07.2024 18:19:06 | 0.72556 | 6 | 622 | 17 | 12 |  | 39 |  |  | 1.6596 | 195.4524 | 59.7097 | 13.1046 | 0 | 14.4088 | 0 | 0 | 284.3351
6006862563 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | SBM751-TR1 A-604131364-Çıkış | 604131364 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:35:43 | 01.07.2024 17:19:55 | 0.73667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41556
6006862568 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA71-TR1 P1 A-613003460-Çıkış | 613003460 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:59:24 | 01.07.2024 17:45:19 | 0.76528 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.053271 | 0 | 0 | 11.1131
6006862569 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN50-4-448858456-Fider | 448858456 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:07:00 | 01.07.2024 16:08:30 | 0.025 | 3 | 9667 | 1 | 1 | 10 | 1029 | 1 | 1 | 0.0033534 | 93.2671 | 0.029817 | 0.0012994 | 90.0942 | 42.7754 | 2.0435 | 0.0013099 | 228.216
6006862574 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-608933346-608933346-Fider | 608933346 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:25:22 | 01.07.2024 20:12:56 | 4.7928 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5179 | 146.5462 | 68.1176 | 0 | 220.1818
6006862574 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC25-4-452987606-Fider | 452987606 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:12:56 | 01.07.2024 20:43:42 | 0.51278 | 9 | 706 | 1 | 4 | 11 | 152 | 1 | 2 | 0.49486 | 138.4165 | 6.4248 | 0.4655 | 69.2779 | 64.4512 | 5.9012 | 0.81111 | 286.2431
6006862577 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG19-2-437289378-Fider | 437289378 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:08:12 | 01.07.2024 16:10:58 | 0.046111 | 24 | 1038 | 83 | 411 | 14 | 95 |  |  | 0 | 17.0651 | 32.3686 | 55.3253 | 23.5073 | 3.1216 | 0 | 0 | 131.3879
6006862593 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THN844-TR1 P1 B-454142214-Çıkış | 454142214 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:11:13 | 01.07.2024 17:09:48 | 0.97639 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.87443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87443
6006862593 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | THN844-TR1 P1 ANA ŞALTER-454142210-Çıkış | 454142210 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:09:48 | 01.07.2024 17:28:30 | 0.31167 |  | 54 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 0 | 0 | 5.1515
6006862595 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV905-TR1 P1 C-611721711-Çıkış | 611721711 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:21:37 | 01.07.2024 18:59:04 | 0.62417 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024
6006862609 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:54:43 | 01.07.2024 16:40:01 | 0.755 | 1 | 265 | 32 | 9 |  | 7 |  |  | 7.4682 | 54.8693 | 477.1348 | 29.6647 | 0 | 2.2772 | 0 | 0 | 571.4142
6006862610 | 1 | ADANA | POZANTI | TBP279- P1 ANA ŞALTER-605227599-Çıkış | 605227599 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:06:03 | 01.07.2024 19:52:34 | 2.7753 |  | 302 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 137.4224 | 0 | 0 | 0 | 28.2062 | 0 | 0 | 165.6286
6006862622 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN769-TR1 P1 E-612014732-Çıkış | 612014732 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:37:26 | 01.07.2024 18:26:00 | 2.8094 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.9838 | 0 | 0 | 0 | 0.95063 | 0 | 0 | 26.9345
6006862629 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK788-2-601919433-Fider | 601919433 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 11:35:33 | 18.07.2024 11:46:07 | 0.17611 |  | 2046 |  |  |  | 180 |  |  | 0 | 169.4675 | 0 | 0 | 0 | 38.6749 | 0 | 0 | 208.1424
6006862639 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE266-TR1 P1 C-642011072-Çıkış | 642011072 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:48:27 | 01.07.2024 22:23:35 | 6.5856 |  | 275 |  | 125 |  | 43 |  |  | 0 | 358.0403 | 0 | 116.6544 | 0 | 139.3118 | 0 | 0 | 614.0064
6006862640 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY710-TR1 P1 E-643324874-Çıkış | 643324874 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:03:06 | 01.07.2024 18:33:07 | 2.5003 |  | 13 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 11.9241 | 0 | 14.2901 | 0 | 2.7413 | 0 | 0 | 28.9555
6006862644 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU443-628620636-628620636-Fider | 628620636 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:19:57 | 01.07.2024 17:16:35 | 0.94389 | 5 | 356 |  | 73 | 1 | 71 |  |  | 4.1828 | 109.5138 | 0 | 21.1477 | 16.1581 | 45.2333 | 0 | 0 | 196.2356
6006862644 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU443-628520064-628520064-Fider | 628520064 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:16:35 | 01.07.2024 18:17:31 | 1.0156 | 2 | 71 |  | 14 |  | 12 |  |  | 0.013658 | 25.0726 | 0 | 2.5976 | 0 | 6.4437 | 0 | 0 | 34.1276
6006862655 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:19:14 | 01.07.2024 16:21:27 | 0.036944 | 1 | 151 | 7 | 27 |  | 15 |  |  | 0 | 2.1622 | 0.88427 | 2.2387 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 5.5786
6006862659 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA53-4-448568928-Fider | 448568928 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 10:04:31 | 01.07.2024 17:36:39 | 7.5356 |  | 14 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 32.3819 | 0 | 24.3626 | 0 | 113.7275 | 0 | 0 | 170.472
6006862666 | 1 | HATAY | HASSA | TCG304- P1 ANA ŞALTER-625292383-Çıkış | 625292383 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:13:24 | 01.07.2024 17:07:07 | 0.89528 |  | 283 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 88.7452 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 0 | 0 | 90.0464
6006862666 | 2 | HATAY | HASSA | TCG304-2-625292382-Fider | 625292382 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:07:07 | 01.07.2024 18:28:53 | 1.3628 | 1 | 264 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 84.1588 | 107.3613 | 0 | 8.6489 | 0.69533 | 6.5391 | 0 | 0 | 207.4034
6006862680 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA728-TR1 P1 ANA ŞALTER-602772901-Çıkış | 602772901 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:44:33 | 01.07.2024 20:14:36 | 1.5008 |  | 164 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 79.3535 | 0 | 1.2527 | 0 | 16.3034 | 0 | 0 | 96.9096
6006862682 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BGL63-1-459575303-Fider | 459575303 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:41:56 | 01.07.2024 16:56:08 | 0.23667 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9263 | 0 | 0 | 2.9263
6006862685 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-2-616333219-Fider | 616333219 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:56:24 | 02.07.2024 18:18:15 | 0.36417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6791 | 0 | 0 | 0 | 103.6791
6006862693 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBU222-TR1 F-625270686-Çıkış | 625270686 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 11:37:21 | 01.07.2024 19:00:21 | 7.3833 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22563 | 0 | 0 | 0.22563
6006862702 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-1-452541608-Fider | 452541608 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:27:18 | 01.07.2024 17:08:30 | 0.68667 | 11 | 6539 | 18 | 99 | 32 | 349 | 1 |  | 6.0198 | 994.6174 | 87.9176 | 65.214 | 140.9019 | 177.6517 | 7.785 | 0 | 1480.1074
6006862702 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BGL01-16-458833253-Fider | 458833253 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:08:30 | 01.07.2024 20:40:00 | 3.525 |  | 193 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 0 | 190.5043 | 0 | 0 | 1.641 | 4.8675 | 0 | 0 | 197.0128
6006862703 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-619601344-619601344-Fider | 619601344 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:21:45 | 01.07.2024 19:44:25 | 3.3778 |  | 59 | 1 | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 60.4278 | 27.2651 | 18.5476 | 0 | 30.0092 | 0 | 0 | 136.2497
6006862707 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV67-2-616064848-Fider | 616064848 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:03:39 | 08.07.2024 16:42:40 | 7.6503 |  | 774 |  |  | 3 | 7 |  |  | 0 | 1106.2779 | 0 | 0 | 12.6107 | 42.5167 | 0 | 0 | 1161.4053
6006862712 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN95-2-616751381-Fider | 616751381 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:04:06 | 09.07.2024 16:50:35 | 7.7747 |  | 411 |  | 7 | 3 | 15 |  |  | 0 | 524.5048 | 0 | 0.10754 | 0.62797 | 39.7483 | 0 | 0 | 564.9886
6006862715 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGM363-TR1 ANA ŞALTER-642627895-Çıkış | 642627895 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:02:25 | 01.07.2024 17:16:06 | 0.22806 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.75945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75945
6006862716 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA468- P1 ANA ŞALTER-451312170-Çıkış | 451312170 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:22:40 | 01.07.2024 18:31:41 | 2.1503 |  | 37 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 15.8027 | 0 | 0.02281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8255
6006862720 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB211- P1 ANA ŞALTER-605658091-Çıkış | 605658091 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:05:22 | 10.07.2024 16:43:25 | 7.6342 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 23.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5671
6006862725 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM442- P1 ANA ŞALTER-641172737-Çıkış | 641172737 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:53:16 | 01.07.2024 18:16:26 | 0.38611 |  | 332 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 37.9913 | 0 | 0 | 0 | 10.2675 | 0 | 0 | 48.2588
6006862732 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF64-8-451862917-Fider | 451862917 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:07:17 | 11.07.2024 16:50:16 | 7.7164 |  | 125 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 123.2391 | 0 | 3.7986 | 6.6277 | 1.1165 | 0 | 0 | 134.782
6006862738 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | SBU400- E-624653294-Çıkış | 624653294 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:55:51 | 01.07.2024 18:23:16 | 2.4569 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5148 | 0 | 0 | 27.5148
6006862739 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV534-605430661-605430661-Kofra | 605430661 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:55:32 | 02.07.2024 19:31:00 | 1.5911 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.37698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37698
6006862740 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB051-TR1 P1 B-605657316-Çıkış | 605657316 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:58:24 | 12.07.2024 16:47:43 | 7.8219 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 84.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8868
6006862753 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEE29-449137319-449137319-Fider | 449137319 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:25:57 | 03.07.2024 19:30:04 | 0.068611 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056475 | 0 | 0 | 0 | 0.0056475
6006862753 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEE29-2-449343678-Fider | 449343678 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:30:04 | 03.07.2024 19:45:23 | 0.25528 |  | 142 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 6.803 | 0 | 0.24336 | 0 | 0.27569 | 0 | 0 | 7.3221
6006862756 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-1-620309208-Fider | 620309208 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:37:44 | 01.07.2024 17:11:29 | 0.5625 |  | 277 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 64.6598 | 0 | 0 | 0 | 114.2637 | 0 | 0 | 178.9235
6006862775 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-3-459387373-Fider | 459387373 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:41:33 | 01.07.2024 17:47:09 | 1.0933 | 2 | 93 | 38 | 9 |  | 3 |  |  | 12.3755 | 27.1804 | 399.7342 | 37.9559 | 0 | 1.9597 | 0 | 0 | 479.2057
6006862776 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-3-459359523-Fider | 459359523 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:42:09 | 01.07.2024 17:49:12 | 1.1175 | 2 | 186 | 35 | 12 |  | 6 |  |  | 31.1781 | 51.3837 | 529.7832 | 38.9185 | 0 | 1.7765 | 0 | 0 | 653.0399
6006862777 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-444426552-444426552-Fider | 444426552 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:42:09 | 01.07.2024 17:04:22 | 0.37028 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5916 | 0 | 0 | 0 | 0.0036095 | 0 | 0 | 2.5952
6006862777 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538944-Fider | 646538944 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:04:22 | 01.07.2024 21:55:19 | 4.8492 |  | 635 |  | 2 | 1 | 18 | 1 |  | 0 | 754.2786 | 0 | 4.7256 | 11.3756 | 18.2615 | 326.8551 | 0 | 1115.4964
6006862778 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG640-TR1 P1 F-639618383-Çıkış | 639618383 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:42:09 | 01.07.2024 18:27:38 | 1.7581 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.0042 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 32.0552
6006862785 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKJ81-645480599-645480599-Fider | 645480599 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:07:13 | 01.07.2024 18:10:40 | 0.0575 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969
6006862785 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB48-12-444521460-Fider | 444521460 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:10:40 | 01.07.2024 18:36:16 | 0.42667 | 14 | 1202 | 219 | 59 | 13 | 87 |  |  | 34.5881 | 204.1889 | 1770.5995 | 163.1936 | 115.066 | 29.6041 | 0 | 0 | 2317.2402
6006862789 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-3-632492528-Fider | 632492528 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:44:01 | 01.07.2024 16:46:57 | 0.048889 | 1 | 2 | 7 | 3 |  | 1 |  |  | 3.0296 | 0.069732 | 0.92198 | 0.12025 | 0 | 0.031749 | 0 | 0 | 4.1733
6006862795 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGS187-TR1 P1 D-457387475-Çıkış | 457387475 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:44:02 | 02.07.2024 3:29:07 | 0.75139 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7219
6006862799 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED826-2-644179861-Fider | 644179861 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:08:25 | 01.07.2024 17:21:42 | 0.22139 |  | 752 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 85.3765 | 0 | 0.20571 | 0 | 12.9547 | 0 | 0 | 98.5368
6006862802 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-1-632492529-Fider | 632492529 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:45:10 | 01.07.2024 16:46:08 | 0.016111 | 3 | 637 | 13 | 77 | 2 | 56 |  |  | 4.2166 | 2.9591 | 0.36849 | 0.37879 | 0.047775 | 0.2294 | 0 | 0 | 8.2002
6006862806 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386301-Fider | 631386301 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:24:31 | 03.07.2024 4:22:27 | 2.9656 |  | 290 |  | 11 | 1 | 34 |  |  | 0 | 167.3009 | 0 | 0.27611 | 72.9634 | 17.4814 | 0 | 0 | 258.0218
6006862807 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU065-TR1 P1 D-612012855-Çıkış | 612012855 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:45:53 | 01.07.2024 18:58:29 | 2.21 | [5 empty] | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8873 | 0 | 0 | 11.8873
6006862812 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SFU759-TR1 C-438688057-Çıkış | 438688057 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:48:03 | 01.07.2024 20:01:27 | 3.2233 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.0785 | 0 | 0 | 0 | 8.5135 | 0 | 0 | 27.592
6006862812 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | SFU759-TR1 ANA ŞALTER-438688060-Çıkış | 438688060 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:01:27 | 01.07.2024 20:05:55 | 0.074444 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0.03217 | 0 | 0 | 0.58297
6006862822 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:49:39 | 01.07.2024 16:52:20 | 0.044722 | 20 | 30 | 117 | 20 | 12 | 7 | 1 |  | 8.4848 | 0.098146 | 27.8297 | 2.3141 | 6.1129 | 0.32096 | 0.25467 | 0 | 45.4154
6006862828 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFK196-3-437084788-Fider | 437084788 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:50:38 | 01.07.2024 18:11:31 | 0.34806 |  | 391 | [6 empty] | 0 | 30.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8302
6006862836 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH720-TR1 P1 B-630369331-Çıkış | 630369331 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:51:40 | 01.07.2024 17:35:13 | 0.72583 |  | 60 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 18.7682 | 0 | 0.57424 | 0 | 0.038395 | 0 | 0 | 19.3808
6006862836 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCH720- P1 ANA ŞALTER-630369334-Çıkış | 630369334 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:35:13 | 01.07.2024 17:46:14 | 0.18361 |  | 281 |  | 5 |  | 45 |  |  | 0 | 17.6157 | 0 | 0.11085 | 0 | 7.6762 | 0 | 0 | 25.4027
6006862839 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL832-TR1 P1 C-624284934-Çıkış | 624284934 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:11:07 | 01.07.2024 18:16:22 | 2.0875 |  | 155 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 116.7056 | 0 | 0 | 0 | 38.3062 | 0 | 0 | 155.0118
6006862839 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCL832-TR1 P1 ANA ŞALTER-624284892-Çıkış | 624284892 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:16:22 | 01.07.2024 18:21:48 | 0.090556 |  | 150 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 4.3771 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0 | 7.1713
6006862845 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY816-TR1 P1 B-629059186-Çıkış | 629059186 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:11:43 | 01.07.2024 18:53:48 | 0.70139 |  | 35 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 4.2271 | 0 | 0.1534 | 0 | 0.61317 | 0 | 0 | 4.9937
6006862852 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY45-2-616065227-Fider | 616065227 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:08:39 | 01.07.2024 20:23:53 | 0.25389 | 9 | 2012 | 26 | 12 | 9 | 119 |  |  | 11.6772 | 145.1517 | 92.748 | 21.0938 | 23.889 | 18.4731 | 0 | 0 | 313.0328
6006862863 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY653- P1 ANA ŞALTER-457715375-Çıkış | 457715375 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:49:20 | 01.07.2024 18:42:59 | 1.8942 |  | 37 |  | 21 |  | 2 |  |  | 0 | 16.2288 | 0 | 13.1986 | 0 | 0.015774 | 0 | 0 | 29.4432
6006862866 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL763-TR1 P1 B-444484830-Çıkış | 444484830 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:32:23 | 09.07.2024 17:52:09 | 0.32944 |  | 66 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.2991 | 0 | 0 | 0 | 3.7837 | 0 | 0 | 12.0828
6006862868 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:00:06 | 01.07.2024 17:06:31 | 0.10694 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 8.5203 | 10.3892 | 7.1823 | 4.3582 | 1.7352 | 0 | 0 | 32.1852
6006862879 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-4-643331363-Fider | 643331363 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:19:07 | 01.07.2024 19:48:18 | 2.4864 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 3.5722 | 0 | 263.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2731
6006862891 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT375-TR1 P1 D-614143154-Çıkış | 614143154 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:26:15 | 09.07.2024 21:29:49 | 0.059444 |  | 40 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0.050653 | 0 | 0 | 1.1369
6006862891 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT375- P1 ANA ŞALTER-614143157-Çıkış | 614143157 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:29:49 | 09.07.2024 21:48:35 | 0.31278 |  | 255 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 32.2551 | 0 | 0 | 0 | 9.0576 | 0 | 0 | 41.3128
6006862908 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-2-421715057-Fider | 421715057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:05:49 | 01.07.2024 17:10:33 | 0.078889 | 5 | 396 | 13 | 5 |  | 21 |  |  | 0.011862 | 10.2327 | 10.699 | 14.6304 | 0 | 1.1943 | 0 | 0 | 36.7682
6006862914 | 1 | ADANA | FEKE | TBR751-TR1 P1 D-605620075-Çıkış | 605620075 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:06:29 | 01.07.2024 20:16:37 | 3.1689 |  | 45 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 14.1392 | 0 | 0 | 0 | 10.4354 | 0 | 0 | 24.5746
6006862916 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB268-TR1 P1 B-618155861-Çıkış | 618155861 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:58:53 | 01.07.2024 19:05:06 | 0.10361 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36435
6006862918 | 1 | HATAY | ARSUZ | THN098- P1 ANA ŞALTER-458135051-Çıkış | 458135051 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:06:34 | 01.07.2024 18:00:09 | 0.89306 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.2675 | 0 | 0 | 0 | 1.9759 | 0 | 0 | 15.2434
6006862920 | 1 | ADANA | KOZAN | THV708-1-459458826-Fider | 459458826 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:08:20 | 01.07.2024 17:11:22 | 0.050556 | 3 | 810 |  | 64 | 1 | 87 |  |  | 1.1065 | 6.591 | 0 | 1.6837 | 0.12529 | 2.0704 | 0 | 0 | 11.5769
6006862925 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ27-2-453426641-Fider | 453426641 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:09:09 | 01.07.2024 17:16:09 | 0.11667 |  | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7418 | 0.79716 | 0 | 0 | 7.539
6006862927 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | SBS144-TR1 D-609680460-Çıkış | 609680460 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:10:06 | 01.07.2024 19:53:44 | 2.7272 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0892
6006862929 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:09:40 | 01.07.2024 17:16:33 | 0.11472 | 14 | 837 | 11 | 113 | 10 | 39 | 1 |  | 8.9027 | 30.1469 | 3.3141 | 11.7833 | 54.8599 | 5.5531 | 25.2929 | 0 | 139.8529
6006862931 | 1 | ADANA | KOZAN | THV137- ANA ŞALTER-458924237-Çıkış | 458924237 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:39:10 | 01.07.2024 19:31:23 | 0.87028 |  | 29 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 1.3607 | 0 | 0 | 5.2135
6006862939 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM384-3-601007675-Fider | 601007675 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:14:14 | 04.07.2024 21:40:22 | 0.43556 |  | 501 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 80.242 | 0 | 0 | 0 | 11.2185 | 0 | 0 | 91.4605
6006862944 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-17-449226101-Fider | 449226101 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:12:06 | 01.07.2024 17:49:09 | 0.6175 | 7 | 87 | 60 | 1 |  | 3 |  |  | 30.9296 | 12.0757 | 936.3146 | 19.8146 | 0 | 0.90563 | 0 | 0 | 1000.0402
6006862959 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBG44-644314920-644314920-Fider | 644314920 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:14:33 | 01.07.2024 19:44:47 | 2.5039 |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9067
6006862959 | 2 | KİLİS | POLATELİ | BBG44-3-619387176-Fider | 619387176 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:44:47 | 01.07.2024 19:47:47 | 0.05 | 1 | 384 | 10 | 44 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5.2688 | 3.9286 | 1.7794 | 2.4963 | 0.69939 | 0 | 0.11958 | 14.2921
6006862967 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-3-437239540-Fider | 437239540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:16:03 | 01.07.2024 17:30:14 | 0.23639 |  | 296 | 4 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 18.7887 | 8.9535 | 7.4794 | 43.7803 | 4.2877 | 0 | 0 | 83.2896
6006862978 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-5-439107126-Fider | 439107126 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:20:11 | 01.07.2024 17:29:43 | 0.15889 |  | 109 | 1 | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 5.8507 | 0.55219 | 0.12116 | 0 | 1.5533 | 0 | 0 | 8.0773
6006862979 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR47-2-448355874-Fider | 448355874 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:20:13 | 01.07.2024 17:30:16 | 0.1675 | 1 | 128 |  | 4 | 1 | 6 |  | 1 | 0 | 3.344 | 0 | 0.025012 | 0.32482 | 2.5886 | 0 | 0 | 6.2824
6006862984 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR534-TR1 P1 G-643290520-Çıkış | 643290520 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:30:31 | 06.07.2024 13:19:49 | 0.82167 |  | 133 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 39.5547 | 0 | 0.0088779 | 0 | 45.2792 | 0 | 0 | 84.8428
6006862985 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK177-641183990-641183990-Kofra | 641183990 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:13:51 | 01.07.2024 19:29:31 | 2.2611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.79385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79385
6006862994 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGS608- P1 ANA ŞALTER-451207380-Çıkış | 451207380 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:57:43 | 01.07.2024 18:37:20 | 0.66028 |  | 54 |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 | 11.0106 | 0 | 3.269 | 0 | 0.33726 | 0 | 0 | 14.6169
6006862996 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THP587-__-457544360-Fider | 457544360 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:08:17 | 08.07.2024 12:22:19 | 1.2339 |  | 10 | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0003 | 1.6697 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 6.691
6006863000 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-3-421715055-Fider | 421715055 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:28:15 | 01.07.2024 17:31:58 | 0.061944 | 15 | 129 | 36 | 5 | 1 | 12 |  |  | 1.1942 | 2.9955 | 26.1902 | 0.101 | 0.091827 | 0.39509 | 0 | 0 | 30.9678
6006863003 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:29:02 | 01.07.2024 17:34:28 | 0.090556 |  | 25 | 4 | 228 |  | 2 |  |  | 0 | 0.34892 | 1.7475 | 16.336 | 0 | 0.010569 | 0 | 0 | 18.4429
6006863009 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCG099-TR1 P1 C-602968313-Çıkış | 602968313 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:24:47 | 01.07.2024 20:47:15 | 1.3744 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 3.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1745
6006863018 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA62-6-453226787-Fider | 453226787 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:32:08 | 01.07.2024 17:37:58 | 0.097222 |  | 293 |  | 38 |  | 21 |  |  | 0 | 7.7575 | 0 | 0.55125 | 0 | 0.52452 | 0 | 0 | 8.8332
6006863019 | 1 | ADANA | POZANTI | TEB274-606812812-606812812-Kofra | 606812812 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:50:24 | 02.07.2024 3:25:21 | 12.5825 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979
6006863019 | 2 | ADANA | POZANTI | TEB274-TR1 P1(122000125) C-605228165-Çıkış | 605228165 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:25:21 | 02.07.2024 4:03:25 | 0.63444 |  | 68 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.1818 | 0 | 0 | 0 | 0.86172 | 0 | 0 | 5.0435
6006863031 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195163-Fider | 431195163 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:34:21 | 01.07.2024 17:38:56 | 0.076389 | 5 | 1146 | 24 | 17 | 12 | 163 | 1 |  | 3.0444 | 24.6647 | 17.9046 | 4.1598 | 13.7793 | 5.6694 | 0.25972 | 0 | 69.482
6006863036 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM660-TR1 P1 ANA ŞALTER-644562871-Çıkış | 644562871 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:03:38 | 01.07.2024 19:40:32 | 0.615 |  | 49 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.6053 | 0 | 0 | 0 | 0.95008 | 0 | 0 | 7.5553
6006863040 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:35:59 | 01.07.2024 17:38:46 | 0.046389 |  | 150 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0.33475 | 0 | 0 | 1.8594
6006863041 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA956-619061019-619061019-Kofra | 619061019 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:23:36 | 01.07.2024 18:49:04 | 5.4244 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.56557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56557
6006863041 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA956-TR1 P1 ANA ŞALTER-616202069-Çıkış | 616202069 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:49:04 | 01.07.2024 19:32:43 | 0.7275 |  | 21 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 3.4172 | 0 | 6.4192 | 0 | 8.1824 | 0 | 0 | 18.0189
6006863042 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS243-633878737-633878737-Kofra | 633878737 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:47:09 | 02.07.2024 14:20:03 | 0.54833 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.63228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63228
6006863043 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM94-3-453287285-Fider | 453287285 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:06:48 | 01.07.2024 18:25:29 | 0.31139 |  | 43 | 3 | 1 | 1 | 34 |  |  | 0 | 1.2702 | 9.0356 | 0 | 0.090214 | 11.8441 | 0 | 0 | 22.2401
6006863045 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-3-453872028-Fider | 453872028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:38:07 | 01.07.2024 18:20:52 | 0.7125 |  | 435 |  | 17 |  | 17 |  |  | 0 | 33.3617 | 0 | 0.42609 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 35.0355
6006863048 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN136-1-451333678-Fider | 451333678 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:39:17 | 01.07.2024 20:50:33 | 3.1878 |  | 142 |  | 39 |  | 13 |  | 2 | 0 | 107.0085 | 0 | 67.041 | 0 | 129.8613 | 0 | 0 | 303.9107
6006863060 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA970-TR1 P1 ANA ŞALTER-616203155-Çıkış | 616203155 | -Kurulum hatası (müteahhit) - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:42:18 | 01.07.2024 18:03:17 | 0.34972 |  | 11 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 0.45008 | 0 | 0.38615 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 1.8441
6006863065 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS955-TR1 P1 H-614132840-Çıkış | 614132840 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:43:48 | 01.07.2024 21:15:05 | 6.5214 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 83.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0944
6006863065 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS955- P1 ANA ŞALTER-614132849-Çıkış | 614132849 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:15:05 | 01.07.2024 21:36:24 | 0.35528 |  | 507 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 78.6106 | 0 | 0 | 0 | 12.2158 | 0 | 0 | 90.8264
6006863067 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC47-14-422033617-Fider | 422033617 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:39:38 | 01.07.2024 17:58:00 | 0.30611 |  | 62 |  |  | 1 | 438 | 2 | 18 | 0 | 4.5792 | 0 | 0 | 5.2481 | 209.083 | 1072.3611 | 73.1543 | 1364.4257
6006863071 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT220-TR1 P1 B-615886037-Çıkış | 615886037 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:53:56 | 08.07.2024 19:16:54 | 0.38278 |  | 149 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 19.9505 | 0 | 0.95227 | 0 | 24.4033 | 0 | 0 | 45.3061
6006863089 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS664-600548877-600548877-Kofra | 600548877 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:18:44 | 01.07.2024 16:51:50 | 2.5517 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243
6006863089 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS664- P1 C-600348557-Çıkış | 600348557 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:51:50 | 01.07.2024 19:01:25 | 2.1597 |  | 239 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 202.8304 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0 | 0 | 210.7954
6006863095 | 1 | MERSİN | MUT | THN138-TR1 P1 A-456387765-Çıkış | 456387765 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:51:27 | 01.07.2024 17:56:33 | 0.085 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 0.46906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46906
6006863095 | 2 | MERSİN | MUT | THN138-TR1 P1 ANA ŞALTER-456387764-Çıkış | 456387764 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:56:33 | 01.07.2024 18:04:18 | 0.12917 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 0.93569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93569
6006863096 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:10:42 | 01.07.2024 20:07:48 | 0.95167 | 2 | 66 | 6 | 2 | 1 | 4 |  |  | 0 | 26.6553 | 201.0556 | 0.17949 | 3.3954 | 1.7943 | 0 | 0 | 233.08
6006863098 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBR606-TR1 ANA ŞALTER-606397062-Çıkış | 606397062 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:32:03 | 01.07.2024 20:50:44 | 0.31139 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8969 | 0 | 0 | 6.8969
6006863106 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBT204-TR1 B-600599518-Çıkış | 600599518 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:53:23 | 02.07.2024 1:11:31 | 0.30222 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.25215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25215
6006863115 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH538-632828853-632828853-Kofra | 632828853 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:45:24 | 01.07.2024 18:48:58 | 0.059444 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12096
6006863115 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH539-TR1 ÇIKIŞ-632867016-Çıkış | 632867016 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:48:58 | 01.07.2024 19:25:30 | 0.60889 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611
6006863116 | 1 | KİLİS | MERKEZ | THT032-TR1 P1 F-456281413-Çıkış | 456281413 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:59:29 | 01.07.2024 18:19:11 | 3.3283 |  | 24 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 17.3002 | 0 | 0 | 0 | 10.6507 | 0 | 0 | 27.9509
6006863116 | 2 | KİLİS | MERKEZ | THT032-TR1 P1 G-456281414-Çıkış | 456281414 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:19:11 | 01.07.2024 19:50:06 | 1.5153 |  | 103 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 54.2673 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 62.4033
6006863131 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN606-TR1 A-621301757-Çıkış | 621301757 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:46:49 | 01.07.2024 21:12:03 | 1.4206 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8519
6006863132 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV554-TR1 P1 A-605268770-Çıkış | 605268770 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:25:03 | 01.07.2024 19:25:03 | 2 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.5373 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 | 0 | 0 | 9.6162
6006863136 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 D-627501739-Çıkış | 627501739 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:01:26 | 01.07.2024 18:39:52 | 0.64056 |  | 121 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 40.2946 | 0 | 0 | 0 | 23.7083 | 0 | 0 | 64.0029
6006863142 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBG45-4-619332288-Fider | 619332288 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:48:15 | 01.07.2024 20:12:20 | 0.40139 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 0.63416 | 0 | 14.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3363
6006863143 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS424- P1 ANA ŞALTER-633900190-Çıkış | 633900190 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:01:06 | 01.07.2024 19:32:29 | 1.5231 |  | 137 |  | 9 |  | 11 |  |  | 0 | 43.5085 | 0 | 1.9341 | 0 | 4.3033 | 0 | 0 | 49.7459
6006863148 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ508- P1 ANA ŞALTER-623444131-Çıkış | 623444131 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:04:49 | 01.07.2024 19:45:23 | 1.6761 |  | 50 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 8.9455 | 0 | 2.2993 | 0 | 0.74562 | 0 | 0 | 11.9904
6006863148 | 2 | MERSİN | MUT | BBE94-443839839-443839839-Fider | 443839839 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:45:23 | 01.07.2024 19:50:23 | 0.083333 |  | 114 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0.10113 | 0 | 0 | 1.1648
6006863148 | 3 | MERSİN | MUT | BBE94-4-623443825-Fider | 623443825 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:50:23 | 01.07.2024 20:13:54 | 0.39194 |  | 679 | 2 | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 23.4823 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.5499 | 0 | 0 | 26.0486
6006863150 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAY73-3-415231573-Fider | 415231573 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:05:26 | 01.07.2024 18:07:04 | 0.027222 | 1 | 160 |  |  |  | 4 |  |  | 0.32925 | 0.48627 | 0 | 0 | 0 | 0.021129 | 0 | 0 | 0.83664
6006863152 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-630830561-630830561-Fider | 630830561 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:03:52 | 01.07.2024 19:20:08 | 1.2711 | 1 | 27 | 3 | 2 |  | 2 |  |  | 13.7163 | 9.5937 | 20.1949 | 4.4777 | 0 | 0.017036 | 0 | 0 | 47.9995
6006863152 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-3-459387373-Fider | 459387373 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:20:08 | 01.07.2024 19:30:00 | 0.16444 | 2 | 93 | 38 | 9 |  | 3 |  |  | 1.8077 | 4.0053 | 50.6274 | 5.5897 | 0 | 0.2804 | 0 | 0 | 62.3105
6006863156 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV303-TR1 P1 A-633196829-Çıkış | 633196829 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:49:21 | 01.07.2024 20:41:02 | 5.8614 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 27.2337 | 0 | 0 | 0 | 18.0106 | 0 | 0 | 45.2443
6006863157 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-3-453225192-Fider | 453225192 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:07:26 | 01.07.2024 18:11:12 | 0.062778 | 1 | 204 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 |  | 0.065237 | 6.1668 | 0.0047938 | 0.68316 | 1.9411 | 3.2411 | 1.4937 | 0 | 13.5959
6006863165 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA882-TR1 P1 A-630857998-Çıkış | 630857998 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:02:22 | 01.07.2024 19:52:47 | 1.8403 |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.2735 | 0 | 0 | 0 | 2.0919 | 0 | 0 | 6.3654
6006863169 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-9-622073947-Fider | 622073947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:13:01 | 01.07.2024 18:16:59 | 0.066111 | 2 | 811 | 26 | 164 | 1 | 57 | 1 | 2 | 1.1228 | 15.753 | 33.8219 | 28.3952 | 0 | 3.5506 | 0 | 11.4199 | 94.0634
6006863170 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE454-TR1 P1 F-639016083-Çıkış | 639016083 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:13:32 | 01.07.2024 20:34:14 | 2.345 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.58543 | 0 | 0 | 0 | 0.72184 | 0 | 0 | 1.3073
6006863171 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB82-16-637865487-Fider | 637865487 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:49:43 | 01.07.2024 18:52:18 | 0.043056 | 1 | 7168 |  |  | 5 | 485 |  |  | 0.17536 | 85.6566 | 0 | 0 | 2.061 | 36.5559 | 0 | 0 | 124.4488
6006863173 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED843-3-628866832-Fider | 628866832 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:13:06 | 01.07.2024 18:19:20 | 0.10389 | 1 | 1543 | 3 | 10 | 5 | 65 |  |  | 3.9503 | 73.858 | 0.26887 | 0.54797 | 13.4626 | 22.5578 | 0 | 0 | 114.6455
6006863180 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG962- P1 ANA ŞALTER-640165955-Çıkış | 640165955 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:14:05 | 01.07.2024 20:51:39 | 2.6261 |  | 163 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 110.0087 | 0 | 0 | 0 | 4.9124 | 0 | 0 | 114.9211
6006863182 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGN969-TR1 P1 C-448178484-Çıkış | 448178484 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:59:31 | 01.07.2024 19:16:14 | 1.2786 |  | 69 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 19.3902 | 0 | 2.3674 | 0 | 0.099279 | 0 | 0 | 21.8569
6006863192 | 1 | MERSİN | MUT | TCN972-TR1 P1 D-622075034-Çıkış | 622075034 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:24:50 | 01.07.2024 18:54:58 | 0.50222 |  | 47 |  | 6 |  | 45 |  |  | 0 | 2.4434 | 0 | 0.83957 | 0 | 21.0797 | 0 | 0 | 24.3626
6006863202 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF363- P1 ANA ŞALTER-618348025-Çıkış | 618348025 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:32:03 | 01.07.2024 20:11:49 | 0.66278 |  | 127 |  | 19 |  | 5 |  |  | 0 | 29.5968 | 0 | 2.8496 | 0 | 1.3477 | 0 | 0 | 33.7941
6006863204 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA058- P1 ANA ŞALTER-459011031-Çıkış | 459011031 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:29:47 | 01.07.2024 19:52:58 | 0.38639 |  | 124 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.9973 | 0 | 0 | 0 | 3.5387 | 0 | 0 | 17.536
6006863214 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TFJ821-TR1 P1 D-438688834-Çıkış | 438688834 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:23:13 | 01.07.2024 22:51:49 | 4.4767 |  | 62 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 97.354 | 0 | 2.4667 | 0 | 0.55497 | 0 | 0 | 100.3757
6006863215 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ55-458360312-458360312-Kofra | 458360312 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:23:41 | 01.07.2024 20:36:40 | 2.2164 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6597
6006863215 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ55-8-640923961-Fider | 640923961 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:36:40 | 01.07.2024 21:09:55 | 0.55417 |  | 431 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 77.7722 | 0 | 0 | 0 | 18.4948 | 0 | 0 | 96.267
6006863219 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-616474030-616474030-Fider | 616474030 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:20:08 | 01.07.2024 18:30:08 | 0.16667 | 6 | 20 |  | 16 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0.25876 | 0 | 0.24627 | 15.5045 | 0.025301 | 0 | 0 | 16.0348
6006863219 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167062-Fider | 452167062 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:30:08 | 01.07.2024 18:37:59 | 0.13083 | 14 | 1153 | 1 | 193 | 8 | 77 | 2 |  | 1.5279 | 27.6197 | 0.50773 | 5.6086 | 15.9295 | 10.8308 | 24.1262 | 0 | 86.1505
6006863221 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD707-TR1 P1 D-601852756-Çıkış | 601852756 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:26:43 | 01.07.2024 21:22:21 | 0.92722 |  | 22 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 10.5854 | 0 | 18.6327 | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 33.8006
6006863240 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-11-630208053-Fider | 630208053 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:30:20 | 01.07.2024 18:54:19 | 0.39972 | 1 | 490 |  | 16 | 1 | 182 |  |  | 0 | 83.1343 | 0 | 1.8486 | 44.4605 | 76.8897 | 0 | 0 | 206.333
6006863247 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | 643331360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:33:02 | 01.07.2024 19:00:17 | 0.45417 |  |  | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 231.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3361
6006863250 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP970-TR1 P1 A-451544160-Çıkış | 451544160 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:23:52 | 01.07.2024 20:03:36 | 1.6622 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.46152 | 0 | 3.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8811
6006863250 | 2 | MERSİN | TARSUS | BBE53-3-602768515-Fider | 602768515 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:03:36 | 01.07.2024 20:21:35 | 0.29972 | 6 | 1877 | 58 | 154 | 4 | 178 | 1 |  | 2.2522 | 200.274 | 38.2103 | 30.5709 | 3.2208 | 24.2467 | 1.8701 | 0 | 300.645
6006863251 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM927-TR1 P1 D-605904112-Çıkış | 605904112 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:46:18 | 01.07.2024 19:23:17 | 2.6164 |  | 68 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 58.0949 | 0 | 0 | 0 | 19.7161 | 0 | 0 | 77.811
6006863268 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:00:29 | 01.07.2024 19:28:39 | 1.4694 | 1 | 302 | 32 | 9 |  | 7 |  |  | 15.7436 | 115.5655 | 914.2165 | 56.2149 | 0 | 2.8201 | 0 | 0 | 1104.5607
6006863272 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS349- P1 ANA ŞALTER-633392651-Çıkış | 633392651 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:20:11 | 01.07.2024 22:37:18 | 4.2853 |  | 139 |  | 8 |  | 35 |  | 1 | 0 | 156.7019 | 0 | 3.9125 | 0 | 40.5187 | 0 | 3.5826 | 204.7157
6006863274 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT994-TR1 P1 C-631308021-Çıkış | 631308021 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:31:18 | 01.07.2024 22:10:29 | 0.65306 |  | 75 |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 24.3744 | 0 | 0.26362 | 0 | 0.045649 | 0 | 0 | 24.6837
6006863276 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA614-3-638400428-Fider | 638400428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:41:16 | 01.07.2024 18:44:20 | 0.051111 |  | 4 |  | 1 | 3 | 6 |  |  | 0 | 0.34131 | 0 | 0.038766 | 1.6503 | 0.79133 | 0 | 0 | 2.8217
6006863277 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA721-TR1 P1 F-626422607-Çıkış | 626422607 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:31:25 | 01.07.2024 19:09:30 | 0.63472 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.8243 | 0 | 0 | 0 | 0.00015705 | 0 | 0 | 1.8244
6006863289 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL353- P1 D-643496377-Çıkış | 643496377 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:25:04 | 01.07.2024 21:22:02 | 0.94944 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.5256 | 0 | 0 | 0 | 0.0038848 | 0 | 0 | 8.5295
6006863290 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD57-4-456820801-Fider | 456820801 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:44:04 | 01.07.2024 18:47:00 | 0.048889 | 2 | 246 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 |  | 1.0248 | 1.3862 | 0.62751 | 0.11298 | 1.6074 | 0.082269 | 10.7035 | 0 | 15.5447
6006863294 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF268-TR1 P1 D-636936668-Çıkış | 636936668 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:46:11 | 01.07.2024 19:38:26 | 0.87083 |  | 85 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.7218 | 0 | 0 | 0 | 5.1151 | 0 | 0 | 35.8369
6006863297 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ759-TR1 P1 C-430963799-Çıkış | 430963799 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:44:07 | 01.07.2024 23:19:28 | 0.58917 |  | 66 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 10.9515
6006863308 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-626430960-626430960-Fider | 626430960 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:50:22 | 01.07.2024 19:00:15 | 0.16472 | 6 | 170 |  | 54 | 5 | 13 |  |  | 0 | 4.0413 | 0 | 1.1946 | 15.4984 | 0.44736 | 0 | 0 | 21.1817
6006863308 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167062-Fider | 452167062 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:00:15 | 01.07.2024 19:10:51 | 0.17667 | 8 | 983 | 1 | 139 | 3 | 63 | 2 |  | 2.116 | 33.8085 | 0.66938 | 6.1425 | 4.5073 | 7.0893 | 29.7862 | 0 | 84.1192
6006863309 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:50:04 | 01.07.2024 19:58:49 | 1.1458 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.45929 | 29.5087 | 13.0538 | 12.3201 | 2.7223 | 7.7094 | 0 | 0 | 65.7736
6006863312 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA207- P1 ANA ŞALTER-616122522-Çıkış | 616122522 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:05:49 | 01.07.2024 21:18:19 | 0.20833 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.909
6006863313 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT267-TR1 D-444116539-Çıkış | 444116539 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:53:12 | 01.07.2024 20:54:19 | 1.0186 |  | 281 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 105.2483 | 0 | 0 | 0 | 2.5904 | 0 | 0 | 107.8388
6006863318 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ330-TR1 P1 D-436528393-Çıkış | 436528393 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:16:33 | 01.07.2024 20:22:49 | 0.10444 |  | 99 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 4.126 | 0 | 0.098728 | 0 | 0.021668 | 0 | 0 | 4.2464
6006863318 | 2 | MERSİN | TARSUS | TFJ330-TR1 P1 ANA ŞALTER-436528385-Çıkış | 436528385 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:22:49 | 01.07.2024 21:35:09 | 1.2056 |  | 185 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 91.5549 | 0 | 1.1051 | 0 | 4.2135 | 0 | 0 | 96.8735
6006863320 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH421-605667128-605667128-Kofra | 605667128 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:36:23 | 01.07.2024 22:56:07 | 4.3289 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 6.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6261
6006863320 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 ANA ŞALTER-457764815-Çıkış | 457764815 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:56:07 | 01.07.2024 23:21:40 | 0.42583 |  | 401 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 57.5805 | 0 | 0 | 0 | 2.3176 | 0 | 0 | 59.8981
6006863324 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK79-3-453886459-Fider | 453886459 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:06:28 | 01.07.2024 20:22:44 | 2.2711 |  | 410 |  | 10 |  | 145 |  |  | 0 | 428.5487 | 0 | 7.6764 | 0 | 287.4933 | 0 | 0 | 723.7184
6006863332 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM389-TR1 P1 ANA ŞALTER-622645119-Çıkış | 622645119 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:38:25 | 01.07.2024 21:02:40 | 4.4042 |  | 229 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 114.477 | 0 | 0 | 0 | 5.5907 | 0 | 0 | 120.0676
6006863332 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | TCM383-2-622644356-Fider | 622644356 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:02:40 | 01.07.2024 22:21:56 | 1.3211 |  | 657 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 103.7943 | 0 | 0 | 0 | 1.2049 | 0 | 0 | 104.9992
6006863342 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA709-TR1 P1 D-626423726-Çıkış | 626423726 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:00:42 | 01.07.2024 21:43:26 | 2.7122 |  | 18 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 4.9927 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5267
6006863346 | 1 | ADANA | FEKE | BGN39-4-449213216-Fider | 449213216 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:02:46 | 01.07.2024 19:05:33 | 0.046389 |  | 204 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 0.94571 | 0 | 0.053704 | 0 | 0.10137 | 0 | 0 | 1.1008
6006863352 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:06:58 | 01.07.2024 19:08:26 | 0.024444 | 3 | 758 | 4 | 7 | 1 | 50 | 1 |  | 0.089768 | 3.5341 | 3.9455 | 0.029336 | 0.0073221 | 0.53002 | 0.023856 | 0 | 8.1599
6006863354 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:06:56 | 01.07.2024 19:08:11 | 0.020833 | 5 | 1730 | 9 | 20 | 5 | 126 | 1 |  | 0.20304 | 5.8137 | 10.8406 | 1.837 | 0.20584 | 1.2117 | 0.020332 | 0 | 20.1323
6006863356 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176445-Fider | 449176445 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:08:00 | 01.07.2024 19:11:24 | 0.056667 | 2 | 972 | 5 | 13 | 4 | 76 |  |  | 0.34416 | 7.6207 | 20.3401 | 4.9287 | 0.54291 | 2.0671 | 0 | 0 | 35.8437
6006863359 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-TR1 P1 D-430876737-Çıkış | 430876737 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:20:06 | 01.07.2024 19:41:08 | 0.35056 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.0718 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 5.6123
6006863359 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-3-616333278-Fider | 616333278 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:41:08 | 01.07.2024 20:38:08 | 0.95 |  | 419 |  |  | 1 | 92 |  |  | 0 | 148.0959 | 0 | 0 | 23.6358 | 188.6471 | 0 | 0 | 360.3787
6006863359 | 3 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-TR1 P1 D-430876737-Çıkış | 430876737 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:38:08 | 01.07.2024 23:35:21 | 2.9536 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 34.2605 | 0 | 0 | 0 | 6.6251 | 0 | 0 | 40.8856
6006863359 | 4 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-3-616333278-Fider | 616333278 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:35:21 | 01.07.2024 23:56:08 | 0.34639 |  | 419 |  |  | 1 | 92 |  |  | 0 | 48.2768 | 0 | 0 | 9.749 | 33.1075 | 0 | 0 | 91.1333
6006863360 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE108-621507386-621507386-Kofra | 621507386 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:10:10 | 01.07.2024 20:19:18 | 1.1522 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
6006863360 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCE108- P1 ANA ŞALTER-602790849-Çıkış | 602790849 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:19:18 | 01.07.2024 20:54:43 | 0.59028 |  | 119 |  | 2 |  | 10 |  | 1 | 0 | 17.3083 | 0 | 0.15148 | 0 | 16.0256 | 0 | 13.7034 | 47.1888
6006863362 | 1 | ADANA | FEKE | TBU344-TR1 P1 D-606328954-Çıkış | 606328954 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:30:41 | 01.07.2024 20:31:47 | 1.0183 |  | 54 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.8109 | 0 | 0 | 0 | 0.00015326 | 0 | 0 | 5.811
6006863364 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-4-453539361-Fider | 453539361 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:01:06 | 01.07.2024 19:47:08 | 0.76722 | 1 | 508 | 3 | 111 | 14 | 125 | 1 |  | 3.8417 | 129.404 | 56.381 | 20.8897 | 63.5433 | 36.8048 | 0 | 0 | 310.8645
6006863374 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN95-2-616751381-Fider | 616751381 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:14:46 | 01.07.2024 19:19:56 | 0.086111 |  | 411 |  | 7 | 3 | 15 |  |  | 0 | 6.5344 | 0 | 0.00042138 | 0.0053518 | 0.3849 | 0 | 0 | 6.9251
6006863380 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU078-TR1 P1 F-629440357-Çıkış | 629440357 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:56:28 | 02.07.2024 17:19:11 | 0.37861 |  | 77 |  | 3 |  | 11 |  | 1 | 0 | 8.0829 | 0 | 0.019785 | 0 | 6.6646 | 0 | 0.061747 | 14.829
6006863383 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK920-TR1 P1 E-630411064-Çıkış | 630411064 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:18:09 | 01.07.2024 21:59:08 | 2.6831 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0.39133 | 0 | 0 | 3.547
6006863383 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK920- P1 ANA ŞALTER-630411060-Çıkış | 630411060 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:59:08 | 01.07.2024 22:21:27 | 0.37194 |  | 137 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.5838 | 0 | 0 | 0 | 0.35518 | 0 | 0 | 4.939
6006863391 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCB248-TR1 B-628764864-Çıkış | 628764864 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:22:55 | 01.07.2024 20:28:25 | 1.0917 |  | 3 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7258 | 0 | 0 | 25.7258
6006863394 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-4-625206782-Fider | 625206782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:24:12 | 01.07.2024 19:53:19 | 0.48528 |  | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.080686 | 9.8874 | 0.22268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1907
6006863402 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ19-3-621938564-Fider | 621938564 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:27:16 | 01.07.2024 19:29:59 | 0.045278 |  | 1113 |  | 95 | 2 | 126 | 3 | 2 | 0 | 21.063 | 0 | 4.1344 | 0.83371 | 4.9887 | 61.0841 | 0.70308 | 92.8069
6006863403 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-608826091-608826091-Fider | 608826091 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:14:15 | 01.07.2024 21:36:42 | 4.3742 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 231.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6777
6006863405 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU37-2-452845265-Fider | 452845265 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:28:10 | 01.07.2024 19:30:33 | 0.039722 | 1 | 214 | 1 | 191 |  | 6 |  |  | 1.7193 | 2.074 | 0.41674 | 3.6815 | 0 | 0.13427 | 0 | 0 | 8.0258
6006863412 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDK434-TR1 B-416917898-Çıkış | 416917898 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:28:51 | 01.07.2024 20:00:39 | 3.53 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9186 | 0 | 0 | 110.9186
6006863414 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM645-TR1 ÇIKIŞ-637252878-Çıkış | 637252878 | Tesis veya iscilik Hatasi - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 17:36:19 | 01.07.2024 20:06:24 | 2.5014 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.44049 | 0 | 0 | 0 | 0.31233 | 0 | 0 | 0.75282
6006863425 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:35:43 | 01.07.2024 19:44:25 | 0.145 | 4 | 135 | 23 | 66 |  | 8 |  |  | 0 | 9.1937 | 34.9287 | 22.1729 | 0 | 0.38646 | 0 | 0 | 66.6817
6006863432 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCT094- P1 ANA ŞALTER-632925024-Çıkış | 632925024 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:15:00 | 01.07.2024 21:56:58 | 0.69944 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.8044 | 0 | 0 | 0 | 0.11725 | 0 | 0 | 6.9216
6006863436 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-12-437554153-Fider | 437554153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:41:10 | 01.07.2024 19:52:07 | 0.1825 | 4 | 631 | 1 | 76 | 4 | 79 |  |  | 0 | 15.6715 | 7.4092 | 3.1919 | 54.7292 | 27.0248 | 0 | 0 | 108.0265
6006863439 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU37-439141735-439141735-Fider | 439141735 | - Arıza manevrası - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:32:16 | 01.07.2024 20:21:54 | 0.82722 |  | 84 |  | 61 |  | 3 |  |  | 0 | 20.7128 | 0 | 34.2401 | 0 | 0.60927 | 0 | 0 | 55.5622
6006863439 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHU37-2-452845265-Fider | 452845265 | - Arıza manevrası - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:21:54 | 01.07.2024 20:40:34 | 0.31111 | 1 | 214 | 1 | 191 |  | 6 |  |  | 14.3748 | 17.3401 | 3.3428 | 29.5303 | 0 | 0.98183 | 0 | 0 | 65.5698
6006863442 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BDH80-2-640484254-Fider | 640484254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:42:40 | 01.07.2024 19:56:16 | 0.22667 | 2 | 80 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 1.9717 | 7.3563 | 0 | 0.84092 | 5.6583 | 0.1033 | 0 | 0 | 15.9306
6006863450 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-619628118-619628118-Fider | 619628118 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:36:33 | 01.07.2024 23:15:46 | 3.6536 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 42.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0425
6006863450 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-4-421470248-Fider | 421470248 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:15:46 | 01.07.2024 23:30:31 | 0.24583 |  | 1 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.073185 | 3.076 | 2.1855e-06 | 0 | 0.35888 | 0 | 0 | 3.508
6006863456 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU99-3-624953604-Fider | 624953604 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:25:40 | 01.07.2024 20:03:51 | 0.63639 |  | 835 |  | 1 |  | 130 |  |  | 0 | 149.2467 | 0 | 0.12272 | 0 | 51.0523 | 0 | 0 | 200.4217
6006863462 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD750-TR1 P1 D-605648839-Çıkış | 605648839 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:45:49 | 01.07.2024 20:41:03 | 0.92056 |  | 39 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0.16771 | 0 | 0 | 3.2557
6006863462 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR39-5-603322736-Fider | 603322736 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:41:03 | 01.07.2024 21:21:08 | 0.66806 | 2 | 522 |  | 4 | 1 | 58 |  |  | 0 | 44.2137 | 0 | 0.43516 | 7.615 | 10.7471 | 0 | 0 | 63.0109
6006863463 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT75-2-457418997-Fider | 457418997 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:50:20 | 01.07.2024 20:21:17 | 0.51583 |  | 332 |  | 118 | 8 | 16 |  | 1 | 0 | 35.0338 | 0 | 25.3225 | 703.8421 | 6.0853 | 0 | 0 | 770.2837
6006863466 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-1-421470556-Fider | 421470556 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:50:13 | 01.07.2024 19:53:00 | 0.046389 | 1 | 604 |  | 60 | 9 | 57 |  |  | 0.026525 | 7.8608 | 0 | 3.8189 | 7.9389 | 1.8749 | 0 | 0 | 21.52
6006863469 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ017- P1 ANA ŞALTER-623146759-Çıkış | 623146759 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:49:24 | 01.07.2024 20:17:14 | 0.46389 |  | 61 |  | 15 |  | 2 |  |  | 0 | 8.2132 | 0 | 3.9554 | 0 | 0.74249 | 0 | 0 | 12.9111
6006863482 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:57:12 | 01.07.2024 20:00:00 | 0.046667 | 1 | 2519 |  | 5 | 4 | 123 |  |  | 0 | 14.7576 | 0 | 0.18313 | 0.47942 | 5.2539 | 0 | 0 | 20.6741
6006863487 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY739-1-615881307-Fider | 615881307 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:31:44 | 01.07.2024 20:38:49 | 0.11806 |  | 7 |  |  |  | 77 |  | 1 | 0 | 0.057435 | 0 | 0 | 0 | 5.2761 | 0 | 0.13561 | 5.4691
6006863495 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR348-TR1 P1 G-629737461-Çıkış | 629737461 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:47:43 | 01.07.2024 20:55:36 | 1.1314 |  | 10 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 2.1953 | 0 | 4.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8467
6006863496 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP87-1-636229340-Fider | 636229340 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:00:43 | 01.07.2024 20:12:46 | 0.20083 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 67.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6187
6006863497 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL184- P1 ANA ŞALTER-624727949-Çıkış | 624727949 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:17:07 | 01.07.2024 23:00:33 | 4.7239 |  | 117 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 193.6173 | 0 | 0 | 0 | 4.3002 | 0 | 0 | 197.9175
6006863505 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK831-634057648-634057648-Kofra | 634057648 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:59:20 | 01.07.2024 20:36:04 | 0.61222 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8072
6006863505 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK831-TR1 ANA ŞALTER-634338011-Çıkış | 634338011 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:36:04 | 01.07.2024 20:48:21 | 0.20472 |  | 104 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 7.2554 | 0 | 0 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 8.8355
6006863527 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SHM904-453228359-453228359-Kofra | 453228359 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:33:45 | 01.07.2024 23:21:25 | 3.7944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9263
6006863535 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL969-TR1 P1 F-640928176-Çıkış | 640928176 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:50:30 | 01.07.2024 21:01:54 | 1.19 |  | 71 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 42.9812 | 0 | 0 | 0 | 55.3905 | 0 | 0 | 98.3717
6006863538 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEC230- P1 ANA ŞALTER-635356779-Çıkış | 635356779 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:09:37 | 01.07.2024 23:30:32 | 3.3486 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.7112 | 0 | 0.38957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1008
6006863540 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-8-459452526-Fider | 459452526 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:10:06 | 01.07.2024 20:14:28 | 0.072778 | 18 | 455 | 93 | 19 | 6 | 30 |  |  | 0.3521 | 16.9569 | 100.3983 | 14.3508 | 1.7699 | 3.1218 | 0 | 0 | 136.9499
6006863541 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED800- P1 ANA ŞALTER-635755879-Çıkış | 635755879 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:10:06 | 02.07.2024 19:44:48 | 1.5783 |  | 229 |  | 10 |  | 15 |  |  | 0 | 89.3655 | 0 | 1.225 | 0 | 6.814 | 0 | 0 | 97.4045
6006863545 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-4-453764646-Fider | 453764646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:10:42 | 01.07.2024 20:24:15 | 0.22583 | 1 | 1073 |  | 25 |  | 62 |  |  | 1.5705 | 64.6471 | 0 | 1.0824 | 0 | 3.3916 | 0 | 0 | 70.6917
6006863562 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:13:06 | 01.07.2024 20:22:56 | 0.16389 | 9 | 688 | 43 | 13 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.37292 | 25.5393 | 82.0019 | 2.0484 | 8.7681 | 9.0245 | 3.3327 | 5.6066 | 136.6945
6006863568 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDR033- P1 ANA ŞALTER-453342301-Çıkış | 453342301 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:13:35 | 01.07.2024 21:56:54 | 1.7219 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 5.1201 | 0 | 6.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7239
6006863582 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:17:49 | 01.07.2024 20:27:02 | 0.15361 |  | 557 | 11 | 11 | 4 | 19 |  |  | 0 | 29.1973 | 3.2204 | 2.3791 | 1.6035 | 1.532 | 0 | 0 | 37.9322
6006863584 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED064-TR1 P1 B-633907937-Çıkış | 633907937 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:17:58 | 01.07.2024 22:43:27 | 2.4247 |  | 8 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 4.361 | 0 | 0.54339 | 0 | 2.8652 | 0 | 0 | 7.7696
6006863591 | 1 | ADANA | ALADAĞ | SBK765-TR1 A-615697718-Çıkış | 615697718 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:20:37 | 01.07.2024 22:23:38 | 2.0503 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 3.5352
6006863591 | 2 | ADANA | ALADAĞ | SBK765-TR1 ANA ŞALTER-615697720-Çıkış | 615697720 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:23:38 | 01.07.2024 22:28:19 | 0.078056 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.05663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05663
6006863596 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT725- P1 ANA ŞALTER-632516337-Çıkış | 632516337 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:21:56 | 01.07.2024 21:39:09 | 1.2869 |  | 227 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 75.9363 | 0 | 0 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 | 79.2335
6006863598 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP112-640015451-640015451-Kofra | 640015451 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:19:57 | 02.07.2024 1:34:08 | 5.2364 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8398
6006863598 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN79- P1 A-638547957-Çıkış | 638547957 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:34:08 | 02.07.2024 2:07:25 | 0.55472 |  | 219 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 27.7971 | 0 | 0.32165 | 0 | 3.3578 | 0 | 0 | 31.4765
6006863606 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ243-625317369-625317369-Kofra | 625317369 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:18:18 | 02.07.2024 8:55:33 | 12.6208 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8874
6006863606 | 2 | HATAY | HASSA | TCJ243- P1 ANA ŞALTER-624248870-Çıkış | 624248870 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:55:33 | 02.07.2024 9:25:50 | 0.50472 |  | 193 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 27.9408 | 0 | 0 | 0 | 6.7835 | 0 | 0 | 34.7243
6006863637 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEG731-TR1 ANA ŞALTER-637191637-Çıkış | 637191637 | Olumsuz Hava Sartlari - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:23:00 | 01.07.2024 22:39:01 | 0.26694 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.26733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26733
6006863644 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA040-TR1 P1 C-449274336-Çıkış | 449274336 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:29:28 | 01.07.2024 21:08:46 | 0.655 |  | 36 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.8186 | 0 | 0 | 0 | 7.8278 | 0 | 0 | 13.6464
6006863653 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS679-TR1 P1 J-614116564-Çıkış | 614116564 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 13:50:35 | 01.07.2024 21:18:30 | 7.4653 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006863659 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFK161- P1 K-643542574-Çıkış | 643542574 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:34:10 | 01.07.2024 21:54:22 | 1.3367 |  | 266 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 120.9198 | 0 | 0 | 0 | 3.3739 | 0 | 0 | 124.2937
6006863661 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP784-TR1 P1(321006972) A-452749969-Çıkış | 452749969 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:27:30 | 01.07.2024 22:44:00 | 4.275 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 11.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1151
6006863666 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC06-TR1 P1 A-444554798-Çıkış | 444554798 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:09:49 | 02.07.2024 15:12:25 | 3.0433 |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.2606 | 0 | 0 | 0 | 32.6481 | 0 | 0 | 45.9087
6006863676 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP021-TR1 P1 M-600637710-Çıkış | 600637710 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 18:42:06 | 01.07.2024 22:28:38 | 3.7756 |  | 175 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 262.7745 | 0 | 0 | 0 | 7.3143 | 0 | 0 | 270.0888
6006863687 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF772-TR1 P1 F-437154269-Çıkış | 437154269 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:19:51 | 01.07.2024 23:35:55 | 1.2678 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.8033 | 0 | 0 | 0 | 0.94652 | 0 | 0 | 19.7499
6006863718 | 1 | HATAY | HASSA | TCL082-TR1 P1 B-625003011-Çıkış | 625003011 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:42:50 | 01.07.2024 22:03:20 | 1.3417 |  | 89 | [6 empty] | 0 | 43.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8523
6006863727 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP679-TR1 ANA ŞALTER-639115589-Çıkış | 639115589 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:49:26 | 01.07.2024 21:28:53 | 0.6575 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.0057861 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | 0 | 0 | 0.081137
6006863732 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS076-TR1 P1 B-630367109-Çıkış | 630367109 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:47:22 | 01.07.2024 21:58:16 | 1.1817 |  | 144 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 73.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9082
6006863732 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS076- P1 ANA ŞALTER-630367112-Çıkış | 630367112 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:58:16 | 01.07.2024 22:26:48 | 0.47556 |  | 383 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 66.2799 | 0 | 0.0014382 | 0 | 0.57436 | 0 | 0 | 66.8557
6006863737 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY647- P1 ANA ŞALTER-632496329-Çıkış | 632496329 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:52:35 | 01.07.2024 22:58:45 | 2.1028 |  | 14 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 8.6226 | 0 | 17.8654 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 | 26.9115
6006863758 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS754-636427201-636427201-Kofra | 636427201 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:02:03 | 01.07.2024 23:04:08 | 0.034722 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.019663 | 0 | 0 | 0 | 0.025345 | 0 | 0 | 0.045007
6006863758 | 2 | HATAY | DEFNE | TDS754-TR1 P1 G-636430396-Çıkış | 636430396 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:04:08 | 01.07.2024 23:51:47 | 0.79417 |  | 101 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 7.0657 | 0 | 0.15578 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 10.5255
6006863760 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TGJ650-TR1 P1 E-449511794-Çıkış | 449511794 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:56:48 | 01.07.2024 23:13:38 | 0.28056 |  | 81 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 6.8935 | 0 | 0 | 0 | 1.7852 | 0 | 0 | 8.6787
6006863769 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH052-14-637342385-Fider | 637342385 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:57:45 | 01.07.2024 21:01:19 | 0.059444 |  | 2283 |  |  |  | 229 |  |  | 0 | 48.6804 | 0 | 0 | 0 | 11.5011 | 0 | 0 | 60.1815
6006863796 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBK97-1-421297924-Fider | 421297924 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:08:18 | 01.07.2024 22:26:25 | 0.30194 |  | 126 |  | 7 | 1 | 64 |  |  | 0 | 11.8672 | 0 | 2.2059 | 9.037 | 5.2974 | 0 | 0 | 28.4076
6006863804 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD260-TR1 P1 B-616380280-Çıkış | 616380280 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:16:31 | 01.07.2024 22:08:27 | 1.8656 |  | 28 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 17.3891 | 0 | 2.5925 | 0 | 5.7763 | 0 | 0 | 25.7579
6006863808 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAY73-4-415231639-Fider | 415231639 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:33:11 | 01.07.2024 21:55:10 | 0.36639 | 3 | 135 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 9.9695 | 6.9409 | 0.15922 | 0 | 0.082119 | 0.49728 | 0 | 0 | 17.649
6006863809 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TEA341-TR1 P1 B-620035885-Çıkış | 620035885 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 16:28:19 | 01.07.2024 22:18:20 | 5.8336 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.588
6006863827 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE825- P1 ANA ŞALTER-613525349-Çıkış | 613525349 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:08:21 | 01.07.2024 23:10:24 | 2.0342 |  | 56 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 17.9159 | 0 | 0.060783 | 0 | 0.20655 | 0 | 0 | 18.1832
6006863839 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL543- P1 C-624958079-Çıkış | 624958079 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:41:28 | 01.07.2024 21:18:17 | 0.61361 |  | 176 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 34.4937 | 0 | 0 | 0 | 10.6531 | 0 | 0 | 45.1468
6006863839 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL543- P1 ANA ŞALTER-624958083-Çıkış | 624958083 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:18:17 | 01.07.2024 21:30:21 | 0.20111 |  | 249 |  | 1 |  | 68 |  |  | 0 | 12.9932 | 0 | 0.99224 | 0 | 3.6456 | 0 | 0 | 17.631
6006863841 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT445-TR1 P1 E-644979620-Çıkış | 644979620 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:09:41 | 01.07.2024 21:29:28 | 0.32972 |  | 59 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 2.3712 | 0 | 0.024732 | 0 | 0.098299 | 0 | 0 | 2.4942
6006863850 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL35-5-459573961-Fider | 459573961 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:08:58 | 01.07.2024 21:35:16 | 0.43833 | 2 | 507 |  | 4 | 3 | 26 | 1 |  | 0.23169 | 41.4948 | 0 | 0.032535 | 2.144 | 6.1655 | 20.1867 | 0 | 70.2553
6006863851 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA620-641932106-641932106-Kofra | 641932106 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:04:53 | 01.07.2024 22:20:10 | 1.2547 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3689
6006863855 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE204-TR1 P1 F-644312474-Çıkış | 644312474 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:15:35 | 01.07.2024 22:12:09 | 0.94278 |  | 18 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 4.6585 | 0 | 8.054 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 13.0055
6006863857 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:15:51 | 01.07.2024 21:32:59 | 0.28556 | 38 | 1151 | 161 | 26 | 24 | 69 | 2 |  | 8.8345 | 123.8229 | 226.8136 | 18.3375 | 39.2725 | 9.5426 | 2.6083 | 0 | 429.2319
6006863858 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBK36-3-644083928-Fider | 644083928 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:15:47 | 01.07.2024 22:34:51 | 1.3178 | 1 | 37 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0.88471 | 5.2665 | 0 | 0 | 16.4314 | 0 | 0 | 0 | 22.5826
6006863862 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SGV175-TR1 C-439389702-Çıkış | 439389702 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:16:16 | 02.07.2024 1:35:06 | 4.3139 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2806 | 0 | 0 | 12.2806
6006863862 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SGV175-TR1 ANA ŞALTER-439389707-Çıkış | 439389707 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:35:06 | 02.07.2024 2:00:13 | 0.41861 |  | 117 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.0633 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0 | 11.1272
6006863865 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-628566186-628566186-Fider | 628566186 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:11:04 | 01.07.2024 22:27:44 | 3.2778 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6276 | 0 | 0 | 0 | 15.6276
6006863865 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | 633027565 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:27:44 | 01.07.2024 22:57:21 | 0.49361 |  | 369 |  | 16 | 6 | 34 | 1 |  | 0 | 41.3789 | 0 | 1.6418 | 22.8336 | 19.2783 | 0.36392 | 0 | 85.4965
6006863870 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDV402-TR1 P1 C-453285925-Çıkış | 453285925 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:18:46 | 01.07.2024 23:05:05 | 1.7719 |  | 51 |  | 13 |  | 13 |  |  | 0 | 31.5797 | 0 | 18.612 | 0 | 8.7097 | 0 | 0 | 58.9013
6006863870 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDV402- P1 ANA ŞALTER-453286167-Çıkış | 453286167 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:05:05 | 01.07.2024 23:10:41 | 0.093333 |  | 113 |  | 27 |  | 31 |  |  | 0 | 2.6939 | 0 | 1.3283 | 0 | 0.64148 | 0 | 0 | 4.6637
6006863887 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK932-TR1 P1 A-644981311-Çıkış | 644981311 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:01:02 | 01.07.2024 23:27:31 | 4.4414 |  | 224 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 477.7849 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 481.061
6006863894 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAY03-3-415072043-Fider | 415072043 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:27:10 | 02.07.2024 2:32:13 | 1.0842 | 7 | 593 | 1 |  | 8 | 138 |  | 2 | 0.3216 | 194.0988 | 7.6559 | 0 | 117.4939 | 68.2942 | 0 | 6.8605 | 394.725
6006863899 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TDP892-TR1 P1 F-420787039-Çıkış | 420787039 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:03:42 | 01.07.2024 22:47:12 | 7.725 |  | 32 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 34.3478 | 0 | 0 | 0 | 44.5915 | 0 | 0 | 78.9394
6006863903 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB462-TR1 P1 C-616762768-Çıkış | 616762768 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:21:42 | 01.07.2024 22:56:13 | 1.5753 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.63261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63261
6006863908 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC179- P1 ANA ŞALTER-616536328-Çıkış | 616536328 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:04:54 | 01.07.2024 23:21:20 | 2.2739 |  | 22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 12.4365 | 0 | 3.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6029
6006863908 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-2-616462878-Fider | 616462878 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:21:20 | 01.07.2024 23:28:36 | 0.12111 |  | 270 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 0 | 10.9582 | 0 | 0.16092 | 0.13224 | 1.1816 | 0 | 0 | 12.433
6006863909 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ988-TR1 P1 ANA ŞALTER-431410107-Çıkış | 431410107 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:20:10 | 01.07.2024 22:01:49 | 0.69417 |  | 141 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 41.5029 | 0 | 0 | 0 | 0.57965 | 0 | 0 | 42.0825
6006863910 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR059-TR1 P1 A-601061124-Çıkış | 601061124 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:28:07 | 01.07.2024 21:53:33 | 0.42389 |  | 39 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 0.40448 | 0 | 0 | 2.1142
6006863936 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG390-640190204-640190204-Kofra | 640190204 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:34:55 | 02.07.2024 1:28:42 | 3.8964 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 7.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4809
6006863936 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG390- P1 ANA ŞALTER-444676380-Çıkış | 444676380 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:28:42 | 02.07.2024 2:10:43 | 0.70028 |  | 351 |  |  |  | 104 |  |  | 0 | 57.4868 | 0 | 0 | 0 | 43.8139 | 0 | 0 | 101.3007
6006865494 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER814-TR1 B-455980372-Çıkış | 455980372 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:40:56 | 01.07.2024 23:30:12 | 1.8211 |  | 178 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 87.4717 | 0 | 0 | 0 | 34.2355 | 0 | 0 | 121.7072
6006865507 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-615733229-615733229-Fider | 615733229 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 19:37:09 | 01.07.2024 22:06:41 | 2.4922 |  | 33 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 45.5671 | 0 | 0 | 6.2709 | 9.1056 | 0 | 0 | 60.9436
6006865507 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR34-6-451384438-Fider | 451384438 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:06:41 | 01.07.2024 22:25:07 | 0.30722 | 2 | 543 | 17 | 31 | 11 | 59 |  | 1 | 4.7256 | 44.0441 | 26.1304 | 12.0902 | 14.1612 | 36.2606 | 0 | 2.061 | 139.4731
6006865511 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF374-TR1 P1 A-618349760-Çıkış | 618349760 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:11:30 | 01.07.2024 22:46:30 | 0.58333 |  | 76 |  | 21 |  | 3 |  |  | 0 | 14.8735 | 0 | 0.81248 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 15.8823
6006865512 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TJH648-TR1 P1 B-459630504-Çıkış | 459630504 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:54:45 | 01.07.2024 22:33:46 | 0.65028 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.7953 | 0 | 0 | 0 | 0.18625 | 0 | 0 | 7.9815
6006865535 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909-TR1 P1 D-636220274-Çıkış | 636220274 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:48:59 | 01.07.2024 22:44:26 | 0.92417 |  | 21 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 12.0706 | 0 | 1.7883 | 0 | 1.8665 | 0 | 0 | 15.7254
6006865535 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909- P1 ANA ŞALTER-636220277-Çıkış | 636220277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:44:26 | 01.07.2024 22:45:33 | 0.018611 |  | 87 |  | 21 |  | 23 |  |  | 0 | 0.52937 | 0 | 0.10362 | 0 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.73522
6006865538 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT784-TR1 P1 D-635670481-Çıkış | 635670481 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:50:38 | 02.07.2024 3:01:20 | 5.1783 |  | 26 |  | 14 |  | 5 |  |  | 0 | 42.8872 | 0 | 31.4266 | 0 | 15.482 | 0 | 0 | 89.7957
6006865538 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT784- P1 ANA ŞALTER-635670496-Çıkış | 635670496 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:01:20 | 02.07.2024 3:16:42 | 0.25611 |  | 60 |  | 54 |  | 20 |  |  | 0 | 3.1064 | 0 | 2.9867 | 0 | 2.8969 | 0 | 0 | 8.9899
6006865547 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGB799-TR1 P1 F-436453589-Çıkış | 436453589 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:15:04 | 02.07.2024 0:58:51 | 2.7297 |  | 15 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 13.612 | 0 | 6.7404 | 0 | 0.4908 | 0 | 0 | 20.8432
6006865561 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-4-631080600-Fider | 631080600 | - Arıza manevrası - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:16:35 | 01.07.2024 22:32:41 | 0.26833 | 1 | 359 | 4 | 128 | 1 | 55 |  |  | 2.839 | 23.3624 | 1.1744 | 10.3263 | 0.17938 | 5.8048 | 0 | 0 | 43.6864
6006865624 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK223-TR1 P1 C-624571047-Çıkış | 624571047 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 20:51:32 | 02.07.2024 0:53:11 | 4.0275 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 57.6958 | 0 | 0 | 0 | 8.8409 | 0 | 0 | 66.5368
6006865634 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF197-TR1 GİRİŞ-642061773-Çıkış | 642061773 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:18:51 | 01.07.2024 23:25:21 | 1.1083 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.64396 | 0 | 0 | 0 | 0.54881 | 0 | 0 | 1.1928
6006865660 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH516- P1 ANA ŞALTER-643024884-Çıkış | 643024884 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:30:08 | 02.07.2024 2:35:57 | 0.096944 |  | 446 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 10.3763 | 0 | 0 | 0 | 0.31935 | 0 | 0 | 10.6957
6006865660 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ17-6-452928274-Fider | 452928274 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:35:57 | 02.07.2024 3:20:08 | 0.73639 |  | 4191 |  |  |  | 432 |  |  | 0 | 610.2358 | 0 | 0 | 0 | 152.5084 | 0 | 0 | 762.7441
6006865668 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG300-TR1 P1 C-638391255-Çıkış | 638391255 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:23:55 | 02.07.2024 1:26:19 | 3.04 |  | 170 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 181.3362 | 0 | 0 | 0 | 10.9994 | 0 | 0 | 192.3357
6006865672 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-448294013-448294013-Fider | 448294013 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 21:55:09 | 02.07.2024 1:26:53 | 3.5289 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8159
6006865672 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-5-459260061-Fider | 459260061 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:26:53 | 02.07.2024 1:55:23 | 0.475 |  | 110 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.4639 | 0 | 0 | 0 | 0.054065 | 0 | 0 | 4.518
6006865688 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372128-Fider | 459372128 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:34:24 | 02.07.2024 0:10:39 | 1.6042 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 5.3602 | 0 | 1044.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.8772
6006865712 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:41:24 | 01.07.2024 22:43:14 | 0.030556 | 1 | 1653 |  | 15 | 1 | 28 |  |  | 0.7238 | 5.8806 | 0 | 0.11011 | 0.035617 | 0.19795 | 0 | 0 | 6.9481
6006866506 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY724-TR1 P1 B-615880986-Çıkış | 615880986 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:44:59 | 02.07.2024 2:32:01 | 3.7839 |  | 221 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 399.9689 | 0 | 0 | 0 | 33.7105 | 0 | 0 | 433.6794
6006866527 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG243-TR1 P1 A-644678540-Çıkış | 644678540 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 22:29:18 | 01.07.2024 23:35:04 | 1.0961 |  | 23 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 4.2781 | 0 | 0.75654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0347
6006866586 | 1 | ADANA | ALADAĞ | SBK765-TR1 A-615697718-Çıkış | 615697718 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:11:41 | 01.07.2024 23:51:36 | 0.66528 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.61029 | 0 | 0 | 0 | 0.27265 | 0 | 0 | 0.88294
6006866586 | 2 | ADANA | ALADAĞ | SBK765-TR1 ANA ŞALTER-615697720-Çıkış | 615697720 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:51:36 | 02.07.2024 0:21:27 | 0.4975 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.33151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33151
6006866591 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372129-Fider | 459372129 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:15:02 | 01.07.2024 23:41:20 | 0.43833 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 1.4691 | 0 | 288.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.397
6006866606 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:18:17 | 01.07.2024 23:35:18 | 0.28361 |  | 611 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 38.5682 | 0 | 0.32317 | 0.58299 | 0.51121 | 15.6452 | 0 | 55.6308
6006866612 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-2-616462876-Fider | 616462876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:19:44 | 01.07.2024 23:27:07 | 0.12306 |  | 270 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 0 | 11.1342 | 0 | 0.16351 | 0.13436 | 1.2006 | 0 | 0 | 12.6326
6006866637 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDF462-TR1 C-642110312-Çıkış | 642110312 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:30:21 | 02.07.2024 10:36:51 | 11.1083 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006866637 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDF462-TR1 ANA ŞALTER-642110320-Çıkış | 642110320 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:36:51 | 02.07.2024 10:38:16 | 0.023611 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.34758 | 0 | 0 | 0 | 0.055529 | 0 | 0 | 0.40311
6006866646 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFD620-TR1 P1 F-640910192-Çıkış | 640910192 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:45:45 | 02.07.2024 15:23:51 | 2.635 |  | 125 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 128.6641 | 0 | 0 | 0 | 15.487 | 0 | 0 | 144.1511
6006866652 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE934-TR1 P1 D-620199926-Çıkış | 620199926 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:37:17 | 02.07.2024 0:03:54 | 0.44361 |  | 60 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.4208 | 0 | 0 | 0 | 0.53843 | 0 | 0 | 6.9593
6006866658 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295978-Fider | 605295978 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:43:03 | 01.07.2024 23:49:30 | 0.1075 | 1 | 2327 | 1 | 27 | 6 | 124 |  |  | 0 | 39.8226 | 0.81227 | 0.3671 | 3.8868 | 3.8146 | 0 | 0 | 48.7033
6006866666 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC283- P1 ANA ŞALTER-620305314-Çıkış | 620305314 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:05:04 | 02.07.2024 1:32:21 | 0.45472 |  | 242 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 39.3954 | 0 | 0.1955 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 41.2091
6006866668 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEC182-1-636595641-Fider | 636595641 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:43:44 | 02.07.2024 3:07:14 | 1.3917 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4616 | 69.3685 | 0 | 118.8301
6006866669 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 23:51:26 | 01.07.2024 23:56:53 | 0.090833 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2.8244 | 0.023555 | 40.6542 | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5146
6006866679 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN972-3-454804462-Fider | 454804462 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:43:00 | 02.07.2024 1:20:50 | 0.63056 |  | 115 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 4.1907 | 0 | 0 | 6.4151
6006866681 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBL08-10-435611451-Fider | 435611451 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:22:00 | 02.07.2024 1:27:05 | 0.084722 | 2 | 30089 |  | 10 | 12 | 2408 |  | 2 | 0 | 530.0649 | 0 | 0.11753 | 19.5857 | 138.9033 | 0 | 0.015662 | 688.6871
6006866681 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBL08-8-439368806-Fider | 439368806 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:27:05 | 02.07.2024 2:02:51 | 0.59611 | 1 | 11717 |  | 7 | 3 | 959 |  |  | 0 | 1610.8183 | 0 | 3.1218 | 238.7452 | 461.3519 | 0 | 0 | 2314.0373
6006866683 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:14:16 | 02.07.2024 0:22:16 | 0.13333 | 1 | 1653 |  | 15 | 1 | 28 |  |  | 2.8283 | 22.9786 | 0 | 0.41784 | 0.13631 | 0.72056 | 0 | 0 | 27.0816
6006866687 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-1-601918980-Fider | 601918980 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:24:10 | 02.07.2024 0:28:58 | 0.08 |  | 3820 |  |  | 4 | 361 |  |  | 0 | 126.4833 | 0 | 0 | 0.29487 | 13.5827 | 0 | 0 | 140.3608
6006866689 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR29-21-446710188-Fider | 446710188 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:39:47 | 02.07.2024 0:47:19 | 0.12556 | 3 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006866699 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR29-16-601835615-Fider | 601835615 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:39:47 | 02.07.2024 0:42:00 | 0.036944 |  | 277 | [6 empty] | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167
6006866700 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-3-637573142-Fider | 637573142 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:48:10 | 02.07.2024 1:14:21 | 0.43639 | 7 | 64 | 2 | 55 | 5 | 29 |  |  | 6.1043 | 8.705 | 1.6396 | 20.6054 | 105.8779 | 6.033 | 0 | 0 | 148.9652
6006866705 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK725-1-602723146-Fider | 602723146 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:53:48 | 02.07.2024 0:56:07 | 0.038611 | 3 | 1085 | 2 |  | 1 | 68 |  | 1 | 0 | 18.4463 | 0.53308 | 0 | 0.91652 | 7.4724 | 0 | 0.2625 | 27.6308
6006866706 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | 632492631 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:54:40 | 02.07.2024 0:55:44 | 0.017778 |  | 1322 | 2 | 28 | 2 | 98 | 1 |  | 0 | 4.8949 | 0.012468 | 0.061371 | 0.029948 | 0.69165 | 0.020756 | 0 | 5.7111
6006866706 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY784-632495544-632495544-Fider | 632495544 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 0:55:44 | 02.07.2024 1:21:16 | 0.42556 |  | 4 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 0.11351 | 0 | 6.4735e-06 | 0 | 0.76919 | 0 | 0 | 0.88271
6006866716 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK70-1-630775528-Fider | 630775528 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:49:25 | 02.07.2024 2:55:05 | 1.0944 | 2 | 776 |  | 2 | 1 | 90 |  |  | 24.1259 | 147.8949 | 0 | 2.0991 | 0 | 75.2217 | 0 | 0 | 249.3417
6006866716 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TCR062-2-453598876-Fider | 453598876 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:55:05 | 02.07.2024 3:43:18 | 0.80361 |  | 866 |  | 9 |  | 67 |  |  | 0 | 128.5962 | 0 | 0.36946 | 0 | 11.435 | 0 | 0 | 140.4006
6006866717 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-644976885-644976885-Fider | 644976885 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:14:30 | 03.07.2024 10:39:48 | 2.4217 |  | 1 |  | 37 |  | 2 |  |  | 0 | 0.38634 | 0 | 322.2709 | 0 | 4.0355 | 0 | 0 | 326.6927
6006866717 | 2 | MERSİN | MUT | BHG86-1-449360772-Fider | 449360772 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:39:48 | 03.07.2024 11:00:50 | 0.35056 | 2 | 923 | 13 | 653 | 3 | 38 | 1 | 1 | 1.5796 | 62.0641 | 357.3951 | 235.1263 | 14.9381 | 5.8094 | 7.457 | 0.53547 | 684.9051
6006866718 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK71-1-630774617-Fider | 630774617 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:07:45 | 02.07.2024 3:17:37 | 1.1644 |  | 356 |  | 1 | 1 | 106 |  |  | 0 | 47.606 | 0 | 0 | 6.259 | 66.7893 | 0 | 0 | 120.6543
6006866722 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY540-TR1 P1 A-602484374-Çıkış | 602484374 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:24:32 | 02.07.2024 2:20:53 | 0.93917 |  | 60 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.7436 | 0 | 0 | 0 | 3.8413 | 0 | 0 | 9.5849
6006866723 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV128-TR1 P1 C-644831525-Çıkış | 644831525 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:38:23 | 02.07.2024 2:11:36 | 0.55361 |  | 132 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 14.641 | 0 | 0 | 0 | 3.4989 | 0 | 0 | 18.14
6006866724 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF10-4-456432216-Fider | 456432216 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:07:04 | 02.07.2024 2:09:07 | 0.034167 | 14 | 806 |  | 2 | 8 | 33 | 3 |  | 0.19062 | 7.5618 | 0 | 0.17991 | 15.229 | 1.6214 | 1.305 | 0 | 26.0878
6006866729 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-4-629946830-Fider | 629946830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:15:28 | 02.07.2024 1:20:39 | 0.086389 | 1 | 1008 |  | 433 | 5 | 100 | 1 | 2 | 0 | 25.3623 | 0 | 7.675 | 2.0008 | 10.4443 | 0.3106 | 0.31621 | 46.1093
6006866757 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SCB681- ANA ŞALTER-632566752-Çıkış | 632566752 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:22:37 | 02.07.2024 2:03:21 | 0.67889 |  | 10 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 1.2412 | 0 | 0.77424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0154
6006866770 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEB225-3-457430154-Fider | 457430154 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:35:24 | 02.07.2024 1:46:55 | 0.19194 |  | 687 |  | 1 |  | 66 |  |  | 0 | 49.7326 | 0 | 0.085583 | 0 | 24.1659 | 0 | 0 | 73.9841
6006866795 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGC77-3-453285252-Fider | 453285252 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:53:33 | 02.07.2024 1:56:44 | 0.053056 | 1 | 911 | 1 | 2 | 3 | 40 |  |  | 0.22984 | 3.9076 | 0.047997 | 0.0033361 | 0.18644 | 0.49961 | 0 | 0 | 4.8749
6006866796 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG300-TR1 P1 C-638391255-Çıkış | 638391255 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:53:16 | 02.07.2024 3:23:19 | 1.5008 |  | 170 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 75.8782 | 0 | 0 | 0 | 4.6391 | 0 | 0 | 80.5174
6006866803 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC47-25-422034516-Fider | 422034516 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:03:25 | 02.07.2024 3:40:34 | 0.61917 | 2 | 1115 |  |  | 3 | 112 | 1 | 2 | 0 | 270.4116 | 0 | 0 | 5.6835 | 43.938 | 14.4095 | 30.183 | 364.6257
6006866827 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:33:57 | 02.07.2024 2:34:57 | 0.016667 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 0.90127 | 6.9358 | 6.7061 | 3.6168 | 0.50264 | 0.72913 | 0 | 0.22807 | 19.6198
6006866835 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH247- P1 ANA ŞALTER-638448966-Çıkış | 638448966 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:17:40 | 02.07.2024 4:31:14 | 1.2261 |  | 355 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 130.634 | 0 | 0 | 0 | 8.6735 | 0 | 0 | 139.3075
6006866841 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG147-TR1 ANA ŞALTER-602949086-Çıkış | 602949086 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:03:37 | 02.07.2024 3:46:02 | 0.70694 |  | 52 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 16.0514 | 0 | 0 | 0 | 10.8769 | 0 | 0 | 26.9283
6006866842 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH485-1-617695592-Fider | 617695592 | Tesis veya iscilik Hatasi - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:31:13 | 02.07.2024 6:41:00 | 0.16306 |  | 2285 |  | 1 |  | 172 | 1 |  | 0 | 113.7637 | 0 | 0 | 0 | 9.3284 | 5.9296 | 0 | 129.0218
6006866846 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGC77-415775435-415775435-Fider | 415775435 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:37:17 | 02.07.2024 4:12:04 | 1.5797 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9063 | 0 | 0 | 0 | 1.9063
6006866846 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BGC77-3-453285252-Fider | 453285252 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:12:04 | 02.07.2024 4:54:11 | 0.70194 | 1 | 911 | 1 | 2 | 3 | 40 |  |  | 2.74 | 46.5837 | 0.58961 | 0.040982 | 2.3205 | 6.3131 | 0 | 0 | 58.5878
6006866856 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-616163775-616163775-Fider | 616163775 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:50:17 | 02.07.2024 9:03:29 | 0.22 |  | 203 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 0 | 5.6151 | 0 | 0.0784 | 6.6398 | 0.024445 | 0 | 0 | 12.3578
6006866856 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:03:29 | 02.07.2024 9:27:05 | 0.39333 | 6 | 1185 |  | 18 | 8 | 33 | 1 |  | 0 | 81.5875 | 0 | 1.1779 | 23.8365 | 14.4907 | 119.4217 | 0 | 240.5142
6006866859 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-2-626488863-Fider | 626488863 | -Yangın (Şebeke Harici) - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 2:44:11 | 02.07.2024 3:14:53 | 0.51167 | 4 | 301 | 62 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 44.5155 | 498.7731 | 77.2194 | 2.4357 | 3.1083 | 22.1271 | 4.3242 | 652.5033
6006866862 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372128-Fider | 459372128 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:01:07 | 02.07.2024 4:15:37 | 1.2417 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 3.2969 | 0 | 664.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.5954
6006866870 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN12-TR1 P1 C-453402801-Çıkış | 453402801 | Bakim Ihtiyaci - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 1:58:16 | 02.07.2024 3:16:24 | 1.3022 |  | 31 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 7.3539 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 0 | 12.736
6006866871 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-1-634037977-Fider | 634037977 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:24:44 | 02.07.2024 3:43:39 | 0.31528 | 8 | 935 | 2 | 34 | 2 | 26 |  |  | 26.4227 | 45.2883 | 0.34459 | 2.3909 | 3.3218 | 1.7993 | 0 | 0 | 79.5676
6006866875 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP172-TR1 P1 B-449112929-Çıkış | 449112929 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:02:21 | 02.07.2024 4:27:50 | 0.42472 |  | 36 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 6.7312 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0 | 8.9201
6006866877 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-1-453086777-Fider | 453086777 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:29:43 | 02.07.2024 3:35:59 | 0.10444 | 8 | 1049 | 2 | 13 | 8 | 69 | 2 | 2 | 0.564 | 45.0989 | 0.54362 | 0.90479 | 1.9572 | 1.9776 | 0.075477 | 27.1399 | 78.2616
6006866894 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS468-3-639212430-Fider | 639212430 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:43:27 | 02.07.2024 13:31:08 | 9.7947 |  | 985 |  |  |  | 123 |  |  | 0 | 1927.3636 | 0 | 0 | 0 | 556.4973 | 0 | 0 | 2483.8608
6006866896 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598675-Fider | 636598675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:47:09 | 02.07.2024 4:08:24 | 0.35417 |  | 27 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 3.2905 | 269.7756 | 2.4698 | 2.9337 | 1.0627 | 0 | 0 | 279.5323
6006866898 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-4-459793642-Fider | 459793642 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 3:47:35 | 02.07.2024 4:34:49 | 0.78722 | 1 | 10 | 14 | 1 |  |  |  |  | 0.16108 | 2.4592 | 151.6583 | 12.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1979
6006866903 | 1 | HATAY | KUMLU | BBB14-2-623455536-Fider | 623455536 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:10:44 | 02.07.2024 14:57:40 | 8.7822 | 5 | 105 | 52 | 3 | 2 | 4 |  |  | 47.2239 | 233.5678 | 7375.3421 | 165.9157 | 240.842 | 6.824 | 0 | 0 | 8069.7155
6006866917 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS955-3-614132907-Fider | 614132907 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:04:24 | 02.07.2024 7:10:40 | 1.1044 |  | 507 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 178.4115 | 0 | 0 | 0 | 32.2384 | 0 | 0 | 210.6499
6006866919 | 1 | HATAY | HASSA | BFA39-2-445473578-Fider | 445473578 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:28:10 | 02.07.2024 4:30:36 | 0.040556 | 1 | 783 |  | 43 | 2 | 28 |  |  | 0.45728 | 4.3845 | 0 | 0.20712 | 0.16437 | 0.24891 | 0 | 0 | 5.4622
6006866920 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-1-634037977-Fider | 634037977 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:29:59 | 02.07.2024 4:35:36 | 0.093611 | 8 | 935 | 2 | 34 | 2 | 26 |  |  | 7.6861 | 13.174 | 0.098997 | 0.68689 | 0.96806 | 0.53776 | 0 | 0 | 23.1518
6006866926 | 1 | HATAY | HASSA | BFA39-2-445473578-Fider | 445473578 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:36:54 | 02.07.2024 4:41:34 | 0.077778 | 1 | 783 |  | 43 | 2 | 28 |  |  | 0.87697 | 8.4087 | 0 | 0.39722 | 0.31523 | 0.47737 | 0 | 0 | 10.4755
6006866929 | 1 | HATAY | HASSA | BFA39-2-445473578-Fider | 445473578 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:42:25 | 02.07.2024 5:13:37 | 0.52 | 1 | 783 |  | 43 | 2 | 28 |  |  | 5.7821 | 55.4412 | 0 | 2.674 | 2.0612 | 3.1955 | 0 | 0 | 69.154
6006866934 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:51:30 | 02.07.2024 5:03:49 | 0.20528 | 7 | 882 | 20 | 180 |  | 73 | 1 |  | 11.1745 | 38.6268 | 15.8336 | 35.0808 | 0 | 3.9299 | 2.5082 | 0 | 107.1538
6006866938 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV67-2-616064847-Fider | 616064847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 4:59:23 | 02.07.2024 5:05:27 | 0.10111 |  | 771 |  |  | 3 | 7 |  |  | 0 | 9.7214 | 0 | 0 | 0.11392 | 0.30849 | 0 | 0 | 10.1439
6006866942 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP245-2-631654175-Fider | 631654175 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:03:57 | 02.07.2024 5:13:53 | 0.16556 | 11 | 1629 |  | 2 | 3 | 197 |  |  | 0.53423 | 64.0697 | 0 | 0.017318 | 0.18971 | 15.645 | 0 | 0 | 80.456
6006866948 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-2-600683667-Fider | 600683667 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:11:54 | 02.07.2024 5:13:39 | 0.029167 | 10 | 365 | 7 | 6 | 2 | 12 |  |  | 0.71816 | 2.6913 | 27.4974 | 11.0249 | 0.095211 | 0.030627 | 0 | 0 | 42.0575
6006866950 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:13:29 | 02.07.2024 5:15:34 | 0.034722 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.025032 | 4.7333 | 0.98299 | 0.66844 | 0.013883 | 0.26774 | 0 | 0 | 6.6914
6006866952 | 1 | HATAY | HASSA | BFA39-2-445473578-Fider | 445473578 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:13:49 | 02.07.2024 6:36:24 | 1.3764 | 1 | 783 |  | 43 | 2 | 28 |  |  | 14.6847 | 162.6584 | 0 | 6.8789 | 4.6451 | 7.3061 | 0 | 0 | 196.1732
6006866954 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAU18-11-644122074-Fider | 644122074 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:14:59 | 02.07.2024 5:21:34 | 0.10972 | 3 | 2553 |  | 3 | 2 | 139 |  |  | 22.9473 | 115.0375 | 0 | 0.30548 | 0.57806 | 12.6261 | 0 | 0 | 151.4944
6006866957 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:23:41 | 02.07.2024 5:25:52 | 0.036389 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.0077768 | 3.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.991
6006866959 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:24:30 | 02.07.2024 5:36:20 | 0.19722 | 14 | 837 | 11 | 113 | 10 | 39 | 1 |  | 13.8033 | 32.169 | 2.1785 | 3.3302 | 55.2112 | 2.0635 | 21.7749 | 0 | 130.5306
6006866960 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | 415444254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:24:10 | 02.07.2024 5:30:27 | 0.10472 | 24 | 126 | 59 | 28 | 3 | 9 |  |  | 0.84112 | 2.3216 | 28.2447 | 15.7989 | 1.9989 | 0.95147 | 0 | 0 | 50.1567
6006866962 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:26:01 | 02.07.2024 5:59:51 | 0.56389 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.26205 | 16.7744 | 3.792 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 21.0701
6006866964 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU58-5-630603576-Fider | 630603576 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:26:16 | 02.07.2024 5:29:02 | 0.046111 |  | 1007 |  | 156 |  | 131 |  |  | 0 | 7.0744 | 0 | 0.44059 | 0 | 2.0473 | 0 | 0 | 9.5623
6006866965 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT794-426526535-426526535-Kofra | 426526535 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:23:30 | 03.07.2024 11:00:44 | 29.6206 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006866965 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT794- P1 ANA ŞALTER-635670220-Çıkış | 635670220 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:00:44 | 03.07.2024 11:26:31 | 0.42972 |  | 43 |  | 30 |  | 9 |  |  | 0 | 6.142 | 0 | 5.0411 | 0 | 0.74419 | 0 | 0 | 11.9273
6006866967 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBG45-4-619332286-Fider | 619332286 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:26:26 | 02.07.2024 5:39:08 | 0.21167 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 0.0093601 | 0 | 3.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7401
6006866969 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN14-6-456232558-Fider | 456232558 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:28:00 | 02.07.2024 5:31:28 | 0.057778 | 1 | 1 | 18 | [5 empty] | 0.043715 | 0 | 23.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4145
6006866974 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC64-5-605225995-Fider | 605225995 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:33:25 | 02.07.2024 7:01:18 | 1.4647 |  | 155 |  | 4 | 1 | 103 |  |  | 0 | 39.8381 | 0 | 0.46832 | 0 | 64.7899 | 0 | 0 | 105.0964
6006866976 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:33:48 | 02.07.2024 5:39:14 | 0.090556 | 6 | 381 | 59 | 24 | 3 | 15 |  |  | 0.93605 | 11.6542 | 33.9616 | 6.8668 | 0.71233 | 0.44249 | 0 | 0 | 54.5735
6006866979 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC20-7-458419013-Fider | 458419013 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:46:12 | 02.07.2024 8:31:23 | 2.7531 |  | 224 | 1 | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 194.4729 | 0.041175 | 110.8363 | 0 | 4.0757 | 0 | 0 | 309.4261
6006866980 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH621-6-439206500-Fider | 439206500 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:46:07 | 02.07.2024 5:56:22 | 0.17083 |  | 958 |  |  | 7 | 213 |  | 1 | 0 | 63.7699 | 0 | 0 | 8.1609 | 23.6353 | 0 | 0.01403 | 95.5801
6006866981 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:47:14 | 02.07.2024 5:49:56 | 0.045 | 4 | 1101 |  | 2 | 8 | 26 |  |  | 22.4332 | 3.0881 | 0 | 0.0054787 | 2.819 | 0.48233 | 0 | 0 | 28.8281
6006866983 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF94-4-605657245-Fider | 605657245 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:47:33 | 02.07.2024 5:53:23 | 0.097222 |  | 418 | 16 | 5 |  | 15 |  |  | 0 | 8.0303 | 6.991 | 0.96716 | 0 | 0.86753 | 0 | 0 | 16.856
6006866984 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGY022-3-645313305-Fider | 645313305 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:48:32 | 02.07.2024 6:30:49 | 0.70472 |  | 390 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 60.071 | 0 | 0 | 4.1933 | 21.1119 | 0 | 0 | 85.3761
6006866986 | 1 | ADANA | FEKE | BEC47-2-644055500-Fider | 644055500 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:51:56 | 02.07.2024 6:00:39 | 0.14528 | 1 | 1218 |  |  | 5 | 35 |  |  | 0 | 11.5531 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.85161 | 0 | 0 | 13.1393
6006866994 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ130-3-621690427-Fider | 621690427 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:54:03 | 02.07.2024 6:23:22 | 0.48861 | 1 | 1018 |  |  |  | 21 |  |  | 44.1262 | 107.7191 | 0 | 0 | 0 | 9.4639 | 0 | 0 | 161.3092
6006866995 | 1 | ADANA | KOZAN | BAP99-2-642550299-Fider | 642550299 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:54:29 | 02.07.2024 13:38:15 | 7.7294 | 1 | 169 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 102.3303 | 0 | 0 | 0 | 34.9889 | 0 | 0 | 137.3192
6006866998 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY16-6-612051718-Fider | 612051718 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:56:45 | 02.07.2024 6:25:25 | 0.47778 | 1 | 1111 |  | 2 | 2 | 57 |  |  | 0.22566 | 141.4549 | 0 | 0.074344 | 10.8442 | 28.2663 | 0 | 0 | 180.8654
6006867002 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-3-615584049-Fider | 615584049 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:59:06 | 02.07.2024 8:42:21 | 2.7208 |  | 113 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 30.8143 | 0 | 0.49807 | 6.0647 | 0.020132 | 0 | 0 | 37.3971
6006867003 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA152- P1 ANA ŞALTER-632689657-Çıkış | 632689657 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:27:41 | 02.07.2024 10:12:45 | 4.7511 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.1345 | 0 | 0 | 0 | 49.1184 | 0 | 0 | 57.2529
6006867004 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN94-2-640663133-Fider | 640663133 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:00:43 | 02.07.2024 6:15:06 | 0.23972 |  | 422 |  |  |  | 123 |  |  | 0 | 38.8884 | 0 | 0 | 0 | 35.1157 | 0 | 0 | 74.0041
6006867013 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:07:20 | 02.07.2024 6:09:39 | 0.038611 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 17.6904 | 0 | 0.0063962 | 0 | 0 | 0 | 17.6968
6006867014 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK83-16-629797084-Fider | 629797084 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:07:28 | 02.07.2024 6:50:51 | 0.72306 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0 | 9.4011 | 11.7051 | 0 | 754.0703 | 1.3254 | 2.9859 | 0 | 779.4878
6006867015 | 1 | MERSİN | MUT | BKJ59-1-456369623-Fider | 456369623 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:57:47 | 02.07.2024 6:17:22 | 0.32639 |  | 2695 |  | 6 | 1 | 112 |  | 1 | 0 | 179.327 | 0 | 2.248 | 1.699 | 29.8564 | 0 | 0.12864 | 213.259
6006867017 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT32-3-623415333-Fider | 623415333 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:10:11 | 02.07.2024 6:52:54 | 0.71194 |  | 683 |  | 9 |  | 40 |  |  | 0 | 124.8748 | 0 | 1.866 | 0 | 14.5865 | 0 | 0 | 141.3273
6006867021 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS28-608715772-608715772-Fider | 608715772 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:24:47 | 02.07.2024 9:54:32 | 4.4958 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 25.9183 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0 | 27.2525
6006867021 | 2 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS27-2-457974529-Fider | 457974529 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:54:32 | 02.07.2024 10:11:57 | 0.29028 | 6 | 1244 | 1 | 1 | 3 | 84 |  |  | 30.2747 | 39.4378 | 1.3789 | 0.039805 | 0.92466 | 7.4149 | 0 | 0 | 79.4707
6006867023 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD42-12-600787602-Fider | 600787602 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:12:55 | 02.07.2024 6:15:48 | 0.048056 |  | 2250 | 1 |  | 2 | 140 |  |  | 0 | 35.3262 | 0.011041 | 0 | 4.138 | 5.9106 | 0 | 0 | 45.3858
6006867026 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:17:31 | 02.07.2024 6:27:11 | 0.16111 | 7 | 882 | 20 | 180 |  | 73 | 1 |  | 9.8692 | 46.7248 | 16.2564 | 45.239 | 0 | 2.5797 | 1.3282 | 0 | 121.9972
6006867029 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316942-Fider | 452316942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:19:06 | 02.07.2024 7:02:52 | 0.72944 | 11 | 465 | 9 | 3 | 4 | 20 | 1 |  | 26.5153 | 71.9863 | 533.208 | 7.2522 | 7.126 | 3.0252 | 5.5525 | 0 | 654.6655
6006867034 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:21:50 | 02.07.2024 6:48:41 | 0.4475 | 1 | 711 |  | 3 |  | 25 |  | 1 | 0.60048 | 50.8531 | 0 | 0.075607 | 0 | 2.3034 | 0 | 0.092185 | 53.9248
6006867035 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:22:09 | 02.07.2024 6:48:17 | 0.43556 | 5 | 525 | 16 | 16 | 8 | 27 | 4 |  | 2.3487 | 56.903 | 12.5226 | 7.0296 | 8.8025 | 3.0404 | 32.5036 | 0 | 123.1505
6006867039 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD09-4-616187180-Fider | 616187180 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:29:14 | 02.07.2024 6:31:50 | 0.043333 | 2 | 2004 | 10 | 41 | 8 | 136 |  |  | 0.014527 | 16.1492 | 1.1138 | 0.47034 | 0.46468 | 1.1536 | 0 | 0 | 19.3661
6006867040 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:30:09 | 02.07.2024 7:32:34 | 1.0403 | 1 | 121 | 4 |  |  | 5 |  |  | 21.008 | 40.3743 | 72.9432 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 0 | 135.1696
6006867043 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-11-452231386-Fider | 452231386 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:31:46 | 02.07.2024 6:33:44 | 0.032778 | 2 | 2714 | 1 | 17 | 25 | 258 | 2 |  | 0 | 29.8802 | 0.070225 | 0.48492 | 12.4007 | 12.1866 | 1.9208 | 0 | 56.9434
6006867044 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV64-4-605269060-Fider | 605269060 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:31:57 | 02.07.2024 6:41:24 | 0.1575 | 1 | 177 | 2 | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 5.3639 | 2.0158 | 3.7005 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 12.0959
6006867048 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-9-421469951-Fider | 421469951 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:33:32 | 02.07.2024 6:39:25 | 0.098056 | 3 | 1805 | 50 | 250 | 19 | 237 |  |  | 0.19711 | 45.7584 | 17.6179 | 20.2536 | 14.9465 | 15.8122 | 0 | 0 | 114.5858
6006867049 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909-TR1 P1 D-636220274-Çıkış | 636220274 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:33:53 | 02.07.2024 8:57:18 | 2.3903 |  | 21 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 26.6346 | 0 | 4.034 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 33.5313
6006867049 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909- P1 ANA ŞALTER-636220277-Çıkış | 636220277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:57:18 | 02.07.2024 9:05:28 | 0.13611 |  | 87 |  | 21 |  | 23 |  |  | 0 | 3.839 | 0 | 0.88439 | 0 | 0.81764 | 0 | 0 | 5.5411
6006867050 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-3-453543134-Fider | 453543134 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:35:52 | 02.07.2024 6:54:14 | 0.30611 | 3 | 132 |  | 6 | 3 | 20 | 1 |  | 2.266 | 12.5247 | 0 | 0.20431 | 17.9942 | 4.0097 | 8.9097 | 0 | 45.9085
6006867051 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-7-602798268-Fider | 602798268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:36:12 | 02.07.2024 6:43:10 | 0.11611 | 3 | 1087 | 6 | 131 | 1 | 97 | 2 | 3 | 0 | 20.1478 | 9.3959 | 3.6644 | 0.36978 | 8.1267 | 1.5786 | 2.2418 | 45.525
6006867056 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC090- P1 ANA ŞALTER-616461751-Çıkış | 616461751 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:16:38 | 02.07.2024 10:34:10 | 0.29222 |  | 55 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 2.5338 | 0 | 0.51421 | 0 | 0.15536 | 0 | 0 | 3.2034
6006867056 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-3-616461708-Fider | 616461708 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:34:10 | 02.07.2024 10:52:21 | 0.30306 |  | 239 |  | 16 |  | 12 |  |  | 0 | 13.9466 | 0 | 1.6722 | 0 | 3.4472 | 0 | 0 | 19.066
6006867057 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:44:36 | 02.07.2024 6:45:52 | 0.021111 | 10 | 648 | 39 | 116 | 9 | 47 | 2 | 1 | 0 | 2.6744 | 4.5236 | 1.4598 | 1.225 | 0.53318 | 2.0757 | 0.34822 | 12.8399
6006867059 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT103- P1 ANA ŞALTER-633735284-Çıkış | 633735284 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:44:10 | 02.07.2024 18:47:46 | 12.06 |  | 22 |  | 13 |  | 4 |  |  | 0 | 57.5577 | 0 | 16.9003 | 0 | 8.5842 | 0 | 0 | 83.0422
6006867060 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324463-Fider | 603324463 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:45:00 | 02.07.2024 6:52:23 | 0.12306 | 5 | 733 | 1 | 262 | 11 | 84 | 1 |  | 0 | 28.2558 | 0.77999 | 17.6644 | 11.7446 | 3.3941 | 15.1089 | 0 | 76.9478
6006867067 | 1 | HATAY | HASSA | BFA39-2-445473578-Fider | 445473578 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:56:18 | 02.07.2024 11:31:59 | 4.5947 |  | 756 |  | 43 | 2 | 28 |  |  | 0 | 685.446 | 0 | 28.7668 | 26.3409 | 39.9289 | 0 | 0 | 780.4826
6006867068 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA56-5-449282282-Fider | 449282282 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:58:06 | 02.07.2024 9:09:21 | 2.1875 |  | 243 | 16 | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 207.0604 | 47.585 | 0.7518 | 0 | 10.2439 | 0 | 0 | 265.6411
6006867070 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:00:44 | 02.07.2024 7:04:11 | 0.0575 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 7.3037 | 0 | 0.40436 | 0 | 0.49777 | 2.9684 | 0 | 11.1743
6006867072 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:06:39 | 02.07.2024 7:17:58 | 0.18861 | 3 | 871 | 7 | 19 | 6 | 112 | 1 |  | 0.065479 | 16.1253 | 8.6192 | 9.9943 | 3.3627 | 7.151 | 0.046364 | 0 | 45.3643
6006867074 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU139-TR1 P1 C-458733610-Çıkış | 458733610 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:32:18 | 02.07.2024 9:18:38 | 0.77222 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0.074475 | 0 | 0 | 2.4895
6006867080 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD13-6-614146170-Fider | 614146170 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:13:17 | 02.07.2024 7:16:39 | 0.056111 | 2 | 721 |  |  | 3 | 128 | 2 |  | 0.12962 | 12.1046 | 0 | 0 | 0.25855 | 4.1963 | 0.1613 | 0 | 16.8504
6006867084 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:15:18 | 02.07.2024 10:16:01 | 3.0119 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 3419.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419.4742
6006867089 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-5-449176248-Fider | 449176248 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:18:54 | 02.07.2024 7:40:03 | 0.3525 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1.7358 | 0.035159 | 89.1558 | 25.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3187
6006867090 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:18:56 | 02.07.2024 7:20:37 | 0.028056 | 4 | 1727 | 6 | 19 | 5 | 126 | 1 |  | 0.10846 | 5.9613 | 5.7854 | 0.18382 | 1.1093 | 1.0925 | 0.021457 | 0 | 14.2622
6006867091 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:19:42 | 02.07.2024 7:22:25 | 0.045278 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 1.4868 | 8.8676 | 7.6625 | 0.84284 | 0.96408 | 0.20594 | 23.0084 | 0 | 43.0382
6006867092 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBL58-3-629721835-Fider | 629721835 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:16:19 | 02.07.2024 7:21:52 | 0.0925 | 1 | 217 | 9 | 58 |  | 17 |  |  | 0.36986 | 6.4121 | 2.1181 | 1.8865 | 0 | 0.84243 | 0 | 0 | 11.629
6006867095 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH761-4-606132187-Fider | 606132187 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:22:12 | 02.07.2024 8:27:45 | 1.0925 |  | 398 |  | 58 |  | 74 |  |  | 0 | 121.617 | 0 | 47.03 | 0 | 68.9566 | 0 | 0 | 237.6037
6006867097 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP217-TR1 P1 C-631089544-Çıkış | 631089544 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:25:21 | 02.07.2024 10:01:31 | 2.6028 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0.60538 | 0 | 8.6847 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 12.0501
6006867098 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | THN640- P1 ANA ŞALTER-639427287-Çıkış | 639427287 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:28:09 | 02.07.2024 8:23:27 | 0.92167 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 81.9824 | 0 | 0 | 0 | 0.45774 | 0 | 0 | 82.4401
6006867098 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU33-3-451926767-Fider | 451926767 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:23:27 | 02.07.2024 8:39:16 | 0.26361 | 1 | 66 | 13 |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 39.2443 | 112.8213 | 0 | 2.1847 | 0.52866 | 0 | 0 | 154.779
6006867104 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC033- P1 ANA ŞALTER-635983217-Çıkış | 635983217 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:12:25 | 02.07.2024 14:19:17 | 2.1144 |  | 61 |  | 36 |  | 37 |  |  | 0 | 26.9886 | 0 | 60.0282 | 0 | 22.8967 | 0 | 0 | 109.9134
6006867109 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:37:31 | 02.07.2024 8:52:24 | 1.2481 |  | 618 |  | 2 | 1 | 16 | 1 |  | 0 | 137.0625 | 0 | 1.0627 | 2.3942 | 4.4691 | 56.8574 | 0 | 201.8458
6006867113 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-5-631306715-Fider | 631306715 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:39:49 | 02.07.2024 7:52:28 | 0.21083 | 5 | 771 |  | 33 | 21 | 25 |  |  | 4.5376 | 25.4195 | 0 | 1.6777 | 112.7891 | 2.2395 | 0 | 0 | 146.6635
6006867118 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM499-TR1 P1 B-622420134-Çıkış | 622420134 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:43:50 | 02.07.2024 12:14:32 | 4.5117 |  | 51 |  | 8 |  | 4 |  |  | 0 | 27.4296 | 0 | 6.8335 | 0 | 11.2094 | 0 | 0 | 45.4724
6006867119 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-606304594-606304594-Fider | 606304594 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:35:38 | 02.07.2024 8:55:20 | 1.3283 |  | 351 |  |  | 1 | 19 |  |  | 0 | 75.6735 | 0 | 0 | 32.9233 | 2.3533 | 0 | 0 | 110.9501
6006867119 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:55:20 | 02.07.2024 9:25:15 | 0.49861 | 7 | 1191 |  | 9 | 4 | 64 | 1 |  | 31.8337 | 89.6852 | 0 | 13.9982 | 50.1592 | 7.8326 | 4.2279 | 0 | 197.7368
6006867121 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-613355981-613355981-Fider | 613355981 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:43:37 | 02.07.2024 10:54:46 | 3.1858 |  | 113 |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 0 | 106.3751 | 0 | 3.6714 | 27.105 | 10.4208 | 0 | 0 | 147.5722
6006867121 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-2-452541583-Fider | 452541583 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:54:46 | 02.07.2024 11:58:54 | 1.0689 | 4 | 4112 | 1 | 35 | 11 | 300 |  |  | 0 | 923.0573 | 6.2893 | 12.9078 | 137.081 | 308.19 | 0 | 0 | 1387.5254
6006867122 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDR012-TR1 P1 B-438691531-Çıkış | 438691531 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:43:14 | 02.07.2024 11:45:09 | 4.0319 |  | 13 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 17.0331 | 0 | 1.9106 | 0 | 4.5191 | 0 | 0 | 23.4628
6006867122 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDR012-TR1 P1 ANA ŞALTER-438691522-Çıkış | 438691522 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:45:09 | 02.07.2024 11:51:08 | 0.099722 |  | 16 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 0.45351 | 0 | 0.28486 | 0 | 0.12724 | 0 | 0 | 0.86561
6006867123 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM65-635243664-635243664-Fider | 635243664 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:32:47 | 02.07.2024 10:16:37 | 2.7306 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18058 | 0 | 0 | 0 | 0.18058
6006867123 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-3-637573142-Fider | 637573142 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:16:37 | 02.07.2024 10:42:04 | 0.42417 | 7 | 64 | 2 | 55 | 5 | 29 |  |  | 5.6493 | 13.5221 | 3.696 | 28.6558 | 120.1051 | 9.4089 | 0 | 0 | 181.0373
6006867125 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | 643331360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:47:38 | 02.07.2024 8:36:40 | 0.81722 |  |  | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 526.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.3371
6006867127 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS955-609616308-609616308-Kofra | 609616308 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:38:48 | 02.07.2024 15:55:00 | 0.27 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8048
6006867152 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB490-TR1 P1 ANA ŞALTER-620143410-Çıkış | 620143410 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:54:52 | 02.07.2024 11:35:10 | 1.6717 |  | 48 |  | 9 |  | 4 |  |  | 0 | 10.5988 | 0 | 2.2822 | 0 | 0.16738 | 0 | 0 | 13.0484
6006867152 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BKV68-2-458881480-Fider | 458881480 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:35:10 | 02.07.2024 12:00:50 | 0.42778 |  | 166 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0 | 10.1228 | 0 | 0.46225 | 0 | 0.11787 | 0 | 0 | 10.7029
6006867159 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:59:15 | 02.07.2024 8:02:52 | 0.060278 | 3 | 758 | 4 | 7 | 1 | 50 | 1 |  | 0.22675 | 6.9803 | 8.8118 | 0.07628 | 0.015898 | 1.0613 | 0.06503 | 0 | 17.2374
6006867160 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:59:17 | 02.07.2024 8:02:35 | 0.055 | 1 | 926 | 5 | 12 | 4 | 73 |  |  | 0.28368 | 5.5493 | 20.0638 | 4.7385 | 3.0678 | 1.9758 | 0 | 0 | 35.6789
6006867161 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:59:48 | 02.07.2024 8:06:51 | 0.1175 | 14 | 1319 | 6 | 217 | 11 | 608 | 6 | 3 | 4.5159 | 64.4513 | 3.3925 | 14.7895 | 24.4783 | 46.7473 | 147.8469 | 1.676 | 307.8978
6006867166 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ149-3-453125462-Fider | 453125462 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:41:08 | 02.07.2024 9:14:18 | 1.5528 |  | 527 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 192.3198 | 0 | 0 | 0 | 37.5588 | 0 | 0 | 229.8786
6006867167 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-5-454460518-Fider | 454460518 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:00:17 | 02.07.2024 8:36:17 | 0.6 | 3 | 454 | 11 | 1 | 1 | 18 |  |  | 24.98 | 50.3424 | 191.406 | 0.11529 | 10.918 | 2.7782 | 0 | 0 | 280.5399
6006867174 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-624728053-Fider | 624728053 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:01:29 | 02.07.2024 8:55:01 | 0.89222 | 1 | 622 |  | 7 |  | 71 |  |  | 1.8609 | 150.7093 | 0 | 2.5451 | 0 | 38.3316 | 0 | 0 | 193.4469
6006867176 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:01:43 | 02.07.2024 8:09:37 | 0.13167 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 79.8023 | 0 | 0.045061 | 0 | 0 | 0 | 79.8474
6006867178 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY47-2-459146341-Fider | 459146341 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:02:44 | 02.07.2024 8:11:42 | 0.14944 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0.0030536 | 0 | 2.1122 | 0 | 2.3381 | 2.3054 | 0 | 0 | 6.7587
6006867180 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ395-TR1 P1 B-622972846-Çıkış | 622972846 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:30:20 | 02.07.2024 15:22:10 | 1.8639 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0415
6006867197 | 1 | ADANA | KARAİSALI | THM969-TR1 P1 A-453682088-Çıkış | 453682088 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:29:23 | 02.07.2024 9:37:30 | 2.1353 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 0 | 3.9064
6006867197 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BKS23-4-456329720-Fider | 456329720 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:37:30 | 02.07.2024 9:58:25 | 0.34861 |  | 121 | 6 | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 6.0973 | 4.2125 | 0.53863 | 0 | 0.99673 | 0 | 0 | 11.8452
6006867216 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-609523966-609523966-Fider | 609523966 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:58:15 | 02.07.2024 11:46:36 | 3.8058 | 1 |  | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 2380.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380.2592
6006867217 | 1 | HATAY | ERZİN | THY263-3-459493152-Fider | 459493152 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:27:28 | 02.07.2024 10:05:37 | 0.63583 | 1 | 79 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 15.6833 | 52.802 | 0 | 2.242 | 1.8733 | 0 | 0 | 72.6007
6006867219 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TJC571-3-458519147-Fider | 458519147 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:55:07 | 05.07.2024 11:16:54 | 0.36306 |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.8927 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 0 | 0 | 5.9468
6006867229 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:10:43 | 02.07.2024 8:32:32 | 0.36361 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 3.8061 | 0 | 346.34 | 0 | 1.9377 | 0 | 0 | 0 | 352.0838
6006867238 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-4-421470004-Fider | 421470004 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 5:27:30 | 02.07.2024 5:30:30 | 0.05 | 1 | 278 |  | 24 | 3 | 10 |  |  | 0.019372 | 2.2703 | 0 | 0.86477 | 2.5589 | 0.018543 | 0 | 0 | 5.7318
6006867248 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:38:52 | 02.07.2024 10:36:04 | 1.9533 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 0 | 53.7258 | 611.9148 | 12.7343 | 1.041 | 17.1375 | 0 | 0 | 696.5534
6006867251 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-602008801-602008801-Fider | 602008801 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:03:34 | 02.07.2024 12:32:04 | 5.475 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 37.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4458
6006867251 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-3-456363535-Fider | 456363535 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:32:04 | 02.07.2024 13:18:38 | 0.77611 | 3 | 171 | 1 |  |  | 1 |  |  | 18.1195 | 22.2112 | 9.3134 | 0 | 0 | 0.62017 | 0 | 0 | 50.2643
6006867252 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA674- P1 ANA ŞALTER-628886466-Çıkış | 628886466 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:33:55 | 05.07.2024 10:06:11 | 0.53778 |  | 22 |  | 31 |  | 4 |  |  | 0 | 2.8084 | 0 | 1.585 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 6.6605
6006867258 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-604710930-604710930-Fider | 604710930 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:38:27 | 02.07.2024 9:55:06 | 3.2775 |  |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 422.9941 | 0 | 14.453 | 0 | 0 | 0 | 437.4472
6006867258 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-8-435863992-Fider | 435863992 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:55:06 | 02.07.2024 10:11:49 | 0.27861 | 9 | 62 | 17 | 2 | 6 | 3 |  |  | 7.0364 | 16.1323 | 65.1078 | 10.4896 | 4.8317 | 0.017549 | 0 | 0 | 103.6153
6006867262 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL544-TR1 P1 A-624957919-Çıkış | 624957919 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:41:22 | 02.07.2024 20:48:54 | 11.1256 |  | 67 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 197.5034 | 0 | 0 | 0 | 127.666 | 0 | 0 | 325.1695
6006867262 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ842-2-642785107-Fider | 642785107 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:48:54 | 02.07.2024 23:15:16 | 2.4394 |  | 1429 |  | 1 | 1 | 273 |  | 1 | 0 | 936.8171 | 0 | 11.4151 | 65.4091 | 521.5571 | 0 | 10.841 | 1546.0394
6006867283 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF493-2-618966011-Fider | 618966011 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:32:54 | 02.07.2024 9:46:29 | 0.22639 |  | 838 |  |  |  | 64 |  | 1 | 0 | 67.1615 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 0 | 1.5025 | 88.2743
6006867285 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN685-445635153-445635153-Kofra | 445635153 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:37:02 | 02.07.2024 9:58:51 | 0.36361 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.076194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076194
6006867285 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN685-TR1 P1(9200518) E-451883137-Çıkış | 451883137 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:58:51 | 02.07.2024 10:20:43 | 0.36444 |  | 196 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.2458 | 0 | 0 | 0 | 0.22078 | 0 | 0 | 13.4666
6006867287 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA996- P1 ANA ŞALTER-632550027-Çıkış | 632550027 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:59:25 | 04.07.2024 17:28:33 | 0.48556 |  | 183 |  | 57 |  | 14 |  |  | 0 | 18.3601 | 0 | 4.1553 | 0 | 6.4966 | 0 | 0 | 29.012
6006867297 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM670-627917697-627917697-Kofra | 627917697 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:13:05 | 02.07.2024 14:12:20 | 5.9875 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.0946 | 0 | 0 | 0 | 10.0065 | 0 | 0 | 34.1011
6006867297 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM670-TR1 ANA ŞALTER-628947240-Çıkış | 628947240 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:12:20 | 02.07.2024 14:21:04 | 0.14556 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0.71712 | 0 | 0 | 1.7324
6006867300 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEA534-3-635073886-Fider | 635073886 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:06:55 | 02.07.2024 10:09:17 | 0.039444 |  | 198 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 0.081734 | 0 | 0 | 2.0654
6006867300 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG49-4-635073593-Fider | 635073593 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:09:17 | 02.07.2024 16:58:11 | 6.815 |  | 198 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 347.1654 | 0 | 0 | 0 | 14.4058 | 0 | 0 | 361.5711
6006867301 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC504-TR1 P1 B-616403186-Çıkış | 616403186 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:58:16 | 02.07.2024 11:32:35 | 0.57194 |  | 159 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.0518 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 7.4294
6006867305 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL193-TR1 P1 D-624726623-Çıkış | 624726623 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:00:58 | 02.07.2024 9:29:53 | 0.48194 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5638
6006867318 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA988-TR1 P1 C-632550708-Çıkış | 632550708 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:23:16 | 02.07.2024 17:07:20 | 8.7344 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 14.5436 | 0 | 0.00092371 | 0 | 0.00011823 | 0 | 0 | 14.5446
6006867321 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD779-TR1 P1 A-601856761-Çıkış | 601856761 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:55:41 | 02.07.2024 16:46:23 | 2.845 |  | 39 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 18.4736 | 0 | 0.26665 | 0 | 2.2877 | 0 | 0 | 21.0279
6006867333 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-TR1 P1 G-617736161-Çıkış | 617736161 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:45:57 | 02.07.2024 12:32:22 | 0.77361 |  | 51 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.8902 | 0 | 0 | 0 | 10.6046 | 0 | 0 | 17.4947
6006867335 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT026- P1 ANA ŞALTER-614121895-Çıkış | 614121895 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:07:48 | 02.07.2024 11:21:40 | 1.2311 |  | 165 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 98.4201 | 0 | 0 | 0 | 33.4546 | 0 | 0 | 131.8747
6006867355 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK163-TR1 P1 C-623412670-Çıkış | 623412670 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:54:27 | 02.07.2024 10:58:30 | 2.0675 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.17396 | 0 | 1.0734 | 0 | 16.2524 | 0 | 0 | 17.4997
6006867356 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BBL65-6-641303936-Fider | 641303936 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:38:18 | 02.07.2024 10:08:44 | 0.50722 |  | 109 |  | 85 |  | 2 |  |  | 0 | 11.2276 | 0 | 13.339 | 0 | 2.6055 | 0 | 0 | 27.1721
6006867358 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR999-TR1 P1 C-634586237-Çıkış | 634586237 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:41:57 | 02.07.2024 14:10:09 | 4.47 |  | 169 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 146.7958 | 0 | 0 | 0 | 15.0361 | 0 | 0 | 161.8319
6006867359 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:30:13 | 02.07.2024 8:34:26 | 0.070278 | 2 | 221 | 11 | 88 | 7 | 20 |  |  | 0 | 4.497 | 3.0961 | 10.3493 | 3.5639 | 0.86629 | 0 | 0 | 22.3725
6006867360 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG966- P1 ANA ŞALTER-640165784-Çıkış | 640165784 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:01:22 | 02.07.2024 12:07:33 | 1.1031 |  | 289 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 73.1132 | 0 | 0 | 0 | 8.6608 | 0 | 0 | 81.7741
6006867361 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBR460-TR1 P1 F-611724974-Çıkış | 611724974 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:12:26 | 02.07.2024 11:55:34 | 1.7189 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1386
6006867364 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC401- P1 ANA ŞALTER-634862541-Çıkış | 634862541 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:59:00 | 02.07.2024 13:22:18 | 4.3883 |  | 485 |  | 38 |  | 52 |  |  | 0 | 413.9182 | 0 | 22.5705 | 0 | 127.8168 | 0 | 0 | 564.3055
6006867367 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU010-TR1 P1 B-645352795-Çıkış | 645352795 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:04:58 | 02.07.2024 15:47:27 | 0.70806 |  | 42 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 6.7755 | 0 | 0.58354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.359
6006867384 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-9-644367395-Fider | 644367395 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:30:23 | 02.07.2024 8:43:49 | 0.22389 |  | 2654 |  |  |  | 209 |  | 1 | 0 | 199.4847 | 0 | 0 | 0 | 53.218 | 0 | 2.834 | 255.5367
6006867389 | 1 | ADANA | SEYHAN | THM979- P1 ANA ŞALTER-456225169-Çıkış | 456225169 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:05:28 | 02.07.2024 11:00:06 | 0.91056 | [5 empty] | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8526 | 0 | 0 | 15.8526
6006867392 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR365- P1 ANA ŞALTER-629734764-Çıkış | 629734764 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:03:49 | 02.07.2024 10:05:25 | 0.026667 |  | 180 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0.3671 | 0 | 0.00081348 | 0 | 0.13907 | 0 | 0 | 0.50699
6006867392 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT40-7-629168236-Fider | 629168236 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:05:25 | 02.07.2024 12:25:33 | 2.3356 | 5 | 2865 | 4 | 64 | 14 | 138 | 2 | 4 | 78.845 | 706.2225 | 33.4519 | 22.0367 | 438.5456 | 108.5739 | 135.3786 | 120.555 | 1643.6092
6006867412 | 1 | KİLİS | MERKEZ | THT032-TR1 P1 I-456281416-Çıkış | 456281416 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:57:28 | 02.07.2024 9:31:03 | 0.55972 |  | 204 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 26.5401 | 0 | 0 | 0 | 10.0444 | 0 | 0 | 36.5845
6006867416 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-3-603322722-Fider | 603322722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:38:56 | 02.07.2024 8:49:11 | 0.17083 | 3 | 257 | 2 | 14 | 3 | 79 |  |  | 0 | 15.4889 | 1.8516 | 3.9252 | 2.8555 | 6.1698 | 0 | 0 | 30.2909
6006867421 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB110-TR1 P1 C-447875908-Çıkış | 447875908 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:01:13 | 02.07.2024 9:47:30 | 0.77139 |  | 34 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 7.3839 | 0 | 0.53484 | 0 | 6.6921 | 0 | 0 | 14.6108
6006867422 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDS795-3-634032323-Fider | 634032323 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:03:27 | 02.07.2024 11:08:30 | 2.0842 |  | 392 |  | 10 |  | 34 |  | 1 | 0 | 224.8866 | 0 | 2.0329 | 0 | 32.5245 | 0 | 0 | 259.444
6006867423 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL384-2-624620350-Fider | 624620350 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:51:17 | 02.07.2024 9:16:33 | 0.42111 |  | 190 |  | 166 |  | 8 |  |  | 0 | 14.1466 | 0 | 21.1629 | 0 | 2.2423 | 0 | 0 | 37.5518
6006867424 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-14-639314170-Fider | 639314170 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:47:08 | 02.07.2024 20:16:59 | 1.4975 | 3 | 51 | 12 | 8 | 6 | 25 | 3 | 1 | 84.0277 | 51.932 | 100.8112 | 77.5891 | 74.2116 | 18.9794 | 172.6978 | 9.9179 | 590.1666
6006867425 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDR033- P1 ANA ŞALTER-453342301-Çıkış | 453342301 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:51:47 | 06.07.2024 18:25:47 | 0.56667 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1.6288 | 0 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0372
6006867430 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM881- P1 ANA ŞALTER-459520945-Çıkış | 459520945 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:24:11 | 02.07.2024 10:25:37 | 1.0239 |  | 36 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.8969 | 0 | 0 | 0 | 6.9614 | 0 | 0 | 17.8583
6006867431 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU458- P1 ANA ŞALTER-631273866-Çıkış | 631273866 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:22:10 | 02.07.2024 18:03:20 | 0.68611 |  | 39 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 12.9791 | 0 | 0 | 0 | 1.6288 | 0 | 0 | 14.6079
6006867434 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE578-TR1 P1 ANA ŞALTER-452856245-Çıkış | 452856245 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:37:06 | 02.07.2024 16:16:54 | 7.6633 |  | 68 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 130.253 | 0 | 10.1273 | 0 | 3.8265 | 0 | 0 | 144.2069
6006867436 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY301-634525166-634525166-Kofra | 634525166 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:03:10 | 02.07.2024 12:02:38 | 0.99111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.55781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55781
6006867445 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV860-TR1 P1 ANA ŞALTER-448579004-Çıkış | 448579004 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:37:37 | 02.07.2024 13:43:30 | 0.098056 |  | 20 |  | 29 |  |  |  |  | 0 | 0.29046 | 0 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1887
6006867445 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129502-Fider | 449129502 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:43:30 | 02.07.2024 14:43:38 | 1.0022 |  | 357 |  | 273 |  | 11 |  |  | 0 | 66.1364 | 0 | 172.7795 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 246.3357
6006867446 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BKV29-2-459263617-Fider | 459263617 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:46:52 | 02.07.2024 11:04:30 | 2.2939 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 35.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.361
6006867456 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-4-640163684-Fider | 640163684 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:48:43 | 02.07.2024 9:17:32 | 0.48028 |  | 332 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 32.8036 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 0 | 0 | 34.0367
6006867460 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY123-632167096-632167096-Kofra | 632167096 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:42:06 | 02.07.2024 12:50:44 | 4.1439 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7517 | 0 | 0 | 2.7517
6006867460 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCY123- P1 ANA ŞALTER-449540422-Çıkış | 449540422 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:50:44 | 02.07.2024 13:08:38 | 0.29833 |  | 164 |  | 32 |  | 24 |  |  | 0 | 12.2878 | 0 | 2.5354 | 0 | 7.5588 | 0 | 0 | 22.382
6006867462 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR592-628062361-628062361-Fider | 628062361 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:31:10 | 02.07.2024 13:01:29 | 3.5053 |  | 74 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0 | 54.3268 | 0 | 37.1723 | 0 | 3.1427 | 0 | 0 | 94.6418
6006867465 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBR040-TR1 A-617684137-Çıkış | 617684137 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:47:06 | 02.07.2024 13:59:55 | 5.2136 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 10.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3802
6006867472 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA875-TR1 P1 ANA ŞALTER-627582754-Çıkış | 627582754 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:28:34 | 02.07.2024 23:02:30 | 0.56556 |  | 162 |  | 15 |  | 18 |  | 2 | 0 | 20.3086 | 0 | 0.54937 | 0 | 8.4583 | 0 | 9.153 | 38.4693
6006867475 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-5-448448965-Fider | 448448965 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:51:37 | 02.07.2024 8:56:31 | 0.081667 | 5 | 1490 | 5 | 37 | 2 | 71 | 1 |  | 1.5372 | 25.7134 | 0.54305 | 1.0637 | 0.30564 | 2.1329 | 0 | 0 | 31.2959
6006867479 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM194- P1 ANA ŞALTER-623362056-Çıkış | 623362056 | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:46:40 | 02.07.2024 11:02:50 | 0.26944 |  | 37 |  | 34 |  | 1 |  |  | 0 | 1.5014 | 0 | 3.8628 | 0 | 0.025196 | 0 | 0 | 5.3894
6006867480 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF200-TR1 P1 C-637863026-Çıkış | 637863026 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:50:25 | 02.07.2024 12:18:47 | 3.4728 |  | 19 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 35.85 | 0 | 10.8452 | 0 | 7.5832 | 0 | 0 | 54.2784
6006867480 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF200- P1 ANA ŞALTER-637863025-Çıkış | 637863025 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:18:47 | 02.07.2024 12:21:33 | 0.046111 |  | 50 |  | 19 |  | 13 |  |  | 0 | 1.0142 | 0 | 0.64908 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 1.8269
6006867488 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV131-TR1 P1 C-600670053-Çıkış | 600670053 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:05:33 | 02.07.2024 11:05:28 | 0.99861 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.2057 | 0 | 0 | 0 | 2.4743 | 0 | 0 | 16.68
6006867490 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:54:42 | 02.07.2024 9:05:14 | 0.17556 | 1 | 990 | 1 | 84 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0.032726 | 26.3838 | 0 | 6.5994 | 5.8825 | 16.2258 | 0.44652 | 4.3069 | 59.8776
6006867492 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SBV409-TR1 ANA ŞALTER-626186175-Çıkış | 626186175 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:12:35 | 02.07.2024 10:10:22 | 0.96306 |  | 86 | [6 empty] | 0 | 31.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1569
6006867500 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF12-5-452532355-Fider | 452532355 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:50:40 | 02.07.2024 9:34:04 | 0.72333 | 1 | 13 |  | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 1.9987 | 0 | 7.8416 | 61.4921 | 0.83 | 0 | 0 | 72.1624
6006867502 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE170- P1 B-620190929-Çıkış | 620190929 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:26:53 | 02.07.2024 11:15:39 | 0.81278 |  | 185 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 43.7457 | 0 | 0 | 0 | 9.1989 | 0 | 0 | 52.9446
6006867506 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR01-11-400057424-Fider | 400057424 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:46:58 | 02.07.2024 9:20:27 | 0.55806 | 6 | 28 | 4 | 5 | 4 | 19 | 2 | 4 | 0.89461 | 1.1118 | 1.4369 | 11.581 | 55.6874 | 32.7907 | 2556.5367 | 1276.0033 | 3936.0423
6006867511 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE893-TR1 P1 D-620572190-Çıkış | 620572190 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:56:16 | 02.07.2024 11:39:14 | 2.7161 |  | 104 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 66.4293 | 0 | 0 | 0 | 51.7148 | 0 | 0 | 118.1441
6006867514 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY315-2-629790883-Fider | 629790883 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:59:52 | 02.07.2024 9:05:35 | 0.095278 |  | 599 | 1 | 13 |  | 16 |  |  | 0 | 14.5328 | 0.077705 | 0.49958 | 0 | 1.6541 | 0 | 0 | 16.7642
6006867518 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA292- P1 ANA ŞALTER-631081698-Çıkış | 631081698 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:20:30 | 02.07.2024 15:56:16 | 0.59611 |  | 21 |  | 50 |  | 27 |  |  | 0 | 2.727 | 0 | 14.983 | 0 | 5.9291 | 0 | 0 | 23.6391
6006867519 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR144-604946130-604946130-Kofra | 604946130 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:55:12 | 02.07.2024 12:10:46 | 3.2594 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.75584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75584
6006867519 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TBR144-TR1 P1 A-612029628-Çıkış | 612029628 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:10:46 | 02.07.2024 14:53:56 | 2.7194 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 7.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6403
6006867523 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TFL741-TR1 P1 A-431102099-Çıkış | 431102099 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:12:20 | 02.07.2024 13:44:33 | 6.5369 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 55.0418 | 0 | 0 | 0 | 2.5974 | 0 | 0 | 57.6392
6006867524 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-2-415047856-Fider | 415047856 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:01:37 | 02.07.2024 9:44:11 | 0.70944 | 1 | 162 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10.3368 | 23.1193 | 1.8348 | 28.2517 | 41.5393 | 2.7598 | 256.3433 | 243.8271 | 608.0119
6006867527 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-3-453304279-Fider | 453304279 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:02:13 | 02.07.2024 9:07:22 | 0.085833 |  | 113 | 3 | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 3.6229 | 1.4858 | 2.9519 | 0 | 0.37239 | 0 | 0 | 8.433
6006867529 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-3-605298804-Fider | 605298804 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:02:20 | 02.07.2024 9:04:09 | 0.030278 | 1 | 511 | 1 | 13 |  | 18 |  |  | 0 | 2.3949 | 0.17728 | 0.077748 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 2.8244
6006867530 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN674- P1 ANA ŞALTER-600636230-Çıkış | 600636230 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:56:04 | 02.07.2024 12:21:25 | 3.4225 |  | 345 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0 | 159.9236 | 0 | 0.18532 | 0 | 19.5707 | 0 | 0 | 179.6796
6006867531 | 1 | MERSİN | MUT | BKU46-621239823-621239823-Fider | 621239823 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:00:10 | 10.07.2024 16:51:34 | 7.8567 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8653 | 0 | 0 | 0 | 0.0045821 | 0 | 0 | 5.8699
6006867537 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK562-TR1 P1 ANA ŞALTER-602214261-Çıkış | 602214261 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:34:43 | 03.07.2024 2:18:23 | 0.72778 |  | 334 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 78.7285 | 0 | 0.10231 | 0 | 0.59247 | 0 | 0 | 79.4233
6006867540 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-10-627642223-Fider | 627642223 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:40:59 | 02.07.2024 9:45:00 | 0.066944 | 8 | 472 | 99 | 14 | 1 | 15 |  |  | 0.83701 | 8.5324 | 131.498 | 12.6154 | 0.72805 | 0.44947 | 0 | 0 | 154.6603
6006867540 | 2 | HATAY | KUMLU | BAU72-5-627642359-Fider | 627642359 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:45:00 | 02.07.2024 13:13:02 | 3.4672 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006867541 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKD671-458305402-458305402-Kofra | 458305402 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:54:16 | 02.07.2024 11:00:51 | 2.1097 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0343 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 0 | 6.3741
6006867541 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKD671-TR1 ANA ŞALTER-457604773-Çıkış | 457604773 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:00:51 | 02.07.2024 11:32:22 | 0.52528 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.2902 | 0 | 0 | 0 | 0.60532 | 0 | 0 | 1.8955
6006867547 | 1 | HATAY | KUMLU | BBB14-623998640-623998640-Fider | 623998640 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:16:45 | 02.07.2024 22:02:10 | 6.7569 | 5 | 53 | 43 | 4 |  |  |  |  | 44.924 | 121.6798 | 5490.3924 | 189.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5846.2364
6006867549 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC15-4-455223817-Fider | 455223817 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:21:46 | 02.07.2024 9:33:25 | 0.19417 | 4 | 88 | 26 | 4 |  | 8 |  |  | 1.6131 | 3.8715 | 19.7844 | 3.3597 | 0 | 0.39174 | 0 | 0 | 29.0205
6006867549 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC15-606703725-606703725-Fider | 606703725 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:33:25 | 02.07.2024 15:33:55 | 6.0083 | 2 | 88 | 2 | 3 |  | 8 |  |  | 51.9892 | 124.773 | 8.2194 | 105.4541 | 0 | 13.2255 | 0 | 0 | 303.6612
6006867549 | 3 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC15-4-455223817-Fider | 455223817 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:33:55 | 02.07.2024 15:40:03 | 0.10222 | 4 | 206 | 27 | 6 |  | 13 |  |  | 0.9004 | 4.8321 | 10.5786 | 2.3044 | 0 | 0.26445 | 0 | 0 | 18.88
6006867556 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:08:58 | 02.07.2024 9:16:32 | 0.12611 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 18.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2753
6006867564 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB644-TR1 P1 E-616337306-Çıkış | 616337306 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:37:55 | 07.07.2024 11:42:23 | 0.074444 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 0.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8617
6006867564 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG13-11-431034183-Fider | 431034183 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:42:23 | 07.07.2024 12:16:27 | 0.56778 |  | 1758 |  |  | 2 | 212 |  |  | 0 | 289.9196 | 0 | 0 | 1.1101 | 89.5919 | 0 | 0 | 380.6216
6006867565 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDJ759-TR1 A-632295985-Çıkış | 632295985 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:11:44 | 02.07.2024 10:18:55 | 1.1197 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 3.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9604
6006867567 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC484- P1 ANA ŞALTER-635395361-Çıkış | 635395361 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:08:52 | 02.07.2024 11:27:58 | 2.3183 |  | 119 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 68.7657 | 0 | 0.2541 | 0 | 10.2871 | 0 | 0 | 79.3069
6006867570 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087498-Fider | 631087498 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:41:54 | 02.07.2024 9:58:00 | 0.26833 | 2 | 84 | 7 | 12 | 2 | 8 |  |  | 0.10889 | 9.1199 | 4.7128 | 1.4817 | 0.60782 | 1.1267 | 0 | 0 | 17.1579
6006867571 | 1 | ADANA | FEKE | TBU259-TR3__-606324195-Fider | 606324195 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:58:35 | 02.07.2024 10:36:32 | 1.6325 |  | 169 |  |  | 1 | 22 |  |  | 0 | 30.4474 | 0 | 0 | 0.29249 | 14.963 | 0 | 0 | 45.7028
6006867571 | 2 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:36:32 | 02.07.2024 11:36:28 | 0.99889 | 4 | 1075 |  | 1 | 2 | 57 |  |  | 54.2106 | 111.7427 | 0 | 0.00016803 | 3.5291 | 26.5691 | 0 | 0 | 196.0516
6006867574 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGK061-TR1 P1 ANA ŞALTER-448484938-Çıkış | 448484938 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:14:03 | 02.07.2024 19:02:23 | 0.80556 |  | 11 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 2.1041 | 0 | 0.79755 | 0 | 0.034814 | 0 | 0 | 2.9364
6006867576 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-630830561-630830561-Fider | 630830561 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:07:08 | 02.07.2024 10:56:15 | 1.8186 | 1 | 93 | 5 | 4 |  | 2 |  |  | 22.7387 | 49.0498 | 151.0354 | 6.5522 | 0 | 0.12006 | 0 | 0 | 229.4962
6006867577 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG564-TR1 P1 C-451780653-Çıkış | 451780653 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:35:36 | 02.07.2024 12:29:23 | 0.89639 |  | 27 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 6.0002 | 0 | 2.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4684
6006867581 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-3-605299785-Fider | 605299785 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:13:08 | 02.07.2024 9:32:57 | 0.33028 |  | 745 |  | 1 | 4 | 13 |  |  | 0 | 53.3225 | 0 | 0.035219 | 16.3109 | 8.5628 | 0 | 0 | 78.2315
6006867586 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK334-421040336-421040336-Kofra | 421040336 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:14:31 | 02.07.2024 9:33:09 | 0.31056 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.084352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084352
6006867586 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCK334- P1 ANA ŞALTER-459008444-Çıkış | 459008444 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:33:09 | 02.07.2024 10:20:50 | 0.79472 |  | 33 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 5.8836 | 0 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4748
6006867588 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TEF242-1-636933417-Fider | 636933417 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:06:53 | 03.07.2024 14:41:36 | 0.57861 |  | 1080 |  | 2 |  | 73 |  |  | 0 | 191.9985 | 0 | 1.1643 | 0 | 40.7316 | 0 | 0 | 233.8944
6006867589 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN696-TR2 P1 C-620715297-Çıkış | 620715297 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:24:39 | 02.07.2024 12:59:21 | 0.57833 |  | 40 |  | 10 |  | 2 |  |  | 0 | 9.2187 | 0 | 5.1427 | 0 | 3.4798 | 0 | 0 | 17.8412
6006867595 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR02-2-618040850-Fider | 618040850 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:47:47 | 02.07.2024 11:34:08 | 2.7725 | 3 | 22 | 4 | 5 | 3 | 19 | 1 | 2 | 4.5975 | 5.7134 | 7.2904 | 58.7584 | 256.8749 | 179.9441 | 571.3765 | 2176.9951 | 3261.5503
6006867597 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BFA17-10-437565513-Fider | 437565513 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:17:58 | 02.07.2024 9:24:06 | 0.10222 | 10 | 553 |  | 78 | 8 | 112 | 3 | 1 | 0.18564 | 14.459 | 0 | 2.4068 | 6.2822 | 7.1426 | 250.0618 | 0.075383 | 280.6134
6006867611 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:20:26 | 02.07.2024 9:32:59 | 0.20917 | 5 | 1257 |  | 2 | 8 | 30 |  |  | 115.5519 | 23.3566 | 0 | 0.086369 | 14.9316 | 4.0186 | 0 | 0 | 157.945
6006867615 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV161- P1 ANA ŞALTER-627749242-Çıkış | 627749242 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:36:51 | 08.07.2024 16:46:07 | 7.1544 |  | 113 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 117.6494 | 0 | 3.862 | 0 | 45.1643 | 0 | 0 | 166.6757
6006867622 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF189-642071215-642071215-Kofra | 642071215 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:23:29 | 02.07.2024 11:16:26 | 1.8825 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1523
6006867622 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF189-TR1 A-641848489-Çıkış | 641848489 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:16:26 | 02.07.2024 11:26:03 | 0.16028 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.77239 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.93079
6006867623 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY030-3-452612015-Fider | 452612015 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:37:30 | 02.07.2024 10:45:34 | 1.1344 | 1 | 293 |  | 7 | 2 | 16 |  |  | 2.9571 | 54.9636 | 0 | 4.9717 | 38.491 | 10.8102 | 0 | 0 | 112.1935
6006867626 | 1 | HATAY | BELEN | TCK803- P1 C-629364087-Çıkış | 629364087 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:13:33 | 02.07.2024 13:02:42 | 2.8192 |  | 101 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 64.918 | 0 | 0 | 0 | 2.7512 | 0 | 0 | 67.6692
6006867630 | 1 | MERSİN | MUT | BGH47-2-443837692-Fider | 443837692 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:03:41 | 11.07.2024 16:47:25 | 7.7289 |  | 120 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 72.4474 | 0 | 0 | 0 | 4.7218 | 0 | 0 | 77.1692
6006867632 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:25:30 | 02.07.2024 9:59:16 | 0.56278 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 53.9393 | 44.2304 | 32.0598 | 20.6137 | 7.9896 | 0 | 0 | 158.8329
6006867635 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-627810268-627810268-Fider | 627810268 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:23:11 | 02.07.2024 18:38:19 | 9.2522 | 1 | 85 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |  | 0 | 49.219 | 3.7132 | 0.86576 | 314.3271 | 3.7458 | 1607.5498 | 0 | 1979.4207
6006867635 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:38:19 | 02.07.2024 19:00:27 | 0.36889 | 1 | 854 | 2 | 10 | 4 | 42 | 1 |  | 0 | 25.5937 | 0.11465 | 0.57934 | 10.9988 | 5.2297 | 56.9191 | 0 | 99.4354
6006867637 | 1 | HATAY | HASSA | BAP57-3-625298996-Fider | 625298996 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:19:41 | 08.07.2024 5:45:15 | 0.42611 | 2 | 1783 |  | 12 | 1 | 162 | 1 | 3 | 17.3498 | 120.7821 | 0 | 1.9097 | 0.30904 | 29.9845 | 1.9834 | 30.6117 | 202.9302
6006867637 | 2 | HATAY | HASSA | TCR637-625939069-625939069-Kofra | 625939069 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:45:15 | 08.07.2024 6:07:58 | 0.37861 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.18086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18086
6006867645 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN14-TR1 H-645123492-Çıkış | 645123492 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:28:23 | 02.07.2024 10:19:42 | 0.85528 |  | 92 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 8.8109 | 0 | 0 | 0 | 14.0953 | 0 | 0 | 22.9062
6006867649 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN705- P1 ANA ŞALTER-622418463-Çıkış | 622418463 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:30:05 | 09.07.2024 16:47:40 | 7.2931 |  | 82 |  | 16 |  | 2 |  |  | 0 | 80.6217 | 0 | 38.5599 | 0 | 3.5341 | 0 | 0 | 122.7156
6006867650 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA365-TR1 P1 B-628476361-Çıkış | 628476361 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:47:30 | 03.07.2024 9:22:24 | 0.58167 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.14874 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 0 | 3.9117
6006867651 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:29:50 | 02.07.2024 9:57:55 | 0.46806 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.18993 | 16.021 | 8.2206 | 4.2236 | 1.0602 | 2.5558 | 0 | 0 | 32.2711
6006867654 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDL466-TR1 A-450881725-Çıkış | 450881725 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:32:38 | 02.07.2024 11:58:45 | 0.43528 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.4049 | 0 | 0 | 0 | 0.56773 | 0 | 0 | 4.9727
6006867656 | 1 | ADANA | POZANTI | BDF77-611208170-611208170-Fider | 611208170 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:15:47 | 02.07.2024 10:55:59 | 1.67 |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9147 | 8.8369 | 0 | 0 | 38.7516
6006867657 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-5-458732603-Fider | 458732603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:30:38 | 02.07.2024 9:38:17 | 0.1275 | 11 | 1862 | 5 | 68 | 10 | 126 | 2 |  | 26.485 | 54.8819 | 1.7453 | 2.5232 | 5.4522 | 5.1299 | 1.4489 | 0 | 97.6664
6006867678 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:33:48 | 02.07.2024 9:35:29 | 0.028056 | 1 | 641 | 3 | 3 | 1 | 38 |  |  | 0 | 4.4458 | 0.31743 | 0.024904 | 0.012951 | 0.55963 | 0 | 0 | 5.3608
6006867679 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:32:02 | 02.07.2024 9:39:15 | 0.12028 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 6.5512 | 2.7845 | 7.0891 | 0 | 0.88693 | 0 | 0 | 17.3118
6006867680 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFJ525-TR1 P1 A-436937304-Çıkış | 436937304 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:15:25 | 02.07.2024 17:46:39 | 0.52056 |  | 115 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 17.9236 | 0 | 0 | 0 | 11.9511 | 0 | 0 | 29.8746
6006867687 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAV26-3-627745506-Fider | 627745506 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:00:52 | 02.07.2024 21:20:53 | 0.33361 | 19 | 1920 | 3 | 398 | 16 | 130 | 2 | 1 | 4.3189 | 174.271 | 5.7824 | 22.505 | 54.1566 | 22.7712 | 51.6843 | 1.3689 | 336.8583
6006867688 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-634874464-634874464-Fider | 634874464 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:38:36 | 02.07.2024 13:30:16 | 5.8611 |  | 191 |  |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 221.0489 | 0 | 0 | 0 | 5.3655 | 302.9095 | 0 | 529.3239
6006867688 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:30:16 | 02.07.2024 14:05:54 | 0.59389 |  | 635 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 74.5446 | 0 | 0.55983 | 1.52 | 3.1591 | 32.2314 | 0 | 112.015
6006867697 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-619502108-619502108-Fider | 619502108 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:39:07 | 02.07.2024 10:11:27 | 0.53889 | 1 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 2.9371 | 10.3854 | 4.6832 | 1.5188 | 0.53715 | 0 | 0 | 20.0616
6006867697 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:11:27 | 02.07.2024 10:36:32 | 0.41806 | 2 | 221 | 11 | 88 | 7 | 20 |  |  | 0 | 28.8279 | 19.5729 | 65.4264 | 24.6915 | 6.6068 | 0 | 0 | 145.1254
6006867707 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ734-TR1 P1 A-624721921-Çıkış | 624721921 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:42:57 | 02.07.2024 10:56:15 | 1.2217 |  | 40 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.9728 | 0 | 0 | 0 | 0.023453 | 0 | 0 | 21.9962
6006867712 | 1 | HATAY | HASSA | TCR655-4-452012374-Fider | 452012374 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:42:31 | 02.07.2024 10:19:07 | 0.61 |  | 380 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 34.3761 | 0 | 0.30826 | 0.66799 | 0.39941 | 0 | 0 | 35.7518
6006867714 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB75-15-642246106-Fider | 642246106 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:42:57 | 02.07.2024 9:57:05 | 0.23556 | 7 | 979 |  | 1 | 3 | 150 | 6 | 3 | 1.1788 | 79.3656 | 0 | 0.025279 | 30.2344 | 105.1013 | 158.0109 | 9.6619 | 383.5783
6006867715 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK26-3-457053608-Fider | 457053608 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:31:50 | 09.07.2024 16:20:42 | 6.8144 | 1 | 403 | 4 | 67 | 1 | 27 |  | 1 | 2.2024 | 857.9223 | 315.1487 | 465.4692 | 226.1077 | 211.2773 | 0 | 0.52239 | 2078.65
6006867716 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-645542471-645542471-Fider | 645542471 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:30:49 | 10.07.2024 16:37:33 | 7.1122 | 2 | 174 | 18 | 3 |  | 8 |  |  | 6.0366 | 490.8662 | 602.6619 | 16.409 | 0 | 62.6829 | 0 | 0 | 1178.6567
6006867717 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR128-444295389-444295389-Kofra | 444295389 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:17:54 | 02.07.2024 12:45:16 | 0.45611 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 0 | 1.8143
6006867720 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV657-TR1 P1 D-610735051-Çıkış | 610735051 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:01:15 | 02.07.2024 17:15:18 | 8.2342 |  | 242 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 259.4609 | 0 | 0 | 0 | 9.6696 | 0 | 0 | 269.1306
6006867721 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY465- P1 ANA ŞALTER-602481208-Çıkış | 602481208 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:35:59 | 02.07.2024 19:51:36 | 1.2603 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 15.7098
6006867722 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG960- P1 ANA ŞALTER-640167072-Çıkış | 640167072 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:28:24 | 02.07.2024 10:59:09 | 1.5125 |  | 195 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 72.4671 | 0 | 0 | 0 | 3.9394 | 0 | 0 | 76.4066
6006867723 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN713- P1 ANA ŞALTER-622418013-Çıkış | 622418013 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:31:00 | 12.07.2024 16:41:27 | 7.1742 |  | 129 |  | 11 |  | 9 |  |  | 0 | 136.8367 | 0 | 14.8304 | 0 | 32.4576 | 0 | 0 | 184.1247
6006867727 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK79-458219591-458219591-Kofra | 458219591 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:38:53 | 02.07.2024 23:40:08 | 14.0208 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5214
6006867728 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125- P1 ANA ŞALTER-627561179-Çıkış | 627561179 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:35:09 | 02.07.2024 13:09:48 | 0.5775 |  | 142 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 28.1985 | 0 | 0 | 55.8584
6006867732 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SJR402-606917187-606917187-Kofra | 606917187 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:35:37 | 02.07.2024 11:29:23 | 3.8961 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 16.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5172
6006867732 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK929-2-601733156-Fider | 601733156 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:29:23 | 02.07.2024 14:08:56 | 2.6592 |  | 1123 |  | 1 |  | 166 |  |  | 0 | 1167.1103 | 0 | 0.11218 | 0 | 677.8513 | 0 | 0 | 1845.0737
6006867735 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ596-627393691-627393691-Kofra | 627393691 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:48:12 | 02.07.2024 20:18:38 | 11.5072 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 34.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5029
6006867738 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ596-TR1 P1 C-623449760-Çıkış | 623449760 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:48:09 | 02.07.2024 12:25:17 | 1.6189 |  | 99 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 53.345 | 0 | 0 | 0 | 8.5941 | 0 | 0 | 61.9391
6006867739 | 1 | HATAY | HASSA | TCL082- P1 ANA ŞALTER-625003012-Çıkış | 625003012 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:08:53 | 02.07.2024 11:16:15 | 2.1228 |  | 213 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 168.6745 | 0 | 3.7242 | 0 | 9.261 | 0 | 0 | 181.6597
6006867743 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT75-629489722-629489722-Fider | 629489722 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:48:41 | 02.07.2024 13:46:22 | 0.96139 |  | 203 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 38.7725 | 0 | 0 | 9.2832 | 0.89002 | 0 | 0 | 48.9458
6006867743 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-5-631306715-Fider | 631306715 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:46:22 | 02.07.2024 14:04:04 | 0.295 | 5 | 771 |  | 33 | 21 | 25 |  |  | 7.3474 | 41.1601 | 0 | 2.8575 | 289.4047 | 6.2199 | 0 | 0 | 346.9897
6006867744 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV309- P1 B-634862174-Çıkış | 634862174 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:10:22 | 02.07.2024 19:01:55 | 0.85917 |  | 80 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 15.6645 | 0 | 2.9981 | 0 | 0.30418 | 0 | 0 | 18.9668
6006867752 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS425-633774134-633774134-Kofra | 633774134 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:51:08 | 02.07.2024 14:42:15 | 5.8519 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5121
6006867752 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TCS425- P1 ANA ŞALTER-452986895-Çıkış | 452986895 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:42:15 | 02.07.2024 15:17:42 | 0.59083 |  | 54 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 6.4763 | 0 | 0 | 0 | 0.034232 | 0 | 0 | 6.5105
6006867755 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ987-TR1 ANA ŞALTER-451028036-Çıkış | 451028036 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:30:02 | 11.07.2024 16:35:45 | 7.0953 |  | 35 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 25.2742 | 0 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6589
6006867775 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH547-4-439246088-Fider | 439246088 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:54:47 | 02.07.2024 10:16:01 | 0.35389 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.0066089 | 0 | 0 | 10.7622 | 0 | 0 | 0 | 10.7688
6006867778 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEN285-642934810-642934810-Kofra | 642934810 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:30:52 | 02.07.2024 12:08:47 | 2.6319 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
6006867778 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA611-TR1 P1 H-635277444-Çıkış | 635277444 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:08:47 | 02.07.2024 14:44:14 | 2.5908 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 10.1258 | 0 | 1.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4386
6006867780 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEK639-637282899-637282899-Kofra | 637282899 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:54:31 | 03.07.2024 13:24:52 | 27.5058 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 7.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.273
6006867780 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU19-3-451995741-Fider | 451995741 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:24:52 | 03.07.2024 13:59:36 | 0.57889 | 6 | 964 | 3 | 136 | 4 | 134 | 1 |  | 14.08 | 115.1642 | 0.41308 | 36.3581 | 16.8024 | 36.079 | 0 | 0 | 218.8968
6006867781 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY457-TR1 P1 ANA ŞALTER-602482016-Çıkış | 602482016 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:44:35 | 02.07.2024 22:23:56 | 1.6558 |  | 89 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.4111 | 0 | 0 | 0 | 0.41605 | 0 | 0 | 24.8271
6006867798 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF707-TR1 P1 D-426602959-Çıkış | 426602959 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:28:31 | 02.07.2024 18:22:07 | 4.8933 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9839 | 0 | 0 | 0 | 0.33878 | 0 | 0 | 4.3226
6006867812 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-18-631939471-Fider | 631939471 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:39:32 | 02.07.2024 10:21:52 | 0.70556 |  | 981 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 64.6878 | 0 | 0 | 0 | 27.2585 | 0 | 0 | 91.9463
6006867815 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBV291-TR1 ANA ŞALTER-628438623-Çıkış | 628438623 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:43:30 | 02.07.2024 12:05:19 | 2.3636 |  | 8 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 4.2261 | 0 | 0 | 0 | 24.9883 | 0 | 0 | 29.2144
6006867822 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-2-443768049-Fider | 443768049 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:01:45 | 02.07.2024 10:28:21 | 1.4433 | 3 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 |  |  | 103.6224 | 3.732 | 79.2879 | 99.2864 | 166.4962 | 28.9142 | 0 | 0 | 481.3392
6006867824 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SES055-TR1 ANA ŞALTER-641375086-Çıkış | 641375086 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:58:50 | 02.07.2024 12:30:41 | 2.5308 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006867827 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB106-TR1 P1 F-616615464-Çıkış | 616615464 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Hat bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:16:39 | 03.07.2024 13:53:46 | 4.6186 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.3687 | 0 | 0 | 0 | 14.6928 | 0 | 0 | 33.0615
6006867832 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED091-634510884-634510884-Kofra | 634510884 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:50:18 | 03.07.2024 18:59:39 | 33.1558 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 18.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0399
6006867838 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP860-TR1 ANA ŞALTER-639652255-Çıkış | 639652255 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:57:03 | 03.07.2024 9:19:59 | 0.38222 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30678 | 0 | 0 | 0.30678
6006867849 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGV607-2-451853629-Fider | 451853629 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:32:03 | 02.07.2024 10:31:25 | 0.98944 | 10 | 492 |  | 69 | 8 | 88 | 3 | 1 | 1.8276 | 127.3233 | 0 | 22.3056 | 62.0124 | 65.1523 | 2442.6205 | 0.73313 | 2721.9749
6006867852 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY824- P1 ANA ŞALTER-600688458-Çıkış | 600688458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:15:21 | 03.07.2024 11:01:58 | 0.77694 |  | 181 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.9315 | 0 | 0 | 0 | 64.0229 | 0 | 0 | 79.9544
6006867862 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK863- P1 ANA ŞALTER-455804614-Çıkış | 455804614 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:26:58 | 02.07.2024 18:19:17 | 8.8719 |  | 77 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 199.7703 | 0 | 13.9486 | 0 | 14.6982 | 0 | 0 | 228.4172
6006867872 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF67-11-616406363-Fider | 616406363 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:37:12 | 02.07.2024 10:45:10 | 0.13278 | 20 | 19438 | 31 | 30 | 38 | 2569 | 1 | 3 | 5.3958 | 642.015 | 376.4367 | 14.4706 | 100.7442 | 453.6787 | 4.9408 | 5.6067 | 1603.2885
6006867872 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF31-2-616067126-Fider | 616067126 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:45:10 | 02.07.2024 11:27:53 | 0.71194 | 15 | 5804 | 29 | 21 | 29 | 416 |  |  | 28.4039 | 1166.5115 | 368.9005 | 76.4309 | 406.1893 | 326.0076 | 0 | 0 | 2372.4437
6006867876 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ149-616344558-616344558-Fider | 616344558 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:06:10 | 02.07.2024 13:28:00 | 3.3639 |  | 99 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 59.5582 | 0 | 0 | 0 | 2.9859 | 0 | 0 | 62.5441
6006867876 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ149-3-453125462-Fider | 453125462 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:28:00 | 02.07.2024 13:42:34 | 0.24278 |  | 428 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 28.5625 | 0 | 0 | 0 | 7.9127 | 0 | 0 | 36.4752
6006867892 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL469- P1 ANA ŞALTER-624579477-Çıkış | 624579477 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:40:14 | 02.07.2024 17:46:47 | 9.1092 |  | 72 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 120.8903 | 0 | 0.24305 | 0 | 52.9271 | 0 | 0 | 174.0604
6006867894 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-2-645312836-Fider | 645312836 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:27:23 | 02.07.2024 11:12:08 | 0.74583 |  | 293 | 1 | 3 | 7 | 36 |  |  | 0 | 59.9989 | 0.78983 | 3.8564 | 48.5746 | 22.5013 | 0 | 0 | 135.7211
6006867895 | 1 | HATAY | BELEN | TEA370-TR1 P1 E-629362980-Çıkış | 629362980 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:06:07 | 02.07.2024 16:07:27 | 6.0222 |  | 135 | [6 empty] | 0 | 156.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9629
6006867905 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFJ527-TR1 P1 C-437413148-Çıkış | 437413148 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:45:45 | 02.07.2024 17:33:55 | 7.8028 |  | 70 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 273.8865 | 0 | 47.1172 | 0 | 150.6295 | 0 | 0 | 471.6332
6006867920 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV836-626747144-626747144-Fider | 626747144 | Bakim Ihtiyaci - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:58:34 | 02.07.2024 11:46:14 | 0.79444 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6862
6006867922 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-22-452183313-Fider | 452183313 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:21:51 | 02.07.2024 11:08:47 | 0.78222 |  | 106 |  | 37 | 1 | 12 |  |  | 0 | 35.8443 | 0 | 14.495 | 2.1997 | 3.3522 | 0 | 0 | 55.8913
6006867926 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-5-630602862-Fider | 630602862 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:22:08 | 02.07.2024 12:30:24 | 2.1378 |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3172 | 0 | 0 | 11.3172
6006867929 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF647-2-645886879-Fider | 645886879 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:16:30 | 02.07.2024 10:31:09 | 0.24417 |  | 290 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 14.0906 | 0 | 0 | 7.6331 | 2.5 | 0 | 0 | 24.2237
6006867929 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAS52-4-452987204-Fider | 452987204 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:31:09 | 02.07.2024 11:19:25 | 0.80444 |  | 822 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 163.7353 | 0 | 0 | 0 | 27.3653 | 0 | 0 | 191.1006
6006867931 | 1 | ADANA | KOZAN | TDV714-TR1 P1 B-629984674-Çıkış | 629984674 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:48:53 | 02.07.2024 15:19:06 | 5.5036 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.018
6006867933 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-601106739-601106739-Fider | 601106739 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 6:48:09 | 02.07.2024 13:54:58 | 7.1136 |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 4.7058 | 338.2781 | 52.9836 | 198.8266 | 0 | 0 | 0 | 594.794
6006867936 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB694-TR1 P1 D-616631682-Çıkış | 616631682 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:01:03 | 02.07.2024 12:12:40 | 1.1936 |  | 221 |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 61.665 | 0 | 0 | 0 | 71.3149 | 0 | 0 | 132.9799
6006867939 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC839- P1 B-446540009-Çıkış | 446540009 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:15:24 | 02.07.2024 14:08:14 | 0.88056 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 3.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3045
6006867942 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BDG89-455206432-455206432-Fider | 455206432 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:36:09 | 02.07.2024 19:32:31 | 9.9394 |  | 1 |  |  | 4 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5897 | 218.5058 | 0 | 0 | 468.0955
6006867942 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BDG89-4-457293362-Fider | 457293362 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:32:31 | 02.07.2024 19:56:30 | 0.39972 |  | 56 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2233
6006867944 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU070-TR1 P1 A-612012866-Çıkış | 612012866 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:02:41 | 02.07.2024 13:54:10 | 4.8581 | [5 empty] | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.458 | 0 | 0 | 19.458
6006867945 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-3-454460520-Fider | 454460520 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:25:21 | 02.07.2024 11:29:39 | 1.0717 | 4 | 226 | 9 |  | 7 | 10 |  |  | 47.5267 | 50.1447 | 145.8397 | 0 | 52.0506 | 28.8131 | 0 | 0 | 324.3749
6006867952 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF560-5-617381839-Fider | 617381839 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:29:11 | 11.07.2024 14:41:30 | 5.2053 | 3 | 3477 |  | 2 |  | 135 | 1 | 2 | 25.7566 | 6280.1943 | 0 | 4.6342 | 0 | 1079.1981 | 37.3055 | 130.3363 | 7557.425
6006867956 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDJ759-TR1 A-632295985-Çıkış | 632295985 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:52:45 | 02.07.2024 11:44:18 | 0.85917 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1375
6006867974 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA799- P1 ANA ŞALTER-631080295-Çıkış | 631080295 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:21:44 | 02.07.2024 12:15:16 | 1.8922 |  | 78 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 30.9384 | 0 | 0 | 0 | 6.9236 | 0 | 0 | 37.862
6006867976 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDE558-3-416810221-Fider | 416810221 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:19:47 | 02.07.2024 13:48:56 | 0.48583 |  | 190 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 30.5811 | 0 | 0 | 0 | 8.623 | 0 | 0 | 39.2041
6006867977 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK923- P1 ANA ŞALTER-600718694-Çıkış | 600718694 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:19:11 | 02.07.2024 12:37:12 | 1.3003 |  | 248 |  | 3 |  | 53 |  |  | 0 | 118.1033 | 0 | 0.16249 | 0 | 94.2802 | 0 | 0 | 212.546
6006867985 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN682-TR1 P1 F-601932858-Çıkış | 601932858 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:02:13 | 02.07.2024 14:49:34 | 0.78917 |  | 105 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.6099 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 | 14.8035
6006867993 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | SEL604-TR1 A-635215621-Çıkış | 635215621 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:34:45 | 02.07.2024 12:57:43 | 2.3828 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006868002 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDU993- P1 ANA ŞALTER-635076637-Çıkış | 635076637 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:45:41 | 05.07.2024 10:16:24 | 0.51194 |  | 390 |  | 156 |  | 53 |  |  | 0 | 25.1876 | 0 | 12.8636 | 0 | 16.2652 | 0 | 0 | 54.3164
6006868008 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC306-TR1 P1 A-616412479-Çıkış | 616412479 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:09:11 | 02.07.2024 11:16:35 | 0.12333 |  | 137 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 5.3213 | 0 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | 6.9913
6006868008 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC305-2-616412628-Fider | 616412628 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:16:35 | 02.07.2024 11:55:59 | 0.65667 |  | 4440 |  |  | 1 | 1128 |  | 1 | 0 | 947.7686 | 0 | 0 | 0 | 932.3819 | 0 | 6.2767 | 1886.4272
6006868011 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV198-TR1 P1 B-601972171-Çıkış | 601972171 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:34:05 | 02.07.2024 14:32:19 | 0.97056 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.2519 | 0 | 0 | 0 | 3.1758 | 0 | 0 | 11.4277
6006868012 | 1 | HATAY | ARSUZ | TFL212-TR1 P1 F-640077103-Çıkış | 640077103 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:25:52 | 02.07.2024 13:34:28 | 1.1433 |  | 45 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 17.8739 | 0 | 4.0278 | 0 | 9.7674 | 0 | 0 | 31.6692
6006868013 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC499-TR1 P1 B-616402855-Çıkış | 616402855 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:46:22 | 03.07.2024 20:55:00 | 0.14389 |  | 122 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.8488 | 0 | 0 | 0 | 0.37511 | 0 | 0 | 2.2239
6006868015 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEF179-TR1 B-633429032-Çıkış | 633429032 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:26:27 | 02.07.2024 19:31:37 | 9.0861 |  | 11 |  |  |  | 206 |  | 1 | 0 | 15.228 | 0 | 0 | 0 | 1320.1725 | 0 | 126.3173 | 1461.7178
6006868019 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEG861-TR1 ANA ŞALTER-632055415-Çıkış | 632055415 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:06:49 | 02.07.2024 11:53:19 | 0.775 |  | 32 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 32.841 | 0 | 0 | 37.2896
6006868025 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA202- P1 ANA ŞALTER-459756720-Çıkış | 459756720 | Olumsuz Hava Sartlari - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:59:47 | 02.07.2024 14:05:50 | 0.10083 |  | 234 |  | 1 |  | 47 |  |  | 0 | 7.3648 | 0 | 0.0078316 | 0 | 4.1184 | 0 | 0 | 11.4911
6006868025 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA202-3-615421040-Fider | 615421040 | Olumsuz Hava Sartlari - Sayaç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:05:50 | 02.07.2024 14:18:08 | 0.205 |  | 234 |  | 1 |  | 47 |  |  | 0 | 14.9801 | 0 | 0.015914 | 0 | 8.3753 | 0 | 0 | 23.3713
6006868031 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE655-639736802-639736802-Kofra | 639736802 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:35:49 | 02.07.2024 12:06:12 | 1.5064 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.33713 | 0 | 0 | 0 | 0.037499 | 0 | 0 | 0.37463
6006868031 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE655- P1 ANA ŞALTER-458880225-Çıkış | 458880225 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:06:12 | 02.07.2024 12:32:29 | 0.43806 |  | 344 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 54.7926 | 0 | 0 | 0 | 16.0686 | 0 | 0 | 70.8612
6006868043 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP041-TR1 P1 B-630140118-Çıkış | 630140118 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:24:52 | 02.07.2024 13:30:39 | 3.0964 |  | 19 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 22.401 | 0 | 0.39782 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 25.0469
6006868047 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA28-2-435851729-Fider | 435851729 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:56:53 | 02.07.2024 12:40:05 | 2.72 | 6 | 253 | 12 | 27 | 1 | 7 |  |  | 11.7262 | 145.7611 | 70.1915 | 34.2505 | 0 | 3.5664 | 0 | 0 | 265.4958
6006868053 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-22-452183348-Fider | 452183348 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:33:00 | 02.07.2024 11:36:49 | 1.0636 |  | 106 |  | 37 | 1 | 12 |  |  | 0 | 48.9434 | 0 | 19.5297 | 3.0031 | 4.6031 | 0 | 0 | 76.0794
6006868054 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF622-639661438-639661438-Kofra | 639661438 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:49:09 | 02.07.2024 11:40:13 | 0.85111 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32245 | 0 | 0 | 0.32245
6006868054 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF622- P1 ANA ŞALTER-645304598-Çıkış | 645304598 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:40:13 | 02.07.2024 11:44:13 | 0.066667 |  | 440 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 7.4736 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 10.2716
6006868054 | 3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP207-3-449342619-Fider | 449342619 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:44:13 | 02.07.2024 12:29:35 | 0.75611 |  | 825 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 159.0782 | 0 | 0 | 0 | 41.2908 | 0 | 0 | 200.369
6006868057 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD841-TR1 P1 ANA ŞALTER-622410850-Çıkış | 622410850 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:12:43 | 02.07.2024 14:22:41 | 0.16611 |  | 143 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 2.2496 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 4.351
6006868057 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-2-603324629-Fider | 603324629 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:22:41 | 02.07.2024 14:39:39 | 0.28278 |  | 1249 |  | 14 | 1 | 31 |  | 2 | 0 | 51.8619 | 0 | 0.27677 | 4.0672 | 7.1439 | 0 | 0.35064 | 63.7004
6006868066 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFM016-TR1 P1 ANA ŞALTER-444149567-Çıkış | 444149567 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:17:28 | 02.07.2024 17:53:02 | 0.59278 |  | 149 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 24.5839 | 0 | 0 | 0 | 2.0806 | 0 | 0 | 26.6645
6006868073 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL875- P1 ANA ŞALTER-632604148-Çıkış | 632604148 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:17:00 | 02.07.2024 11:53:09 | 1.6025 |  | 331 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 182.6483 | 0 | 0 | 0 | 139.2968 | 0 | 0 | 321.9451
6006868075 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV473-TR1 P1 D-643437837-Çıkış | 643437837 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:32:55 | 02.07.2024 15:37:06 | 1.0697 |  | 218 |  | 4 |  | 14 |  |  | 0 | 51.9 | 0 | 6.0255 | 0 | 8.6928 | 0 | 0 | 66.6184
6006868083 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-3-622971859-Fider | 622971859 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:03:30 | 02.07.2024 11:09:58 | 0.10778 | 2 | 570 | 8 | 97 | 3 | 12 |  | 1 | 0.091143 | 7.1966 | 4.413 | 4.6918 | 7.183 | 1.1756 | 0 | 3.4002 | 28.1513
6006868087 | 1 | ADANA | POZANTI | TEB274-TR1 P1(122000125) C-605228165-Çıkış | 605228165 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:53:17 | 02.07.2024 14:04:35 | 3.1883 |  | 68 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 29.4593 | 0 | 0 | 0 | 6.5346 | 0 | 0 | 35.9939
6006868088 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB654-4-639244004-Fider | 639244004 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:46:09 | 04.07.2024 10:15:51 | 0.495 |  | 52 |  |  |  | 236 |  | 2 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 0 | 119.2095 | 0 | 45.8745 | 169.8976
6006868090 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN51-2-457178496-Fider | 457178496 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:57:49 | 02.07.2024 11:44:20 | 0.77528 | 2 | 860 |  | 34 | 6 | 50 | 1 | 1 | 14.5786 | 187.1896 | 0 | 10.5888 | 79.8839 | 29.2018 | 0.943 | 30.7662 | 353.1519
6006868098 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH999-TR1 P1 A-453600163-Çıkış | 453600163 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:59:06 | 02.07.2024 18:21:30 | 7.3733 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32.5278 | 0 | 0 | 0 | 14.0578 | 0 | 0 | 46.5856
6006868099 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ738- P1 B-624721437-Çıkış | 624721437 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:32:11 | 02.07.2024 15:32:08 | 3.9992 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 36.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2231
6006868114 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SBG098-607800377-607800377-Kofra | 607800377 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:51:33 | 03.07.2024 21:24:18 | 0.54583 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.81221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81221
6006868118 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT750- P1 C-634010736-Çıkış | 634010736 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:19:09 | 02.07.2024 14:44:58 | 0.43028 |  | 69 | [6 empty] | 0 | 4.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9894
6006868120 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:02:56 | 02.07.2024 11:13:21 | 0.17361 | 9 | 688 | 43 | 13 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.41101 | 24.3114 | 104.7083 | 2.354 | 11.7806 | 12.5221 | 4.6443 | 11.7055 | 172.4372
6006868123 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD867-TR1 P1 ANA ŞALTER-616552134-Çıkış | 616552134 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:01:13 | 02.07.2024 12:09:27 | 0.13722 |  | 45 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0523 | 0 | 0 | 0 | 0.14528 | 0 | 0 | 1.1976
6006868123 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-4-448193228-Fider | 448193228 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:09:27 | 02.07.2024 12:35:03 | 0.42667 |  | 764 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 49.2904 | 0 | 0 | 0 | 15.1747 | 0 | 0 | 64.4651
6006868128 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN51-1-632495648-Fider | 632495648 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:58:56 | 02.07.2024 12:29:54 | 1.5161 | 1 | 38 |  | 26 |  | 5 |  |  | 53.7217 | 16.1047 | 0 | 47.9383 | 0 | 35.5121 | 0 | 0 | 153.2768
6006868133 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN470-TR1 P1 F-460188271-Çıkış | 460188271 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:53:30 | 02.07.2024 21:06:48 | 10.2217 |  | 68 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 253.9752 | 0 | 0 | 0 | 79.609 | 0 | 0 | 333.5842
6006868136 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP510-TR1 P1 C-602441227-Çıkış | 602441227 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:32:02 | 07.07.2024 15:12:15 | 0.67028 |  | 101 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 30.1496 | 0 | 1.941 | 0 | 0.35984 | 0 | 0 | 32.4505
6006868141 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:08:10 | 02.07.2024 11:14:37 | 0.1075 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 3.2382 | 3.9427 | 14.9466 | 1.6758 | 6.7911 | 0.059018 | 0 | 0 | 30.6533
6006868148 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ389-TR1 P1 B-622972234-Çıkış | 622972234 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:08:36 | 02.07.2024 20:02:16 | 8.8944 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006868148 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ389- P1 ANA ŞALTER-622972230-Çıkış | 622972230 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:02:16 | 02.07.2024 20:10:52 | 0.14333 |  | 10 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 0.32275 | 0 | 1.9969 | 0 | 0.18887 | 0 | 0 | 2.5085
6006868153 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGV607-626688240-626688240-Fider | 626688240 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:05:03 | 02.07.2024 11:24:42 | 0.3275 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.3558 | 0 | 814.3558
6006868153 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TGV607-2-451853629-Fider | 451853629 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:24:42 | 02.07.2024 12:15:18 | 0.84333 | 10 | 501 |  | 75 | 8 | 93 | 3 | 1 | 1.5973 | 113.1918 | 0 | 19.6053 | 53.3077 | 58.1977 | 1993.7586 | 0.61068 | 2240.2692
6006868155 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU616-1-453436400-Fider | 453436400 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:10:58 | 02.07.2024 11:20:15 | 0.15472 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 28.2841 | 0 | 30.1038
6006868157 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK88- P1 ANA ŞALTER-629790170-Çıkış | 629790170 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:32:07 | 02.07.2024 12:36:41 | 3.0761 |  | 90 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 46.1685 | 0 | 0 | 0 | 25.4919 | 0 | 0 | 71.6604
6006868159 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | SHA915-TR1 P1_SHA912 E-644091267-Çıkış | 644091267 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:44:21 | 02.07.2024 15:29:11 | 2.7472 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49031 | 0 | 0 | 0.49031
6006868161 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB097-TR1 P1 D-616683611-Çıkış | 616683611 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:44:56 | 02.07.2024 14:58:05 | 1.2192 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.9504 | 0 | 0 | 0 | 0.95086 | 0 | 0 | 21.9013
6006868170 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:17:50 | 02.07.2024 12:15:05 | 0.95417 |  | 390 | 9 | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 98.398 | 96.9451 | 69.7614 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 269.5585
6006868175 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBB79-3-628633727-Fider | 628633727 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:17:52 | 02.07.2024 11:55:55 | 0.63417 | 4 | 696 | 12 | 6 | 3 | 19 |  | 1 | 28.4278 | 137.2535 | 78.7645 | 23.7628 | 16.5696 | 8.8377 | 0 | 0.95311 | 294.569
6006868180 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA58-1-451671461-Fider | 451671461 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:01:31 | 02.07.2024 20:09:03 | 10.1256 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 3.2605 | 1538.3513 | 5.6221 | 41.0202 | 0.00019673 | 0 | 0 | 1588.2543
6006868183 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA36-10-426400482-Fider | 426400482 | -Hırsızlık - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:53:15 | 02.07.2024 17:40:08 | 6.7814 |  | 13016 |  | 5 | 9 | 905 | 1 | 1 | 0 | 39841.1538 | 0 | 224.7868 | 5151.0046 | 23398.2766 | 1147.6379 | 147.3098 | 69910.1694
6006868184 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG243- P1 ANA ŞALTER-646524822-Çıkış | 646524822 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:25:13 | 02.07.2024 12:59:17 | 0.56778 |  | 748 |  |  |  | 77 |  |  | 0 | 123.7627 | 0 | 0 | 0 | 19.928 | 0 | 0 | 143.6908
6006868189 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BEE62-TR1 P1 H-606132660-Çıkış | 606132660 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:47:21 | 02.07.2024 13:24:43 | 0.62278 |  | 95 |  | 9 |  | 10 |  | 1 | 0 | 23.1556 | 0 | 1.2425 | 0 | 8.4004 | 0 | 0.0045758 | 32.803
6006868191 | 1 | ADANA | CEYHAN | TFK289-TR1 P1 D-642739323-Çıkış | 642739323 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:33:11 | 02.07.2024 14:44:33 | 1.1894 |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.2237 | 0 | 0 | 0 | 4.4674 | 0 | 0 | 10.6911
6006868193 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | THN587-633351936-633351936-Fider | 633351936 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:20:26 | 02.07.2024 14:44:14 | 3.3967 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 22.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4028
6006868193 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR17-2-639421181-Fider | 639421181 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:44:14 | 02.07.2024 14:58:51 | 0.24361 | 1 | 227 |  | 4 |  | 11 |  |  | 5.6937 | 30.9469 | 0 | 0.062134 | 0 | 5.3691 | 0 | 0 | 42.0718
6006868202 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR027-TR1 P1 D-601058842-Çıkış | 601058842 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:44:26 | 02.07.2024 18:49:03 | 8.0769 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4257
6006868203 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA549-TR1 P1 E-634360635-Çıkış | 634360635 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:39:00 | 03.07.2024 16:11:38 | 0.54389 |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 3.4671 | 0 | 5.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.929
6006868210 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-1-414992763-Fider | 414992763 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:25:48 | 02.07.2024 13:25:27 | 1.9942 | 8 | 2069 | 4 | 122 | 6 | 47 | 1 |  | 186.952 | 585.1042 | 22.9869 | 75.2771 | 72.2521 | 40.5387 | 0.3107 | 0 | 983.4217
6006868211 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137- P1 ANA ŞALTER-457862889-Çıkış | 457862889 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:10:05 | 03.07.2024 18:25:17 | 0.25333 |  | 172 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 11.6553 | 0 | 0.30385 | 0 | 0.11191 | 0 | 0 | 12.071
6006868211 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-3-457642608-Fider | 457642608 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:25:17 | 03.07.2024 19:08:51 | 0.72611 | 8 | 629 |  | 5 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 104.1846 | 0 | 3.1216 | 21.8125 | 5.8176 | 0.17426 | 35.2728 | 170.3833
6006868216 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBJ35-1-435621700-Fider | 435621700 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:28:25 | 02.07.2024 18:25:03 | 6.9439 | 118 | 36207 | 74 | 523 | 170 | 3980 | 84 | 60 | 223.8093 | 84984.3433 | 27857.0748 | 5087.048 | 33426.9 | 62159.9986 | 163528.5366 | 37813.599 | 415081.3097
6006868228 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM735-TR1 P1 ANA ŞALTER-621295861-Çıkış | 621295861 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:32:43 | 02.07.2024 11:35:28 | 0.045833 |  | 15 |  | 13 |  | 31 |  |  | 0 | 0.11931 | 0 | 0.71091 | 0 | 23.5688 | 0 | 0 | 24.3991
6006868229 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU443-3-631275418-Fider | 631275418 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:33:04 | 02.07.2024 11:36:07 | 0.050833 | 6 | 361 | 2 | 71 | 6 | 92 | 1 |  | 0.30706 | 6.3098 | 1.1282 | 1.723 | 4.579 | 3.38 | 10.8871 | 0 | 28.3141
6006868235 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:34:36 | 02.07.2024 11:46:17 | 0.19472 | 1 |  | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 110.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2732
6006868237 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL503-2-452288034-Fider | 452288034 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:45:49 | 02.07.2024 12:08:57 | 0.38556 |  | 2240 |  | 1 | 1 | 98 | 1 |  | 0 | 261.3752 | 0 | 0.00022815 | 5.606 | 55.2583 | 0.070575 | 0 | 322.3103
6006868246 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC99-6-444581203-Fider | 444581203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:37:03 | 02.07.2024 11:40:49 | 0.062778 | 2 | 2 | 63 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.018587 | 59.4859 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.18
6006868247 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA040-2-632685795-Fider | 632685795 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:59:07 | 02.07.2024 22:22:32 | 0.39028 |  | 220 |  | 18 | 1 | 57 | 1 |  | 0 | 27.6679 | 0 | 3.5358 | 0.19165 | 12.7508 | 18.8142 | 0 | 62.9603
6006868259 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH656-TR1 B-617833358-Çıkış | 617833358 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:51:49 | 02.07.2024 12:15:39 | 2.3972 |  | 227 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 203.8894 | 0 | 0 | 0 | 81.5442 | 0 | 0 | 285.4336
6006868259 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCH656- P1 ANA ŞALTER-457767594-Çıkış | 457767594 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:15:39 | 02.07.2024 12:18:38 | 0.049722 |  | 299 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 5.4187 | 0 | 0 | 0 | 0.82175 | 0 | 0 | 6.2404
6006868265 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN666-TR1 P1 D-616743550-Çıkış | 616743550 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:51:05 | 02.07.2024 12:28:15 | 0.61944 |  | 269 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.19736 | 0 | 0 | 26.2306
6006868279 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGV622-4-452926557-Fider | 452926557 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:46:22 | 02.07.2024 14:09:52 | 2.3917 | 1 | 196 |  | 42 |  | 3 |  |  | 0 | 70.4966 | 0 | 32.0173 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 103.6362
6006868281 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-3-456004869-Fider | 456004869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:46:22 | 02.07.2024 12:13:36 | 0.45389 |  | 471 |  | 36 |  | 52 |  |  | 0 | 35.591 | 0 | 2.6536 | 0 | 12.3151 | 0 | 0 | 50.5597
6006868283 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:46:20 | 02.07.2024 11:49:00 | 0.044444 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 11.4708 | 14.5616 | 0 | 0 | 0.25043 | 11.193 | 6.1555 | 0 | 43.6313
6006868285 | 1 | HATAY | HASSA | TCU594-TR1 P1 A-625731067-Çıkış | 625731067 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:10:01 | 02.07.2024 15:07:16 | 0.95417 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.7336 | 0 | 0 | 0 | 0.53024 | 0 | 0 | 12.2638
6006868287 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TEF242-3-636933418-Fider | 636933418 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:14:56 | 03.07.2024 18:05:11 | 0.8375 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1991
6006868292 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-6-626746682-Fider | 626746682 | Bakim Ihtiyaci - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:51:56 | 02.07.2024 12:33:30 | 0.69278 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1.8526 | 47.4384 | 1152.0459 | 8.3179 | 9.2587 | 0.051288 | 0 | 0 | 1218.9649
6006868293 | 1 | ADANA | KOZAN | SBK186-600529555-600529555-Kofra | 600529555 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:32:07 | 03.07.2024 9:18:00 | 0.76472 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6581
6006868300 | 1 | HATAY | KUMLU | TGP014-TR1 P1 D-448602791-Çıkış | 448602791 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:49:01 | 02.07.2024 14:54:55 | 4.0983 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 51.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.912
6006868301 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB931- P1 ANA ŞALTER-616538009-Çıkış | 616538009 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:02:57 | 03.07.2024 14:36:37 | 1.5611 |  | 80 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 29.4447 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9662
6006868304 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THU076-TR1 ANA ŞALTER-458070853-Çıkış | 458070853 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:34:35 | 02.07.2024 17:46:13 | 0.19389 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.22628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22628
6006868310 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD748-TR1 P1 B-605649060-Çıkış | 605649060 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:17:36 | 02.07.2024 17:59:42 | 6.7017 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.5193 | 0 | 0 | 0 | 16.2783 | 0 | 0 | 41.7976
6006868310 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD748-TR1 P1 ANA ŞALTER-605649059-Çıkış | 605649059 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:59:42 | 02.07.2024 18:10:28 | 0.17944 |  | 244 |  | 1 |  | 28 |  |  | 0 | 5.2673 | 0 | 0.020315 | 0 | 1.5396 | 0 | 0 | 6.8272
6006868319 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV601-639034957-639034957-Kofra | 639034957 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:43:06 | 02.07.2024 12:58:06 | 1.25 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.84995 | 0 | 0 | 0 | 0.03162 | 0 | 0 | 0.88157
6006868319 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV601-TR1 P1 E-452819682-Çıkış | 452819682 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:58:06 | 02.07.2024 13:11:23 | 0.22139 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4527 | 0 | 0 | 0 | 0.033667 | 0 | 0 | 5.4863
6006868325 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TDV357-2-618738457-Fider | 618738457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:57:39 | 02.07.2024 12:07:32 | 0.16472 | 5 | 1653 | 1 | 105 | 12 | 150 | 3 | 4 | 2.5875 | 98.1015 | 0.17513 | 13.2688 | 26.9613 | 42.7586 | 44.6199 | 8.834 | 237.3067
6006868337 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BFA21-12-449467244-Fider | 449467244 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:31:36 | 02.07.2024 12:10:21 | 0.64583 | 1 | 342 |  |  | 1 | 18 |  | 1 | 0 | 67.3098 | 0 | 0 | 7.74 | 12.805 | 0 | 2.0404 | 89.8953
6006868352 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA701-626536308-626536308-Kofra | 626536308 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:58:20 | 02.07.2024 13:00:49 | 1.0414 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.059508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059508
6006868352 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA701- P1 ANA ŞALTER-455931019-Çıkış | 455931019 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:00:49 | 02.07.2024 13:39:59 | 0.65278 |  | 59 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 4.4682 | 0 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7114
6006868366 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN676-TR1 E-620793085-Çıkış | 620793085 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:13:09 | 02.07.2024 14:08:49 | 1.9278 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.2779 | 0 | 0 | 0 | 0.72137 | 0 | 0 | 10.9993
6006868373 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ42-3-641868328-Fider | 641868328 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:02:35 | 02.07.2024 13:20:07 | 0.29222 | 4 | 1857 | 33 | 75 | 3 | 134 | 2 |  | 19.2136 | 186.3178 | 88.0604 | 40.4196 | 9.634 | 24.5586 | 47.949 | 0 | 416.153
6006868375 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM924-TR1 P1 B-621576351-Çıkış | 621576351 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:52:59 | 02.07.2024 13:38:34 | 0.75972 |  | 19 |  | 15 |  | 1 |  |  | 0 | 3.8768 | 0 | 24.5565 | 0 | 7.9614 | 0 | 0 | 36.3947
6006868386 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV58-7-617152452-Fider | 617152452 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:17:50 | 02.07.2024 18:55:00 | 6.6194 | 21 | 5315 |  | 55 | 14 | 189 | 1 |  | 0 | 4944.5606 | 0 | 94.6978 | 726.6541 | 602.1112 | 2039.2469 | 0 | 8407.2707
6006868405 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-613355600-613355600-Fider | 613355600 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:24:18 | 02.07.2024 12:35:15 | 0.1825 | 2 | 242 |  | 3 | 3 | 21 |  |  | 0 | 13.7503 | 0 | 0.69154 | 11.34 | 2.3798 | 0 | 0 | 28.1616
6006868405 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-2-452541583-Fider | 452541583 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:35:15 | 02.07.2024 14:37:00 | 2.0292 | 4 | 4112 | 1 | 35 | 11 | 300 |  |  | 0 | 1758.501 | 12.1263 | 24.8872 | 261.0717 | 592.561 | 0 | 0 | 2649.1472
6006868412 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY315-2-629790883-Fider | 629790883 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:25:11 | 02.07.2024 12:40:00 | 0.24694 |  | 571 | 1 | 11 |  | 15 |  |  | 0 | 36.7592 | 0.20143 | 1.2671 | 0 | 4.6311 | 0 | 0 | 42.8588
6006868419 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TCA333-TR1 P1 B-615719391-Çıkış | 615719391 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:43:42 | 02.07.2024 14:20:15 | 0.60917 |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.5916 | 0 | 0 | 0 | 4.0382 | 0 | 0 | 6.6298
6006868421 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THR177-TR1 P1 ANA ŞALTER-458598718-Çıkış | 458598718 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:12:33 | 02.07.2024 13:17:13 | 1.0778 |  | 246 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 66.3995 | 0 | 0 | 0 | 40.9879 | 0 | 0 | 107.3874
6006868422 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN72-4-618465894-Fider | 618465894 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:28:21 | 02.07.2024 12:38:06 | 0.1625 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9911 | 0 | 526.1109 | 4.6349 | 549.737
6006868429 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN13-3-456231602-Fider | 456231602 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:32:38 | 02.07.2024 12:34:26 | 0.03 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16228 | 0.026979 | 13.8684 | 0 | 14.0577
6006868437 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-632772490-632772490-Fider | 632772490 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:29:13 | 02.07.2024 13:28:23 | 0.98611 | 2 | 23 | 6 |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 11.2761 | 102.5642 | 0 | 0.21478 | 22.4706 | 0 | 0 | 136.5257
6006868437 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-10-452246081-Fider | 452246081 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:28:23 | 02.07.2024 13:53:39 | 0.42111 | 10 | 906 | 36 | 18 | 16 | 61 |  |  | 11.0256 | 207.9475 | 176.4325 | 30.3468 | 71.9054 | 51.0714 | 0 | 0 | 548.7292
6006868443 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC498-TR1 P1 C-616402755-Çıkış | 616402755 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:35:39 | 02.07.2024 15:08:32 | 1.5481 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.3393 | 0 | 0 | 0 | 3.8103 | 0 | 0 | 15.1496
6006868447 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV785-TR1 P1 ANA ŞALTER-626763789-Çıkış | 626763789 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:32:36 | 02.07.2024 12:36:38 | 0.067222 |  | 125 |  |  |  | 24 |  | 1 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 2.5204 | 7.8752
6006868447 | 2 | HATAY | KUMLU | TCH715-2-457168047-Fider | 457168047 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:36:38 | 02.07.2024 16:27:43 | 3.8514 |  | 833 | 4 | 11 |  | 192 |  | 1 | 0 | 1116.011 | 290.5466 | 246.3671 | 0 | 1022.7457 | 0 | 160.4534 | 2836.1238
6006868455 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL948-TR1 P1 F-623932415-Çıkış | 623932415 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:12:53 | 02.07.2024 21:52:57 | 9.6678 |  | 28 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 82.2814 | 0 | 7.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.924
6006868490 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-643338001-Fider | 643338001 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:03:46 | 02.07.2024 14:39:18 | 3.5922 | 1 | 655 |  | 7 |  | 24 |  | 1 | 5.7615 | 471.9615 | 0 | 20.7943 | 0 | 46.3414 | 0 | 1.6471 | 546.5058
6006868492 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF459-639885409-639885409-Kofra | 639885409 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:41:09 | 02.07.2024 16:42:10 | 4.0169 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8622
6006868492 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF459- P1 ANA ŞALTER-640002136-Çıkış | 640002136 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:42:10 | 02.07.2024 17:15:46 | 0.56 |  | 421 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 69.1467 | 0 | 0 | 0 | 17.2422 | 0 | 0 | 86.3889
6006868493 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEE771- P1 A-637294161-Çıkış | 637294161 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:46:00 | 02.07.2024 14:11:35 | 1.4264 |  | 5 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.95962 | 0 | 1.3606 | 0 | 0.19726 | 0 | 0 | 2.5175
6006868495 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED933-TR1 E-636223978-Çıkış | 636223978 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:47:41 | 02.07.2024 17:48:29 | 5.0133 |  | 9 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 19.6247 | 0 | 0.61833 | 0 | 13.149 | 0 | 0 | 33.392
6006868495 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED933-4-636223972-Fider | 636223972 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:48:29 | 02.07.2024 17:51:48 | 0.055278 |  | 88 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0 | 1.2063 | 0 | 0.0074646 | 0 | 0.28659 | 0 | 0 | 1.5004
6006868510 | 1 | MERSİN | MUT | TCK016- P1 ANA ŞALTER-458726756-Çıkış | 458726756 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:48:03 | 02.07.2024 14:31:44 | 1.7281 |  | 9 |  | 21 |  | 1 |  | 1 | 0 | 3.6736 | 0 | 60.2673 | 0 | 0.052006 | 0 | 0.37785 | 64.3708
6006868514 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332459-Fider | 436332459 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:42:09 | 02.07.2024 13:53:15 | 0.185 | 4 | 245 | 20 | 12 | 10 | 34 |  |  | 0 | 18.0935 | 18.0932 | 16.194 | 18.4639 | 23.5997 | 0 | 0 | 94.4442
6006868521 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-617593556-617593556-Fider | 617593556 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:31:24 | 02.07.2024 14:08:31 | 2.6186 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 2.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6325
6006868521 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK40-6-458923562-Fider | 458923562 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:08:31 | 02.07.2024 14:28:18 | 0.32972 | 1 | 608 |  | 8 | 1 | 67 |  |  | 7.5762 | 30.9249 | 0 | 8.6767 | 0.26319 | 16.9991 | 0 | 0 | 64.4401
6006868522 | 1 | HATAY | PAYAS | THN116-TR1 P1 C-457163054-Çıkış | 457163054 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:55:54 | 02.07.2024 17:00:59 | 4.0847 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 8.6433 | 0 | 8.1585 | 0 | 4.3334 | 0 | 0 | 21.1353
6006868531 | 1 | HATAY | HASSA | TCL095-TR2 P1 D-625003745-Çıkış | 625003745 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:36:45 | 02.07.2024 13:41:39 | 1.0817 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 6.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2251
6006868531 | 2 | HATAY | HASSA | TCL095- P1 ANA ŞALTER-625003743-Çıkış | 625003743 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:41:39 | 02.07.2024 15:38:03 | 1.94 |  | 143 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 53.464 | 0 | 0 | 0 | 0.17228 | 0 | 0 | 53.6363
6006868532 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | 641769391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:59:10 | 02.07.2024 13:36:43 | 0.62583 | 3 | 2 | 44 | 2 | 7 | 1 |  |  | 0.011852 | 0.48641 | 402.1079 | 5.8407 | 18.2377 | 4.3747 | 0 | 0 | 431.0592
6006868554 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA619-TR1 P1 D-639216263-Çıkış | 639216263 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:07:20 | 02.07.2024 14:59:03 | 0.86194 |  | 232 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 65.8022 | 0 | 0 | 0 | 6.2017 | 0 | 0 | 72.0039
6006868559 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK920-421086952-421086952-Kofra | 421086952 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:09:47 | 02.07.2024 15:13:12 | 0.056944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006868559 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK920- P1 ANA ŞALTER-630411060-Çıkış | 630411060 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:13:12 | 02.07.2024 15:37:25 | 0.40361 |  | 137 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.0077 | 0 | 0 | 0 | 0.39425 | 0 | 0 | 5.402
6006868570 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF110- P1 ANA ŞALTER-620143713-Çıkış | 620143713 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:45:18 | 02.07.2024 15:18:00 | 1.545 |  | 110 |  | 3 |  | 18 |  |  | 0 | 35.7861 | 0 | 0.84249 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 45.9618
6006868571 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBT292-TR1 ANA ŞALTER-618897299-Çıkış | 618897299 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:12:01 | 02.07.2024 15:00:20 | 1.8053 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006868585 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA75-604932379-604932379-Fider | 604932379 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:16:51 | 02.07.2024 15:09:24 | 0.87583 |  | 20 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 2.6746 | 0 | 0 | 159.7499 | 0 | 0 | 0 | 162.4245
6006868585 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN45-8-449194643-Fider | 449194643 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:09:24 | 02.07.2024 15:19:03 | 0.16083 | 5 | 2994 | 1 | 20 | 15 | 59 | 1 |  | 5.2541 | 68.7369 | 0.094339 | 1.3912 | 297.5345 | 11.4552 | 9.9254 | 0 | 394.3916
6006868591 | 1 | ADANA | POZANTI | BDF77-13-431425432-Fider | 431425432 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:57:11 | 02.07.2024 10:43:35 | 0.77333 | 1 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 493.3668 | 0 | 0 | 0 | 14.0461 | 4.199 | 0 | 0 | 511.6119
6006868592 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 ANA ŞALTER-457764815-Çıkış | 457764815 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:32:01 | 03.07.2024 9:47:53 | 0.26444 |  | 401 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 29.175 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 31.2559
6006868595 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BBL65-3-641303906-Fider | 641303906 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:48:52 | 02.07.2024 14:02:11 | 0.22194 | 6 | 2123 | 5 | 617 | 5 | 144 | 1 | 1 | 2.9793 | 96.3978 | 3.6414 | 53.0195 | 9.7236 | 33.5782 | 3.3395 | 1.0242 | 203.7034
6006868597 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:17:25 | 02.07.2024 13:24:46 | 0.1225 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.065692 | 5.8693 | 0.99418 | 0.078583 | 0 | 0 | 0 | 7.0078
6006868600 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB805-TR1 P1 ANA ŞALTER-613531201-Çıkış | 613531201 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:41:53 | 02.07.2024 14:30:57 | 0.81778 |  | 61 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 7.3255 | 0 | 0.18204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5075
6006868602 | 1 | HATAY | KUMLU | TCK664-TR1 P1 G-626734324-Çıkış | 626734324 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:06:21 | 02.07.2024 21:00:07 | 7.8961 |  | 46 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 287.438 | 0 | 0 | 0 | 16.0604 | 0 | 0 | 303.4984
6006868604 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN094-TR1 F-609444930-Çıkış | 609444930 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:22:07 | 02.07.2024 15:47:50 | 2.4286 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006868606 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM521- P1 ANA ŞALTER-459958252-Çıkış | 459958252 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 22:55:40 | 17.07.2024 23:30:30 | 0.58056 |  | 180 |  |  |  | 74 |  |  | 0 | 40.9146 | 0 | 0 | 0 | 28.4388 | 0 | 0 | 69.3534
6006868609 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC402- P1 ANA ŞALTER-452177787-Çıkış | 452177787 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:33:40 | 02.07.2024 14:29:01 | 0.9225 |  | 223 |  | 15 |  | 4 |  |  | 0 | 42.1138 | 0 | 2.1211 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 45.6378
6006868615 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE454-TR1 P1 E-636508328-Çıkış | 636508328 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:01:09 | 04.07.2024 10:47:23 | 0.77056 |  | 59 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.9006 | 0 | 0 | 0 | 0.33631 | 0 | 0 | 9.2369
6006868622 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA834- P1 ANA ŞALTER-634318620-Çıkış | 634318620 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:18:56 | 02.07.2024 22:32:40 | 9.2289 |  | 36 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 147.6772 | 0 | 8.6223 | 0 | 2.2839 | 0 | 0 | 158.5833
6006868630 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN15-TR1 P1 E-636501696-Çıkış | 636501696 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:02:53 | 04.07.2024 14:34:41 | 0.53 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0.90338 | 0 | 0 | 2.9263
6006868634 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB033- P1 ANA ŞALTER-616554438-Çıkış | 616554438 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:27:40 | 02.07.2024 19:00:25 | 0.54583 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 3.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0706
6006868641 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA470-TR1 P1 F-626743611-Çıkış | 626743611 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:44:28 | 02.07.2024 21:48:50 | 9.0728 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2589
6006868655 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF622-639661442-639661442-Kofra | 639661442 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 10:17:12 | 03.07.2024 2:46:41 | 16.4914 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3557 | 0 | 0 | 0 | 2.3769 | 0 | 0 | 6.7326
6006868655 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP207-3-449342619-Fider | 449342619 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:46:41 | 03.07.2024 3:32:02 | 0.75583 |  | 1353 |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 204.3891 | 0 | 0 | 0 | 36.027 | 0 | 0 | 240.4161
6006868677 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK101-TR1 P1 B-606313168-Çıkış | 606313168 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:38:55 | 02.07.2024 14:32:37 | 0.895 |  | 165 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 20.3529 | 0 | 0 | 0 | 7.0038 | 0 | 0 | 27.3567
6006868685 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN72-4-618465894-Fider | 618465894 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:32:59 | 02.07.2024 14:28:19 | 0.92222 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3107 | 0 | 3508.662 | 29.3507 | 3655.3234
6006868686 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN72-6-618465896-Fider | 618465896 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:33:15 | 02.07.2024 14:28:30 | 0.92083 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 3144.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.0263
6006868687 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM693-4-644843346-Fider | 644843346 | Yeni Bağlantı - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:17:48 | 02.07.2024 16:31:04 | 2.2211 | 1 | 62 |  |  | 3 | 5 |  |  | 819.691 | 39.0819 | 0 | 0 | 147.9553 | 24.0316 | 0 | 0 | 1030.7599
6006868689 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT442- P1 ANA ŞALTER-634035815-Çıkış | 634035815 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:37:00 | 04.07.2024 20:27:27 | 0.84083 |  | 45 |  | 21 |  | 1 |  |  | 0 | 12.2465 | 0 | 5.4065 | 0 | 0.35972 | 0 | 0 | 18.0127
6006868690 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH097-3-459786859-Fider | 459786859 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:41:42 | 02.07.2024 14:34:01 | 0.87194 | 3 | 42 | 8 | 6 | 7 | 3 |  |  | 19.7141 | 10.0235 | 129.3562 | 18.3685 | 37.0051 | 1.0631 | 0 | 0 | 215.5303
6006868693 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEK712-TR1 P1 B-644411265-Çıkış | 644411265 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:33:55 | 02.07.2024 18:43:06 | 5.1531 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 25.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1672
6006868696 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP215-631089412-631089412-Fider | 631089412 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:55:12 | 02.07.2024 14:44:44 | 1.8256 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 31.5575 | 9.6708 | 4.4163 | 0 | 0.061703 | 0 | 0 | 45.7063
6006868702 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS560-TR1 P1 D-605238242-Çıkış | 605238242 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:51:28 | 02.07.2024 18:29:47 | 0.63861 |  | 47 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.1539 | 0 | 0 | 0 | 1.3634 | 0 | 0 | 6.5173
6006868704 | 1 | ADANA | FEKE | TBU235-TR1 P1 C-608721875-Çıkış | 608721875 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:31:42 | 02.07.2024 15:33:33 | 0.030833 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.02562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02562
6006868704 | 2 | ADANA | FEKE | TBU235- P1 ANA ŞALTER-608721879-Çıkış | 608721879 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:33:33 | 02.07.2024 15:44:27 | 0.18167 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0.0012734 | 0 | 0 | 1.4499
6006868717 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SGM760-609119164-609119164-Kofra | 609119164 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:40:06 | 02.07.2024 14:35:57 | 0.93083 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5721 | 72.5721
6006868717 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK778-TR1 P1 G-646267177-Çıkış | 646267177 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:35:57 | 02.07.2024 15:15:49 | 0.66444 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 0 | 55.4686 | 66.6116
6006868722 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:41:07 | 02.07.2024 13:52:17 | 0.18611 | 4 | 247 | 25 | 13 | 11 | 34 |  |  | 0 | 18.3617 | 28.9712 | 17.7595 | 24.5281 | 23.7414 | 0 | 0 | 113.3619
6006868731 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBP508-TR1 ANA ŞALTER-620397043-Çıkış | 620397043 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:03:52 | 03.07.2024 11:14:15 | 0.17306 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.49561 | 0 | 0 | 0 | 0.03847 | 0 | 0 | 0.53408
6006868741 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TFD411-TR1 P1 D-436488684-Çıkış | 436488684 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:54:37 | 02.07.2024 22:26:25 | 0.53 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.6828 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 5.6906
6006868750 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY079-TR1 P1 F-642772035-Çıkış | 642772035 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:14:54 | 02.07.2024 19:48:05 | 0.55306 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 3.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6413
6006868751 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM913-TR1 P1 I-452318779-Çıkış | 452318779 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:09:56 | 12.07.2024 1:58:12 | 0.80444 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 11.3434 | 0 | 0 | 27.6854
6006868753 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR748-3-457525243-Fider | 457525243 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:57:46 | 02.07.2024 17:30:28 | 0.545 |  | 273 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 41.2182 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 44.1002
6006868763 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAR51-11-620302243-Fider | 620302243 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:48:33 | 02.07.2024 14:01:40 | 0.21861 |  | 190 |  |  | 3 | 21 |  |  | 0 | 15.8147 | 0 | 0 | 1333.89 | 6.6714 | 0 | 0 | 1356.3761
6006868771 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC874-TR1 P1 E-636791943-Çıkış | 636791943 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:24:30 | 02.07.2024 15:07:22 | 0.71444 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7315 | 0 | 0 | 0 | 0.58627 | 0 | 0 | 2.3178
6006868776 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:49:41 | 02.07.2024 14:06:26 | 0.27917 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.15046 | 13.3005 | 2.2529 | 0.18017 | 0 | 0 | 0 | 15.884
6006868811 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBV823-TR1 ANA ŞALTER-622085421-Çıkış | 622085421 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:24:56 | 02.07.2024 15:04:15 | 0.65528 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 5.3901 | 0 | 0 | 6.9841
6006868812 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCB849-TR1 C-629228001-Çıkış | 629228001 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:48:22 | 02.07.2024 15:10:41 | 1.3719 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 6.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8059
6006868817 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | 641769391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:59:41 | 02.07.2024 14:56:28 | 0.94639 | 3 | 2 | 44 | 2 | 7 | 1 |  |  | 0.018156 | 0.74515 | 599.6451 | 8.7099 | 28.0585 | 6.6709 | 0 | 0 | 643.8477
6006868818 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA426-TR1 P1 F-630772307-Çıkış | 630772307 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:23:39 | 02.07.2024 17:59:49 | 0.60278 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5113 | 0 | 0 | 5.5113
6006868823 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGJ626-TR1 P1 C-446675251-Çıkış | 446675251 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:52:31 | 02.07.2024 16:07:03 | 2.2422 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539
6006868833 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL883-TR1 P1 C-624632508-Çıkış | 624632508 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:32:04 | 07.07.2024 14:07:19 | 0.5875 |  | 119 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 27.6504 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 | 0 | 0 | 31.249
6006868847 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS627-TR1 P1 F-451723935-Çıkış | 451723935 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 13:48:29 | 14.07.2024 14:19:40 | 0.51972 |  | 160 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 36.3048 | 0 | 0 | 0 | 0.78873 | 0 | 0 | 37.0935
6006868850 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDE559-3-416810331-Fider | 416810331 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:49:49 | 02.07.2024 15:05:05 | 0.25444 |  | 191 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.2343 | 0 | 0 | 0 | 0.61852 | 0 | 0 | 19.8528
6006868854 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT492-3-634032576-Fider | 634032576 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:13:19 | 03.07.2024 19:10:20 | 0.95028 |  | 342 |  | 11 |  | 28 |  |  | 0 | 79.8666 | 0 | 1.9478 | 0 | 21.1719 | 0 | 0 | 102.9862
6006868862 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS195-457590514-457590514-Kofra | 457590514 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 14:39:57 | 02.07.2024 17:55:16 | 27.2553 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7259
6006868865 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TCT618- P1 ANA ŞALTER-638446368-Çıkış | 638446368 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:06:11 | 02.07.2024 18:30:21 | 4.4028 |  | 311 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 291.2505 | 0 | 4.0664 | 0 | 14.3701 | 0 | 0 | 309.687
6006868878 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCE613-TR1 P1 D-624724163-Çıkış | 624724163 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:42:54 | 02.07.2024 15:21:32 | 0.64389 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4568 | 0 | 0 | 0 | 0.15388 | 0 | 0 | 4.6107
6006868878 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCE613-459031723-459031723-Kofra | 459031723 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:21:32 | 02.07.2024 22:25:53 | 7.0725 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7506
6006868883 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:12:46 | 02.07.2024 14:14:59 | 0.036944 | 14 | 65 | 20 | 7 | 2 | 6 |  |  | 0.49218 | 0.6031 | 26.6471 | 4.2747 | 0.62364 | 0.14467 | 0 | 0 | 32.7854
6006868892 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | THN124-TR1 P1 ANA ŞALTER-458951213-Çıkış | 458951213 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:41:44 | 02.07.2024 19:24:19 | 0.70972 |  | 155 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.2832 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 21.4361
6006868898 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK85-TR1 P1 C-629792854-Çıkış | 629792854 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:17:10 | 02.07.2024 15:39:30 | 1.3722 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006868899 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SFA785-TR1 ANA ŞALTER-640395515-Çıkış | 640395515 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:21:17 | 03.07.2024 11:12:20 | 0.85083 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.83938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83938
6006868905 | 1 | HATAY | ARSUZ | BFB06-426858667-426858667-Kofra | 426858667 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:18:57 | 02.07.2024 18:31:23 | 4.2072 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.8445 | 0 | 0.63894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4834
6006868905 | 2 | HATAY | ARSUZ | BFB06-12-449277966-Fider | 449277966 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:31:23 | 02.07.2024 20:13:10 | 1.6964 |  | 133 |  | 6 |  | 28 |  |  | 0 | 433.061 | 0 | 21.6996 | 0 | 27.3636 | 0 | 0 | 482.1243
6006868918 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-456172004-456172004-Fider | 456172004 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:24:10 | 04.07.2024 3:25:19 | 0.019167 |  | 19 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.049891 | 0 | 0 | 0 | 0.0032845 | 0 | 0.0049629 | 0.058138
6006868918 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302217-Fider | 641302217 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:25:19 | 04.07.2024 4:14:19 | 0.81667 | 3 | 1174 |  | 11 | 3 | 59 | 1 | 2 | 8.6644 | 138.2353 | 0 | 1.2004 | 19.0321 | 11.7874 | 2.6541 | 5.0916 | 186.6652
6006868921 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCV600-634241687-634241687-Fider | 634241687 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:17:37 | 02.07.2024 22:03:36 | 7.7664 | 3 | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 74.1842 | 0 | 0 | 0 | 0.0087494 | 0 | 0 | 74.1929
6006868932 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR200-627344911-627344911-Kofra | 627344911 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:09:21 | 02.07.2024 18:47:00 | 4.6275 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294
6006868933 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBT766-TR1 GİRİŞ-620407375-Çıkış | 620407375 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:28:10 | 02.07.2024 18:38:45 | 0.17639 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0023 | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 0 | 0 | 3.4555
6006868937 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE444- P1 ANA ŞALTER-636506706-Çıkış | 636506706 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:54:56 | 03.07.2024 17:37:12 | 0.70444 |  | 286 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 37.7222 | 0 | 0.083627 | 0 | 2.8049 | 0 | 0 | 40.6107
6006868938 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY45-451758829-451758829-Fider | 451758829 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:46:43 | 02.07.2024 15:14:43 | 0.46667 |  | 187 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 23.6855 | 0 | 0 | 0 | 10.6672 | 0 | 0 | 34.3528
6006868938 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY45-3-616065226-Fider | 616065226 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:14:43 | 02.07.2024 15:28:57 | 0.23722 | 6 | 3361 | 3 | 9 | 20 | 271 |  |  | 0 | 235.0096 | 12.7831 | 1.5788 | 110.5795 | 79.5226 | 0 | 0 | 439.4736
6006868941 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE834-3-616065803-Fider | 616065803 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:04:08 | 06.07.2024 16:39:23 | 7.5875 |  | 347 | 2 |  | 2 | 168 |  |  | 0 | 800.6407 | 16871.7709 | 0 | 776.6654 | 589.8868 | 0 | 0 | 19038.9638
6006868942 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV81-6-459597861-Fider | 459597861 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:10:46 | 06.07.2024 10:35:16 | 1.4083 | 16 | 84 | 30 | 4 | 1 | 9 |  |  | 1.3329 | 34.817 | 196.7902 | 4.7916 | 33.7005 | 2.5361 | 0 | 0 | 273.9683
6006868944 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-3-452254496-Fider | 452254496 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.07.2024 9:29:29 | 06.07.2024 13:36:57 | 4.1244 | 30 | 200 | 49 | 10 | 4 | 32 |  |  | 147.7069 | 246.9782 | 6150.7998 | 517.8133 | 97.4488 | 50.9312 | 0 | 0 | 7211.6783
6006868945 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | 620712743 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:29:34 | 06.07.2024 9:55:48 | 0.43722 | 3 | 400 | 9 | 66 | 3 | 26 |  | 1 | 20.686 | 43.7782 | 5.0812 | 21.9314 | 8.3384 | 10.2025 | 0 | 14.1394 | 124.1571
6006868945 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-619438482-619438482-Fider | 619438482 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:55:48 | 06.07.2024 17:25:12 | 7.49 |  | 132 |  | 54 |  | 5 |  |  | 0 | 311.2794 | 0 | 203.306 | 0 | 27.412 | 0 | 0 | 541.9974
6006868946 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT867-__-459545260-Fider | 459545260 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 11:59:50 | 06.07.2024 12:39:28 | 0.66056 |  | 108 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 21.8843 | 0 | 0 | 2.2901 | 2.2528 | 0 | 0 | 26.4273
6006868948 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE834-TR1 TR1 C-616065751-Çıkış | 616065751 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:20:09 | 06.07.2024 16:46:35 | 7.4406 |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 206.0075 | 0 | 0 | 0 | 22.1268 | 0 | 0 | 228.1344
6006868952 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 C-631933100-Çıkış | 631933100 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:01:40 | 06.07.2024 16:55:11 | 7.8919 |  | 50 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 93.3225 | 0 | 1.4201 | 0 | 15.0363 | 0 | 0 | 109.7789
6006868953 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TDR369-TR1 P1 A-421148277-Çıkış | 421148277 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:00:34 | 06.07.2024 15:22:24 | 6.3639 |  | 11 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 93.4119 | 0 | 5.7585 | 0 | 15.9887 | 0 | 0 | 115.1591
6006868954 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB79-4-631913668-Fider | 631913668 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.07.2024 9:58:22 | 06.07.2024 15:05:11 | 5.1136 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006868955 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM122- P1 ANA ŞALTER-452309589-Çıkış | 452309589 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:01:25 | 06.07.2024 15:18:31 | 6.285 |  | 61 |  | 34 |  | 2 |  |  | 0 | 138.7568 | 0 | 105.7943 | 0 | 11.3962 | 0 | 0 | 255.9473
6006868956 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGG812-1-644094286-Fider | 644094286 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:01:42 | 06.07.2024 17:19:10 | 8.2911 |  | 1743 |  | 7 | 2 | 131 |  |  | 0 | 5048.6433 | 0 | 40.3165 | 12844.4629 | 1683.1752 | 0 | 0 | 19616.5979
6006868957 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-1-618159841-Fider | 618159841 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:06:16 | 06.07.2024 17:01:03 | 7.9131 |  | 915 |  |  | 2 | 144 |  |  | 0 | 1873.9845 | 0 | 0 | 127.4207 | 1047.6724 | 0 | 0 | 3049.0776
6006868958 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-3-605298804-Fider | 605298804 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 10:37:10 | 06.07.2024 12:38:34 | 2.0233 | 1 | 556 | 1 | 13 |  | 18 |  |  | 0 | 203.7987 | 11.9805 | 5.2542 | 0 | 10.8881 | 0 | 0 | 231.9216
6006868959 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAV87-3-616552768-Fider | 616552768 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:07:20 | 06.07.2024 17:13:06 | 8.0961 |  | 539 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 695.5998 | 0 | 0 | 0 | 168.2236 | 0 | 0 | 863.8235
6006868961 | 1 | HATAY | BELEN | TCG339- P1 ANA ŞALTER-629332305-Çıkış | 629332305 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 11:41:20 | 06.07.2024 13:40:36 | 1.9878 |  | 14 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6.1585 | 0 | 12.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9097
6006868964 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-3-457001728-Fider | 457001728 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:33:01 | 06.07.2024 17:12:47 | 7.6628 |  | 126 |  | 9 |  | 37 |  |  | 0 | 306.6423 | 0 | 8.4 | 0 | 745.7542 | 0 | 0 | 1060.7964
6006868965 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAU02-10-617871907-Fider | 617871907 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 8:58:51 | 06.07.2024 10:54:48 | 1.9325 | 21 | 28746 |  | 33 | 14 | 3091 | 2 | 5 | 15.0307 | 24174.0106 | 0 | 19.0464 | 3299.2892 | 13233.2701 | 1149.7966 | 107.2943 | 41997.7379
6006868969 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH846-2-620300589-Fider | 620300589 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 8:57:35 | 06.07.2024 11:25:38 | 2.4675 | 2 | 1574 |  |  | 3 | 105 | 1 | 3 | 0 | 1600.7255 | 0 | 0 | 207.4497 | 593.2441 | 37.3874 | 0.13476 | 2438.9414
6006868974 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS26-4-459458331-Fider | 459458331 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:00:29 | 06.07.2024 15:00:03 | 5.9928 |  | 260 | 1 | 13 |  | 31 |  |  | 0 | 270.2124 | 96.0234 | 76.6413 | 0 | 36.4761 | 0 | 0 | 479.3532
6006868978 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:30:16 | 06.07.2024 17:30:31 | 8.0042 |  | 432 | 2 |  | 2 | 55 |  |  | 0 | 514.3211 | 0.21167 | 0 | 818.0363 | 335.7585 | 0 | 0 | 1668.3276
6006868979 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL636- P1 ANA ŞALTER-623522807-Çıkış | 623522807 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 8:57:06 | 06.07.2024 15:48:16 | 6.8528 |  | 18 |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 | 36.9077 | 0 | 72.5057 | 0 | 7.0447 | 0 | 0 | 116.458
6006868982 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT680-2-638080828-Fider | 638080828 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 8:56:56 | 06.07.2024 17:11:52 | 8.2489 |  | 802 |  | 1 |  | 29 |  |  | 0 | 619.7585 | 0 | 2.7966e-06 | 0 | 184.3069 | 0 | 0 | 804.0654
6006868983 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE55-11-449161410-Fider | 449161410 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 06.07.2024 12:01:52 | 06.07.2024 15:17:07 | 3.2542 | 7 | 1179 | 2 | 4 | 8 | 74 | 2 |  | 142.4049 | 649.8411 | 9.865 | 0.42945 | 41.0469 | 83.5885 | 372.3259 | 0 | 1299.5018
6006868984 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-4-631386185-Fider | 631386185 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 8:57:25 | 06.07.2024 15:25:09 | 6.4622 | 2 | 45 |  | 12 | 5 | 32 | 4 |  | 0 | 225.826 | 0 | 55.977 | 194.1242 | 185.8988 | 762.4441 | 0 | 1424.2701
6006868985 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD42-15-452262849-Fider | 452262849 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:08:57 | 06.07.2024 17:04:41 | 7.9289 | 15 | 556 | 1 | 5 | 4 | 64 |  |  | 2157.6503 | 1932.8829 | 9.4663 | 90.8167 | 61.1645 | 853.7941 | 0 | 0 | 5105.7747
6006868986 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFM039- P1 ANA ŞALTER-456769395-Çıkış | 456769395 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:02:14 | 06.07.2024 12:00:06 | 2.9644 |  | 86 |  | 34 |  | 10 |  |  | 0 | 66.0415 | 0 | 69.8526 | 0 | 49.6051 | 0 | 0 | 185.4993
6006868987 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV509-TR1 P1 E-643891094-Çıkış | 643891094 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:50:23 | 06.07.2024 12:59:06 | 3.1453 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 46.3284 | 0 | 0 | 0 | 0.28134 | 0 | 0 | 46.6098
6006868988 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-645175126-645175126-Fider | 645175126 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:00:10 | 06.07.2024 11:20:00 | 2.3306 |  | 275 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 260.4094 | 0 | 0.1731 | 0 | 69.0017 | 0 | 0 | 329.5842
6006868993 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV508- P1 ANA ŞALTER-643438549-Çıkış | 643438549 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:25:56 | 06.07.2024 12:58:06 | 3.5361 |  | 91 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 107.1595 | 0 | 0 | 0 | 15.8409 | 0 | 0 | 123.0004
6006868994 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU957-TR1 GİRİŞ-621760984-Çıkış | 621760984 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:08:05 | 02.07.2024 18:16:25 | 0.13889 |  | 24 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.3752 | 0 | 0 | 0 | 0.7106 | 0 | 0 | 2.0858
6006868995 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA518- P1 ANA ŞALTER-635843024-Çıkış | 635843024 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:31:37 | 06.07.2024 17:19:08 | 7.7919 |  | 168 |  | 6 |  | 37 |  |  | 0 | 294.7587 | 0 | 7.8143 | 0 | 185.3126 | 0 | 0 | 487.8856
6006868996 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC368-TR1 P1 D-420910165-Çıkış | 420910165 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 9:36:09 | 06.07.2024 10:55:26 | 1.3214 |  | 64 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 27.6179 | 0 | 0 | 0 | 8.6017 | 0 | 0 | 36.2196
6006868997 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE341- P1 ANA ŞALTER-635190563-Çıkış | 635190563 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 10:00:59 | 06.07.2024 11:08:39 | 1.1278 |  | 170 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 52.6622 | 0 | 0.72724 | 0 | 0.37175 | 0 | 0 | 53.7612
6006868999 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS848-2-629798880-Fider | 629798880 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 14:02:21 | 06.07.2024 14:50:29 | 0.80222 |  | 1726 |  | 9 | 2 | 90 | 2 |  | 0 | 351.1462 | 0 | 7.5574 | 30.6857 | 71.2498 | 72.8442 | 0 | 533.4833
6006869000 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC305-TR1 P1 F-617163725-Çıkış | 617163725 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 11:34:18 | 06.07.2024 12:23:30 | 0.82 |  | 59 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.7337 | 0 | 0 | 0 | 7.7439 | 0 | 0 | 28.4776
6006869001 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC305-2-616412628-Fider | 616412628 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 11:14:26 | 06.07.2024 12:16:29 | 1.0342 |  | 4442 |  |  | 1 | 1128 |  | 1 | 0 | 1662.4697 | 0 | 0 | 0 | 1251.8098 | 0 | 7.9516 | 2922.2311
6006869006 | 1 | HATAY | BELEN | BBK90-1-435613071-Fider | 435613071 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 10:56:37 | 06.07.2024 17:54:04 | 6.9575 | 7 | 4778 | 3 | 14 | 10 | 213 | 2 | 4 | 2807.9686 | 8388.4974 | 1079.0342 | 133.3469 | 183.6104 | 2063.9246 | 156.1316 | 6.4939 | 14819.0076
6006869008 | 1 | HATAY | BELEN | BBK90-3-435613072-Fider | 435613072 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 10:56:55 | 06.07.2024 17:54:17 | 6.9561 | 3 | 99 | 21 | 1 | 4 | 5 | 1 |  | 6.2564 | 318.814 | 4606.7927 | 6.2995 | 631.1701 | 12.4815 | 3321.1002 | 0 | 8902.9143
6006869009 | 1 | HATAY | BELEN | BBK90-4-435613064-Fider | 435613064 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 10:56:09 | 06.07.2024 17:59:33 | 7.0567 | 14 | 9527 | 71 | 74 | 41 | 953 | 11 | 3 | 489.1701 | 24472.5533 | 3925.6828 | 1411.6822 | 1909.418 | 4844.7444 | 43491.2045 | 69.0334 | 80613.4888
6006869010 | 1 | HATAY | BELEN | BBK90-5-435613063-Fider | 435613063 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 10:57:01 | 06.07.2024 17:52:57 | 6.9322 | 4 | 11085 | 10 | 16 | 16 | 2109 | 2 | 4 | 93.4037 | 24956.4379 | 883.6822 | 536.5626 | 2585.2981 | 13691.6432 | 262.9157 | 156.2556 | 43166.1991
6006869011 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF37-7-616068727-Fider | 616068727 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2024 11:06:59 | 06.07.2024 14:45:44 | 3.6458 |  | 623 |  | 2 | 3 | 89 | 1 |  | 0 | 1047.1039 | 0 | 5.2681 | 17.9656 | 538.7373 | 168.6008 | 0 | 1777.6757
6006869016 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV736-TR1 P1 E-602258663-Çıkış | 602258663 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:13:40 | 02.07.2024 16:58:28 | 2.7467 |  | 124 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 60.8587 | 0 | 0 | 0 | 0.041889 | 0 | 0 | 60.9006
6006869017 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SK167-TR1 A-457413762-Çıkış | 457413762 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:53:00 | 02.07.2024 18:07:00 | 0.23333 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.068504 | 0 | 0.15841 | 0 | 0.40519 | 0 | 0 | 0.63211
6006869021 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA31-3-435852033-Fider | 435852033 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:56:15 | 11.07.2024 12:13:30 | 0.2875 |  | 24 | 3 | 9 |  | 1 | 2 |  | 0 | 2.4504 | 10.7575 | 3.8422 | 0 | 0.13946 | 39.5611 | 0 | 56.7507
6006869023 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH862-TR1 P1 ANA ŞALTER-627834280-Çıkış | 627834280 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:38:45 | 02.07.2024 19:01:06 | 0.3725 |  | 254 |  | 1 |  | 30 |  | 1 | 0 | 31.6537 | 0 | 0.1863 | 0 | 6.5032 | 0 | 7.219 | 45.5622
6006869026 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-TR1 P1 F-634965925-Çıkış | 634965925 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:50:18 | 03.07.2024 21:56:15 | 1.0992 |  | 76 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 21.1563 | 0 | 0.32923 | 0 | 1.1814 | 0 | 0 | 22.667
6006869032 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF347-TR1 P1 D-618345815-Çıkış | 618345815 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:34:44 | 02.07.2024 15:16:51 | 0.70194 |  | 17 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4.3037 | 0 | 6.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2154
6006869037 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BFA99-13-643401684-Fider | 643401684 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:48:18 | 02.07.2024 23:35:17 | 6.7831 | 28 | 18279 | 67 | 1336 | 13 | 1457 | 5 |  | 2894.3173 | 27413.0578 | 1630.2179 | 2375.1836 | 232.6016 | 4601.6471 | 1681.0237 | 0 | 40828.0489
6006869038 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP482-TR1 P1 C-629200207-Çıkış | 629200207 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:27:02 | 02.07.2024 19:05:40 | 2.6439 |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.5524 | 0 | 0.27993 | 0 | 0 | 18.8323
6006869042 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC733-460156528-460156528-Kofra | 460156528 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:22:36 | 02.07.2024 21:25:22 | 1.0461 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6129 | 0 | 0 | 0.6129
6006869058 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDU814- P1 ANA ŞALTER-630858971-Çıkış | 630858971 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:28:12 | 02.07.2024 19:14:47 | 0.77639 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.524 | 0 | 0 | 0 | 0.42038 | 0 | 0 | 9.9444
6006869060 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SDC165-628437153-628437153-Kofra | 628437153 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:33:37 | 02.07.2024 18:10:14 | 3.6103 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 7.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6745
6006869060 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SDC165-TR1 ANA ŞALTER-628764771-Çıkış | 628764771 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:10:14 | 02.07.2024 19:18:41 | 1.1408 |  | 29 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 7.9748 | 0 | 0 | 0 | 15.3416 | 0 | 0 | 23.3165
6006869062 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TGK126- P1 ANA ŞALTER-449164227-Çıkış | 449164227 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:36:26 | 02.07.2024 20:39:02 | 6.0433 |  | 76 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 104.1942 | 0 | 8.7914 | 0 | 89.0053 | 0 | 0 | 201.9909
6006869065 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK88-TR1 P1 A-629790169-Çıkış | 629790169 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:58:05 | 03.07.2024 17:43:23 | 23.755 |  | 90 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 344.1598 | 0 | 0 | 0 | 187.1239 | 0 | 0 | 531.2837
6006869075 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE402- P1 H-636502599-Çıkış | 636502599 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:39:34 | 02.07.2024 20:02:30 | 5.3822 |  | 68 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 69.8345 | 0 | 8.7727 | 0 | 4.5187 | 0 | 0 | 83.1258
6006869081 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK932-TR1 P1 A-644981311-Çıkış | 644981311 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:35:20 | 02.07.2024 15:46:44 | 1.19 |  | 224 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 118.7131 | 0 | 0 | 0 | 1.5068 | 0 | 0 | 120.2198
6006869083 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TDE874-TR1 P1 B-421204982-Çıkış | 421204982 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:39:26 | 06.07.2024 7:28:19 | 0.81472 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.1199 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 5.5048
6006869086 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM13-4-637721241-Fider | 637721241 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:45:24 | 02.07.2024 14:53:05 | 0.12806 |  | 2733 |  | 3 |  | 174 |  |  | 0 | 139.0538 | 0 | 0 | 0 | 27.7598 | 0 | 0 | 166.8137
6006869105 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-3-625206779-Fider | 625206779 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:52:49 | 02.07.2024 15:30:10 | 0.6225 | 3 | 125 | 22 | 7 |  | 3 |  |  | 7.3752 | 29.2146 | 87.267 | 2.8817 | 0 | 0.72451 | 0 | 0 | 127.463
6006869111 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:54:32 | 02.07.2024 14:59:55 | 0.089722 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 2.7346 | 3.3296 | 12.6459 | 1.4178 | 5.8308 | 0.050417 | 0 | 0 | 26.0091
6006869119 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF76-9-629547146-Fider | 629547146 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:16:53 | 02.07.2024 18:59:38 | 0.7125 |  | 166 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 62.089 | 0 | 0 | 0 | 58.7702 | 0 | 0 | 120.8592
6006869121 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442540-Fider | 634442540 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:57:12 | 02.07.2024 17:02:56 | 2.0956 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 204.8449 | 86.4518 | 277.9669 | 83.6732 | 0 | 7.9266 | 694.9668 | 0 | 1355.8302
6006869122 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCP492- P1 ANA ŞALTER-634360244-Çıkış | 634360244 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:09:28 | 03.07.2024 14:10:47 | 1.0219 |  | 116 |  | 14 |  | 2 |  |  | 0 | 32.1319 | 0 | 4.0712 | 0 | 2.6145 | 0 | 0 | 38.8176
6006869136 | 1 | HATAY | HASSA | TCR627-TR1 P1 C-625297698-Çıkış | 625297698 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:39:39 | 02.07.2024 17:12:56 | 2.5547 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 12.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4278
6006869140 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG959-619281650-619281650-Kofra | 619281650 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 20:03:29 | 17.07.2024 20:51:12 | 0.79528 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3263 | 0 | 0 | 2.3263
6006869145 | 1 | ADANA | FEKE | TBU230-TR1 P1 ANA ŞALTER-601826018-Çıkış | 601826018 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:43:12 | 02.07.2024 16:52:09 | 0.14917 |  | 159 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0.28987 | 0 | 0 | 3.1017
6006869149 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333739-Fider | 451333739 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:50:06 | 02.07.2024 19:24:35 | 0.57472 | 1 | 2451 |  | 5 | 4 | 121 |  |  | 0 | 170.9541 | 0 | 2.41 | 6.0083 | 63.9472 | 0 | 0 | 243.3197
6006869152 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEK350-TR1 A-637306750-Çıkış | 637306750 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:03:16 | 02.07.2024 19:44:19 | 4.6842 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 0 | 0 | 1.1948
6006869154 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS624- P1 ANA ŞALTER-633679629-Çıkış | 633679629 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:01:36 | 02.07.2024 21:40:36 | 6.65 |  | 9 |  | 18 |  | 3 |  |  | 0 | 23.2958 | 0 | 187.8953 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 218.1712
6006869156 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ492-TR1 P1 ANA ŞALTER-451674428-Çıkış | 451674428 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:01:20 | 02.07.2024 19:05:48 | 1.0744 |  | 148 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 16.3968 | 0 | 0.023164 | 0 | 3.8621 | 0 | 0 | 20.2821
6006869177 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY714- P1 ANA ŞALTER-630144972-Çıkış | 630144972 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:09:14 | 02.07.2024 18:38:37 | 3.4897 |  | 4 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 2.6957 | 0 | 101.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.746
6006869185 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV58-1-617152396-Fider | 617152396 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:47:36 | 02.07.2024 15:29:00 | 0.69 | 43 | 1565 |  | 32 | 2 | 61 |  |  | 0 | 231.9972 | 0 | 13.318 | 53.0646 | 34.5217 | 0 | 0 | 332.9015
6006869186 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BDB50-13-640028881-Fider | 640028881 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:08:25 | 02.07.2024 16:49:03 | 1.6772 | 2 | 126 |  |  | 10 | 501 | 3 | 14 | 34.7998 | 16.8937 | 0 | 0 | 159.4286 | 3117.7937 | 167.3538 | 512.5483 | 4008.8178
6006869193 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGP847-TR1 P1 B-452157273-Çıkış | 452157273 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:33:35 | 02.07.2024 17:59:20 | 0.42917 |  | 37 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.4544 | 0 | 0.05329 | 0 | 0.40738 | 0 | 0 | 1.9151
6006869195 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEG264-TR1 B-628946516-Çıkış | 628946516 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:19:00 | 02.07.2024 19:23:41 | 4.0781 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.494 | 0 | 0 | 0 | 10.1996 | 0 | 0 | 25.6935
6006869195 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEG264-TR1 ANA ŞALTER-628946519-Çıkış | 628946519 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:23:41 | 02.07.2024 19:35:27 | 0.19611 |  | 51 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.4012 | 0 | 0 | 0 | 2.2155 | 0 | 0 | 5.6167
6006869202 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM879-TR1 P1 B-621294866-Çıkış | 621294866 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:30:22 | 03.07.2024 0:12:06 | 0.69556 |  | 131 |  | 10 |  | 4 |  | 1 | 0 | 23.3447 | 0 | 1.1835 | 0 | 12.7554 | 0 | 0.28424 | 37.5678
6006869203 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS958-4-600779723-Fider | 600779723 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:38:50 | 02.07.2024 16:48:36 | 0.16278 |  | 367 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 24.0101 | 0 | 0 | 0 | 0.86449 | 0 | 0 | 24.8746
6006869207 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV715-TR1 P1 F-645280393-Çıkış | 645280393 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:53:09 | 02.07.2024 18:51:26 | 3.9714 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 8.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8924
6006869214 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-8-444624130-Fider | 444624130 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:25:21 | 02.07.2024 16:56:31 | 1.5194 |  | 340 |  | 5 | 2 | 7 |  |  | 0 | 46.4182 | 0 | 0.90142 | 2.4121 | 0.71625 | 0 | 0 | 50.448
6006869228 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC41-2-602013259-Fider | 602013259 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:29:09 | 02.07.2024 15:31:51 | 0.045 | 10 | 830 | 34 | 9 | 11 | 59 | 1 |  | 1.6307 | 10.6024 | 14.3213 | 3.0618 | 2.1363 | 8.861 | 0.45069 | 0 | 41.0642
6006869229 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-453815702-453815702-Kofra | 453815702 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2024 13:09:19 | 26.07.2024 13:13:00 | 0.061389 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.34368
6006869229 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-5-636505022-Fider | 636505022 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2024 13:13:00 | 26.07.2024 13:59:59 | 0.78306 |  | 228 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 42.547 | 0 | 2.936 | 0 | 3.4466 | 0 | 0 | 48.9296
6006869235 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB95-TR-B__-638363788-Fider | 638363788 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:30:42 | 02.07.2024 17:26:43 | 1.9336 |  | 209 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 94.1129 | 0 | 0 | 0 | 112.3548 | 0 | 0 | 206.4677
6006869242 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE283- P1 ANA ŞALTER-635758568-Çıkış | 635758568 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:47:39 | 04.07.2024 9:35:56 | 0.80472 |  | 277 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 41.5154 | 0 | 0.12083 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | 45.1847
6006869245 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF740-TR1 P1 D-637802951-Çıkış | 637802951 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:13:52 | 02.07.2024 18:55:28 | 0.69333 |  | 71 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 10.0915 | 0 | 0 | 0 | 17.7288 | 0 | 0 | 27.8203
6006869248 | 1 | HATAY | DEFNE | TGV979-TR1 B-451851144-Çıkış | 451851144 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:21:08 | 03.07.2024 22:54:26 | 0.555 |  | 28 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3251
6006869279 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM670-627917697-627917697-Kofra | 627917697 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:38:45 | 02.07.2024 18:54:52 | 3.2686 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.9344 | 0 | 0 | 0 | 6.3349 | 0 | 0 | 21.2693
6006869279 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM670-TR1 ANA ŞALTER-628947240-Çıkış | 628947240 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:54:52 | 02.07.2024 19:04:03 | 0.15306 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 2.2681
6006869283 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB967-456867653-456867653-Kofra | 456867653 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:06:58 | 03.07.2024 1:15:29 | 0.14194 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006869283 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE43-19-621328029-Fider | 621328029 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:15:29 | 03.07.2024 1:45:38 | 0.5025 | 2 | 422 | 16 | 78 | 1 | 39 | 1 |  | 0 | 44.7427 | 73.2707 | 39.0101 | 12.7423 | 8.1756 | 36.9748 | 0 | 214.9161
6006869286 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL32- P1 ANA ŞALTER-637589314-Çıkış | 637589314 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:39:27 | 04.07.2024 10:22:30 | 0.7175 |  | 50 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.9715 | 0 | 0.10944 | 0 | 16.3707 | 0 | 0 | 30.4517
6006869289 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ824-TR1 P1 B-448442296-Çıkış | 448442296 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:43:04 | 03.07.2024 10:16:12 | 3.5522 |  | 1 |  | 35 |  |  |  |  | 0 | 0.00012159 | 0 | 74.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.462
6006869290 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG568- P1 ANA ŞALTER-619742407-Çıkış | 619742407 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:42:27 | 02.07.2024 17:17:16 | 1.5803 |  | 104 |  | 3 |  | 6 |  | 1 | 0 | 39.5106 | 0 | 28.162 | 0 | 23.8708 | 0 | 13.1686 | 104.712
6006869290 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-3-452202894-Fider | 452202894 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:17:16 | 02.07.2024 18:29:19 | 1.2008 |  | 338 | 2 | 33 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 99.326 | 41.4233 | 159.5358 | 17.1837 | 12.8417 | 8.0343 | 4.3366 | 342.6815
6006869292 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN066-TR1 P1 D-605219785-Çıkış | 605219785 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:20:13 | 02.07.2024 19:41:27 | 8.3539 |  | 14 |  | 16 |  | 5 |  |  | 0 | 29.1106 | 0 | 54.2401 | 0 | 81.3433 | 0 | 0 | 164.694
6006869292 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN066- P1 ANA ŞALTER-605219771-Çıkış | 605219771 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:41:27 | 02.07.2024 20:46:19 | 1.0811 |  | 29 |  | 7 |  | 22 |  | 2 | 0 | 12.5686 | 0 | 20.3937 | 0 | 169.2392 | 0 | 78.8466 | 281.0481
6006869295 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SFS595-TR1 A-438488756-Çıkış | 438488756 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:43:13 | 02.07.2024 18:33:40 | 2.8408 |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8958 | 0 | 0 | 194.8958
6006869296 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SEA228-631776071-631776071-Kofra | 631776071 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 8:34:28 | 02.07.2024 17:12:12 | 8.6289 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7463 | 0 | 0 | 74.7463
6006869297 | 1 | HATAY | HASSA | TCK264-TR1 P1 D-625732323-Çıkış | 625732323 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:11:46 | 02.07.2024 21:10:05 | 0.97194 |  | 24 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 9.1142 | 0 | 0 | 0 | 2.7404 | 0 | 0 | 11.8547
6006869302 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | THN853-TR1 P1 C-457715214-Çıkış | 457715214 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:56:45 | 02.07.2024 20:40:09 | 0.72333 |  | 117 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 39.8364 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 40.9516
6006869308 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM695-603006473-603006473-Kofra | 603006473 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:08:45 | 02.07.2024 23:27:30 | 12.3125 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.4733 | 0 | 0 | 0 | 15.3529 | 0 | 0 | 19.8262
6006869313 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ762-TR1 P1 F-430972010-Çıkış | 430972010 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:31:59 | 02.07.2024 18:28:10 | 2.9364 |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 14.3959 | 0 | 10.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2261
6006869317 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA957-TR1 P1 ANA ŞALTER-616202197-Çıkış | 616202197 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:20:06 | 02.07.2024 19:51:49 | 0.52861 |  | 140 |  | 5 |  | 22 |  |  | 0 | 7.9069 | 0 | 0.043949 | 0 | 4.2654 | 0 | 0 | 12.2162
6006869318 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG440-3-639308590-Fider | 639308590 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:00:35 | 06.07.2024 9:29:34 | 0.48306 |  | 338 |  | 2 |  | 44 |  |  | 0 | 40.7624 | 0 | 1.464 | 0 | 17.9268 | 0 | 0 | 60.1532
6006869326 | 1 | HATAY | BELEN | TCL159-TR1 P1 F-625340297-Çıkış | 625340297 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 7:23:27 | 02.07.2024 18:57:40 | 11.5703 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 36.2881 | 0 | 0 | 0 | 263.7997 | 0 | 0 | 300.0878
6006869327 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE340-TR1 P1 ANA ŞALTER-613539251-Çıkış | 613539251 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:52:41 | 02.07.2024 18:38:11 | 0.75833 |  | 94 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.7771 | 0 | 5.1746e-06 | 0 | 0.75944 | 0 | 0 | 9.5365
6006869331 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP081-TR1 P1 C-600638782-Çıkış | 600638782 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:10:02 | 02.07.2024 18:39:35 | 3.4925 |  | 214 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 293.349 | 0 | 0 | 0 | 20.8116 | 0 | 0 | 314.1606
6006869337 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH242-4-638440317-Fider | 638440317 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:54:53 | 02.07.2024 21:26:59 | 0.535 |  | 382 |  |  |  | 74 |  | 1 | 0 | 56.1965 | 0 | 0 | 0 | 16.931 | 0 | 0 | 73.1275
6006869341 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM920-TR1 P1 A-621575965-Çıkış | 621575965 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:25:59 | 08.07.2024 12:53:57 | 0.46611 |  | 3 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 0.37303 | 0 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7574
6006869345 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF795-3-613554907-Fider | 613554907 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:53:14 | 05.07.2024 10:09:21 | 0.26861 |  | 160 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 12.3448 | 0 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 0 | 16.4904
6006869347 | 1 | HATAY | REYHANLI | SEH949-TR1 GİRİŞ-631680336-Çıkış | 631680336 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:54:39 | 02.07.2024 18:42:49 | 2.8028 |  | 11 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 5.2858 | 0 | 0 | 0 | 21.7079 | 0 | 0 | 26.9937
6006869375 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH066-TR1 P1 E-618156493-Çıkış | 618156493 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:02:08 | 06.07.2024 10:38:50 | 0.61167 |  | 112 |  |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 23.6942 | 0 | 0 | 0 | 5.1206 | 0 | 0.10567 | 28.9205
6006869394 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:57:55 | 02.07.2024 17:04:07 | 1.1033 | 5 | 304 | 22 | 5 | 3 | 5 |  |  | 70.9891 | 70.5935 | 200.0739 | 12.2974 | 4.762 | 10.7896 | 0 | 0 | 369.5055
6006869396 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-3-459736906-Fider | 459736906 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:46:37 | 02.07.2024 19:09:57 | 3.3889 |  | 830 | 2 | 107 | 1 | 41 | 1 | 5 | 0 | 463.4815 | 18.4451 | 251.0852 | 18.8073 | 112.0823 | 27.4472 | 25.5958 | 916.9444
6006869396 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | BGK08-1-459739758-Fider | 459739758 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:09:57 | 02.07.2024 20:30:23 | 1.3406 |  | 448 | 1 | 24 |  | 22 | 1 | 1 | 0 | 100.0269 | 4.1537 | 77.6448 | 0 | 14.8493 | 9.5029 | 0.93623 | 207.1138
6006869414 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR406-TR1 P1 A-645284012-Çıkış | 645284012 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:03:55 | 02.07.2024 17:16:17 | 1.2061 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.558
6006869414 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-10-426809772-Fider | 426809772 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:16:17 | 02.07.2024 21:00:41 | 3.74 | 7 | 325 | 30 | 16 |  | 20 |  |  | 84.2273 | 318.593 | 363.7273 | 127.6474 | 0 | 101.3041 | 0 | 0 | 995.4992
6006869416 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG644-637783700-637783700-Kofra | 637783700 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:00:24 | 02.07.2024 18:17:52 | 2.2911 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872
6006869416 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG644-TR1 P1 C-645020352-Çıkış | 645020352 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:17:52 | 02.07.2024 18:47:29 | 0.49361 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.93007 | 0 | 0 | 0 | 0.0024854 | 0 | 0 | 0.93255
6006869421 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS622-TR1 P1 ANA ŞALTER-645068777-Çıkış | 645068777 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:51:04 | 02.07.2024 16:33:50 | 0.71278 |  | 312 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 98.8407 | 0 | 0 | 0 | 0.70556 | 0 | 0 | 99.5462
6006869421 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBS621-2-600347810-Fider | 600347810 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:33:50 | 02.07.2024 19:12:29 | 2.6442 |  | 335 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 389.4938 | 0 | 0 | 0 | 8.6896 | 0 | 0 | 398.1833
6006869424 | 1 | MERSİN | MUT | TGN957-TR1 P1 B-448202138-Çıkış | 448202138 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:43:41 | 02.07.2024 16:55:35 | 1.1983 |  | 211 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 67.5673 | 0 | 0 | 0 | 36.0536 | 0 | 0 | 103.6209
6006869429 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA038-TR1 P1 C-616065672-Çıkış | 616065672 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:03:16 | 02.07.2024 17:24:22 | 1.3517 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 9.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3618
6006869448 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU736-TR1 P1 D-460168549-Çıkış | 460168549 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:08:15 | 02.07.2024 16:48:12 | 0.66583 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.3693 | 0 | 0 | 0 | 0.42267 | 0 | 0 | 11.792
6006869452 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-5-453539362-Fider | 453539362 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:11:29 | 02.07.2024 16:49:23 | 0.63167 | 3 | 95 | 4 | 46 | 8 | 78 | 2 |  | 8.2254 | 45.7465 | 14.3703 | 13.6808 | 141.2306 | 123.1507 | 25.207 | 0 | 371.6112
6006869453 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM20-4-459261889-Fider | 459261889 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 9:21:30 | 02.07.2024 9:30:12 | 0.145 | 2 | 177 |  | 1 |  | 3 |  |  | 77.6515 | 2.4182 | 0 | 0.059873 | 0 | 0.40668 | 0 | 0 | 80.5363
6006869459 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEA600-TR1 E-641413463-Çıkış | 641413463 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:11:30 | 02.07.2024 18:20:41 | 2.1531 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8316 | 0 | 0 | 3.8316
6006869459 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB58-TR1 P1 H-632150059-Çıkış | 632150059 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:20:41 | 02.07.2024 19:17:46 | 0.95139 |  | 3 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 0.12286 | 0 | 0 | 0 | 5.8569 | 0 | 2.7143 | 8.6941
6006869460 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKV18-3-459509769-Fider | 459509769 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:08:33 | 02.07.2024 19:32:52 | 0.40528 |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0016297 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016
6006869461 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-14-618993443-Fider | 618993443 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:30:14 | 02.07.2024 16:45:53 | 0.26083 |  | 218 |  |  |  | 75 |  | 1 | 0 | 19.2867 | 0 | 0 | 0 | 100.3288 | 0 | 8.5846 | 128.2001
6006869462 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-606429675-606429675-Fider | 606429675 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:27:09 | 02.07.2024 17:33:04 | 3.0986 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 14.2325 | 0.59855 | 21.255 | 5.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8493
6006869462 | 2 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316942-Fider | 452316942 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:33:04 | 02.07.2024 18:07:31 | 0.57417 | 9 | 464 | 8 | 1 | 3 | 20 | 1 |  | 21.5494 | 64.8284 | 553.0602 | 2.6386 | 7.0092 | 4.8084 | 4.827 | 0 | 658.7211
6006869463 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB009- P1 ANA ŞALTER-605655495-Çıkış | 605655495 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:43:23 | 02.07.2024 17:01:01 | 0.29389 |  | 369 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 26.3527 | 0 | 0 | 0 | 3.0028 | 0 | 0 | 29.3556
6006869465 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH800-TR1 P1 F-641980881-Çıkış | 641980881 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:41:23 | 04.07.2024 12:09:20 | 0.46583 |  | 51 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 7.3092 | 0 | 6.322 | 0 | 0.31106 | 0 | 0 | 13.9423
6006869474 | 1 | ADANA | KOZAN | TDU795-TR1 P1 C-460125254-Çıkış | 460125254 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:57:59 | 02.07.2024 17:37:06 | 0.65194 |  | 171 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 24.8302 | 0 | 0 | 0 | 4.8466 | 0 | 0 | 29.6769
6006869475 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGH146-TR1 P1 E-444739483-Çıkış | 444739483 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:14:24 | 02.07.2024 19:55:06 | 3.6783 |  | 82 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 72.4032 | 0 | 0 | 0 | 33.6293 | 0 | 0 | 106.0324
6006869478 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-604710124-604710124-Fider | 604710124 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:49:20 | 02.07.2024 19:36:37 | 3.7881 | 1 | 100 | 9 | 1 | 1 | 5 |  |  | 27.9368 | 170.6001 | 219.9718 | 11.0033 | 10.4042 | 1.4625 | 0 | 0 | 441.3785
6006869478 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-458443075-Fider | 458443075 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:36:37 | 02.07.2024 20:18:48 | 0.70306 | 16 | 759 | 39 | 12 | 5 | 26 | 1 |  | 25.1053 | 134.0366 | 116.3755 | 31.6943 | 95.3125 | 2.8856 | 0.0028935 | 0 | 405.4127
6006869486 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-5-453336811-Fider | 453336811 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:58:02 | 02.07.2024 17:11:26 | 1.2233 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7111 | 0 | 0 | 0 | 26.7111
6006869490 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | THT914-TR1 P1 C-458432566-Çıkış | 458432566 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:07:29 | 02.07.2024 18:55:27 | 2.7994 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.67227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67227
6006869490 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | THT914- P1 ANA ŞALTER-458432570-Çıkış | 458432570 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:55:27 | 02.07.2024 19:11:44 | 0.27139 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.23465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23465
6006869493 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEC634-TR1 P1 C-635285867-Çıkış | 635285867 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:22:03 | 03.07.2024 16:58:54 | 7.6142 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 76.0597 | 0 | 0 | 0 | 1.8016 | 0 | 0 | 77.8612
6006869503 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-6-452964192-Fider | 452964192 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:20:53 | 02.07.2024 16:33:06 | 0.20361 | 1 | 2655 |  | 9 |  | 151 | 1 |  | 6.218 | 161.6925 | 0 | 0.68718 | 0 | 70.5516 | 7.0661 | 0 | 246.2154
6006869509 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010200-Fider | 634010200 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:03:28 | 02.07.2024 21:17:07 | 6.2275 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 101.3778 | 106.4181 | 0.54079 | 0 | 0.018437 | 0 | 0 | 208.3551
6006869511 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP161-TR-A__-601938408-Fider | 601938408 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 12:53:53 | 18.07.2024 13:30:15 | 0.60611 |  | 262 |  |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 53.2543 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 164.4347 | 0 | 220.1209
6006869514 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 E-627501738-Çıkış | 627501738 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:34:41 | 02.07.2024 17:18:45 | 1.7344 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 23.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6359
6006869516 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY47-1-459146343-Fider | 459146343 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:50:48 | 02.07.2024 18:36:17 | 4.7581 | 1 | 17 | 5 | 5 |  | 2 |  |  | 12.7441 | 16.6855 | 393.0916 | 81.0106 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 505.4032
6006869518 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC04-5-458388469-Fider | 458388469 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:07:39 | 05.07.2024 2:49:31 | 1.6978 | 4 | 1184 |  | 94 | 1 | 76 |  |  | 43.0048 | 334.7012 | 0 | 18.8453 | 43.9766 | 42.1966 | 0 | 0 | 482.7246
6006869529 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY390-TR1 P1 E-617022109-Çıkış | 617022109 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:05:46 | 03.07.2024 1:37:04 | 0.52167 |  | 24 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.1371 | 0 | 1.7649 | 0 | 0.16098 | 0 | 0 | 5.063
6006869531 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SEA230-TR1 ANA ŞALTER-421639900-Çıkış | 421639900 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:35:04 | 11.07.2024 22:53:11 | 0.30194 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.5316 | 0 | 0 | 0 | 3.0203 | 0 | 0 | 3.5519
6006869534 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGG272-TR1 P1 E-439391221-Çıkış | 439391221 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:21:21 | 02.07.2024 17:00:24 | 0.65083 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 3.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3345
6006869534 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TGG272-3-439391213-Fider | 439391213 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:00:24 | 02.07.2024 17:41:21 | 0.6825 |  | 314 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 54.5072 | 0 | 0 | 0 | 8.2478 | 0 | 0 | 62.7549
6006869536 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS591- P1(125834) ANA ŞALTER-605244712-Çıkış | 605244712 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:43:38 | 03.07.2024 3:39:42 | 1.9344 |  | 71 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 39.663 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 40.9844
6006869541 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV550-TR1 P1 D-452728626-Çıkış | 452728626 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:21:23 | 02.07.2024 19:16:57 | 2.9261 |  | 130 | [6 empty] | 0 | 110.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6467
6006869541 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV550-5-452728808-Fider | 452728808 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:16:57 | 02.07.2024 21:01:35 | 1.7439 |  | 847 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 541.8332 | 0 | 0 | 0 | 56.1152 | 0 | 0 | 597.9484
6006869542 | 1 | ADANA | FEKE | TBU300-TR1 P1 A-605624781-Çıkış | 605624781 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:12:40 | 03.07.2024 0:24:19 | 8.1942 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 46.5805 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 52.4095
6006869555 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:08:33 | 02.07.2024 17:37:56 | 1.4897 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 54.6195 | 332.1273 | 305.2151 | 33.4512 | 49.5223 | 13.4208 | 1032.14 | 0 | 1820.4963
6006869555 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV20-4-459166136-Fider | 459166136 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:37:56 | 02.07.2024 19:59:52 | 2.3656 | 3 | 506 | 15 | 7 | 4 | 17 | 1 |  | 60.39 | 395.979 | 301.619 | 51.8925 | 62.161 | 16.2016 | 1067.8367 | 0 | 1956.0798
6006869556 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-12-627642269-Fider | 627642269 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:29:09 | 02.07.2024 22:25:10 | 6.9336 | 13 | 2721 | 131 | 53 | 4 | 353 | 1 | 2 | 791.9692 | 6123.7396 | 13495.1952 | 1793.741 | 484.5011 | 2761.2713 | 238.2611 | 610.0101 | 26298.6886
6006869557 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE833-4-452226844-Fider | 452226844 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:52:01 | 03.07.2024 1:47:15 | 0.92056 |  | 440 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 65.254 | 0 | 0 | 0 | 1.7671 | 0 | 0 | 67.0211
6006869560 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BDH00-6-449240469-Fider | 449240469 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:56:30 | 04.07.2024 14:38:42 | 0.70333 |  | 2172 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 289.754 | 0 | 0 | 0 | 12.1633 | 0 | 0 | 301.9173
6006869570 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-19-618993420-Fider | 618993420 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:31:21 | 02.07.2024 16:51:52 | 0.34194 |  | 1200 |  |  |  | 307 |  |  | 0 | 153.6864 | 0 | 0 | 0 | 279.5921 | 0 | 0 | 433.2785
6006869575 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB137-TR1 P1 C-616616244-Çıkış | 616616244 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:54:42 | 03.07.2024 2:30:28 | 0.59611 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9971 | 0 | 0 | 0 | 0.13928 | 0 | 0 | 4.1364
6006869577 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM012-640487435-640487435-Kofra | 640487435 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:22:05 | 02.07.2024 17:53:07 | 1.5172 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
6006869577 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM012- P1 ANA ŞALTER-640660789-Çıkış | 640660789 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:53:07 | 02.07.2024 18:14:29 | 0.35611 |  | 759 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 78.3864 | 0 | 0 | 0 | 68.7823 | 0 | 0 | 147.1687
6006869587 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE282-452844939-452844939-Kofra | 452844939 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:26:07 | 03.07.2024 9:31:47 | 17.0944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5817
6006869590 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SHA192-TR1 ANA ŞALTER-443806008-Çıkış | 443806008 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:37:56 | 02.07.2024 19:11:16 | 0.55556 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5079 | 0 | 0 | 0 | 0.010149 | 0 | 0 | 1.5181
6006869593 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP784-TR1 P1(321006972) A-452749969-Çıkış | 452749969 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:23:39 | 02.07.2024 18:03:32 | 0.66472 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353
6006869594 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG35-7-639905397-Fider | 639905397 | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:53:44 | 02.07.2024 18:22:13 | 0.47472 |  | 1 |  |  | 8 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1141 | 1.053 | 105.4975 | 0 | 117.6646
6006869596 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD142-623768794-623768794-Kofra | 623768794 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:08:25 | 02.07.2024 21:06:29 | 4.9678 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0813
6006869596 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD142- P1 ANA ŞALTER-618447371-Çıkış | 618447371 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:06:29 | 02.07.2024 21:35:41 | 0.48667 |  | 160 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 27.8409 | 0 | 0 | 0 | 25.4102 | 0 | 0 | 53.2512
6006869598 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ251-TR1 P1 C-625290404-Çıkış | 625290404 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:06:26 | 02.07.2024 20:07:35 | 1.0192 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.9532 | 0 | 0 | 0 | 2.6127 | 0 | 0 | 23.5659
6006869606 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT53-1-628064225-Fider | 628064225 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:33:17 | 02.07.2024 16:45:56 | 0.21083 | 1 | 1028 |  | 9 |  | 51 | 1 |  | 6.4385 | 70.0613 | 0 | 0.71155 | 0 | 54.2291 | 7.3168 | 0 | 138.7572
6006869607 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM720-4-600615437-Fider | 600615437 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:22:35 | 02.07.2024 17:38:07 | 0.25889 |  | 380 |  | 1 |  | 30 |  | 1 | 0 | 37.4381 | 0 | 0.025514 | 0 | 6.6894 | 0 | 2.2542 | 46.4072
6006869609 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN596- P1 ANA ŞALTER-602226381-Çıkış | 602226381 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:07:33 | 08.07.2024 13:07:34 | 2.0003 |  | 82 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 59.2999 | 0 | 0 | 0 | 0.70101 | 0 | 0 | 60.0009
6006869612 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM415- P1 ANA ŞALTER-641980522-Çıkış | 641980522 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:44:46 | 04.07.2024 19:08:02 | 0.38778 |  | 44 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 6.9136 | 0 | 0.90392 | 0 | 0.16037 | 0 | 0 | 7.9778
6006869617 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCU426-TR1 P1 C-633183553-Çıkış | 633183553 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:41:49 | 02.07.2024 17:53:07 | 1.1883 |  | 61 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 20.8479 | 0 | 4.7013 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 28.0451
6006869617 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCU426- P1 ANA ŞALTER-633183556-Çıkış | 633183556 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:53:07 | 02.07.2024 17:58:18 | 0.086389 |  | 42 |  | 8 |  | 20 |  |  | 0 | 1.0626 | 0 | 0.33871 | 0 | 0.71825 | 0 | 0 | 2.1196
6006869622 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK42-TR1 P1 L-635391253-Çıkış | 635391253 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:59:21 | 02.07.2024 19:26:33 | 0.45333 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16222 | 0 | 2.9907 | 0 | 0 | 3.1529
6006869632 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR272-TR1 P1 A-604220397-Çıkış | 604220397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:47:31 | 02.07.2024 19:27:46 | 2.6708 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8695 | 0 | 0 | 0 | 0.14968 | 0 | 0 | 6.0192
6006869642 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080646-Fider | 631080646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:50:04 | 02.07.2024 16:58:33 | 0.14139 |  | 55 |  | 16 | 10 | 12 |  |  | 0 | 1.7906 | 0 | 0.91964 | 3.9953 | 6.4852 | 0 | 0 | 13.1908
6006869656 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:54:09 | 02.07.2024 17:06:56 | 0.21306 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.085133 | 6.2983 | 3.1961 | 2.2689 | 0.54853 | 1.4733 | 0 | 0 | 13.8702
6006869659 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF41-3-605284672-Fider | 605284672 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:55:11 | 02.07.2024 17:00:04 | 0.081389 | 14 | 4 | 6 |  | 8 | 9 | 9 | 2 | 0.98995 | 0.021196 | 131.2857 | 0 | 8.2071 | 2.4355 | 21.3887 | 11.6159 | 175.9441
6006869662 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SCB158-TR1 ANA ŞALTER-626232622-Çıkış | 626232622 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:56:11 | 02.07.2024 17:44:43 | 0.80889 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.003109 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0 | 0 | 0.73397
6006869662 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TGG809-TR1 P1 B-444462029-Çıkış | 444462029 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:44:43 | 02.07.2024 19:33:40 | 1.8158 |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.8771 | 0 | 0 | 0 | 2.8083 | 0 | 0 | 19.6854
6006869668 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TFK002- P1 ANA ŞALTER-636598178-Çıkış | 636598178 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:03:28 | 02.07.2024 17:30:15 | 0.44639 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9135 | 0 | 0 | 0 | 0.039613 | 0 | 0 | 3.9531
6006869670 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ45-10-452001100-Fider | 452001100 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:36:40 | 03.07.2024 2:43:31 | 1.1142 | 1 | 1268 |  | 2 | 1 | 131 |  |  | 0 | 89.2706 | 0 | 0 | 1.518 | 70.3005 | 0 | 0 | 161.089
6006869675 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM623-TR1 P1 D-621849390-Çıkış | 621849390 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:56:35 | 02.07.2024 21:19:03 | 4.3744 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 20.2187 | 0 | 0 | 0 | 4.6673 | 0 | 0 | 24.8861
6006869691 | 1 | ADANA | FEKE | TBU341-TR1 P1 D-603315097-Çıkış | 603315097 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:03:20 | 02.07.2024 19:51:52 | 2.8089 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.1026 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 14.5556
6006869695 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL537-3-624958807-Fider | 624958807 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:04:50 | 02.07.2024 18:10:38 | 1.0967 |  | 155 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 20.9165 | 0 | 0 | 0 | 20.6359 | 0 | 0 | 41.5525
6006869699 | 1 | HATAY | BELEN | BAR49-1-634011053-Fider | 634011053 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:04:50 | 02.07.2024 17:43:21 | 0.64194 | 2 | 1567 | 2 | 54 | 5 | 158 |  |  | 23.0583 | 198.5877 | 43.0029 | 20.0312 | 27.8385 | 46.0311 | 0 | 0 | 358.5497
6006869700 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE504-TR1 P1 B-619387576-Çıkış | 619387576 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:03:30 | 02.07.2024 20:01:22 | 2.9644 |  | 39 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 28.5199 | 0 | 40.2869 | 0 | 8.5424 | 0 | 0 | 77.3492
6006869707 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS150-TR1 P1 F-629948695-Çıkış | 629948695 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:05:02 | 02.07.2024 17:43:46 | 0.64556 |  | 21 |  | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 3.5214 | 0 | 1.0577 | 0 | 2.4626 | 0 | 0 | 7.0417
6006869707 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS150- P1 ANA ŞALTER-629948689-Çıkış | 629948689 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:43:46 | 02.07.2024 17:50:50 | 0.11778 |  | 13 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 0.34995 | 0 | 0.097819 | 0 | 2.2177 | 0 | 0 | 2.6655
6006869707 | 3 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:50:50 | 02.07.2024 18:26:35 | 0.59583 | 4 | 1087 | 1 | 252 | 3 | 114 |  | 1 | 23.3747 | 206.9174 | 0.89755 | 55.2861 | 21.31 | 846.0283 | 0 | 1.127 | 1154.9411
6006869709 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THM981-TR1 P1 E-454029846-Çıkış | 454029846 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 9:27:54 | 14.07.2024 9:48:44 | 0.34722 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.5972 | 0 | 0 | 0 | 0.80413 | 0 | 0 | 5.4013
6006869710 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA988- P1 ANA ŞALTER-632550706-Çıkış | 632550706 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:14:41 | 02.07.2024 17:38:44 | 0.40083 |  | 126 |  | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 12.2833 | 0 | 0.24665 | 0 | 0.077335 | 0 | 0 | 12.6073
6006869711 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV650- P1 ANA ŞALTER-610734665-Çıkış | 610734665 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:48:28 | 02.07.2024 18:15:24 | 0.44889 |  | 174 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.9766 | 0 | 0 | 0 | 0.21007 | 0 | 0 | 11.1867
6006869712 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-8-444624130-Fider | 444624130 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:04:53 | 02.07.2024 17:29:36 | 0.41194 |  | 340 |  | 5 | 2 | 7 |  |  | 0 | 13.7751 | 0 | 0.24379 | 0.70632 | 0.2047 | 0 | 0 | 14.9299
6006869719 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK300-TR1 P1 D-437103207-Çıkış | 437103207 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:59:20 | 09.07.2024 14:40:00 | 0.67778 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.4964 | 0 | 0 | 0 | 0.75353 | 0 | 0 | 18.2499
6006869731 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD377-TR1 P1 A-444069141-Çıkış | 444069141 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:22:05 | 02.07.2024 19:59:08 | 0.6175 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 1.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6963
6006869736 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE235-3-637076470-Fider | 637076470 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:07:41 | 02.07.2024 20:28:02 | 4.3392 |  | 505 |  | 1 |  | 42 |  | 1 | 0 | 519.8064 | 0 | 2.0796 | 0 | 100.4117 | 0 | 71.6616 | 693.9594
6006869737 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC12-3-415128348-Fider | 415128348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:16:56 | 02.07.2024 17:18:12 | 0.021111 | 4 | 480 | 10 |  | 2 | 48 |  |  | 0.24673 | 2.0922 | 2.573 | 0 | 0.035058 | 0.26648 | 0 | 0 | 5.2134
6006869742 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT401-__-451848866-Fider | 451848866 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:06:39 | 02.07.2024 17:40:47 | 0.56889 |  | 136 |  |  |  | 44 |  | 1 | 0 | 27.9893 | 0 | 0 | 0 | 26.0992 | 0 | 9.7672 | 63.8557
6006869742 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT401-1-451849580-Fider | 451849580 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:40:47 | 02.07.2024 18:52:00 | 1.1869 | 1 | 4612 |  | 2 | 1 | 566 |  | 1 | 0 | 1934.2916 | 0 | 0.056425 | 1.9991 | 630.0237 | 0 | 16.7853 | 2583.1561
6006869743 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BGL01-16-458833253-Fider | 458833253 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:51:34 | 02.07.2024 20:40:41 | 3.8186 |  | 177 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 186.2636 | 0 | 0 | 0.65234 | 5.101 | 0 | 0 | 192.017
6006869747 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM449- P1 ANA ŞALTER-641173423-Çıkış | 641173423 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:43:38 | 02.07.2024 20:59:54 | 0.27111 |  | 409 |  |  |  | 33 |  | 1 | 0 | 35.2377 | 0 | 0 | 0 | 10.6707 | 0 | 1.0609 | 46.9693
6006869751 | 1 | HATAY | BELEN | TCU628-TR1 P1 B-629337271-Çıkış | 629337271 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:57:31 | 08.07.2024 16:48:27 | 7.8489 |  | 71 | [6 empty] | 0 | 133.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3586
6006869753 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN72-4-618465894-Fider | 618465894 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:21:10 | 02.07.2024 17:34:21 | 0.21972 | 2 | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.191 | 0 | 896.867 | 10.1861 | 934.2442
6006869754 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV806-TR1 P1 C-610738104-Çıkış | 610738104 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:35:37 | 03.07.2024 11:01:02 | 1.4236 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 3.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4518
6006869762 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BGL01-10-458833741-Fider | 458833741 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:52:24 | 02.07.2024 22:11:10 | 6.3128 | 2 | 185 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 6.4676 | 266.5544 | 0.64852 | 2.138 | 62.06 | 5.7499 | 0 | 0 | 343.6184
6006869763 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-5-458732603-Fider | 458732603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:23:40 | 02.07.2024 17:29:35 | 0.098611 | 11 | 1862 | 5 | 68 | 10 | 126 | 2 |  | 11.8961 | 46.6546 | 1.3386 | 2.3294 | 4.8126 | 3.9373 | 1.2964 | 0 | 72.265
6006869767 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT93-3-456899025-Fider | 456899025 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:24:07 | 02.07.2024 17:41:42 | 0.29306 |  | 93 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.2392 | 0 | 0 | 0 | 0.2739 | 0 | 0 | 3.5131
6006869768 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT93-2-456899027-Fider | 456899027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:24:07 | 02.07.2024 17:41:31 | 0.29 |  | 282 |  | 16 |  | 22 | 1 |  | 0 | 8.1495 | 0 | 0.98871 | 0 | 1.8415 | 2.7188 | 0 | 13.6985
6006869771 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG129-TR1 P1 C-639240708-Çıkış | 639240708 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:05:54 | 10.07.2024 17:08:32 | 8.0439 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 181.5348 | 0 | 0 | 0 | 0.26324 | 0 | 0 | 181.7981
6006869776 | 1 | ADANA | SEYHAN | BFE48-3-644540384-Fider | 644540384 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:25:40 | 02.07.2024 17:29:20 | 0.061111 | 1 | 59 | 11 | 15 | 12 | 41 | 1 |  | 0 | 1.0618 | 6.8368 | 0.5503 | 17.5817 | 1.6866 | 7.4329 | 0 | 35.1501
6006869790 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB109-TR1 P1 G-616615675-Çıkış | 616615675 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:28:33 | 02.07.2024 19:17:58 | 1.8236 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.0593 | 0 | 0 | 0 | 52.9811 | 0 | 0 | 67.0404
6006869794 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ244- P1 ANA ŞALTER-624249011-Çıkış | 624249011 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:33:53 | 05.07.2024 14:11:58 | 0.63472 |  | 181 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 35.892 | 0 | 0 | 0 | 60.0041 | 0 | 0 | 95.896
6006869798 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF52-3-456414761-Fider | 456414761 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:29:06 | 02.07.2024 20:16:40 | 2.7928 |  | 510 | 5 | 7 | 1 | 79 |  |  | 0 | 311.1089 | 293.4315 | 160.0999 | 72.0352 | 127.9831 | 0 | 0 | 964.6586
6006869800 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN40-5-449160368-Fider | 449160368 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:25:53 | 04.07.2024 3:00:53 | 0.58333 |  | 239 |  | 6 | 1 | 15 |  |  | 0 | 32.7079 | 0 | 1.0751 | 0.34288 | 2.0071 | 0 | 0 | 36.133
6006869804 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TBT586- P1 ANA ŞALTER-602967562-Çıkış | 602967562 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:42:06 | 02.07.2024 19:08:43 | 0.44361 |  | 186 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 18.7841 | 0 | 0.036824 | 0 | 0.068832 | 0 | 0 | 18.8898
6006869808 | 1 | MERSİN | MUT | BKH40-3-453282959-Fider | 453282959 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:35:13 | 02.07.2024 21:52:50 | 4.2936 |  | 233 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 110.3644 | 0 | 0 | 0 | 104.9094 | 0 | 0 | 215.2738
6006869820 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-3-455910267-Fider | 455910267 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:37:49 | 02.07.2024 17:40:34 | 0.045833 | 15 | 1598 | 1 | 716 | 13 | 570 | 3 | 2 | 3.5074 | 29.705 | 0.11005 | 20.4943 | 8.2051 | 30.7208 | 4.521 | 5.4443 | 102.708
6006869821 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV928- P1 ANA ŞALTER-458239644-Çıkış | 458239644 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:19:26 | 02.07.2024 19:52:43 | 0.55472 |  | 42 |  | 18 |  | 1 |  |  | 0 | 9.1939 | 0 | 8.2951 | 0 | 0.062855 | 0 | 0 | 17.5519
6006869822 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:38:10 | 02.07.2024 18:26:06 | 0.79889 |  | 390 | 9 | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 73.0863 | 72.7078 | 54.6288 | 0 | 2.1116 | 0 | 0 | 202.5345
6006869823 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-4-454460519-Fider | 454460519 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:38:12 | 02.07.2024 18:20:44 | 0.70889 | 1 | 110 | 8 | 2 | 1 | 4 |  |  | 3.6816 | 33.2144 | 37.5095 | 22.5794 | 1.2005 | 1.0092 | 0 | 0 | 99.1947
6006869827 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR099- P1 ANA ŞALTER-631381750-Çıkış | 631381750 | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:31:15 | 02.07.2024 23:58:29 | 7.4539 |  | 58 |  | 3 |  | 33 |  |  | 0 | 78.6731 | 0 | 3.4984 | 0 | 135.2733 | 0 | 0 | 217.4448
6006869829 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK603-633150634-633150634-Kofra | 633150634 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:38:06 | 02.07.2024 18:36:25 | 0.97194 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 2.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4018
6006869829 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TFK603-4-437573343-Fider | 437573343 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:36:25 | 02.07.2024 19:16:18 | 0.66472 |  | 689 |  | 1 |  | 30 |  |  | 0 | 201.6873 | 0 | 0.054544 | 0 | 28.116 | 0 | 0 | 229.8578
6006869832 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | SBL758-TR1 ANA ŞALTER-600595311-Çıkış | 600595311 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:40:30 | 03.07.2024 9:06:48 | 0.43833 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.099746 | 0 | 0 | 0 | 0.31348 | 0 | 0 | 0.41323
6006869841 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE314-TR1 P1 B-613543209-Çıkış | 613543209 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:46:47 | 03.07.2024 10:26:29 | 0.66167 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 2.7518
6006869848 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV752-TR1 P1 C-602260085-Çıkış | 602260085 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:37:06 | 02.07.2024 20:52:17 | 3.2531 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.6549 | 0 | 0 | 0 | 0.0045452 | 0 | 0 | 13.6594
6006869848 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD20-2-456055640-Fider | 456055640 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:52:17 | 02.07.2024 21:06:13 | 0.23222 | 2 | 335 |  | 8 | 1 | 4 |  |  | 4.8736 | 13.5081 | 0 | 1.6343 | 1.2645 | 0.047238 | 0 | 0 | 21.3278
6006869848 | 3 | ADANA | KOZAN | BBD20-616624630-616624630-Fider | 616624630 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:06:13 | 03.07.2024 1:17:11 | 4.1828 | 1 | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 36.5248 | 24.6864 | 0 | 0 | 0 | 0.0060441 | 0 | 0 | 61.2172
6006869853 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-3-605298804-Fider | 605298804 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:44:21 | 02.07.2024 17:55:48 | 0.19083 | 1 | 556 | 1 | 13 |  | 18 |  |  | 0 | 17.4135 | 1.175 | 0.4147 | 0 | 1.3949 | 0 | 0 | 20.3982
6006869855 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-13-452306825-Fider | 452306825 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:44:54 | 02.07.2024 22:16:03 | 4.5192 | 2 | 87 | 9 | 45 |  | 9 |  |  | 0 | 97.0103 | 72.5739 | 175.6828 | 0 | 23.1051 | 0 | 0 | 368.3721
6006869878 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324463-Fider | 603324463 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:50:48 | 02.07.2024 18:05:59 | 0.25306 | 5 | 733 | 1 | 262 | 11 | 84 | 1 |  | 0 | 67.7485 | 2.1529 | 47.792 | 79.0367 | 16.5163 | 25.5209 | 0 | 238.7673
6006869882 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-4-626746657-Fider | 626746657 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:44:59 | 02.07.2024 23:25:17 | 6.6717 |  | 1 | 17 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2335.6568 | 55.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391.4614
6006869883 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEL788- P1 ANA ŞALTER-641121578-Çıkış | 641121578 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:03:07 | 03.07.2024 10:43:10 | 0.6675 |  | 254 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 58.7921 | 0 | 0 | 0 | 2.0686 | 0 | 0 | 60.8607
6006869897 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-645119118-645119118-Fider | 645119118 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:55:10 | 02.07.2024 18:53:46 | 0.97667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7873 | 0 | 0 | 0 | 13.7873
6006869898 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:53:58 | 02.07.2024 18:06:20 | 0.20611 | 3 | 865 | 18 | 139 | 4 | 44 | 7 | 4 | 0 | 39.5327 | 40.2033 | 51.8124 | 8.4323 | 11.8535 | 23.1825 | 8.7336 | 183.7502
6006869899 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS029- P1 ANA ŞALTER-631388483-Çıkış | 631388483 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:55:55 | 02.07.2024 23:19:06 | 6.3864 |  | 84 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 96.7301 | 0 | 2.1885 | 0 | 2.7824 | 0 | 0 | 101.701
6006869903 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-415401540-415401540-Fider | 415401540 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:27:05 | 02.07.2024 21:32:25 | 4.0889 |  | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.76486 | 46.6843 | 0 | 0.39386 | 0 | 0 | 0 | 47.843
6006869903 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-11-459602012-Fider | 459602012 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:32:25 | 03.07.2024 0:34:04 | 3.0275 | 6 |  | 18 |  | 1 |  |  |  | 19.2522 | 0 | 365.1623 | 0 | 37.6864 | 0 | 0 | 0 | 422.101
6006869912 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010198-Fider | 634010198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:58:44 | 02.07.2024 18:17:59 | 0.32083 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 4.9653 | 5.4908 | 0.020665 | 0 | 0.0013101 | 0 | 0 | 10.4781
6006869914 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THU463-3-644639110-Fider | 644639110 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:24:35 | 02.07.2024 18:58:44 | 0.56917 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 15.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6076
6006869924 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:02:57 | 02.07.2024 18:27:21 | 0.40667 | 2 | 641 | 3 | 3 | 1 | 38 |  |  | 2.9253 | 72.1834 | 8.8433 | 0.22702 | 0.20199 | 7.5191 | 0 | 0 | 91.9001
6006869925 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA207-TR1 P1 A-616122530-Çıkış | 616122530 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:22:04 | 03.07.2024 10:55:31 | 0.5575 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 5.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7668
6006869926 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS137- P1 ANA ŞALTER-605237355-Çıkış | 605237355 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:50:12 | 02.07.2024 18:57:40 | 0.12444 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0.40914 | 0 | 0 | 4.0874
6006869930 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ814-TR1 P1 D-447094489-Çıkış | 447094489 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:03:38 | 02.07.2024 20:31:19 | 2.4614 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.3781 | 0 | 29.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.848
6006869935 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP670-TR1 ANA ŞALTER-639114219-Çıkış | 639114219 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:40:06 | 02.07.2024 18:44:02 | 6.0656 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9154 | 0 | 0 | 44.9154
6006869936 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS756-458343411-458343411-Kofra | 458343411 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:27:29 | 02.07.2024 20:05:12 | 2.6286 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.62373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62373
6006869937 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFK154-4-439361974-Fider | 439361974 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:04:44 | 02.07.2024 20:40:23 | 2.5942 |  | 63 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 69.8412 | 0 | 0 | 0 | 4.1494 | 0 | 0 | 73.9906
6006869946 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:09:40 | 02.07.2024 18:30:45 | 0.35139 |  | 256 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 26.4151 | 0 | 0.46403 | 0 | 0.3331 | 0 | 0 | 27.2122
6006869958 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGG970-TR1 C-643875474-Çıkış | 643875474 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 13:49:48 | 02.07.2024 20:27:17 | 6.6247 |  | 71 |  | 7 |  | 11 |  |  | 0 | 167.1616 | 0 | 19.9619 | 0 | 56.0783 | 0 | 0 | 243.2017
6006869959 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG822-TR1 P1 B-638813581-Çıkış | 638813581 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:54:17 | 03.07.2024 9:02:40 | 0.13972 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0432
6006869959 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG822- P1 ANA ŞALTER-638813586-Çıkış | 638813586 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:02:40 | 03.07.2024 9:21:34 | 0.315 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4637 | 0 | 0 | 0 | 1.5547 | 0 | 0 | 6.0184
6006869963 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-3-453385103-Fider | 453385103 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:15:45 | 02.07.2024 19:19:42 | 1.0658 | 2 | 825 | 1 | 169 | 2 | 28 |  |  | 0 | 173.8551 | 3.164 | 66.6423 | 3.7077 | 15.3697 | 0 | 0 | 262.7389
6006869976 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-1-457071438-Fider | 457071438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:15:45 | 02.07.2024 18:28:10 | 0.20694 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0.047968 | 0.0021516 | 0.067186 | 5.8654 | 0.94275 | 0 | 0 | 6.9254
6006869977 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137-TR1 P1 D-613549301-Çıkış | 613549301 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:47:28 | 02.07.2024 19:56:34 | 2.1517 |  | 54 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 33.8277 | 0 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.422
6006869977 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137- P1 ANA ŞALTER-457862889-Çıkış | 457862889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:56:34 | 02.07.2024 20:00:41 | 0.068611 |  | 172 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.1663 | 0 | 0.08145 | 0 | 0.027254 | 0 | 0 | 3.275
6006869978 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BKV29-2-459263617-Fider | 459263617 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:16:43 | 02.07.2024 21:35:17 | 3.3094 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 48.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8738
6006869981 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SBN869-TR1 A-619070265-Çıkış | 619070265 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:37:49 | 02.07.2024 18:42:35 | 1.0794 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006869982 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:20:15 | 02.07.2024 18:23:05 | 0.047222 |  | 340 | 13 | 104 | 2 | 24 |  |  | 0 | 4.87 | 4.8591 | 12.5473 | 1.346 | 0.62359 | 0 | 0 | 24.2459
6006869985 | 1 | HATAY | PAYAS | THN116-TR1 P1 C-457163054-Çıkış | 457163054 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:21:35 | 02.07.2024 19:47:26 | 1.4308 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 2.9606 | 0 | 3.6803 | 0 | 1.2177 | 0 | 0 | 7.8586
6006869991 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU820-TR1 P1 D-605248847-Çıkış | 605248847 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:00:05 | 02.07.2024 19:23:33 | 4.3911 |  | 50 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 40.6558 | 0 | 0.99672 | 0 | 7.3974 | 0 | 0 | 49.05
6006869994 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH014-TR1 P1 D-618150946-Çıkış | 618150946 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:11:45 | 02.07.2024 20:09:05 | 1.9556 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 17.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8223
6006869998 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGS170-TR1 P1 A-457353935-Çıkış | 457353935 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:57:54 | 03.07.2024 9:29:59 | 2.5347 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124
6006870001 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-6-642273143-Fider | 642273143 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:26:42 | 02.07.2024 18:32:23 | 0.094722 |  | 35 | 10 | 15 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0.85827 | 56.537 | 31.9195 | 1.1612 | 0.42717 | 0 | 0 | 90.9032
6006870002 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB913- P1 ANA ŞALTER-616538121-Çıkış | 616538121 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:17:04 | 02.07.2024 21:59:13 | 3.7025 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 10.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4029
6006870006 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK862-TR1 P1(216217) A-645927024-Çıkış | 645927024 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:27:13 | 02.07.2024 18:35:05 | 0.13111 |  | 17 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 0.66953 | 0 | 0.20534 | 0 | 0.20092 | 0 | 0 | 1.0758
6006870007 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB042-TR1 P1 D-616555372-Çıkış | 616555372 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:15:34 | 03.07.2024 11:03:16 | 2.795 |  | 20 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 8.099 | 0 | 4.0018 | 0 | 0.0032546 | 0 | 0 | 12.104
6006870012 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV726-3-610728036-Fider | 610728036 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:29:00 | 02.07.2024 19:24:02 | 0.91722 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6038 | 0 | 0 | 50.6038
6006870026 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH303-618331027-618331027-Kofra | 618331027 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:38:51 | 02.07.2024 21:25:01 | 3.7694 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.47
6006870026 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCH303-TR1 P1 M-617428621-Çıkış | 617428621 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:25:01 | 02.07.2024 22:02:09 | 0.61889 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.6079 | 0 | 0 | 0 | 0.85309 | 0 | 0 | 16.461
6006870030 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC20-5-458418993-Fider | 458418993 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:05:55 | 02.07.2024 18:58:54 | 1.8831 | 2 |  | 6 | [5 empty] | 23.777 | 0 | 61.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3173
6006870035 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-5-448448965-Fider | 448448965 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:36:30 | 02.07.2024 18:55:12 | 0.31167 | 5 | 1490 | 5 | 37 | 2 | 71 | 1 |  | 5.0625 | 95.6729 | 2.5805 | 4.7373 | 1.1915 | 12.0649 | 0 | 0 | 121.3097
6006870038 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC126-TR1 P1 C-616124237-Çıkış | 616124237 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:52:13 | 03.07.2024 14:21:33 | 4.4889 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.0532 | 0 | 3.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1789
6006870047 | 1 | MERSİN | MUT | BBE15-5-622265326-Fider | 622265326 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:39:34 | 02.07.2024 18:42:10 | 0.043333 | 5 | 621 | 5 | 69 | 3 | 51 | 1 |  | 0 | 4.293 | 7.3802 | 2.9721 | 0.19179 | 1.6653 | 0.027808 | 0 | 16.5302
6006870051 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC013-TR1 P1 ANA ŞALTER-613566241-Çıkış | 613566241 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:48:56 | 03.07.2024 15:06:03 | 7.2853 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 13.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8114
6006870058 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP021-607803988-607803988-Kofra | 607803988 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:32:38 | 02.07.2024 19:46:19 | 7.2281 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 63.2243 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 69.0813
6006870058 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP021-TR1 P1 M-600637710-Çıkış | 600637710 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:46:19 | 02.07.2024 20:31:40 | 0.75583 |  | 175 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 49.8897 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 51.5106
6006870069 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-4-435859553-Fider | 435859553 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:47:04 | 02.07.2024 18:59:15 | 0.20306 | 4 | 870 | 6 | 1 | 4 | 73 |  |  | 0.14118 | 59.1356 | 27.199 | 0.0047003 | 0.0029109 | 13.3708 | 0 | 0 | 99.8542
6006870071 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK46-2-634367650-Fider | 634367650 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:22:09 | 02.07.2024 20:17:52 | 0.92861 |  | 627 |  | 76 | 2 | 47 |  |  | 0 | 214.5069 | 0 | 23.4441 | 0 | 30.5578 | 0 | 0 | 268.5089
6006870074 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BKU93-450961258-450961258-Fider | 450961258 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:47:02 | 02.07.2024 22:11:32 | 3.4083 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 0 | 2.3168 | 0 | 0 | 15.0499
6006870074 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU19-3-451995741-Fider | 451995741 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:11:32 | 02.07.2024 22:22:41 | 0.18583 | 6 | 929 | 3 | 162 | 4 | 144 | 1 |  | 2.5497 | 32.3657 | 0.083335 | 8.5628 | 1.9028 | 8.69 | 0 | 0 | 54.1543
6006870079 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC434- P1 D-634869090-Çıkış | 634869090 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:36:10 | 02.07.2024 21:10:21 | 2.5697 |  | 23 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 9.5631 | 0 | 2.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8292
6006870080 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-8-459339852-Fider | 459339852 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:49:52 | 02.07.2024 19:29:35 | 0.66194 | 2 | 107 | 10 | 23 | 1 | 6 |  |  | 6.08 | 19.2612 | 82.6733 | 33.5475 | 16.4098 | 4.312 | 0 | 0 | 162.2837
6006870084 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT75-2-457418997-Fider | 457418997 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:52:03 | 02.07.2024 20:02:50 | 1.1797 |  | 332 |  | 118 | 8 | 16 |  | 1 | 0 | 74.0282 | 0 | 60.5962 | 1621.1126 | 14.5079 | 0 | 0 | 1770.2449
6006870087 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH500-607408644-607408644-Kofra | 607408644 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:27:38 | 02.07.2024 19:30:55 | 4.0547 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.4134 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 24.4722
6006870087 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP653-3-600746061-Fider | 600746061 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:30:55 | 02.07.2024 20:04:41 | 0.56278 |  | 178 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 31.1895 | 0 | 0 | 0 | 26.1324 | 0 | 0 | 57.3219
6006870090 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM052- P1 ANA ŞALTER-445744748-Çıkış | 445744748 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:52:51 | 02.07.2024 21:23:09 | 2.505 |  | 134 | [6 empty] | 0 | 143.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9058
6006870111 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-TR1 P1 E-604704036-Çıkış | 604704036 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:28:53 | 02.07.2024 21:29:32 | 4.0108 |  | 19 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 25.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4813
6006870118 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SBT901-TR1 C-622253403-Çıkış | 622253403 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:57:46 | 02.07.2024 20:33:36 | 1.5972 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 13.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2201
6006870127 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC482-TR1 P1 B-616401199-Çıkış | 616401199 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:48:12 | 02.07.2024 20:37:06 | 1.815 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317
6006870128 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCF210- P1 ANA ŞALTER-618784646-Çıkış | 618784646 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:42:52 | 02.07.2024 22:26:16 | 3.7233 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 14.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0044
6006870139 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-623909559-623909559-Fider | 623909559 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:57:30 | 02.07.2024 21:04:17 | 2.1131 | 1 | 81 |  |  |  | 3 |  | 1 | 1.8241 | 35.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.38418 | 0 | 0.55941 | 37.8755
6006870139 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:04:17 | 02.07.2024 21:27:14 | 0.3825 |  | 582 |  | 3 |  | 22 |  |  | 0 | 43.385 | 0 | 0.37344 | 0 | 3.7037 | 0 | 0 | 47.4621
6006870140 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC509-TR1 P1 E-612057281-Çıkış | 612057281 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:25:38 | 02.07.2024 20:39:49 | 2.2364 |  | 145 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 122.8563 | 0 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | 124.8872
6006870141 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-449153923-449153923-Fider | 449153923 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:52:50 | 02.07.2024 19:53:55 | 0.018056 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006870141 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:53:55 | 02.07.2024 20:02:44 | 0.14694 | 1 | 1380 |  | 132 | 5 | 124 |  |  | 0 | 43.4471 | 0 | 3.9308 | 8.9774 | 7.1768 | 0 | 0 | 63.5321
6006870147 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT215-TR1 P1 F-615886857-Çıkış | 615886857 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:16:06 | 03.07.2024 0:39:29 | 7.3897 |  | 104 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 313.3199 | 0 | 0 | 0 | 0.17081 | 0 | 0 | 313.4907
6006870151 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN71-TR1 P1 D-453081442-Çıkış | 453081442 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:10:32 | 02.07.2024 20:31:02 | 1.3417 |  | 45 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.3579 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 26.5707
6006870153 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH642- P1 ANA ŞALTER-602796006-Çıkış | 602796006 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:10:35 | 02.07.2024 21:56:02 | 2.7575 |  | 169 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 95.2161 | 0 | 0.063676 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 100.6928
6006870158 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEM709-TR1 C-639968462-Çıkış | 639968462 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:14:10 | 03.07.2024 5:33:38 | 10.3244 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.4351 | 0 | 0 | 0 | 5.3901 | 0 | 0 | 20.8252
6006870160 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS957- P1 ANA ŞALTER-453562707-Çıkış | 453562707 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:24:30 | 03.07.2024 10:52:23 | 1.4647 |  | 77 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.2519 | 0 | 0 | 0 | 0.01744 | 0 | 0 | 11.2693
6006870161 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT804-609710669-609710669-Kofra | 609710669 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:23:48 | 02.07.2024 21:24:57 | 5.0192 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.027946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027946
6006870161 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT804-TR1 P1 D-614159816-Çıkış | 614159816 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:24:57 | 02.07.2024 22:46:00 | 1.3508 |  | 134 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 72.7177 | 0 | 0 | 0 | 3.4339 | 0 | 0 | 76.1515
6006870168 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-8-624576838-Fider | 624576838 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:09:21 | 02.07.2024 19:41:05 | 0.52889 | 1 | 861 | 10 | 5 | 6 | 63 |  | 1 | 0 | 163.462 | 56.7623 | 11.1232 | 15.7274 | 25.9399 | 0 | 5.2512 | 278.266
6006870169 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | THM975-__-456013410-Fider | 456013410 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 12:41:38 | 02.07.2024 23:16:42 | 10.5844 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 62.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6268
6006870170 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK840- P1 ANA ŞALTER-452712561-Çıkış | 452712561 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:42:15 | 02.07.2024 20:34:08 | 1.8647 |  | 124 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 66.6474 | 0 | 11.594 | 0 | 8.8668 | 0 | 0 | 87.1082
6006870171 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-11-632492984-Fider | 632492984 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:18:39 | 02.07.2024 19:23:10 | 0.075278 | 6 | 1545 | 6 | 85 | 8 | 208 |  | 1 | 14.9602 | 33.874 | 0.61326 | 3.0949 | 7.4698 | 14.1915 | 0 | 3.5586 | 77.7624
6006870183 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF570-TR1 P1 C-617381190-Çıkış | 617381190 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:02:18 | 02.07.2024 20:39:10 | 1.6144 |  | 8 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 3.4835 | 0 | 15.775 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 20.3696
6006870192 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEK705-645885238-645885238-Kofra | 645885238 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:25:32 | 03.07.2024 0:52:00 | 5.4411 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996
6006870192 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEK705- P1 ANA ŞALTER-644242554-Çıkış | 644242554 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:52:00 | 03.07.2024 1:48:25 | 0.94028 |  | 423 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 93.5259 | 0 | 0 | 0 | 60.3451 | 0 | 0 | 153.871
6006870197 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-2-635354641-Fider | 635354641 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:28:20 | 02.07.2024 19:37:19 | 0.14972 | 9 | 2189 | 128 | 47 | 7 | 163 | 1 | 2 | 23.7893 | 95.9014 | 112.2712 | 54.7488 | 4.7429 | 11.2714 | 17.4401 | 2.5532 | 322.7183
6006870201 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:28:13 | 02.07.2024 19:32:26 | 0.070278 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0 | 3.2569 | 14.8889 | 3.8842 | 1.6219 | 0.055351 | 0 | 0.36907 | 24.0763
6006870204 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU909-TR1 P1 B-600667952-Çıkış | 600667952 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:53:28 | 02.07.2024 22:34:03 | 6.6764 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 23.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7947
6006870209 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC510-TR1 P1 D-612057334-Çıkış | 612057334 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:59:45 | 02.07.2024 20:17:42 | 0.29917 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 4.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9426
6006870212 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT761-TR1 P1 D-600786910-Çıkış | 600786910 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:32:58 | 02.07.2024 22:13:48 | 7.6806 |  | 157 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 420.7438 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 0 | 426.8005
6006870212 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT758-1-600786428-Fider | 600786428 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:13:48 | 02.07.2024 23:57:50 | 1.7339 |  | 1618 | 1 |  | 2 | 90 |  |  | 0 | 1135.5489 | 0.69426 | 0 | 63.9904 | 126.6923 | 0 | 0 | 1326.9259
6006870220 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU828-TR1 P1 D-631946581-Çıkış | 631946581 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:34:14 | 02.07.2024 23:27:06 | 3.8811 |  | 17 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 22.8761 | 0 | 5.6902 | 0 | 17.8722 | 0 | 0 | 46.4384
6006870230 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:39:07 | 02.07.2024 19:41:08 | 0.033611 | 5 | 598 | 7 | 8 | 3 | 42 |  |  | 0.025829 | 5.6595 | 2.9824 | 1.2364 | 0.032873 | 0.38116 | 0 | 0 | 10.3182
6006870237 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576846-Fider | 624576846 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:10:48 | 02.07.2024 23:51:31 | 4.6786 |  | 473 | 8 | 3 | 5 | 11 |  | 1 | 0 | 998.0782 | 389.3631 | 61.121 | 146.2996 | 61.8341 | 0 | 50.3933 | 1707.0895
6006870238 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR001-TR1 P1 A-600824840-Çıkış | 600824840 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:07:20 | 02.07.2024 21:26:02 | 2.3117 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 15.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8093
6006870240 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS822-TR1 P1 F-630885384-Çıkış | 630885384 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:39:05 | 02.07.2024 21:09:50 | 1.5125 |  | 60 |  | 16 |  | 7 |  |  | 0 | 31.1184 | 0 | 11.5427 | 0 | 7.9907 | 0 | 0 | 50.6518
6006870248 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEF836-TR1 A-635180919-Çıkış | 635180919 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:59:37 | 02.07.2024 21:37:02 | 2.6236 |  | 22 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 15.5395 | 0 | 0.75164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2911
6006870251 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV326- P1 ANA ŞALTER-634368446-Çıkış | 634368446 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:32:23 | 02.07.2024 21:56:10 | 2.3964 |  | 128 |  | 21 |  | 9 |  |  | 0 | 64.6219 | 0 | 9.9963 | 0 | 8.7249 | 0 | 0 | 83.3431
6006870259 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP657-TR1 P1 ANA ŞALTER-450864885-Çıkış | 450864885 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:18:26 | 02.07.2024 22:07:28 | 2.8172 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8342
6006870260 | 1 | MERSİN | TARSUS | SFS432-TR1 E-443435589-Çıkış | 443435589 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:48:38 | 02.07.2024 22:52:36 | 0.066111 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051924 | 0 | 0 | 0.051924
6006870260 | 2 | MERSİN | TARSUS | SFS432-TR1 ANA ŞALTER-443435594-Çıkış | 443435594 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:52:36 | 02.07.2024 23:08:23 | 0.26306 |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.14205 | 0 | 0 | 0 | 0.41603 | 0 | 0 | 0.55807
6006870261 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-2-444637379-Fider | 444637379 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:29:13 | 02.07.2024 20:08:17 | 1.6511 | 4 | 365 | 3 | 131 | 2 | 18 |  | 3 | 0 | 119.8937 | 22.1678 | 102.6578 | 2.886 | 34.4105 | 0 | 14.266 | 296.2816
6006870276 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV928-TR1 P1 B-611721850-Çıkış | 611721850 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:27:50 | 02.07.2024 22:35:02 | 4.12 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4619
6006870279 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS282- P1 ANA ŞALTER-449387524-Çıkış | 449387524 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:31:17 | 02.07.2024 22:13:06 | 2.6969 |  | 23 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 8.9668 | 0 | 0 | 0 | 5.7842 | 0 | 0 | 14.751
6006870289 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC139- P1 ANA ŞALTER-616125745-Çıkış | 616125745 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:42:24 | 03.07.2024 12:23:18 | 3.6817 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.9468 | 0 | 0.70975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6566
6006870298 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:01:57 | 02.07.2024 20:07:43 | 0.096111 | 1 | 761 | 2 | 9 | 4 | 42 | 1 |  | 0 | 6.3719 | 0.029564 | 0.14329 | 2.6561 | 1.1766 | 12.7477 | 0 | 23.1251
6006870302 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR598-449463605-449463605-Kofra | 449463605 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:04:06 | 02.07.2024 20:51:00 | 0.78167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.021754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021754
6006870302 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR598-TR1 P1 D-438617955-Çıkış | 438617955 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:51:00 | 02.07.2024 21:11:54 | 0.34833 |  | 64 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.5878 | 0 | 0.16891 | 0 | 0.064208 | 0 | 0 | 1.8209
6006870304 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM964-TR1 P1 D-644987122-Çıkış | 644987122 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:30:20 | 02.07.2024 21:40:05 | 6.1625 |  | 234 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 469.3977 | 0 | 0 | 0 | 6.3612 | 0 | 0 | 475.7589
6006870307 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BKS23-4-456329720-Fider | 456329720 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:44:52 | 02.07.2024 21:22:28 | 0.62667 |  | 81 | 6 | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 8.4396 | 7.4109 | 0.76312 | 0 | 1.8784 | 0 | 0 | 18.4921
6006870310 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU130-TR1 P1 A-630612769-Çıkış | 630612769 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:45:46 | 02.07.2024 21:52:50 | 2.1178 |  | 51 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 36.0572 | 0 | 3.2563 | 0 | 5.1519 | 0 | 0 | 44.4654
6006870311 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE432-TR1 P1 F-636504771-Çıkış | 636504771 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:07:12 | 02.07.2024 23:40:36 | 3.5567 |  | 32 |  | 13 |  |  |  | 1 | 0 | 27.4053 | 0 | 5.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1037
6006870313 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF227-TR1 P1 A-618783320-Çıkış | 618783320 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:34:30 | 03.07.2024 9:11:48 | 1.6217 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.5474 | 0 | 0 | 0 | 0.60724 | 0 | 0 | 9.1547
6006870321 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-15-639314173-Fider | 639314173 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:34:11 | 02.07.2024 22:09:46 | 0.59306 | 3 | 1124 | 1 | 6 | 3 | 72 | 1 | 1 | 0.89092 | 253.4529 | 0.00015718 | 16.7327 | 13.6979 | 46.8731 | 13.934 | 9.6954 | 355.2771
6006870328 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA821-TR1 P1 B-605637856-Çıkış | 605637856 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:13:17 | 02.07.2024 23:25:11 | 3.1983 |  | 38 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 33.3084 | 0 | 0 | 0 | 0.051887 | 0 | 0 | 33.3603
6006870339 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE119-TR1 P1 C-635530618-Çıkış | 635530618 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:16:40 | 02.07.2024 21:10:48 | 0.90222 |  | 14 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.5391 | 0 | 0.33277 | 0 | 0.68677 | 0 | 0 | 4.5586
6006870343 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCB850- P1 ANA ŞALTER-613532187-Çıkış | 613532187 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:17:31 | 02.07.2024 21:13:45 | 0.93722 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8484
6006870356 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ581- P1 ANA ŞALTER-634794280-Çıkış | 634794280 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:18:32 | 02.07.2024 22:30:31 | 2.1997 |  | 145 |  | 14 |  | 16 |  |  | 0 | 79.6292 | 0 | 19.8703 | 0 | 18.4899 | 0 | 0 | 117.9894
6006870371 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEL494-634472205-634472205-Kofra | 634472205 | Tesis veya iscilik Hatasi - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:02:23 | 02.07.2024 21:54:05 | 1.8617 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.8149 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 2.8939
6006870371 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEL494-TR1 ANA ŞALTER-634590421-Çıkış | 634590421 | Tesis veya iscilik Hatasi - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:54:05 | 02.07.2024 22:42:18 | 0.80361 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0.78172 | 0 | 0 | 2.3882
6006870374 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEM795-TR1 ANA ŞALTER-641375139-Çıkış | 641375139 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:52:59 | 02.07.2024 21:11:26 | 0.3075 |  | 14 |  |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | 0 | 5.4435 | 0 | 0 | 6.7423
6006870410 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC206-TR1 P1 B-616186364-Çıkış | 616186364 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:30:28 | 02.07.2024 22:50:19 | 2.3308 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.9656 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | 0 | 10.4768
6006870411 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC061-TR1 P1 C-616531091-Çıkış | 616531091 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:49:34 | 03.07.2024 11:03:07 | 4.2258 |  | 129 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 43.9829 | 0 | 0 | 0 | 17.0218 | 0 | 0 | 61.0046
6006870411 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC061- P1 ANA ŞALTER-613565775-Çıkış | 613565775 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:03:07 | 03.07.2024 11:07:44 | 0.076944 |  | 273 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 0.46435 | 0 | 0 | 2.5055
6006870411 | 3 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC061-TR1 P1 C-616531091-Çıkış | 616531091 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:07:44 | 03.07.2024 12:07:08 | 0.99 |  | 129 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 11.4511 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0 | 16.5661
6006870418 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM396-TR1 P1 D-622645921-Çıkış | 622645921 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:34:04 | 02.07.2024 23:19:09 | 0.75139 |  | 106 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.1999 | 0 | 0 | 0 | 0.58373 | 0 | 0 | 18.7836
6006870432 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BFE64-4-444016904-Fider | 444016904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:35:05 | 02.07.2024 20:37:10 | 0.034722 | 4 | 3282 | 1 | 73 | 8 | 108 | 1 |  | 0.046059 | 20.0733 | 0.0035403 | 0.47805 | 2.0483 | 2.0069 | 2.1694 | 0 | 26.8256
6006870457 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA153-TR1 P1 C-616403598-Çıkış | 616403598 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:39:16 | 02.07.2024 22:51:54 | 2.2106 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.076 | 0 | 0 | 0 | 0.41491 | 0 | 0 | 6.4909
6006870468 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC22-22-452063426-Fider | 452063426 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:25:13 | 02.07.2024 20:53:10 | 0.46583 | 20 | 436 | 14 | 2 | 11 | 29 | 6 |  | 4.4134 | 75.8778 | 230.1036 | 0 | 53.6236 | 12.5294 | 9.9582 | 0 | 386.506
6006870518 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK399- P1 ANA ŞALTER-623058848-Çıkış | 623058848 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:35:50 | 02.07.2024 22:01:12 | 1.4228 |  | 346 |  | 27 |  | 19 |  |  | 0 | 129.6796 | 0 | 19.734 | 0 | 11.7238 | 0 | 0 | 161.1375
6006870519 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:53:35 | 02.07.2024 21:40:23 | 0.78 | 8 | 636 | 3 | 11 | 2 | 57 |  |  | 0.0036855 | 59.1774 | 24.6422 | 1.8598 | 10.4114 | 20.534 | 0 | 0 | 116.6284
6006870532 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEP458-637276719-637276719-Kofra | 637276719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:58:49 | 03.07.2024 1:58:36 | 4.9964 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.7063 | 0 | 0 | 0 | 3.0503 | 0 | 0 | 35.7566
6006870532 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED511-TR1 P1 C-637706126-Çıkış | 637706126 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:58:36 | 03.07.2024 2:02:25 | 0.063611 |  | 97 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0.74035 | 0 | 0 | 2.0273
6006870550 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG403-TR1 P1 B-634580561-Çıkış | 634580561 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:03:26 | 02.07.2024 23:19:58 | 2.2756 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0055
6006870560 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TFK148-TR1 P1 C-437082721-Çıkış | 437082721 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:46:26 | 02.07.2024 22:38:10 | 1.8622 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.5866 | 0 | 6.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9775
6006870560 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TFK148- P1 ANA ŞALTER-437082716-Çıkış | 437082716 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:38:10 | 03.07.2024 0:07:58 | 1.4967 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.8949 | 0 | 5.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4317
6006870621 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC103-TR1 P1 D-616122951-Çıkış | 616122951 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:45:07 | 03.07.2024 11:26:42 | 11.6931 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 47.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0709
6006870624 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY614-TR1 P1 F-600795256-Çıkış | 600795256 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:41:32 | 02.07.2024 23:18:37 | 7.6181 |  | 173 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 470.8404 | 0 | 0 | 0 | 15.0129 | 0 | 0 | 485.8532
6006870628 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB919-TR1 P1 C-608796922-Çıkış | 608796922 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:34:08 | 03.07.2024 10:59:50 | 13.4283 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 14.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.865
6006870631 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP122-TR1 P1 E-600329579-Çıkış | 600329579 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:30:00 | 02.07.2024 22:00:16 | 6.5044 |  | 11 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 26.7024 | 0 | 0 | 0 | 294.543 | 0 | 0 | 321.2454
6006870634 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAP04-4-400038661-Fider | 400038661 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:29:40 | 02.07.2024 22:06:20 | 0.61111 |  | 156 | 1 | 3 | 2 | 5 |  | 2 | 0 | 18.0584 | 2.4854 | 1.8961 | 28.1695 | 4.4121 | 0 | 133.3547 | 188.3762
6006870650 | 1 | HATAY | HASSA | TCM871-TR1 P1 A-625295914-Çıkış | 625295914 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:54:39 | 02.07.2024 22:11:12 | 1.2758 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.8005 | 0 | 0 | 0 | 0.34689 | 0 | 0 | 6.1474
6006870660 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV834-TR1 P1 D-642773805-Çıkış | 642773805 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:41:17 | 03.07.2024 17:26:28 | 0.75306 |  | 23 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 3.1503 | 0 | 0.86991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0202
6006870693 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM960-TR1 P1 G-621830466-Çıkış | 621830466 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:32:53 | 02.07.2024 22:50:17 | 1.29 |  | 152 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 66.3912 | 0 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | 0 | 69.2694
6006870698 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM90-453545757-453545757-Fider | 453545757 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:12:26 | 02.07.2024 22:46:23 | 2.5658 |  | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 92.1355 | 0 | 25.1307 | 0 | 0 | 0 | 117.2662
6006870698 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGM90-2-453465287-Fider | 453465287 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:46:23 | 02.07.2024 23:17:32 | 0.51917 | 6 | 1 | 21 | 1 | 1 |  |  |  | 2.0734 | 0 | 112.3686 | 0 | 5.4348 | 0 | 0 | 0 | 119.8768
6006870706 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:41:53 | 02.07.2024 22:03:09 | 0.35444 |  | 600 | 1 | 127 | 1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 53.126 | 7.6322 | 36.0308 | 0.63381 | 5.3989 | 6.7001 | 0.31978 | 109.8416
6006870730 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK265-604106861-604106861-Kofra | 604106861 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:29:17 | 03.07.2024 2:20:36 | 5.8553 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 7.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1764
6006870730 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK265-TR1__-600619191-Fider | 600619191 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:20:36 | 03.07.2024 2:49:02 | 0.47389 |  | 116 | 2 | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 21.53 | 13.0736 | 3.7147 | 0 | 2.5992 | 0 | 0 | 40.9174
6006870742 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH096-3-451963895-Fider | 451963895 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:25:30 | 02.07.2024 22:43:00 | 1.2917 | 1 | 5 | 16 | 3 |  | 4 |  | 1 | 16.6518 | 2.3225 | 258.0702 | 14.2495 | 0 | 28.1152 | 0 | 10.8786 | 330.2877
6006870747 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT761-TR1 P1 C-457523770-Çıkış | 457523770 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2024 15:02:50 | 02.07.2024 23:50:16 | 8.7906 |  | 45 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 132.9903 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 146.2902
6006870754 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN403-TR1 P1 K-601929218-Çıkış | 601929218 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:53:32 | 03.07.2024 1:54:14 | 4.0117 |  | 67 | [5 empty] | 1 | 0 | 90.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9336 | 98.5246
6006870780 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC494-TR1 P1 C-453116068-Çıkış | 453116068 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:50:05 | 03.07.2024 21:53:36 | 24.0586 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761
6006870795 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV189-TR1 P1 E-634245166-Çıkış | 634245166 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:01:56 | 02.07.2024 23:31:58 | 0.50056 |  | 134 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 17.0907 | 0 | 0 | 0 | 3.3539 | 0 | 0 | 20.4447
6006870796 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN252-TR1 P1 C-449544902-Çıkış | 449544902 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:07:10 | 02.07.2024 22:58:50 | 0.86111 |  | 18 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 5.1969 | 0 | 8.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8761
6006870804 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC05-TR1 P1 F-643876801-Çıkış | 643876801 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:29:50 | 03.07.2024 1:33:12 | 4.0561 |  | 32 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 20.5707 | 0 | 7.3464e-05 | 0 | 7.6864 | 0 | 0 | 28.2571
6006870807 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY494- P1 ANA ŞALTER-630200576-Çıkış | 630200576 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:29:55 | 02.07.2024 23:30:25 | 2.0083 |  | 509 |  | 2 |  | 27 |  |  | 0 | 152.9877 | 0 | 1.2516 | 0 | 51.6917 | 0 | 0 | 205.931
6006870813 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP179-TR1 P1 ANA ŞALTER-452851951-Çıkış | 452851951 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:32:39 | 02.07.2024 23:05:42 | 0.55083 |  | 155 |  | 31 |  | 8 |  |  | 0 | 23.5948 | 0 | 2.3392 | 0 | 1.2535 | 0 | 0 | 27.1875
6006870814 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV759-TR1 P1 B-613011860-Çıkış | 613011860 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:15:01 | 03.07.2024 1:59:08 | 3.7353 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 3.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8696
6006870816 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT796-TR1 P1 I-645929034-Çıkış | 645929034 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:03:20 | 02.07.2024 23:31:53 | 0.47583 |  | 208 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 44.1899 | 0 | 0 | 0 | 0.016414 | 0 | 0 | 44.2063
6006870829 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK784-TR1 P1 D-601918874-Çıkış | 601918874 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 14:30:13 | 02.07.2024 23:37:42 | 9.1247 |  | 193 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 764.239 | 0 | 0 | 0 | 54.7006 | 0 | 0 | 818.9396
6006870829 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK784-TR1 P1 ANA ŞALTER-457973494-Çıkış | 457973494 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:37:42 | 03.07.2024 0:04:11 | 0.44139 |  | 348 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 67.5751 | 0 | 0 | 0 | 4.7704 | 0 | 0 | 72.3455
6006870830 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-608615596-608615596-Fider | 608615596 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:26:18 | 02.07.2024 23:23:45 | 0.9575 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576
6006870830 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-13-452306825-Fider | 452306825 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:23:45 | 03.07.2024 0:03:11 | 0.65722 | 9 | 1156 | 37 | 122 | 3 | 53 |  |  | 6.8011 | 133.5603 | 48.2797 | 52.8438 | 8.9967 | 10.669 | 0 | 0 | 261.1506
6006870840 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH315-TR1 P1 H-617428722-Çıkış | 617428722 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:23:34 | 03.07.2024 0:58:33 | 2.5831 |  | 178 | [6 empty] | 0 | 265.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8145
6006870849 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD42-8-600787716-Fider | 600787716 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:58:01 | 02.07.2024 23:18:08 | 0.33528 |  | 1103 |  | 1 |  | 84 |  | 2 | 0 | 158.941 | 0 | 0.0088705 | 0 | 25.5158 | 0 | 31.9874 | 216.453
6006870855 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BFB03-8-448994091-Fider | 448994091 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:46:48 | 02.07.2024 23:39:02 | 0.87056 | 5 | 601 |  |  | 3 | 38 | 1 |  | 0 | 154.0707 | 0 | 0 | 63.159 | 14.8634 | 88.6946 | 0 | 320.7879
6006870860 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKD666-459946512-459946512-Kofra | 459946512 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:36:12 | 03.07.2024 3:19:43 | 4.7253 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1647 | 0 | 0 | 3.1647
6006870876 | 1 | ADANA | KOZAN | BFG20-3-430953836-Fider | 430953836 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:43:57 | 03.07.2024 5:53:24 | 0.1575 |  | 1064 |  | 17 | 1 | 91 |  |  | 0 | 35.0573 | 0 | 0.080085 | 1.201 | 5.0071 | 0 | 0 | 41.3455
6006870889 | 1 | ADANA | FEKE | BBA75-2-611101437-Fider | 611101437 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:28:35 | 03.07.2024 14:36:33 | 1.1328 |  | 14 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 2.3575 | 0 | 0 | 40.3518 | 1.9418 | 0 | 0 | 44.6512
6006870906 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH124- P1 ANA ŞALTER-645133077-Çıkış | 645133077 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:11:03 | 03.07.2024 1:48:53 | 0.63056 |  | 287 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 46.4642 | 0 | 0 | 0 | 14.7079 | 0 | 0 | 61.1721
6006870911 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCF210- P1 ANA ŞALTER-618784646-Çıkış | 618784646 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:17:43 | 03.07.2024 11:19:17 | 5.0261 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 14.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4135
6006870911 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | TCF210-TR1 P1 B-618784649-Çıkış | 618784649 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:19:17 | 03.07.2024 11:36:47 | 0.29167 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1893 | 0 | 0 | 0 | 0.029488 | 0 | 0 | 1.2188
6006870920 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:09:42 | 02.07.2024 23:19:23 | 0.16139 | 2 | 65 | 30 | 2 |  | 1 |  |  | 0.92338 | 3.2086 | 65.419 | 2.512 | 0 | 0.021038 | 0 | 0 | 72.0841
6006870933 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 L-645116606-Çıkış | 645116606 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:51:33 | 03.07.2024 1:30:51 | 2.655 |  | 234 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 264.2136 | 0 | 0 | 0 | 39.2749 | 0 | 0 | 303.4885
6006870936 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825404-Fider | 601825404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:18:50 | 03.07.2024 19:16:26 | 0.96 | 4 | 1034 |  | 1 | 2 | 54 |  |  | 53.3001 | 109.802 | 0 | 0.0011997 | 2.9154 | 14.4662 | 0 | 0 | 180.485
6006870938 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH199- P1 ANA ŞALTER-613563896-Çıkış | 613563896 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:04:12 | 03.07.2024 0:01:00 | 0.94667 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 6.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3292
6006870944 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-8-459452528-Fider | 459452528 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:07:47 | 02.07.2024 20:16:25 | 0.14389 | 18 | 455 | 92 | 19 | 6 | 30 |  |  | 0.65952 | 31.7621 | 209.2519 | 29.9102 | 3.4974 | 6.103 | 0 | 0 | 281.1841
6006870954 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:19:28 | 02.07.2024 23:51:21 | 0.53139 |  | 506 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 105.3259 | 44.1937 | 3.2036 | 17.5854 | 8.1537 | 0 | 6.8067 | 185.2691
6006870976 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SCA129-TR1 ANA ŞALTER-626701864-Çıkış | 626701864 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:22:48 | 03.07.2024 4:51:01 | 5.4703 |  | 152 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 234.8962 | 0 | 0 | 0 | 7.7414 | 0 | 0 | 242.6376
6006870995 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:40:48 | 03.07.2024 0:09:27 | 0.4775 | 8 | 715 | 3 | 11 | 2 | 60 |  |  | 0.0023865 | 30.5427 | 13.7198 | 0.65545 | 10.232 | 12.3405 | 0 | 0 | 67.4927
6006871017 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP184-TR1 P1 B-448904172-Çıkış | 448904172 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 20:01:40 | 03.07.2024 1:07:12 | 5.0922 |  | 146 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 395.3519 | 0 | 0 | 0 | 134.7289 | 0 | 0 | 530.0808
6006871017 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TGP184-3-448904174-Fider | 448904174 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:07:12 | 03.07.2024 2:02:59 | 0.92972 |  | 580 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 22.9624 | 0 | 0 | 248.7624
6006871019 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC18-6-458722635-Fider | 458722635 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:15:26 | 03.07.2024 4:20:35 | 5.0858 | 2 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 22.2335 | 0 | 93.2749 | 0 | 4.0657 | 0 | 0 | 0 | 119.5741
6006871021 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD20-2-456055640-Fider | 456055640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:58:48 | 03.07.2024 0:12:28 | 0.22778 | 1 | 314 |  | 8 | 1 | 5 |  |  | 2.4747 | 10.5516 | 0 | 1.0433 | 1.3398 | 0.12694 | 0 | 0 | 15.5364
6006871024 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT267-TR1 D-444116539-Çıkış | 444116539 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:53:53 | 03.07.2024 1:35:29 | 2.6933 |  | 281 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 270.4999 | 0 | 0 | 0 | 6.1617 | 0 | 0 | 276.6616
6006871025 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGH146-5-444751799-Fider | 444751799 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:32:07 | 03.07.2024 0:52:08 | 0.33361 |  | 1418 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 110.8673 | 0 | 0 | 0 | 14.7787 | 0 | 0 | 125.646
6006871027 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS799- P1 A-450961054-Çıkış | 450961054 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 22:57:51 | 03.07.2024 2:54:44 | 3.9481 |  | 160 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 204.6027 | 0 | 0 | 0 | 42.0988 | 0 | 0 | 246.7015
6006871037 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP079-601332035-601332035-Kofra | 601332035 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 17:36:19 | 03.07.2024 2:24:22 | 8.8008 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667
6006871042 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK83-16-629797084-Fider | 629797084 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:04:02 | 03.07.2024 2:45:12 | 1.6861 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0 | 13.5533 | 32.3359 | 0 | 2523.7208 | 2.7943 | 14.8402 | 0 | 2587.2446
6006871044 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP695- P1 ANA ŞALTER-644632734-Çıkış | 644632734 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:13:22 | 03.07.2024 1:23:45 | 0.17306 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1442
6006871044 | 2 | HATAY | REYHANLI | BBH085-3-453029393-Fider | 453029393 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:23:45 | 03.07.2024 2:11:19 | 0.79278 | 1 | 48 | 5 |  |  | 2 |  |  | 9.1548 | 9.744 | 19.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9365
6006871060 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295978-Fider | 605295978 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:51:20 | 03.07.2024 0:57:14 | 0.098333 | 1 | 2264 | 1 | 27 | 6 | 109 |  |  | 0 | 32.2033 | 0.68864 | 0.31122 | 3.3047 | 2.8818 | 0 | 0 | 39.3897
6006871067 | 1 | KİLİS | MERKEZ | THV685-2-457966501-Fider | 457966501 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:19:08 | 03.07.2024 1:23:07 | 0.066389 |  | 149 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 1.8768 | 0 | 0.399 | 0 | 0.1069 | 0 | 0 | 2.3827
6006871067 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TEA884-2-627454556-Fider | 627454556 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:23:07 | 03.07.2024 1:31:59 | 0.14778 |  | 985 |  | 8 |  | 79 |  |  | 0 | 28.7287 | 0 | 0.88815 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 31.0774
6006871078 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-2-630884201-Fider | 630884201 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:02:46 | 03.07.2024 1:12:20 | 0.15944 | 3 | 1733 | 1 | 250 | 1 | 148 | 2 | 4 | 0 | 64.5383 | 31.4086 | 4.5443 | 0.53165 | 17.5413 | 38.4831 | 10.5573 | 167.6046
6006871082 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH056-TR1 P1 C-618158058-Çıkış | 618158058 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:58:05 | 03.07.2024 2:08:40 | 1.1764 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.57301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57301
6006871082 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB890- P1 ANA ŞALTER-605296805-Çıkış | 605296805 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:08:40 | 03.07.2024 2:21:59 | 0.22194 |  | 52 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 2.8832 | 0 | 0.00011111 | 0 | 0.21005 | 0 | 0 | 3.0934
6006871082 | 3 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295978-Fider | 605295978 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:21:59 | 03.07.2024 3:44:20 | 1.3725 | 1 | 2231 | 1 | 27 | 6 | 97 |  |  | 0 | 393.4198 | 8.8604 | 4.0044 | 43.1869 | 34.6549 | 0 | 0 | 484.1264
6006871086 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH199- P1 ANA ŞALTER-613563896-Çıkış | 613563896 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:21:48 | 03.07.2024 15:40:08 | 0.30556 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264
6006871086 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BFE64-4-444016904-Fider | 444016904 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:40:08 | 03.07.2024 16:24:11 | 0.73417 | 4 | 3426 | 1 | 75 | 10 | 110 | 1 |  | 6.7522 | 434.8687 | 0.086903 | 9.6105 | 72.4382 | 82.7205 | 59.8363 | 0 | 666.3133
6006871088 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-4-623111795-Fider | 623111795 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:33:58 | 03.07.2024 1:52:57 | 0.31639 |  | 59 | 2 | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 6.3226 | 4.1828 | 0.46883 | 0 | 15.4483 | 0 | 0 | 26.4225
6006871100 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBL35-1-641567118-Fider | 641567118 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:00:57 | 03.07.2024 3:21:26 | 1.3414 |  | 104 |  |  |  | 13 |  | 2 | 0 | 31.7472 | 0 | 0 | 0 | 21.5565 | 0 | 9.5172 | 62.8209
6006871102 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-2-616333219-Fider | 616333219 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 3:46:40 | 03.07.2024 4:04:15 | 0.29306 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1264 | 0 | 0 | 0 | 54.1264
6006871107 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-8-645301472-Fider | 645301472 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:36:36 | 03.07.2024 2:09:01 | 0.54028 | 1 | 62 | 2 | 26 | 1 | 13 |  |  | 1.9943 | 13.8319 | 2.5622 | 25.2601 | 0 | 2.1728 | 0 | 0 | 45.8213
6006871109 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU71-4-630364647-Fider | 630364647 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:37:35 | 03.07.2024 2:27:19 | 0.82889 | 3 | 541 |  | 5 |  | 270 |  | 1 | 0 | 212.0346 | 0 | 1.8808 | 0 | 111.7157 | 0 | 0.64513 | 326.2763
6006871114 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:42:54 | 03.07.2024 2:21:11 | 0.63806 | 5 | 289 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 11.9164 | 43.2863 | 57.2979 | 16.6906 | 28.2445 | 6.7956 | 0 | 0 | 164.2313
6006871118 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR29-13-601835592-Fider | 601835592 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:54:50 | 03.07.2024 6:27:09 | 4.5386 | 14 | 20942 | 14 | 83 | 7 | 1235 | 3 | 4 | 30.7736 | 28160.6154 | 139.8922 | 250.9354 | 2652.3274 | 4462.3484 | 3713.6595 | 349.8855 | 39760.4375
6006871124 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD142- P1 F-618447406-Çıkış | 618447406 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:17:29 | 03.07.2024 2:29:15 | 0.19611 |  | 117 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 7.8648 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 9.0215
6006871127 | 1 | ADANA | FEKE | TBU303- P1 ANA ŞALTER-605624963-Çıkış | 605624963 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:07:21 | 03.07.2024 11:12:55 | 1.0928 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3362 | 0 | 0 | 0 | 0.15658 | 0 | 0 | 2.4927
6006871130 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM355-2-459958795-Fider | 459958795 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:07:27 | 03.07.2024 2:51:53 | 0.74056 |  | 207 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 41.1578 | 0 | 0 | 0 | 5.8105 | 0 | 0 | 46.9684
6006871133 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC307-TR1 P1 A-616412204-Çıkış | 616412204 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:12:29 | 03.07.2024 2:38:22 | 0.43139 |  | 120 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 14.9279 | 0 | 0 | 0 | 0.50257 | 0 | 0 | 15.4304
6006871149 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK928-TR1 P1 E-601923415-Çıkış | 601923415 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:11:55 | 03.07.2024 3:06:18 | 0.90639 |  | 69 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 1.4336 | 0 | 0 | 21.7736
6006871151 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF12-3-452532375-Fider | 452532375 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:08:27 | 03.07.2024 4:13:33 | 2.085 |  | 277 | 3 | 53 | 2 | 41 |  |  | 0 | 93.5545 | 22.1955 | 45.1689 | 44.8788 | 41.4065 | 0 | 0 | 247.2042
6006871153 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY326-TR1 P1 F-629792457-Çıkış | 629792457 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:43:25 | 03.07.2024 3:25:57 | 2.7089 |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 7.2553 | 0 | 11.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6242
6006871157 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL875-TR1 P1 G-632604124-Çıkış | 632604124 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:21:38 | 03.07.2024 3:21:09 | 0.99194 |  | 161 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 49.3823 | 0 | 0 | 0 | 15.3048 | 0 | 0 | 64.6871
6006871165 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY352-TR1 P1 A-629794710-Çıkış | 629794710 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:23:47 | 03.07.2024 13:35:43 | 13.1989 |  | 16 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 48.5339 | 0 | 3.1129 | 0 | 12.1838 | 0 | 0 | 63.8307
6006871179 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS094-TR1 P1 D-631934049-Çıkış | 631934049 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:43:26 | 03.07.2024 19:40:27 | 17.9503 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3109
6006871180 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-7-639212674-Fider | 639212674 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:42:17 | 03.07.2024 3:11:28 | 0.48639 |  | 469 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 57.2526 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | 0 | 0 | 59.7547
6006871184 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA51-625325406-625325406-Kofra | 625325406 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:28:25 | 03.07.2024 13:54:29 | 13.4344 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 42.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1816
6006871184 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BFA51-TR1 P1 B-448603112-Çıkış | 448603112 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:54:29 | 03.07.2024 14:43:57 | 0.82444 |  | 80 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 55.3543 | 0 | 0 | 0 | 8.7623 | 0 | 0 | 64.1165
6006871190 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 A-601733719-Çıkış | 601733719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:28:24 | 03.07.2024 6:12:52 | 5.7411 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 502.7708 | 0 | 0 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 503.9871
6006871210 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767824-Fider | 416767824 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:48:36 | 03.07.2024 4:12:29 | 1.3981 | 12 | 153 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 11.0534 | 49.4346 | 703.3838 | 20.5904 | 0 | 1.3312 | 0 | 0 | 785.7934
6006871241 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SHM053-TR1 B-645272535-Çıkış | 645272535 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:46:53 | 03.07.2024 3:26:40 | 0.66306 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7921
6006871247 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-3-457693127-Fider | 457693127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 2:53:39 | 03.07.2024 3:11:55 | 0.30444 | 2 | 4 | 17 |  | 1 |  |  |  | 0.017451 | 0.65398 | 35.8947 | 0 | 0.010404 | 0 | 0 | 0 | 36.5766
6006871248 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM015-1-621675645-Fider | 621675645 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 3:06:05 | 03.07.2024 3:27:27 | 0.35611 |  | 1171 |  | 2 |  | 51 |  |  | 0 | 86.024 | 0 | 0.26365 | 0 | 5.2253 | 0 | 0 | 91.5129
6006871278 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU558-3-628412809-Fider | 628412809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 3:14:15 | 03.07.2024 3:32:52 | 0.31028 |  | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 26.358 | 0.079614 | 0.50912 | 0.037949 | 0 | 0 | 26.9847
6006871283 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT522-TR1 P1 C-601997487-Çıkış | 601997487 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:35:28 | 03.07.2024 4:43:56 | 5.1411 |  | 108 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 255.0078 | 0 | 0 | 0 | 8.1242 | 0 | 0 | 263.132
6006871283 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBT522-TR1__-601997491-Fider | 601997491 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:43:56 | 03.07.2024 5:25:35 | 0.69417 |  | 314 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 72.6336 | 0 | 0 | 0 | 6.2806 | 0 | 0 | 78.9142
6006871284 | 1 | ADANA | SEYHAN | THM980-456328201-456328201-Kofra | 456328201 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 16:00:35 | 03.07.2024 4:00:51 | 12.0044 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6376 | 0 | 0 | 33.6376
6006871284 | 2 | ADANA | SEYHAN | THM980-TR1 B-456226064-Çıkış | 456226064 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:00:51 | 03.07.2024 4:46:29 | 0.76056 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 2.7992 | 0 | 0 | 3.9619
6006871285 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TGC025-455888916-455888916-Kofra | 455888916 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 21:29:22 | 03.07.2024 6:26:49 | 8.9575 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5092 | 0 | 0 | 9.5092
6006871285 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TGC025-TR1 P1 G-421849848-Çıkış | 421849848 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:26:49 | 03.07.2024 6:51:06 | 0.40472 |  | 243 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 26.1249 | 0 | 0 | 0 | 4.3315 | 0 | 0 | 30.4563
6006871296 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBR09-1-644634698-Fider | 644634698 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:03:46 | 03.07.2024 6:35:44 | 2.5328 | 1 | 1 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1015.7334 | 64.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.207
6006871306 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV633-TR1 P1 A-615589011-Çıkış | 615589011 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:14:02 | 03.07.2024 6:33:02 | 2.3167 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20213 | 0 | 0 | 0.20213
6006871312 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:47:41 | 03.07.2024 4:52:16 | 0.076389 | 3 | 758 | 4 | 7 | 1 | 50 | 1 |  | 0.27285 | 6.9522 | 10.8235 | 0.085021 | 0.029491 | 1.3915 | 0.10568 | 0 | 19.6602
6006871313 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:47:40 | 03.07.2024 4:53:18 | 0.093889 | 2 | 972 | 5 | 13 | 4 | 76 |  |  | 0.55804 | 7.5358 | 26.9994 | 5.6156 | 7.1051 | 1.8294 | 0 | 0 | 49.6434
6006871315 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:49:24 | 03.07.2024 5:42:10 | 0.87944 | 3 | 192 | 6 | 45 | 1 | 26 |  |  | 0.95057 | 41.6701 | 28.3218 | 23.8848 | 0.06126 | 10.2464 | 0 | 0 | 105.1349
6006871323 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH489-TR1 A-605320463-Çıkış | 605320463 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:23:30 | 03.07.2024 8:54:14 | 9.5122 |  | 60 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 221.7844 | 0 | 0 | 0 | 4.2666 | 0 | 0 | 226.051
6006871324 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TEA773-3-632680492-Fider | 632680492 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:54:06 | 03.07.2024 5:33:08 | 0.65056 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0689 | 0 | 2.2363 | 41.5033 | 46.8086
6006871327 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SCB176-TR1 ANA ŞALTER-626823165-Çıkış | 626823165 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 4:53:45 | 03.07.2024 14:08:41 | 9.2489 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.02192 | 0 | 0 | 0 | 19.0474 | 0 | 0 | 19.0694
6006871332 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:08:15 | 03.07.2024 5:40:08 | 0.53139 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 17.8035 | 82.4173 | 82.7936 | 6.3046 | 16.4535 | 2.9187 | 407.0939 | 0 | 615.7851
6006871337 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS63-2-422245783-Fider | 422245783 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:20:32 | 03.07.2024 5:42:02 | 0.35833 |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4263 | 20.9494 | 67.3758
6006871340 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-2-415088528-Fider | 415088528 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:28:04 | 03.07.2024 5:36:38 | 0.14278 | 3 | 2231 |  | 8 | 3 | 434 |  |  | 0 | 74.429 | 0 | 0.019048 | 1.7886 | 20.1576 | 0 | 0 | 96.3942
6006871348 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU16-2-451996388-Fider | 451996388 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:34:26 | 03.07.2024 5:41:37 | 0.11972 |  | 119 | 16 | 78 | 2 | 42 |  |  | 0 | 6.5461 | 13.9802 | 13.8029 | 0.39534 | 2.2534 | 0 | 0 | 36.9779
6006871352 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEP79-8-444254742-Fider | 444254742 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:35:58 | 03.07.2024 5:37:43 | 0.029167 |  | 42 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0.25914 | 0 | 0.039874 | 0 | 0.0020082 | 0 | 0 | 0.30102
6006871357 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGL98-6-458509905-Fider | 458509905 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:41:15 | 03.07.2024 5:42:43 | 0.024444 | 8 | 348 | 83 | 32 | 6 | 13 | 3 |  | 0.50176 | 1.127 | 5.9678 | 0.95799 | 1.0449 | 0.13638 | 0.31685 | 0 | 10.0527
6006871363 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BKJ66-2-456182787-Fider | 456182787 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:36:08 | 03.07.2024 6:36:50 | 1.0117 | 1 | 1192 |  | 1 |  | 48 |  | 1 | 70.4773 | 273.0511 | 0 | 0.043682 | 0 | 66.0658 | 0 | 13.965 | 423.6029
6006871364 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT781- P1 P-600788606-Çıkış | 600788606 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:11:53 | 03.07.2024 6:54:03 | 6.7028 |  | 153 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 314.4558 | 0 | 0 | 0 | 42.1002 | 0 | 0 | 356.556
6006871365 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THS352- P1 ANA ŞALTER-458508138-Çıkış | 458508138 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:28:52 | 03.07.2024 13:24:09 | 7.9214 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 31.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4751
6006871366 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGC86-2-444515357-Fider | 444515357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:51:16 | 03.07.2024 5:57:26 | 0.10278 | 11 | 176 | 17 | 4 | 2 | 6 |  |  | 0.24746 | 3.675 | 5.8415 | 0.049645 | 6.5295 | 0.16562 | 0 | 0 | 16.5088
6006871371 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-15-643402417-Fider | 643402417 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:56:34 | 03.07.2024 6:15:26 | 0.31444 | 12 | 766 | 128 | 16 | 15 | 27 |  | 1 | 15.9188 | 68.8683 | 513.6753 | 13.4022 | 17.7711 | 5.5675 | 0 | 1.3109 | 636.5142
6006871373 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:58:35 | 03.07.2024 6:09:11 | 0.17667 | 1 | 163 | 16 | 195 |  | 12 |  | 1 | 2.4309 | 8.5921 | 41.6629 | 41.7832 | 0 | 0.21561 | 0 | 0.017119 | 94.7019
6006871375 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:00:26 | 03.07.2024 6:07:11 | 0.1125 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 7.3427 | 30.0309 | 0 | 0.11485 | 3.1868 | 1.2488 | 0 | 0 | 41.9241
6006871376 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:01:04 | 03.07.2024 6:22:11 | 0.35194 |  | 1787 | 2 | 91 | 1 | 137 |  | 2 | 0 | 45.0347 | 10.4657 | 11.4606 | 0.19163 | 8.1178 | 0 | 1.3509 | 76.6213
6006871378 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:00:58 | 03.07.2024 6:38:03 | 0.61806 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.27729 | 21.9521 | 3.7184 | 0.16161 | 0 | 0 | 0 | 26.1094
6006871381 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC12-3-415128348-Fider | 415128348 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:01:35 | 03.07.2024 6:07:08 | 0.0925 | 4 | 480 | 10 |  | 2 | 48 |  |  | 0.030567 | 9.2558 | 8.5436 | 0 | 0.037387 | 0.44528 | 0 | 0 | 18.3126
6006871384 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:07:26 | 03.07.2024 6:29:26 | 0.36667 | 1 | 930 | 1 | 82 | 7 | 97 | 1 | 2 | 0.060881 | 45.9066 | 0 | 10.7211 | 5.6257 | 15.2354 | 0.44846 | 4.0075 | 82.0056
6006871389 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGP199-TR1 P1 E-448583820-Çıkış | 448583820 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:54:51 | 03.07.2024 11:51:40 | 5.9469 |  | 38 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 52.9898 | 0 | 68.6292 | 0 | 14.9098 | 0 | 0 | 136.5288
6006871393 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-4-631080600-Fider | 631080600 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:20:34 | 03.07.2024 6:24:55 | 0.0725 | 1 | 359 | 4 | 128 | 1 | 55 |  |  | 0.54367 | 6.1516 | 0.25567 | 2.2724 | 0.022132 | 0.89224 | 0 | 0 | 10.1377
6006871394 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-15-643402417-Fider | 643402417 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:16:50 | 03.07.2024 7:01:23 | 0.7425 | 12 | 744 | 128 | 15 | 15 | 27 |  | 1 | 37.2152 | 160.478 | 1238.0655 | 30.0696 | 39.1098 | 12.5508 | 0 | 2.4955 | 1519.9843
6006871397 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:23:14 | 03.07.2024 7:27:59 | 1.0792 | 3 | 192 | 6 | 45 | 1 | 26 |  |  | 1.5349 | 72.0196 | 33.0212 | 32.5136 | 0.054051 | 10.2694 | 0 | 0 | 149.4129
6006871398 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN66-4-453681806-Fider | 453681806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:23:32 | 03.07.2024 6:31:04 | 0.12556 | 18 | 1922 | 1 | 246 | 9 | 136 | 2 | 1 | 21.3253 | 81.8729 | 0.24493 | 3.6033 | 7.8983 | 10.8394 | 0.73539 | 0.0073049 | 126.5267
6006871400 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGL98-6-458509905-Fider | 458509905 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:24:42 | 03.07.2024 6:27:36 | 0.048333 | 8 | 348 | 83 | 32 | 6 | 13 | 3 |  | 0.94913 | 2.4723 | 12.3285 | 2.8404 | 1.2308 | 0.34809 | 0.35167 | 0 | 20.5209
6006871403 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK519-TR1 P1 B-614207688-Çıkış | 614207688 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:22:50 | 03.07.2024 8:44:36 | 2.3628 |  | 52 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 29.5379 | 0 | 0 | 0 | 6.0229 | 0 | 0 | 35.5609
6006871405 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:27:52 | 03.07.2024 6:43:03 | 0.25306 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.053305 | 103.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.867
6006871406 | 1 | HATAY | BELEN | BBH021-4-629367672-Fider | 629367672 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:30:01 | 03.07.2024 7:22:57 | 0.88222 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 8.2599 | 0.36128 | 11.6145 | 1.8914 | 0 | 0 | 22.1271
6006871409 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR098-454798718-454798718-Kofra | 454798718 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:19:04 | 03.07.2024 7:41:15 | 1.3697 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 1.267
6006871410 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR837-TR1 P1 B-602446270-Çıkış | 602446270 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:54:08 | 03.07.2024 9:52:26 | 0.97167 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.3842 | 0 | 0 | 0 | 0.16607 | 0 | 0 | 18.5503
6006871411 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:33:28 | 03.07.2024 6:54:59 | 0.35861 |  | 1463 |  | 2 | 2 | 186 |  |  | 0 | 137.4884 | 0 | 0 | 4.7378 | 21.4609 | 0 | 0 | 163.6872
6006871417 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:39:26 | 03.07.2024 7:29:50 | 0.84 | 5 | 330 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 38.9253 | 106.91 | 715.6001 | 47.8826 | 24.2285 | 9.5993 | 0 | 0 | 943.1457
6006871418 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM80-5-459607683-Fider | 459607683 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:39:11 | 03.07.2024 7:40:51 | 1.0278 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9741
6006871420 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-3-444343080-Fider | 444343080 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:42:51 | 03.07.2024 7:46:22 | 1.0586 |  | 560 | 3 | 77 | 2 | 70 |  |  | 0 | 184.3404 | 7.4952 | 43.4675 | 3.2414 | 16.3636 | 0 | 0 | 254.9081
6006871421 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SEK454-639080375-639080375-Kofra | 639080375 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:43:14 | 03.07.2024 9:16:43 | 2.5581 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1774
6006871421 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEH238- P1 ANA ŞALTER-638441651-Çıkış | 638441651 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:16:43 | 03.07.2024 9:31:54 | 0.25306 |  | 302 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 13.2112 | 0 | 0 | 0 | 7.7886 | 0 | 0 | 20.9998
6006871422 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA647-TR1 P1 D-636704639-Çıkış | 636704639 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:43:14 | 03.07.2024 9:52:19 | 3.1514 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.3265 | 0 | 0 | 0 | 59.2796 | 0 | 0 | 64.6061
6006871422 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA647- P1 ANA ŞALTER-636704641-Çıkış | 636704641 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:52:19 | 03.07.2024 10:03:04 | 0.17917 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.4788 | 0 | 0 | 0 | 5.0402 | 0 | 0 | 6.519
6006871426 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED144-1-634364136-Fider | 634364136 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:30:06 | 03.07.2024 10:05:14 | 3.5856 |  | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 27.1286 | 0 | 0.68423 | 506.2499 | 53.067 | 0 | 0 | 587.1297
6006871427 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | 641769391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:48:02 | 03.07.2024 6:55:28 | 0.12389 | 3 | 2 | 44 | 2 | 7 | 1 |  |  | 0.0019628 | 0.080559 | 59.0497 | 0.8577 | 1.4741 | 0.34057 | 0 | 0 | 61.8046
6006871428 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-3-626488864-Fider | 626488864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:49:07 | 03.07.2024 6:55:53 | 0.11278 | 2 | 9 | 27 | 2 | 2 |  |  |  | 2.0525 | 0.1609 | 43.2887 | 6.3386 | 0.16517 | 0 | 0 | 0 | 52.0059
6006871429 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC98-4-444589817-Fider | 444589817 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:50:20 | 03.07.2024 7:05:23 | 0.25083 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 55.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9936
6006871430 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-2-415177196-Fider | 415177196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:51:56 | 03.07.2024 6:59:09 | 0.12028 |  | 592 | 5 | 2 | 7 | 40 |  |  | 0 | 14.5666 | 1.2667 | 0.63415 | 13.5049 | 0.97237 | 0 | 0 | 30.9447
6006871431 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-1-459601800-Fider | 459601800 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:51:50 | 03.07.2024 6:59:34 | 0.12889 | 12 | 172 | 60 | 12 | 2 | 8 |  |  | 0.86885 | 5.2312 | 63.6424 | 12.162 | 1.1823 | 0.24652 | 0 | 0 | 83.3332
6006871440 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV64-4-605269060-Fider | 605269060 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:01:02 | 03.07.2024 7:03:29 | 0.040833 | 1 | 177 | 2 | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 1.4367 | 0.64109 | 1.1769 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 3.6033
6006871441 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC12-3-415128348-Fider | 415128348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:02:04 | 03.07.2024 7:05:16 | 0.053333 | 4 | 480 | 10 |  | 2 | 48 |  |  | 0.018256 | 5.5279 | 5.7706 | 0 | 0.029191 | 0.33552 | 0 | 0 | 11.6815
6006871444 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:57:16 | 03.07.2024 10:48:11 | 3.8486 | 1 | 96 | 4 |  |  | 3 |  |  | 83.717 | 121.3706 | 327.5979 | 0 | 0 | 2.9512 | 0 | 0 | 535.6367
6006871446 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-5-452737300-Fider | 452737300 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:05:09 | 03.07.2024 7:42:56 | 0.62972 |  | 61 | 10 | 16 | 1 | 2 |  |  | 0 | 9.0197 | 55.9842 | 17.4862 | 1.5695 | 0.27558 | 0 | 0 | 84.3352
6006871451 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBB79-3-628633727-Fider | 628633727 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:09:04 | 03.07.2024 8:00:30 | 0.85722 | 4 | 696 | 12 | 6 | 3 | 19 |  | 1 | 33.266 | 160.6129 | 95.2134 | 28.7253 | 12.5849 | 6.2603 | 0 | 0.79027 | 337.4531
6006871452 | 1 | ADANA | FEKE | BFE52-3-449219356-Fider | 449219356 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:09:47 | 03.07.2024 7:13:04 | 0.054722 | 2 | 907 |  | 7 |  | 24 |  |  | 0.82603 | 4.7133 | 0 | 0.090351 | 0 | 0.15782 | 0 | 0 | 5.7875
6006871454 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-608615596-608615596-Fider | 608615596 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:10:26 | 03.07.2024 10:49:02 | 3.6433 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 11.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9472
6006871454 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-13-452306825-Fider | 452306825 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:49:02 | 03.07.2024 11:22:44 | 0.56167 | 9 | 1179 | 37 | 127 | 3 | 53 |  |  | 5.9229 | 139.7582 | 48.6607 | 53.0666 | 8.5881 | 16.6757 | 0 | 0 | 272.6721
6006871455 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN696-TR2 P1 D-620715298-Çıkış | 620715298 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:11:00 | 03.07.2024 13:30:24 | 6.3233 |  | 40 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 55.4162 | 0 | 40.1739 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 96.7591
6006871456 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:15:10 | 03.07.2024 7:25:40 | 0.175 |  | 635 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 18.9946 | 0 | 0.1436 | 0.24659 | 0.47744 | 5.7289 | 0 | 25.5911
6006871457 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN920-627175154-627175154-Fider | 627175154 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:54:35 | 03.07.2024 13:10:14 | 6.2608 |  | 111 |  | 20 |  | 7 |  |  | 0 | 83.1239 | 0 | 11.1363 | 0 | 7.5977 | 0 | 0 | 101.8579
6006871457 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-18-444334576-Fider | 444334576 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:10:14 | 03.07.2024 13:17:25 | 0.11972 | 4 | 9326 | 9 | 557 | 9 | 577 | 1 | 3 | 0 | 136.5931 | 5.6612 | 26.0755 | 5.4397 | 33.7769 | 20.5803 | 0.98487 | 229.1116
6006871461 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU21-3-457927116-Fider | 457927116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:21:01 | 03.07.2024 7:22:46 | 0.029167 | 1 | 5584 |  | 56 | 3 | 135 | 1 | 3 | 0.45776 | 8.1952 | 0 | 0.1872 | 0.21551 | 0.83681 | 0.16388 | 0.45332 | 10.5097
6006871462 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH028-TR1 P1 C-617739641-Çıkış | 617739641 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:21:09 | 03.07.2024 8:56:14 | 1.5847 |  | 27 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.9686 | 0 | 26.7965 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 37.2911
6006871469 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM670-627917697-627917697-Kofra | 627917697 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:20:14 | 03.07.2024 8:54:16 | 1.5672 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.6451 | 0 | 0 | 0 | 1.8321 | 0 | 0 | 7.4771
6006871469 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM670-TR1 ANA ŞALTER-628947240-Çıkış | 628947240 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:54:16 | 03.07.2024 12:37:27 | 3.7197 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 25.399 | 0 | 0 | 0 | 17.3057 | 0 | 0 | 42.7047
6006871471 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA45-2-603308318-Fider | 603308318 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:24:12 | 03.07.2024 7:27:41 | 0.058056 |  | 1510 |  | 1 | 2 | 62 |  |  | 0 | 8.7654 | 0 | 0.018977 | 0.1472 | 1.7315 | 0 | 0 | 10.6631
6006871473 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL294-TR1 P1 B-453395401-Çıkış | 453395401 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:11:10 | 03.07.2024 12:36:27 | 0.42139 |  | 72 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 9.1504 | 0 | 0 | 0 | 24.0164 | 0 | 0 | 33.1668
6006871474 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:26:00 | 03.07.2024 7:28:18 | 0.038333 | 2 | 9 | 29 | 11 | 1 |  |  |  | 0.053552 | 0.018668 | 8.3735 | 2.2492 | 0.16112 | 0 | 0 | 0 | 10.8561
6006871475 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF52-4-456414764-Fider | 456414764 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:29:01 | 03.07.2024 7:32:54 | 0.064722 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 0.18035 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3323
6006871477 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:29:52 | 03.07.2024 7:41:33 | 0.19472 |  | 624 | 1 | 134 | 1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 21.9481 | 2.8393 | 19.5261 | 0.29792 | 2.7201 | 2.8479 | 0.16101 | 50.3406
6006871478 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA821-TR1 P1 B-627583879-Çıkış | 627583879 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:10:54 | 03.07.2024 17:07:41 | 6.9464 |  | 51 |  | 40 |  | 4 |  |  | 0 | 79.6907 | 0 | 36.3145 | 0 | 10.1298 | 0 | 0 | 126.135
6006871478 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA821- P1 ANA ŞALTER-627583880-Çıkış | 627583880 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:07:41 | 03.07.2024 18:23:15 | 1.2594 |  | 89 |  | 56 |  | 6 |  | 1 | 0 | 26.6551 | 0 | 8.3248 | 0 | 1.4279 | 0 | 10.4826 | 46.8905
6006871479 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-444231092-444231092-Fider | 444231092 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:33:06 | 03.07.2024 11:42:18 | 5.1533 | 1 | 156 |  | 54 | 5 | 13 |  |  | 0 | 120.5487 | 0 | 25.0243 | 85.439 | 24.4416 | 0 | 0 | 255.4536
6006871479 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-2-452167060-Fider | 452167060 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:42:18 | 03.07.2024 11:57:50 | 0.25889 | 1 | 165 |  | 56 | 5 | 13 |  |  | 0 | 7.0692 | 0 | 1.3481 | 5.2322 | 1.5624 | 0 | 0 | 15.2119
6006871480 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR363-TR1 P1 F-629734945-Çıkış | 629734945 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:12:26 | 03.07.2024 19:30:54 | 0.30778 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.11014 | 0 | 0.045243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15538
6006871481 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF04-3-456972995-Fider | 456972995 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:31:51 | 03.07.2024 7:34:12 | 0.039167 | 1 | 414 | 1 | 2 | 1 | 20 |  |  | 0 | 4.7696 | 0.07988 | 0.58028 | 0.69157 | 0.17574 | 0 | 0 | 6.297
6006871483 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV393-609124694-609124694-Kofra | 609124694 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:31:51 | 03.07.2024 9:07:45 | 1.5983 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.07703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07703
6006871483 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBV393-TR1 P1 E-645457858-Çıkış | 645457858 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:07:45 | 03.07.2024 10:18:46 | 1.1836 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 7.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1631
6006871484 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFT129-TR1 ANA ŞALTER-645025191-Çıkış | 645025191 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:30:04 | 03.07.2024 9:14:54 | 1.7472 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 13.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8648
6006871485 | 1 | HATAY | HASSA | BKH93-4-457532175-Fider | 457532175 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:32:20 | 03.07.2024 9:08:40 | 1.6056 |  | 322 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 98.3431 | 0 | 0.01477 | 0 | 4.5275 | 0 | 0 | 102.8854
6006871487 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-2-627105490-Fider | 627105490 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:34:47 | 03.07.2024 7:41:50 | 0.1175 | 2 | 2538 | 7 | 74 | 1 | 103 |  |  | 2.2742 | 27.1239 | 33.5308 | 9.004 | 0.11828 | 4.2394 | 0 | 0 | 76.2905
6006871488 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-446752309-446752309-Fider | 446752309 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:16:24 | 03.07.2024 11:10:51 | 3.9075 |  | 450 |  |  | 1 | 7 | 1 |  | 0 | 313.0708 | 0 | 0 | 8.5328 | 4.4741 | 193.787 | 0 | 519.8647
6006871488 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:10:51 | 03.07.2024 13:17:28 | 2.1103 |  | 618 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 263.8601 | 0 | 1.8965 | 5.2014 | 11.0559 | 106.2621 | 0 | 388.276
6006871489 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF52-4-456414764-Fider | 456414764 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:38:09 | 03.07.2024 7:40:05 | 0.032222 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 0.089787 | 0 | 2.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6547
6006871492 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-3-634448711-Fider | 634448711 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:39:49 | 03.07.2024 8:37:53 | 0.96778 |  | 197 | 20 | 1 | 6 | 35 | 1 |  | 0 | 36.3004 | 245.7119 | 22.424 | 41.3184 | 7.8768 | 1.7599 | 0 | 355.3914
6006871496 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV63-6-644816691-Fider | 644816691 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:42:10 | 03.07.2024 9:02:38 | 1.3411 |  | 680 |  | 1 |  | 90 |  |  | 0 | 475.6321 | 0 | 1.9395 | 0 | 607.5235 | 0 | 0 | 1085.0952
6006871501 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP633-3-601954372-Fider | 601954372 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:01:21 | 04.07.2024 12:10:14 | 1.1481 |  | 501 |  |  | 1 | 61 |  |  | 0 | 228.8476 | 0 | 0 | 5.5947 | 503.0115 | 0 | 0 | 737.4539
6006871504 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA39-2-606316744-Fider | 606316744 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:47:58 | 03.07.2024 7:52:14 | 0.071111 | 7 | 2066 | 1 | 2 | 10 | 129 | 1 |  | 14.1505 | 31.7735 | 0.2972 | 0.07182 | 1.4954 | 1.4804 | 0.11216 | 0 | 49.3809
6006871508 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN696- P1 ANA ŞALTER-620715300-Çıkış | 620715300 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:49:35 | 03.07.2024 13:22:48 | 5.5536 |  | 98 |  | 21 |  | 6 |  |  | 0 | 165.5728 | 0 | 84.0001 | 0 | 36.8078 | 0 | 0 | 286.3807
6006871518 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH535- P1 ANA ŞALTER-645132915-Çıkış | 645132915 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:42:49 | 03.07.2024 10:29:51 | 0.78389 |  | 426 |  |  |  | 69 |  |  | 0 | 81.0684 | 0 | 0 | 0 | 53.0768 | 0 | 0 | 134.1452
6006871522 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD29-451384270-451384270-Fider | 451384270 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:21:04 | 03.07.2024 9:22:17 | 3.0203 |  | 158 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 67.4147 | 0 | 0.39494 | 0 | 21.5295 | 0 | 0 | 89.3391
6006871522 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDD29-4-444603170-Fider | 444603170 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:22:17 | 03.07.2024 9:37:59 | 0.26167 | 8 | 786 | 16 | 29 | 7 | 65 | 1 | 1 | 5.374 | 29.0218 | 23.8115 | 26.699 | 6.3049 | 11.8537 | 7.6546 | 8.0669 | 118.7864
6006871526 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:57:33 | 03.07.2024 11:28:46 | 3.5203 | 8 | 715 | 3 | 11 | 2 | 60 |  |  | 0.015511 | 243.0503 | 117.5776 | 7.9479 | 15.2056 | 126.8011 | 0 | 0 | 510.5981
6006871528 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV550-5-452728808-Fider | 452728808 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:18:02 | 03.07.2024 11:20:06 | 1.0344 |  | 847 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 299.7747 | 0 | 0 | 0 | 57.3328 | 0 | 0 | 357.1074
6006871529 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ845- P1 C-443672153-Çıkış | 443672153 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:10:04 | 03.07.2024 11:10:27 | 2.0064 |  | 73 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 53.9263 | 0 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0 | 60.6093
6006871530 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT664-TR1 P1 ANA ŞALTER-600784910-Çıkış | 600784910 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:06:31 | 03.07.2024 15:31:20 | 6.4136 |  | 11 |  | 25 |  | 1 |  |  | 0 | 25.4843 | 0 | 126.9776 | 0 | 12.6325 | 0 | 0 | 165.0943
6006871534 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU423-TR1 ANA ŞALTER-644089386-Çıkış | 644089386 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:27:06 | 03.07.2024 3:28:49 | 2.0286 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 11.7632 | 0 | 0 | 12.9472
6006871536 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDF461-TR1 C-642110275-Çıkış | 642110275 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 1:26:45 | 03.07.2024 2:14:46 | 0.80028 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.52176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52176
6006871548 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU130-TR1 P1 E-630612765-Çıkış | 630612765 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:54:57 | 03.07.2024 14:08:32 | 3.2264 |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 55.5569 | 0 | 0 | 0 | 22.8687 | 0 | 0 | 78.4256
6006871552 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THT949-TR1 P1 ANA ŞALTER-457885242-Çıkış | 457885242 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:40:42 | 08.07.2024 15:11:20 | 0.51056 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9454 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 0 | 0 | 3.111
6006871556 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:01:47 | 03.07.2024 10:23:49 | 2.3672 |  | 390 | 9 | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 227.1293 | 237.2681 | 170.7375 | 0 | 9.6277 | 0 | 0 | 644.7626
6006871560 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TGY302-3-453600825-Fider | 453600825 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:09:15 | 03.07.2024 11:41:55 | 0.54444 |  | 163 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 164.009 | 0 | 0 | 0 | 37.175 | 0 | 0 | 201.184
6006871571 | 1 | HATAY | HASSA | TCM868-TR1 P1 ANA ŞALTER-449559931-Çıkış | 449559931 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:40:06 | 03.07.2024 11:47:47 | 2.1281 |  | 120 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 54.1791 | 0 | 0 | 0 | 0.74875 | 0 | 0 | 54.9279
6006871574 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK39-3-458924130-Fider | 458924130 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:05:11 | 03.07.2024 8:20:28 | 0.25472 |  | 168 |  | 7 |  | 16 |  |  | 0 | 8.5603 | 0 | 2.4077 | 0 | 3.3469 | 0 | 0 | 14.315
6006871579 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY905- P1 ANA ŞALTER-630739106-Çıkış | 630739106 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:56:25 | 04.07.2024 12:50:26 | 0.90028 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1947
6006871580 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU40-2-635392279-Fider | 635392279 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:05:54 | 03.07.2024 8:45:50 | 0.66556 |  | 217 |  | 8 | 1 | 4 |  |  | 0 | 34.2577 | 0 | 1.4478 | 17.9718 | 0.69766 | 0 | 0 | 54.375
6006871585 | 1 | HATAY | HASSA | TCM871- P1 ANA ŞALTER-625295917-Çıkış | 625295917 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:45:09 | 03.07.2024 15:14:50 | 1.4947 |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.7615 | 0 | 0 | 0 | 1.3354 | 0 | 0 | 9.0969
6006871588 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM565- P1 ANA ŞALTER-621977529-Çıkış | 621977529 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:25:51 | 03.07.2024 14:33:44 | 5.1314 |  | 42 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 38.4962 | 0 | 4.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2106
6006871590 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCP104- P1 ANA ŞALTER-630858744-Çıkış | 630858744 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:55:13 | 03.07.2024 10:57:11 | 1.0328 |  | 91 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 27.8344 | 0 | 1.4603 | 0 | 3.1868 | 0 | 0 | 32.4814
6006871602 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU144-TR1 P1 B-452711689-Çıkış | 452711689 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:23:11 | 03.07.2024 15:51:37 | 5.4739 |  | 117 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 271.3092 | 0 | 0 | 0 | 47.6065 | 0 | 0 | 318.9157
6006871609 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC910-TR1 P1 C-636220903-Çıkış | 636220903 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:10:20 | 03.07.2024 10:22:53 | 2.2092 |  | 39 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 19.9033 | 0 | 17.5084 | 0 | 12.0038 | 0 | 0 | 49.4155
6006871609 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC910- P1 ANA ŞALTER-636220912-Çıkış | 636220912 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:22:53 | 03.07.2024 10:31:40 | 0.14639 |  | 46 |  | 17 |  | 18 |  |  | 0 | 1.5465 | 0 | 1.4914 | 0 | 1.9393 | 0 | 0 | 4.9772
6006871612 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBF950-TR1 A-602919875-Çıkış | 602919875 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:28:36 | 03.07.2024 10:23:02 | 0.90722 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.5749 | 0 | 0 | 0 | 4.2652 | 0 | 0 | 14.8402
6006871620 | 1 | HATAY | HASSA | TCL095- P1 ANA ŞALTER-625003743-Çıkış | 625003743 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:57:23 | 03.07.2024 12:32:16 | 3.5814 |  | 143 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 96.7456 | 0 | 0 | 0 | 0.30296 | 0 | 0 | 97.0485
6006871627 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-444010214-444010214-Fider | 444010214 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 0:26:46 | 03.07.2024 9:37:31 | 9.1792 |  | 5 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 20.8491 | 106.8584 | 37.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0103
6006871627 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-10-459601822-Fider | 459601822 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:37:31 | 03.07.2024 10:11:17 | 0.56278 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0.40339 | 1.1159 | 30.1278 | 8.3872 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 43.6091
6006871632 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-623990494-623990494-Fider | 623990494 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:44:49 | 03.07.2024 9:21:33 | 1.6122 |  | 216 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 234.23 | 0 | 0 | 8.0989 | 4.2634 | 0 | 0 | 246.5923
6006871632 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:21:33 | 03.07.2024 10:31:43 | 1.1694 |  | 506 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 319.4961 | 82.8554 | 23.4948 | 42.6734 | 16.543 | 0 | 14.3942 | 499.4568
6006871636 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU428- P1 ANA ŞALTER-633182911-Çıkış | 633182911 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:59:37 | 03.07.2024 11:51:39 | 0.86722 |  | 86 |  | 11 |  | 6 |  |  | 0 | 22.8557 | 0 | 2.0629 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 26.6178
6006871643 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TFK423-TR1 P1 D-430782170-Çıkış | 430782170 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:49:44 | 03.07.2024 18:42:27 | 0.87861 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129
6006871644 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP928-TR1 ANA ŞALTER-640200692-Çıkış | 640200692 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:09:30 | 03.07.2024 11:23:16 | 2.2294 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.3394 | 0 | 0 | 0 | 2.9942 | 0 | 0 | 11.3336
6006871645 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN27-606003978-606003978-Fider | 606003978 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:09:08 | 03.07.2024 10:14:49 | 2.0947 |  | 112 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.3295 | 0 | 0 | 0 | 2.2694 | 0 | 0 | 46.5989
6006871645 | 2 | ADANA | SEYHAN | BGN27-2-456062655-Fider | 456062655 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:14:49 | 03.07.2024 10:56:23 | 0.69278 |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 33.474 | 54.2273 | 4.2113 | 0 | 0 | 0 | 91.9126
6006871651 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TFK474-TR1 P1 ANA ŞALTER-437708897-Çıkış | 437708897 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:50:42 | 03.07.2024 19:36:15 | 0.75917 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.10706 | 0 | 0 | 3.2293
6006871652 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR013- P1 ANA ŞALTER-455804780-Çıkış | 455804780 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:00:50 | 03.07.2024 11:10:51 | 3.1669 |  | 97 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 70.3891 | 0 | 8.8252 | 0 | 6.0933 | 0 | 0 | 85.3076
6006871658 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-5-458732607-Fider | 458732607 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:38:53 | 03.07.2024 10:11:08 | 0.5375 | 13 | 2251 | 4 | 82 | 12 | 160 | 2 |  | 118.2505 | 270.9321 | 7.1629 | 12.6752 | 26.3864 | 26.9429 | 6.103 | 0 | 468.4529
6006871660 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGB999- P1 ANA ŞALTER-644083459-Çıkış | 644083459 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:08:23 | 03.07.2024 9:57:52 | 1.8247 |  | 108 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 28.9608 | 0 | 0.035238 | 0 | 16.5381 | 0 | 0 | 45.5342
6006871666 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK903-TR-B__-600719043-Fider | 600719043 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:08:39 | 03.07.2024 13:54:23 | 2.7622 |  | 391 |  | 10 |  | 44 |  | 1 | 0 | 412.7482 | 0 | 3.1437 | 0 | 271.8076 | 0 | 27.038 | 714.7375
6006871666 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD65-9-614206444-Fider | 614206444 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:54:23 | 03.07.2024 15:47:40 | 1.8881 | 2 | 6064 |  | 94 | 2 | 654 |  | 2 | 0 | 4645.0621 | 0 | 73.5162 | 383.5195 | 2000.8822 | 0 | 29.0198 | 7131.9998
6006871694 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK136-TR1 P1 D-623414664-Çıkış | 623414664 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:09:08 | 03.07.2024 11:55:46 | 2.7772 |  | 81 |  |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 73.0341 | 0 | 0 | 0 | 17.3693 | 0 | 18.7022 | 109.1056
6006871698 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:08:44 | 03.07.2024 9:27:52 | 0.31889 |  | 624 | 1 | 134 | 1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 39.4028 | 5.1763 | 35.597 | 0.83418 | 7.8211 | 7.7325 | 0.42221 | 96.9861
6006871698 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-616346255-616346255-Fider | 616346255 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:27:52 | 03.07.2024 15:01:14 | 5.5561 |  | 15 | 1 | 19 |  | 4 |  | 1 | 0 | 9.4736 | 88.7713 | 290.4231 | 0 | 29.9552 | 0 | 0.76211 | 419.3852
6006871700 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR783-TR1 P1 A-605620860-Çıkış | 605620860 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:53:29 | 03.07.2024 15:25:49 | 4.5389 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.0233 | 0 | 0 | 0 | 4.4729 | 0 | 0 | 7.4961
6006871703 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY711- P1 ANA ŞALTER-453892960-Çıkış | 453892960 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:45:49 | 03.07.2024 12:37:25 | 0.86 |  | 192 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 61.0199 | 0 | 2.7445 | 0 | 2.8082 | 0 | 0 | 66.5726
6006871706 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TCT603- P1 ANA ŞALTER-646691069-Çıkış | 646691069 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:29:55 | 03.07.2024 10:17:11 | 0.78778 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 26.6132 | 0 | 0 | 27.6899
6006871713 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCY974- P1 ANA ŞALTER-631915858-Çıkış | 631915858 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:58:41 | 03.07.2024 12:06:08 | 2.1242 |  | 29 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 8.0641 | 0 | 0 | 0 | 0.30739 | 0 | 0 | 8.3715
6006871715 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU71-630365210-630365210-Fider | 630365210 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:36:22 | 03.07.2024 8:41:20 | 0.082778 |  | 70 |  | 1 |  | 68 |  |  | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 0 | 9.6776 | 0 | 0 | 11.1343
6006871715 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU71-4-630364647-Fider | 630364647 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:41:20 | 03.07.2024 10:34:20 | 1.8833 | 3 | 435 |  | 4 |  | 323 |  | 1 | 0 | 400.0086 | 0 | 1.4639 | 0 | 859.9974 | 0 | 23.4429 | 1284.9128
6006871718 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM908-640163362-640163362-Fider | 640163362 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:26:25 | 03.07.2024 13:27:30 | 0.018056 |  | 104 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.45237 | 0.19501 | 0 | 0 | 0.12916 | 0 | 0 | 0.77654
6006871718 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR21-4-640165431-Fider | 640165431 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:27:30 | 03.07.2024 14:36:41 | 1.1531 | 4 | 1233 | 1 | 4 | 4 | 68 | 1 |  | 103.0025 | 336.6614 | 12.4854 | 0.77443 | 161.393 | 52.5219 | 175.3133 | 0 | 842.1519
6006871719 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKV11-6-459002973-Fider | 459002973 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:33:23 | 03.07.2024 8:45:04 | 0.19472 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1344 | 0 | 0 | 0 | 152.1344
6006871721 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH216-TR1 P1 ANA ŞALTER-602799900-Çıkış | 602799900 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:46:19 | 03.07.2024 13:30:08 | 2.7303 |  | 86 |  | 30 |  | 11 |  |  | 0 | 36.1965 | 0 | 24.042 | 0 | 2.8534 | 0 | 0 | 63.0919
6006871724 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ51-3-453385919-Fider | 453385919 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:22:12 | 03.07.2024 9:57:19 | 1.5853 |  | 217 |  | 3 | 5 | 37 |  |  | 0 | 85.8735 | 0 | 24.3998 | 3367.1148 | 661.0533 | 0 | 0 | 4138.4415
6006871731 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP018-TR1 P1 G-629546222-Çıkış | 629546222 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:52:32 | 03.07.2024 17:53:53 | 0.0225 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.072358 | 0 | 0 | 0 | 0.15328 | 0 | 0 | 0.22564
6006871731 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP018-3-629546232-Fider | 629546232 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:53:53 | 03.07.2024 18:35:01 | 0.68556 |  | 1143 |  | 8 | 2 | 96 |  |  | 0 | 274.0726 | 0 | 2.1263 | 9.1158 | 37.3236 | 0 | 0 | 322.6383
6006871735 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN17-609204005-609204005-Fider | 609204005 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:29:13 | 03.07.2024 12:03:50 | 3.5769 | 2 |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 6.701 | 0 | 156.6361 | 0 | 13.427 | 0 | 0 | 0 | 176.7641
6006871735 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN17-2-456340968-Fider | 456340968 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:03:50 | 03.07.2024 12:54:34 | 0.84556 | 5 | 62 | 16 | 3 | 7 | 3 |  |  | 3.0572 | 14.8437 | 100.9982 | 32.9647 | 13.3881 | 0.67616 | 0 | 0 | 165.9281
6006871739 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS901-635394557-635394557-Fider | 635394557 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:21:54 | 03.07.2024 17:24:00 | 9.035 |  | 132 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 290.2343 | 0 | 7.9145 | 0 | 55.0938 | 0 | 0 | 353.2426
6006871739 | 2 | HATAY | DEFNE | BFC15-3-458443544-Fider | 458443544 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:24:00 | 03.07.2024 19:51:41 | 2.4614 |  | 634 |  | 54 |  | 21 |  |  | 0 | 484.8637 | 0 | 42.0906 | 0 | 46.535 | 0 | 0 | 573.4893
6006871748 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH222-TR1 P1 D-460080323-Çıkış | 460080323 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:11:54 | 04.07.2024 18:38:50 | 0.44889 |  | 21 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 4.3524 | 0 | 0 | 6.1062
6006871750 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF938-TR1 P1 D-452680016-Çıkış | 452680016 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:19:05 | 03.07.2024 9:27:10 | 0.13472 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90224 | 0 | 0 | 0.90224
6006871751 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA010-4-632683983-Fider | 632683983 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:18:03 | 03.07.2024 20:31:02 | 0.21639 | 10 | 432 | 5 | 83 | 11 | 322 | 5 | 2 | 2.909 | 64.6756 | 5.293 | 9.6852 | 98.974 | 66.2087 | 185.3257 | 2.5313 | 435.6025
6006871756 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG49-4-635073593-Fider | 635073593 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:06:28 | 03.07.2024 12:01:44 | 0.92111 |  | 198 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 47.8721 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 49.8411
6006871757 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC10-3-601716867-Fider | 601716867 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:31:25 | 03.07.2024 12:51:21 | 5.3322 | 5 | 4 | 17 | 3 |  |  |  |  | 13.3946 | 9.1249 | 3373.322 | 54.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450.4732
6006871763 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE600-TR1 P1 F-635542857-Çıkış | 635542857 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:19:50 | 03.07.2024 9:44:04 | 1.4039 |  | 30 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 20.14 | 0 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.508
6006871763 | 2 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE600- P1 ANA ŞALTER-635542852-Çıkış | 635542852 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:44:04 | 03.07.2024 11:00:13 | 1.2692 |  | 112 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 48.8487 | 0 | 10.219 | 0 | 0.59585 | 0 | 0 | 59.6635
6006871765 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF06-3-456972286-Fider | 456972286 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:35:13 | 03.07.2024 8:47:59 | 0.21278 | 4 | 831 |  | 2 |  | 44 |  |  | 0 | 42.5202 | 0 | 0.09824 | 0 | 6.9412 | 0 | 0 | 49.5596
6006871768 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGV554-2-451853090-Fider | 451853090 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:15:58 | 03.07.2024 18:05:47 | 1.8303 |  | 252 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 157.8115 | 0 | 0 | 0 | 8.3313 | 0 | 0 | 166.1427
6006871780 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEF941-TR1 P1 B-641304595-Çıkış | 641304595 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:14:23 | 03.07.2024 18:02:11 | 0.79667 |  | 92 |  | 29 |  | 14 |  |  | 0 | 17.031 | 0 | 1.2181 | 0 | 4.3396 | 0 | 0 | 22.5887
6006871782 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC12-610703862-610703862-Fider | 610703862 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:12:54 | 03.07.2024 15:18:31 | 6.0936 |  | 186 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 230.9433 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 239.9933
6006871785 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCE613-459031723-459031723-Kofra | 459031723 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:27:01 | 03.07.2024 12:17:50 | 3.8469 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9459
6006871786 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-4-630205138-Fider | 630205138 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:03:21 | 05.07.2024 6:26:41 | 2.3889 |  | 121 |  | 10 | 7 | 36 | 1 |  | 0 | 44.4258 | 0 | 11.1479 | 47.7074 | 44.4833 | 1697.4897 | 0 | 1845.2541
6006871792 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV506-4-444262749-Fider | 444262749 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:40:39 | 03.07.2024 8:58:38 | 0.29972 | 2 | 1544 | 1 | 6 |  | 44 | 1 |  | 53.644 | 176.2166 | 0.045994 | 2.352 | 0 | 18.2038 | 37.8927 | 0 | 288.3551
6006871808 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD75-3-420956525-Fider | 420956525 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:44:02 | 03.07.2024 8:49:42 | 0.094444 | 8 | 283 | 58 | 8 | 2 | 14 | 1 |  | 3.5087 | 6.1274 | 49.6877 | 1.8049 | 2.8148 | 0.3255 | 8.9626 | 0 | 73.2315
6006871809 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE37-6-437357452-Fider | 437357452 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:35:55 | 03.07.2024 12:15:25 | 3.6583 |  | 487 |  | 225 | 1 | 44 | 1 | 2 | 0 | 624.8794 | 0 | 660.2413 | 29.697 | 261.7557 | 0.0018241 | 10.3684 | 1586.9437
6006871811 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK40-4-457174674-Fider | 457174674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:44:29 | 03.07.2024 8:54:15 | 0.16278 | 7 | 894 | 9 | 90 | 3 | 205 | 1 |  | 4.2625 | 16.5565 | 12.8342 | 23.5961 | 5.667 | 16.0224 | 2.8474 | 0 | 81.7861
6006871813 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE825- P1 ANA ŞALTER-613525349-Çıkış | 613525349 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:14:31 | 03.07.2024 13:46:46 | 4.5375 |  | 104 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 78.4545 | 0 | 0.13162 | 0 | 0.62134 | 0 | 0 | 79.2075
6006871814 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB95-5-638363695-Fider | 638363695 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:24:02 | 03.07.2024 12:26:59 | 3.0492 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.0616 | 0 | 0 | 0 | 628.0616
6006871815 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP779-TR1 P1 M-602746672-Çıkış | 602746672 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:20:05 | 03.07.2024 14:38:36 | 0.30861 |  | 75 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.0733 | 0 | 0 | 0 | 4.4591 | 0 | 0 | 14.5324
6006871817 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266131-Fider | 622266131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:45:01 | 03.07.2024 8:51:38 | 0.11028 | 2 | 1193 | 12 | 947 | 2 | 71 | 1 | 2 | 0.017117 | 29.3744 | 25.277 | 64.3072 | 1.9686 | 6.0632 | 0.45764 | 0.31183 | 127.777
6006871819 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL503-2-452288034-Fider | 452288034 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:45:26 | 03.07.2024 9:32:37 | 0.78639 |  | 528 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 127.6247 | 0 | 0 | 0 | 11.5076 | 0 | 0 | 139.1323
6006871822 | 1 | MERSİN | MUT | BBE92-4-622263997-Fider | 622263997 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:46:01 | 03.07.2024 9:01:58 | 0.26583 | 4 | 703 | 17 | 226 | 10 | 261 |  | 2 | 4.6957 | 43.6507 | 84.0103 | 84.4245 | 42.1807 | 29.3294 | 0 | 62.1788 | 350.4701
6006871828 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG698-TR1 P1 E-618075684-Çıkış | 618075684 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:58:47 | 03.07.2024 10:29:27 | 0.51111 |  | 92 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 16.2949 | 0 | 0 | 0 | 6.8752 | 0 | 0 | 23.1702
6006871829 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG14-7-437223998-Fider | 437223998 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:49:29 | 03.07.2024 8:57:03 | 0.12611 |  | 2674 |  | 2 | 5 | 269 |  |  | 0 | 82.2346 | 0 | 0.10469 | 18.4068 | 26.0179 | 0 | 0 | 126.764
6006871832 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-3-459864877-Fider | 459864877 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:34:33 | 03.07.2024 9:54:30 | 3.3325 |  | 110 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 98.8846 | 0 | 0 | 0 | 27.4641 | 0 | 0 | 126.3487
6006871836 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA605- P1 ANA ŞALTER-628417503-Çıkış | 628417503 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:13:21 | 03.07.2024 9:38:39 | 0.42167 |  | 123 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 15.9388 | 0 | 0 | 0 | 10.5266 | 0 | 0 | 26.4654
6006871841 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:52:53 | 03.07.2024 9:06:37 | 0.22889 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 20.9794 | 17.8705 | 12.9532 | 7.94 | 2.9974 | 0 | 0 | 62.7405
6006871842 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-645054095-645054095-Fider | 645054095 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:55:25 | 03.07.2024 9:31:39 | 1.6039 |  | 309 |  | 124 |  | 18 |  |  | 0 | 85.5004 | 0 | 42.5796 | 0 | 80.9588 | 0 | 0 | 209.0388
6006871842 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-13-437554362-Fider | 437554362 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:31:39 | 03.07.2024 9:48:00 | 0.2725 | 6 | 2783 | 23 | 662 | 2 | 161 | 1 |  | 0 | 111.526 | 245.6602 | 162.882 | 10.145 | 28.9354 | 4.8507 | 0 | 563.9992
6006871844 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TFK352-TR1 P1 A-436306736-Çıkış | 436306736 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:08:48 | 03.07.2024 12:59:26 | 0.84389 |  | 91 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 11.6776 | 0 | 0 | 0 | 1.7791 | 0 | 0 | 13.4567
6006871845 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | THY244-TR1 P1 C-459259534-Çıkış | 459259534 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:41:31 | 04.07.2024 2:51:53 | 0.17278 |  | 186 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 6.6717 | 0 | 0 | 0 | 6.3904 | 0 | 0 | 13.062
6006871845 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BKJ66-7-456182947-Fider | 456182947 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:51:53 | 04.07.2024 3:33:34 | 0.69472 | 1 | 5593 |  | 1 | 1 | 401 |  | 1 | 18.8122 | 921.4778 | 0 | 0.33628 | 18.682 | 189.1529 | 0 | 13.7054 | 1162.1665
6006871849 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU63-3-627510118-Fider | 627510118 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:05:23 | 03.07.2024 18:21:26 | 0.2675 | 2 | 910 | 5 | 302 | 3 | 64 | 1 | 4 | 0 | 45.1929 | 43.3619 | 59.7678 | 6.1791 | 12.0313 | 20.0036 | 7.0131 | 193.5497
6006871850 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM600- P1 ANA ŞALTER-600713774-Çıkış | 600713774 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:05:13 | 03.07.2024 14:46:27 | 0.68722 |  | 137 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 29.2047 | 0 | 0.016531 | 0 | 1.3463 | 0 | 0 | 30.5675
6006871851 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB920- P1 ANA ŞALTER-605299354-Çıkış | 605299354 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:09:36 | 03.07.2024 10:27:16 | 0.29444 |  | 36 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 2.1521 | 0 | 0.26139 | 0 | 0.83016 | 0 | 0 | 3.2436
6006871852 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGB815-TR1 A-459451758-Çıkış | 459451758 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:53:26 | 03.07.2024 11:47:21 | 2.8986 |  | 115 | [6 empty] | 0 | 104.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8138
6006871852 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576846-Fider | 624576846 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:47:21 | 03.07.2024 12:16:04 | 0.47861 |  | 277 | 5 | 1 | 2 | 11 |  | 1 | 0 | 88.6157 | 6.3743 | 0.12739 | 2.8097 | 6.531 | 0 | 5.5588 | 110.017
6006871858 | 1 | MERSİN | TARSUS | SJR339-TR1 C-455037331-Çıkış | 455037331 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:30:53 | 03.07.2024 14:05:03 | 0.56944 |  | 72 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 11.2824 | 0 | 0 | 0 | 1.3846 | 0 | 0 | 12.667
6006871859 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM423-TR1 P1 F-622424956-Çıkış | 622424956 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:51:39 | 03.07.2024 10:50:12 | 1.9758 |  | 11 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 7.416 | 0 | 52.5335 | 0 | 11.6189 | 0 | 0 | 71.5684
6006871861 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP163-4-644086466-Fider | 644086466 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:56:30 | 03.07.2024 9:29:27 | 0.54917 |  | 1200 | 1 | 36 | 1 | 61 | 1 |  | 0 | 163.9177 | 6.2359 | 5.617 | 2.1335 | 12.1449 | 1.8997 | 0 | 191.9486
6006871862 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC275-TR1 P1 ANA ŞALTER-620306099-Çıkış | 620306099 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:56:46 | 04.07.2024 1:06:51 | 0.16806 |  | 397 |  |  |  | 29 |  | 1 | 0 | 26.6326 | 0 | 0 | 0 | 3.4286 | 0 | 0.0015142 | 30.0627
6006871862 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY53-2-620304872-Fider | 620304872 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:06:51 | 04.07.2024 1:41:00 | 0.56917 | 2 | 2270 |  | 5 | 1 | 228 |  | 3 | 0 | 532.6213 | 0 | 0.16032 | 16.6329 | 79.4456 | 0 | 0.015019 | 628.8751
6006871865 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB236- P1 ANA ŞALTER-616753972-Çıkış | 616753972 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:53:24 | 03.07.2024 11:30:02 | 0.61056 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4211
6006871872 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH186-3-613562236-Fider | 613562236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:58:18 | 03.07.2024 9:00:54 | 0.043333 |  | 505 |  |  | 3 | 43 |  |  | 0 | 5.5133 | 0 | 0 | 3.9954 | 1.7155 | 0 | 0 | 11.2242
6006871873 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE76- P1 B-616330329-Çıkış | 616330329 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:34:40 | 04.07.2024 18:27:18 | 0.87722 |  | 42 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.482 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 20.8096
6006871877 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-623601809-623601809-Fider | 623601809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:45:46 | 03.07.2024 10:00:57 | 0.25306 |  | 59 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816
6006871877 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:00:57 | 03.07.2024 10:21:29 | 0.34222 | 3 | 353 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 |  | 3.3578 | 22.5512 | 7.1529 | 0.11033 | 7.4014 | 0.0027717 | 7.0156 | 0 | 47.5919
6006871885 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBE34-TR1 P1 I-644388897-Çıkış | 644388897 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:58:25 | 03.07.2024 12:15:41 | 1.2878 |  | 80 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 31.5562 | 0 | 0 | 0 | 11.5366 | 0 | 0 | 43.0927
6006871892 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS665-3-614115317-Fider | 614115317 | -Sekonder - Trafo Zati Korumaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:50:05 | 03.07.2024 15:41:35 | 0.85833 |  | 140 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 55.4594 | 0 | 1.4352 | 0 | 54.9679 | 0 | 0 | 111.8625
6006871895 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK208-4-624573484-Fider | 624573484 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:11:56 | 03.07.2024 10:18:47 | 0.11417 |  | 846 | 1 |  |  | 22 |  |  | 0 | 35.7653 | 0.60422 | 0 | 0 | 3.6851 | 0 | 0 | 40.0546
6006871895 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCK208-1-624573481-Fider | 624573481 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:18:47 | 03.07.2024 12:47:33 | 2.4794 |  | 150 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 109.9789 | 0 | 0 | 0 | 13.2487 | 0 | 0 | 123.2276
6006871896 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP122-TR1 P1 E-600329579-Çıkış | 600329579 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:18:39 | 03.07.2024 10:18:01 | 1.9894 |  | 11 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 9.6235 | 0 | 0 | 0 | 123.818 | 0 | 0 | 133.4415
6006871904 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE288-TR1 P1 ANA ŞALTER-613533606-Çıkış | 613533606 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:09:23 | 04.07.2024 10:57:48 | 0.80694 |  | 115 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 14.5861 | 0 | 1.2529 | 0 | 0.77238 | 0 | 0 | 16.6114
6006871907 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT136- P1 ANA ŞALTER-635845404-Çıkış | 635845404 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:41:47 | 04.07.2024 18:13:23 | 0.52667 |  | 273 |  | 18 |  | 7 |  |  | 0 | 27.2947 | 0 | 2.0663 | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 30.9591
6006871916 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-632856633-632856633-Fider | 632856633 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:04:39 | 05.07.2024 18:21:12 | 1.2758 |  | 376 |  | 2 |  | 22 |  |  | 0 | 108.2743 | 0 | 5.4271 | 0 | 15.18 | 0 | 0 | 128.8814
6006871918 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-5-602766268-Fider | 602766268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:07:12 | 03.07.2024 9:17:27 | 0.17083 | 11 | 2126 | 67 | 157 | 10 | 202 | 1 | 1 | 1.4419 | 101.2852 | 40.0135 | 19.5262 | 29.5871 | 31.7653 | 1.195 | 2.3926 | 227.2067
6006871923 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS179- P1 ANA ŞALTER-631936016-Çıkış | 631936016 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:54:03 | 03.07.2024 13:07:03 | 1.2167 |  | 223 |  | 5 |  | 17 |  |  | 0 | 62.0721 | 0 | 0.03408 | 0 | 26.2804 | 0 | 0 | 88.3866
6006871928 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK332- P1 ANA ŞALTER-450548833-Çıkış | 450548833 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:38:29 | 03.07.2024 11:33:15 | 1.9128 |  | 28 |  | 25 |  | 4 |  |  | 0 | 12.6936 | 0 | 17.9943 | 0 | 0.49235 | 0 | 0 | 31.1803
6006871933 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TDR364-2-646264017-Fider | 646264017 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:47:21 | 03.07.2024 10:49:27 | 4.035 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0458 | 10.8661 | 0 | 0 | 44.9119
6006871935 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SDC076-642030149-642030149-Kofra | 642030149 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:10:45 | 03.07.2024 12:00:04 | 2.8219 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.4228 | 0 | 0 | 0 | 0.81565 | 0 | 0 | 5.2384
6006871935 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCE998-TR1 ANA ŞALTER-641908936-Çıkış | 641908936 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:00:04 | 03.07.2024 12:07:38 | 0.12611 |  | 32 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.67905 | 0 | 0 | 0 | 0.37691 | 0 | 0 | 1.056
6006871948 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:04:33 | 04.07.2024 18:46:02 | 0.69139 |  | 20 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 17.2797 | 0 | 0 | 20.2344
6006871954 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY53-13-620304775-Fider | 620304775 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:13:12 | 03.07.2024 9:21:03 | 0.13083 |  | 2215 |  | 44 | 5 | 261 |  | 2 | 0 | 108.8889 | 0 | 7.0579 | 10.2319 | 58.4126 | 0 | 0.0052047 | 184.5965
6006871959 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC334- P1 ANA ŞALTER-452967926-Çıkış | 452967926 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:29:35 | 03.07.2024 23:30:41 | 1.0183 |  | 167 |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 | 30.6497 | 0 | 0.54511 | 0 | 4.1504 | 0 | 0 | 35.3452
6006871969 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBN205-TR1 ANA ŞALTER-620396078-Çıkış | 620396078 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:33:59 | 03.07.2024 11:51:33 | 0.29278 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.0905 | 0 | 0 | 0 | 7.1983 | 0 | 0 | 10.2888
6006871970 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM600-TR1 P1 K-456975429-Çıkış | 456975429 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:28:56 | 03.07.2024 10:18:19 | 0.82306 |  | 129 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 29.9558 | 0 | 0 | 0 | 4.5075 | 0 | 0 | 34.4633
6006871971 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-452499240-Fider | 452499240 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:16:09 | 03.07.2024 9:18:54 | 0.045833 | 2 | 461 | 6 | 23 | 1 | 26 |  |  | 0.39465 | 6.2479 | 0.45348 | 0.69921 | 0.03197 | 1.103 | 0 | 0 | 8.9302
6006871972 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-2-616462876-Fider | 616462876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:16:19 | 03.07.2024 9:19:34 | 0.054167 |  | 270 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 0 | 4.469 | 0 | 1.1452 | 0.10205 | 0.64147 | 0 | 0 | 6.3577
6006871973 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD928-TR1 P1 ANA ŞALTER-616314350-Çıkış | 616314350 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:04:47 | 03.07.2024 19:39:00 | 0.57028 |  | 110 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.1267 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 16.11
6006871974 | 1 | ADANA | KOZAN | TDV293-2-416637335-Fider | 416637335 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:42:42 | 03.07.2024 12:58:20 | 2.2606 |  | 613 |  |  | 1 | 83 |  |  | 0 | 428.6006 | 0 | 0 | 135.0607 | 217.4424 | 0 | 0 | 781.1037
6006871983 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BKV26-4-459532494-Fider | 459532494 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:08:56 | 03.07.2024 12:37:45 | 3.4803 | 5 | 224 | 5 | 80 | 2 | 47 |  |  | 182.3925 | 203.975 | 53.8038 | 114.9343 | 24.6957 | 77.2747 | 0 | 0 | 657.0761
6006871991 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEK483-640813763-640813763-Kofra | 640813763 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:19:07 | 03.07.2024 9:48:30 | 0.48972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006871991 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEK483-TR1 C-640970903-Çıkış | 640970903 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:48:30 | 03.07.2024 9:53:25 | 0.081944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.01444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01444
6006871996 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-13-452246104-Fider | 452246104 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:20:45 | 03.07.2024 9:40:10 | 0.32361 | 3 | 80 | 27 | 4 | 4 |  | 1 |  | 6.4887 | 10.5713 | 184.309 | 9.5902 | 61.2489 | 0 | 0.095277 | 0 | 272.3033
6006872006 | 1 | MERSİN | TARSUS | TDT824-1-443546094-Fider | 443546094 | Ölçü ve kontrol - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:05:30 | 03.07.2024 10:12:00 | 0.10833 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8742 | 0 | 0 | 0 | 35.8742
6006872010 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS881-TR1 P1 N-627980272-Çıkış | 627980272 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:03:42 | 03.07.2024 10:14:44 | 0.18389 |  | 89 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 5.7636 | 0 | 0 | 0 | 4.2432 | 0 | 0 | 10.0068
6006872010 | 2 | HATAY | REYHANLI | TDS881-3-627980240-Fider | 627980240 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:14:44 | 03.07.2024 12:32:59 | 2.3042 |  | 382 |  | 1 |  | 386 |  | 1 | 0 | 276.4676 | 0 | 0 | 0 | 856.1197 | 0 | 73.3784 | 1205.9656
6006872024 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM398-TR1 P1 G-622646276-Çıkış | 622646276 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:12:08 | 04.07.2024 11:44:06 | 0.53278 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.9879 | 0 | 0 | 0 | 0.10555 | 0 | 0 | 8.0934
6006872027 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR519-TR1 P1 D-600339329-Çıkış | 600339329 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:58:46 | 03.07.2024 11:34:25 | 0.59417 |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 9.0484 | 0 | 0 | 12.648
6006872031 | 1 | HATAY | DEFNE | TGP047-TR1 P1 D-451783809-Çıkış | 451783809 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:26:06 | 03.07.2024 15:23:29 | 5.9564 |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.7994 | 0 | 3.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0089
6006872032 | 1 | HATAY | HASSA | BAP54-3-625293165-Fider | 625293165 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:27:48 | 03.07.2024 9:38:04 | 0.17111 |  | 1190 |  | 1 |  | 102 |  | 1 | 0 | 80.0623 | 0 | 0.44975 | 0 | 16.296 | 0 | 0 | 96.8081
6006872033 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGV988-TR1 P1 B-451841679-Çıkış | 451841679 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:16:41 | 03.07.2024 14:35:21 | 5.3111 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 1.5432
6006872036 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBB99-TR1 P1 A-634012021-Çıkış | 634012021 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:42:40 | 03.07.2024 16:54:36 | 8.1989 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7417 | 0 | 0 | 33.7417
6006872040 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH556-TR1 P1 B-639420562-Çıkış | 639420562 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:48:23 | 03.07.2024 16:53:41 | 7.0883 |  | 157 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 333.3333 | 0 | 0 | 0 | 266.0461 | 0 | 0 | 599.3794
6006872046 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | SFV371-TR1 B-436942752-Çıkış | 436942752 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:59:27 | 03.07.2024 12:44:28 | 2.7503 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 11.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4128
6006872055 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU40-2-635392279-Fider | 635392279 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:32:39 | 03.07.2024 10:50:49 | 1.3028 |  | 217 |  | 8 | 1 | 4 |  |  | 0 | 73.7496 | 0 | 2.7926 | 40.152 | 1.7028 | 0 | 0 | 118.397
6006872061 | 1 | HATAY | ARSUZ | SHS564-TR1 A-452789532-Çıkış | 452789532 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:33:36 | 03.07.2024 16:15:17 | 6.6947 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 0 | 0 | 19.4823
6006872063 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV787-TR1 P1 D-628332394-Çıkış | 628332394 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:30:56 | 03.07.2024 15:24:50 | 5.8983 |  | 34 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 33.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7726
6006872068 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | THS898-TR1 P1 D-454749808-Çıkış | 454749808 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:18:11 | 06.07.2024 11:27:45 | 1.1594 |  | 52 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.9646 | 0 | 0 | 0 | 3.5988 | 0 | 0 | 19.5634
6006872069 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU161-TR1 P1 B-616763288-Çıkış | 616763288 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:34:10 | 03.07.2024 20:01:25 | 2.4542 |  | 13 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3873
6006872085 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK32-615704105-615704105-Fider | 615704105 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 7:57:27 | 03.07.2024 10:28:59 | 2.5256 | 2 | 89 | 13 | 2 |  | 1 | 1 |  | 24.4525 | 29.9037 | 122.6169 | 3.3367 | 0 | 3.9643 | 12.6141 | 0 | 196.8882
6006872085 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK32-5-458655022-Fider | 458655022 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:28:59 | 03.07.2024 10:43:26 | 0.24083 | 2 | 89 | 13 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2.4788 | 3.0314 | 11.4203 | 0.31078 | 0 | 0.42968 | 1.2764 | 0 | 18.9474
6006872087 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCV383-459881946-459881946-Kofra | 459881946 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:38:59 | 03.07.2024 19:58:25 | 10.3239 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6176
6006872087 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCV383- P1 ANA ŞALTER-634243405-Çıkış | 634243405 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:58:25 | 03.07.2024 20:47:13 | 0.81333 |  | 104 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 21.3893 | 0 | 0.42403 | 0 | 0.48225 | 0 | 0 | 22.2955
6006872095 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA059-TR1 P1 B-615414292-Çıkış | 615414292 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:30:09 | 03.07.2024 13:57:16 | 2.4519 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.978 | 0 | 0 | 0 | 151.1381 | 0 | 0 | 172.1162
6006872100 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-TR1 P1 H-452774798-Çıkış | 452774798 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:11:16 | 03.07.2024 14:16:43 | 0.090833 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32223 | 0 | 0 | 0.32223
6006872114 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV173-TR1 P1 A-634247572-Çıkış | 634247572 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:44:19 | 03.07.2024 13:04:41 | 3.3394 |  | 62 |  | 4 |  | 15 |  |  | 0 | 61.6059 | 0 | 1.9682 | 0 | 40.8175 | 0 | 0 | 104.3917
6006872115 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-3-625206779-Fider | 625206779 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:00:32 | 03.07.2024 16:32:24 | 1.5311 | 3 | 125 | 22 | 7 |  | 3 |  |  | 18.686 | 74.0187 | 214.385 | 7.0794 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 315.9482
6006872127 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:47:38 | 03.07.2024 10:00:20 | 0.21167 | 3 | 758 | 4 | 7 | 1 | 50 | 1 |  | 0.83372 | 25.6537 | 32.7679 | 0.28366 | 0.067728 | 4.822 | 0.26296 | 0 | 64.6917
6006872128 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:47:39 | 03.07.2024 10:01:17 | 0.22722 | 5 | 1730 | 9 | 20 | 5 | 126 | 1 |  | 2.1981 | 53.1444 | 122.7781 | 21.0147 | 15.5391 | 15.9143 | 0.2828 | 0 | 230.8714
6006872129 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE415- P1 ANA ŞALTER-613535084-Çıkış | 613535084 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:51:10 | 03.07.2024 19:48:19 | 0.9525 |  | 122 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.3585 | 0 | 0 | 0 | 0.32529 | 0 | 0 | 20.6838
6006872130 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEA603-458768539-458768539-Kofra | 458768539 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:48:21 | 03.07.2024 10:48:35 | 1.0039 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.49672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49672
6006872130 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEA603-TR1 ANA ŞALTER-640740028-Çıkış | 640740028 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:48:35 | 03.07.2024 10:55:47 | 0.12 |  | 103 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.1563 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | 0 | 0 | 3.2891
6006872135 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFK016-TR1 P1 B-426880238-Çıkış | 426880238 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:50:43 | 03.07.2024 14:36:23 | 4.7611 |  | 19 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 23.1575 | 0 | 75.5165 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 101.324
6006872135 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:36:23 | 03.07.2024 14:52:36 | 0.27028 | 4 | 199 | 24 | 76 |  | 14 |  |  | 0 | 22.1477 | 60.702 | 47.2258 | 0 | 3.2154 | 0 | 0 | 133.2908
6006872136 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGY054-TR1 P1 B-452856300-Çıkış | 452856300 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:59:51 | 03.07.2024 17:49:23 | 8.8256 |  | 136 |  | 13 |  | 13 |  |  | 0 | 255.4775 | 0 | 37.8002 | 0 | 67.1478 | 0 | 0 | 360.4255
6006872138 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU558-3-628412811-Fider | 628412811 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:18:05 | 03.07.2024 12:23:09 | 2.0844 |  | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 260.0513 | 0.40974 | 4.4892 | 0.43436 | 0 | 0 | 265.3846
6006872145 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:15:20 | 03.07.2024 15:44:59 | 1.4942 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 25.6906 | 0.20337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.894
6006872147 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-456012811-456012811-Fider | 456012811 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 6:53:03 | 03.07.2024 10:18:01 | 3.4161 | 1 | 58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 14.663 | 67.8235 | 76.736 | 1.2317 | 47.8391 | 12.4583 | 0 | 0 | 220.7515
6006872155 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ297- P1 ANA ŞALTER-622333256-Çıkış | 622333256 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:25:01 | 03.07.2024 19:58:15 | 0.55389 |  | 93 |  |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 10.1877 | 0 | 0 | 0 | 0.55719 | 0 | 1.8047 | 12.5496
6006872161 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP706-628302384-628302384-Kofra | 628302384 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2024 15:33:54 | 03.07.2024 15:00:18 | 47.44 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 16.147 | 0 | 10.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0618
6006872162 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEY089-TR1 C-640986223-Çıkış | 640986223 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:51:19 | 03.07.2024 12:57:07 | 3.0967 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.508 | 0 | 0 | 19.508
6006872164 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-7-453172597-Fider | 453172597 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:55:56 | 03.07.2024 10:13:55 | 0.29972 |  | 1991 |  | 47 |  | 798 |  |  | 0 | 144.8991 | 0 | 12.0329 | 0 | 154.5199 | 0 | 0 | 311.4519
6006872166 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-3-455906472-Fider | 455906472 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:55:56 | 03.07.2024 10:57:57 | 1.0336 |  | 343 |  | 1 |  | 42 |  |  | 0 | 124.5594 | 0 | 0.66215 | 0 | 38.8098 | 0 | 0 | 164.0313
6006872171 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH291- P1 ANA ŞALTER-456400832-Çıkış | 456400832 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:46:47 | 04.07.2024 5:32:55 | 0.76889 |  | 244 |  | 9 |  | 13 |  |  | 0 | 51.4407 | 0 | 8.3479 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 64.8645
6006872175 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH808-634124509-634124509-Kofra | 634124509 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:22:03 | 03.07.2024 17:32:32 | 8.1747 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3591 | 0 | 0 | 6.3591
6006872175 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH808-TR1 B-633429482-Çıkış | 633429482 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:32:32 | 03.07.2024 17:40:34 | 0.13389 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0.464
6006872185 | 1 | HATAY | DEFNE | TGN919-TR1 P1 C-447927199-Çıkış | 447927199 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:04:02 | 03.07.2024 18:08:36 | 1.0761 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.6618 | 0 | 0 | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 5.8422
6006872191 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT776-TR1 P1 B-634015210-Çıkış | 634015210 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:56:48 | 03.07.2024 11:47:25 | 1.8436 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 3.624 | 0 | 0.080268 | 0 | 25.5035 | 0 | 0 | 29.2078
6006872191 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT776- P1 ANA ŞALTER-634015205-Çıkış | 634015205 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:47:25 | 03.07.2024 12:00:13 | 0.21333 |  | 7 |  | 19 |  | 9 |  |  | 0 | 1.9149 | 0 | 3.6505 | 0 | 3.8371 | 0 | 0 | 9.4024
6006872193 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM42-14-638441961-Fider | 638441961 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:03:05 | 03.07.2024 18:42:54 | 0.66361 | 1 | 1979 |  |  | 1 | 53 |  | 1 | 9.3624 | 449.1138 | 0 | 0 | 0.15294 | 14.0904 | 0 | 0.10172 | 472.8212
6006872194 | 1 | MERSİN | MUT | TCK073-TR1 P1 A-622591038-Çıkış | 622591038 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:43:05 | 03.07.2024 13:44:01 | 1.0156 |  | 14 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 3.7149 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3568
6006872197 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAV33-9-452929363-Fider | 452929363 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:03:52 | 03.07.2024 16:48:42 | 6.7472 | 19 | 638 | 40 | 177 | 9 | 66 |  |  | 129.1325 | 1710.8227 | 1802.692 | 2757.5525 | 1152.9472 | 314.7416 | 0 | 0 | 7867.8885
6006872204 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD42-12-600787602-Fider | 600787602 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:05:38 | 03.07.2024 10:14:27 | 0.14694 |  | 2250 | 1 |  | 2 | 140 |  |  | 0 | 127.5359 | 0.044515 | 0 | 30.3462 | 45.0222 | 0 | 0 | 202.9488
6006872206 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:05:56 | 03.07.2024 10:11:56 | 0.1 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.23417 | 13.8511 | 57.9457 | 1.2726 | 6.694 | 7.0794 | 2.6755 | 6.6547 | 96.4071
6006872208 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS751-TR1 P1 G-636431194-Çıkış | 636431194 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:13:10 | 04.07.2024 22:38:16 | 3.4183 |  | 53 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 26.0761 | 0 | 0 | 0 | 5.0829 | 0 | 0 | 31.159
6006872211 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN080- P1 ANA ŞALTER-601865763-Çıkış | 601865763 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:03:28 | 03.07.2024 11:27:54 | 0.40722 |  | 118 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 7.5832 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 0 | 0 | 8.8134
6006872220 | 1 | HATAY | DEFNE | TGG096-3-439343635-Fider | 439343635 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:27:03 | 03.07.2024 18:57:39 | 0.51 |  | 139 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 117.8612 | 0 | 0 | 0 | 10.9137 | 0 | 0 | 128.7749
6006872224 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAR76-4-614306052-Fider | 614306052 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:11:38 | 03.07.2024 10:39:15 | 0.46028 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.8156 | 0 | 676.8156
6006872226 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS839- P1 ANA ŞALTER-631346216-Çıkış | 631346216 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:39:39 | 03.07.2024 12:08:13 | 1.4761 |  | 134 |  | 4 |  | 16 |  | 1 | 0 | 50.36 | 0 | 2.2614 | 0 | 73.5415 | 0 | 14.8371 | 141
6006872226 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-2-630884201-Fider | 630884201 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:08:13 | 03.07.2024 13:44:02 | 1.5969 | 3 | 1733 | 1 | 250 | 1 | 148 | 2 | 4 | 0 | 667.7502 | 182.8199 | 81.884 | 33.6474 | 388.1303 | 505.1236 | 77.8843 | 1937.2396
6006872227 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SGD291-TR1 C-644682844-Çıkış | 644682844 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:36:57 | 03.07.2024 15:48:10 | 0.18694 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.081224 | 0 | 0 | 0 | 0.16909 | 0 | 0 | 0.25032
6006872239 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH115- P1 ANA ŞALTER-457642921-Çıkış | 457642921 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:20:01 | 03.07.2024 10:34:39 | 0.24389 |  | 288 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 17.5967 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | 18.8389
6006872239 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB707-2-616633428-Fider | 616633428 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:34:39 | 03.07.2024 16:09:37 | 5.5828 | 1 | 2028 |  | 2 |  | 135 |  |  | 131.8124 | 2834.8413 | 0 | 0 | 0 | 999.1834 | 0 | 0 | 3965.8371
6006872241 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SBV237-TR1 ANA ŞALTER-634337797-Çıkış | 634337797 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:45:36 | 03.07.2024 11:00:57 | 0.25583 |  | 44 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 5.3129 | 0 | 0 | 0 | 5.8564 | 0 | 0 | 11.1693
6006872241 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TGG299-2-643320210-Fider | 643320210 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:00:57 | 03.07.2024 11:36:30 | 0.5925 |  | 1182 |  | 3 |  | 100 |  |  | 0 | 261.4944 | 0 | 0.010198 | 0 | 81.7198 | 0 | 0 | 343.2245
6006872265 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE401- P1 ANA ŞALTER-459769504-Çıkış | 459769504 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:18:28 | 03.07.2024 11:54:14 | 0.59611 |  | 148 |  | 9 |  | 13 |  |  | 0 | 23.1936 | 0 | 1.1506 | 0 | 1.9554 | 0 | 0 | 26.2997
6006872268 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEK344-TR1 E-637227075-Çıkış | 637227075 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:06:14 | 03.07.2024 11:20:26 | 1.2367 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.11882
6006872269 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH172-TR1 P1 F-613560994-Çıkış | 613560994 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:18:20 | 03.07.2024 18:00:55 | 7.7097 |  | 78 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 170.2403 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | 0 | 0 | 178.2726
6006872269 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH172-3-613560991-Fider | 613560991 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:00:55 | 03.07.2024 19:48:20 | 1.7903 |  | 363 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 174.1342 | 0 | 0 | 0 | 12.6765 | 0 | 0 | 186.8107
6006872271 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR46-4-616315390-Fider | 616315390 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:19:42 | 03.07.2024 10:56:30 | 0.61333 |  | 2050 |  | 2 |  | 133 |  | 2 | 0 | 199.2593 | 0 | 0.14989 | 0 | 74.4182 | 0 | 10.5111 | 284.3385
6006872272 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SGT695-TR1 A-644100658-Çıkış | 644100658 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:39:36 | 03.07.2024 11:04:26 | 1.4139 | [5 empty] | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1838 | 0 | 0 | 14.1838
6006872284 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC336- P1 D-634961358-Çıkış | 634961358 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:03:06 | 03.07.2024 21:56:03 | 1.8825 |  | 111 |  | 16 |  | 9 |  |  | 0 | 59.3542 | 0 | 9.3609 | 0 | 1.2594 | 0 | 0 | 69.9746
6006872289 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU300- P1 ANA ŞALTER-629207731-Çıkış | 629207731 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 10:04:56 | 16.07.2024 10:25:57 | 0.35028 |  | 85 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 13.3773 | 0 | 0.42672 | 0 | 3.7307 | 0 | 0 | 17.5347
6006872291 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-623589625-623589625-Fider | 623589625 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:20:05 | 03.07.2024 11:31:01 | 1.1822 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67384 | 0 | 0 | 0 | 0.67384
6006872291 | 2 | HATAY | HASSA | BAT68-1-459864875-Fider | 459864875 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:31:01 | 03.07.2024 12:29:52 | 0.98083 |  | 960 |  | 1 | 2 | 133 |  |  | 0 | 309.9583 | 0 | 0 | 30.5819 | 114.6663 | 0 | 0 | 455.2065
6006872294 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK85-4-629792777-Fider | 629792777 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:20:01 | 03.07.2024 10:35:06 | 0.25139 | 2 | 560 | 1 | 35 | 4 | 43 | 5 |  | 0 | 30.6156 | 10.8179 | 5.0129 | 24.5923 | 24.3004 | 149.2569 | 0 | 244.5959
6006872296 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP517-TR1 P1 F-600332769-Çıkış | 600332769 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:28:23 | 09.07.2024 23:07:21 | 0.64944 |  | 122 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 34.7784 | 0 | 0 | 0 | 1.6316 | 0 | 0 | 36.41
6006872300 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBR038-TR1 D-617684191-Çıkış | 617684191 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:56:54 | 03.07.2024 11:54:15 | 2.9558 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.1266 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 13.7476
6006872306 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY843-TR-A__-629541837-Fider | 629541837 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:23:38 | 03.07.2024 11:28:55 | 1.0881 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 1.7468 | 0 | 0.55811 | 0 | 1.7959 | 0 | 0 | 4.1009
6006872306 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-5-629541766-Fider | 629541766 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:28:55 | 03.07.2024 11:45:09 | 0.27056 | 5 | 1368 | 4 | 31 | 2 | 69 | 1 |  | 5.6714 | 90.6536 | 1.7935 | 3.2889 | 1.1979 | 8.8524 | 0 | 0 | 111.4576
6006872311 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA088-TR1 P1 A-629943038-Çıkış | 629943038 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:22:13 | 03.07.2024 15:31:20 | 4.1519 |  | 47 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 65.2994 | 0 | 10.5261 | 0 | 64.3331 | 0 | 0 | 140.1586
6006872311 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA088-TR1 P1 ANA ŞALTER-629943041-Çıkış | 629943041 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:31:20 | 03.07.2024 15:36:56 | 0.093333 |  | 98 |  | 18 |  | 40 |  |  | 0 | 3.1337 | 0 | 1.2351 | 0 | 6.3744 | 0 | 0 | 10.7431
6006872313 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFL181-TR1 P1 D-635751985-Çıkış | 635751985 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:24:53 | 03.07.2024 15:13:53 | 4.8167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4004
6006872315 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN029-TR1 P1 C-620247144-Çıkış | 620247144 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:48:48 | 03.07.2024 10:36:34 | 0.79611 |  | 118 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 15.1215 | 0 | 0.039815 | 0 | 3.1908 | 0 | 0 | 18.3522
6006872315 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN029-TR1 P1 ANA ŞALTER-620247131-Çıkış | 620247131 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:36:34 | 03.07.2024 10:51:29 | 0.24861 |  | 133 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 4.699 | 0 | 0.1079 | 0 | 0.9732 | 0 | 0 | 5.7801
6006872318 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:30:43 | 03.07.2024 10:43:55 | 0.22 | 1 | 951 | 9 | 30 |  | 44 |  |  | 9.0252 | 34.4469 | 79.595 | 11.3824 | 0 | 7.678 | 0 | 0 | 142.1275
6006872319 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THV008-TR1 P1 ANA ŞALTER-458630250-Çıkış | 458630250 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:08:38 | 03.07.2024 14:50:56 | 0.705 |  | 29 |  | 19 |  |  |  |  | 0 | 3.3801 | 0 | 3.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0683
6006872320 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-3-629450423-Fider | 629450423 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:31:02 | 03.07.2024 11:00:09 | 0.48528 |  | 149 |  | 41 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15.418 | 0 | 28.2532 | 16.1193 | 7.6253 | 98.6688 | 0.091539 | 166.1761
6006872323 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:31:52 | 03.07.2024 10:36:57 | 0.084722 | 3 | 872 | 7 | 19 | 6 | 112 | 1 |  | 0.03361 | 8.2769 | 4.4139 | 5.1181 | 2.6885 | 6.1502 | 0.034717 | 0 | 26.7159
6006872329 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ523- P1 ANA ŞALTER-623445347-Çıkış | 623445347 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:54:27 | 03.07.2024 15:14:28 | 2.3336 |  | 230 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 46.1232 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 47.3148
6006872331 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY722-TR1 P1 C-615880932-Çıkış | 615880932 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:44:52 | 03.07.2024 11:37:01 | 0.86917 |  | 141 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 52.1232 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 61.7332
6006872333 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-3-415444264-Fider | 415444264 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:34:44 | 03.07.2024 10:57:53 | 0.38583 | 13 | 177 | 50 | 20 | 7 | 20 |  |  | 3.1052 | 27.7957 | 210.6144 | 38.7075 | 4.0737 | 5.888 | 0 | 0 | 290.1845
6006872335 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-7-444438734-Fider | 444438734 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:59:48 | 03.07.2024 12:49:45 | 1.8325 | 12 | 2435 | 190 | 60 | 9 | 175 | 1 | 2 | 324.1758 | 1407.0487 | 2430.4932 | 871.7289 | 230.6061 | 209.7389 | 236.1918 | 49.1073 | 5759.0907
6006872335 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-5-444438739-Fider | 444438739 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:49:45 | 03.07.2024 13:40:29 | 0.84556 | 7 | 320 | 85 | 19 | 2 | 17 | 1 | 1 | 90.7267 | 92.2683 | 592.6242 | 113.6773 | 74.6808 | 6.3607 | 111.2949 | 6.5658 | 1088.1987
6006872340 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN360- P1 ANA ŞALTER-455075335-Çıkış | 455075335 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:41:43 | 04.07.2024 11:44:23 | 0.044444 |  | 92 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 12.269 | 0 | 0.012449 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 13.1914
6006872340 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-4-630733715-Fider | 630733715 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:44:23 | 04.07.2024 12:07:26 | 0.38417 | 2 | 371 |  | 13 | 6 | 336 |  |  | 8.2468 | 27.4627 | 0 | 2.6889 | 106.9929 | 103.5879 | 0 | 0 | 248.9793
6006872343 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP941-TR1 P1 ANA ŞALTER-451827419-Çıkış | 451827419 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:54:35 | 03.07.2024 15:12:01 | 0.29056 |  | 56 |  | 24 |  | 8 |  |  | 0 | 5.8539 | 0 | 5.4662 | 0 | 2.4117 | 0 | 0 | 13.7318
6006872353 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA943-612440862-612440862-Kofra | 612440862 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:50:57 | 03.07.2024 12:48:11 | 3.9539 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.67363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67363
6006872353 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA943-TR1 P1 ANA ŞALTER-616201364-Çıkış | 616201364 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:48:11 | 03.07.2024 12:59:35 | 0.19 |  | 132 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 4.9131 | 0 | 0.12332 | 0 | 0.52526 | 0 | 0 | 5.5617
6006872356 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-3-444624313-Fider | 444624313 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:41:18 | 03.07.2024 12:14:50 | 1.5589 |  | 467 | 1 | 68 | 2 | 8 |  | 5 | 0 | 132.0989 | 0.3199 | 34.101 | 2.0393 | 8.149 | 0 | 50.0654 | 226.7736
6006872357 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SES055-TR1 ANA ŞALTER-641375086-Çıkış | 641375086 | Asiri Yuk - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:14:17 | 03.07.2024 11:54:53 | 0.67667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006872361 | 1 | ADANA | POZANTI | TEB274-TR1 P1(122000125) A-645220044-Çıkış | 645220044 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:37:25 | 04.07.2024 11:07:41 | 1.5044 |  | 216 |  | 1 |  | 44 |  |  | 0 | 55.4546 | 0 | 0.15848 | 0 | 25.3011 | 0 | 0 | 80.9141
6006872363 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF800-TR1 P1 C-459165111-Çıkış | 459165111 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:42:21 | 03.07.2024 14:03:48 | 3.3575 |  | 166 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 157.9877 | 0 | 0 | 0 | 18.7182 | 0 | 0 | 176.7059
6006872365 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:43:41 | 03.07.2024 10:51:14 | 0.12583 | 3 | 872 | 7 | 19 | 6 | 112 | 1 |  | 0.049919 | 12.2933 | 6.5557 | 7.6016 | 3.9931 | 9.1346 | 0.051563 | 0 | 39.6797
6006872368 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-3-451204110-Fider | 451204110 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:38:53 | 03.07.2024 11:23:29 | 0.74333 | 2 | 55 | 23 | 3 |  | 6 |  |  | 9.764 | 9.2977 | 252.0287 | 32.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3353
6006872376 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM389-TR1 P1 ANA ŞALTER-622645119-Çıkış | 622645119 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:36:43 | 03.07.2024 11:21:44 | 0.75028 |  | 230 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.9525 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 19.3345
6006872378 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THY094-TR1 P1 A-459590810-Çıkış | 459590810 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:23:28 | 03.07.2024 19:33:05 | 0.16028 |  | 47 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.0584 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 0 | 0 | 5.0642
6006872380 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF562- P1 ANA ŞALTER-637576992-Çıkış | 637576992 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:26:14 | 04.07.2024 22:03:12 | 0.61611 |  | 90 |  | 20 |  | 19 |  |  | 0 | 18.7438 | 0 | 3.3478 | 0 | 5.7842 | 0 | 0 | 27.8758
6006872381 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCF014-2-620056544-Fider | 620056544 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:56:13 | 03.07.2024 11:02:50 | 0.11028 |  | 343 |  | 1 |  | 42 |  |  | 0 | 13.5168 | 0 | 0.070889 | 0 | 4.2043 | 0 | 0 | 17.7919
6006872397 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBY957-444294327-444294327-Kofra | 444294327 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:04:16 | 03.07.2024 11:14:06 | 12.1639 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 10.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2614
6006872397 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBY957-TR1 P1 J-601733869-Çıkış | 601733869 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:14:06 | 03.07.2024 12:01:03 | 0.7825 |  | 94 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.6672 | 0 | 0 | 0 | 0.24641 | 0 | 0 | 30.9136
6006872398 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE864-TR1 P1 C-638813344-Çıkış | 638813344 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:52:21 | 03.07.2024 11:33:57 | 0.69333 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.7958 | 0 | 0 | 0 | 1.3634 | 0 | 0 | 5.1593
6006872398 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE864- P1 ANA ŞALTER-638813348-Çıkış | 638813348 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:33:57 | 03.07.2024 12:05:03 | 0.51833 |  | 32 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.1625 | 0 | 0 | 0 | 19.774 | 0 | 0 | 24.9365
6006872402 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU300-630783842-630783842-Kofra | 630783842 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:54:50 | 03.07.2024 11:27:28 | 0.54389 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.55077 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 1.5712
6006872402 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU300- P1 ANA ŞALTER-629207731-Çıkış | 629207731 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:27:28 | 03.07.2024 12:27:00 | 0.99222 |  | 85 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 39.2347 | 0 | 1.1534 | 0 | 10.8261 | 0 | 0 | 51.2142
6006872403 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV928- P1 ANA ŞALTER-458239644-Çıkış | 458239644 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:53:09 | 03.07.2024 19:45:30 | 8.8725 |  | 42 |  | 18 |  | 1 |  |  | 0 | 142.718 | 0 | 112.8012 | 0 | 1.1037 | 0 | 0 | 256.6228
6006872403 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-6-444335161-Fider | 444335161 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:45:30 | 03.07.2024 19:56:10 | 0.17778 | 3 | 5593 | 3 | 149 | 3 | 375 | 2 | 32 | 0 | 402.8438 | 1.2896 | 7.7464 | 31.4669 | 80.2733 | 8.9722 | 462.3662 | 994.9584
6006872404 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:42:26 | 03.07.2024 14:49:24 | 0.11611 |  | 391 | 6 | 91 | 2 | 45 |  |  | 0 | 18.1604 | 4.217 | 6.3027 | 0.40906 | 2.6697 | 0 | 0 | 31.7589
6006872406 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCE129- P1 ANA ŞALTER-644967560-Çıkış | 644967560 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:36:31 | 05.07.2024 1:43:08 | 0.11028 |  | 88 |  | 12 |  | 9 |  |  | 0 | 3.8417 | 0 | 0.50068 | 0 | 0.86869 | 0 | 0 | 5.2111
6006872406 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BBK50-4-642605426-Fider | 642605426 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:43:08 | 05.07.2024 2:14:54 | 0.52944 |  | 242 |  | 28 | 1 | 22 |  |  | 0 | 41.5634 | 0 | 6.2629 | 0.77993 | 5.6344 | 0 | 0 | 54.2407
6006872407 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP036-TR1 P1 C-629548760-Çıkış | 629548760 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:28:58 | 08.07.2024 16:58:09 | 7.4864 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1417 | 0 | 0 | 0 | 0.91783 | 0 | 0 | 4.0595
6006872411 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:57:33 | 03.07.2024 11:04:52 | 0.12194 |  | 609 |  | 115 | 1 | 29 | 1 | 3 | 0 | 15.8524 | 0 | 6.9528 | 0.33342 | 2.6041 | 3.0046 | 0.14726 | 28.8946
6006872415 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED642-TR1 P1 G-636797355-Çıkış | 636797355 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:56:23 | 03.07.2024 15:45:59 | 0.82667 |  | 134 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 0 | 3.7584 | 0 | 0 | 6.0382
6006872421 | 1 | ADANA | KARAİSALI | THN030-__-456315814-Fider | 456315814 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:58:53 | 03.07.2024 13:37:37 | 2.6456 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.68279 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0 | 2.2539
6006872433 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE352-TR1 P1 F-642519326-Çıkış | 642519326 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:26:53 | 03.07.2024 11:47:28 | 0.34306 |  | 109 | [6 empty] | 0 | 11.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8855
6006872440 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK40-4-457174674-Fider | 457174674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:03:19 | 03.07.2024 11:16:16 | 0.21583 | 7 | 894 | 9 | 90 | 3 | 205 | 1 |  | 6.5178 | 25.3167 | 16.7854 | 30.8607 | 8.8363 | 27.8164 | 4.1364 | 0 | 120.2696
6006872449 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA26- P1 ANA ŞALTER-615884749-Çıkış | 615884749 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:19:37 | 03.07.2024 13:16:07 | 2.9417 |  | 81 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 64.6837 | 0 | 0 | 0 | 480.7639 | 0 | 0 | 545.4476
6006872453 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGT736-2-452005178-Fider | 452005178 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:29:59 | 08.07.2024 16:16:15 | 6.7711 | 1 | 327 |  | 16 |  | 15 |  |  | 37.1868 | 586.5615 | 0 | 27.1399 | 0 | 26.9008 | 0 | 0 | 677.7889
6006872458 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BKV62-8-458029709-Fider | 458029709 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:31:06 | 09.07.2024 16:06:25 | 6.5886 |  | 252 |  | 12 |  | 18 | 1 |  | 0 | 499.8311 | 0 | 48.8846 | 0 | 506.2217 | 3.8673 | 0 | 1058.8046
6006872460 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG109- P1 ANA ŞALTER-639242699-Çıkış | 639242699 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:48:51 | 04.07.2024 15:29:20 | 0.67472 |  | 540 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 98.195 | 0 | 0 | 0 | 30.4762 | 0 | 0 | 128.6712
6006872461 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDD42-2-443996032-Fider | 443996032 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:29:30 | 10.07.2024 15:24:03 | 5.9092 |  | 25 |  | 34 | 1 | 6 |  |  | 0 | 49.4542 | 0 | 399.2096 | 86.5454 | 96.2583 | 0 | 0 | 631.4674
6006872462 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGP201-TR1 P1 F-644659689-Çıkış | 644659689 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:54:38 | 04.07.2024 12:30:14 | 0.59333 |  | 119 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 32.8012 | 0 | 0 | 0 | 55.3313 | 0 | 0 | 88.1325
6006872464 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV926-TR1 P1 ANA ŞALTER-458122565-Çıkış | 458122565 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:41:43 | 03.07.2024 18:29:07 | 0.79 |  | 16 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 3.0443 | 0 | 11.5393 | 0 | 3.5966 | 0 | 0 | 18.1802
6006872465 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BGK10-2-459739868-Fider | 459739868 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 10:26:33 | 11.07.2024 11:08:00 | 0.69083 |  | 115 |  | 25 |  | 4 |  | 2 | 0 | 13.7017 | 0 | 1.5783 | 0 | 1.1413 | 0 | 1.596 | 18.0173
6006872465 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BGK10-612769481-612769481-Fider | 612769481 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 11:08:00 | 11.07.2024 14:56:18 | 3.805 |  | 11 |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 7.0927 | 0 | 7.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7281
6006872466 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH656- P1 ANA ŞALTER-457767594-Çıkış | 457767594 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:33:13 | 03.07.2024 15:51:33 | 0.30556 |  | 299 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 35.3086 | 0 | 0 | 0 | 5.2877 | 0 | 0 | 40.5963
6006872470 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR97-2-459532240-Fider | 459532240 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:08:34 | 03.07.2024 11:35:33 | 0.44972 | 1 | 649 | 12 | 423 | 2 | 55 |  |  | 0 | 57.7336 | 307.718 | 29.4936 | 20.8582 | 36.9877 | 0 | 0 | 452.7909
6006872471 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV96-4-458171883-Fider | 458171883 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:39:44 | 11.07.2024 15:12:13 | 5.5414 |  | 1788 | 1 | 252 |  | 101 |  | 2 | 0 | 1452.9452 | 0.067205 | 490.9184 | 0 | 258.7901 | 0 | 0.47527 | 2203.1961
6006872472 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH96-617939714-617939714-Fider | 617939714 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:31:53 | 03.07.2024 11:58:00 | 1.4353 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 75.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6005
6006872472 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH96-5-452058236-Fider | 452058236 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:58:00 | 03.07.2024 12:55:20 | 0.95556 |  | 1 | 15 | [5 empty] | 0 | 0.27734 | 281.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9387
6006872483 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEC658-TR1 P1 ANA ŞALTER-637985093-Çıkış | 637985093 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:38:19 | 03.07.2024 23:16:47 | 0.64111 |  | 239 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 27.8197 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 28.826
6006872490 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP927-TR1 P1 B-628212105-Çıkış | 628212105 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:41:48 | 03.07.2024 11:52:56 | 1.1856 |  | 201 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 88.6499 | 0 | 0 | 0 | 109.87 | 0 | 0 | 198.5199
6006872497 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC22-22-452063430-Fider | 452063430 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:00:21 | 03.07.2024 11:31:32 | 0.51972 | 19 | 397 | 14 | 2 | 10 | 28 | 6 |  | 4.4665 | 78.3655 | 279.4978 | 4.4213 | 46.558 | 15.554 | 114.2041 | 0 | 543.0672
6006872500 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN752-2-622415140-Fider | 622415140 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:34:47 | 05.07.2024 4:09:42 | 0.58194 |  | 339 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 54.9745 | 0 | 0.0086398 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 56.2181
6006872507 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBY747-TR1 ANA ŞALTER-621097015-Çıkış | 621097015 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:32:44 | 03.07.2024 12:56:33 | 1.3969 |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.6295 | 0 | 0 | 0 | 3.5937 | 0 | 0 | 14.2232
6006872508 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ254-TR1 P1 ANA ŞALTER-422085745-Çıkış | 422085745 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:59:15 | 03.07.2024 19:21:18 | 0.3675 |  | 297 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 40.267 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 42.8909
6006872511 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-30-621930198-Fider | 621930198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:16:00 | 03.07.2024 11:29:26 | 0.22389 | 13 | 693 |  | 17 | 22 | 191 | 14 | 7 | 0.11215 | 58.9844 | 0 | 3.9363 | 197.4729 | 104.5922 | 343.869 | 92.374 | 801.341
6006872520 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR187-TR1 P1 C-627133171-Çıkış | 627133171 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:34:32 | 03.07.2024 23:06:34 | 0.53389 |  | 276 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 42.6396 | 0 | 0 | 0 | 5.6427 | 0 | 0 | 48.2824
6006872526 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-TR1 P1 C-620309308-Çıkış | 620309308 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:19:20 | 03.07.2024 13:06:41 | 1.7892 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7296 | 0 | 0 | 46.7296
6006872531 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-4-634011018-Fider | 634011018 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:15:57 | 03.07.2024 12:26:48 | 1.1808 | 2 | 342 | 2 | 30 | 5 | 23 |  |  | 47.9863 | 121.8091 | 138.3576 | 25.6309 | 74.8059 | 12.3029 | 0 | 0 | 420.8927
6006872537 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-10-452246081-Fider | 452246081 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:23:52 | 03.07.2024 11:40:59 | 0.28528 | 10 | 936 | 36 | 18 | 16 | 61 |  |  | 7.6461 | 151.4431 | 113.0728 | 19.4488 | 48.3555 | 34.2817 | 0 | 0 | 374.2479
6006872542 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP689-TR1 ANA ŞALTER-639114553-Çıkış | 639114553 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:22:16 | 03.07.2024 11:38:41 | 0.27361 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031373 | 0 | 0 | 0.031373
6006872561 | 1 | ADANA | POZANTI | TGG111-4-438700038-Fider | 438700038 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:48:50 | 03.07.2024 13:15:44 | 1.4483 |  | 82 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 20.4174 | 0 | 0 | 17.0542 | 24.6177 | 0 | 0 | 62.0893
6006872565 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-13-634248477-Fider | 634248477 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:29:53 | 03.07.2024 11:48:02 | 0.3025 |  | 955 |  | 75 |  | 71 |  |  | 0 | 72.6025 | 0 | 8.3606 | 0 | 31.8189 | 0 | 0 | 112.782
6006872568 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ51-2-453385917-Fider | 453385917 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:26:32 | 03.07.2024 14:52:54 | 4.4394 |  | 111 | 2 |  |  | 16 |  |  | 0 | 202.173 | 133.8469 | 0 | 0 | 684.6281 | 0 | 0 | 1020.6479
6006872572 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU274- P1 ANA ŞALTER-629207955-Çıkış | 629207955 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:13:50 | 10.07.2024 14:42:25 | 0.47639 |  | 27 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 3.8049 | 0 | 15.6829 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 20.5242
6006872574 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU40-2-635392279-Fider | 635392279 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:31:28 | 03.07.2024 11:42:55 | 0.19083 |  | 217 |  | 8 | 1 | 4 |  |  | 0 | 11.3277 | 0 | 0.40948 | 6.0597 | 0.26192 | 0 | 0 | 18.0588
6006872576 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEA872-426492068-426492068-Kofra | 426492068 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:25:56 | 03.07.2024 17:35:08 | 6.1533 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7859
6006872576 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEA872- P1 ANA ŞALTER-639615157-Çıkış | 639615157 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:35:08 | 03.07.2024 17:53:47 | 0.31083 |  | 80 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 6.3165 | 0 | 0.39461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7111
6006872580 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC326-TR1 P1 D-448971445-Çıkış | 448971445 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:51:03 | 03.07.2024 12:13:36 | 0.37583 |  | 121 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 13.6199 | 0 | 0 | 0 | 13.722 | 0 | 0 | 27.3419
6006872583 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP036-TR1 P1 D-629548761-Çıkış | 629548761 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:30:45 | 09.07.2024 16:57:47 | 7.4506 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.321 | 0 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6215
6006872610 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU439-TR1 P1 D-631275703-Çıkış | 631275703 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:39:43 | 03.07.2024 14:32:33 | 2.8806 |  | 54 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 62.3772 | 0 | 5.4228 | 0 | 6.9597 | 0 | 0 | 74.7598
6006872616 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG171-TR1 P1 ANA ŞALTER-601873948-Çıkış | 601873948 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:02:22 | 04.07.2024 9:38:55 | 0.60917 |  | 60 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 16.6149 | 0 | 1.4924 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 19.9982
6006872620 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372128-Fider | 459372128 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:45:26 | 03.07.2024 12:50:35 | 1.0858 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 3.0158 | 0 | 762.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.1553
6006872624 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT426-TR1 P1 D-601987682-Çıkış | 601987682 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:41:24 | 03.07.2024 12:08:16 | 2.4478 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 68.2958 | 0 | 0 | 0 | 22.8172 | 0 | 0 | 91.1129
6006872632 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK34-TR1 P1 B-633908225-Çıkış | 633908225 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:46:14 | 03.07.2024 17:26:45 | 0.67528 |  | 36 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 2.2666 | 0 | 0.020734 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 5.0699
6006872633 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT127-TR1 P1 C-605276933-Çıkış | 605276933 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 17:32:50 | 31.07.2024 18:23:51 | 0.85028 |  | 226 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 71.4215 | 0 | 0 | 0 | 0.0028515 | 0 | 0 | 71.4244
6006872635 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDS312-TR1 A-642083322-Çıkış | 642083322 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:15:30 | 03.07.2024 14:50:15 | 0.57917 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0.27563 | 0 | 0 | 0.56238
6006872637 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCF731-TR1 E-640894304-Çıkış | 640894304 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:47:54 | 03.07.2024 13:58:22 | 2.1744 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4413 | 54.4413
6006872637 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCF731-TR1 GİRİŞ-640894305-Çıkış | 640894305 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:58:22 | 03.07.2024 14:23:59 | 0.42694 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 14.7356 | 15.8795
6006872639 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGY329-3-453651245-Fider | 453651245 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:52:26 | 11.07.2024 9:18:45 | 0.43861 |  | 765 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 122.2449 | 0 | 0 | 0 | 8.0198 | 0 | 0 | 130.2647
6006872645 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BDJ20-1-630600176-Fider | 630600176 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:54:45 | 03.07.2024 11:56:02 | 0.021389 | 5 | 12917 |  | 259 | 4 | 782 | 2 | 2 | 6.4885 | 76.0832 | 0 | 2.5794 | 2.3461 | 41.4797 | 2.1763 | 0.065897 | 131.2192
6006872649 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV746-TR1 P1 B-600366072-Çıkış | 600366072 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:13:28 | 03.07.2024 14:28:31 | 4.2508 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3083
6006872652 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG642-TR1 P1 B-444615134-Çıkış | 444615134 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:31:31 | 03.07.2024 14:25:21 | 0.89722 |  | 103 |  | 1 |  | 33 |  |  | 0 | 48.136 | 0 | 0.47456 | 0 | 20.4688 | 0 | 0 | 69.0793
6006872654 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:56:36 | 03.07.2024 12:05:56 | 0.15556 | 1 | 183 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 10.6725 | 0 | 1.2274 | 14.3398 | 2.1622 | 0 | 0 | 28.4019
6006872656 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK321- P1 ANA ŞALTER-622649915-Çıkış | 622649915 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:53:08 | 03.07.2024 14:51:41 | 2.9758 |  | 90 |  | 24 |  | 2 |  |  | 0 | 75.2252 | 0 | 27.6496 | 0 | 8.2245 | 0 | 0 | 111.0993
6006872661 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR799-TR1 P1 A-606323261-Çıkış | 606323261 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:16:21 | 03.07.2024 17:15:15 | 5.9817 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9987
6006872662 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK840- P1 A-452712559-Çıkış | 452712559 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:41:17 | 03.07.2024 17:27:44 | 5.7742 |  | 52 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 71.494 | 0 | 1.547 | 0 | 19.8092 | 0 | 0 | 92.8502
6006872674 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS477- P1 A-637345337-Çıkış | 637345337 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:57:02 | 03.07.2024 12:36:52 | 0.66389 |  | 12 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1.7071 | 0 | 0 | 0 | 32.8635 | 0 | 0 | 34.5706
6006872674 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS477- P1 ANA ŞALTER-449512695-Çıkış | 449512695 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:36:52 | 03.07.2024 12:40:39 | 0.063056 |  | 50 |  |  |  | 49 |  | 1 | 0 | 0.8978 | 0 | 0 | 0 | 6.6121 | 0 | 0.76477 | 8.2747
6006872678 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN574-2-620849206-Fider | 620849206 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:39:29 | 08.07.2024 6:03:58 | 0.40806 |  | 473 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 76.4006 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | 0 | 0 | 86.8996
6006872687 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY47-1-459146343-Fider | 459146343 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:17:47 | 03.07.2024 14:58:11 | 3.6733 | 1 | 17 | 5 | 5 |  | 2 |  |  | 9.9337 | 12.334 | 300.2446 | 71.6603 | 0 | 1.8588 | 0 | 0 | 396.0314
6006872689 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV119-TR1 P1 D-627508047-Çıkış | 627508047 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:38:48 | 03.07.2024 18:15:51 | 0.6175 |  | 9 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 5.5247
6006872694 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT628-610415330-610415330-Kofra | 610415330 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:45:04 | 03.07.2024 13:53:18 | 0.13722 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.28042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28042
6006872694 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD63-18-644367581-Fider | 644367581 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:53:18 | 03.07.2024 14:47:17 | 0.89972 |  | 5215 | 1 |  |  | 477 | 1 | 2 | 0 | 1800.581 | 0.20591 | 0 | 0 | 618.9777 | 55.366 | 31.9972 | 2507.1279
6006872694 | 3 | ADANA | SEYHAN | TBT374-3-614143418-Fider | 614143418 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:47:17 | 03.07.2024 15:30:57 | 0.72778 |  | 1070 |  |  |  | 73 |  |  | 0 | 307.2071 | 0 | 0 | 0 | 50.4649 | 0 | 0 | 357.672
6006872696 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGG331-TR1 P1 F-443499115-Çıkış | 443499115 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:04:28 | 03.07.2024 17:15:05 | 5.1769 |  | 77 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 114.7066 | 0 | 0 | 0 | 223.3315 | 0 | 0 | 338.0381
6006872698 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK082-438677776-438677776-Fider | 438677776 | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:43:49 | 03.07.2024 20:12:46 | 8.4825 |  | 13 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 27.819 | 0 | 0 | 0 | 279.5631 | 0 | 0 | 307.3821
6006872698 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-2-453543136-Fider | 453543136 | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:12:46 | 03.07.2024 20:27:28 | 0.245 | 5 | 101 |  | 6 | 2 | 33 | 1 |  | 2.9558 | 14.8764 | 0 | 0.28387 | 4.2473 | 19.3624 | 10.3472 | 0 | 52.073
6006872709 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN223-3-601032142-Fider | 601032142 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:21:47 | 03.07.2024 13:06:01 | 0.73722 |  | 295 |  | 41 |  | 15 |  |  | 0 | 73.1251 | 0 | 20.089 | 0 | 11.2839 | 0 | 0 | 104.498
6006872711 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDP949-TR1 P1 D-637069539-Çıkış | 637069539 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:51:57 | 03.07.2024 13:22:10 | 0.50361 |  | 64 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 9.7137 | 0 | 0 | 0 | 13.6015 | 0 | 0 | 23.3152
6006872719 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV119-TR1 P1 D-627508047-Çıkış | 627508047 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:39:47 | 03.07.2024 15:57:53 | 0.30167 |  | 9 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 0.66756 | 0 | 0 | 0 | 3.9886 | 0 | 0 | 4.6562
6006872724 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-1-416767888-Fider | 416767888 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:15:23 | 03.07.2024 12:18:25 | 0.050556 |  | 387 | 1 | 3 | 1 | 37 |  |  | 0 | 4.2245 | 0.01635 | 0.16094 | 0.07679 | 1.5678 | 0 | 0 | 6.0464
6006872727 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF311- P1 ANA ŞALTER-640882226-Çıkış | 640882226 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:03:07 | 03.07.2024 13:32:25 | 0.48833 |  | 307 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 44.047 | 0 | 0 | 0 | 15.0646 | 0 | 0 | 59.1115
6006872727 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BDB50-18-640028874-Fider | 640028874 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:32:25 | 03.07.2024 13:58:14 | 0.43028 |  | 5589 |  |  |  | 1249 |  |  | 0 | 662.9493 | 0 | 0 | 0 | 835.7273 | 0 | 0 | 1498.6766
6006872728 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ535-TR1 P1 E-438779407-Çıkış | 438779407 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:13:54 | 03.07.2024 17:28:56 | 0.25056 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.84939 | 0 | 0 | 0 | 0.084911 | 0 | 0 | 0.9343
6006872737 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TDS781-635342894-635342894-Kofra | 635342894 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:53:26 | 04.07.2024 10:15:37 | 22.3697 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 29.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9883
6006872737 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TDS781- P1 ANA ŞALTER-634587086-Çıkış | 634587086 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:15:37 | 04.07.2024 12:15:25 | 1.9967 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.6906 | 0 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 12.2225
6006872738 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC83-4-643337470-Fider | 643337470 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:01:24 | 03.07.2024 12:49:49 | 0.80694 | 1 | 1309 |  | 8 |  | 26 |  |  | 1.9371 | 202.6098 | 0 | 0.62282 | 0 | 24.4997 | 0 | 0 | 229.6694
6006872744 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM466- P1 ANA ŞALTER-622421717-Çıkış | 622421717 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:10:04 | 05.07.2024 11:03:30 | 0.89056 |  | 94 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 15.8038 | 0 | 0 | 0 | 2.1706 | 0 | 0 | 17.9744
6006872748 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE864-638813363-638813363-Fider | 638813363 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:21:03 | 03.07.2024 19:45:14 | 7.4031 |  | 49 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 122.078 | 0 | 0 | 0 | 282.8673 | 0 | 0 | 404.9453
6006872753 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH791-TR1 P1 F-639301800-Çıkış | 639301800 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:23:43 | 03.07.2024 13:00:28 | 0.6125 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 20.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3033
6006872754 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU090-TR1 P1 A-628478279-Çıkış | 628478279 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:16:34 | 03.07.2024 17:33:31 | 5.2825 |  | 83 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 63.4237 | 0 | 3.9984 | 0 | 16.4155 | 0 | 0 | 83.8376
6006872754 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCU090- P1 ANA ŞALTER-628478281-Çıkış | 628478281 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:33:31 | 03.07.2024 18:38:10 | 1.0775 |  | 121 |  | 14 |  | 5 |  |  | 0 | 22.972 | 0 | 1.6881 | 0 | 3.4477 | 0 | 0 | 28.1078
6006872756 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BHB82-2-444530768-Fider | 444530768 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:24:17 | 03.07.2024 12:35:24 | 0.18528 |  | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.7284 | 0 | 0.20472 | 0 | 0.023352 | 0 | 0.055511 | 2.012
6006872763 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAT25-35-613579921-Fider | 613579921 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:27:01 | 03.07.2024 12:54:45 | 0.46222 |  | 1392 |  | 5 |  | 108 |  |  | 0 | 247.4362 | 0 | 0.062406 | 0 | 87.9152 | 0 | 0 | 335.4138
6006872797 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC85-2-414960086-Fider | 414960086 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:24:14 | 03.07.2024 19:57:51 | 6.5603 | 45 | 19043 | 157 | 276 | 41 | 2280 | 5 | 7 | 181.9818 | 49544.2904 | 5880.8978 | 2556.8778 | 4991.4415 | 16078.1313 | 6571.7676 | 1676.5736 | 87481.9618
6006872798 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV173- P1 ANA ŞALTER-459131974-Çıkış | 459131974 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:53:56 | 03.07.2024 16:15:18 | 1.3561 |  | 188 |  | 10 |  | 23 |  |  | 0 | 65.5008 | 0 | 4.0445 | 0 | 18.0588 | 0 | 0 | 87.6041
6006872803 | 1 | HATAY | DEFNE | TGG724-TR1 P1 E-443849158-Çıkış | 443849158 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:15:56 | 03.07.2024 20:38:05 | 8.3692 |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 161.8105 | 0 | 0 | 0 | 16.8014 | 0 | 0 | 178.6119
6006872810 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBY308-TR1 ANA ŞALTER-627564809-Çıkış | 627564809 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:01:40 | 03.07.2024 13:11:23 | 0.16194 |  | 23 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 0.66351 | 0 | 0 | 0 | 5.4197 | 0 | 0.0075722 | 6.0908
6006872810 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBY308-626379258-626379258-Kofra | 626379258 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:11:23 | 03.07.2024 13:28:52 | 0.29139 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0.20602 | 0 | 0 | 0.90742
6006872810 | 3 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBY308-TR1 ANA ŞALTER-627564809-Çıkış | 627564809 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:28:52 | 03.07.2024 14:56:56 | 1.4678 |  | 23 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 6.0985 | 0 | 0 | 0 | 49.6224 | 0 | 0.072403 | 55.7933
6006872823 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-12-437554153-Fider | 437554153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:46:22 | 03.07.2024 12:55:30 | 0.15222 | 4 | 630 | 1 | 76 | 4 | 80 |  |  | 0 | 12.1921 | 2.0945 | 4.0127 | 32.9678 | 13.8386 | 0 | 0 | 65.1056
6006872835 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM623-TR1 P1 D-621849390-Çıkış | 621849390 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:39:41 | 03.07.2024 14:10:34 | 1.5147 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.2799 | 0 | 0 | 0 | 1.7126 | 0 | 0 | 8.9924
6006872835 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM623- P1 ANA ŞALTER-621849386-Çıkış | 621849386 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:10:34 | 03.07.2024 14:15:21 | 0.079722 |  | 131 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1.8902 | 0 | 0.0079961 | 0 | 0.10482 | 0 | 0 | 2.003
6006872852 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-4-629946830-Fider | 629946830 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:06:51 | 03.07.2024 13:15:24 | 0.1425 | 1 | 993 |  | 430 | 5 | 100 | 1 | 2 | 0 | 41.5289 | 0 | 34.0917 | 8.0479 | 58.6905 | 7.6519 | 3.4343 | 153.4452
6006872853 | 1 | HATAY | ERZİN | TGV984-TR1 P1 A-451881807-Çıkış | 451881807 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:04:31 | 03.07.2024 13:44:27 | 0.66556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.17224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17224
6006872856 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU891-TR1 P1 E-628282069-Çıkış | 628282069 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:57:38 | 03.07.2024 17:28:27 | 4.5136 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 22.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7753
6006872856 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCU891- P1 ANA ŞALTER-457674204-Çıkış | 457674204 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:28:27 | 03.07.2024 19:10:03 | 1.6933 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.9905 | 0 | 0 | 0 | 0.052515 | 0 | 0 | 19.0431
6006872859 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGG365-TR4 P1 ANA ŞALTER-443700993-Çıkış | 443700993 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:20:45 | 10.07.2024 13:47:29 | 0.44556 |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0.83912 | 0 | 7.969 | 0 | 0.80202 | 0 | 0 | 9.6101
6006872860 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA266-TR1 P1 D-613550909-Çıkış | 613550909 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:45:26 | 03.07.2024 18:26:49 | 5.6897 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 42.8888 | 0 | 0 | 0 | 16.2203 | 0 | 0 | 59.1091
6006872860 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA266-TR1 P1 ANA ŞALTER-616128899-Çıkış | 616128899 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:26:49 | 03.07.2024 18:38:52 | 0.20083 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0959 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | 0 | 2.2132
6006872864 | 1 | ADANA | CEYHAN | BFE44-608936931-608936931-Fider | 608936931 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:14:33 | 03.07.2024 14:54:59 | 2.6739 |  | 335 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 299.9408 | 0 | 0.0095828 | 0 | 30.3138 | 0 | 0 | 330.2642
6006872864 | 2 | ADANA | CEYHAN | BFE44-5-444356542-Fider | 444356542 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:54:59 | 03.07.2024 16:15:39 | 1.3444 | 1 | 632 | 2 | 2 |  | 44 |  |  | 0.526 | 315.2666 | 93.1594 | 7.6332 | 0 | 31.5348 | 0 | 0 | 448.12
6006872865 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG14-TR1 P1 G-616336659-Çıkış | 616336659 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:02:09 | 03.07.2024 13:30:36 | 0.47417 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45338 | 0 | 0 | 0.45338
6006872866 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV126-612504388-612504388-Kofra | 612504388 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 5:17:30 | 03.07.2024 22:04:04 | 16.7761 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 8.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4748
6006872866 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBV126-TR1 P1 A-644354459-Çıkış | 644354459 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:04:04 | 03.07.2024 23:18:16 | 1.2367 |  | 74 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 21.3361 | 0 | 0.011213 | 0 | 1.6792 | 0 | 0 | 23.0265
6006872871 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BED54-6-451593586-Fider | 451593586 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:36:41 | 03.07.2024 14:09:57 | 3.5544 | 3 | 5 | 2 |  | 8 | 9 | 3 |  | 0 | 0.65021 | 45.4858 | 0 | 398.9699 | 169.1055 | 24.8446 | 0 | 639.056
6006872873 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-1-459375656-Fider | 459375656 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:08:02 | 03.07.2024 15:15:46 | 2.1289 | 3 | 81 | 9 | 8 | 1 | 2 |  |  | 1.7703 | 57.1177 | 256.6329 | 122.9707 | 58.5638 | 0.4249 | 0 | 0 | 497.4802
6006872875 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY551-TR1 P1 A-457653597-Çıkış | 457653597 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:42:38 | 03.07.2024 14:27:57 | 0.75528 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5693 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 6.4194
6006872877 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF632-638696227-638696227-Kofra | 638696227 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:07:39 | 03.07.2024 18:01:08 | 4.8914 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9114 | 0 | 0 | 8.9114
6006872877 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF632-TR1 P1 F-646524759-Çıkış | 646524759 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:01:08 | 03.07.2024 18:33:52 | 0.54556 |  | 52 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 20.7826 | 0 | 0 | 0 | 11.0791 | 0 | 0 | 31.8618
6006872879 | 1 | ADANA | CEYHAN | TFK292-TR1 P1 B-436464962-Çıkış | 436464962 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:54:06 | 09.07.2024 10:44:36 | 0.84167 |  | 17 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3055
6006872889 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBP983-453636648-453636648-Kofra | 453636648 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:24:40 | 03.07.2024 13:29:40 | 0.083333 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0622 | 2.0622
6006872889 | 2 | MERSİN | TARSUS | SBP983-TR1 GİRİŞ-618080812-Çıkış | 618080812 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:29:40 | 03.07.2024 13:35:48 | 0.10222 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31053 | 0 | 2.5297 | 2.8402
6006872890 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV672- P1 ANA ŞALTER-627740077-Çıkış | 627740077 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:13:02 | 03.07.2024 13:36:28 | 0.39056 |  | 69 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 3.8878 | 0 | 0.20161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0894
6006872891 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA581-TR1 P1 ANA ŞALTER-614183639-Çıkış | 614183639 | Ölçü ve kontrol - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:58:25 | 03.07.2024 14:05:41 | 0.12111 |  | 30 |  | 13 |  | 7 |  |  | 0 | 1.0322 | 0 | 2.4654 | 0 | 0.11653 | 0 | 0 | 3.6141
6006872897 | 1 | HATAY | BELEN | BFA81-4-457093709-Fider | 457093709 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:16:29 | 03.07.2024 13:53:43 | 0.62056 | 1 | 278 |  | 4 | 1 | 25 | 1 |  | 0 | 48.3106 | 0 | 0.85771 | 6.0168 | 21.6864 | 16.6473 | 0 | 93.5188
6006872899 | 1 | ADANA | POZANTI | TDR317-TR1 P1 D-421151252-Çıkış | 421151252 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:07:16 | 04.07.2024 15:07:51 | 1.0097 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5238
6006872905 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BLF95-4-459457401-Fider | 459457401 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:17:25 | 03.07.2024 15:09:03 | 1.8606 | 4 | 66 | 14 | 9 |  | 5 |  |  | 3.2733 | 60.9663 | 492.0768 | 126.6017 | 0 | 18.5519 | 0 | 0 | 701.4701
6006872908 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-3-635354642-Fider | 635354642 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:18:45 | 03.07.2024 13:20:36 | 0.030833 | 3 | 22 | 42 | 5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.18634 | 11.6506 | 0.41239 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 15.0124
6006872912 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT97- P1 ANA ŞALTER-631916641-Çıkış | 631916641 | - Arıza manevrası - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:08:31 | 03.07.2024 14:22:13 | 0.22833 |  | 72 |  | 18 |  | 7 |  |  | 0 | 3.5675 | 0 | 4.594 | 0 | 0.78986 | 0 | 0 | 8.9513
6006872913 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGG365-TR4 P1 ANA ŞALTER-443700993-Çıkış | 443700993 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:33:26 | 11.07.2024 11:57:22 | 0.39889 |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0.75471 | 0 | 7.4596 | 0 | 0.72665 | 0 | 0 | 8.941
6006872918 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM924- P1 ANA ŞALTER-621576354-Çıkış | 621576354 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:37:30 | 03.07.2024 14:19:22 | 0.69778 |  | 53 |  | 21 |  | 1 |  | 2 | 0 | 9.3141 | 0 | 29.2225 | 0 | 7.5007 | 0 | 0.056359 | 46.0936
6006872930 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:17:26 | 03.07.2024 13:47:07 | 0.49472 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.27269 | 22.6466 | 3.836 | 0.31856 | 0 | 0 | 0 | 27.0739
6006872933 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU726-TR1 P1 B-644357163-Çıkış | 644357163 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:28:40 | 09.07.2024 23:14:04 | 0.75667 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.0376 | 0 | 0 | 0 | 0.0026316 | 0 | 0 | 13.0402
6006872940 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB90-1-637210763-Fider | 637210763 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:17:46 | 03.07.2024 14:12:41 | 0.91528 |  | 544 |  | 161 | 3 | 118 |  |  | 0 | 229.6197 | 0 | 66.6635 | 87.0964 | 174.9327 | 0 | 0 | 558.3122
6006872944 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG823- ANA ŞALTER-638811158-Çıkış | 638811158 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:16:16 | 04.07.2024 9:44:50 | 0.47611 |  | 253 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 36.8148 | 0 | 0 | 0 | 8.4512 | 0 | 0 | 45.266
6006872951 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-6-629946828-Fider | 629946828 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:29:55 | 03.07.2024 13:32:07 | 0.036667 | 5 | 5306 |  | 450 | 11 | 878 | 1 | 3 | 0.031151 | 55.0776 | 0 | 8.8352 | 6.4459 | 51.1549 | 1.9689 | 2.1597 | 125.6734
6006872956 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TJC426-TR1 P1 B-458654775-Çıkış | 458654775 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:03:31 | 07.07.2024 17:38:05 | 0.57611 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.6319 | 0 | 0 | 0 | 0.091417 | 0 | 0 | 5.7233
6006872962 | 1 | HATAY | HASSA | TCU722- P1 ANA ŞALTER-450884438-Çıkış | 450884438 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:09:18 | 04.07.2024 19:52:28 | 0.71944 |  | 9 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.0662 | 0 | 0.34415 | 0 | 4.7951e-06 | 0 | 0 | 2.4104
6006872964 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS947-TR1 C-608028944-Çıkış | 608028944 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:20:48 | 03.07.2024 14:00:51 | 0.6675 |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.1439 | 0 | 0 | 0 | 5.4773 | 0 | 0 | 8.6211
6006872965 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGH115-TR1 P1 F-444424510-Çıkış | 444424510 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 9:06:28 | 23.07.2024 9:38:00 | 0.52556 |  | 87 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 17.5308 | 0 | 0 | 0 | 16.1385 | 0 | 0 | 33.6694
6006872970 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGF133- P1 ANA ŞALTER-443504593-Çıkış | 443504593 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:18:32 | 03.07.2024 15:00:13 | 0.69472 |  | 109 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 17.4479 | 0 | 0 | 0 | 2.8246 | 0 | 0 | 20.2725
6006872973 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG258-TR1 P1 A-619334626-Çıkış | 619334626 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:34:58 | 03.07.2024 15:16:57 | 1.6997 |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.365 | 0 | 0.84165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2066
6006872978 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV734-4-453681247-Fider | 453681247 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:36:27 | 03.07.2024 17:11:51 | 3.59 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1614 | 0 | 0 | 0 | 209.1614
6006872981 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB441-TR1 P1 ANA ŞALTER-616759634-Çıkış | 616759634 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:53:48 | 03.07.2024 17:18:46 | 0.41611 |  | 611 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 73.4611 | 0 | 0 | 0 | 18.7774 | 0 | 0 | 92.2384
6006872982 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TCY078-TR1 P1 D-640254045-Çıkış | 640254045 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:32:08 | 03.07.2024 14:29:45 | 0.96028 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.2952 | 0 | 0 | 0 | 0.10161 | 0 | 0 | 31.3968
6006872982 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TCY078- P1 ANA ŞALTER-640254040-Çıkış | 640254040 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:29:45 | 03.07.2024 14:34:09 | 0.073333 |  | 60 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.076338 | 0 | 0 | 4.2231
6006872983 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGG364-TR3 P1 ANA ŞALTER-443700773-Çıkış | 443700773 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:38:59 | 11.07.2024 13:00:28 | 0.35806 |  | 20 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 3.3231 | 0 | 2.8607 | 0 | 2.3519 | 0 | 0 | 8.5357
6006872987 | 1 | HATAY | REYHANLI | SBV232-TR1 ANA ŞALTER-628470575-Çıkış | 628470575 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:21:35 | 03.07.2024 14:55:20 | 0.5625 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.2341 | 0 | 0 | 0 | 2.5291 | 0 | 0 | 7.7632
6006872990 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-4-629946830-Fider | 629946830 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:19:51 | 03.07.2024 15:30:06 | 0.17083 | 1 | 929 |  | 414 | 5 | 85 | 1 | 1 | 0 | 48.4108 | 0 | 41.0773 | 9.5745 | 68.5903 | 9.3391 | 4.079 | 181.071
6006872992 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TFD362-623294188-623294188-Kofra | 623294188 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:18:52 | 03.07.2024 17:18:06 | 3.9872 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.76803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76803
6006872992 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TFD362-TR1 P1 ANA ŞALTER-436447617-Çıkış | 436447617 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:18:06 | 03.07.2024 17:35:23 | 0.28806 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.13236 | 0 | 0 | 2.1644
6006872994 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ386- P1 ANA ŞALTER-622971950-Çıkış | 622971950 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:23:11 | 03.07.2024 19:01:12 | 0.63361 |  | 20 |  | 32 |  | 4 |  |  | 0 | 1.8394 | 0 | 10.386 | 0 | 0.25033 | 0 | 0 | 12.4757
6006872995 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN470-TR1 P1 ANA ŞALTER-601035809-Çıkış | 601035809 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:20:30 | 03.07.2024 15:20:37 | 2.0019 |  | 406 |  | 4 |  | 52 |  |  | 0 | 287.0716 | 0 | 18.0409 | 0 | 105.1025 | 0 | 0 | 410.215
6006873003 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SCR270-TR1 C-619083365-Çıkış | 619083365 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:23:52 | 03.07.2024 15:50:28 | 2.4433 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8185
6006873006 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ845- P1 ANA ŞALTER-443672117-Çıkış | 443672117 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:39:12 | 03.07.2024 15:58:24 | 2.32 |  | 193 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 196.6538 | 0 | 4.2858 | 0 | 9.9526 | 0 | 0 | 210.8923
6006873007 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK096-608506488-608506488-Kofra | 608506488 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:18:45 | 06.07.2024 19:35:29 | 0.27889 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006873014 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS378-TR1 P1(1707909) D-600654459-Çıkış | 600654459 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:38:14 | 03.07.2024 14:34:11 | 0.9325 |  | 23 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.6635 | 0 | 10.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0911
6006873019 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF928-TR1__-619292565-Fider | 619292565 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:03:06 | 03.07.2024 14:07:23 | 0.071389 |  | 334 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 11.3677 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 | 0 | 0 | 13.2142
6006873020 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK46-2-634367650-Fider | 634367650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:46:50 | 03.07.2024 14:37:26 | 0.84333 |  | 606 |  | 74 | 2 | 47 |  |  | 0 | 188.9812 | 0 | 17.0371 | 0 | 30.0243 | 0 | 0 | 236.0426
6006873022 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC05-3-643876813-Fider | 643876813 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:15:29 | 03.07.2024 17:11:40 | 2.9364 | 3 | 752 |  | 22 |  | 86 |  |  | 46.9308 | 575.4666 | 0 | 28.698 | 0 | 211.2663 | 0 | 0 | 862.3617
6006873024 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ824-TR1 P1 D-448442300-Çıkış | 448442300 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:46:44 | 03.07.2024 20:20:50 | 6.5683 |  | 3 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 4.2709 | 0 | 41.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9554
6006873027 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR338-TR1 P1 C-628068806-Çıkış | 628068806 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:40:07 | 03.07.2024 21:29:10 | 7.8175 |  | 108 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 233.0351 | 0 | 0.0010566 | 0 | 0.28702 | 0 | 0 | 233.3232
6006873029 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT786- P1 A-608326155-Çıkış | 608326155 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:24:03 | 10.07.2024 16:58:00 | 0.56583 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.8544 | 0 | 0 | 0 | 0.58729 | 0 | 0 | 18.4417
6006873030 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGJ828-TR1 P1 ANA ŞALTER-448222639-Çıkış | 448222639 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:08:17 | 04.07.2024 11:33:44 | 0.42417 |  | 22 |  | 24 |  | 1 |  |  | 0 | 2.3775 | 0 | 3.352 | 0 | 0.29205 | 0 | 0 | 6.0216
6006873032 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SCS139-TR1 ANA ŞALTER-421649193-Çıkış | 421649193 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:21:24 | 03.07.2024 15:13:17 | 6.8647 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9429 | 0 | 334.2796 | 603.2225
6006873040 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-10-449362542-Fider | 449362542 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:45:26 | 03.07.2024 13:54:12 | 0.14611 | 2 | 1966 | 3 | 27 | 3 | 93 | 1 |  | 0.00035774 | 43.1036 | 4.7137 | 3.9942 | 2.6409 | 4.9597 | 0 | 0 | 59.4125
6006873046 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB457-TR1 P1 ANA ŞALTER-616762585-Çıkış | 616762585 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:12:38 | 03.07.2024 16:08:49 | 1.9364 |  | 124 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 50.5378 | 0 | 0.68949 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 53.7975
6006873047 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR124-TR1 P1 B-627561301-Çıkış | 627561301 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:07:58 | 03.07.2024 21:46:48 | 0.64722 |  | 114 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 38.629 | 0 | 0 | 0 | 21.8145 | 0 | 0 | 60.4435
6006873052 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP526-TR1 ANA ŞALTER-631035564-Çıkış | 631035564 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2024 9:16:10 | 03.07.2024 15:57:40 | 54.6917 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9156 | 0 | 0 | 40.9156
6006873053 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG781-640279023-640279023-Kofra | 640279023 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:57:26 | 04.07.2024 2:04:29 | 12.1175 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.075 | 0 | 0 | 92.075
6006873054 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGR045-TR1 P1 ANA ŞALTER-451890146-Çıkış | 451890146 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:55:08 | 03.07.2024 17:58:56 | 1.0633 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 6.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6249
6006873058 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY628-TR1 P1 ANA ŞALTER-632497926-Çıkış | 632497926 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:45:23 | 04.07.2024 18:48:19 | 1.0489 |  | 252 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 63.1116 | 0 | 0.015577 | 0 | 3.6171 | 0 | 0 | 66.7443
6006873062 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV303-TR1 P1 D-600374479-Çıkış | 600374479 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:00:29 | 07.07.2024 11:43:33 | 0.71778 |  | 102 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 30.4915 | 0 | 0 | 0 | 3.6113 | 0 | 0 | 34.1028
6006873063 | 1 | HATAY | HASSA | BAP49-3-624248398-Fider | 624248398 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:00:18 | 03.07.2024 14:10:56 | 0.17722 | 1 | 2241 |  | 17 | 1 | 543 | 1 | 1 | 3.8962 | 122.1819 | 0 | 0.91443 | 0.60278 | 86.4791 | 0.47963 | 8.672 | 223.226
6006873067 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:01:35 | 03.07.2024 14:14:48 | 0.22028 |  | 1288 | 11 | 250 |  | 80 |  |  | 0 | 42.019 | 49.4552 | 50.2317 | 0 | 7.3197 | 0 | 0 | 149.0256
6006873069 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 D-627501739-Çıkış | 627501739 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:08:54 | 03.07.2024 14:17:27 | 1.1425 |  | 121 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 77.9293 | 0 | 0 | 0 | 43.9947 | 0 | 0 | 121.924
6006873071 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-TR1 P1 D-600379708-Çıkış | 600379708 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:03:54 | 07.07.2024 0:08:00 | 0.068333 |  | 146 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 4.9688 | 0 | 0.0030474 | 0 | 1.0671 | 0 | 0 | 6.0389
6006873071 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD55-6-600371265-Fider | 600371265 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:08:00 | 07.07.2024 0:16:47 | 0.14639 |  | 6109 | 1 | 23 | 8 | 639 | 1 | 3 | 0 | 426.2724 | 0.011902 | 1.3838 | 45.1465 | 44.949 | 112.475 | 3.2027 | 633.4413
6006873071 | 3 | ADANA | SEYHAN | BBD55-8-415021558-Fider | 415021558 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:16:47 | 07.07.2024 1:14:06 | 0.95528 |  | 496 |  | 1 | 4 | 117 |  | 1 | 0 | 208.6299 | 0 | 0.042206 | 55.5748 | 54.0782 | 0 | 0 | 318.325
6006873072 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN214- P1 ANA ŞALTER-457110501-Çıkış | 457110501 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 9:02:06 | 14.07.2024 9:39:33 | 0.62417 |  | 214 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 32.0458 | 0 | 0.024549 | 0 | 1.8221 | 0 | 0 | 33.8925
6006873076 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU792-TR1 P1 D-600684583-Çıkış | 600684583 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:38:59 | 10.07.2024 16:41:51 | 1.0478 |  | 51 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.1991 | 0 | 0 | 0 | 3.3497 | 0 | 0 | 18.5488
6006873079 | 1 | HATAY | BELEN | BFA81-4-457093709-Fider | 457093709 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:04:02 | 03.07.2024 17:06:52 | 3.0472 | 1 | 278 |  | 4 | 1 | 25 | 1 |  | 0 | 240.1657 | 0 | 4.3258 | 29.0783 | 105.4645 | 82.8489 | 0 | 461.8831
6006873080 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBJ996- ANA ŞALTER-601735824-Çıkış | 601735824 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:43:17 | 03.07.2024 15:37:30 | 0.90361 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5933 | 0 | 0 | 3.5933
6006873082 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV101- P1 ANA ŞALTER-634367117-Çıkış | 634367117 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:19:00 | 03.07.2024 21:11:01 | 0.86694 |  | 157 |  | 18 |  | 7 |  |  | 0 | 40.2354 | 0 | 5.78 | 0 | 1.4528 | 0 | 0 | 47.4682
6006873083 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM636-TR1 A-629960464-Çıkış | 629960464 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:11:07 | 03.07.2024 17:45:16 | 2.5692 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8632 | 0 | 0 | 125.8632
6006873088 | 1 | MERSİN | TARSUS | BCE62-9-456802587-Fider | 456802587 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:05:46 | 03.07.2024 14:17:40 | 0.19833 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.25113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25113
6006873089 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-33-616755506-Fider | 616755506 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:05:42 | 03.07.2024 14:17:06 | 0.19 |  | 106 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 5.6162 | 0 | 0 | 314.6985 | 0.095587 | 0 | 0 | 320.4103
6006873093 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGV986-TR1 B-453024302-Çıkış | 453024302 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Devrilme | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:07:05 | 03.07.2024 15:15:43 | 1.1439 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34049 | 0 | 0.59726 | 0.93775
6006873100 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN323- P1 ANA ŞALTER-457011967-Çıkış | 457011967 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:19:26 | 08.07.2024 13:45:52 | 0.44056 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 3.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4959
6006873102 | 1 | HATAY | DEFNE | TGV979-TR1 D-451851153-Çıkış | 451851153 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:05:38 | 03.07.2024 23:41:38 | 0.6 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.91774 | 0 | 0 | 0 | 0.24952 | 0 | 0 | 1.1673
6006873112 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC910- P1 ANA ŞALTER-636220912-Çıkış | 636220912 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:48:50 | 03.07.2024 15:33:35 | 0.74583 |  | 46 |  | 17 |  | 18 |  |  | 0 | 8.4142 | 0 | 7.9661 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 26.7533
6006873130 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG36-7-639906461-Fider | 639906461 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:27:54 | 03.07.2024 22:59:28 | 0.52611 |  | 106 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 17.4844 | 0 | 0 | 0 | 4.0554 | 0 | 0 | 21.5398
6006873132 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ181-TR1 P1 ANA ŞALTER-624626617-Çıkış | 624626617 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:18:24 | 03.07.2024 19:13:27 | 4.9175 |  | 17 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 13.4562 | 0 | 16.9707 | 0 | 4.0729 | 0 | 0 | 34.4998
6006873134 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF32-3-615414437-Fider | 615414437 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:21:45 | 03.07.2024 14:35:27 | 0.22833 | 2 | 381 |  |  |  | 23 | 1 |  | 0.081934 | 26.9342 | 0 | 0 | 0 | 22.6473 | 8.4527 | 0 | 58.1162
6006873136 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR390-630625547-630625547-Kofra | 630625547 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:01:33 | 04.07.2024 20:03:23 | 0.030556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0022461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022461
6006873136 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR390- P1 ANA ŞALTER-629735623-Çıkış | 629735623 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:03:23 | 04.07.2024 20:28:40 | 0.42139 |  | 28 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.70411 | 0 | 0.39792 | 2.3326
6006873139 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY709-TR1 P1 G-630143674-Çıkış | 630143674 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:03:50 | 03.07.2024 15:09:31 | 1.0947 |  | 1 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 5.9469 | 0 | 0 | 8.5485
6006873151 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAU01-11-606133333-Fider | 606133333 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:26:43 | 07.07.2024 12:30:00 | 3.0547 | 7 | 7946 | 6 | 506 | 8 | 537 | 4 | 6 | 1.576 | 8929.587 | 470.3644 | 3068.3298 | 216.484 | 1795.5965 | 207.9625 | 41.1716 | 14731.0718
6006873155 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-607082810-607082810-Fider | 607082810 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:26:14 | 07.07.2024 17:13:53 | 7.7942 |  | 636 |  | 4 | 5 | 12 |  |  | 0 | 896.167 | 0 | 4.8234 | 211.116 | 56.3473 | 0 | 0 | 1168.4536
6006873156 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY301-3-616062954-Fider | 616062954 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 15:01:06 | 07.07.2024 15:33:51 | 0.54583 | 6 | 25 |  |  | 1 | 153 | 4 | 8 | 0 | 5.3233 | 0 | 0 | 10.7145 | 395.0428 | 91.4255 | 42.9975 | 545.5036
6006873158 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS904-2-600357882-Fider | 600357882 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:02:19 | 07.07.2024 9:52:29 | 0.83611 |  | 1100 |  | 1 |  | 938 |  | 6 | 0 | 294.0342 | 0 | 0 | 0 | 481.5403 | 0 | 28.0179 | 803.5925
6006873159 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD15-1-614149992-Fider | 614149992 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 12:11:57 | 07.07.2024 12:45:56 | 0.56639 |  | 42 |  |  |  | 141 |  | 3 | 0 | 6.1465 | 0 | 0 | 0 | 137.2534 | 0 | 5.9597 | 149.3596
6006873160 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB71-2-630602026-Fider | 630602026 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 9:01:56 | 07.07.2024 12:07:17 | 3.0892 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0807 | 0 | 0 | 0 | 176.0807
6006873161 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-5-415256204-Fider | 415256204 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 13:08:53 | 07.07.2024 15:44:55 | 2.6006 | 2 | 146 | 1 |  | 5 | 44 | 8 | 4 | 0 | 176.5329 | 1.7426 | 0 | 928.1933 | 435.5149 | 2437.078 | 686.2647 | 4665.3263
6006873162 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV905-TR1 P1 ANA ŞALTER-459048345-Çıkış | 459048345 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:33:45 | 07.07.2024 14:41:09 | 5.1233 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.0702 | 0 | 0 | 0 | 9.9415 | 0 | 0 | 25.0116
6006873163 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-16-600369805-Fider | 600369805 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:45:58 | 07.07.2024 10:49:34 | 1.06 | 16 | 9 |  |  | 14 | 163 | 13 | 7 | 0 | 0.46386 | 0 | 0 | 198.6057 | 341.8122 | 524.905 | 27.9136 | 1093.7004
6006873164 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC27-3-436567915-Fider | 436567915 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 9:25:58 | 07.07.2024 14:15:20 | 4.8228 | 9 | 3429 | 3 | 3 | 31 | 400 | 10 | 24 | 5.935 | 5627.3364 | 90.5739 | 0.80423 | 1319.414 | 4071.5708 | 983.6766 | 658.2437 | 12757.5546
6006873165 | 1 | MERSİN | TARSUS | BCE67-1-450882793-Fider | 450882793 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 9:00:32 | 07.07.2024 13:28:08 | 4.46 |  | 7 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.3433 | 46.7684 | 0 | 42.4568 | 81.1172 | 1952.3505 | 25.3726 | 2152.4089
6006873166 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 9:58:42 | 07.07.2024 14:30:18 | 4.5267 | 5 | 426 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 157.5208 | 352.7613 | 12.2371 | 0 | 0.89858 | 12.0466 | 0 | 0 | 535.4645
6006873167 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-30-621930198-Fider | 621930198 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 8:57:14 | 07.07.2024 13:45:18 | 4.8011 | 13 | 695 |  | 17 | 22 | 192 | 14 | 7 | 2.5771 | 1358.0649 | 0 | 78.8065 | 2396.4204 | 1471.0897 | 3258.8466 | 557.3123 | 9123.1176
6006873168 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-631301142-Fider | 631301142 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:31:46 | 07.07.2024 17:21:53 | 7.8353 | 2 | 952 |  | 100 | 7 | 142 |  | 1 | 0 | 2221.4342 | 0 | 162.9285 | 290.4781 | 1660.561 | 0 | 0 | 4335.4018
6006873169 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-3-449360771-Fider | 449360771 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:01:40 | 07.07.2024 12:13:21 | 3.1947 | 58 | 23551 | 101 | 2855 | 62 | 2549 | 13 | 20 | 170.6121 | 14178.3519 | 8609.079 | 15574.873 | 1713.622 | 6370.751 | 642.3873 | 467.4165 | 47727.0929
6006873170 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU59-4-457186398-Fider | 457186398 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 8:58:07 | 07.07.2024 15:07:44 | 6.1603 |  | 55 |  |  | 3 | 152 |  |  | 0 | 5.6918 | 0 | 0 | 26.3508 | 2193.8913 | 0 | 0 | 2225.9339
6006873171 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-9-449362480-Fider | 449362480 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:47:49 | 07.07.2024 12:15:20 | 2.4586 | 1 | 4477 |  | 73 | 11 | 226 | 1 | 3 | 0.91036 | 2670.9971 | 0 | 77.9223 | 395.4582 | 531.5343 | 101.4078 | 14.8927 | 3793.1228
6006873172 | 1 | MERSİN | MUT | BBB08-1-622331256-Fider | 622331256 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:02:02 | 07.07.2024 11:52:10 | 2.8356 | 4 | 1463 | 26 | 190 | 3 | 203 | 2 | 2 | 51.3756 | 1090.0838 | 2318.2968 | 1464.9219 | 29.323 | 1340.603 | 206.8114 | 147.6092 | 6649.0248
6006873173 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAR52-28-628636120-Fider | 628636120 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:00:02 | 07.07.2024 14:17:04 | 5.2839 | 4 | 5519 |  | 2 | 3 | 810 | 1 | 4 | 0 | 10506.5014 | 0 | 0 | 1936.1814 | 4000.8061 | 156.4417 | 223.7244 | 16823.655
6006873174 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC81-4-436412013-Fider | 436412013 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:00:05 | 07.07.2024 14:17:47 | 5.295 |  | 13437 |  | 6 | 2 | 1398 |  | 3 | 0 | 27412.1368 | 0 | 33.4876 | 596.4894 | 8350.8401 | 0 | 136.9854 | 36529.9392
6006873175 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-3-616405874-Fider | 616405874 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 11:04:53 | 07.07.2024 17:14:23 | 6.1583 |  | 1278 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 3246.8944 | 0 | 1.3312 | 0 | 209.2326 | 0 | 0 | 3457.4583
6006873176 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA11-1-614104993-Fider | 614104993 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:03:08 | 07.07.2024 17:40:34 | 8.6239 | 15 | 1100 | 1 | 2 | 12 | 2093 |  | 2 | 77.9193 | 2498.8527 | 45.7271 | 9.1124 | 6647.625 | 24282.0214 | 0 | 36.7081 | 33597.966
6006873177 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC676-TR1 P1 B-605285288-Çıkış | 605285288 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 9:05:51 | 07.07.2024 16:59:27 | 7.8933 |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 220.6157 | 0 | 0 | 0 | 9.9953 | 0 | 0 | 230.611
6006873178 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS726-2-614120511-Fider | 614120511 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 1:10:16 | 07.07.2024 1:12:40 | 0.04 |  | 1110 |  |  | 1 | 94 | 2 | 1 | 0 | 19.8425 | 0 | 0 | 0.9952 | 1.0682 | 16.1859 | 2.0933 | 40.1851
6006873178 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS726-TR1 P1 L-608655023-Çıkış | 608655023 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 1:12:40 | 07.07.2024 3:56:17 | 2.7269 |  | 101 |  |  |  | 28 |  | 1 | 0 | 141.6266 | 0 | 0 | 0 | 14.6031 | 0 | 0.55069 | 156.7804
6006873179 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-3-444594326-Fider | 444594326 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:01:06 | 07.07.2024 16:47:18 | 7.77 | 15 | 38 | 27 | 13 | 7 | 10 | 1 | 1 | 384.9393 | 213.2951 | 3061.0238 | 292.1982 | 2654.9623 | 95.9917 | 83.4959 | 2.0288 | 6787.9351
6006873180 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA496-TR1 P1 ANA ŞALTER-617828653-Çıkış | 617828653 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:45:16 | 07.07.2024 17:25:04 | 7.6633 |  | 67 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 91.3048 | 0 | 0 | 0 | 13.2346 | 0 | 0 | 104.5394
6006873181 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN08-2-645125756-Fider | 645125756 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 9:53:32 | 07.07.2024 12:15:22 | 2.3639 | 3 | 222 |  | 7 | 10 | 9 |  |  | 85.2603 | 99.0844 | 0 | 0.21927 | 366.6573 | 18.649 | 0 | 0 | 569.8702
6006873182 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-10-449362542-Fider | 449362542 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:22:58 | 03.07.2024 15:15:28 | 0.875 | 2 | 1966 | 3 | 27 | 3 | 93 | 1 |  | 0.0021952 | 264.4916 | 28.5795 | 24.2171 | 16.0111 | 30.0056 | 0 | 0 | 363.3071
6006873183 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY312-1-629790406-Fider | 629790406 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:11:32 | 07.07.2024 16:07:53 | 6.9392 |  | 1180 | 1 | 28 |  | 50 |  |  | 0 | 2576.0145 | 5.1943 | 51.9663 | 0 | 205.0265 | 0 | 0 | 2838.2017
6006873184 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBD92-3-421173889-Fider | 421173889 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 9:29:10 | 07.07.2024 14:46:28 | 5.2883 |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.2158 | 0 | 536.3179 | 0 | 902.5337
6006873185 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF79-1-629545955-Fider | 629545955 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:00:15 | 07.07.2024 17:23:58 | 8.3953 |  | 587 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 1809.1112 | 0 | 0 | 0 | 134.6564 | 0 | 0 | 1943.7676
6006873187 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGP501-1-449040503-Fider | 449040503 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:55:35 | 07.07.2024 17:19:38 | 7.4008 |  | 19 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 0 | 58.9819 | 0 | 79.9746 | 3.0234 | 452.3381 | 0 | 0 | 594.318
6006873188 | 1 | ADANA | CEYHAN | TGP126-TR1 P1 C-448232699-Çıkış | 448232699 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:29:37 | 07.07.2024 14:35:58 | 5.1058 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.5353 | 0 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 0 | 38.3145
6006873189 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA62-6-453226787-Fider | 453226787 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 10:54:54 | 07.07.2024 14:35:39 | 3.6792 |  | 259 |  | 29 |  | 21 |  |  | 0 | 289.7825 | 0 | 13.7377 | 0 | 13.8852 | 0 | 0 | 317.4053
6006873190 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH044-2-626628685-Fider | 626628685 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:06:49 | 07.07.2024 9:30:56 | 0.40194 | 34 | 12334 | 10 | 37 | 22 | 1548 | 5 |  | 326.2943 | 1585.6523 | 28.541 | 35.0974 | 151.2935 | 506.3144 | 166.7612 | 0 | 2799.9542
6006873190 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH044-8-643114267-Fider | 643114267 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2024 9:30:56 | 07.07.2024 17:26:27 | 7.9253 | 24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006873192 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-14-452254507-Fider | 452254507 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.07.2024 12:58:53 | 07.07.2024 15:35:41 | 2.6133 | 28 | 1089 | 13 | 14 | 23 | 175 | 6 | 2 | 88.1639 | 995.6288 | 3466.666 | 1084.0903 | 1040.0732 | 438.7782 | 723.2116 | 2.5212 | 7839.1331
6006873212 | 1 | HATAY | DEFNE | SEL782- D-637254354-Çıkış | 637254354 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:02:40 | 03.07.2024 15:32:15 | 0.49306 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89719 | 0 | 0 | 0.89719
6006873213 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD23-TR1 P1 G-606836124-Çıkış | 606836124 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:07:56 | 04.07.2024 10:06:24 | 0.97444 |  | 140 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 32.3616 | 0 | 0 | 0 | 17.2878 | 0 | 0 | 49.6494
6006873222 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT871-453182323-453182323-Kofra | 453182323 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:59:20 | 04.07.2024 13:32:08 | 23.5467 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8209
6006873232 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV758-TR1 P1 B-602260753-Çıkış | 602260753 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:27:30 | 03.07.2024 15:07:19 | 0.66361 |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.4266 | 0 | 0.073771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004
6006873235 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TFK453-TR1 P1 F-431439420-Çıkış | 431439420 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:08:34 | 04.07.2024 14:22:13 | 24.2275 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 165.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2908
6006873239 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCR618-TR1 B-624040430-Çıkış | 624040430 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:29:16 | 03.07.2024 18:53:06 | 4.3972 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 44.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6884
6006873247 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN017-TR1 P1 F-615661895-Çıkış | 615661895 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:27:08 | 05.07.2024 12:57:00 | 0.49778 |  | 130 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 25.4005 | 0 | 0 | 0 | 21.9166 | 0 | 0 | 47.3171
6006873252 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:37:59 | 03.07.2024 14:44:08 | 0.1025 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.03681 | 17.6561 | 2.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.352
6006873253 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-632772490-632772490-Fider | 632772490 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:37:12 | 03.07.2024 15:06:12 | 0.48333 | 2 | 26 | 5 | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 6.0412 | 46.6146 | 2.7678 | 0.1115 | 11.4996 | 0 | 0 | 67.0348
6006873253 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-10-452246081-Fider | 452246081 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:06:12 | 03.07.2024 15:29:50 | 0.39389 | 8 | 910 | 30 | 17 | 15 | 56 |  |  | 10.9328 | 211.5817 | 121.5012 | 25.6521 | 66.9083 | 38.9962 | 0 | 0 | 475.5723
6006873254 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU58-5-630603576-Fider | 630603576 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:17:06 | 07.07.2024 2:01:36 | 0.74167 |  | 1009 |  | 156 |  | 131 |  |  | 0 | 144.5566 | 0 | 7.4723 | 0 | 34.7932 | 0 | 0 | 186.8221
6006873265 | 1 | ADANA | KOZAN | SBK682-TR1 D-606832721-Çıkış | 606832721 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 8:23:11 | 03.07.2024 19:43:02 | 11.3308 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31633
6006873268 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGG721-TR1 P1 B-444406694-Çıkış | 444406694 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:36:51 | 09.07.2024 13:16:26 | 0.65972 |  | 91 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 27.7484 | 0 | 0 | 0 | 8.5987 | 0 | 0 | 36.3471
6006873270 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:42:44 | 03.07.2024 14:46:31 | 0.063056 | 5 | 1019 |  | 2 | 12 | 56 | 1 |  | 0.06958 | 20.672 | 0 | 0.066001 | 5.456 | 1.9767 | 1.2454 | 0 | 29.4857
6006873286 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL189- P1 ANA ŞALTER-624727068-Çıkış | 624727068 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:34:17 | 03.07.2024 20:40:45 | 6.1078 |  | 144 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 248.694 | 0 | 0 | 0 | 147.5006 | 0 | 0 | 396.1946
6006873287 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU903-1-415052917-Fider | 415052917 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:49:09 | 03.07.2024 14:51:41 | 0.042222 |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53867 | 0.31195 | 0 | 0 | 0.85062
6006873288 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-TR3__-620309214-Fider | 620309214 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:40:35 | 03.07.2024 15:32:09 | 0.85944 |  | 135 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 56.5309 | 0 | 0 | 0 | 196.2118 | 0 | 0 | 252.7427
6006873292 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM917-TR1 P1 D-640168774-Çıkış | 640168774 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:21:25 | 03.07.2024 21:45:14 | 7.3969 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 86.9206 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 92.3365
6006873292 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM918- P1 ANA ŞALTER-640167945-Çıkış | 640167945 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:45:14 | 03.07.2024 21:57:14 | 0.2 |  | 250 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 10.6926 | 0 | 0.9958 | 0 | 0.15409 | 0 | 0 | 11.8424
6006873299 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC62-TR1 P1 F-605225623-Çıkış | 605225623 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:50:43 | 09.07.2024 20:36:05 | 0.75611 |  | 154 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.4798 | 0 | 0 | 0 | 0.33377 | 0 | 0 | 18.8136
6006873301 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT341-TR1 P1 A-645303875-Çıkış | 645303875 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:49:46 | 03.07.2024 20:16:58 | 5.4533 |  | 21 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 48.1315 | 0 | 16.5535 | 0 | 29.3152 | 0 | 0 | 94.0002
6006873301 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT341- P1 ANA ŞALTER-645303877-Çıkış | 645303877 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:16:58 | 03.07.2024 20:46:52 | 0.49833 |  | 8 |  | 15 |  | 17 |  |  | 0 | 0.96666 | 0 | 3.379 | 0 | 7.0275 | 0 | 0 | 11.3732
6006873310 | 1 | MERSİN | TARSUS | TJD055-TR1 P1 A-458884028-Çıkış | 458884028 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:30:37 | 03.07.2024 15:46:16 | 0.26083 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9174 | 0 | 0 | 0 | 0.013633 | 0 | 0 | 1.9311
6006873312 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA059-TR1 P1 B-615414292-Çıkış | 615414292 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:54:50 | 03.07.2024 19:10:29 | 3.2608 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 27.4928 | 0 | 0 | 0 | 162.5107 | 0 | 0 | 190.0034
6006873317 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SJV878-TR1 E-458302300-Çıkış | 458302300 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:28:50 | 04.07.2024 5:50:06 | 15.3544 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8299
6006873318 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-616711287-616711287-Fider | 616711287 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:35:31 | 03.07.2024 19:59:46 | 5.4042 |  | 361 |  | 17 |  | 40 |  |  | 0 | 289.775 | 0 | 7.5693 | 0 | 105.5279 | 0 | 0 | 402.8722
6006873318 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:59:46 | 03.07.2024 20:12:23 | 0.21028 |  | 1257 | 10 | 248 |  | 79 |  |  | 0 | 43.155 | 28.4719 | 33.778 | 0 | 4.9685 | 0 | 0 | 110.3735
6006873319 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF505-636708757-636708757-Fider | 636708757 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:55:01 | 03.07.2024 17:15:18 | 2.3381 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1737 | 0 | 123.1737
6006873320 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:52:08 | 03.07.2024 14:59:46 | 0.12722 | 1 | 183 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 8.9461 | 0 | 1.0132 | 12.5923 | 1.8553 | 0 | 0 | 24.407
6006873321 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 C-627501740-Çıkış | 627501740 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:15:50 | 03.07.2024 19:06:50 | 5.85 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.8393 | 0 | 0 | 0 | 15.3269 | 0 | 0 | 34.1661
6006873323 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:57:55 | 03.07.2024 15:01:53 | 0.066111 |  | 609 |  | 115 | 1 | 29 | 1 | 3 | 0 | 8.954 | 0 | 3.8892 | 0.18527 | 1.465 | 1.6226 | 0.078834 | 16.1949
6006873325 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH014-3-459621570-Fider | 459621570 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:57:13 | 16.07.2024 16:04:04 | 7.1142 |  | 1016 |  | 8 | 1 | 49 | 1 | 1 | 0 | 2342.165 | 0 | 22.1073 | 23.161 | 411.0721 | 387.8434 | 193.7046 | 3380.0535
6006873339 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN596-TR1 P1 C-613004978-Çıkış | 613004978 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:39:39 | 05.07.2024 11:42:52 | 1.0536 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8533
6006873342 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM423-TR1 P1 ANA ŞALTER-622424959-Çıkış | 622424959 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:50:39 | 03.07.2024 16:12:18 | 1.3608 |  | 11 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 5.589 | 0 | 37.2836 | 0 | 22.2925 | 0 | 0 | 65.1652
6006873344 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SHK035-TR1 A-449434568-Çıkış | 449434568 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:11:28 | 03.07.2024 15:36:21 | 0.41472 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3105 | 0 | 0 | 0.3105
6006873352 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGR193-TR1 P1 ANA ŞALTER-457836144-Çıkış | 457836144 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:20:20 | 03.07.2024 17:45:02 | 1.4117 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 5.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1013
6006873354 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU19-5-453893059-Fider | 453893059 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:59:04 | 11.07.2024 17:14:57 | 8.2647 |  | 2771 |  |  | 2 | 222 |  | 2 | 0 | 9758.1915 | 0 | 0 | 36.934 | 1313.183 | 0 | 466.8707 | 11575.1792
6006873361 | 1 | ADANA | FEKE | TBU221-TR1 P1 C-603316176-Çıkış | 603316176 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 12:33:10 | 03.07.2024 22:46:06 | 10.2156 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.5281 | 0 | 0 | 0 | 0.67508 | 0 | 0 | 12.2032
6006873365 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCB849-TR1 C-629228001-Çıkış | 629228001 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:50:07 | 03.07.2024 19:26:22 | 4.6042 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 24.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6873
6006873368 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:09:45 | 03.07.2024 15:14:03 | 0.071667 |  | 624 | 1 | 134 | 1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 9.8816 | 1.1851 | 8.1497 | 0.19787 | 1.9683 | 1.7394 | 0.095029 | 23.217
6006873371 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TJC426-TR1 P1 B-458654775-Çıkış | 458654775 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:57:13 | 04.07.2024 20:11:17 | 0.23444 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 2.4336
6006873374 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010198-Fider | 634010198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:11:22 | 03.07.2024 15:35:40 | 0.405 | 1 |  | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 7.052 | 0.055824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1078
6006873378 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR376-TR1 P1 B-629733132-Çıkış | 629733132 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:10:11 | 03.07.2024 16:50:22 | 1.6697 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2.5127 | 0 | 4.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6168
6006873378 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR376-TR1 P1 ANA ŞALTER-456261435-Çıkış | 456261435 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:50:22 | 03.07.2024 17:02:13 | 0.1975 |  | 22 |  | 33 |  | 3 |  |  | 0 | 0.80475 | 0 | 2.2577 | 0 | 0.063502 | 0 | 0 | 3.126
6006873378 | 3 | MERSİN | SİLİFKE | BGM62-2-453898458-Fider | 453898458 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:02:13 | 03.07.2024 17:59:39 | 0.95722 |  | 456 |  | 188 | 2 | 55 |  |  | 0 | 77.9896 | 0 | 76.5798 | 3.6159 | 21.659 | 0 | 0 | 179.8443
6006873381 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SHM929-TR1 G-452599646-Çıkış | 452599646 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:57:49 | 03.07.2024 19:31:58 | 4.5692 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5376 | 0 | 0 | 3.5376
6006873386 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU19-6-449495693-Fider | 449495693 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:57:25 | 16.07.2024 16:02:52 | 7.0908 |  | 840 |  | 1 |  | 104 |  |  | 0 | 2186.7179 | 0 | 0.058616 | 0 | 998.4014 | 0 | 0 | 3185.1779
6006873388 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TGP185-TR1 P1 B-448353061-Çıkış | 448353061 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:49:43 | 03.07.2024 19:43:14 | 0.89194 |  | 55 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.1393 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 11.7263
6006873392 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-5-457321463-Fider | 457321463 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:03:08 | 10.07.2024 16:23:03 | 7.3319 |  | 106 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 290.3403 | 0 | 0 | 0 | 17.1018 | 0 | 0 | 307.4421
6006873395 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG642-TR1 P1 ANA ŞALTER-618739084-Çıkış | 618739084 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:56:49 | 10.07.2024 9:32:41 | 0.59778 |  | 134 |  | 17 |  | 5 |  |  | 0 | 25.4288 | 0 | 3.2876 | 0 | 1.0998 | 0 | 0 | 29.8162
6006873398 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCE336-TR1 D-641349407-Çıkış | 641349407 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:12:03 | 03.07.2024 17:42:18 | 2.5042 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006873406 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF818- P1 ANA ŞALTER-619593565-Çıkış | 619593565 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:03:41 | 03.07.2024 23:00:12 | 0.94194 |  | 38 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 13.2879 | 0 | 35.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2378
6006873407 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:21:01 | 03.07.2024 15:30:12 | 0.15306 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 16.2057 | 12.2232 | 8.8598 | 5.9283 | 2.4483 | 0 | 0 | 45.6652
6006873408 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA512- P1 ANA ŞALTER-635849151-Çıkış | 635849151 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:09:28 | 03.07.2024 19:43:32 | 2.5678 |  | 127 |  | 3 |  | 19 |  |  | 0 | 67.5328 | 0 | 0.94334 | 0 | 27.3435 | 0 | 0 | 95.8196
6006873412 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH087-TR1 P1 B-618159459-Çıkış | 618159459 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:18:10 | 03.07.2024 18:22:31 | 3.0725 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 12.7104 | 0 | 5.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7713
6006873419 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS193-TR1 P1 E-646460597-Çıkış | 646460597 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:37:57 | 04.07.2024 4:13:44 | 0.59639 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.47465 | 0 | 0 | 0 | 0.84878 | 0 | 0 | 1.3234
6006873421 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-1-631386861-Fider | 631386861 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:25:50 | 03.07.2024 15:45:54 | 0.33444 |  | 618 |  | 15 |  | 37 |  |  | 0 | 49.0984 | 0 | 0.35085 | 0 | 6.9769 | 0 | 0 | 56.4262
6006873435 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-3-634442537-Fider | 634442537 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:28:25 | 03.07.2024 16:46:33 | 1.3022 |  | 21 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.5035 | 0 | 0.00095349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5044
6006873437 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK101-TR1 P1 C-606313167-Çıkış | 606313167 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:45:23 | 04.07.2024 10:49:51 | 1.0744 |  | 295 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 45.8562 | 0 | 0 | 0 | 12.6091 | 0 | 0 | 58.4653
6006873440 | 1 | ADANA | KOZAN | TBK584-TR1 P1 A-602218672-Çıkış | 602218672 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:28:01 | 03.07.2024 17:28:28 | 2.0075 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.4376 | 0 | 0 | 0 | 5.5988 | 0 | 0 | 13.0364
6006873442 | 1 | HATAY | ARSUZ | TCR798- P1 ANA ŞALTER-628928406-Çıkış | 628928406 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:20:58 | 04.07.2024 22:50:36 | 0.49389 |  | 82 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.2397 | 0 | 0 | 0 | 0.6052 | 0 | 0 | 8.8449
6006873473 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEC105-TR1 P1 E-636593867-Çıkış | 636593867 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:06:34 | 03.07.2024 20:30:35 | 0.40028 |  | 129 |  | 7 |  | 21 |  |  | 0 | 13.7208 | 0 | 1.1139 | 0 | 12.4185 | 0 | 0 | 27.2532
6006873476 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280072-Fider | 628280072 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:05:42 | 10.07.2024 16:52:10 | 7.7744 | 6 | 362 | 4 |  | 5 | 7 |  |  | 397.0419 | 792.8696 | 2.7114 | 0 | 501.0899 | 271.639 | 0 | 0 | 1965.3517
6006873482 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE454-TR1 P1 D-636508329-Çıkış | 636508329 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:33:48 | 03.07.2024 16:18:04 | 0.73778 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.27935 | 0 | 0 | 7.4075
6006873486 | 1 | ADANA | SEYHAN | THM979-TR1 P1 A-456225168-Çıkış | 456225168 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 10:40:22 | 18.07.2024 11:15:26 | 0.58444 | [5 empty] | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 0 | 0 | 7.308
6006873490 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA470-TR1 P1 A-646535728-Çıkış | 646535728 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:33:06 | 03.07.2024 16:45:08 | 1.2006 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 5.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8373
6006873490 | 2 | HATAY | REYHANLI | TDA470- P1 ANA ŞALTER-456910320-Çıkış | 456910320 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:45:08 | 03.07.2024 16:47:54 | 0.046111 |  | 118 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 0.18207 | 0 | 0 | 1.9279
6006873492 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THT719-TR1 P1 A-458406143-Çıkış | 458406143 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 9:16:42 | 17.07.2024 9:35:57 | 0.32083 |  | 106 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.9087 | 0 | 0 | 0 | 0.56593 | 0 | 0 | 10.4746
6006873496 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-4-631386883-Fider | 631386883 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:41:52 | 03.07.2024 15:44:39 | 0.046389 |  | 69 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.88865 | 0 | 0 | 0 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.99078
6006873507 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM761-TR1 P1 D-621696349-Çıkış | 621696349 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:39:48 | 03.07.2024 17:20:41 | 0.68139 |  | 79 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 12.6015 | 0 | 0.15608 | 0 | 9.1028 | 0 | 0 | 21.8604
6006873508 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH79-2-421484285-Fider | 421484285 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:45:08 | 03.07.2024 15:55:45 | 0.17694 | 1 | 1263 |  |  | 3 | 30 |  |  | 0 | 24.206 | 0 | 0 | 10.9059 | 7.9879 | 0 | 0 | 43.0998
6006873509 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-5-620194718-Fider | 620194718 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:45:06 | 03.07.2024 15:54:03 | 0.14917 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20386 | 0 | 0 | 0 | 0.20386
6006873518 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SKH358-TR1 B-628614222-Çıkış | 628614222 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:31:48 | 03.07.2024 18:55:02 | 0.38722 |  | 96 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 8.8127 | 0 | 0.043869 | 0 | 3.4195 | 0 | 0 | 12.2761
6006873525 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT525- P1 ANA ŞALTER-601997753-Çıkış | 601997753 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:06:35 | 03.07.2024 17:32:37 | 2.4339 |  | 135 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 147.3749 | 0 | 0 | 0 | 221.4679 | 0 | 0 | 368.8427
6006873529 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA26-TR2 P1 F-615884873-Çıkış | 615884873 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:48:17 | 03.07.2024 18:01:20 | 4.2175 |  | 23 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 4.7984 | 0 | 0 | 0 | 251.9809 | 0 | 0 | 256.7793
6006873531 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT263-615113986-615113986-Kofra | 615113986 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 11:58:31 | 04.07.2024 1:31:01 | 37.5417 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 39.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4712
6006873531 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT263-TR1 P1 D-614156776-Çıkış | 614156776 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:31:01 | 04.07.2024 2:38:27 | 1.1239 |  | 202 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 83.5037 | 0 | 0 | 0 | 7.2306 | 0 | 0 | 90.7343
6006873534 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-1-631386861-Fider | 631386861 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:55:12 | 03.07.2024 15:59:07 | 0.065278 |  | 618 |  | 15 |  | 37 |  |  | 0 | 9.5832 | 0 | 0.068481 | 0 | 1.3618 | 0 | 0 | 11.0134
6006873538 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK256- P1 ANA ŞALTER-600714955-Çıkış | 600714955 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:03:45 | 03.07.2024 17:40:46 | 0.61694 |  | 237 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 62.0017 | 0 | 0 | 0 | 11.6435 | 0 | 0 | 73.6452
6006873548 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-452499240-Fider | 452499240 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:56:29 | 03.07.2024 15:59:21 | 0.047778 | 2 | 461 | 6 | 23 | 1 | 26 |  |  | 0.45907 | 7.2678 | 0.48156 | 0.74251 | 0.035175 | 1.2875 | 0 | 0 | 10.2737
6006873564 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK492-TR1 P1 E-601720199-Çıkış | 601720199 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:59:08 | 03.07.2024 17:29:27 | 1.5053 |  | 5 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 2.7724 | 0 | 9.4815 | 0 | 3.9427 | 0 | 0 | 16.1966
6006873564 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK492-TR1 P1 ANA ŞALTER-600621645-Çıkış | 600621645 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:29:27 | 03.07.2024 17:41:10 | 0.19528 |  | 37 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 3.044 | 0 | 0.37493 | 0 | 0.18636 | 0 | 0 | 3.6053
6006873571 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT479- P1 ANA ŞALTER-633582731-Çıkış | 633582731 | Elektrik Kaçağı - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:45:12 | 03.07.2024 17:29:13 | 0.73361 |  | 99 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 9.1284 | 0 | 0.021268 | 0 | 0.12815 | 0 | 0 | 9.2778
6006873574 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE17-4-451940195-Fider | 451940195 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:47:35 | 03.07.2024 17:52:47 | 0.086667 | 8 | 456 |  |  |  | 7 |  |  | 0.60673 | 10.5445 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 12.9578
6006873576 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TCE916-445194858-445194858-Kofra | 445194858 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:59:50 | 03.07.2024 17:57:28 | 3.9606 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006873576 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TCE916-TR1 P1 A-611300992-Çıkış | 611300992 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:57:28 | 03.07.2024 18:00:41 | 0.053611 |  | 67 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.5879 | 0 | 0.049129 | 0 | 0.20256 | 0 | 0 | 1.8396
6006873577 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK32-608870631-608870631-Fider | 608870631 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 13:03:02 | 03.07.2024 20:22:40 | 7.3272 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 24.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3081
6006873577 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK32-5-458655022-Fider | 458655022 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:22:40 | 03.07.2024 20:40:22 | 0.295 | 2 | 45 | 13 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3.5341 | 2.6279 | 20.9913 | 0.089746 | 0 | 0.44374 | 1.2326 | 0 | 28.9194
6006873580 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM948-2-621579275-Fider | 621579275 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:32:27 | 03.07.2024 17:34:00 | 0.025833 |  | 298 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 3.4124 | 0 | 0 | 0 | 0.47998 | 0 | 0 | 3.8924
6006873588 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP152-TR1 P1 F-436581332-Çıkış | 436581332 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:17:34 | 03.07.2024 17:59:50 | 2.7044 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.5708 | 0 | 0 | 0 | 0.66775 | 0 | 0 | 23.2386
6006873588 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBC90-22-452066515-Fider | 452066515 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:59:50 | 03.07.2024 18:54:45 | 0.91528 | 2 | 1503 |  | 1 | 3 | 153 |  |  | 0 | 449.2467 | 0 | 0 | 188.3137 | 67.8126 | 0 | 0 | 705.373
6006873596 | 1 | ADANA | SEYHAN | BHT04-9-452006545-Fider | 452006545 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:00:25 | 03.07.2024 16:05:43 | 0.088333 | 16 | 5 | 1 |  | 7 |  | 9 | 1 | 0 | 0.068172 | 0.13174 | 0 | 20.6539 | 0 | 393.1733 | 4.1738 | 418.2008
6006873597 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP127-TR1 P1 G-600329713-Çıkış | 600329713 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:20:01 | 03.07.2024 17:48:30 | 0.47472 |  | 220 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 31.3786 | 0 | 0 | 0 | 0.8927 | 0 | 0 | 32.2713
6006873598 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-4-459141997-Fider | 459141997 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:38:33 | 03.07.2024 19:17:41 | 1.6522 | 3 | 281 | 1 | 62 | 2 | 20 |  |  | 0 | 128.5046 | 2.9791 | 100.0682 | 55.3813 | 28.1406 | 0 | 0 | 315.0738
6006873599 | 1 | MERSİN | MUT | TCM237- P1 ANA ŞALTER-452250151-Çıkış | 452250151 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:29:15 | 03.07.2024 17:19:43 | 0.84111 |  | 53 |  | 70 |  | 6 |  |  | 0 | 8.7737 | 0 | 21.7487 | 0 | 2.7891 | 0 | 0 | 33.3115
6006873603 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE880-617231839-617231839-Kofra | 617231839 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:27:23 | 04.07.2024 13:36:36 | 0.15361 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.036239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036239
6006873603 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE880-TR1 P1 E-614306493-Çıkış | 614306493 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:36:36 | 04.07.2024 14:37:39 | 1.0175 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 6.3606 | 0 | 0 | 10.2391
6006873606 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGN959-TR1 P1 J-449374477-Çıkış | 449374477 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:05:24 | 03.07.2024 23:56:07 | 7.8453 |  | 44 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 148.6234 | 0 | 0.4404 | 0 | 0.14355 | 0 | 0 | 149.2073
6006873607 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN686-TR1 P1 C-601933514-Çıkış | 601933514 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:35:10 | 03.07.2024 18:25:39 | 2.8414 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 14.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9018
6006873615 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG49-4-635073595-Fider | 635073595 | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:31:06 | 03.07.2024 17:37:40 | 0.10944 |  | 198 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.23958 | 0 | 0 | 4.7207
6006873618 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGH716-TR1 P1 B-448258349-Çıkış | 448258349 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:51:39 | 03.07.2024 17:14:52 | 0.38694 |  | 231 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 28.4361 | 0 | 0 | 0 | 0.97159 | 0 | 0 | 29.4077
6006873626 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV108-615513059-615513059-Kofra | 615513059 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:37:12 | 03.07.2024 19:25:27 | 7.8042 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.56475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56475
6006873626 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBV108-TR1 P1 E-644353404-Çıkış | 644353404 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:25:27 | 03.07.2024 20:16:03 | 0.84333 |  | 26 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.0635 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 5.3475
6006873633 | 1 | HATAY | HASSA | PARK-TR1 P1 A-436174957-Çıkış | 436174957 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:24:22 | 03.07.2024 20:20:08 | 0.92944 |  | 26 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 19.5539 | 0 | 0 | 28.4139
6006873650 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK638-TR1 P1 E-443519601-Çıkış | 443519601 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:57:32 | 03.07.2024 17:31:38 | 0.56833 |  | 104 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 14.1911 | 0 | 0 | 0 | 1.2862 | 0 | 0 | 15.4773
6006873655 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-3-439095016-Fider | 439095016 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:15:27 | 03.07.2024 16:17:49 | 0.039444 | 6 | 399 | 7 | 9 | 6 | 34 |  |  | 0.050998 | 2.9166 | 13.0534 | 4.6879 | 2.3846 | 1.4471 | 0 | 0 | 24.5405
6006873657 | 1 | ADANA | CEYHAN | SDA052-TR1 ANA ŞALTER-644830700-Çıkış | 644830700 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:02:24 | 03.07.2024 21:22:12 | 5.33 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.9757 | 0 | 0 | 0 | 37.3271 | 0 | 0 | 73.3027
6006873662 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH082-TR1 P1 D-646296657-Çıkış | 646296657 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:45:15 | 03.07.2024 22:28:51 | 6.7267 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 8.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9846
6006873670 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-1-631386861-Fider | 631386861 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:19:10 | 03.07.2024 16:21:24 | 0.037222 |  | 618 |  | 15 |  | 37 |  |  | 0 | 5.2752 | 0 | 0.038817 | 0 | 0.74071 | 0 | 0 | 6.0547
6006873686 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF938- ANA ŞALTER-619291342-Çıkış | 619291342 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:46:10 | 03.07.2024 17:18:10 | 0.53333 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.8127 | 0 | 0 | 0 | 27.7318 | 0 | 0 | 30.5445
6006873689 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:24:43 | 03.07.2024 16:43:29 | 0.31278 | 3 | 192 | 6 | 45 | 1 | 26 |  |  | 0.5359 | 25.1443 | 11.767 | 11.5861 | 0.030283 | 6.4409 | 0 | 0 | 55.5044
6006873697 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT363-TR1 P1 D-614142089-Çıkış | 614142089 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:33:45 | 04.07.2024 14:05:04 | 0.52194 |  | 119 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 26.4485 | 0 | 0 | 0 | 15.0861 | 0 | 0 | 41.5346
6006873698 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGS659-TR1 P1_SGS659 A-644706575-Çıkış | 644706575 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:20:24 | 04.07.2024 1:50:18 | 7.4983 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6946 | 0 | 0 | 14.6946
6006873699 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK343-TR1 P1 C-444483330-Çıkış | 444483330 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 22:40:16 | 16.07.2024 23:14:24 | 0.56889 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.577 | 0 | 0 | 0 | 0.48348 | 0 | 0 | 8.0605
6006873702 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGP201-TR1 P1 B-644659693-Çıkış | 644659693 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:51:21 | 04.07.2024 14:09:56 | 1.3097 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17478 | 0 | 0 | 0.17478
6006873705 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP08-3-624069026-Fider | 624069026 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:28:19 | 03.07.2024 18:38:31 | 2.17 | 1 | 77 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 16.0631 | 0 | 0.018171 | 159.0545 | 3.6762 | 1.6757 | 0 | 180.4876
6006873711 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP143- P1 D-632491293-Çıkış | 632491293 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:27:26 | 03.07.2024 17:34:53 | 1.1242 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.9748 | 0 | 0 | 0 | 0.063983 | 0 | 0 | 11.0388
6006873720 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL44-3-625340162-Fider | 625340162 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:29:11 | 05.07.2024 15:27:31 | 1.9722 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 100.0879 | 1.7405 | 35.5622 | 32.8419 | 184.81 | 0 | 355.0425
6006873721 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU213- P1 ANA ŞALTER-629724715-Çıkış | 629724715 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:32:46 | 03.07.2024 18:33:34 | 2.0133 |  | 17 |  | 10 |  | 3 |  |  | 0 | 7.4569 | 0 | 3.8479 | 0 | 0.88899 | 0 | 0 | 12.1938
6006873722 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:32:13 | 03.07.2024 16:42:07 | 0.165 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 16.8654 | 13.099 | 9.4947 | 5.8291 | 2.5177 | 0 | 0 | 47.806
6006873727 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:33:15 | 03.07.2024 17:39:36 | 1.1058 | 1 | 8 | 28 | 14 | 1 | 9 | 1 |  | 0.5071 | 11.5801 | 423.8204 | 35.4341 | 0.43696 | 7.8111 | 45.8327 | 0 | 525.4225
6006873730 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-TR-B__-600379658-Fider | 600379658 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 22:39:35 | 18.07.2024 23:28:20 | 0.8125 |  | 498 |  | 1 |  | 99 |  |  | 0 | 175.392 | 0 | 0.043517 | 0 | 47.6281 | 0 | 0 | 223.0636
6006873738 | 1 | HATAY | KUMLU | TCK638-TR1 P1 B-626732426-Çıkış | 626732426 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:33:42 | 04.07.2024 13:02:09 | 0.47417 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4014
6006873741 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV173- P1 ANA ŞALTER-459131974-Çıkış | 459131974 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:25:39 | 03.07.2024 20:34:55 | 4.1544 |  | 188 |  | 10 |  | 23 |  |  | 0 | 195.2564 | 0 | 11.4632 | 0 | 31.7239 | 0 | 0 | 238.4434
6006873744 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SGU781-629717807-629717807-Kofra | 629717807 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:18:39 | 03.07.2024 19:19:36 | 3.0158 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 8.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2251
6006873744 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | SGU781-TR1 A-643234182-Çıkış | 643234182 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:19:36 | 03.07.2024 20:17:15 | 0.96083 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.7261 | 0 | 0 | 0 | 0.36439 | 0 | 0 | 19.0905
6006873746 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-4-630602858-Fider | 630602858 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:37:36 | 03.07.2024 16:45:38 | 0.13389 |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.0041214 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 4.2542
6006873748 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU38-3-635843793-Fider | 635843793 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:37:36 | 03.07.2024 16:47:02 | 0.15722 | 1 | 1257 |  | 2 | 1 | 131 |  |  | 0 | 16.411 | 0 | 0 | 0.44946 | 20.6122 | 0 | 0 | 37.4726
6006873758 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SFA999-640618156-640618156-Kofra | 640618156 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:39:57 | 03.07.2024 19:16:57 | 2.6167 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712
6006873758 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SFA999-TR1 ANA ŞALTER-640618136-Çıkış | 640618136 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:16:57 | 03.07.2024 19:33:04 | 0.26861 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.57448 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0.80788
6006873760 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ537-TR1 P1 E-634795061-Çıkış | 634795061 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:07:45 | 03.07.2024 23:50:51 | 7.7183 |  | 18 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 30.5365 | 0 | 14.3089 | 0 | 3.0645 | 0 | 0 | 47.9099
6006873763 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGG525-TR1 P1 E-439238432-Çıkış | 439238432 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:15:31 | 03.07.2024 19:50:37 | 4.585 |  | 188 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 310.1331 | 0 | 0 | 0 | 92.4654 | 0 | 0 | 402.5985
6006873764 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-15-452499234-Fider | 452499234 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:40:00 | 03.07.2024 17:26:47 | 0.77972 | 15 | 2578 | 52 | 75 | 6 | 351 | 2 | 1 | 189.0377 | 515.5034 | 166.7651 | 84.2566 | 80.7214 | 290.6443 | 2.037 | 0.47512 | 1329.4406
6006873765 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB673-619071226-619071226-Kofra | 619071226 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:42:00 | 07.07.2024 9:36:09 | 0.9025 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.51866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51866
6006873767 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB998-TR1 P1 L-618049054-Çıkış | 618049054 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:25:18 | 03.07.2024 23:53:11 | 0.46472 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.4912 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 0 | 0 | 6.6065
6006873771 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG790-TR1 P1 ANA ŞALTER-617820153-Çıkış | 617820153 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:09:48 | 03.07.2024 17:36:37 | 1.4469 |  | 713 |  |  |  | 125 |  |  | 0 | 244.2201 | 0 | 0 | 0 | 94.8607 | 0 | 0 | 339.0809
6006873771 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCF395-22-631839368-Fider | 631839368 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:36:37 | 03.07.2024 18:30:00 | 0.88972 |  | 3534 |  | 1 | 1 | 764 |  |  | 0 | 823.9396 | 0 | 2.2852 | 20.7439 | 504.6223 | 0 | 0 | 1351.591
6006873775 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV451-TR1 P1 C-452663663-Çıkış | 452663663 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:21:06 | 03.07.2024 19:11:36 | 0.84167 |  | 65 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.1744 | 0 | 0 | 0 | 1.8488 | 0 | 0 | 19.0232
6006873778 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-2-635395586-Fider | 635395586 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:45:40 | 03.07.2024 17:34:22 | 0.81167 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006873780 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ779-TR1 P1 E-644669550-Çıkış | 644669550 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:46:29 | 03.07.2024 18:08:09 | 1.3611 |  | 38 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 21.5752 | 0 | 0 | 0 | 28.0526 | 0 | 0 | 49.6278
6006873783 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS901-601336860-601336860-Kofra | 601336860 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:03:00 | 03.07.2024 19:53:40 | 4.8444 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.5358 | 0 | 0 | 0 | 3.7094 | 0 | 0 | 35.2452
6006873789 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BKS23-5-456329726-Fider | 456329726 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:47:24 | 03.07.2024 20:27:49 | 3.6736 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006873790 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THU098-2-458568088-Fider | 458568088 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:58:56 | 03.07.2024 17:37:40 | 0.64556 |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.0073866 | 0 | 0 | 0 | 16.6023 | 0 | 0 | 16.6097
6006873797 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-13-645301503-Fider | 645301503 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:37:01 | 03.07.2024 19:08:49 | 0.53 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 26.0045 | 0 | 0 | 0 | 4.4548 | 0 | 30.4593
6006873803 | 1 | HATAY | HASSA | BAP59-623911323-623911323-Fider | 623911323 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:46:28 | 03.07.2024 18:10:22 | 1.3983 |  | 38 | 3 | 2 | 2 | 9 |  |  | 0 | 22.0129 | 23.1674 | 0.37755 | 4.9606 | 20.029 | 0 | 0 | 70.5475
6006873803 | 2 | HATAY | HASSA | BAP59-5-625684766-Fider | 625684766 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:10:22 | 03.07.2024 18:52:33 | 0.70306 |  | 105 | 3 | 7 | 2 | 12 |  |  | 0 | 18.8967 | 11.3884 | 4.8967 | 2.2705 | 9.3482 | 0 | 0 | 46.8005
6006873806 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929219-Fider | 452929219 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:08:55 | 03.07.2024 17:26:24 | 0.29139 |  | 340 | 13 | 104 | 2 | 24 |  |  | 0 | 30.604 | 30.9542 | 79.9309 | 9.6582 | 4.3488 | 0 | 0 | 155.4961
6006873818 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-5-629541763-Fider | 629541763 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:15:30 | 03.07.2024 18:37:58 | 0.37444 | 5 | 1399 | 4 | 35 | 2 | 69 | 1 |  | 6.1995 | 112.6489 | 2.998 | 5.4719 | 1.442 | 14.3448 | 0 | 0 | 143.1051
6006873827 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ71-TR1 P1 C-641866847-Çıkış | 641866847 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:57:53 | 03.07.2024 20:07:01 | 3.1522 |  | 48 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 33.7456 | 0 | 0 | 0 | 11.1816 | 0 | 0 | 44.9272
6006873827 | 2 | HATAY | ARSUZ | BBJ71-4-641866780-Fider | 641866780 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:07:01 | 03.07.2024 21:00:08 | 0.88528 | 1 | 1259 | 11 | 28 | 1 | 104 |  |  | 61.0441 | 317.7462 | 64.2678 | 55.0288 | 0.41114 | 70.3184 | 0 | 0 | 568.8165
6006873838 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM445- P1 ANA ŞALTER-641172988-Çıkış | 641172988 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:02:22 | 03.07.2024 18:55:42 | 1.8889 |  | 578 |  |  |  | 48 |  | 1 | 0 | 342.44 | 0 | 0 | 0 | 111.2994 | 0 | 9.2264 | 462.9658
6006873838 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM445-TR1 P1 E-641172994-Çıkış | 641172994 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:55:42 | 03.07.2024 19:31:58 | 0.60444 |  | 273 |  |  |  | 18 |  | 1 | 0 | 53.156 | 0 | 0 | 0 | 19.5291 | 0 | 2.0096 | 74.6947
6006873840 | 1 | MERSİN | TARSUS | TJD055-TR1 P1 ANA ŞALTER-458884029-Çıkış | 458884029 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:06:51 | 04.07.2024 17:29:07 | 0.37111 |  | 130 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.4946 | 0 | 0 | 0 | 0.71193 | 0 | 0 | 15.2066
6006873852 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SGM622-TR1 ANA ŞALTER-642370216-Çıkış | 642370216 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:37:06 | 03.07.2024 19:15:48 | 0.645 |  | 15 |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 0.89669 | 0 | 0 | 0 | 21.2138 | 0 | 0 | 22.1105
6006873856 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TEB415-TR1 P1 B-646291017-Çıkış | 646291017 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:57:23 | 07.07.2024 18:46:56 | 0.82583 |  | 36 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.4205 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 12.2764
6006873857 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-3-631382989-Fider | 631382989 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:05:31 | 03.07.2024 19:29:31 | 2.4 |  | 8 |  | 3 | 16 | 12 | 4 |  | 0 | 1.7123 | 0 | 4.3586 | 148.2479 | 27.0273 | 311.3019 | 0 | 492.6479
6006873868 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCG099-TR1 P1 B-602968312-Çıkış | 602968312 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:44:49 | 03.07.2024 22:00:26 | 2.2603 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 23.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7043
6006873872 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SBS807-TR1 ANA ŞALTER-645403050-Çıkış | 645403050 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:02:15 | 03.07.2024 19:21:37 | 2.3228 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 141.0482 | 0 | 0 | 142.9718
6006873874 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG666- P1 ANA ŞALTER-640543335-Çıkış | 640543335 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:04:49 | 03.07.2024 21:43:40 | 4.6475 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 54.0411 | 0 | 0 | 0 | 22.3149 | 0 | 0 | 76.356
6006873886 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:10:51 | 03.07.2024 17:24:52 | 0.23361 | 1 | 951 | 9 | 30 |  | 44 |  |  | 9.3998 | 38.6415 | 86.1773 | 10.7977 | 0 | 8.7862 | 0 | 0 | 153.8025
6006873896 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-7-452929317-Fider | 452929317 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:08:53 | 03.07.2024 17:26:55 | 0.30056 | 19 | 755 | 40 | 198 | 9 | 68 |  |  | 5.3757 | 75.4124 | 69.519 | 129.3006 | 54.9072 | 16.7528 | 0 | 0 | 351.2678
6006873898 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TCG378-TR1 P1 C-629335995-Çıkış | 629335995 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:08:24 | 11.07.2024 16:49:54 | 7.6917 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 123.2245 | 0 | 0 | 0 | 0.54516 | 0 | 0 | 123.7697
6006873903 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:13:23 | 03.07.2024 17:22:50 | 0.1575 | 4 | 430 | 18 | 32 |  | 28 |  |  | 2.8785 | 17.3758 | 14.5593 | 14.6591 | 0 | 0.79651 | 0 | 0 | 50.2692
6006873904 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:13:41 | 03.07.2024 17:20:14 | 0.10917 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.22576 | 15.4612 | 60.1388 | 1.462 | 7.335 | 7.7916 | 3.274 | 7.1281 | 102.8165
6006873906 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKV13-1-459519023-Fider | 459519023 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:09:47 | 03.07.2024 18:20:54 | 1.1853 |  | 202 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 50.8833 | 0 | 0.15408 | 0 | 3.7667 | 0 | 0 | 54.8041
6006873909 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBE46- P1 ANA ŞALTER-621843229-Çıkış | 621843229 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:10:29 | 03.07.2024 18:14:38 | 1.0692 |  | 1 |  |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5689 | 0 | 1.7947 | 27.3636
6006873919 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF31-2-616067124-Fider | 616067124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:16:51 | 03.07.2024 17:18:16 | 0.023611 | 15 | 5710 | 29 | 21 | 29 | 411 |  |  | 0.98697 | 38.0817 | 10.7242 | 2.3669 | 9.6841 | 10.137 | 0 | 0 | 71.9808
6006873923 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA023-TR1 P1 D-632685159-Çıkış | 632685159 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:58:10 | 03.07.2024 20:02:24 | 3.0706 |  | 23 |  | 1 |  | 31 |  |  | 0 | 27.8529 | 0 | 1.269 | 0 | 40.2323 | 0 | 0 | 69.3543
6006873935 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-2-452264714-Fider | 452264714 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:18:29 | 03.07.2024 17:24:58 | 0.10806 | 7 | 193 | 44 | 52 | 1 | 8 |  |  | 0.17102 | 7.754 | 19.4243 | 13.0488 | 0.44361 | 1.2697 | 0 | 0 | 42.1115
6006873946 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB86-4-637216581-Fider | 637216581 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:22:56 | 03.07.2024 17:26:31 | 0.059722 | 3 | 704 | 1 | 216 | 5 | 229 |  | 1 | 1.4991 | 15.7251 | 0.95464 | 7.4112 | 10.4768 | 14.3051 | 0 | 1.0472 | 51.4192
6006873952 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-3-629547406-Fider | 629547406 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:24:51 | 03.07.2024 17:28:20 | 0.058056 |  | 213 |  | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.4554 | 0 | 0.045377 | 0.030885 | 0.39714 | 0.29345 | 0 | 2.2222
6006873955 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED405- P1 ANA ŞALTER-635676964-Çıkış | 635676964 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:21:12 | 03.07.2024 21:08:23 | 3.7864 |  | 32 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 50.9255 | 0 | 1.8124 | 0 | 26.4421 | 0 | 0 | 79.18
6006873961 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED467-TR1 P1 D-635678178-Çıkış | 635678178 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:21:46 | 03.07.2024 19:03:52 | 1.7017 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217
6006873961 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED467-635678195-635678195-Fider | 635678195 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:03:52 | 03.07.2024 19:46:53 | 0.71694 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2634
6006873963 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-458631804-458631804-Fider | 458631804 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:43:22 | 04.07.2024 13:45:55 | 0.0425 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.011381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011381
6006873963 | 2 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:45:55 | 04.07.2024 14:13:37 | 0.46167 | 9 | 648 | 40 | 116 | 9 | 47 | 2 | 1 | 0 | 72.7573 | 149.2129 | 44.4333 | 68.5112 | 31.3275 | 99.7601 | 17.3336 | 483.3359
6006873976 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU715-TR1 G-622081289-Çıkış | 622081289 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:27:24 | 03.07.2024 17:46:42 | 0.32167 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.20136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20136
6006873992 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT801-TR1 P1 D-415016330-Çıkış | 415016330 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:28:15 | 03.07.2024 20:17:17 | 5.8172 |  | 125 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 246.7225 | 0 | 0 | 0 | 9.7365 | 0 | 0 | 256.459
6006873993 | 1 | HATAY | HASSA | TCR696- P1 C-626130436-Çıkış | 626130436 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:17:18 | 06.07.2024 14:52:44 | 0.59056 |  | 105 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 1.4702 | 0 | 0 | 8.6433
6006874000 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH085-4-453029396-Fider | 453029396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:27:13 | 03.07.2024 17:47:50 | 0.34361 | 1 | 60 | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 2.5249 | 4.2016 | 87.7088 | 0.19541 | 0.13556 | 0.51633 | 0 | 0 | 95.2826
6006874013 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN882-TR2_P1_-601044256-Fider | 601044256 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:54:55 | 05.07.2024 10:59:21 | 1.0739 |  | 188 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 54.0159 | 0 | 0.032204 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 57.931
6006874018 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-6-453030761-Fider | 453030761 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:56:22 | 08.07.2024 16:53:28 | 7.9517 | 7 | 179 | 23 |  | 2 | 4 |  |  | 210.0367 | 417.3843 | 3642.8738 | 0 | 413.2056 | 32.6338 | 0 | 0 | 4716.1343
6006874024 | 1 | HATAY | HASSA | TCU587- P1 B-625732177-Çıkış | 625732177 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:15:40 | 10.07.2024 14:19:32 | 0.064444 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177
6006874024 | 2 | HATAY | HASSA | TCU587- P1 ANA ŞALTER-625732173-Çıkış | 625732173 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:19:32 | 10.07.2024 15:04:18 | 0.74611 |  | 242 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 61.6859 | 0 | 0 | 0 | 2.1338 | 0 | 0 | 63.8197
6006874029 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR611-2-456293856-Fider | 456293856 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:40:53 | 03.07.2024 23:17:45 | 13.6144 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.5359 | 0 | 0 | 0 | 1074.5359
6006874030 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-2-448441278-Fider | 448441278 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:59:54 | 03.07.2024 18:11:40 | 0.19611 |  | 188 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 8.2609 | 0 | 0 | 0 | 13.3447 | 0 | 0 | 21.6056
6006874038 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ506- P1 ANA ŞALTER-623443909-Çıkış | 623443909 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:41:28 | 04.07.2024 0:15:48 | 3.5722 |  | 114 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 38.1702 | 0 | 0 | 0 | 4.5034 | 0 | 0 | 42.6736
6006874041 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV406- P1 ANA ŞALTER-633196300-Çıkış | 633196300 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:47:41 | 03.07.2024 19:16:25 | 1.4789 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5175
6006874042 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ45-13-637665224-Fider | 637665224 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:38:39 | 03.07.2024 19:02:56 | 2.4047 |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 35.981 | 0 | 0 | 0 | 11.6228 | 0 | 0 | 47.6038
6006874045 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-2-460226768-Fider | 460226768 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 8:58:54 | 09.07.2024 16:42:41 | 7.7297 | 1 |  | 25 |  | 3 |  |  |  | 4.1139 | 0 | 5075.545 | 0 | 106.8934 | 0 | 0 | 0 | 5186.5524
6006874048 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TGG519-613301580-613301580-Fider | 613301580 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:48:12 | 03.07.2024 18:31:38 | 0.72389 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006874048 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TGG519-2-443505544-Fider | 443505544 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:31:38 | 03.07.2024 19:04:49 | 0.55306 | 1 | 973 | 1 | 1 | 4 | 31 |  | 1 | 0.17336 | 167.4374 | 0 | 0 | 33.5955 | 19.7618 | 0 | 0 | 220.9681
6006874050 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV187-TR1 P1 C-457656283-Çıkış | 457656283 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:10:15 | 03.07.2024 19:23:03 | 1.2133 |  | 84 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0 | 19.7752 | 0 | 4.4979 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 | 25.6992
6006874052 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:50:50 | 03.07.2024 17:57:55 | 0.11806 | 1 | 8 | 28 | 14 | 1 | 9 | 1 |  | 0.052041 | 1.2607 | 43.3382 | 2.7676 | 0.01844 | 0.68464 | 5.3125 | 0 | 53.4341
6006874054 | 1 | ADANA | POZANTI | BAS45-606432123-606432123-Fider | 606432123 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:52:18 | 06.07.2024 20:38:52 | 1.7761 |  | 233 |  | 6 | 1 | 8 |  |  | 0 | 57.6758 | 0 | 1.6416 | 10.1998 | 6.2314 | 0 | 0 | 75.7486
6006874071 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK39-4-457174775-Fider | 457174775 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:56:42 | 03.07.2024 18:10:12 | 0.225 | 2 | 121 | 1 | 25 |  | 19 |  |  | 4.3131 | 3.0915 | 2.4206 | 8.083 | 0 | 2.6005 | 0 | 0 | 20.5085
6006874072 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM947-2-621579037-Fider | 621579037 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:05:04 | 03.07.2024 18:09:05 | 0.066944 |  | 356 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.6447 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.8447
6006874074 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-TR1 P1 I-646262513-Çıkış | 646262513 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 14:15:46 | 03.07.2024 18:32:59 | 4.2869 |  | 204 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 262.3611 | 0 | 0 | 0 | 28.1539 | 0 | 0 | 290.515
6006874080 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBG53-631447900-631447900-Fider | 631447900 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:58:47 | 03.07.2024 22:35:46 | 4.6164 |  | 37 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 36.3465 | 0 | 17.0772 | 0 | 1.9842 | 0 | 0 | 55.4078
6006874080 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-9-452768598-Fider | 452768598 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:35:46 | 03.07.2024 22:47:30 | 0.19556 | 34 | 1857 | 26 | 130 | 5 | 157 | 3 |  | 16.3065 | 93.2981 | 12.9196 | 7.8941 | 3.781 | 16.6016 | 16.6523 | 0 | 167.4532
6006874098 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN670-628668877-628668877-Kofra | 628668877 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:13:08 | 03.07.2024 18:52:07 | 1.6497 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.39941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39941
6006874098 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN670-TR1 P1 A-600636371-Çıkış | 600636371 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:52:07 | 03.07.2024 19:50:29 | 0.97278 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6632
6006874100 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEB226-4-421545374-Fider | 421545374 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:21:09 | 05.07.2024 20:04:06 | 0.71583 |  | 24 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 7.2229 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 9.7468
6006874103 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT84-4-633585377-Fider | 633585377 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:04:32 | 03.07.2024 18:06:30 | 0.032778 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006874105 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGP307-641486798-641486798-Kofra | 641486798 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:04:49 | 03.07.2024 22:53:14 | 4.8069 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 9.1671 | 0 | 0 | 0 | 3.3556 | 0 | 0 | 12.5227
6006874112 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-TR1 P1 C-612055752-Çıkış | 612055752 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:37:43 | 03.07.2024 18:55:09 | 0.29056 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.2758 | 0 | 0 | 0 | 0.11901 | 0 | 0 | 9.3948
6006874116 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-608811867-608811867-Fider | 608811867 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:09:35 | 03.07.2024 20:43:54 | 5.5719 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 176.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3882
6006874117 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-629823995-629823995-Fider | 629823995 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:06:12 | 03.07.2024 19:17:02 | 1.1806 |  | 63 |  | 16 | 2 | 5 |  |  | 0 | 8.2243 | 0 | 1.6081 | 7.1718 | 1.864 | 0 | 0 | 18.8683
6006874117 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-453336812-Fider | 453336812 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:17:02 | 03.07.2024 19:33:39 | 0.27694 | 2 | 952 |  | 100 | 7 | 142 |  | 1 | 0 | 84.0249 | 0 | 6.8092 | 41.8629 | 69.3502 | 0 | 0 | 202.0472
6006874127 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK31-612786763-612786763-Fider | 612786763 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:57:59 | 03.07.2024 19:26:10 | 1.4697 | 2 |  | 5 | [5 empty] | 13.4255 | 0 | 26.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5785
6006874127 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK31-4-458510229-Fider | 458510229 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:26:10 | 03.07.2024 19:39:04 | 0.215 | 3 |  | 16 | [5 empty] | 1.9986 | 0 | 15.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1185
6006874130 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEF982- P1 ANA ŞALTER-638446517-Çıkış | 638446517 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:25:53 | 03.07.2024 19:11:05 | 0.75333 |  | 142 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 34.9463 | 0 | 0 | 0 | 7.8529 | 0 | 0 | 42.7993
6006874132 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK40-4-457174674-Fider | 457174674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:14:38 | 03.07.2024 18:16:03 | 0.023611 | 7 | 894 | 9 | 90 | 3 | 205 | 1 |  | 0.65875 | 2.8515 | 1.8516 | 3.1243 | 0.86508 | 2.5286 | 0.35862 | 0 | 12.2385
6006874148 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SCM530-TR1 B-627315238-Çıkış | 627315238 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:16:22 | 03.07.2024 22:22:24 | 4.1006 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 54.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2733
6006874152 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA943-TR1 P1 ANA ŞALTER-616201364-Çıkış | 616201364 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:01:14 | 03.07.2024 23:01:07 | 0.99806 |  | 132 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 28.586 | 0 | 0.09494 | 0 | 2.6209 | 0 | 0 | 31.3018
6006874153 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE108-TR1 P1 C-602790820-Çıkış | 602790820 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:11:48 | 03.07.2024 19:55:28 | 1.7278 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 11.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2782
6006874153 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCE108- P1 ANA ŞALTER-602790849-Çıkış | 602790849 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:55:28 | 03.07.2024 20:07:10 | 0.195 |  | 119 |  | 2 |  | 10 |  | 1 | 0 | 5.4425 | 0 | 0.048963 | 0 | 5.5063 | 0 | 4.8559 | 15.8536
6006874168 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA979-TR1 P1 C-632552435-Çıkış | 632552435 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:25:25 | 03.07.2024 19:11:15 | 0.76389 |  | 5 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 3.4545 | 0 | 0 | 4.9564
6006874168 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TDA979- P1 ANA ŞALTER-632552431-Çıkış | 632552431 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:11:15 | 03.07.2024 19:15:34 | 0.071944 |  | 116 |  | 2 |  | 54 |  | 1 | 0 | 2.2225 | 0 | 0.0011984 | 0 | 0.94159 | 0 | 0.094299 | 3.2596
6006874175 | 1 | HATAY | KUMLU | TCT200- P1 ANA ŞALTER-626480650-Çıkış | 626480650 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:25:37 | 03.07.2024 19:56:53 | 1.5211 |  | 65 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 38.7662 | 0 | 33.825 | 0 | 0.58413 | 0 | 0 | 73.1753
6006874183 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCF998- P1 ANA ŞALTER-624723555-Çıkış | 624723555 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:22:06 | 03.07.2024 20:54:13 | 2.5353 |  | 61 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 68.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0714
6006874187 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU87-1-629942656-Fider | 629942656 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:33:20 | 03.07.2024 19:00:35 | 0.45417 | 2 | 326 |  | 148 | 4 | 72 |  |  | 0 | 52.683 | 0 | 35.6545 | 124.821 | 43.0931 | 0 | 0 | 256.2516
6006874218 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-1-621696956-Fider | 621696956 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:39:13 | 03.07.2024 18:52:36 | 0.22306 | 9 | 1945 | 1 | 254 | 6 | 370 |  | 1 | 0.23026 | 107.8067 | 2.9338 | 50.5983 | 15.5995 | 86.2583 | 0 | 0.002603 | 263.4295
6006874226 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS724-612501066-612501066-Kofra | 612501066 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 23:01:12 | 03.07.2024 19:49:34 | 20.8061 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 25.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2869
6006874226 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS724-TR1 P1 B-600771165-Çıkış | 600771165 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:49:34 | 03.07.2024 20:19:15 | 0.49472 |  | 129 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 24.7182 | 0 | 0 | 0 | 2.1037 | 0 | 0 | 26.8219
6006874231 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY725- P1 ANA ŞALTER-630144348-Çıkış | 630144348 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:13:51 | 03.07.2024 21:25:54 | 3.2008 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 4.7463 | 0 | 50.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8105
6006874264 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH160-TR1 P1 F-613559888-Çıkış | 613559888 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:01:46 | 03.07.2024 21:49:02 | 0.78778 |  | 75 | [6 empty] | 0 | 17.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8707
6006874268 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ347- P1 ANA ŞALTER-622597130-Çıkış | 622597130 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:42:39 | 03.07.2024 20:02:02 | 0.32306 |  | 211 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 11.6565 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 12.9946
6006874275 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF39-TR1 P1 E-616069359-Çıkış | 616069359 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:55:17 | 03.07.2024 21:18:18 | 2.3836 |  | 69 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 59.6231 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 60.4874
6006874279 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN008-603011495-603011495-Kofra | 603011495 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:08:39 | 03.07.2024 20:50:15 | 5.6933 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3403
6006874284 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-624108481-624108481-Kofra | 624108481 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:00:52 | 03.07.2024 23:21:09 | 4.3381 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0.39115
6006874284 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-TR1 P1 G-620309312-Çıkış | 620309312 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:21:09 | 03.07.2024 23:57:39 | 0.60833 |  | 142 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 32.7012 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0 | 32.8363
6006874288 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDT487-TR1 P1 B-431029678-Çıkış | 431029678 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:02:10 | 03.07.2024 21:47:56 | 2.7628 |  | 61 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 63.7774 | 0 | 2.8803 | 0 | 6.4472 | 0 | 0 | 73.1049
6006874292 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-3-611721331-Fider | 611721331 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:23:29 | 03.07.2024 20:43:49 | 0.33889 | 6 | 286 | 4 | 11 | 2 | 9 |  | 2 | 1.6486 | 26.6653 | 4.9661 | 18.9177 | 3.2467 | 1.1011 | 0 | 0 | 56.5455
6006874304 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU38-TR1 P1 E-622241985-Çıkış | 622241985 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:12:31 | 03.07.2024 21:34:01 | 2.3583 |  | 182 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 187.8865 | 0 | 0 | 0 | 21.7341 | 0 | 0 | 209.6206
6006874306 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:05:53 | 03.07.2024 19:56:42 | 0.84694 | 5 | 299 | 21 | 5 | 3 | 5 |  |  | 37.206 | 51.2622 | 122.7756 | 12.9228 | 3.0513 | 7.1153 | 0 | 0 | 234.3332
6006874318 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE600- P1 ANA ŞALTER-635542852-Çıkış | 635542852 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:15:59 | 03.07.2024 21:10:10 | 1.9031 |  | 112 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 59.5842 | 0 | 27.593 | 0 | 2.5062 | 0 | 0 | 89.6834
6006874319 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA085- P1 ANA ŞALTER-629943502-Çıkış | 629943502 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:34:14 | 03.07.2024 20:38:04 | 5.0639 |  | 40 |  | 47 |  |  |  |  | 0 | 64.6139 | 0 | 170.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7908
6006874319 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU87-1-629942656-Fider | 629942656 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:38:04 | 03.07.2024 20:58:56 | 0.34778 | 2 | 326 |  | 148 | 4 | 72 |  |  | 0 | 43.2689 | 0 | 25.0812 | 89.4536 | 28.8554 | 0 | 0 | 186.6591
6006874325 | 1 | ADANA | FEKE | TBU248-TR1 P1 C-606325650-Çıkış | 606325650 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:10:30 | 03.07.2024 21:07:49 | 0.95528 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9399
6006874328 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS817-TR1 P1 B-614135639-Çıkış | 614135639 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 15:17:56 | 03.07.2024 21:18:09 | 6.0036 |  | 113 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 248.1585 | 0 | 0 | 0 | 27.7078 | 0 | 0 | 275.8663
6006874328 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS817- P1 ANA ŞALTER-460122804-Çıkış | 460122804 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:18:09 | 03.07.2024 22:02:15 | 0.735 |  | 288 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 77.6065 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0 | 82.2424
6006874331 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:15:06 | 03.07.2024 20:05:07 | 0.83361 |  | 320 | 9 | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 58.7282 | 70.6049 | 53.0487 | 0 | 1.3658 | 0 | 0 | 183.7476
6006874332 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU555-640452614-640452614-Kofra | 640452614 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:20:28 | 03.07.2024 22:47:20 | 3.4478 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3503
6006874332 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-7-639212674-Fider | 639212674 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:47:20 | 03.07.2024 23:09:32 | 0.37 |  | 468 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 52.146 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 0 | 54.5916
6006874333 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT470- P1 ANA ŞALTER-633583230-Çıkış | 633583230 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:23:01 | 03.07.2024 22:08:01 | 2.75 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726
6006874334 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV152-TR1 P1 C-601967494-Çıkış | 601967494 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:35:40 | 03.07.2024 20:19:03 | 1.7231 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.4176 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0 | 0 | 13.4974
6006874340 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-645661137-645661137-Fider | 645661137 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:19:40 | 03.07.2024 23:17:46 | 3.9683 |  | 54 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 18.1528 | 0 | 0.29767 | 0 | 5.8135 | 0 | 0 | 24.264
6006874340 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-12-437554153-Fider | 437554153 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:17:46 | 03.07.2024 23:30:33 | 0.21306 | 4 | 630 | 1 | 76 | 4 | 80 |  |  | 0 | 14.4264 | 39.5958 | 32.9458 | 74.423 | 30.6997 | 0 | 0 | 192.0908
6006874344 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU861-TR1 P1 B-601072270-Çıkış | 601072270 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:23:06 | 03.07.2024 20:07:37 | 1.7419 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 13.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7246
6006874348 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-611105496-611105496-Fider | 611105496 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:20:41 | 03.07.2024 22:17:07 | 2.9406 | 5 | 7 | 14 | 12 | 1 | 1 |  |  | 4.0939 | 11.2878 | 132.9559 | 69.3296 | 9.0445 | 0.3248 | 0 | 0 | 227.0365
6006874348 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT15-2-452264714-Fider | 452264714 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:17:07 | 03.07.2024 22:40:15 | 0.38556 | 7 | 193 | 44 | 52 | 1 | 8 |  |  | 0.36329 | 26.5617 | 78.2528 | 45.699 | 0.53544 | 2.4031 | 0 | 0 | 153.8154
6006874355 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:30:12 | 03.07.2024 19:33:21 | 0.0525 | 4 | 1614 | 5 | 19 | 5 | 118 | 1 |  | 0.2066 | 13.7359 | 10.9312 | 0.44021 | 0.52138 | 2.9976 | 0.051911 | 0 | 28.8849
6006874356 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:30:36 | 03.07.2024 20:12:53 | 0.70472 | 4 | 737 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 11.0166 | 100.1128 | 0 | 1.1784 | 3.5382 | 11.6752 | 0 | 0 | 127.5212
6006874360 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA948-632095160-632095160-Kofra | 632095160 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:32:01 | 03.07.2024 21:44:14 | 2.2036 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006874360 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA948- P1 ANA ŞALTER-631347325-Çıkış | 631347325 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:44:14 | 03.07.2024 22:06:38 | 0.37333 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195
6006874376 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP445-TR1 P1 B-644472097-Çıkış | 644472097 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:58:16 | 03.07.2024 21:37:56 | 0.66111 |  | 47 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 11.605 | 0 | 0.075606 | 0 | 0.82926 | 0 | 0 | 12.5098
6006874382 | 1 | MERSİN | MUT | BBE94-644973614-644973614-Fider | 644973614 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:38:15 | 03.07.2024 21:55:02 | 2.2797 |  | 186 | 1 | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 38.8309 | 4.282 | 2.7391 | 0 | 0.89518 | 0 | 0 | 46.7473
6006874382 | 2 | MERSİN | MUT | BBE94-3-623443808-Fider | 623443808 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:55:02 | 03.07.2024 22:27:58 | 0.54889 |  | 453 | 2 | 23 | 1 | 9 |  |  | 0 | 17.2924 | 0.2099 | 5.8194 | 0.54398 | 0.84934 | 0 | 0 | 24.715
6006874386 | 1 | MERSİN | MUT | BBE15-3-622265347-Fider | 622265347 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:40:45 | 03.07.2024 19:51:24 | 0.1775 | 10 | 2316 | 7 | 168 |  | 113 | 3 |  | 1.3984 | 45.2363 | 33.6138 | 15.7171 | 0 | 6.1681 | 6.5214 | 0 | 108.655
6006874395 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT119-TR1 P1 D-633733310-Çıkış | 633733310 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:34:54 | 03.07.2024 21:01:43 | 1.4469 |  | 8 |  | 8 |  | 13 |  |  | 0 | 2.7451 | 0 | 3.4261 | 0 | 6.3489 | 0 | 0 | 12.52
6006874395 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT119- P1 ANA ŞALTER-633733306-Çıkış | 633733306 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:01:43 | 03.07.2024 21:51:56 | 0.83694 |  | 90 |  | 9 |  | 31 |  |  | 0 | 31.3264 | 0 | 2.8298 | 0 | 15.0647 | 0 | 0 | 49.2209
6006874398 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-7-639212674-Fider | 639212674 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:25:45 | 03.07.2024 21:58:24 | 4.5442 |  | 469 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 802.807 | 0 | 0 | 0 | 33.0217 | 0 | 0 | 835.8287
6006874398 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN83-3-639210436-Fider | 639210436 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:58:24 | 04.07.2024 1:28:26 | 3.5006 |  | 109 |  |  | 1 | 14 |  |  | 0 | 94.8024 | 0 | 0 | 34.4962 | 21.5923 | 0 | 0 | 150.8909
6006874402 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA152-TR1 P1 C-422127995-Çıkış | 422127995 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:44:42 | 03.07.2024 23:17:21 | 3.5442 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 13.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9749
6006874410 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB862-TR1 P1 E-605293959-Çıkış | 605293959 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:29:42 | 03.07.2024 22:01:58 | 1.5378 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583
6006874413 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA475-3-640076513-Fider | 640076513 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:16:54 | 03.07.2024 20:53:03 | 0.6025 |  | 173 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 35.5198 | 0 | 0 | 0 | 74.2847 | 0 | 0 | 109.8044
6006874421 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC00-16-643872522-Fider | 643872522 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:51:37 | 03.07.2024 20:38:29 | 0.78111 | 1 | 455 |  |  |  | 11 |  |  | 24.0014 | 83.6081 | 0 | 0 | 0 | 5.9403 | 0 | 0 | 113.5498
6006874422 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC00-15-643872534-Fider | 643872534 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:51:42 | 03.07.2024 20:38:39 | 0.7825 | 1 | 1112 | 1 | 10 | 1 | 36 | 2 |  | 16.1157 | 177.8666 | 0 | 1.2815 | 0 | 7.7474 | 134.0682 | 0 | 337.0795
6006874432 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL506- ANA ŞALTER-624954744-Çıkış | 624954744 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:11:11 | 03.07.2024 22:22:19 | 1.1856 |  | 245 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 80.3141 | 0 | 0 | 0 | 4.5682 | 0 | 0 | 84.8823
6006874439 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU891-TR1 P1 E-628282069-Çıkış | 628282069 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:53:50 | 03.07.2024 23:55:05 | 4.0208 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 19.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0189
6006874441 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE48-641842547-641842547-Kofra | 641842547 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 11:02:08 | 03.07.2024 21:03:31 | 10.0231 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5068 | 0 | 0 | 279.5068
6006874441 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE48- P1 ANA ŞALTER-640913436-Çıkış | 640913436 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:03:31 | 03.07.2024 22:14:32 | 1.1836 |  | 927 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 288.2608 | 0 | 0 | 0 | 52.1066 | 0 | 0 | 340.3674
6006874446 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE442-TR1 P1 D-636506473-Çıkış | 636506473 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:52:17 | 03.07.2024 23:49:28 | 3.9531 |  | 73 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 52.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0 | 0 | 52.2904
6006874450 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV832-TR1 P1 A-602472855-Çıkış | 602472855 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:53:24 | 03.07.2024 20:42:48 | 0.82333 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9968 | 0 | 0 | 0 | 0.0026139 | 0 | 0 | 2.9994
6006874458 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDR001-TR1 P1 B-645137818-Çıkış | 645137818 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:56:45 | 03.07.2024 21:09:57 | 1.22 |  | 25 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 9.0608 | 0 | 3.0124 | 0 | 4.7994 | 0 | 0 | 16.8726
6006874458 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDR001- P1 ANA ŞALTER-635989687-Çıkış | 635989687 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:09:57 | 03.07.2024 22:01:29 | 0.85889 |  | 53 |  | 11 |  | 10 |  |  | 0 | 21.5968 | 0 | 11.826 | 0 | 3.8931 | 0 | 0 | 37.3159
6006874459 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH014-TR1 P1 B-459624080-Çıkış | 459624080 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:04:16 | 03.07.2024 20:35:40 | 0.52333 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0477 | 0 | 0 | 0 | 0.098187 | 0 | 0 | 6.1459
6006874473 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM157- P1 ANA ŞALTER-622737662-Çıkış | 622737662 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:09:51 | 03.07.2024 20:23:26 | 0.22639 |  | 40 |  | 38 |  | 2 |  |  | 0 | 1.2088 | 0 | 10.3404 | 0 | 0.26569 | 0 | 0 | 11.8149
6006874473 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCM157-622737684-622737684-Fider | 622737684 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:23:26 | 03.07.2024 20:26:00 | 0.042778 |  | 18 |  | 18 |  | 2 |  |  | 0 | 0.12471 | 0 | 0.75446 | 0 | 0.050204 | 0 | 0 | 0.92937
6006874474 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR317- P1 ANA ŞALTER-628552640-Çıkış | 628552640 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:54:39 | 03.07.2024 23:27:26 | 0.54639 |  | 122 |  | 27 |  | 2 |  | 1 | 0 | 15.009 | 0 | 0.66598 | 0 | 0 | 0 | 0.00012942 | 15.6751
6006874482 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN197-607800645-607800645-Fider | 607800645 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:17:22 | 03.07.2024 21:43:26 | 3.4344 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.4607 | 21.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.405
6006874482 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-456187058-Fider | 456187058 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:43:26 | 03.07.2024 22:18:05 | 0.5775 | 24 | 126 | 59 | 28 | 3 | 9 |  |  | 6.87 | 17.2228 | 172.1781 | 86.9404 | 12.0599 | 5.6172 | 0 | 0 | 300.8885
6006874483 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV516-TR1 P1 D-628683498-Çıkış | 628683498 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:07:40 | 03.07.2024 20:32:14 | 0.40944 |  | 49 |  | 12 |  | 5 |  |  | 0 | 4.076 | 0 | 2.1197 | 0 | 2.8034 | 0 | 0 | 8.9991
6006874483 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV516- P1 ANA ŞALTER-460182869-Çıkış | 460182869 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:32:14 | 03.07.2024 20:52:53 | 0.34417 |  | 93 |  | 21 |  | 6 |  |  | 0 | 5.7903 | 0 | 4.158 | 0 | 2.4475 | 0 | 0 | 12.3958
6006874501 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS041-TR1 B-631388992-Çıkış | 631388992 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:08:20 | 04.07.2024 0:31:41 | 14.3892 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 46.9985 | 0 | 3.4867 | 0 | 35.9293 | 0 | 0 | 86.4146
6006874502 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-4-447699158-Fider | 447699158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:14:47 | 03.07.2024 20:27:00 | 0.20361 | 1 | 125 | 27 | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 13.0038 | 115.9229 | 25.9836 | 0 | 0.65737 | 0 | 0 | 155.5677
6006874506 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA010-4-632683981-Fider | 632683981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:15:36 | 03.07.2024 20:28:34 | 0.21611 | 10 | 421 | 5 | 68 | 11 | 308 | 5 | 2 | 2.9053 | 63.1568 | 5.2862 | 8.6087 | 98.847 | 64.5275 | 185.0878 | 2.5281 | 430.9474
6006874520 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC01-8-643871383-Fider | 643871383 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:20:37 | 03.07.2024 20:22:52 | 0.0375 | 1 | 8185 | 2 | 180 | 2 | 1704 |  | 5 | 0 | 62.7068 | 0.52801 | 3.1186 | 0 | 31.795 | 0 | 0.0043869 | 98.1527
6006874522 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD008- P1 ANA ŞALTER-450694461-Çıkış | 450694461 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:46:18 | 03.07.2024 21:12:50 | 0.44222 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.8649 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 6.8756
6006874528 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BKV61-645265024-645265024-Fider | 645265024 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:46:01 | 03.07.2024 22:58:34 | 3.2092 |  | 34 |  | 25 |  | 2 |  |  | 0 | 9.2406 | 0 | 5.7477 | 0 | 0.36445 | 0 | 0 | 15.3527
6006874528 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD10-15-643235260-Fider | 643235260 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:58:34 | 03.07.2024 23:47:51 | 0.82139 | 1 | 58 |  | 18 | 1 | 2 |  |  | 0.35714 | 3.3699 | 0 | 1.0292 | 0.88639 | 12.334 | 0 | 0 | 17.9766
6006874541 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603012-Fider | 646603012 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:26:14 | 03.07.2024 22:30:37 | 2.0731 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 21.7724 | 0 | 2.6943 | 0 | 11.2993 | 0 | 0 | 35.7661
6006874552 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-632541132-632541132-Fider | 632541132 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:29:32 | 03.07.2024 21:32:04 | 3.0422 | 2 | 126 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 24.1622 | 95.4176 | 0 | 0.021451 | 4.2206 | 7.2661 | 0 | 0 | 131.0879
6006874552 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:32:04 | 03.07.2024 22:03:49 | 0.52917 | 4 | 737 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 8.4954 | 75.7231 | 0 | 0.80814 | 2.666 | 7.5537 | 0 | 0 | 95.2464
6006874556 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-5-459387377-Fider | 459387377 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:26:28 | 03.07.2024 21:38:30 | 1.2006 | 5 | 1104 | 13 | 12 | 3 | 48 | 1 |  | 78.8141 | 269.1103 | 72.84 | 12.5277 | 12.2361 | 13.5191 | 0.00054775 | 0 | 459.0477
6006874559 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD408-605915443-605915443-Kofra | 605915443 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:35:19 | 03.07.2024 21:53:35 | 3.3044 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6607
6006874566 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH014-3-459621570-Fider | 459621570 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:26:37 | 03.07.2024 21:05:01 | 0.64 |  | 1017 |  | 8 | 1 | 49 | 1 | 1 | 0 | 213.1451 | 0 | 1.417 | 0.55533 | 17.9328 | 29.5169 | 13.082 | 275.6492
6006874569 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS195-TR1 P1 B-646460871-Çıkış | 646460871 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:22:28 | 03.07.2024 22:24:22 | 2.0317 |  | 75 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 44.8949 | 0 | 0.2952 | 0 | 5.6345 | 0 | 0 | 50.8246
6006874571 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB802-TR1 P1 D-613531471-Çıkış | 613531471 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:13:12 | 03.07.2024 20:57:51 | 0.74417 |  | 103 | [6 empty] | 0 | 17.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7027
6006874582 | 1 | HATAY | HASSA | TCL097- P1 C-625003934-Çıkış | 625003934 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:31:24 | 03.07.2024 21:46:50 | 1.2572 |  | 66 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 14.3769 | 0 | 0.22679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6037
6006874584 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC22-22-452063430-Fider | 452063430 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:25:35 | 03.07.2024 20:59:00 | 0.55694 | 19 | 397 | 14 | 2 | 10 | 28 | 6 |  | 5.4368 | 85.8428 | 251.0916 | 0 | 45.1647 | 15.3987 | 12.2306 | 0 | 415.1653
6006874588 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ460- P1 ANA ŞALTER-622979093-Çıkış | 622979093 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:24:05 | 03.07.2024 22:37:50 | 0.22917 |  | 72 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 2.1921 | 0 | 0.091596 | 0 | 0.41662 | 0 | 0 | 2.7003
6006874591 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN824-TR1 P1 C-602422673-Çıkış | 602422673 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:28:40 | 03.07.2024 22:29:07 | 2.0075 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.2855 | 0 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9148
6006874592 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAV26-616471941-616471941-Fider | 616471941 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:38:06 | 03.07.2024 21:19:59 | 0.69806 |  | 47 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 4.8314 | 0 | 0.13726 | 0 | 0.058098 | 0 | 0 | 5.0268
6006874592 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAV26-3-627745506-Fider | 627745506 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:19:59 | 03.07.2024 21:32:45 | 0.21278 | 18 | 1234 | 3 | 320 | 16 | 75 | 2 | 1 | 2.7694 | 83.1895 | 3.3907 | 9.5154 | 34.8512 | 10.6196 | 33.9214 | 0.87139 | 179.1287
6006874598 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEG264-627917419-627917419-Kofra | 627917419 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:22:09 | 03.07.2024 22:09:19 | 1.7861 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | 9.552
6006874600 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR626-626643833-626643833-Kofra | 626643833 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:32:31 | 03.07.2024 21:44:06 | 1.1931 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.69319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69319
6006874600 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TFR626-TR1 P1 E-438985580-Çıkış | 438985580 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:44:06 | 03.07.2024 22:14:11 | 0.50139 |  | 152 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 33.8827 | 0 | 0 | 0 | 7.1848 | 0 | 0 | 41.0675
6006874605 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY011-TR1 P1 D-637293889-Çıkış | 637293889 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:38:17 | 03.07.2024 22:05:22 | 1.4514 |  | 28 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.9656 | 0 | 0 | 0 | 2.0505 | 0 | 0 | 14.0161
6006874605 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY011- P1 ANA ŞALTER-637293884-Çıkış | 637293884 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:05:22 | 03.07.2024 22:14:15 | 0.14806 |  | 35 |  | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 1.5156 | 0 | 0.91866 | 0 | 0.9301 | 0 | 0 | 3.3643
6006874605 | 3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE27-2-437198723-Fider | 437198723 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:14:15 | 03.07.2024 22:54:15 | 0.66667 | 1 | 220 |  | 56 |  | 34 |  |  | 9.2297 | 47.946 | 0 | 15.1551 | 0 | 16.7946 | 0 | 0 | 89.1253
6006874623 | 1 | MERSİN | TARSUS | TJD055-617335186-617335186-Kofra | 617335186 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 16:14:04 | 03.07.2024 21:36:13 | 5.3692 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8408
6006874623 | 2 | MERSİN | TARSUS | TJD055-TR1 P1 ANA ŞALTER-458884029-Çıkış | 458884029 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:36:13 | 03.07.2024 22:01:40 | 0.42417 |  | 130 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 17.9484 | 0 | 0 | 0 | 0.56552 | 0 | 0 | 18.5139
6006874627 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT775-TR1 P1 B-600788327-Çıkış | 600788327 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:38:54 | 03.07.2024 23:13:48 | 2.5817 |  | 231 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 268.5256 | 0 | 0 | 0 | 3.9894 | 0 | 0 | 272.5149
6006874628 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH096-3-451963895-Fider | 451963895 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:45:56 | 03.07.2024 21:12:59 | 0.45083 | 1 | 5 | 16 | 3 |  | 4 |  | 1 | 5.6267 | 0.85594 | 80.3682 | 4.5142 | 0 | 10.9941 | 0 | 3.6216 | 105.9808
6006874631 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA512-TR1 P1 D-635849159-Çıkış | 635849159 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:18:54 | 04.07.2024 4:11:21 | 7.8742 |  | 20 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 41.5699 | 0 | 7.0743 | 0 | 15.6228 | 0 | 0 | 64.267
6006874632 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA956-TR1 P1 D-632558414-Çıkış | 632558414 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:10:14 | 04.07.2024 9:45:27 | 1.5869 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.0006 | 0 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113
6006874636 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGH170-TR1 P1 A-444188832-Çıkış | 444188832 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:47:21 | 03.07.2024 22:47:30 | 2.0025 |  | 102 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 30.7486 | 0 | 0 | 0 | 20.8164 | 0 | 0 | 51.5649
6006874667 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-3-456004869-Fider | 456004869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:59:34 | 03.07.2024 21:35:00 | 0.59056 | 1 | 667 |  | 78 |  | 55 |  |  | 0 | 77.3757 | 0 | 10.221 | 0 | 12.133 | 0 | 0 | 99.7297
6006874680 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS048- P1 ANA ŞALTER-631930088-Çıkış | 631930088 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:51:45 | 04.07.2024 0:40:29 | 3.8122 |  | 60 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 61.4858 | 0 | 0.003341 | 0 | 25.4732 | 0 | 0 | 86.9623
6006874686 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGG331-TR1 P1 D-443499126-Çıkış | 443499126 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:03:46 | 03.07.2024 23:07:55 | 2.0692 |  | 59 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 32.0512 | 0 | 0 | 0 | 2.8676 | 0 | 0 | 34.9189
6006874692 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD878-TR1 P1 A-616652631-Çıkış | 616652631 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:01:57 | 03.07.2024 21:21:45 | 0.33 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 3.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3171
6006874692 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR66-3-615759670-Fider | 615759670 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:21:45 | 03.07.2024 22:14:45 | 0.88333 |  | 350 |  |  |  | 26 |  | 2 | 0 | 44.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.4473 | 0 | 2.1559 | 54.961
6006874711 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 G-645453863-Çıkış | 645453863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:14:34 | 03.07.2024 22:00:38 | 0.76778 |  | 166 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 47.9968 | 0 | 0 | 0 | 4.7255 | 0 | 0 | 52.7223
6006874717 | 1 | HATAY | HASSA | TCU592-TR1 P1 F-625731379-Çıkış | 625731379 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:05:30 | 03.07.2024 23:09:56 | 0.073889 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.15958 | 0 | 0.00085014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16043
6006874719 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT846-610604393-610604393-Fider | 610604393 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:03:35 | 03.07.2024 22:37:54 | 2.5719 |  | 11 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 36.9394 | 0 | 0 | 0 | 653.8941 | 0 | 0 | 690.8335
6006874719 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT846-3-600792376-Fider | 600792376 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:37:54 | 03.07.2024 23:13:09 | 0.5875 |  | 295 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 79.8724 | 0 | 0.033799 | 0 | 8.2199 | 0 | 0 | 88.1262
6006874741 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS076-TR1 P1 B-630367109-Çıkış | 630367109 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:56:49 | 03.07.2024 22:02:26 | 1.0936 |  | 144 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 66.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3357
6006874741 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS076- P1 ANA ŞALTER-630367112-Çıkış | 630367112 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:02:26 | 03.07.2024 22:32:06 | 0.49444 |  | 383 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 65.4106 | 0 | 0 | 0 | 0.61701 | 0 | 0 | 66.0276
6006874748 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-2-616333219-Fider | 616333219 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:10:22 | 04.07.2024 4:44:18 | 0.56556 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1536 | 0 | 0 | 0 | 105.1536
6006874750 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK229- P1 ANA ŞALTER-624570078-Çıkış | 624570078 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:54:00 | 03.07.2024 22:08:59 | 1.2497 |  | 83 | [6 empty] | 0 | 41.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7083
6006874765 | 1 | ADANA | FEKE | TBU229-TR1 P1 B-601825910-Çıkış | 601825910 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:29:11 | 03.07.2024 22:13:12 | 0.73361 |  | 54 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0488 | 0 | 0 | 0 | 0.0018044 | 0 | 0 | 4.0506
6006874769 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBL01-1H03-435611786-Fider | 435611786 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:30:12 | 04.07.2024 4:12:55 | 6.7119 | 99 | 14142 | 659 | 341 | 52 | 1564 | 12 | 4 | 4217.2779 | 19211.6848 | 20290.1161 | 5117.9914 | 2825.0084 | 5009.5416 | 3599.55 | 622.4375 | 60893.6078
6006874770 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGV931-620662121-620662121-Kofra | 620662121 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:04:18 | 03.07.2024 22:05:21 | 0.0175 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.020123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020123
6006874770 | 2 | MERSİN | TARSUS | TGV931-TR1 P1 ANA ŞALTER-645205729-Çıkış | 645205729 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:05:21 | 03.07.2024 23:18:57 | 1.2267 |  | 341 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 157.3938 | 0 | 0 | 0 | 29.1695 | 0 | 0 | 186.5633
6006874776 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TGY012-TR1 P1 A-453600288-Çıkış | 453600288 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:32:14 | 04.07.2024 6:42:25 | 12.1697 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3428 | 0 | 0 | 25.3428
6006874790 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY47-3-616065328-Fider | 616065328 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:37:34 | 03.07.2024 21:48:59 | 0.19028 | 3 | 1321 | 26 | 12 | 3 | 74 |  |  | 0 | 73.6064 | 64.2068 | 12.0619 | 5.0626 | 8.3925 | 0 | 0 | 163.3303
6006874794 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU801-TR1 P1 A-600684009-Çıkış | 600684009 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:23:05 | 03.07.2024 23:04:51 | 1.6961 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.65629 | 0 | 0 | 0 | 2.9478 | 0 | 0 | 3.6041
6006874803 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG967-TR1 P1 B-639417708-Çıkış | 639417708 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:40:42 | 04.07.2024 0:08:53 | 2.4697 |  | 73 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 40.1142 | 0 | 0 | 0 | 4.9249 | 0 | 0 | 45.0391
6006874803 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG967- P1 ANA ŞALTER-639417711-Çıkış | 639417711 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:08:53 | 04.07.2024 0:11:30 | 0.043611 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.7134 | 0 | 0 | 0 | 0.078434 | 0 | 0 | 0.79184
6006874807 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGV622-1-452926778-Fider | 452926778 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:42:16 | 03.07.2024 21:55:49 | 0.22583 |  | 91 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.8118 | 0 | 0 | 0 | 0.43484 | 0 | 0 | 4.2466
6006874811 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK602-TR1 P1 E-602218207-Çıkış | 602218207 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:43:12 | 03.07.2024 22:44:01 | 1.0136 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.7686 | 0 | 0 | 0 | 12.5044 | 0 | 0 | 19.273
6006874848 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDV039-TR1 P1 D-416168717-Çıkış | 416168717 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:41:55 | 03.07.2024 22:41:01 | 0.985 |  | 67 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.6353 | 0 | 0 | 0 | 5.5286 | 0 | 0 | 33.1638
6006874850 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP927-TR1 P1 B-628212105-Çıkış | 628212105 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 18:22:47 | 03.07.2024 22:09:33 | 3.7794 |  | 201 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 305.2702 | 0 | 0 | 0 | 272.5902 | 0 | 0 | 577.8604
6006874850 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCP927- P1 ANA ŞALTER-628212110-Çıkış | 628212110 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:09:33 | 03.07.2024 22:19:30 | 0.16583 |  | 750 |  |  |  | 102 |  |  | 0 | 50.7724 | 0 | 0 | 0 | 10.5353 | 0 | 0 | 61.3077
6006874864 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM050-TR1 P1 D-622240777-Çıkış | 622240777 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:57:09 | 04.07.2024 3:51:52 | 5.9119 |  | 34 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 79.5912 | 0 | 0 | 0 | 84.5073 | 0 | 0 | 164.0985
6006874881 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR316-TR1 P1 F-628552760-Çıkış | 628552760 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:51:40 | 03.07.2024 23:42:36 | 1.8489 |  | 72 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 32.1299 | 0 | 0.33881 | 0 | 3.5095e-05 | 0 | 0 | 32.4688
6006874883 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC741-TR1 P1 A-634965488-Çıkış | 634965488 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:37:47 | 04.07.2024 20:33:05 | 22.9217 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 15.0864 | 0 | 2.2938 | 0 | 13.6558 | 0 | 0 | 31.0359
6006874885 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA698- P1 ANA ŞALTER-421512643-Çıkış | 421512643 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:36:09 | 03.07.2024 23:04:26 | 0.47139 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0.45225 | 0 | 8.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8459
6006874887 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBV165-TR1 P1 E-617699255-Çıkış | 617699255 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:02:36 | 03.07.2024 22:43:32 | 0.68222 |  | 249 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 63.4366 | 0 | 0 | 0 | 1.9276 | 0 | 0 | 65.3642
6006874926 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE745-637291465-637291465-Fider | 637291465 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:22:21 | 04.07.2024 4:03:18 | 5.6825 |  | 159 |  | 7 |  | 11 | 1 |  | 0 | 155.4993 | 0 | 21.1569 | 0 | 14.3013 | 0 | 0 | 190.9574
6006874942 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ776-TR1 P1 C-645020636-Çıkış | 645020636 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:38:35 | 04.07.2024 2:41:59 | 1.0567 |  | 254 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 77.4512 | 0 | 0 | 0 | 3.7012 | 0 | 0 | 81.1524
6006874970 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH198-3-639414001-Fider | 639414001 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:30:56 | 03.07.2024 23:05:40 | 0.57889 |  | 822 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 95.2255 | 0 | 0 | 0 | 26.0511 | 0 | 0 | 121.2766
6006874972 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL534-TR1 P1 K-625370538-Çıkış | 625370538 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:46:01 | 03.07.2024 23:43:05 | 0.95111 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.62543 | 0 | 0 | 0 | 4.3855e-06 | 0 | 0 | 0.62544
6006874980 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF028- P1 ANA ŞALTER-639418923-Çıkış | 639418923 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:39:02 | 04.07.2024 1:03:14 | 2.4033 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 24.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.578
6006874996 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG292-TR1 P1 C-619331971-Çıkış | 619331971 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:45:45 | 03.07.2024 23:03:00 | 0.2875 |  | 52 |  | 9 |  | 2 |  |  | 0 | 3.7756 | 0 | 3.6317 | 0 | 0.20549 | 0 | 0 | 7.6128
6006875018 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 L-645116606-Çıkış | 645116606 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 22:36:31 | 03.07.2024 23:08:41 | 0.53611 |  | 234 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 56.8078 | 0 | 0 | 0 | 9.0742 | 0 | 0 | 65.8821
6006875044 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN213- P1 ANA ŞALTER-456147336-Çıkış | 456147336 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:29:22 | 05.07.2024 14:43:19 | 1.2325 |  | 103 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 44.3381 | 0 | 1.3451 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 46.8873
6006875045 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-1-459716522-Fider | 459716522 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:33:37 | 03.07.2024 23:38:52 | 0.0875 | 11 | 2272 | 9 | 19 | 3 | 121 | 1 |  | 0.040912 | 21.5713 | 7.9484 | 1.9456 | 1.6854 | 3.7254 | 15.0177 | 0 | 51.9347
6006875047 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ581- P1 ANA ŞALTER-634794280-Çıkış | 634794280 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:50:08 | 05.07.2024 15:49:45 | 0.99361 |  | 145 |  | 14 |  | 16 |  |  | 0 | 37.5755 | 0 | 9.9068 | 0 | 19.7894 | 0 | 0 | 67.2716
6006875050 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC867-3-646605297-Fider | 646605297 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:36:08 | 03.07.2024 23:37:09 | 0.016944 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.098041 | 0 | 0 | 0 | 0.013361 | 0 | 0 | 0.1114
6006875050 | 2 | HATAY | ANTAKYA | THN972-1-454804454-Fider | 454804454 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:37:09 | 03.07.2024 23:51:27 | 0.23833 |  | 115 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.91576 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0 | 2.7352
6006875070 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN214- P1 ANA ŞALTER-457110501-Çıkış | 457110501 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 11:34:22 | 14.07.2024 12:13:57 | 0.65972 |  | 214 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 36.7676 | 0 | 0.026965 | 0 | 2.3501 | 0 | 0 | 39.1447
6006875074 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY744- P1 H-632494320-Çıkış | 632494320 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:37:24 | 08.07.2024 13:29:35 | 0.86972 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795
6006875079 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG575-TR1 P1 G-619742783-Çıkış | 619742783 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:25:43 | 03.07.2024 23:46:48 | 0.35139 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.42409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42409
6006875086 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:27:35 | 03.07.2024 23:54:15 | 0.44444 | 3 | 727 | 3 | 7 | 1 | 49 | 1 |  | 1.9716 | 48.8549 | 52.9559 | 0.57582 | 0.20518 | 9.8525 | 0.71642 | 0 | 115.1323
6006875087 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:27:35 | 03.07.2024 23:33:26 | 0.0975 | 2 | 890 | 5 | 13 | 4 | 69 |  |  | 0.7197 | 8.9241 | 32.6378 | 6.7883 | 8.8233 | 2.1551 | 0 | 0 | 60.0484
6006875088 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN08-2-457424943-Fider | 457424943 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:57:03 | 05.07.2024 2:15:56 | 1.3147 | 1 | 178 |  | 21 |  | 8 |  |  | 0 | 36.0083 | 0 | 1.8384 | 0 | 2.7187 | 0 | 0 | 40.5655
6006875098 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-624108481-624108481-Kofra | 624108481 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:32:29 | 04.07.2024 1:28:28 | 1.9331 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14566 | 0 | 0 | 0.14566
6006875098 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-TR1 P1 G-620309312-Çıkış | 620309312 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:28:28 | 04.07.2024 1:35:34 | 0.11833 |  | 142 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.7768 | 0 | 0 | 0 | 0.022867 | 0 | 0 | 5.7997
6006875098 | 3 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-8-620309200-Fider | 620309200 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:35:34 | 04.07.2024 2:11:11 | 0.59361 |  | 175 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 44.7544 | 0 | 0 | 0 | 3.353 | 0 | 0 | 48.1074
6006875100 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA039- P1 ANA ŞALTER-632685659-Çıkış | 632685659 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:32:23 | 04.07.2024 1:13:21 | 1.6828 |  | 83 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 47.5982 | 0 | 0.83194 | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 53.7782
6006875105 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBV165-TR1 P1 E-617699255-Çıkış | 617699255 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:36:42 | 04.07.2024 1:02:31 | 1.4303 |  | 249 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 127.8018 | 0 | 0 | 0 | 3.4807 | 0 | 0 | 131.2824
6006875110 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:38:37 | 03.07.2024 23:39:36 | 0.016389 | 8 | 715 | 3 | 11 | 2 | 60 |  |  | 8.5199e-05 | 1.0904 | 0.46962 | 0.022436 | 0.36598 | 0.443 | 0 | 0 | 2.3915
6006875125 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-4-435859555-Fider | 435859555 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:04:04 | 04.07.2024 2:14:55 | 1.1808 | 4 | 697 | 5 |  | 4 | 66 |  |  | 0.72596 | 246.1482 | 149.1191 | 0 | 0.11457 | 52.0584 | 0 | 0 | 448.1663
6006875126 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-622983620-622983620-Fider | 622983620 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:11:39 | 04.07.2024 10:18:32 | 0.11472 |  | 60 |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 2.2062 | 0 | 0.81812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0243
6006875126 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:18:32 | 04.07.2024 10:44:05 | 0.42583 |  | 445 | 1 | 56 | 2 | 8 |  | 4 | 0 | 35.3228 | 0.090302 | 8.7901 | 0.57578 | 2.2825 | 0 | 0.55567 | 47.6171
6006875138 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE089-619936351-619936351-Kofra | 619936351 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:17:25 | 04.07.2024 10:05:13 | 10.7967 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8371 | 0 | 0 | 3.8371
6006875138 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCE089-TR1 P1 ANA ŞALTER-616653636-Çıkış | 616653636 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:05:13 | 04.07.2024 10:41:26 | 0.60361 |  | 58 |  | 6 |  | 11 |  |  | 0 | 4.1936 | 0 | 7.0539 | 0 | 9.1764 | 0 | 0 | 20.4238
6006875144 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS663-3-600767999-Fider | 600767999 | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:22:22 | 04.07.2024 2:06:35 | 1.7369 | 1 | 637 |  |  | 1 | 195 |  | 1 | 0 | 419.1531 | 0 | 0 | 32.9343 | 84.3283 | 0 | 4.8812 | 541.2968
6006875146 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-16-414963224-Fider | 414963224 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:24:44 | 04.07.2024 1:26:09 | 0.023611 | 8 | 15894 | 8 | 68 | 22 | 1773 | 4 | 6 | 0.059045 | 150.9799 | 0.43641 | 1.2207 | 8.0855 | 21.2024 | 28.6894 | 1.0431 | 211.7163
6006875146 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD45-7-414963749-Fider | 414963749 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:26:09 | 04.07.2024 2:23:18 | 0.9525 |  | 802 |  | 1 | 4 | 207 |  | 1 | 0 | 285.3913 | 0 | 0.044043 | 56.2426 | 72.663 | 0 | 0 | 414.3409
6006875161 | 1 | MERSİN | TARSUS | TJD053-608056079-608056079-Kofra | 608056079 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 23:34:29 | 04.07.2024 2:30:42 | 2.9369 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006875161 | 2 | MERSİN | TARSUS | TJD053- P1 ANA ŞALTER-458977162-Çıkış | 458977162 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:30:42 | 04.07.2024 2:50:16 | 0.32611 |  | 192 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.6953 | 0 | 0 | 0 | 0.04759 | 0 | 0 | 20.7429
6006875178 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TCE078-TR1 P1!7(559) J-627333125-Çıkış | 627333125 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:01:45 | 04.07.2024 2:09:32 | 1.1297 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.0010901 | 0 | 0 | 1.3068
6006875190 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK88-3-629790060-Fider | 629790060 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:14:00 | 04.07.2024 1:15:27 | 0.024167 |  | 1933 | 1 | 34 | 1 | 225 |  |  | 0 | 10.0116 | 0.012779 | 1.6712 | 0.1287 | 2.1968 | 0 | 0 | 14.021
6006875190 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK88- P1 ANA ŞALTER-629790170-Çıkış | 629790170 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:15:27 | 04.07.2024 3:06:01 | 1.8428 |  | 90 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 25.3432 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 40.1032
6006875230 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK20-4-634369147-Fider | 634369147 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:55:37 | 04.07.2024 1:57:37 | 1.0333 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2.9277 | 1.389 | 0 | 0 | 18.8294 | 0.03133 | 20.0674 | 0 | 43.2448
6006875238 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-TR1 P1 E-639212645-Çıkış | 639212645 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:35:45 | 04.07.2024 2:42:09 | 0.10667 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0.33101 | 0 | 0 | 1.8557
6006875238 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-7-639212674-Fider | 639212674 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:42:09 | 04.07.2024 3:19:12 | 0.6175 |  | 468 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 73.2257 | 0 | 0 | 0 | 3.2512 | 0 | 0 | 76.4768
6006875245 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH155-TR1 P1 E-613558835-Çıkış | 613558835 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:55:37 | 04.07.2024 1:27:24 | 0.52972 |  | 52 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 6.2291 | 0 | 0 | 0 | 6.6076 | 0 | 0 | 12.8367
6006875254 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR746-TR1 P1 D-457515129-Çıkış | 457515129 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:19:57 | 04.07.2024 9:55:44 | 0.59639 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.3624 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 | 0 | 0 | 17.82
6006875291 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG113- P1 ANA ŞALTER-639242131-Çıkış | 639242131 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:01:52 | 04.07.2024 1:50:44 | 0.81444 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 63.2588 | 0 | 0 | 0 | 2.4921 | 0 | 0 | 65.7509
6006875296 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE825-TR1 P1 B-613525343-Çıkış | 613525343 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:51:55 | 04.07.2024 8:55:53 | 2.0661 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.598 | 0 | 0 | 0 | 0.18371 | 0 | 0 | 11.7817
6006875312 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF652-TR1 P1 ANA ŞALTER-613576523-Çıkış | 613576523 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:04:52 | 04.07.2024 17:17:42 | 0.21389 |  | 541 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 35.6308 | 0 | 0 | 0 | 6.3389 | 0 | 0 | 41.9696
6006875330 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED230-TR1 P1 E-453104843-Çıkış | 453104843 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:51:12 | 04.07.2024 2:25:10 | 1.5661 |  | 116 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 38.1486 | 0 | 0 | 0 | 0.75306 | 0 | 0 | 38.9017
6006875335 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:02:20 | 04.07.2024 1:08:39 | 0.10528 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 6.8808 | 25.7016 | 0 | 0.084912 | 4.0652 | 1.6348 | 0 | 0 | 38.3672
6006875337 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDR294- P1 ANA ŞALTER-635250281-Çıkış | 635250281 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:02:42 | 04.07.2024 3:52:00 | 2.8217 |  | 19 |  | 7 |  | 2 |  |  | 0 | 13.8407 | 0 | 11.8044 | 0 | 2.2571 | 0 | 0 | 27.9022
6006875368 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP39-4-623117772-Fider | 623117772 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:30:27 | 04.07.2024 2:05:34 | 0.58528 |  | 219 |  | 9 |  | 34 |  |  | 0 | 33.191 | 0 | 4.1174 | 0 | 25.1825 | 0 | 0 | 62.4909
6006875390 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-611908715-611908715-Fider | 611908715 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:39:06 | 04.07.2024 10:14:59 | 8.5981 |  | 141 |  | 2 |  | 35 |  |  | 0 | 293.0019 | 0 | 8.6504 | 0 | 81.6219 | 0 | 0 | 383.2742
6006875390 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-1-452541608-Fider | 452541608 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:14:59 | 04.07.2024 10:50:39 | 0.59444 | 12 | 6369 | 12 | 114 | 28 | 313 | 2 |  | 7.365 | 823.1343 | 59.4836 | 55.8485 | 137.4516 | 156.3055 | 60.7666 | 0 | 1300.3551
6006875392 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBL692-TR1 C-616997414-Çıkış | 616997414 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:11:08 | 04.07.2024 3:40:16 | 1.4856 |  | 22 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.3395 | 0 | 0 | 0 | 7.0756 | 0 | 0 | 24.415
6006875395 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN81-1-638408395-Fider | 638408395 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:08:28 | 04.07.2024 3:22:58 | 0.24167 |  | 2505 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 103.6179 | 0 | 0 | 0 | 17.3595 | 0 | 0 | 120.9774
6006875400 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-4-458071214-Fider | 458071214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 1:53:19 | 04.07.2024 2:33:39 | 0.67222 | 1 | 104 | 40 | 3 | 2 | 2 |  |  | 4.2276 | 39.2679 | 527.2402 | 13.3435 | 34.3001 | 1.2381 | 0 | 0 | 619.6175
6006875409 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC283- P1 ANA ŞALTER-620305314-Çıkış | 620305314 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:19:08 | 04.07.2024 2:39:35 | 0.34083 |  | 169 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 19.6441 | 0 | 0.15332 | 0 | 0.99336 | 0 | 0 | 20.7908
6006875409 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY53-13-620304775-Fider | 620304775 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:39:35 | 04.07.2024 3:04:24 | 0.41361 |  | 2142 |  | 44 | 5 | 260 |  | 2 | 0 | 318.3367 | 0 | 10.4127 | 17.011 | 86.1294 | 0 | 0.010528 | 431.9003
6006875410 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TSF192-TR1 P1 B-459077201-Çıkış | 459077201 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:59:40 | 04.07.2024 23:30:45 | 0.51806 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.55123 | 0 | 0.0059515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55718
6006875413 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR323- P1 ANA ŞALTER-628552032-Çıkış | 628552032 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:01:55 | 04.07.2024 13:28:18 | 0.43972 |  | 55 |  | 27 |  | 11 |  |  | 0 | 4.2583 | 0 | 3.1535 | 0 | 26.0723 | 0 | 0 | 33.4841
6006875439 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:26:40 | 04.07.2024 3:09:16 | 0.71 | 5 | 289 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 13.1606 | 47.8059 | 64.2419 | 18.7134 | 31.7314 | 7.5959 | 0 | 0 | 183.2491
6006875440 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT601-TR1 P1 C-448885709-Çıkış | 448885709 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:17:31 | 04.07.2024 3:53:54 | 3.6064 |  | 125 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 188.6771 | 0 | 0 | 0 | 4.7372 | 0 | 0 | 193.4143
6006875450 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | THV886-TR1 P1 B-457712328-Çıkış | 457712328 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:44:22 | 04.07.2024 15:24:15 | 5.6647 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.0080966 | 0 | 0 | 6.0156
6006875470 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD45-7-414963746-Fider | 414963746 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 2:58:56 | 04.07.2024 3:19:17 | 0.33917 |  | 802 |  | 1 | 4 | 207 |  | 1 | 0 | 95.8447 | 0 | 0.014857 | 19.2787 | 25.1339 | 0 | 0 | 140.2722
6006875472 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-6-620689081-Fider | 620689081 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:51:57 | 04.07.2024 4:04:26 | 0.20806 |  | 273 |  | 57 | 1 | 22 |  |  | 0 | 16.9815 | 0 | 1.0456 | 0.2215 | 2.6573 | 0 | 0 | 20.906
6006875474 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK725-1-602723146-Fider | 602723146 | - Arıza manevrası - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:02:43 | 04.07.2024 3:10:33 | 0.13056 | 3 | 1085 | 2 |  | 1 | 68 |  | 1 | 0 | 54.9927 | 1.783 | 0 | 2.9266 | 23.4414 | 0 | 0.86917 | 84.0129
6006875476 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAR51-23-620302266-Fider | 620302266 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:22:22 | 04.07.2024 3:35:17 | 0.21528 | 1 | 31911 |  | 3 | 17 | 8468 | 1 | 11 | 0 | 2355.8111 | 0 | 0.078977 | 203.8307 | 1098.7417 | 73.4496 | 8.2016 | 3740.1136
6006875476 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAR51-3-620302288-Fider | 620302288 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:35:17 | 04.07.2024 4:17:50 | 0.70917 | 1 | 31911 |  | 3 | 17 | 8468 | 1 | 11 | 0 | 7648.3934 | 0 | 0.26043 | 666.2543 | 3625.1825 | 240.3467 | 26.9459 | 12207.3833
6006875533 | 1 | ADANA | CEYHAN | SBH382-TR1 ANA ŞALTER-606818774-Çıkış | 606818774 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:46:04 | 04.07.2024 4:28:03 | 0.69972 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.18827 | 0 | 0 | 0 | 0.30721 | 0 | 0 | 0.49548
6006875535 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 3:53:27 | 04.07.2024 4:06:22 | 0.21528 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0 | 7.1227 | 40.2636 | 8.7879 | 4.4077 | 0.12547 | 0 | 2.112 | 62.8194
6006875539 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT326-616043049-616043049-Kofra | 616043049 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 0:15:35 | 04.07.2024 5:37:32 | 5.3658 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.74115 | 0 | 0 | 0 | 0.069328 | 0 | 0 | 0.81048
6006875539 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD78-17-456254448-Fider | 456254448 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:37:32 | 04.07.2024 6:54:49 | 1.2881 |  | 3926 |  | 6 |  | 475 |  | 2 | 0 | 1595.7332 | 0 | 1.5512 | 0 | 335.1978 | 0 | 0 | 1932.4822
6006875546 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:06:21 | 04.07.2024 4:11:57 | 0.093333 | 6 | 381 | 59 | 24 | 3 | 15 |  |  | 0.99662 | 12.4083 | 37.8102 | 7.645 | 0.78899 | 0.47049 | 0 | 0 | 60.1196
6006875553 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302217-Fider | 641302217 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:17:44 | 04.07.2024 4:22:39 | 0.081944 | 3 | 1174 |  | 11 | 3 | 59 | 1 | 2 | 0.84796 | 13.5288 | 0 | 0.12066 | 1.8846 | 1.1859 | 0.26331 | 0.5086 | 18.3397
6006875557 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-22-452306924-Fider | 452306924 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:07:21 | 04.07.2024 4:11:35 | 0.070556 |  | 50 |  | 7 | 1 | 427 |  | 2 | 0 | 0.2689 | 0 | 0.1673 | 0.049144 | 4.8593 | 0 | 1.0681 | 6.4127
6006875561 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA059-TR1 P1 B-615414292-Çıkış | 615414292 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:04:43 | 04.07.2024 9:59:26 | 1.9119 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.1419 | 0 | 0 | 0 | 102.4198 | 0 | 0 | 117.5617
6006875561 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF32-3-615414437-Fider | 615414437 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:59:26 | 04.07.2024 12:20:41 | 2.3542 | 2 | 381 |  |  |  | 23 | 1 |  | 0.82604 | 271.5441 | 0 | 0 | 0 | 230.2238 | 85.6282 | 0 | 588.2223
6006875571 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC281-2-620305502-Fider | 620305502 | - Arıza manevrası - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:58:41 | 04.07.2024 6:30:51 | 1.5361 |  | 228 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 145.1777 | 0 | 1.1269 | 0 | 1.7137 | 0 | 0 | 148.0183
6006875572 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB86-4-637216581-Fider | 637216581 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:54:48 | 04.07.2024 5:22:40 | 0.46444 | 4 | 696 | 1 | 209 | 4 | 225 |  | 1 | 12.2567 | 77.4578 | 6.4671 | 26.7544 | 46.3496 | 79.3024 | 0 | 4.7942 | 253.3822
6006875573 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:00:36 | 04.07.2024 5:03:57 | 0.055833 | 6 | 381 | 59 | 24 | 3 | 15 |  |  | 0.58612 | 7.2974 | 22.0778 | 4.464 | 0.44862 | 0.28117 | 0 | 0 | 35.1552
6006875576 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-12-645301505-Fider | 645301505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:09:45 | 04.07.2024 5:18:06 | 0.13917 | 4 | 180 | 4 | 73 | 3 | 67 |  |  | 1.6607 | 6.3012 | 2.1042 | 5.7307 | 3.2742 | 3.119 | 0 | 0 | 22.1899
6006875578 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BEC26-2-643104925-Fider | 643104925 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:14:30 | 04.07.2024 5:20:10 | 0.094444 | 12 | 2478 | 72 | 34 | 7 | 194 | 1 | 2 | 2.2988 | 48.2893 | 36.7826 | 6.1576 | 3.6313 | 10.6734 | 0.62893 | 1.3813 | 109.8434
6006875585 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE53-3-602768517-Fider | 602768517 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:05:46 | 04.07.2024 6:21:32 | 0.26278 | 6 | 1877 | 58 | 154 | 4 | 179 | 1 |  | 1.2938 | 119.9835 | 26.7146 | 22.806 | 1.7716 | 14.2971 | 0.86807 | 0 | 187.7348
6006875588 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:22:49 | 04.07.2024 6:02:59 | 0.66944 | 1 | 464 |  |  | 2 | 13 | 1 |  | 7.5301 | 46.8424 | 0 | 0 | 2.3648 | 1.7819 | 89.034 | 0 | 147.5533
6006875589 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT81-1-630416248-Fider | 630416248 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:20:12 | 04.07.2024 5:31:10 | 0.18278 | 2 | 1599 |  | 66 | 11 | 653 |  | 1 | 3.5735 | 110.9106 | 0 | 1.7545 | 70.2754 | 142.9824 | 0 | 0.0014625 | 329.4978
6006875590 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:24:45 | 04.07.2024 5:42:30 | 0.29583 | 7 | 883 | 20 | 190 |  | 74 | 1 |  | 15.9938 | 55.3499 | 24.3211 | 54.3157 | 0 | 5.8482 | 3.7263 | 0 | 159.5551
6006875592 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG243-TR1 P1 ANA ŞALTER-619336092-Çıkış | 619336092 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:41:29 | 04.07.2024 11:13:47 | 6.5383 |  | 54 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 49.9925 | 0 | 12.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1895
6006875593 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:30:24 | 04.07.2024 5:44:17 | 0.23139 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 20.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0495
6006875594 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD45-4-414963803-Fider | 414963803 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:38:29 | 04.07.2024 5:39:54 | 0.023611 | 8 | 15985 | 2 | 42 | 13 | 1676 | 2 | 4 | 0.051519 | 132.485 | 0.24121 | 0.66917 | 6.7882 | 16.5102 | 22.7324 | 0.97246 | 180.4501
6006875594 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD45-7-414963749-Fider | 414963749 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:39:54 | 04.07.2024 5:43:14 | 0.055556 |  | 802 |  | 1 | 4 | 207 |  | 1 | 0 | 14.884 | 0 | 0.0023775 | 2.9422 | 4.126 | 0 | 0 | 21.9546
6006875596 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGV599-3-452965527-Fider | 452965527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:34:18 | 04.07.2024 6:00:22 | 0.43444 |  | 307 | 2 | 160 | 8 | 19 |  |  | 0 | 22.5185 | 0.2569 | 49.2902 | 31.8198 | 9.7161 | 0 | 0 | 113.6015
6006875597 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK977-TR1 P1 B-630881181-Çıkış | 630881181 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:01:34 | 04.07.2024 11:05:37 | 7.0675 |  | 9 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 2.415 | 0 | 104.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5924
6006875597 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK977- P1 ANA ŞALTER-630881176-Çıkış | 630881176 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:05:37 | 04.07.2024 12:22:01 | 1.2733 |  | 24 |  | 34 |  |  |  |  | 0 | 2.8756 | 0 | 34.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7897
6006875604 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-2-600683667-Fider | 600683667 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:39:28 | 04.07.2024 5:41:29 | 0.033611 | 10 | 365 | 7 | 6 | 2 | 12 |  |  | 0.84048 | 3.1496 | 33.4101 | 13.3955 | 0.11207 | 0.036374 | 0 | 0 | 50.9442
6006875605 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-3-616405874-Fider | 616405874 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:39:41 | 04.07.2024 6:35:29 | 0.93 |  | 1278 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 353.8859 | 0 | 0.12958 | 0 | 19.2705 | 0 | 0 | 373.286
6006875607 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCE541-3-630880008-Fider | 630880008 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:39:55 | 04.07.2024 6:28:48 | 0.81472 |  | 492 |  | 180 | 1 | 41 |  | 3 | 0 | 85.5469 | 0 | 37.9437 | 11.1599 | 6.333 | 0 | 4.661 | 145.6444
6006875611 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-3-439095016-Fider | 439095016 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:43:39 | 04.07.2024 5:51:36 | 0.1325 | 6 | 399 | 7 | 9 | 6 | 34 |  |  | 0.12487 | 6.9553 | 27.6867 | 8.2418 | 7.2401 | 3.4385 | 0 | 0 | 53.6873
6006875612 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-2-642512297-Fider | 642512297 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:43:42 | 04.07.2024 5:48:34 | 0.081111 | 2 | 879 |  | 11 |  | 56 |  |  | 0.53704 | 7.0369 | 0 | 0.10527 | 0 | 0.79159 | 0 | 0 | 8.4708
6006875616 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | THY363-6-646691661-Fider | 646691661 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:45:16 | 04.07.2024 6:20:59 | 0.59528 |  | 154 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 38.3017 | 0 | 0 | 0 | 10.0956 | 0 | 0 | 48.3973
6006875617 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT424-614713317-614713317-Kofra | 614713317 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 17:23:40 | 04.07.2024 6:59:23 | 13.5953 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 10.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9551
6006875617 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT424- P1 C-601986621-Çıkış | 601986621 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:59:23 | 04.07.2024 7:23:27 | 0.40111 |  | 148 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 15.7459 | 0 | 0 | 0 | 5.5669 | 0 | 0 | 21.3128
6006875618 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV155-3-628330087-Fider | 628330087 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:49:47 | 04.07.2024 6:00:20 | 0.17583 |  | 808 | 1 | 102 |  | 42 |  |  | 0 | 13.7085 | 0.0012823 | 1.5819 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 17.0446
6006875620 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL42-1-628337195-Fider | 628337195 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:54:15 | 04.07.2024 6:03:21 | 0.15167 |  | 368 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 30.3261 | 0 | 0 | 0 | 0.84802 | 0 | 0 | 31.1741
6006875621 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:54:17 | 04.07.2024 6:04:53 | 0.17667 | 2 | 65 | 30 | 2 |  | 1 |  |  | 0.81717 | 3.4182 | 59.3288 | 3.489 | 0 | 0.026233 | 0 | 0 | 67.0794
6006875622 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:51:06 | 04.07.2024 7:31:40 | 1.6761 | 3 | 302 | 42 | 10 |  | 7 |  |  | 14.2584 | 108.8678 | 1012.8752 | 60.437 | 0 | 2.2738 | 0 | 0 | 1198.7121
6006875623 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:55:06 | 04.07.2024 5:57:23 | 0.038056 | 1 | 990 | 1 | 84 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0.0079293 | 5.5613 | 0 | 0.89149 | 0.38923 | 1.9973 | 0.086559 | 0.82292 | 9.7568
6006875624 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD87-3-420845469-Fider | 420845469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:55:53 | 04.07.2024 5:58:25 | 0.042222 | 5 | 1107 | 7 | 10 | 6 | 64 |  |  | 0.030913 | 10.7752 | 1.2603 | 0.90453 | 0.24434 | 1.0276 | 0 | 0 | 14.2429
6006875627 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN137- P1 B-621934121-Çıkış | 621934121 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:57:11 | 04.07.2024 13:09:14 | 7.2008 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 1.2792 | 0 | 6.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4687
6006875627 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN137- P1 ANA ŞALTER-621934126-Çıkış | 621934126 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:09:14 | 04.07.2024 13:51:54 | 0.71111 |  | 1 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 0.13654 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5466
6006875628 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA040-2-632685795-Fider | 632685795 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:46:01 | 04.07.2024 15:04:46 | 9.3125 |  | 148 |  | 17 | 1 | 50 | 1 |  | 0 | 541.1466 | 0 | 238.7932 | 6.1785 | 423.7484 | 361.8353 | 0 | 1571.7021
6006875632 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA698- P1 ANA ŞALTER-421512643-Çıkış | 421512643 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 5:34:03 | 04.07.2024 9:47:35 | 4.2256 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 3.5626 | 0 | 74.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9102
6006875639 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:14:43 | 04.07.2024 6:15:43 | 0.016667 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 0.96095 | 9.1091 | 8.3295 | 4.5258 | 0.28403 | 0.72304 | 0 | 0.14223 | 24.0747
6006875640 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB621- P1 ANA ŞALTER-457648461-Çıkış | 457648461 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:58:30 | 04.07.2024 7:34:52 | 0.60611 |  | 278 |  | 1 |  | 22 |  | 1 | 0 | 52.3876 | 0 | 0.083331 | 0 | 11.9093 | 0 | 467.28 | 531.6603
6006875642 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH010-3-629932674-Fider | 629932674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:17:42 | 04.07.2024 6:21:47 | 0.068056 |  | 80 | 1 | 17 |  | 9 |  |  | 0 | 1.6255 | 2.4343 | 1.6938 | 0 | 0.14565 | 0 | 0 | 5.8993
6006875643 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-2-635672571-Fider | 635672571 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:17:54 | 04.07.2024 6:31:15 | 0.2225 | 1 | 21 | 1 | 8 | 2 | 19 |  |  | 13.1692 | 2.3865 | 1.1078 | 1.2055 | 3.4429 | 14.8091 | 0 | 0 | 36.121
6006875644 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP030-TR1 P1 B-458540031-Çıkış | 458540031 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:20:05 | 04.07.2024 9:40:26 | 3.3392 |  | 116 |  | 4 |  | 13 |  |  | 0 | 67.7149 | 0 | 1.9748 | 0 | 3.9705 | 0 | 0 | 73.6602
6006875645 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG14-2-616336471-Fider | 616336471 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:26:36 | 04.07.2024 6:28:51 | 0.0375 |  | 10206 |  | 3 | 1 | 735 |  |  | 0 | 76.0064 | 0 | 0.019707 | 0.11455 | 9.6659 | 0 | 0 | 85.8066
6006875647 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TFE836-3-421910247-Fider | 421910247 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:28:07 | 04.07.2024 6:38:08 | 0.16694 | 1 | 174 |  | 7 | 3 | 4 |  |  | 0 | 2.5194 | 0 | 0.29289 | 0.28699 | 0.081893 | 0 | 0 | 3.1811
6006875648 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:28:21 | 04.07.2024 6:38:36 | 0.17083 | 6 | 381 | 59 | 24 | 3 | 15 |  |  | 1.7575 | 22.7036 | 87.2266 | 13.3213 | 0.85865 | 1.3697 | 0 | 0 | 127.2374
6006875650 | 1 | HATAY | HASSA | TCL710- P1 B-459210172-Çıkış | 459210172 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 21:26:55 | 04.07.2024 11:14:20 | 13.7903 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.60598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60598
6006875651 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:31:59 | 04.07.2024 9:08:59 | 2.6167 | 5 | 304 | 22 | 5 | 3 | 5 |  |  | 153.5034 | 150.0672 | 424.9598 | 25.1702 | 8.3751 | 16.8458 | 0 | 0 | 778.9215
6006875652 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-4-629450421-Fider | 629450421 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:32:15 | 04.07.2024 6:39:34 | 0.12194 |  | 822 | 1 | 37 | 2 | 71 | 1 | 3 | 0 | 22.4747 | 0.10083 | 1.256 | 0.69186 | 3.0078 | 0.8724 | 3.1269 | 31.5305
6006875653 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:34:28 | 04.07.2024 6:46:48 | 0.20556 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0.00081819 | 7.9015 | 39.427 | 10.3443 | 2.4456 | 0.075557 | 0 | 0.021081 | 60.2159
6006875657 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV155-608557997-608557997-Fider | 608557997 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:31:01 | 04.07.2024 14:01:33 | 7.5089 |  | 80 |  | 29 |  | 2 |  |  | 0 | 83.6724 | 0 | 7.564 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 93.6315
6006875657 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV155-3-628330087-Fider | 628330087 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:01:33 | 04.07.2024 14:20:42 | 0.31917 |  | 771 | 1 | 97 |  | 41 |  |  | 0 | 36.4251 | 0.094066 | 5.3101 | 0 | 5.6499 | 0 | 0 | 47.4791
6006875658 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGV622-3-452926552-Fider | 452926552 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:37:05 | 04.07.2024 11:11:51 | 4.5794 |  | 161 |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 | 118.1869 | 0 | 7.884 | 0 | 27.304 | 0 | 0 | 153.3749
6006875659 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-3-456004869-Fider | 456004869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:37:04 | 04.07.2024 6:48:30 | 0.19056 | 1 | 506 |  | 66 |  | 44 |  |  | 0 | 12.9381 | 0 | 2.5539 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 17.0671
6006875660 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:37:04 | 04.07.2024 6:52:21 | 0.25472 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 55.4664 | 70.4118 | 0 | 0 | 0.60281 | 25.9592 | 16.2261 | 0 | 168.6664
6006875661 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU62-23-628860098-Fider | 628860098 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:37:07 | 04.07.2024 6:49:33 | 0.20722 | 7 | 515 | 1 | 13 | 10 | 165 | 2 | 2 | 12.4813 | 41.3044 | 0.27626 | 2.1419 | 33.3793 | 29.1504 | 12.7914 | 1.1914 | 132.7165
6006875663 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-22-452306924-Fider | 452306924 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:33:49 | 04.07.2024 6:59:53 | 0.43444 |  | 50 |  | 7 | 1 | 427 |  | 2 | 0 | 1.8863 | 0 | 1.0401 | 0.21768 | 45.4867 | 0 | 3.5639 | 52.1946
6006875665 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | 415256150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:39:59 | 04.07.2024 6:41:51 | 0.031111 | 1 | 129 |  |  | 11 | 249 | 6 | 30 | 0 | 0.40805 | 0 | 0 | 9.0309 | 16.9965 | 24.4429 | 56.0342 | 106.9126
6006875666 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-5-452737300-Fider | 452737300 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:40:25 | 04.07.2024 8:00:15 | 1.3306 |  | 61 | 10 | 16 | 1 | 2 |  |  | 0 | 18.963 | 110.6793 | 34.5698 | 3.1822 | 0.55846 | 0 | 0 | 167.9528
6006875669 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-4-458922853-Fider | 458922853 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:38:34 | 04.07.2024 6:49:20 | 0.17944 |  | 3 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.038084 | 7.4805 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9765
6006875670 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR070-TR1 P1 D-630779039-Çıkış | 630779039 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:35:54 | 04.07.2024 19:35:23 | 12.9914 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.999 | 0 | 0 | 70.999
6006875670 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-2-630778936-Fider | 630778936 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:35:23 | 04.07.2024 20:35:04 | 0.99472 | 2 | 988 |  | 64 | 5 | 611 | 3 | 7 | 59.9705 | 282.6954 | 0 | 20.6212 | 80.3232 | 453.2045 | 177.4646 | 21.8591 | 1096.1385
6006875671 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC23-5-456427468-Fider | 456427468 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:44:16 | 04.07.2024 6:46:05 | 0.030278 |  | 148 |  |  | 3 | 11 |  |  | 0 | 0.97287 | 0 | 0 | 0.77855 | 0.016536 | 0 | 0 | 1.7679
6006875672 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-7-456342838-Fider | 456342838 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:44:58 | 04.07.2024 7:37:00 | 0.86722 | 4 | 401 | 5 | 2 |  | 22 |  |  | 18.8803 | 74.4186 | 0.87219 | 0.10919 | 0 | 3.2548 | 0 | 0 | 97.5351
6006875678 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK11-2-459388141-Fider | 459388141 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:38:48 | 04.07.2024 10:43:58 | 4.0861 |  | 59 | 2 | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 46.7854 | 60.9964 | 13.0802 | 0 | 0.93587 | 0 | 0 | 121.7979
6006875680 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-2-600683667-Fider | 600683667 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:50:19 | 04.07.2024 6:55:55 | 0.093333 | 10 | 365 | 7 | 6 | 2 | 12 |  |  | 2.2657 | 8.5623 | 101.5447 | 30.5453 | 0.22907 | 0.064666 | 0 | 0 | 143.2117
6006875687 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-613112365-613112365-Fider | 613112365 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:36:51 | 04.07.2024 9:20:53 | 2.7339 | 1 | 144 |  | 2 | 2 | 12 |  |  | 0 | 138.9401 | 0 | 10.6645 | 273.847 | 16.196 | 0 | 0 | 439.6476
6006875687 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-3-452238063-Fider | 452238063 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:20:53 | 04.07.2024 9:45:00 | 0.40194 | 3 | 4285 | 2 | 23 | 17 | 228 | 1 | 1 | 0.0060881 | 395.3327 | 0.19987 | 11.9839 | 166.4548 | 114.3489 | 0.065132 | 13.7504 | 702.1419
6006875693 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM94-4-453287290-Fider | 453287290 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:59:02 | 04.07.2024 7:01:57 | 0.048611 |  | 97 |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.91074 | 0 | 0.014847 | 0.026715 | 0.030232 | 0 | 0 | 0.98254
6006875695 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:59:05 | 04.07.2024 7:02:56 | 0.064167 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.13082 | 7.7378 | 32.3705 | 0.71091 | 2.3363 | 2.3158 | 0.96664 | 2.458 | 49.0268
6006875696 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-2-633183196-Fider | 633183196 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:00:54 | 04.07.2024 9:11:25 | 2.1753 | 1 | 577 | 1 | 72 | 1 | 115 |  |  | 0 | 290.2807 | 0.052997 | 59.6539 | 2.4747 | 80.1022 | 0 | 0 | 432.5646
6006875698 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-1-642273138-Fider | 642273138 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:02:24 | 04.07.2024 7:51:21 | 0.81583 |  | 17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.8304 | 283.6596 | 0.15446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6444
6006875699 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA11-13-614105120-Fider | 614105120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:01:06 | 04.07.2024 7:13:23 | 0.20472 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4881 | 0 | 0 | 3.4881
6006875701 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGP997-TR1 P1 D-450949335-Çıkış | 450949335 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:04:58 | 04.07.2024 9:55:26 | 2.8411 |  | 26 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 16.0003 | 0 | 50.0888 | 0 | 0.016825 | 0 | 0 | 66.1059
6006875701 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TGP997-TR1 P1 ANA ŞALTER-450949339-Çıkış | 450949339 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:55:26 | 04.07.2024 10:00:03 | 0.076944 |  | 100 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 1.7905 | 0 | 2.7592 | 0 | 0.035283 | 0 | 0 | 4.5849
6006875702 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:09:25 | 04.07.2024 7:19:41 | 0.17111 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 4.4669 | 5.4388 | 20.3397 | 2.2804 | 6.194 | 0.049817 | 0 | 0 | 38.7696
6006875707 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-2-635395591-Fider | 635395591 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:15:31 | 04.07.2024 8:00:46 | 0.75417 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006875710 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU350-TR1 A-643833414-Çıkış | 643833414 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 4:24:29 | 04.07.2024 8:59:20 | 4.5808 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5017
6006875714 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGB930-3-644629680-Fider | 644629680 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:13:20 | 04.07.2024 7:47:36 | 0.57111 |  | 1670 |  | 3 | 2 | 84 |  |  | 0 | 68.4997 | 0 | 0 | 2.1927 | 26.87 | 0 | 0 | 97.5624
6006875715 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-12-634248476-Fider | 634248476 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:13:19 | 04.07.2024 7:52:15 | 0.64889 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.31011 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 2.2011
6006875717 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB042-TR1 P1 D-616555372-Çıkış | 616555372 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:21:49 | 04.07.2024 9:24:02 | 2.0369 |  | 20 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 5.6965 | 0 | 2.8332 | 0 | 0.0019518 | 0 | 0 | 8.5316
6006875717 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN63-1-449382461-Fider | 449382461 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:24:02 | 04.07.2024 9:52:25 | 0.47306 |  | 112 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 6.4744 | 0 | 0.79245 | 0 | 0.0015562 | 0 | 0 | 7.2684
6006875719 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | 623054168 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:23:42 | 04.07.2024 7:29:04 | 0.089444 | 2 | 1232 | 3 | 886 | 1 | 59 | 1 |  | 3.3187 | 19.7392 | 7.5357 | 21.9332 | 0 | 2.4151 | 0.63163 | 0 | 55.5736
6006875721 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:23:58 | 04.07.2024 7:28:32 | 0.076111 | 2 | 1746 |  | 276 | 31 | 341 |  | 3 | 0 | 34.336 | 0 | 6.269 | 140.3292 | 28.9044 | 0 | 0.45504 | 210.2936
6006875723 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SJG310-TR1 B-456906627-Çıkış | 456906627 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:21:36 | 04.07.2024 13:09:15 | 3.7942 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9866 | 0 | 0 | 187.9866
6006875725 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN431-TR1 P1 K-613583571-Çıkış | 613583571 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:03:27 | 04.07.2024 10:18:37 | 0.25278 |  | 22 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | 10.6273
6006875733 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN95-3-616751379-Fider | 616751379 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:32:17 | 04.07.2024 7:34:48 | 0.041944 | 1 | 403 |  | 2 | 1 | 9 |  |  | 0 | 2.473 | 0 | 0.01826 | 0 | 0.1383 | 0 | 0 | 2.6296
6006875741 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-5-444360029-Fider | 444360029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:38:20 | 04.07.2024 7:54:48 | 0.27444 | 12 | 886 | 70 | 37 | 1 | 42 | 3 |  | 33.1756 | 72.336 | 163.5098 | 90.924 | 0 | 7.2591 | 58.5542 | 0 | 425.7586
6006875743 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:38:20 | 04.07.2024 7:48:39 | 0.17194 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 4.2252 | 0.039523 | 71.0293 | 6.4724 | 0 | 0.028312 | 0 | 0 | 81.7947
6006875753 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU168-TR1 P1 A-615585125-Çıkış | 615585125 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:27:04 | 04.07.2024 14:05:55 | 6.6475 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 5.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9917
6006875755 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBL58-3-629721835-Fider | 629721835 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:40:33 | 04.07.2024 7:48:25 | 0.13111 | 1 | 217 | 9 | 58 |  | 17 |  |  | 0.52487 | 9.0994 | 3.0472 | 2.7141 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 16.6207
6006875757 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN017-TR1 P1 F-615661895-Çıkış | 615661895 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:54:00 | 04.07.2024 9:27:51 | 0.56417 |  | 130 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 26.5267 | 0 | 0 | 0 | 22.5094 | 0 | 0 | 49.0361
6006875763 | 1 | HATAY | DEFNE | BFC08-2-457353171-Fider | 457353171 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:46:21 | 04.07.2024 10:23:56 | 2.6264 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.3766 | 0 | 0 | 0 | 12.5075 | 0 | 0 | 13.8841
6006875766 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE39-13-437322040-Fider | 437322040 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:42:26 | 04.07.2024 7:44:50 | 0.04 | 4 | 5691 | 18 | 13 | 1 | 488 |  | 1 | 0.056005 | 72.6672 | 5.3294 | 3.2663 | 0.015965 | 12.3143 | 0 | 0.4274 | 94.0765
6006875767 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:43:26 | 04.07.2024 9:47:44 | 0.071667 | 1 | 830 | 2 | 9 | 4 | 40 | 1 |  | 0 | 4.4376 | 0.044516 | 0.10234 | 2.4674 | 0.99135 | 12.7036 | 0 | 20.7467
6006875769 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TCG379-TR1 P1 C-629336127-Çıkış | 629336127 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:21:43 | 12.07.2024 16:51:22 | 7.4942 |  | 79 | [6 empty] | 0 | 176.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1167
6006875773 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-12-449149981-Fider | 449149981 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:48:53 | 04.07.2024 8:03:04 | 0.23639 | 5 | 412 | 16 | 2 | 6 | 29 | 2 |  | 0.057085 | 29.1487 | 18.641 | 0.082886 | 5.0617 | 2.9454 | 25.8412 | 0 | 81.778
6006875775 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TGY552-4-456844675-Fider | 456844675 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:34:32 | 04.07.2024 15:18:17 | 1.7292 |  | 155 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 920.5359 | 0 | 0 | 0 | 18.2657 | 0 | 0 | 938.8015
6006875792 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-3-634311054-Fider | 634311054 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:47:08 | 07.07.2024 11:26:07 | 0.64972 | 1 | 686 | 5 | 30 | 2 | 24 |  |  | 36.6808 | 154.0111 | 20.1237 | 9.1667 | 6.9071 | 22.6605 | 0 | 0 | 249.5497
6006875800 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-5-629450424-Fider | 629450424 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:36:16 | 04.07.2024 8:38:20 | 0.034444 | 11 | 2749 | 21 | 273 | 14 | 191 | 10 | 5 | 0.67356 | 27.46 | 7.4542 | 9.2659 | 43.7705 | 9.8518 | 26.8974 | 2.3979 | 127.7712
6006875805 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH40-1-640155048-Fider | 640155048 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:00:07 | 04.07.2024 8:48:37 | 0.80833 |  | 3 | 22 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.27359 | 299.4694 | 37.7529 | 0 | 0.048711 | 0 | 0 | 337.5446
6006875814 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452549-Fider | 459452549 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:33:55 | 04.07.2024 15:14:45 | 8.6806 | 6 | 2 | 89 | 4 | 2 | 1 |  |  | 141.0821 | 0 | 12303.9331 | 842.3414 | 960.4326 | 31.5404 | 0 | 0 | 14279.3295
6006875817 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ874-TR1 P1 D-443880112-Çıkış | 443880112 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:52:29 | 04.07.2024 10:47:54 | 1.9236 |  | 43 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 15.9737 | 0 | 0.16503 | 0 | 4.3277 | 0 | 0 | 20.4665
6006875820 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-449072185-449072185-Fider | 449072185 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:26:12 | 04.07.2024 9:33:43 | 2.1253 | 3 | 3 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1.1784 | 0.87726 | 165.9175 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 | 0 | 169.6074
6006875820 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:33:43 | 04.07.2024 10:08:34 | 0.58083 | 20 | 227 | 38 | 15 | 1 | 16 |  |  | 4.5121 | 42.6312 | 149.7927 | 35.6478 | 6.7055 | 7.3182 | 0 | 0 | 246.6075
6006875829 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED657- P1 ANA ŞALTER-455876505-Çıkış | 455876505 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:22:14 | 04.07.2024 17:50:03 | 2.4636 |  | 150 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 126.9636 | 0 | 0 | 0 | 17.5177 | 0 | 0 | 144.4812
6006875830 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF570-TR1 P1 A-617381193-Çıkış | 617381193 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:52:28 | 04.07.2024 8:43:32 | 0.85111 |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 1.6356 | 0 | 1.8888 | 0 | 0.079345 | 0 | 0 | 3.6037
6006875830 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCF570-TR1 P1 ANA ŞALTER-617381189-Çıkış | 617381189 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:43:32 | 04.07.2024 9:06:04 | 0.37556 |  | 28 |  | 26 |  | 4 |  |  | 0 | 2.9641 | 0 | 15.7752 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 19.1288
6006875831 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY349- P1 ANA ŞALTER-629794462-Çıkış | 629794462 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:00:31 | 04.07.2024 13:46:37 | 3.7683 |  | 197 |  | 21 |  | 31 |  |  | 0 | 152.0497 | 0 | 42.8321 | 0 | 84.5585 | 0 | 0 | 279.4403
6006875838 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS041- P1 ANA ŞALTER-457189768-Çıkış | 457189768 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:52:41 | 04.07.2024 15:51:43 | 0.98389 |  | 117 |  | 15 |  | 10 |  |  | 0 | 27.5942 | 0 | 1.7324 | 0 | 5.5183 | 0 | 0 | 34.8449
6006875844 | 1 | HATAY | HASSA | TCR626- P1 ANA ŞALTER-625297584-Çıkış | 625297584 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:37:20 | 04.07.2024 13:01:33 | 4.4036 |  | 121 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 73.4992 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 74.8152
6006875861 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN49-5-632924744-Fider | 632924744 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:33:33 | 11.07.2024 9:58:25 | 0.41444 | 8 | 1453 | 55 | 25 | 3 | 61 | 2 |  | 43.0104 | 123.0773 | 227.4946 | 25.0802 | 5.7622 | 8.7597 | 1.1276 | 0 | 434.312
6006875875 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEG914-458087841-458087841-Kofra | 458087841 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:43:42 | 04.07.2024 9:06:12 | 0.375 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9852 | 0 | 0 | 0.9852
6006875879 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGB930-TR1 P1 F-644629636-Çıkış | 644629636 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:55:51 | 04.07.2024 23:29:38 | 15.5631 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9737 | 0 | 0 | 11.9737
6006875881 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN55-4-453227154-Fider | 453227154 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:10:08 | 04.07.2024 8:20:45 | 0.17694 | 7 | 2697 | 4 | 94 | 12 | 181 | 1 |  | 31.1295 | 128.1741 | 4.1843 | 4.2755 | 57.9173 | 15.728 | 0.79365 | 0 | 242.2024
6006875894 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH556-TR1 P1 E-453821747-Çıkış | 453821747 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:09:49 | 04.07.2024 19:10:12 | 10.0064 |  | 385 |  | 1 |  | 50 |  |  | 0 | 992.9174 | 0 | 0.28186 | 0 | 197.6783 | 0 | 0 | 1190.8775
6006875895 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ878-TR1 P1 C-444218102-Çıkış | 444218102 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:06:20 | 04.07.2024 19:08:40 | 11.0389 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 29.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1882
6006875899 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFD993-TR1 P1 H-601730644-Çıkış | 601730644 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:55:47 | 04.07.2024 14:32:13 | 2.6072 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 0.079598 | 0 | 0 | 5.7946
6006875910 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-611205462-611205462-Fider | 611205462 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:39:33 | 04.07.2024 10:21:22 | 3.6969 | 1 | 247 | 1 | 41 | 1 | 16 |  |  | 0 | 145.4413 | 1.4628 | 72.8935 | 5.4514 | 6.0244 | 0 | 0 | 231.2733
6006875910 | 2 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174783-Fider | 614174783 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:21:22 | 04.07.2024 11:30:28 | 1.1517 | 1 | 436 |  | 9 | 1 | 34 |  |  | 4.3261 | 52.5914 | 0 | 8.0409 | 0.30444 | 14.6736 | 0 | 0 | 79.9364
6006875911 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU921-TR1 GİRİŞ-621387444-Çıkış | 621387444 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:22:25 | 04.07.2024 10:42:14 | 0.33028 |  | 32 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 2.7127 | 0 | 0.84476 | 0 | 12.6491 | 0 | 0 | 16.2065
6006875912 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA197- P1 ANA ŞALTER-633182519-Çıkış | 633182519 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:22:38 | 04.07.2024 12:23:16 | 1.0106 |  | 30 |  | 14 |  | 10 |  |  | 0 | 3.7613 | 0 | 1.4629 | 0 | 11.3572 | 0 | 0 | 16.5814
6006875915 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT945-3-630735863-Fider | 630735863 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:53:43 | 04.07.2024 19:28:32 | 0.58028 |  | 185 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 43.4175 | 0 | 0 | 0 | 12.3745 | 0 | 0 | 55.792
6006875930 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU649-3-444018699-Fider | 444018699 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:54:27 | 04.07.2024 8:52:39 | 0.97 |  | 279 | [6 empty] | 0 | 77.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1052
6006875932 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN27-606004002-606004002-Fider | 606004002 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:00:40 | 04.07.2024 10:11:37 | 2.1825 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 79.5314 | 177.5346 | 11.3775 | 0 | 0 | 0 | 268.4435
6006875932 | 2 | ADANA | SEYHAN | BGN27-2-456062655-Fider | 456062655 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:11:37 | 04.07.2024 10:45:07 | 0.55833 |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 28.2175 | 45.7119 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 77.4564
6006875940 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-2-642782891-Fider | 642782891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:17:09 | 04.07.2024 8:19:46 | 0.043611 | 20 | 12445 | 41 | 141 | 36 | 1110 | 6 | 4 | 6.796 | 137.7534 | 4.437 | 4.3585 | 12.0044 | 41.7752 | 6.9911 | 6.9611 | 221.0767
6006875944 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM50-2-453898589-Fider | 453898589 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:17:36 | 04.07.2024 8:25:21 | 0.12917 |  | 272 | 3 | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 6.7851 | 0.044364 | 12.2296 | 0 | 0.20602 | 0 | 0 | 19.2651
6006875945 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT43-1-628558233-Fider | 628558233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:17:34 | 04.07.2024 8:25:45 | 0.13639 |  | 725 | 1 | 53 |  | 46 |  |  | 0 | 11.6595 | 1.1048 | 2.0975 | 0 | 6.0097 | 0 | 0 | 20.8715
6006875948 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC838-TR1 P1 E-615969050-Çıkış | 615969050 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:59:10 | 04.07.2024 11:58:24 | 1.9872 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2467 | 0 | 0 | 0 | 0.27718 | 0 | 0 | 9.5239
6006875963 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE48-641842547-641842547-Kofra | 641842547 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:03:18 | 04.07.2024 9:59:17 | 0.93306 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4561 | 0 | 0 | 22.4561
6006875963 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE48-TR1 P1 A-640913429-Çıkış | 640913429 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:59:17 | 04.07.2024 10:31:01 | 0.52889 |  | 204 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 26.4801 | 0 | 0 | 0 | 15.1663 | 0 | 0 | 41.6464
6006875963 | 3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE48- P1 ANA ŞALTER-640913436-Çıkış | 640913436 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:31:01 | 04.07.2024 11:25:48 | 0.91306 |  | 723 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 154.2792 | 0 | 0 | 0 | 23.5957 | 0 | 0 | 177.8748
6006875965 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA799- P1 A-631080292-Çıkış | 631080292 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:00:10 | 04.07.2024 15:44:55 | 5.7458 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 9.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8007
6006875972 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL533-TR1 P1 C-637988894-Çıkış | 637988894 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:16:42 | 04.07.2024 12:54:35 | 3.6314 |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 37.8989 | 0 | 0 | 0 | 130.8467 | 0 | 0 | 168.7456
6006875974 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-4-631080600-Fider | 631080600 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:33:20 | 04.07.2024 12:34:28 | 3.0189 | 1 | 328 | 3 | 123 | 1 | 50 |  |  | 27.6283 | 279.7834 | 9.3831 | 121.4 | 2.2667 | 88.9638 | 0 | 0 | 529.4253
6006875978 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN597-TR-A_P1_-602226289-Fider | 602226289 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:06:31 | 04.07.2024 15:47:48 | 6.6881 |  | 59 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 89.7455 | 0 | 0 | 0 | 5.4719 | 0 | 0 | 95.2174
6006875980 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL458-626030113-626030113-Kofra | 626030113 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:22:50 | 04.07.2024 9:19:01 | 0.93639 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198
6006875980 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL458-TR1 P1 B-624951810-Çıkış | 624951810 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:19:01 | 04.07.2024 11:19:32 | 2.0086 |  | 42 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 77.6072 | 0 | 0 | 0 | 55.8862 | 0 | 0 | 133.4935
6006875986 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA875-TR1 P1 ANA ŞALTER-627582754-Çıkış | 627582754 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:36:25 | 04.07.2024 13:00:54 | 3.4081 |  | 162 |  | 15 |  | 18 |  | 2 | 0 | 114.9403 | 0 | 5.7534 | 0 | 71.5058 | 0 | 159.271 | 351.4705
6006875996 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-1-624576735-Fider | 624576735 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:24:24 | 04.07.2024 8:50:32 | 0.43556 | 4 | 559 | 43 | 14 | 6 | 60 | 1 |  | 8.8904 | 119.5132 | 135.3596 | 7.991 | 31.1877 | 18.7514 | 202.9288 | 0 | 524.622
6006876008 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS665-3-614115317-Fider | 614115317 | Tesis veya iscilik Hatasi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:01:13 | 04.07.2024 12:51:43 | 3.8417 |  | 140 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 238.4591 | 0 | 6.4272 | 0 | 241.302 | 0 | 0 | 486.1884
6006876017 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR216-TR1 P1 ANA ŞALTER-629161159-Çıkış | 629161159 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:01:18 | 04.07.2024 11:04:32 | 0.053889 |  | 60 |  | 19 |  | 5 |  |  | 0 | 0.85043 | 0 | 0.095995 | 0 | 0.26022 | 0 | 0 | 1.2066
6006876017 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT43-2-628558237-Fider | 628558237 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:04:32 | 04.07.2024 15:48:58 | 4.7406 | 1 | 927 | 1 | 251 |  | 68 |  |  | 0 | 667.5828 | 0 | 207.3312 | 0 | 102.0248 | 0 | 0 | 976.9388
6006876020 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV745-TR1 P1 C-626767072-Çıkış | 626767072 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:13:01 | 04.07.2024 10:18:53 | 2.0978 |  | 11 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 1.8401 | 0 | 0.98263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8227
6006876020 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV745- P1 ANA ŞALTER-626767067-Çıkış | 626767067 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:18:53 | 04.07.2024 12:33:13 | 2.2389 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 3.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1894
6006876026 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-608944123-608944123-Fider | 608944123 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:57:14 | 04.07.2024 9:56:18 | 2.9844 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.793 | 0 | 0 | 23.793
6006876026 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD79-11-452254519-Fider | 452254519 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:56:18 | 04.07.2024 10:22:05 | 0.42972 | 4 | 1118 | 7 | 16 | 23 | 120 | 2 | 1 | 0.1138 | 170.9393 | 65.7471 | 35.1129 | 79.181 | 88.6185 | 10.4311 | 1.8726 | 452.0162
6006876028 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBS494-TR1 GİRİŞ-609674289-Çıkış | 609674289 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:32:35 | 04.07.2024 10:58:51 | 2.4378 |  | 34 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 21.921 | 0 | 0 | 0 | 48.9668 | 0 | 0 | 70.8877
6006876029 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEA534-1-635073883-Fider | 635073883 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:50:28 | 04.07.2024 8:55:40 | 0.086667 |  | 198 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.0665 | 0 | 0 | 0 | 0.14592 | 0 | 0 | 4.2125
6006876029 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG49-4-635073593-Fider | 635073593 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:55:40 | 04.07.2024 9:10:34 | 0.24833 |  | 197 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 12.0314 | 0 | 0 | 0 | 0.47878 | 0 | 0 | 12.5102
6006876039 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ206-610402498-610402498-Kofra | 610402498 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:10:49 | 04.07.2024 10:43:18 | 2.5414 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8454 | 0 | 0 | 0 | 0.17576 | 0 | 0 | 3.0212
6006876039 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBJ207-TR1 ANA ŞALTER-602926493-Çıkış | 602926493 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:43:18 | 04.07.2024 11:57:44 | 1.2406 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0929 | 0 | 0 | 0 | 3.1657 | 0 | 0 | 4.2587
6006876050 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL452- P1 C-624952673-Çıkış | 624952673 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:18:36 | 04.07.2024 10:16:39 | 0.9675 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.9269 | 0 | 0 | 0 | 0.00054828 | 0 | 0 | 32.9275
6006876053 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-17-601724313-Fider | 601724313 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:33:52 | 04.07.2024 15:05:31 | 4.5275 |  | 607 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 1082.9917 | 0 | 0 | 0 | 88.5516 | 0 | 0 | 1171.5433
6006876059 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT516-TR1__-601996213-Fider | 601996213 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:41:44 | 04.07.2024 15:42:03 | 5.0053 |  | 422 |  | 1 |  | 65 |  |  | 0 | 944.2836 | 0 | 0 | 0 | 410.3857 | 0 | 0 | 1354.6693
6006876061 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-453336812-Fider | 453336812 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:31:45 | 04.07.2024 8:35:15 | 0.058333 | 2 | 952 |  | 100 | 7 | 142 |  | 1 | 0 | 13.804 | 0 | 1.3056 | 2.8188 | 14.2319 | 0 | 0 | 32.1603
6006876067 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC54-1-459935263-Fider | 459935263 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:31:49 | 10.07.2024 15:21:18 | 5.8247 | 51 | 1696 | 146 | 58 | 15 | 164 | 3 |  | 249.3333 | 3994.2245 | 7007.138 | 1619.6643 | 613.7529 | 1066.0956 | 98.9318 | 0 | 14649.1404
6006876077 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH160- P1 ANA ŞALTER-613559895-Çıkış | 613559895 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:05:47 | 04.07.2024 9:24:00 | 0.30361 |  | 221 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.6153 | 0 | 0 | 0 | 0.026801 | 0 | 0 | 15.6421
6006876077 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG14-2-616336471-Fider | 616336471 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:24:00 | 04.07.2024 9:52:45 | 0.47917 |  | 10206 |  | 3 | 1 | 735 |  |  | 0 | 1119.0295 | 0 | 0.3249 | 3.4398 | 291.3124 | 0 | 0 | 1414.1067
6006876092 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM912-TR1 P1 D-621574432-Çıkış | 621574432 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:12:25 | 04.07.2024 9:50:31 | 0.635 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.2376 | 0 | 0.36374 | 0 | 0.60035 | 0 | 0 | 3.2017
6006876099 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE432-TR1 P1 B-636504775-Çıkış | 636504775 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:48:59 | 04.07.2024 10:10:23 | 1.3567 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 7.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9814
6006876105 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA869- P1 ANA ŞALTER-627583351-Çıkış | 627583351 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:53:45 | 04.07.2024 11:13:31 | 1.3294 |  | 79 |  | 15 |  | 7 |  |  | 0 | 19.0094 | 0 | 76.9407 | 0 | 9.4174 | 0 | 0 | 105.3675
6006876114 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV451-TR1 P1 D-452663666-Çıkış | 452663666 | - Besleme Rejimi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:53:07 | 04.07.2024 9:58:21 | 1.0872 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.9425 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 0 | 12.7268
6006876118 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SCC284-TR1 B-626755831-Çıkış | 626755831 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 7:43:27 | 04.07.2024 19:02:23 | 11.3156 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 6.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1311
6006876121 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH725- P1 ANA ŞALTER-630368703-Çıkış | 630368703 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:24:07 | 04.07.2024 10:17:10 | 0.88417 |  | 275 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 58.841 | 0 | 0 | 0 | 24.1688 | 0 | 35.1611 | 118.1709
6006876141 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-TR1 P1 J-636507206-Çıkış | 636507206 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:43:57 | 07.07.2024 7:59:25 | 1.2578 |  | 104 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 23.3698 | 0 | 0.077601 | 0 | 3.7896 | 0 | 0 | 27.2371
6006876153 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BHG65-3-644719770-Fider | 644719770 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:29:23 | 12.07.2024 14:07:47 | 4.64 | 2 | 109 |  | 14 | 1 | 36 | 1 |  | 0 | 173.1523 | 0 | 16.4782 | 7.4721 | 519.2325 | 285.3375 | 0 | 1001.6726
6006876159 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ735-TR1 P1 C-453667248-Çıkış | 453667248 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:23:32 | 04.07.2024 11:48:58 | 0.42389 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 2.4534
6006876162 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCB525-TR1 ANA ŞALTER-629181960-Çıkış | 629181960 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:44:27 | 04.07.2024 14:24:13 | 0.66278 |  | 66 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 14.3393 | 0 | 0 | 0 | 14.6989 | 0 | 0 | 29.0381
6006876163 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS086-TR1 P1 E-631932751-Çıkış | 631932751 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:07:06 | 04.07.2024 19:46:19 | 0.65361 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.5443 | 0 | 0 | 0 | 5.8144 | 0 | 0 | 8.3586
6006876167 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-3-605269097-Fider | 605269097 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:49:28 | 04.07.2024 8:55:43 | 0.10417 | 1 | 290 | 2 | 6 |  | 16 |  |  | 0 | 6.2385 | 2.9891 | 1.1701 | 0 | 4.1272 | 0 | 0 | 14.5249
6006876173 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THT906-TR1 P1 C-457320017-Çıkış | 457320017 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:49:52 | 04.07.2024 13:28:00 | 4.6356 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.6763 | 0 | 0 | 0 | 0.10335 | 0 | 0 | 16.7797
6006876173 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THT906-TR1 P1 ANA ŞALTER-457320015-Çıkış | 457320015 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:28:00 | 04.07.2024 13:37:17 | 0.15472 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.87324 | 0 | 0 | 0 | 0.68884 | 0 | 0 | 1.5621
6006876176 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | THN694-TR1 P1 ANA ŞALTER-456815526-Çıkış | 456815526 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:35:36 | 05.07.2024 19:07:31 | 0.53194 |  | 98 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.9732 | 0 | 0 | 0 | 0.66646 | 0 | 0 | 9.6397
6006876185 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC434- P1 ANA ŞALTER-452862646-Çıkış | 452862646 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:38:46 | 04.07.2024 11:27:38 | 2.8144 |  | 48 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 26.7048 | 0 | 20.1548 | 0 | 6.9944 | 0 | 0 | 53.8541
6006876187 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:51:42 | 04.07.2024 8:53:05 | 0.023056 | 1 | 163 | 16 | 195 |  | 12 |  | 1 | 0.34101 | 1.2746 | 7.1933 | 6.9774 | 0 | 0.055002 | 0 | 0.0050581 | 15.8464
6006876190 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU33-TR1 P1 K-622245212-Çıkış | 622245212 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:47:19 | 04.07.2024 12:38:40 | 3.8558 |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 8.055 | 0 | 0 | 0 | 98.098 | 0 | 0 | 106.153
6006876194 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGV554-2-451853090-Fider | 451853090 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:15:15 | 04.07.2024 17:18:49 | 8.0594 |  | 252 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 756.1528 | 0 | 0 | 0 | 45.2931 | 0 | 0 | 801.4459
6006876197 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR363-TR1 P1 G-629734944-Çıkış | 629734944 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:54:57 | 04.07.2024 11:10:46 | 2.2636 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 3.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5924
6006876203 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BBD25-619757096-619757096-Fider | 619757096 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:56:32 | 04.07.2024 10:46:21 | 1.8303 |  | 44 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 15.3758 | 0 | 20.4371 | 0 | 1.7755 | 0 | 0 | 37.5884
6006876203 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BBD25-3-620719352-Fider | 620719352 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:46:21 | 04.07.2024 10:55:04 | 0.14528 | 1 | 297 | 4 | 53 |  | 18 |  |  | 0.33948 | 12.8517 | 2.5881 | 10.3988 | 0 | 1.5557 | 0 | 0 | 27.7339
6006876204 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TEA434-449450491-449450491-Kofra | 449450491 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:32:57 | 04.07.2024 21:57:22 | 13.4069 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1199
6006876207 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | THN620- P1 ANA ŞALTER-458287104-Çıkış | 458287104 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:01:53 | 04.07.2024 13:33:25 | 0.52556 |  | 51 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 6.2434 | 0 | 23.1999 | 0 | 0.78047 | 0 | 0 | 30.2238
6006876209 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV152-TR1 P1 B-601967495-Çıkış | 601967495 | Bakim Ihtiyaci - Modem Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:40:34 | 04.07.2024 11:23:11 | 1.7103 |  | 98 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 54.0818 | 0 | 0.0016989 | 0 | 0.98768 | 0 | 0 | 55.0712
6006876214 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEE29-6-449343677-Fider | 449343677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:59:14 | 04.07.2024 9:03:33 | 0.071944 | 2 | 420 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0.93118 | 5.8162 | 0 | 0.14477 | 0 | 0.051867 | 0 | 0 | 6.944
6006876222 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP810- ÇIKIŞ ŞALTERİ-620706867-Çıkış | 620706867 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:51:03 | 05.07.2024 15:24:38 | 0.55972 |  | 35 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 6.9646 | 0 | 0 | 12.3087
6006876230 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-6-453030761-Fider | 453030761 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:03:09 | 04.07.2024 9:27:51 | 0.41167 | 7 | 179 | 23 |  | 2 | 4 |  |  | 10.2832 | 20.4347 | 189.2463 | 0 | 21.0111 | 1.5849 | 0 | 0 | 242.5602
6006876235 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM720-2-600315661-Fider | 600315661 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:03:20 | 04.07.2024 9:44:36 | 0.68778 | 2 | 499 | 18 | 2 |  | 11 |  |  | 0.28805 | 84.6613 | 107.2574 | 36.4145 | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 234.1673
6006876236 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-6-605281464-Fider | 605281464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:04:59 | 04.07.2024 11:08:05 | 2.0517 | 20 | 690 |  | 4 | 1 | 54 |  |  | 0 | 493.3378 | 0 | 5632.1202 | 0.50452 | 89.7747 | 0 | 0 | 6215.7372
6006876238 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM456- P1 ANA ŞALTER-622422532-Çıkış | 622422532 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:03:09 | 04.07.2024 22:30:05 | 0.44889 |  | 120 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 12.3527 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 13.9677
6006876239 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BED12-3-456791601-Fider | 456791601 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:03:32 | 04.07.2024 10:20:43 | 1.2864 | 1 |  | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 259.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1367
6006876245 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687784-Fider | 644687784 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:07:04 | 04.07.2024 10:41:23 | 1.5719 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 88.4299 | 36.5849 | 93.1407 | 0 | 12.5447 | 0 | 0 | 230.7001
6006876246 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD882-TR1 P1 ANA ŞALTER-448174769-Çıkış | 448174769 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:17:43 | 04.07.2024 19:39:12 | 0.35806 |  | 113 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.9885 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 8.1077
6006876247 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TFK577-TR1 P1 B-436301360-Çıkış | 436301360 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:46:20 | 04.07.2024 15:20:18 | 0.56611 |  | 13 |  | 15 |  | 3 |  |  | 0 | 0.23022 | 0 | 6.6638 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 7.8977
6006876255 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY91-3-615979382-Fider | 615979382 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:11:14 | 04.07.2024 9:12:26 | 0.02 |  | 3213 |  | 6 | 4 | 147 |  |  | 0 | 13.498 | 0 | 0.032677 | 0.86497 | 2.209 | 0 | 0 | 16.6046
6006876257 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ535- P1 ANA ŞALTER-459198908-Çıkış | 459198908 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:46:03 | 05.07.2024 23:37:56 | 0.86472 |  | 159 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 39.3607 | 0 | 0 | 0 | 7.0079 | 0 | 0 | 46.3686
6006876258 | 1 | HATAY | HASSA | SFS221-TR1 A-642788985-Çıkış | 642788985 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:07:13 | 04.07.2024 10:13:56 | 1.1119 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66656 | 0 | 0 | 0.66656
6006876259 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-11-448683431-Fider | 448683431 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 8:45:25 | 04.07.2024 11:17:26 | 2.5336 | 2 | 43 | 4 |  | 3 | 17 | 1 |  | 0.3711 | 10.5491 | 5072.199 | 0 | 178.9035 | 218.9575 | 0.48789 | 0 | 5481.4681
6006876262 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:11:45 | 04.07.2024 9:22:58 | 0.18694 | 1 | 183 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 12.1833 | 0 | 1.5086 | 17.6024 | 2.4902 | 0 | 0 | 33.7845
6006876265 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCY985- P1 ANA SALTER-453858714-Çıkış | 453858714 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:01:57 | 04.07.2024 11:24:26 | 1.3747 |  | 42 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 6.6804 | 0 | 0.026341 | 0 | 1.8017 | 0 | 0 | 8.5084
6006876273 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN749-TR1 P1 B-601040310-Çıkış | 601040310 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:40:13 | 04.07.2024 16:01:00 | 0.34639 |  | 60 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.6462 | 0 | 0.88204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5282
6006876275 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA042-TR1 P2 A-632685956-Çıkış | 632685956 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:14:55 | 04.07.2024 10:31:16 | 1.2725 |  | 44 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 25.6714 | 0 | 0 | 0 | 7.5125 | 0 | 0 | 33.1839
6006876280 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-6-459239409-Fider | 459239409 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:16:21 | 04.07.2024 9:19:02 | 0.044722 | 1 | 574 |  | 7 |  | 15 |  |  | 0 | 4.3207 | 0 | 0.05725 | 0 | 1.7286 | 0 | 0 | 6.1065
6006876290 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA676-608067774-608067774-Kofra | 608067774 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:13:59 | 04.07.2024 10:01:20 | 0.78917 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.18772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18772
6006876290 | 2 | MERSİN | TARSUS | BBE53-3-602768517-Fider | 602768517 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:01:20 | 04.07.2024 10:51:49 | 0.84139 | 6 | 1877 | 58 | 154 | 4 | 179 | 1 |  | 4.9715 | 461.0537 | 110.7759 | 94.5685 | 13.8455 | 115.8663 | 6.0973 | 0 | 807.1787
6006876295 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA54-8-449266170-Fider | 449266170 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:19:06 | 04.07.2024 10:32:47 | 1.2281 | 5 | 92 | 29 | 3 | 5 | 11 |  |  | 32.2527 | 49.8126 | 289.3622 | 32.0046 | 1.8331 | 24.1431 | 0 | 0 | 429.4083
6006876299 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBA01-2-605267584-Fider | 605267584 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:19:43 | 04.07.2024 9:27:10 | 0.12417 | 4 | 447 | 5 | 6 | 8 | 18 |  |  | 0.64453 | 13.75 | 4.4502 | 4.3087 | 15.5949 | 1.7968 | 0 | 0 | 40.545
6006876301 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU649-3-644151901-Fider | 644151901 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:15:09 | 04.07.2024 10:56:29 | 1.6889 |  | 310 | [6 empty] | 0 | 160.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2903
6006876306 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV266-2-627502710-Fider | 627502710 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:53:55 | 05.07.2024 1:51:48 | 0.96472 |  | 203 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 68.9383 | 0 | 0 | 0 | 29.0562 | 0 | 0 | 97.9944
6006876309 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR112-TR1 GİRİŞ-620408478-Çıkış | 620408478 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:13:36 | 04.07.2024 14:02:40 | 0.81778 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72919 | 0 | 0 | 0.72919
6006876310 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA133-TR1 P1 B-616069727-Çıkış | 616069727 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:29:36 | 09.07.2024 10:16:59 | 0.78972 |  | 41 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.1771 | 0 | 0 | 0 | 0.81639 | 0 | 0 | 14.9935
6006876319 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN131-2-621293926-Fider | 621293926 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:26:21 | 04.07.2024 9:37:03 | 0.17833 | 5 | 765 |  | 69 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0 | 40.5564 | 0 | 7.7827 | 0.39457 | 52.8842 | 0.87669 | 0.10834 | 102.6029
6006876327 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL780- P1 ANA ŞALTER-444322134-Çıkış | 444322134 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:23:43 | 04.07.2024 15:13:55 | 0.83667 |  | 13 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.4426 | 0 | 0.70626 | 0 | 0.00023767 | 0 | 0 | 3.1491
6006876331 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH214- P1 ANA ŞALTER-452127387-Çıkış | 452127387 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:48:43 | 04.07.2024 10:46:20 | 0.96028 |  | 333 |  | 4 |  | 40 |  |  | 0 | 96.3658 | 0 | 4.2771 | 0 | 35.3756 | 0 | 0 | 136.0184
6006876334 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:31:10 | 04.07.2024 9:36:26 | 0.087778 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 22.0234 | 27.9576 | 0 | 0 | 0.4882 | 21.0994 | 12.0034 | 0 | 83.572
6006876336 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:31:20 | 04.07.2024 9:34:31 | 0.053056 | 2 | 641 | 3 | 3 | 1 | 38 |  |  | 0.1139 | 8.528 | 0.60248 | 0.047269 | 0.025341 | 1.1097 | 0 | 0 | 10.4267
6006876345 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY094-TR1 P1 D-645230021-Çıkış | 645230021 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:26:21 | 04.07.2024 11:20:39 | 1.905 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 19.6683 | 0 | 2.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6595
6006876346 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCP070- P1 ANA ŞALTER-630139538-Çıkış | 630139538 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:32:31 | 06.07.2024 16:59:47 | 0.45444 |  | 38 |  | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 7.5794 | 0 | 1.7722 | 0 | 0.38016 | 0 | 0 | 9.7318
6006876355 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA635- P1 D-628883470-Çıkış | 628883470 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:57:31 | 04.07.2024 15:20:06 | 4.3764 |  | 86 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 104.4088 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 107.9611
6006876361 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-621871011-621871011-Fider | 621871011 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:33:41 | 04.07.2024 10:32:36 | 0.98194 |  | 29 |  | 24 |  | 4 |  |  | 0 | 14.4637 | 0 | 11.3615 | 0 | 1.5389 | 0 | 0 | 27.3642
6006876361 | 2 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:32:36 | 04.07.2024 10:43:33 | 0.1825 | 1 | 98 | 16 | 171 |  | 6 |  | 1 | 2.961 | 6.7101 | 57.5425 | 53.7001 | 0 | 0.23179 | 0 | 0.042615 | 121.1881
6006876362 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ506-TR1 P1 D-623443915-Çıkış | 623443915 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:56:58 | 04.07.2024 13:18:26 | 1.3578 |  | 22 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.8569 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 0 | 6.1085
6006876364 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SJR688-TR1 C-453820835-Çıkış | 453820835 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 9:00:01 | 23.07.2024 9:25:47 | 0.42944 |  | 37 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 3.6166 | 0 | 0.10434 | 0 | 5.1605 | 0 | 0 | 8.8814
6006876371 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN016-TR1 P1 A-455110803-Çıkış | 455110803 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:29:50 | 04.07.2024 12:50:02 | 1.3367 |  | 19 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2618 | 0 | 0 | 7.2618
6006876373 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM545-TR1 P1 C-600313109-Çıkış | 600313109 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:31:15 | 04.07.2024 13:58:38 | 4.4564 |  | 131 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 123.4453 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0 | 125.6022
6006876377 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BDG81-448915546-448915546-Fider | 448915546 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:00:37 | 04.07.2024 15:19:35 | 1.3161 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 10.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9082
6006876377 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BDG81-3-457937731-Fider | 457937731 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:19:35 | 04.07.2024 15:46:05 | 0.44167 |  | 98 | [6 empty] | 0 | 6.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2772
6006876379 | 1 | MERSİN | MUT | BFA33-3-436497537-Fider | 436497537 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:45:34 | 04.07.2024 9:48:40 | 0.051667 |  | 678 |  | 9 |  | 28 |  |  | 0 | 4.3397 | 0 | 0.066874 | 0 | 0.34076 | 0 | 0 | 4.7473
6006876382 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-628542134-628542134-Kofra | 628542134 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:37:48 | 04.07.2024 11:36:51 | 1.9842 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357
6006876382 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-TR1 P1 G-628213644-Çıkış | 628213644 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:36:51 | 04.07.2024 12:08:37 | 0.52944 |  | 267 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 53.6685 | 0 | 0 | 0 | 0.89449 | 0 | 0 | 54.563
6006876384 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:34:12 | 04.07.2024 17:52:53 | 4.3114 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0.016922 | 204.1199 | 1062.6513 | 278.5082 | 124.2031 | 4.0841 | 0 | 8.6922 | 1682.2757
6006876385 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT210-615317087-615317087-Kofra | 615317087 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 20:31:02 | 04.07.2024 10:50:52 | 14.3306 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 29.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1556
6006876385 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT210-TR1 P1 E-600383387-Çıkış | 600383387 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:50:52 | 04.07.2024 12:09:15 | 1.3064 |  | 136 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 49.3116 | 0 | 0 | 0 | 104.5065 | 0 | 0 | 153.8181
6006876390 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG985-TR1 P1 A-638650097-Çıkış | 638650097 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 13:24:10 | 19.07.2024 13:42:42 | 0.30889 |  | 33 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.9392 | 0 | 0.11153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0507
6006876392 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY36-TR1 P1 D-619772612-Çıkış | 619772612 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:05:27 | 04.07.2024 10:41:38 | 1.6031 |  | 137 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 75.6979 | 0 | 0 | 0 | 40.9135 | 0 | 0 | 116.6114
6006876398 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ886-459161836-459161836-Kofra | 459161836 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:47:09 | 04.07.2024 14:05:05 | 4.2989 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0 | 0 | 3.5656
6006876400 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEH083-TR1 ANA ŞALTER-631781492-Çıkış | 631781492 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:01:57 | 06.07.2024 14:19:11 | 0.28722 |  | 39 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 5.1894 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 15.6264
6006876401 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TDV765-TR1 P1 ANA ŞALTER-622650520-Çıkış | 622650520 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:13:08 | 04.07.2024 20:32:38 | 0.325 |  | 156 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 7.3056 | 0 | 0.036027 | 0 | 0.39057 | 0 | 0 | 7.7322
6006876405 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY802- P1 ANA ŞALTER-629057975-Çıkış | 629057975 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:49:30 | 04.07.2024 12:10:47 | 2.3547 |  | 9 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 18.8127 | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2249
6006876411 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG026-1-618655194-Fider | 618655194 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:59:19 | 06.07.2024 1:35:48 | 0.60806 | 2 | 292 | 1 | 154 | 2 | 33 |  | 1 | 0.34754 | 73.459 | 2.8717 | 64.0041 | 45.1115 | 92.8903 | 0 | 0 | 278.6842
6006876418 | 1 | HATAY | DEFNE | TGT724-TR1 P1 C-451103044-Çıkış | 451103044 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:43:58 | 04.07.2024 20:38:25 | 0.9075 |  | 80 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 12.533 | 0 | 0.16117 | 0 | 4.8247 | 0 | 0 | 17.5189
6006876420 | 1 | HATAY | ARSUZ | TSF228-3-459761521-Fider | 459761521 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:56:35 | 09.07.2024 15:25:47 | 0.48667 |  | 217 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 37.1872 | 0 | 0.033851 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 42.868
6006876422 | 1 | HATAY | ARSUZ | TSF228-3-459761521-Fider | 459761521 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:47:21 | 05.07.2024 11:18:08 | 0.51306 |  | 213 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 40.1407 | 0 | 0.03366 | 0 | 6.1698 | 0 | 0 | 46.3442
6006876425 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA872- P1 ANA ŞALTER-627583084-Çıkış | 627583084 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:46:08 | 04.07.2024 15:07:27 | 0.35528 |  | 74 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 4.0089 | 0 | 1.3314 | 0 | 0.041064 | 0 | 0 | 5.3813
6006876428 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY874-TR1 P1 F-629545086-Çıkış | 629545086 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:28:15 | 04.07.2024 10:37:46 | 0.15861 |  | 135 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 6.4891 | 0 | 0 | 0 | 0.62284 | 0 | 0 | 7.1119
6006876429 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE267- P1 ANA ŞALTER-635756038-Çıkış | 635756038 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:03:55 | 10.07.2024 10:36:45 | 0.54722 |  | 208 |  | 35 |  | 23 |  |  | 0 | 22.2487 | 0 | 8.2663 | 0 | 6.9186 | 0 | 0 | 37.4336
6006876430 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH286-TR1 P1 C-619137797-Çıkış | 619137797 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:03:00 | 04.07.2024 13:51:02 | 4.8006 |  | 26 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 34.6402 | 0 | 21.6651 | 0 | 6.8834 | 0 | 0 | 63.1886
6006876435 | 1 | ADANA | KOZAN | THV125-TR1 P1 ANA ŞALTER-458045127-Çıkış | 458045127 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:15:54 | 04.07.2024 17:49:56 | 0.56722 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.014575 | 0 | 0 | 2.0338
6006876438 | 1 | MERSİN | MUT | TCM261-TR1 P1 B-622260744-Çıkış | 622260744 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:56:49 | 04.07.2024 13:36:20 | 3.6586 |  | 9 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 4.6346 | 0 | 38.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1431
6006876441 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV510-3-628684323-Fider | 628684323 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:27:20 | 04.07.2024 10:06:00 | 0.64444 | 4 | 851 | 1 | 45 | 4 | 57 |  | 1 | 149.1541 | 180.9541 | 0.55855 | 28.7939 | 469.3903 | 41.8451 | 0 | 2.0943 | 872.7903
6006876444 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:59:28 | 04.07.2024 10:12:41 | 0.22028 | 1 | 538 | 7 | 337 | 1 | 71 |  |  | 0.27233 | 49.6921 | 33.5995 | 59.284 | 1.2836 | 15.6574 | 0 | 0 | 159.789
6006876446 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ575- P1 ANA ŞALTER-449386029-Çıkış | 449386029 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:12:25 | 06.07.2024 10:40:00 | 0.45972 |  | 225 |  | 7 |  | 17 |  |  | 0 | 22.2686 | 0 | 0.64697 | 0 | 4.7802 | 0 | 0 | 27.6957
6006876447 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:59:35 | 04.07.2024 12:28:47 | 2.4867 |  | 321 | 8 | 3 | 3 | 13 |  | 1 | 0 | 505.1918 | 182.317 | 51.6985 | 95.607 | 38.3092 | 0 | 30.7827 | 903.9063
6006876453 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV086-TR1 P1 B-633199438-Çıkış | 633199438 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:12:27 | 04.07.2024 14:05:18 | 1.8808 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.4364 | 0 | 0 | 0 | 1.6529 | 0 | 0 | 8.0892
6006876455 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT433- P1 B-634034709-Çıkış | 634034709 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:58:52 | 04.07.2024 14:48:01 | 4.8192 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 107.9332 | 0 | 0 | 0 | 2.8634 | 0 | 0 | 110.7966
6006876462 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBS465-TR1 B-619732764-Çıkış | 619732764 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:31:42 | 04.07.2024 11:07:47 | 1.6014 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 4.2924 | 0 | 0 | 9.4188
6006876472 | 1 | HATAY | BELEN | TCR783-3-454044534-Fider | 454044534 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:18:44 | 04.07.2024 15:41:40 | 1.3822 |  | 22 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 116.1196 | 0 | 0 | 27.0616 | 1.1818 | 0 | 0 | 144.3631
6006876476 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM423-TR1 P1 F-622424956-Çıkış | 622424956 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:37:26 | 04.07.2024 14:46:39 | 5.1536 |  | 11 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 20.7255 | 0 | 141.478 | 0 | 33.548 | 0 | 0 | 195.7515
6006876478 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | SFV371-TR1 B-436942752-Çıkış | 436942752 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:29:07 | 04.07.2024 10:36:03 | 0.11556 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0.48049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48049
6006876482 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS364-TR1 P1 D-633390176-Çıkış | 633390176 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:05:10 | 05.07.2024 4:33:16 | 18.4683 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.6157 | 0 | 0 | 0 | 53.772 | 0 | 0 | 77.3877
6006876483 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR020- P1 ANA ŞALTER-630209174-Çıkış | 630209174 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:52:09 | 04.07.2024 15:33:56 | 0.69639 |  | 129 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 20.5266 | 0 | 0.17107 | 0 | 7.8926 | 0 | 0 | 28.5902
6006876486 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN134-616340840-616340840-Fider | 616340840 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:02:21 | 04.07.2024 11:42:41 | 1.6722 |  | 49 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 37.7043 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9043
6006876486 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN131-2-621293926-Fider | 621293926 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:42:41 | 04.07.2024 11:58:20 | 0.26083 | 5 | 759 |  | 64 | 1 | 97 | 1 | 1 | 0 | 62.6816 | 0 | 11.1961 | 0.60731 | 81.3286 | 1.292 | 0.16362 | 157.2693
6006876497 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEL529-TR1 ANA ŞALTER-637719568-Çıkış | 637719568 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:01:48 | 05.07.2024 18:11:04 | 1.1544 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.99697 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 0 | 0 | 3.8049
6006876499 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD878-TR1 P1 ANA ŞALTER-616652636-Çıkış | 616652636 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:49:54 | 04.07.2024 12:22:31 | 1.5436 |  | 97 | [6 empty] | 0 | 23.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5052
6006876501 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ92-5-644688927-Fider | 644688927 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:09:34 | 04.07.2024 10:23:10 | 0.22667 |  | 127 |  | 18 | 1 | 10 |  |  | 0 | 11.6429 | 0 | 12.66 | 0.25367 | 3.636 | 0 | 0 | 28.1926
6006876506 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK336- P1 ANA ŞALTER-444034088-Çıkış | 444034088 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:42:22 | 04.07.2024 19:29:04 | 0.77833 |  | 175 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 20.5255 | 0 | 0 | 0 | 4.6047 | 0 | 0 | 25.1302
6006876515 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM695- P1 D-601018443-Çıkış | 601018443 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:17:27 | 08.07.2024 11:58:31 | 0.68444 |  | 87 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 20.1045 | 0 | 0 | 0 | 15.7324 | 0 | 0 | 35.8369
6006876520 | 1 | ADANA | FEKE | THN791-TR1 P1 ANA ŞALTER-453901125-Çıkış | 453901125 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:41:52 | 04.07.2024 21:49:09 | 1.1214 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.90565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90565
6006876523 | 1 | MERSİN | TARSUS | SCM929-TR1 ANA ŞALTER-606399534-Çıkış | 606399534 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:46:34 | 05.07.2024 8:52:34 | 0.1 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0.16823 | 0 | 0 | 0.40659
6006876525 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN67-8-637068295-Fider | 637068295 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:04:52 | 04.07.2024 11:09:16 | 1.0733 | 2 | 4519 |  |  | 2 | 694 |  |  | 0 | 1352.082 | 0 | 0 | 29.8784 | 707.3324 | 0 | 0 | 2089.2928
6006876534 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-4-605298802-Fider | 605298802 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:15:54 | 04.07.2024 10:20:59 | 0.084722 |  | 199 |  | 6 | 1 | 2 |  |  | 0 | 3.7473 | 0 | 0.08422 | 8.1533e-05 | 0.12074 | 0 | 0 | 3.9523
6006876537 | 1 | HATAY | BELEN | SBS377-TR1 P_SBS377 D-644171569-Çıkış | 644171569 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:17:36 | 04.07.2024 13:39:01 | 3.3569 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.37673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37673
6006876537 | 2 | HATAY | BELEN | SBS377-TR1 P_SBS377 ANA ŞALTER-644171573-Çıkış | 644171573 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:39:01 | 04.07.2024 14:50:07 | 1.185 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.13469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13469
6006876540 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD475-TR1 P1 ANA ŞALTER-616207868-Çıkış | 616207868 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:27:33 | 05.07.2024 10:21:23 | 0.89722 |  | 57 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 5.0528 | 0 | 0.28943 | 0 | 4.3455 | 0 | 0 | 9.6877
6006876556 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-5-636505022-Fider | 636505022 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:23:55 | 04.07.2024 12:17:23 | 0.89111 |  | 335 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 75.4213 | 0 | 3.8269 | 0 | 11.5055 | 0 | 0 | 90.7537
6006876566 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAP03-1-400054330-Fider | 400054330 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:23:58 | 04.07.2024 17:13:18 | 6.8222 | 42 | 28148 | 62 | 101 | 65 | 2968 | 3 | 4 | 737.6859 | 48989.2639 | 22963.56 | 1596.8654 | 7619.3802 | 28975.5299 | 252.1516 | 532.7738 | 111667.2107
6006876567 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS664- P1 C-600348557-Çıkış | 600348557 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:37:56 | 12.07.2024 14:11:37 | 0.56139 |  | 239 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 51.9042 | 0 | 0 | 0 | 2.9351 | 0 | 0 | 54.8393
6006876577 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS194- P1 ANAŞALTER-451998977-Çıkış | 451998977 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:04:58 | 04.07.2024 15:37:26 | 0.54111 |  | 102 |  | 5 |  | 24 |  |  | 0 | 9.0787 | 0 | 0.09587 | 0 | 5.8182 | 0 | 0 | 14.9927
6006876580 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCV118-TR1 ANA ŞALTER-642156261-Çıkış | 642156261 | - Besleme Rejimi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:23:13 | 04.07.2024 18:47:24 | 8.4031 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 106.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3939
6006876586 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD799-TR1 P1 ANA ŞALTER-610203119-Çıkış | 610203119 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:52:53 | 05.07.2024 17:22:58 | 0.50139 |  | 135 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 10.0232 | 0 | 0.0077173 | 0 | 1.3666 | 0 | 0 | 11.3976
6006876589 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL920-641025605-641025605-Kofra | 641025605 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:20:47 | 04.07.2024 12:43:05 | 2.3717 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766
6006876589 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL920- P1 ANA ŞALTER-641170500-Çıkış | 641170500 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:43:05 | 04.07.2024 13:36:34 | 0.89139 |  | 211 |  |  |  | 195 |  | 1 | 0 | 40.1775 | 0 | 0 | 0 | 137.2289 | 0 | 35.7582 | 213.1645
6006876593 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGJ601- P1 ANA ŞALTER-448787881-Çıkış | 448787881 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:10:16 | 04.07.2024 18:03:02 | 0.87944 |  | 161 |  | 2 |  | 39 |  |  | 0 | 36.0791 | 0 | 1.2819 | 0 | 10.9254 | 0 | 0 | 48.2864
6006876600 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK503-4-608314171-Fider | 608314171 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:18:26 | 04.07.2024 11:32:04 | 1.2272 | 2 | 255 | 3 | 9 | 1 | 19 |  |  | 13.2566 | 99.8029 | 104.784 | 3.5505 | 0 | 13.8956 | 0 | 0 | 235.2897
6006876601 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS28-3-458011700-Fider | 458011700 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:58:23 | 04.07.2024 22:18:58 | 1.3431 |  | 236 | 1 |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 44.6724 | 9.0568 | 0 | 0.19682 | 3.5996 | 0 | 0 | 57.5256
6006876604 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK840- P1 ANA ŞALTER-452712561-Çıkış | 452712561 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:23:30 | 04.07.2024 13:58:44 | 3.5872 |  | 124 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 124.7951 | 0 | 22.4402 | 0 | 18.5309 | 0 | 0 | 165.7662
6006876612 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF093-TR1 P1 C-619567087-Çıkış | 619567087 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:51:23 | 04.07.2024 12:37:21 | 0.76611 |  | 97 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 36.5091 | 0 | 0 | 0 | 16.829 | 0 | 0 | 53.3381
6006876630 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TJC570-3-458979537-Fider | 458979537 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:51:51 | 04.07.2024 11:04:52 | 0.21694 |  | 862 |  |  |  | 127 |  |  | 0 | 44.6656 | 0 | 0 | 0 | 14.3643 | 0 | 0 | 59.0299
6006876633 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT663- P1 ANA ŞALTER-600784846-Çıkış | 600784846 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:47:14 | 09.07.2024 20:07:51 | 0.34361 |  | 2 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 0.37755 | 0 | 3.4013 | 0 | 0.70979 | 0 | 0 | 4.4886
6006876636 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT270-3-632554128-Fider | 632554128 | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:28:49 | 04.07.2024 12:46:32 | 0.29528 |  | 642 | 1 | 55 | 1 | 48 | 1 | 1 | 0 | 40.0972 | 1.2861 | 16.6341 | 9.1351 | 6.5718 | 61.8686 | 0.0023113 | 135.5951
6006876638 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBJ68-TR1 P1 A-637072721-Çıkış | 637072721 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:34:59 | 04.07.2024 15:03:16 | 4.4714 |  | 57 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 59.9102 | 0 | 7.6828 | 0 | 70.3714 | 0 | 0 | 137.9644
6006876641 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448850-Fider | 634448850 | Ölçü ve kontrol - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:19:29 | 04.07.2024 12:00:42 | 0.68694 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.24262 | 123.0794 | 18.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8583
6006876649 | 1 | HATAY | ARSUZ | BFB06-TR1 P1 C-449278080-Çıkış | 449278080 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:12:48 | 04.07.2024 11:50:29 | 0.62806 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 119.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7596
6006876650 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TFJ443- P1 ANA ŞALTER-422167627-Çıkış | 422167627 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:09:20 | 04.07.2024 14:40:38 | 0.52167 |  | 27 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.8143 | 0 | 0 | 0 | 0.96542 | 0 | 0 | 4.7797
6006876652 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV323-TR1 P1 E-601975818-Çıkış | 601975818 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:24:05 | 04.07.2024 14:26:44 | 1.0442 |  | 109 | [6 empty] | 0 | 41.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8334
6006876657 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM050-TR1 P1 D-622240777-Çıkış | 622240777 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:46:29 | 04.07.2024 11:22:51 | 0.60611 |  | 34 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 7.0541 | 0 | 0 | 0 | 10.3445 | 0 | 0 | 17.3987
6006876660 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG107-TR1 P1 ANA ŞALTER-457562565-Çıkış | 457562565 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:43:49 | 04.07.2024 19:11:06 | 0.45472 |  | 452 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 90.1602 | 0 | 1.0896 | 0 | 5.8297 | 0 | 0 | 97.0796
6006876670 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN610-TR1 P1 ANA ŞALTER-457762559-Çıkış | 457762559 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:36:55 | 04.07.2024 19:04:50 | 0.46528 |  | 120 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 15.8538 | 0 | 0.063393 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 18.3409
6006876675 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFR954-TR1 P1 ANA ŞALTER-438366329-Çıkış | 438366329 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:49:16 | 05.07.2024 11:29:27 | 0.66972 |  | 40 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 2.714 | 0 | 0.45029 | 0 | 0.61007 | 0 | 0 | 3.7743
6006876682 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF022-TR1 P1 ANA ŞALTER-617875865-Çıkış | 617875865 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:10:30 | 05.07.2024 5:47:27 | 0.61583 |  | 139 |  | 11 |  | 19 |  |  | 0 | 18.3595 | 0 | 0.17617 | 0 | 8.0696 | 0 | 0 | 26.6053
6006876685 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN870-TR1 P1 C-615662869-Çıkış | 615662869 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:24:52 | 04.07.2024 19:50:23 | 1.4253 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.0821 | 0 | 0 | 0 | 0.075267 | 0 | 0 | 11.1574
6006876686 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB647- P1 ANA ŞALTER-637661969-Çıkış | 637661969 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:40:04 | 06.07.2024 20:23:04 | 0.71667 |  | 215 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 33.8778 | 0 | 0 | 0 | 3.2547 | 0 | 0 | 37.1325
6006876687 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU801-TR1 P1 A-600684009-Çıkış | 600684009 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:47:56 | 04.07.2024 13:07:27 | 2.3253 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.84567 | 0 | 0 | 0 | 14.326 | 0 | 0 | 15.1717
6006876691 | 1 | MERSİN | MUT | BFA33-622891256-622891256-Fider | 622891256 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:49:04 | 04.07.2024 15:40:04 | 4.85 |  | 323 |  | 5 |  | 17 |  |  | 0 | 200.6755 | 0 | 2.4013 | 0 | 20.9983 | 0 | 0 | 224.0751
6006876691 | 2 | MERSİN | MUT | BFA33-3-436497537-Fider | 436497537 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:40:04 | 04.07.2024 16:52:59 | 1.2153 |  | 678 |  | 9 |  | 28 |  |  | 0 | 109.3181 | 0 | 1.6015 | 0 | 8.4589 | 0 | 0 | 119.3786
6006876693 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ905-TR1 P1 C-445583899-Çıkış | 445583899 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:23:14 | 04.07.2024 11:33:13 | 1.1664 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014
6006876693 | 2 | HATAY | HASSA | TFJ905- P1 ANA ŞALTER-445583896-Çıkış | 445583896 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:33:13 | 04.07.2024 12:28:56 | 0.92861 |  | 52 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 23.1538 | 0 | 0.53896 | 0 | 0.55405 | 0 | 0 | 24.2468
6006876696 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGY365-TR1 ANA ŞALTER-443448179-Çıkış | 443448179 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:30:19 | 04.07.2024 20:44:57 | 0.24389 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.037805 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 0 | 0 | 0.24821
6006876701 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBU676-TR1 D-622361436-Çıkış | 622361436 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:45:58 | 04.07.2024 11:30:27 | 1.7414 |  | 8 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7118 | 0 | 0 | 22.7118
6006876706 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS881-631680477-631680477-Kofra | 631680477 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:12:22 | 04.07.2024 14:56:05 | 0.72861 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.28919 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0.45452
6006876708 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU217-TR1 P1 A-458850428-Çıkış | 458850428 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:53:34 | 05.07.2024 9:43:08 | 0.82611 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.707
6006876712 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR770-TR1 P1 B-601824624-Çıkış | 601824624 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:42:15 | 04.07.2024 19:46:11 | 1.0656 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.85247 | 0 | 0 | 0 | 0.064313 | 0 | 0 | 0.91678
6006876715 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV173-TR1 P1 A-634247572-Çıkış | 634247572 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:17:28 | 04.07.2024 15:58:43 | 1.6875 |  | 62 |  | 4 |  | 15 |  |  | 0 | 32.5677 | 0 | 1.0431 | 0 | 21.8791 | 0 | 0 | 55.49
6006876718 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-635331832-635331832-Fider | 635331832 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:58:28 | 04.07.2024 14:57:55 | 3.9908 |  | 129 |  | 19 |  | 14 |  |  | 0 | 248.9373 | 0 | 32.6543 | 0 | 18.877 | 0 | 0 | 300.4686
6006876722 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER650-638832641-638832641-Kofra | 638832641 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:53:16 | 04.07.2024 11:47:55 | 0.91083 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001745 | 0 | 0 | 0.001745
6006876722 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER650-TR1 ANA ŞALTER-638626442-Çıkış | 638626442 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:47:55 | 04.07.2024 11:52:34 | 0.0775 |  | 48 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0.35614 | 0 | 0 | 1.4925
6006876722 | 3 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN74- P1 B-637707134-Çıkış | 637707134 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:52:34 | 04.07.2024 12:34:16 | 0.695 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.1643 | 0 | 0 | 0 | 1.9395 | 0 | 0 | 9.1038
6006876723 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH527-TR1 P1 G-621327357-Çıkış | 621327357 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:06:32 | 04.07.2024 11:28:14 | 1.3617 |  | 195 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 107.162 | 0 | 0 | 0 | 156.7665 | 0 | 0 | 263.9285
6006876725 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEM331- ANA ŞALTER-640207893-Çıkış | 640207893 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:55:47 | 04.07.2024 13:05:26 | 2.1608 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.5895 | 0 | 0 | 0 | 22.0069 | 0 | 0 | 30.5965
6006876725 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEM331-640244796-640244796-Kofra | 640244796 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:05:26 | 04.07.2024 20:22:12 | 7.2794 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 9.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9308
6006876726 | 1 | HATAY | HASSA | BAP56-TR1 P1 E-625298223-Çıkış | 625298223 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:48:38 | 04.07.2024 12:27:35 | 0.64917 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.73511 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 3.2241
6006876730 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY33-5-415775645-Fider | 415775645 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:12:54 | 07.07.2024 2:42:12 | 0.48833 |  | 817 |  |  |  | 204 |  |  | 0 | 138.2889 | 0 | 0 | 0 | 43.0811 | 0 | 0 | 181.3699
6006876745 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH573-TR1 P1 G-448258245-Çıkış | 448258245 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:08:35 | 04.07.2024 11:59:12 | 0.84361 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 0.47913 | 0 | 2.1244 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 9.7835
6006876751 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFD711- P1 ANA ŞALTER-600605819-Çıkış | 600605819 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:56:15 | 10.07.2024 12:30:54 | 0.5775 |  | 122 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 27.1008 | 0 | 1.5992 | 0 | 2.8739 | 0 | 0 | 31.5739
6006876758 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC22-22-452063430-Fider | 452063430 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:57:17 | 04.07.2024 11:42:45 | 0.75778 | 19 | 397 | 14 | 2 | 10 | 28 | 6 |  | 6.562 | 115.0916 | 429.7378 | 6.798 | 70.0848 | 23.435 | 168.4499 | 0 | 820.1591
6006876761 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBT290-TR1 E-618897154-Çıkış | 618897154 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:58:01 | 04.07.2024 15:20:14 | 4.3703 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3019
6006876763 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS660-608214842-608214842-Kofra | 608214842 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:58:06 | 04.07.2024 13:08:07 | 27.1669 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 21.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1861
6006876763 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS660-TR1 P1 H-600767910-Çıkış | 600767910 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:08:07 | 04.07.2024 14:06:34 | 0.97417 |  | 171 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 42.1709 | 0 | 0 | 0 | 73.6173 | 0 | 0 | 115.7882
6006876767 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE401- P1 ANA ŞALTER-459769504-Çıkış | 459769504 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:06:26 | 04.07.2024 18:15:16 | 7.1472 |  | 96 |  | 20 |  | 11 |  |  | 0 | 192.2128 | 0 | 22.1324 | 0 | 15.7765 | 0 | 0 | 230.1217
6006876768 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-15-414963256-Fider | 414963256 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:45:42 | 04.07.2024 14:27:30 | 3.6967 |  | 13 |  | 39 |  | 2 |  |  | 0 | 19.0069 | 0 | 111.6571 | 0 | 7.9811 | 0 | 0 | 138.6451
6006876772 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT341-644247699-644247699-Fider | 644247699 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:10:01 | 04.07.2024 12:26:00 | 1.2664 |  | 29 |  | 14 |  | 19 |  |  | 0 | 14.2465 | 0 | 13.9516 | 0 | 25.0288 | 0 | 0 | 53.2269
6006876772 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452538218-Fider | 452538218 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:26:00 | 04.07.2024 16:20:01 | 3.9003 | 11 | 1234 | 2 | 172 | 3 | 538 | 3 | 3 | 117.8782 | 2145.4247 | 30.1136 | 436.6684 | 16.0313 | 1357.0219 | 2143.1979 | 57.2159 | 6303.552
6006876777 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT43-2-628558235-Fider | 628558235 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:11:42 | 04.07.2024 11:26:10 | 0.24111 | 1 | 926 | 1 | 247 |  | 68 |  |  | 0 | 33.4833 | 0 | 10.4175 | 0 | 5.1782 | 0 | 0 | 49.079
6006876806 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHS81-4-452666271-Fider | 452666271 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:59:54 | 04.07.2024 11:38:20 | 0.64056 | 4 | 651 |  | 2 | 5 | 50 | 4 |  | 0 | 178.3741 | 0 | 0.94559 | 203.0371 | 31.5491 | 53.3177 | 0 | 467.2236
6006876810 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC334- P1 ANA ŞALTER-452967926-Çıkış | 452967926 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:37:53 | 05.07.2024 18:29:39 | 0.86278 |  | 167 |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 | 28.9946 | 0 | 0.46039 | 0 | 3.3128 | 0 | 0 | 32.7678
6006876814 | 1 | MERSİN | MUT | BHG87-644971907-644971907-Fider | 644971907 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:17:52 | 04.07.2024 20:04:05 | 8.7703 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 66.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8994
6006876814 | 2 | MERSİN | MUT | BHG87-4-459780339-Fider | 459780339 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:04:05 | 04.07.2024 20:20:30 | 0.27361 | 1 | 819 | 1 | 3 |  | 33 |  |  | 0.0006722 | 42.417 | 4.9107 | 0.21329 | 0 | 2.9137 | 0 | 0 | 50.4553
6006876821 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT996-3-631308440-Fider | 631308440 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:21:19 | 04.07.2024 12:48:09 | 0.44722 |  | 242 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 41.0602 | 0 | 0 | 0 | 28.4534 | 0 | 0 | 69.5136
6006876829 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT932- P1 ANA ŞALTER-630733999-Çıkış | 630733999 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:30:32 | 04.07.2024 17:32:01 | 3.0247 |  | 46 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 44.2197 | 0 | 0 | 0 | 120.6187 | 0 | 0 | 164.8384
6006876832 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG703-TR1 A-601736035-Çıkış | 601736035 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:03:24 | 04.07.2024 13:04:00 | 1.01 |  | 160 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 69.1436 | 0 | 0 | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 77.5927
6006876835 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:25:54 | 04.07.2024 14:04:14 | 2.6389 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 45.937 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3006
6006876839 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH428-TR1 P1 C-637468772-Çıkış | 637468772 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:23:41 | 04.07.2024 21:47:19 | 1.3939 |  | 119 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 64.7542 | 0 | 0 | 0 | 3.6673 | 0 | 0 | 68.4215
6006876840 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ21-14-459716023-Fider | 459716023 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:37:20 | 04.07.2024 12:10:23 | 0.55083 |  | 9067 | 1 | 6 | 5 | 832 | 1 | 4 | 0 | 1418.2905 | 3.2325 | 0.95708 | 681.6779 | 809.2133 | 55.3308 | 266.8498 | 3235.5518
6006876852 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP119-3-632512916-Fider | 632512916 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:29:36 | 04.07.2024 12:11:09 | 0.6925 |  | 745 | 1 | 22 |  | 65 |  |  | 0 | 235.8042 | 0.0018846 | 11.4383 | 0 | 27.1401 | 0 | 0 | 274.3845
6006876859 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BLF94-644182076-644182076-Fider | 644182076 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:31:01 | 04.07.2024 12:22:07 | 0.85167 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.81683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81683
6006876862 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV293- P1 ANA ŞALTER-444012415-Çıkış | 444012415 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:00:33 | 04.07.2024 17:37:18 | 0.6125 |  | 237 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 62.5589 | 0 | 0 | 0 | 3.0259 | 0 | 0 | 65.5848
6006876869 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC600- P1 ANA ŞALTER-605282572-Çıkış | 605282572 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:26:09 | 04.07.2024 13:51:50 | 2.4281 |  | 201 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 177.4603 | 0 | 0 | 0 | 181.739 | 0 | 0 | 359.1993
6006876871 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | 415444254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:32:18 | 04.07.2024 11:58:23 | 0.43472 | 24 | 126 | 59 | 28 | 3 | 9 |  |  | 6.4036 | 12.7956 | 189.9281 | 67.2925 | 6.9028 | 3.1801 | 0 | 0 | 286.5027
6006876873 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SHA361-TR1 ANA ŞALTER-444009873-Çıkış | 444009873 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:17:14 | 08.07.2024 10:00:47 | 0.72583 |  | 49 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 9.2141 | 0 | 0 | 0 | 11.7363 | 0 | 0 | 20.9504
6006876876 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV373-609705774-609705774-Kofra | 609705774 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:02:26 | 10.07.2024 15:44:54 | 0.70778 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.56538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56538
6006876878 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SBU090-TR1 B-625960687-Çıkış | 625960687 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:31:12 | 04.07.2024 13:11:40 | 1.6744 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5774
6006876878 | 2 | MERSİN | ANAMUR | SBU090-TR1 ANA ŞALTER-625960690-Çıkış | 625960690 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:11:40 | 04.07.2024 16:03:54 | 2.8706 |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 34.3836 | 0 | 0 | 0 | 26.9533 | 0 | 0 | 61.3369
6006876880 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:33:39 | 04.07.2024 11:38:37 | 0.082778 | 2 | 65 | 30 | 2 |  | 1 |  |  | 0.46216 | 2.3253 | 34.4261 | 2.9538 | 0 | 0.040928 | 0 | 0 | 40.2083
6006876897 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | THN841-TR1 P1 ANA ŞALTER-455906838-Çıkış | 455906838 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:34:07 | 05.07.2024 18:59:04 | 0.41583 |  | 103 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 5.9597 | 0 | 0.03893 | 0 | 0.35591 | 0 | 0 | 6.3545
6006876908 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM011- P1 ANA ŞALTER-640660674-Çıkış | 640660674 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:40:22 | 04.07.2024 13:01:12 | 0.34722 |  | 1002 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 100.9883 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0 | 115.5323
6006876916 | 1 | ADANA | CEYHAN | SDA016-TR1 ANA ŞALTER-435864052-Çıkış | 435864052 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:17:27 | 04.07.2024 19:35:50 | 0.30639 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.37343 | 0 | 0 | 1.5721
6006876919 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 6:36:04 | 04.07.2024 6:40:11 | 0.068611 | 1 | 990 | 1 | 84 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0.011503 | 9.2739 | 0 | 2.041 | 1.071 | 3.0734 | 0.084752 | 0.75587 | 16.3114
6006876925 | 1 | MERSİN | MUT | BBB10-3-622330466-Fider | 622330466 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:35:29 | 04.07.2024 11:58:55 | 0.39056 |  | 1202 |  | 1 | 1 | 258 |  |  | 0 | 116.1276 | 0 | 0.10769 | 14.7322 | 98.9537 | 0 | 0 | 229.9211
6006876949 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SGU818-TR1 ANA ŞALTER-439142603-Çıkış | 439142603 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 14:29:01 | 15.07.2024 15:08:28 | 0.6575 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.0912 | 0 | 0 | 0 | 0.76339 | 0 | 0 | 6.8546
6006876950 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK115-TR1 P1 B-623416513-Çıkış | 623416513 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:06:58 | 05.07.2024 11:40:29 | 0.55861 |  | 65 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.3729 | 0 | 0 | 0 | 0.22032 | 0 | 0 | 10.5933
6006876952 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372128-Fider | 459372128 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:49:09 | 04.07.2024 14:29:17 | 1.6689 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 4.7104 | 0 | 1211.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.1278
6006876954 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY958- P1 ANA ŞALTER-456326488-Çıkış | 456326488 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:50:24 | 04.07.2024 13:39:46 | 1.8228 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12437
6006876958 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TCG394-2-639648695-Fider | 639648695 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:50:47 | 04.07.2024 12:01:04 | 0.17139 | 1 | 423 | 32 | 11 | 3 | 24 |  |  | 0 | 22.4103 | 55.9098 | 6.1867 | 13.7098 | 14.1292 | 0 | 0 | 112.3456
6006876967 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 A-601733719-Çıkış | 601733719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:31:42 | 04.07.2024 14:20:44 | 2.8172 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 263.9468 | 0 | 0 | 0 | 15.3634 | 0 | 0 | 279.3102
6006876968 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | THS313- P1 ANA ŞALTER-457715437-Çıkış | 457715437 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:16:53 | 04.07.2024 19:20:43 | 1.0639 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 6.993
6006876973 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS901-614900548-614900548-Kofra | 614900548 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:40:56 | 04.07.2024 13:54:34 | 3.2272 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 22.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.621
6006876973 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS901-TR1 P1 M-600358152-Çıkış | 600358152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:54:34 | 04.07.2024 14:49:54 | 0.92222 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 6.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3002
6006876974 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | SBS127-TR1 ANA ŞALTER-609681835-Çıkış | 609681835 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 9:18:04 | 15.07.2024 9:49:21 | 0.52139 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.81906 | 0 | 0 | 0 | 8.6216 | 0 | 0 | 9.4407
6006876986 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:00:44 | 04.07.2024 12:11:29 | 0.17917 | 1 | 538 | 7 | 337 | 1 | 71 |  |  | 0.22986 | 41.942 | 27.2448 | 48.0715 | 0.99902 | 12.7008 | 0 | 0 | 131.1879
6006876987 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED843-4-637584627-Fider | 637584627 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:45:42 | 04.07.2024 15:46:05 | 1.0064 | 2 | 749 | 2 | 7 |  | 29 |  |  | 41.3597 | 235.9586 | 17.3339 | 11.0357 | 0 | 15.2562 | 0 | 0 | 320.9441
6006876988 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH061-TR1 P1 N-638398152-Çıkış | 638398152 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:00:42 | 04.07.2024 13:49:27 | 1.8125 |  | 48 |  |  |  | 238 |  |  | 0 | 23.1232 | 0 | 0 | 0 | 232.3718 | 0 | 0 | 255.495
6006877015 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BCU55-6-642123768-Fider | 642123768 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:11:20 | 04.07.2024 13:37:53 | 1.4425 | 15 | 29375 | 11 | 274 | 23 | 3395 | 10 | 9 | 0 | 13773.2017 | 714.1936 | 313.7409 | 3729.0601 | 10128.4661 | 1096.3893 | 257.7626 | 30012.8143
6006877015 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | BCU55-10-642123746-Fider | 642123746 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:37:53 | 04.07.2024 14:30:42 | 0.88028 | 1 | 2229 | 1 |  | 5 | 102 | 1 |  | 0 | 651.9395 | 32.4273 | 0 | 68.194 | 152.1773 | 271.7166 | 0 | 1176.4547
6006877026 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA750-TR1 P1 ANA ŞALTER-617411587-Çıkış | 617411587 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:21:31 | 05.07.2024 10:00:25 | 0.64833 |  | 152 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 33.6292 | 0 | 0.059324 | 0 | 5.2699 | 0 | 0 | 38.9584
6006877055 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC135-TR1 P1 C-616125864-Çıkış | 616125864 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:21:44 | 04.07.2024 17:43:54 | 5.3694 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 8.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6224
6006877055 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE10-4-616125397-Fider | 616125397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:43:54 | 04.07.2024 17:51:53 | 0.13306 |  | 156 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 4.068 | 0 | 0.24487 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 4.6049
6006877062 | 1 | ADANA | KOZAN | TGP678- P1 ANA ŞALTER-615711656-Çıkış | 615711656 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:17:05 | 04.07.2024 14:30:44 | 3.2275 |  | 96 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0 | 136.7139 | 0 | 16.6543 | 0 | 14.1331 | 0 | 0 | 167.5012
6006877064 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV924-TR1 P1 D-444233148-Çıkış | 444233148 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:18:52 | 04.07.2024 20:48:17 | 8.4903 |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 7.5635 | 0 | 1.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0433
6006877067 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA936-TR1 P1 A-632557548-Çıkış | 632557548 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:28:28 | 04.07.2024 17:22:39 | 4.9031 |  | 17 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.479 | 0 | 0.3371 | 0 | 0.040066 | 0 | 0 | 8.8561
6006877067 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TDA936- P1 ANA ŞALTER-632557546-Çıkış | 632557546 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:22:39 | 04.07.2024 17:24:42 | 0.034167 |  | 121 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 0.43082 | 0 | 0 | 0 | 0.05423 | 0 | 0 | 0.48505
6006877070 | 1 | ADANA | POZANTI | TFD396-TR1 P1 A-426790665-Çıkış | 426790665 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:07:16 | 06.07.2024 10:42:28 | 0.58667 |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.7634 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 2.8188
6006877083 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ92-5-644688927-Fider | 644688927 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:51:11 | 04.07.2024 14:02:30 | 2.1886 |  | 154 |  | 19 | 1 | 13 |  |  | 0 | 136.8379 | 0 | 123.2915 | 2.4238 | 37.5603 | 0 | 0 | 300.1134
6006877084 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA512-TR1 P1 F-635849157-Çıkış | 635849157 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:28:04 | 04.07.2024 14:04:55 | 1.6142 |  | 55 |  | 3 |  | 13 |  |  | 0 | 27.6814 | 0 | 0.76366 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 42.359
6006877084 | 2 | HATAY | DEFNE | TEA512- P1 ANA ŞALTER-635849151-Çıkış | 635849151 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:04:55 | 04.07.2024 14:27:20 | 0.37361 |  | 147 |  | 5 |  | 23 |  |  | 0 | 14.3022 | 0 | 0.6279 | 0 | 5.8741 | 0 | 0 | 20.8042
6006877085 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR181-TR1 F-621104740-Çıkış | 621104740 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:31:19 | 04.07.2024 13:38:42 | 1.1231 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.78695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78695
6006877090 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV755-TR1 P1 C-621577844-Çıkış | 621577844 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:58:59 | 04.07.2024 13:17:54 | 0.31528 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.81363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81363
6006877113 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SHH880-TR1 ANA ŞALTER-448475261-Çıkış | 448475261 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:51:56 | 04.07.2024 13:46:00 | 1.9011 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 8.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6948
6006877148 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-11-448683431-Fider | 448683431 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:11:35 | 04.07.2024 13:16:21 | 1.0794 | 2 | 43 | 4 |  | 3 | 17 | 1 |  | 0.16686 | 4.7434 | 2161.7887 | 0 | 76.1179 | 98.2543 | 0.18358 | 0 | 2341.2547
6006877150 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEA332-TR1 P1 B-438636018-Çıkış | 438636018 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:49:01 | 04.07.2024 17:11:32 | 4.3753 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.0697 | 0 | 0 | 0 | 3.7087 | 0 | 0 | 9.7784
6006877153 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:01:56 | 04.07.2024 13:19:10 | 0.28722 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 8.4137 | 0.078702 | 141.033 | 12.8513 | 0 | 0.094282 | 0 | 0 | 162.471
6006877173 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC846-637802827-637802827-Fider | 637802827 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:07:47 | 04.07.2024 17:27:42 | 4.3319 |  | 45 | 1 | 20 |  | 21 |  |  | 0 | 67.2564 | 6.8635 | 28.4719 | 0 | 33.9784 | 0 | 0 | 136.5701
6006877178 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-5-453539362-Fider | 453539362 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:11:21 | 04.07.2024 14:07:27 | 0.935 | 3 | 95 | 4 | 46 | 8 | 78 | 2 |  | 12.6275 | 70.2291 | 21.3406 | 20.3165 | 238.2649 | 201.2574 | 39.5961 | 0 | 603.632
6006877201 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB807-TR1 P4 A-613530814-Çıkış | 613530814 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:00:54 | 04.07.2024 14:46:48 | 0.765 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.0108 | 0 | 0.0094925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203
6006877203 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 H-645453864-Çıkış | 645453864 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:57:07 | 04.07.2024 15:42:25 | 0.755 |  | 116 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 31.0581 | 0 | 0 | 0 | 5.8217 | 0 | 0 | 36.8798
6006877205 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV077-TR1 P1 C-633670474-Çıkış | 633670474 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:07:53 | 04.07.2024 19:35:38 | 6.4625 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.8377 | 0 | 0 | 0 | 3.3832 | 0 | 0 | 15.2209
6006877211 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS756-TR1 P1 E-635847710-Çıkış | 635847710 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:39:19 | 05.07.2024 17:08:34 | 0.4875 |  | 76 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.3785 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 10.4081
6006877213 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCV042-TR1 P1 A-633674580-Çıkış | 633674580 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:26:28 | 04.07.2024 15:26:53 | 1.0069 |  | 13 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.6066 | 0 | 0.81 | 0 | 0.10187 | 0 | 0 | 2.5185
6006877219 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC062-TR1 P1 C-613565814-Çıkış | 613565814 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:16:30 | 04.07.2024 19:30:16 | 6.2294 |  | 112 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 55.0015 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 66.8816
6006877219 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC062- P1 ANA ŞALTER-616531172-Çıkış | 616531172 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:30:16 | 04.07.2024 19:33:33 | 0.054722 |  | 300 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 1.3362
6006877221 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT322-TR1 P1 E-601982082-Çıkış | 601982082 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:39:37 | 11.07.2024 15:13:44 | 0.56861 |  | 189 |  | 9 |  | 11 |  |  | 0 | 38.7873 | 0 | 1.5348 | 0 | 7.696 | 0 | 0 | 48.0181
6006877222 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22-22-646417249-Fider | 646417249 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 15:27:50 | 23.07.2024 16:21:05 | 0.8875 |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 85.7886 | 0 | 0 | 0 | 38.9029 | 0 | 0 | 124.6916
6006877222 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22- P1 ANA ŞALTER-625370190-Çıkış | 625370190 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 16:21:05 | 23.07.2024 16:28:42 | 0.12694 |  | 217 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 3.4845 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 0 | 0 | 6.5386
6006877223 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP814-TR1 C-639652528-Çıkış | 639652528 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:22:44 | 04.07.2024 17:26:12 | 0.057778 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.013779 | 0 | 0 | 0 | 0.017859 | 0 | 0 | 0.031638
6006877224 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK223-TR1 P1 C-624571047-Çıkış | 624571047 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:29:59 | 04.07.2024 17:15:41 | 4.7617 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 101.3656 | 0 | 0 | 0 | 14.9507 | 0 | 0 | 116.3163
6006877244 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH621-6-439206500-Fider | 439206500 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:31:26 | 04.07.2024 13:43:23 | 0.19917 |  | 959 |  |  | 7 | 212 |  | 1 | 0 | 91.545 | 0 | 0 | 27.782 | 73.7419 | 0 | 0.018609 | 193.0875
6006877252 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV680-TR1 P1 ANA ŞALTER-615586795-Çıkış | 615586795 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:40:44 | 04.07.2024 22:37:09 | 0.94028 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0098
6006877265 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT27-5-458765865-Fider | 458765865 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:15:30 | 04.07.2024 15:27:32 | 0.20056 |  | 1017 |  | 15 |  | 48 |  | 1 | 0 | 63.2359 | 0 | 4.2494 | 0 | 8.063 | 0 | 0.20627 | 75.7546
6006877269 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV506-616583132-616583132-Fider | 616583132 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:26:20 | 04.07.2024 14:20:48 | 0.90778 |  | 828 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 359.537 | 0 | 0 | 0 | 35.1007 | 0 | 0 | 394.6378
6006877269 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV506-4-444262751-Fider | 444262751 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:20:48 | 04.07.2024 14:49:37 | 0.48028 | 2 | 1611 | 1 | 8 |  | 48 | 1 |  | 101.9693 | 341.0856 | 0.075512 | 4.6954 | 0 | 42.9991 | 68.2336 | 0 | 559.0585
6006877273 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN92-TR1 P1 E-640008503-Çıkış | 640008503 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:11:39 | 04.07.2024 14:30:37 | 0.31611 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0 | 0.65194
6006877275 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE82-4-616337994-Fider | 616337994 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:38:32 | 04.07.2024 13:40:54 | 0.039444 | 1 | 3932 |  | 5 |  | 350 |  |  | 0.93216 | 39.8531 | 0 | 0.040237 | 0 | 17.1559 | 0 | 0 | 57.9814
6006877283 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU086- P1 ANA ŞALTER-460225741-Çıkış | 460225741 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:41:33 | 04.07.2024 14:24:05 | 1.7089 |  | 202 |  |  |  | 37 |  | 1 | 0 | 111.2384 | 0 | 0 | 0 | 32.99 | 0 | 25.1091 | 169.3375
6006877285 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM93-3-453320115-Fider | 453320115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:40:38 | 04.07.2024 13:43:56 | 0.055 | 12 | 1155 | 30 | 15 | 4 | 66 |  |  | 1.5855 | 28.0341 | 5.5717 | 3.6869 | 1.754 | 5.0738 | 0 | 0 | 45.706
6006877293 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS926-TR1 P1 B-600778524-Çıkış | 600778524 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:42:31 | 04.07.2024 15:04:27 | 0.36556 |  | 185 |  |  |  | 16 |  | 1 | 0 | 35.315 | 0 | 0 | 0 | 6.9392 | 0 | 5.2547 | 47.5089
6006877302 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 C-628212545-Çıkış | 628212545 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:43:03 | 04.07.2024 14:23:33 | 0.675 |  | 189 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 40.1938 | 0 | 0 | 0 | 56.1506 | 0 | 0 | 96.3444
6006877304 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-613503995-613503995-Fider | 613503995 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:34:26 | 04.07.2024 14:34:53 | 1.0075 | 2 | 444 | 1 | 4 | 2 | 21 |  |  | 2.729 | 106.1317 | 47.4172 | 2.1275 | 44.0377 | 54.8304 | 0 | 0 | 257.2735
6006877304 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-11-605257249-Fider | 605257249 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:34:53 | 04.07.2024 15:05:56 | 0.5175 | 8 | 1445 | 24 | 17 | 4 | 83 |  |  | 5.4696 | 165.3721 | 178.1373 | 20.2063 | 46.7772 | 40.2142 | 0 | 0 | 456.1768
6006877309 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:47:02 | 04.07.2024 13:54:10 | 0.11889 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 144.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3875
6006877311 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDR291-TR1 P1 D-645924935-Çıkış | 645924935 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:13:29 | 16.07.2024 9:58:01 | 0.74222 |  | 157 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 62.3141 | 0 | 0 | 0 | 10.6419 | 0 | 0 | 72.956
6006877318 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:48:38 | 04.07.2024 15:13:41 | 1.4175 | 6 | 2 | 89 | 4 | 2 | 1 |  |  | 24.5088 | 0 | 2081.5901 | 142.508 | 178.8679 | 5.9703 | 0 | 0 | 2433.4451
6006877326 | 1 | ADANA | CEYHAN | TGP769-TR1 P1 A-452053764-Çıkış | 452053764 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:43:44 | 04.07.2024 15:29:32 | 0.76333 |  | 45 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.9686 | 0 | 0 | 0 | 0.083299 | 0 | 0 | 17.0519
6006877331 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBR634-TR1 B-618365567-Çıkış | 618365567 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:54:26 | 04.07.2024 14:27:06 | 0.54444 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16411
6006877333 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM479-TR1 P1 D-451159154-Çıkış | 451159154 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:36:06 | 04.07.2024 15:15:49 | 0.66194 |  | 153 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 38.0229 | 0 | 0 | 0 | 10.8545 | 0 | 0 | 48.8774
6006877335 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBD48-2-458729739-Fider | 458729739 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:23:12 | 04.07.2024 14:06:29 | 0.72139 |  | 62 |  | 12 |  | 21 | 1 |  | 0 | 12.6831 | 0 | 3.6745 | 0 | 18.5873 | 14.0706 | 0 | 49.0155
6006877336 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY54-TR1 P1 C-616066827-Çıkış | 616066827 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:47:50 | 04.07.2024 16:36:34 | 2.8122 | [5 empty] | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9941 | 0 | 0 | 28.9941
6006877338 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:54:11 | 04.07.2024 15:35:35 | 1.69 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 2054.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.9156
6006877339 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGP508-TR1 P1 A-449187665-Çıkış | 449187665 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:09:55 | 04.07.2024 15:11:55 | 1.0333 |  | 132 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 49.1018 | 0 | 0 | 0 | 3.9304 | 0 | 0 | 53.0322
6006877340 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-TR1 P1 F-430876739-Çıkış | 430876739 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:19:01 | 04.07.2024 15:20:32 | 1.0253 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.42662 | 0 | 0 | 0 | 41.4518 | 0 | 0 | 41.8784
6006877341 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC993-1-637572712-Fider | 637572712 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:41:28 | 04.07.2024 17:04:57 | 3.3914 |  | 252 |  | 16 | 1 | 61 |  |  | 0 | 177.0962 | 0 | 11.0695 | 19.0134 | 154.4427 | 0 | 0 | 361.6217
6006877341 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC995-637572468-637572468-Fider | 637572468 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:04:57 | 04.07.2024 17:50:13 | 0.75444 |  | 110 |  | 22 | 1 | 65 |  |  | 0 | 20.2849 | 0 | 7.0388 | 19.4201 | 22.5594 | 0 | 0 | 69.3032
6006877343 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK711-603702282-603702282-Kofra | 603702282 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 18:55:57 | 04.07.2024 14:37:16 | 43.6886 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 43.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4293
6006877343 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK711- P1 ANA ŞALTER-602410759-Çıkış | 602410759 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:37:16 | 04.07.2024 15:26:21 | 0.81806 |  | 563 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 170.2824 | 0 | 0 | 0 | 9.5941 | 0 | 0 | 179.8765
6006877347 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK124-602115859-602115859-Kofra | 602115859 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:52:28 | 07.07.2024 17:19:07 | 0.44417 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006877352 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-2-622971855-Fider | 622971855 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:56:50 | 04.07.2024 18:29:10 | 4.5389 |  | 869 | 3 | 213 | 1 | 101 | 1 | 2 | 0 | 621.1125 | 130.1444 | 616.4477 | 3.4971 | 151.1978 | 0 | 13.7601 | 1536.1597
6006877356 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-3-622971856-Fider | 622971856 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:57:03 | 04.07.2024 18:29:18 | 4.5375 | 2 | 445 | 8 | 87 | 3 | 11 |  |  | 3.3551 | 250.3832 | 202.1572 | 154.6293 | 300.0828 | 49.4781 | 0 | 0 | 960.0856
6006877357 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS529- P1 ANA ŞALTER-627985982-Çıkış | 627985982 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:53:56 | 04.07.2024 15:51:06 | 0.95278 |  | 154 |  |  |  | 16 |  | 1 | 0 | 56.8916 | 0 | 0 | 0 | 13.0441 | 0 | 16.3124 | 86.2481
6006877358 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH419- P1 ANA ŞALTER-637467643-Çıkış | 637467643 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:13:24 | 08.07.2024 11:30:15 | 1.2808 |  | 217 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 86.1442 | 0 | 0.50463 | 0 | 4.1753 | 0 | 0 | 90.8242
6006877363 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-5-453225194-Fider | 453225194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:59:56 | 04.07.2024 14:01:36 | 0.027778 | 34 | 3342 | 9 | 196 | 34 | 290 | 6 | 5 | 7.3304 | 24.41 | 1.2315 | 3.1175 | 18.3156 | 4.6205 | 98.7676 | 22.8286 | 180.6217
6006877366 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BGK41-2-457087395-Fider | 457087395 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:00:35 | 04.07.2024 14:16:47 | 0.27 | 1 | 2295 |  | 16 |  | 168 |  |  | 3.4623 | 73.8596 | 0 | 2.1786 | 0 | 28.6214 | 0 | 0 | 108.122
6006877377 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-1-444343081-Fider | 444343081 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:03:12 | 04.07.2024 15:12:55 | 1.1619 | 5 | 206 | 16 | 35 | 3 | 19 |  | 1 | 10.6776 | 112.1132 | 87.656 | 34.2221 | 166.1848 | 17.2891 | 0 | 60.0265 | 488.1693
6006877379 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ395- P1 ANA ŞALTER-454003459-Çıkış | 454003459 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:18:57 | 04.07.2024 19:34:20 | 1.2564 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6644 | 0 | 0 | 0 | 35.8634 | 48.5278
6006877388 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG383- P1 F-641113255-Çıkış | 641113255 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 8:55:28 | 10.07.2024 17:13:23 | 8.2986 |  | 38 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 100.7182 | 0 | 0 | 0 | 45.2703 | 0 | 0 | 145.9885
6006877391 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCR858-TR1 P1 D-625900382-Çıkış | 625900382 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:31:40 | 04.07.2024 19:10:48 | 5.6522 |  | 28 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 62.4372 | 0 | 69.7858 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 133.3015
6006877392 | 1 | MERSİN | MUT | THN355-TR1 P1 A-456128848-Çıkış | 456128848 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:59:07 | 04.07.2024 15:15:44 | 1.2769 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.8252 | 0 | 0 | 0 | 5.4359 | 0 | 0 | 26.2611
6006877392 | 2 | MERSİN | MUT | TCK085-TR1 P1 ANA ŞALTER-622592192-Çıkış | 622592192 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:15:44 | 04.07.2024 15:22:58 | 0.12056 |  | 100 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 2.7715 | 0 | 0.39167 | 0 | 1.1934 | 0 | 0 | 4.3566
6006877397 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU035-3-629447043-Fider | 629447043 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:56:37 | 05.07.2024 14:19:22 | 0.37917 |  | 806 |  | 1 |  | 71 |  |  | 0 | 125.7077 | 0 | 0.38246 | 0 | 32.656 | 0 | 0 | 158.7461
6006877421 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SCH772-TR1 ANA ŞALTER-446753800-Çıkış | 446753800 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:23:06 | 06.07.2024 10:58:57 | 0.5975 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.499 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 10.0814
6006877423 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA548- P1 ANA ŞALTER-633908854-Çıkış | 633908854 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:27:49 | 04.07.2024 19:25:34 | 0.9625 |  | 110 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 21.5475 | 0 | 0.1279 | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 25.6493
6006877424 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG383- P1 E-641113254-Çıkış | 641113254 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:02:31 | 11.07.2024 16:57:36 | 7.9181 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 79.201 | 0 | 0 | 0 | 19.7927 | 0 | 0 | 98.9936
6006877426 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-1-632492846-Fider | 632492846 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 9:43:23 | 31.07.2024 10:32:58 | 0.82639 |  | 109 |  | 11 |  | 4 |  |  | 0 | 19.8272 | 0 | 1.9356 | 0 | 12.3986 | 0 | 0 | 34.1614
6006877437 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP677-TR1 A-639115521-Çıkış | 639115521 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:12:38 | 04.07.2024 15:21:13 | 1.1431 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97788 | 0 | 0 | 0.97788
6006877440 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM390-635033732-635033732-Kofra | 635033732 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:14:52 | 04.07.2024 16:36:36 | 2.3622 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.53602 | 0 | 0 | 0 | 2.0945 | 0 | 0 | 2.6305
6006877440 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM390-TR1 A-635163253-Çıkış | 635163253 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:36:36 | 04.07.2024 16:59:00 | 0.37333 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778
6006877443 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS827- P1 ANA ŞALTER-449366687-Çıkış | 449366687 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:39:52 | 09.07.2024 9:51:23 | 0.19194 |  | 86 |  | 69 |  | 5 |  |  | 0 | 3.8214 | 0 | 3.9698 | 0 | 2.1283 | 0 | 0 | 9.9195
6006877443 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-2-437322985-Fider | 437322985 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:51:23 | 09.07.2024 10:14:22 | 0.38306 |  | 1476 | 8 | 870 | 4 | 74 |  | 3 | 0 | 144.8565 | 67.9822 | 179.1564 | 19.7599 | 32.4127 | 0 | 2.1754 | 446.3431
6006877450 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT052- P1 ANA ŞALTER-632607882-Çıkış | 632607882 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:30:29 | 10.07.2024 15:39:18 | 6.1469 |  | 28 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 11.3608 | 0 | 0.88813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.249
6006877452 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT057- P1 ANA ŞALTER-632608433-Çıkış | 632608433 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:30:03 | 11.07.2024 16:25:18 | 6.9208 |  | 36 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 29.1011 | 0 | 2.4628 | 0 | 34.1285 | 0 | 0 | 65.6924
6006877461 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGR035-TR1 P1 D-451749550-Çıkış | 451749550 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:44:11 | 04.07.2024 17:41:37 | 1.9572 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.1966 | 0 | 0 | 0 | 29.3197 | 0 | 0 | 49.5163
6006877462 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | 643331360 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:47:46 | 04.07.2024 16:52:08 | 1.0728 |  |  | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 753.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.7987
6006877466 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-5-444360029-Fider | 444360029 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:21:33 | 04.07.2024 15:01:50 | 0.67139 | 1 | 1 | 11 | 2 |  | 1 |  |  | 17.5906 | 0 | 108.1941 | 33.0157 | 0 | 0.19532 | 0 | 0 | 158.9957
6006877468 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:21:32 | 04.07.2024 15:04:00 | 0.70778 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 21.1122 | 0.19748 | 346.2986 | 31.5556 | 0 | 0.23253 | 0 | 0 | 399.3963
6006877480 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL451-625325268-625325268-Kofra | 625325268 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 11:25:52 | 04.07.2024 21:37:44 | 10.1978 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8628
6006877480 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL451-TR1 P1 B-624952784-Çıkış | 624952784 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:37:44 | 04.07.2024 22:11:43 | 0.56639 |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 19.7711 | 0 | 0 | 0 | 1.9791 | 0 | 0 | 21.7502
6006877483 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFD601-641427757-641427757-Kofra | 641427757 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:26:27 | 04.07.2024 16:49:47 | 2.3889 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 41.6714 | 0 | 0 | 0 | 2.4675 | 0 | 0 | 44.1388
6006877483 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFD601- P1 ANA ŞALTER-453897968-Çıkış | 453897968 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:49:47 | 04.07.2024 18:10:43 | 1.3489 |  | 363 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 145.0236 | 0 | 0 | 0 | 78.3858 | 0 | 0 | 223.4094
6006877488 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL732- P1 ANA ŞALTER-450864409-Çıkış | 450864409 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:18:24 | 04.07.2024 18:38:41 | 4.3381 |  | 146 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 191.1021 | 0 | 0.50018 | 0 | 47.4383 | 0 | 0 | 239.0406
6006877491 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM94-4-453287290-Fider | 453287290 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:29:02 | 04.07.2024 14:33:17 | 0.070833 |  | 97 |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 1.6246 | 0 | 0.026395 | 0.079022 | 0.09557 | 0 | 0 | 1.8256
6006877493 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU16-2-451996388-Fider | 451996388 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:29:36 | 04.07.2024 14:31:55 | 0.038611 |  | 92 | 16 | 75 | 2 | 42 |  |  | 0 | 2.6397 | 5.6302 | 7.7447 | 0.22582 | 1.0876 | 0 | 0 | 17.328
6006877495 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:29:07 | 04.07.2024 14:33:24 | 0.071389 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.17774 | 10.5131 | 43.5492 | 0.95641 | 5.136 | 5.4587 | 1.9281 | 4.7706 | 72.4899
6006877502 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDA303-TR1 ANA ŞALTER-421720125-Çıkış | 421720125 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:22:20 | 04.07.2024 16:30:08 | 2.13 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3942 | 0 | 0 | 15.3942
6006877502 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TDR370-TR1 P1 L-421709431-Çıkış | 421709431 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:30:08 | 04.07.2024 18:39:49 | 2.1614 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9151 | 0 | 0 | 7.9151
6006877513 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEG323- P1 ANA ŞALTER-452712667-Çıkış | 452712667 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:19:49 | 08.07.2024 10:59:39 | 0.66389 |  | 142 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 15.522 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 4.5751 | 20.8456
6006877515 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP771-TR1 P1 C-451171359-Çıkış | 451171359 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:16:04 | 10.07.2024 10:44:28 | 0.47333 |  | 93 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 19.8366 | 0 | 0 | 0 | 3.7334 | 0 | 0 | 23.57
6006877516 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:34:42 | 04.07.2024 14:43:12 | 0.14167 | 4 | 2150 | 1 | 1 | 6 | 134 |  | 1 | 0.36395 | 67.6125 | 0.14382 | 0.19679 | 2.8779 | 8.8156 | 0 | 0.027566 | 80.0381
6006877517 | 1 | HATAY | KUMLU | TGP014-TR1 P1 D-448602791-Çıkış | 448602791 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:11:01 | 04.07.2024 15:40:45 | 1.4956 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 19.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9235
6006877518 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT751- P1 A-634010692-Çıkış | 634010692 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:29:09 | 05.07.2024 11:21:31 | 20.8728 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 25.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2101
6006877522 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK302- P1 ANA ŞALTER-444185801-Çıkış | 444185801 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:00:36 | 04.07.2024 15:43:08 | 0.70889 |  | 70 |  | 9 |  | 4 |  |  | 0 | 20.1094 | 0 | 2.6768 | 0 | 4.9667 | 0 | 0 | 27.7529
6006877523 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-13-634038019-Fider | 634038019 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:35:58 | 04.07.2024 14:40:13 | 0.070833 | 10 | 2035 | 2 | 98 | 13 | 96 |  |  | 4.0295 | 30.8907 | 0.054538 | 0.96183 | 21.1789 | 3.5186 | 0 | 0 | 60.634
6006877531 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM050-4-622240813-Fider | 622240813 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:20:23 | 05.07.2024 0:12:56 | 8.8758 |  | 87 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 379.8169 | 0 | 0 | 0 | 212.8116 | 0 | 0 | 592.6286
6006877532 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS530- P1 ANA ŞALTER-627986084-Çıkış | 627986084 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:31:24 | 04.07.2024 18:58:29 | 4.4514 |  | 240 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 360.9253 | 0 | 0 | 0 | 57.0138 | 0 | 0 | 417.939
6006877534 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH338-TR1 P1 E-643810743-Çıkış | 643810743 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:23:19 | 04.07.2024 21:49:42 | 0.43972 |  | 103 |  |  |  | 27 |  | 1 | 0 | 23.9046 | 0 | 0 | 0 | 11.1652 | 0 | 0.3666 | 35.4364
6006877549 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TDR060- P1 ANA ŞALTER-640164318-Çıkış | 640164318 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:42:16 | 05.07.2024 12:30:29 | 0.80361 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.30253 | 0 | 0 | 10.3074
6006877550 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP808-TR1 P1 E-451165509-Çıkış | 451165509 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:14:03 | 10.07.2024 11:36:05 | 0.36722 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.094649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094649
6006877556 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEE674-634055444-634055444-Kofra | 634055444 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:27:14 | 04.07.2024 18:05:03 | 3.6303 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5188 | 0 | 0 | 44.5188
6006877556 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEE674-TR1 ANA ŞALTER-634330568-Çıkış | 634330568 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:05:03 | 04.07.2024 18:50:02 | 0.74972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8105 | 0 | 0 | 3.8105
6006877557 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR43-4-457383834-Fider | 457383834 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:48:04 | 04.07.2024 15:33:13 | 0.7525 |  | 72 |  | 14 |  | 3 |  | 2 | 0 | 6.1206 | 0 | 14.4649 | 0 | 0.26788 | 0 | 0 | 20.8534
6006877560 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF032-TR1 P1 C-640485101-Çıkış | 640485101 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:39:50 | 04.07.2024 19:41:26 | 5.0267 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 52.1457 | 0 | 0 | 0 | 0.2493 | 0 | 0 | 52.395
6006877560 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF032- P1 ANA ŞALTER-640485096-Çıkış | 640485096 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:41:26 | 04.07.2024 19:43:23 | 0.0325 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.43062 | 0 | 0 | 0 | 0.013436 | 0 | 0 | 0.44406
6006877565 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA915-TR1 P1 A-633194923-Çıkış | 633194923 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:26:59 | 04.07.2024 20:24:10 | 3.9531 |  | 35 |  | 15 |  | 4 |  |  | 0 | 10.0914 | 0 | 12.5737 | 0 | 9.7993 | 0 | 0 | 32.4645
6006877569 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM758-457524160-457524160-Kofra | 457524160 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:39:22 | 04.07.2024 17:52:45 | 4.2231 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2125
6006877569 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEM758- P1 ANA ŞALTER-639904172-Çıkış | 639904172 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:52:45 | 04.07.2024 19:10:36 | 1.2975 |  | 97 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 24.565 | 0 | 13.3208 | 0 | 1.1401 | 0 | 0 | 39.0259
6006877571 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR43-5-457386045-Fider | 457386045 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:51:49 | 04.07.2024 15:36:18 | 0.74139 | 6 | 1442 | 6 | 82 | 3 | 51 | 3 | 3 | 72.4148 | 138.3279 | 26.3621 | 51.832 | 30.4567 | 15.1277 | 26.1959 | 2.3636 | 363.0806
6006877578 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED564-1-638404692-Fider | 638404692 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:52:35 | 04.07.2024 17:53:08 | 3.0092 |  | 970 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 675.8852 | 0 | 0 | 0 | 23.6124 | 0 | 0 | 699.4976
6006877584 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBD48-2-458729739-Fider | 458729739 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:42:12 | 04.07.2024 15:16:44 | 0.57556 |  | 62 |  | 12 |  | 21 | 1 |  | 0 | 10.2902 | 0 | 2.9434 | 0 | 14.7166 | 11.4448 | 0 | 39.3951
6006877591 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG388-1-641111916-Fider | 641111916 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:55:20 | 04.07.2024 15:39:10 | 0.73056 |  | 148 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 27.5238 | 0 | 0 | 0 | 89.3724 | 0 | 0 | 116.8962
6006877601 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH743-TR1 P1 B-619593995-Çıkış | 619593995 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:48:50 | 04.07.2024 18:57:12 | 4.1394 |  | 11 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 17.7893 | 0 | 13.8048 | 0 | 0.10112 | 0 | 0 | 31.6952
6006877604 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN368- ANA ŞALTER-455931885-Çıkış | 455931885 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:23:56 | 04.07.2024 15:29:13 | 0.088056 |  | 136 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.9401 | 0 | 0 | 0 | 0.82027 | 0 | 0 | 2.7604
6006877604 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THT718-2-457045694-Fider | 457045694 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:29:13 | 04.07.2024 16:22:53 | 0.89444 | 3 | 482 | 1 | 14 | 2 | 48 |  | 1 | 0 | 89.7298 | 0.089962 | 3.1603 | 225.1712 | 46.0204 | 0 | 3.5357 | 367.7074
6006877611 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL849-TR1 P1 E-628680122-Çıkış | 628680122 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:52:18 | 04.07.2024 15:25:26 | 0.55222 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 5.4949 | 0 | 0 | 9.0369
6006877612 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK569-TR1 P2 ANA ŞALTER-457553271-Çıkış | 457553271 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:14:30 | 04.07.2024 19:44:05 | 0.49306 |  | 163 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 24.5392 | 0 | 0 | 0 | 10.2657 | 0 | 0 | 34.8049
6006877615 | 1 | HATAY | DEFNE | TEE335- P1 ANA ŞALTER-634799170-Çıkış | 634799170 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:12:15 | 04.07.2024 22:10:12 | 1.9658 |  | 42 |  | 20 |  | 14 |  |  | 0 | 44.4743 | 0 | 12.8474 | 0 | 29.4883 | 0 | 0 | 86.81
6006877619 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT910-TR1 P1 C-630882353-Çıkış | 630882353 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:05:49 | 04.07.2024 15:50:26 | 0.74361 |  | 6 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 0.79046 | 0 | 6.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52
6006877625 | 1 | HATAY | DEFNE | TEM482-TR1 P1 N-634790666-Çıkış | 634790666 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:27:25 | 04.07.2024 21:48:16 | 0.3475 |  | 112 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 9.0395 | 0 | 0.074356 | 0 | 0.46304 | 0 | 0 | 9.5769
6006877632 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP39-2-452935479-Fider | 452935479 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:11:34 | 04.07.2024 16:01:30 | 3.8322 | 7 | 437 |  | 14 | 8 | 62 | 3 |  | 18.4989 | 344.5588 | 0 | 15.7204 | 673.5586 | 421.576 | 3680.4392 | 0 | 5154.3519
6006877653 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB21-TR1 P1 C-621697208-Çıkış | 621697208 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:04:15 | 04.07.2024 18:34:33 | 3.505 |  | 107 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 93.4592 | 0 | 0 | 0 | 269.1124 | 0 | 0 | 362.5716
6006877659 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL462-TR1 P1 C-624951251-Çıkış | 624951251 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:58:54 | 04.07.2024 20:16:04 | 3.2861 |  | 52 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 16.5012 | 0 | 0 | 0 | 87.6119 | 0 | 0 | 104.1131
6006877671 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF725-TR1 P1 B-613562399-Çıkış | 613562399 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:10:52 | 05.07.2024 9:51:43 | 13.6808 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.7487 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 26.7734
6006877676 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-1-636598667-Fider | 636598667 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:17:37 | 04.07.2024 17:05:59 | 1.8061 | 3 | 644 | 111 | 16 | 4 | 36 | 1 |  | 40.8769 | 520.8089 | 5328.3285 | 236.7509 | 373.7343 | 150.2421 | 0 | 0 | 6650.7416
6006877677 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU921-TR1 D-621387439-Çıkış | 621387439 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:17:25 | 04.07.2024 15:24:18 | 0.11472 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2341
6006877686 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BED80-4-639003672-Fider | 639003672 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:18:32 | 04.07.2024 23:05:58 | 7.7906 |  | 13793 | 1 | 10 | 5 | 1200 | 3 | 3 | 0 | 32264.0568 | 35.2651 | 18.1771 | 6751.0089 | 18461.9888 | 1376.283 | 2875.9666 | 61782.7462
6006877691 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF760-636588672-636588672-Kofra | 636588672 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:34:46 | 08.07.2024 18:04:44 | 0.49944 |  | 8 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 | 2.8302
6006877692 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE834-3-616065803-Fider | 616065803 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:08:05 | 08.07.2024 16:59:49 | 7.8622 |  | 347 | 2 |  | 2 | 168 |  |  | 0 | 771.621 | 17374.4761 | 0 | 1076.3619 | 754.0702 | 0 | 0 | 19976.5292
6006877693 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE834-TR1 TR1 C-616065751-Çıkış | 616065751 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:19:50 | 08.07.2024 17:05:31 | 7.7614 |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 199.7481 | 0 | 0 | 0 | 28.4069 | 0 | 0 | 228.155
6006877700 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH745-TR1 P1 E-638654868-Çıkış | 638654868 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:00:01 | 08.07.2024 17:00:38 | 8.0103 |  | 79 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 241.7958 | 0 | 13.846 | 0 | 3.5453 | 0 | 0 | 259.1871
6006877701 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA768-TR1 P1 ANA ŞALTER-600695362-Çıkış | 600695362 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:30:02 | 08.07.2024 16:45:26 | 7.2567 |  | 257 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 616.1449 | 0 | 1.0976 | 0 | 76.898 | 0 | 0 | 694.1405
6006877702 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGG289-3-439283435-Fider | 439283435 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:00:36 | 08.07.2024 10:42:02 | 1.6906 |  | 66 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 31.5529 | 0 | 0 | 0 | 26.1394 | 0 | 0 | 57.6923
6006877703 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP639-3-450890749-Fider | 450890749 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:27:32 | 08.07.2024 17:23:35 | 7.9342 |  | 452 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1091.2167 | 0 | 0 | 0 | 11.0997 | 0 | 0 | 1102.3163
6006877704 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BKU49-8-457500072-Fider | 457500072 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:08:07 | 08.07.2024 16:44:24 | 7.6047 |  | 291 |  | 11 |  | 21 |  |  | 0 | 698.4778 | 0 | 10.9415 | 0 | 664.8489 | 0 | 0 | 1374.2682
6006877705 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGG331-5-443499159-Fider | 443499159 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:06:09 | 08.07.2024 11:11:20 | 2.0864 |  | 416 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 191.5703 | 0 | 0 | 0 | 108.2541 | 0 | 0 | 299.8244
6006877706 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB672-2-616630580-Fider | 616630580 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 14:07:30 | 08.07.2024 17:02:18 | 2.9133 |  | 177 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 113.0917 | 0 | 0 | 0 | 64.8378 | 0 | 0 | 177.9295
6006877707 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD57-5-456820805-Fider | 456820805 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 10:14:34 | 08.07.2024 12:00:27 | 1.7647 | 6 | 732 | 5 | 17 | 8 | 88 |  |  | 18.5191 | 216.8626 | 112.1706 | 22.1345 | 182.2507 | 130.8947 | 0 | 0 | 682.8322
6006877708 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM116-TR1 P1 A-622733680-Çıkış | 622733680 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:02:18 | 08.07.2024 17:00:31 | 7.9703 |  | 12 |  | 15 |  | 1 |  |  | 0 | 25.1371 | 0 | 102.1165 | 0 | 0.17911 | 0 | 0 | 127.4327
6006877709 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC73-8-414961183-Fider | 414961183 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 9:45:56 | 08.07.2024 13:39:51 | 3.8986 | 2 | 646 | 4 | 19 | 1 | 93 |  | 1 | 36.9597 | 1089.6384 | 236.5223 | 66.2494 | 55.6954 | 390.376 | 0 | 66.2866 | 1941.7279
6006877710 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFL182-2-635752102-Fider | 635752102 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:28:42 | 08.07.2024 15:33:10 | 6.0744 | 3 | 764 |  | 25 | 2 | 110 | 1 |  | 124.9374 | 1253.3666 | 0 | 21.6897 | 650.5652 | 1861.4576 | 1844.0273 | 0 | 5756.0438
6006877711 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-608526310-608526310-Fider | 608526310 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:30:10 | 08.07.2024 17:28:11 | 7.9669 |  | 108 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 88.8107 | 0 | 0 | 0 | 257.3858 | 0 | 0 | 346.1965
6006877712 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP16-4-622732386-Fider | 622732386 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 8:59:50 | 09.07.2024 9:50:17 | 0.84083 | 1 | 1104 |  | 1225 | 3 | 44 |  |  | 0 | 201.5485 | 0 | 384.4895 | 37.1171 | 47.8436 | 0 | 0 | 670.9986
6006877712 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCM116--622733717-Fider | 622733717 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:50:17 | 09.07.2024 17:05:30 | 7.2536 |  | 56 |  | 38 |  | 3 |  |  | 0 | 94.113 | 0 | 125.0836 | 0 | 0.5732 | 0 | 0 | 219.7698
6006877714 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGH145-1-444041277-Fider | 444041277 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 11:09:13 | 08.07.2024 11:53:53 | 0.74444 |  | 3986 |  |  | 1 | 344 |  |  | 0 | 1313.1133 | 0 | 0 | 5.6901 | 348.2447 | 0 | 0 | 1667.048
6006877715 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-631301142-Fider | 631301142 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:31:37 | 09.07.2024 17:32:25 | 8.0133 | 2 | 952 |  | 100 | 7 | 142 |  | 1 | 0 | 2655.1015 | 0 | 184.5582 | 506.9883 | 2435.1421 | 0 | 0 | 5781.79
6006877716 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:59:28 | 08.07.2024 18:00:19 | 9.0142 | 2 | 413 | 17 | 2 | 7 | 15 | 1 |  | 270.0677 | 1198.0393 | 1857.8182 | 151.7238 | 473.3332 | 98.281 | 32.2552 | 0 | 4081.5183
6006877717 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH793-TR1 P1 ANA ŞALTER-645034958-Çıkış | 645034958 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:03:01 | 09.07.2024 17:00:05 | 7.9511 |  | 271 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 887.9456 | 0 | 61.9026 | 0 | 82.1651 | 0 | 0 | 1032.0133
6006877718 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-607082810-607082810-Fider | 607082810 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:16:19 | 09.07.2024 17:36:24 | 8.3347 |  | 761 |  | 8 | 5 | 17 |  |  | 0 | 1074.7125 | 0 | 8.6771 | 380.1089 | 96.4184 | 0 | 0 | 1559.9169
6006877720 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK300-605001110-605001110-Fider | 605001110 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:04:50 | 09.07.2024 16:51:51 | 7.7836 | 1 | 9 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 407.1923 | 11.3259 | 57.7532 | 0 | 40.8297 | 1.6179 | 0 | 0 | 518.719
6006877721 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:34:21 | 08.07.2024 18:28:04 | 8.8953 | 16 | 1255 | 37 | 23 | 8 | 81 | 1 |  | 276.6743 | 2817.5758 | 5457.6201 | 628.9372 | 819.6088 | 344.4347 | 58.5693 | 0 | 10403.4202
6006877722 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-613112714-613112714-Fider | 613112714 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 11:25:36 | 08.07.2024 12:38:55 | 1.2219 |  | 417 |  | 1 | 1 | 12 |  |  | 0 | 141.9152 | 0 | 1.0525 | 5.4768 | 24.1677 | 0 | 0 | 172.6122
6006877723 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD819-TR1 P1 ANA ŞALTER-605650459-Çıkış | 605650459 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:00:03 | 09.07.2024 16:46:46 | 7.7786 |  | 91 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 74.2994 | 0 | 2.8128 | 0 | 21.6909 | 0 | 0 | 98.803
6006877724 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:34:54 | 08.07.2024 17:10:10 | 7.5878 | 2 | 2776 |  | 2 | 11 | 110 |  |  | 0 | 2403.8527 | 0 | 1.5874 | 447.395 | 393.7131 | 0 | 0 | 3246.5481
6006877725 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD870 -TR1 P1 ANA ŞALTER-644947542-Çıkış | 644947542 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:00:03 | 08.07.2024 16:44:09 | 7.735 |  | 188 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 204.7048 | 0 | 0 | 0 | 49.1154 | 0 | 0 | 253.8202
6006877726 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA29-2-601721844-Fider | 601721844 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 13:29:38 | 08.07.2024 17:30:24 | 4.0128 | 9 | 255 | 41 | 8 | 3 | 20 |  |  | 25.9457 | 361.0971 | 1270.4114 | 81.5634 | 1044.2012 | 70.1006 | 0 | 0 | 2853.3193
6006877727 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TDV728-1-645193272-Fider | 645193272 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 8:59:32 | 09.07.2024 14:24:19 | 5.4131 |  | 9501 |  | 1 | 2 | 747 |  | 1 | 0 | 17352.096 | 0 | 3.2433 | 126.0481 | 4554.7818 | 0 | 142.9352 | 22179.1044
6006877728 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN34-3-450986718-Fider | 450986718 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:29:01 | 08.07.2024 15:33:36 | 6.0764 | 13 | 3861 | 8 | 6 | 20 | 404 | 3 | 6 | 5.8244 | 7595.7048 | 871.4019 | 81.1279 | 2619.398 | 3887.0675 | 166.9061 | 3176.7827 | 18404.2133
6006877730 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-456042034-Fider | 456042034 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:29:11 | 09.07.2024 17:22:42 | 7.8919 | 15 | 817 | 39 | 12 | 5 | 28 |  | 1 | 255.8479 | 1758.5821 | 1477.2174 | 408.9371 | 172.0829 | 52.7239 | 0 | 0.80161 | 4126.1929
6006877731 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-4-618462679-Fider | 618462679 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:05:07 | 08.07.2024 17:06:30 | 8.0231 | 2 | 1670 | 2 | 418 | 5 | 298 |  | 2 | 0 | 4955.3108 | 107.4717 | 2305.0052 | 372.4514 | 2469.8567 | 0 | 34.3509 | 10244.4467
6006877732 | 1 | ADANA | POZANTI | BAS45-606432094-606432094-Fider | 606432094 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:31:56 | 09.07.2024 18:03:23 | 8.5242 |  | 345 |  | 9 | 1 | 17 |  |  | 0 | 348.2234 | 0 | 262.5727 | 64.0992 | 71.4473 | 0 | 0 | 746.3427
6006877734 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-453137636-453137636-Fider | 453137636 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:15:45 | 08.07.2024 17:27:47 | 8.2006 | 2 | 60 | 18 | 7 | 3 | 7 |  |  | 18.1111 | 205.1831 | 2566.3032 | 160.5667 | 79.9749 | 28.385 | 0 | 0 | 3058.524
6006877735 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB108- P1 ANA ŞALTER-616615377-Çıkış | 616615377 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:58:35 | 08.07.2024 12:06:11 | 3.1267 |  | 121 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 105.7888 | 0 | 0 | 0 | 13.6995 | 0 | 0 | 119.4883
6006877736 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-6-618462677-Fider | 618462677 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:06:11 | 08.07.2024 17:16:56 | 8.1792 |  | 9 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 20.461 | 0 | 8.7265 | 0 | 220.047 | 0 | 0 | 249.2345
6006877737 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFK455- P1 ANA ŞALTER-431424161-Çıkış | 431424161 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 13:35:45 | 08.07.2024 14:34:06 | 0.9725 |  | 35 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 9.5046 | 0 | 0 | 0 | 12.9014 | 0 | 0 | 22.406
6006877738 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-5-618462678-Fider | 618462678 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:05:11 | 08.07.2024 17:12:57 | 8.1294 |  | 622 |  | 68 |  | 62 |  |  | 0 | 1839.2023 | 0 | 228.6084 | 0 | 450.8316 | 0 | 0 | 2518.6423
6006877739 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 13:00:15 | 09.07.2024 15:27:52 | 2.4603 | 4 | 634 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 3.509 | 485.4718 | 198.0297 | 120.9026 | 0 | 125.2787 | 19.3281 | 0 | 952.5199
6006877740 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFK479-TR1 P1 D-437225321-Çıkış | 437225321 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 15:34:42 | 08.07.2024 17:26:33 | 1.8642 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 19.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.945
6006877742 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-2-617736171-Fider | 617736171 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:05:21 | 09.07.2024 10:45:57 | 1.6767 | 2 | 1545 | 2 | 5 | 1 | 105 |  |  | 36.4702 | 689.8656 | 7.0948 | 16.1116 | 51.3877 | 225.9906 | 0 | 0 | 1026.9205
6006877743 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB080-TR1 P1 E-605656161-Çıkış | 605656161 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 13:29:31 | 09.07.2024 15:00:40 | 1.5192 |  | 102 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 44.3876 | 0 | 0 | 0 | 11.8163 | 0 | 0 | 56.2039
6006877744 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-5-459736926-Fider | 459736926 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:59:26 | 08.07.2024 16:58:05 | 7.9775 |  | 531 | 3 | 116 | 2 | 66 |  | 1 | 0 | 1059.1727 | 22.1678 | 929.6763 | 36.637 | 1080.4026 | 0 | 49.2744 | 3177.3306
6006877745 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-3-639643078-Fider | 639643078 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:25:55 | 08.07.2024 17:30:01 | 8.0683 | 1 | 463 | 3 | 12 | 2 | 35 | 1 |  | 85.2315 | 1416.2101 | 150.2918 | 102.4709 | 260.4133 | 314.0108 | 0 | 0 | 2328.6285
6006877746 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKK01-629806911-629806911-Fider | 629806911 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:09:06 | 09.07.2024 18:01:44 | 8.8772 | 2 | 306 | 1 | 2 |  | 8 |  |  | 192.9607 | 495.0799 | 23.2851 | 0.77403 | 0 | 50.7479 | 0 | 0 | 762.8476
6006877747 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ410- P1 ANA ŞALTER-622974390-Çıkış | 622974390 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:57:23 | 08.07.2024 12:59:23 | 4.0333 |  | 106 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 54.0542 | 0 | 0.85959 | 0 | 0.51088 | 0 | 0 | 55.4247
6006877748 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529151-Fider | 452529151 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:59:37 | 08.07.2024 18:08:03 | 9.1406 | 6 | 908 | 8 | 111 | 4 | 72 | 1 |  | 0.85779 | 2493.4508 | 120.223 | 353.8604 | 479.1182 | 372.8161 | 84.5666 | 0 | 3904.8928
6006877749 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE087-TR1 P1 ANA ŞALTER-618444696-Çıkış | 618444696 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:34:30 | 09.07.2024 18:39:08 | 9.0772 |  | 44 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 30.4304 | 0 | 1.3806 | 0 | 1.5822 | 0 | 0 | 33.3932
6006877750 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM35-4-639540198-Fider | 639540198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:22:36 | 04.07.2024 15:30:24 | 0.13 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 0 | 0.0050006 | 0 | 0 | 23.0162 | 0 | 146.5183 | 12.2263 | 181.7658
6006877751 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT401-2-451849593-Fider | 451849593 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 10:14:31 | 09.07.2024 17:24:00 | 7.1581 | 1 | 4479 |  | 2 |  | 523 |  |  | 0 | 10946.3214 | 0 | 0.18947 | 0 | 4518.8289 | 0 | 0 | 15465.3397
6006877752 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE070-TR1 P1 ANA ŞALTER-617699139-Çıkış | 617699139 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:01:25 | 09.07.2024 16:49:42 | 7.8047 |  | 424 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 944.8905 | 0 | 0 | 0 | 61.4826 | 0 | 0 | 1006.3731
6006877754 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBV165-TR1 P1 ANA ŞALTER-451086440-Çıkış | 451086440 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 10:01:52 | 09.07.2024 17:19:19 | 7.2908 |  | 403 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 933.8971 | 0 | 0 | 0 | 137.2267 | 0 | 0 | 1071.1238
6006877756 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS625-TR1 P1 B-617047298-Çıkış | 617047298 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 9:15:08 | 08.07.2024 13:15:42 | 4.0094 |  | 168 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 220.605 | 0 | 0 | 0 | 5.5966 | 0 | 0 | 226.2016
6006877757 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV552-2-628218159-Fider | 628218159 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:00:12 | 09.07.2024 13:46:56 | 4.7789 |  | 418 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 773.7351 | 0 | 0 | 27.3432 | 29.73 | 0 | 0 | 830.8083
6006877760 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 10:03:15 | 08.07.2024 10:25:22 | 0.36861 | 5 | 312 |  | 292 | 5 | 183 | 2 | 1 | 27.5668 | 40.0608 | 0 | 56.0659 | 35.4075 | 140.3634 | 28.408 | 5.188 | 333.0604
6006877760 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-453859802-453859802-Fider | 453859802 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 10:25:22 | 08.07.2024 17:58:34 | 7.5533 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.9552 | 0 | 0 | 27.5823 | 0 | 0 | 0 | 29.5375
6006877762 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH571-2-448711337-Fider | 448711337 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 9:01:15 | 08.07.2024 11:10:16 | 2.1503 | 4 | 2206 | 14 | 41 | 2 | 257 |  |  | 204.881 | 1665.2468 | 419.9255 | 232.3114 | 24.2828 | 354.7257 | 0 | 0 | 2901.3733
6006877763 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGB785-1-451725357-Fider | 451725357 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 9:21:11 | 08.07.2024 11:05:59 | 1.7467 | 2 | 282 |  | 8 | 4 | 57 | 2 | 8 | 0 | 155.7159 | 0 | 8.2198 | 268.4765 | 234.6744 | 132.8192 | 695.4861 | 1495.3918
6006877766 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCY973- P1 ANA ŞALTER-631916009-Çıkış | 631916009 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:40:06 | 09.07.2024 13:53:25 | 4.2219 |  | 23 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 10.0798 | 0 | 0.29637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3761
6006877767 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK346- P1 A-444163847-Çıkış | 444163847 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 8:53:52 | 09.07.2024 16:55:07 | 8.0208 |  | 64 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 68.1078 | 0 | 9.6879 | 0 | 2.0141 | 0 | 0 | 79.8098
6006877769 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK26-1-633023793-Fider | 633023793 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:01:12 | 09.07.2024 17:26:59 | 8.4297 | 1 | 2028 |  | 26 | 5 | 154 | 1 | 1 | 6.0189 | 4170.4806 | 0 | 95.2733 | 134.7888 | 652.6098 | 32.5124 | 0.03538 | 5091.719
6006877770 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAP28-21-622425277-Fider | 622425277 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 9:36:30 | 08.07.2024 13:04:54 | 3.4733 | 2 | 631 | 1 | 251 | 1 | 21 |  |  | 0 | 415.2657 | 13.255 | 205.0503 | 83.9497 | 127.7965 | 0 | 0 | 845.3173
6006877771 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE23-4-634319640-Fider | 634319640 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:37:05 | 09.07.2024 17:27:34 | 7.8414 | 6 | 847 | 26 | 54 | 1 | 55 | 1 |  | 437.4742 | 2017.5433 | 634.0213 | 285.1655 | 4.5192 | 238.6181 | 0.00060155 | 0 | 3617.3421
6006877772 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGG719-1-443704499-Fider | 443704499 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:10:51 | 09.07.2024 12:20:10 | 3.1553 |  | 114 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 153.8053 | 0 | 0 | 0 | 287.134 | 0 | 0 | 440.9394
6006877773 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE679- P1 ANA ŞALTER-638874996-Çıkış | 638874996 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 10:01:54 | 09.07.2024 11:44:55 | 1.7169 |  | 316 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 179.3711 | 0 | 0 | 0 | 12.6865 | 0 | 0 | 192.0575
6006877774 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU38-10-635843932-Fider | 635843932 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:33:28 | 09.07.2024 17:24:53 | 7.8569 |  | 1136 |  | 71 |  | 111 |  |  | 0 | 1724.3453 | 0 | 169.1012 | 0 | 482.1544 | 0 | 0 | 2375.6009
6006877775 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC783-2-634791805-Fider | 634791805 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:56:33 | 08.07.2024 15:26:45 | 5.5033 |  | 194 | 2 | 7 | 1 | 4 |  |  | 0 | 223.7834 | 18.1427 | 7.9281 | 245.9764 | 10.8162 | 0 | 0 | 506.6468
6006877780 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR525- P1 ANA ŞALTER-628557544-Çıkış | 628557544 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 8:45:05 | 09.07.2024 16:43:51 | 7.9794 |  | 210 |  |  |  | 76 |  |  | 0 | 531.2741 | 0 | 0 | 0 | 693.5035 | 0 | 0 | 1224.7776
6006877781 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167006-Fider | 452167006 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.07.2024 9:28:56 | 09.07.2024 14:43:35 | 5.2442 | 10 | 263 |  | 63 | 6 | 17 | 2 |  | 0 | 199.966 | 0 | 50.7474 | 195.3541 | 167.3823 | 1057.4851 | 0 | 1670.9348
6006877782 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV792- P1 ANA ŞALTER-626763159-Çıkış | 626763159 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:29:16 | 09.07.2024 15:40:47 | 6.1919 |  | 207 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 395.1609 | 0 | 45.2921 | 0 | 79.7346 | 0 | 0 | 520.1875
6006877783 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK23-2-633901689-Fider | 633901689 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:52:55 | 08.07.2024 8:59:47 | 0.11444 | 3 | 115 |  | 4 | 7 | 71 | 3 | 1 | 1.6536 | 71.814 | 0 | 0.6211 | 6.6356 | 12.4107 | 2.1304 | 0.91855 | 96.184
6006877783 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TED151-TR1 P1 B-633905123-Çıkış | 633905123 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:59:47 | 08.07.2024 12:10:21 | 3.1761 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.1194 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 9.6712
6006877785 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED149-TR1 P1 A-457295760-Çıkış | 457295760 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 10:24:23 | 08.07.2024 12:18:42 | 1.9053 |  | 45 |  | 6 |  | 8 |  |  | 0 | 23.3674 | 0 | 3.4878 | 0 | 18.7209 | 0 | 0 | 45.5761
6006877788 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR333- P1 ANA ŞALTER-628550230-Çıkış | 628550230 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:15:16 | 09.07.2024 16:55:32 | 7.6711 |  | 332 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 824.2373 | 0 | 0 | 0 | 834.1952 | 0 | 0 | 1658.4325
6006877789 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGG275-3-439354829-Fider | 439354829 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:45:34 | 09.07.2024 17:16:25 | 7.5142 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.6499 | 0 | 0 | 0 | 349.0004 | 0 | 0 | 358.6503
6006877790 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 12:28:46 | 08.07.2024 17:03:41 | 4.5819 | 1 | 107 |  | 5 | 5 | 70 |  |  | 0 | 670.2323 | 0 | 2.7441 | 319.7218 | 453.2171 | 0 | 0 | 1445.9154
6006877791 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK11-10-453426706-Fider | 453426706 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 8:51:51 | 09.07.2024 16:59:37 | 8.1294 |  | 108 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 170.2765 | 0 | 6.0096 | 0 | 95.331 | 0 | 0 | 271.6171
6006877793 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE823-TR1 P1 ANA ŞALTER-458464601-Çıkış | 458464601 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 8:56:28 | 08.07.2024 17:28:02 | 8.5261 |  | 43 |  | 17 |  | 2 |  |  | 0 | 80.9453 | 0 | 75.9581 | 0 | 30.5082 | 0 | 0 | 187.4116
6006877794 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG413- P1 B-634038829-Çıkış | 634038829 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:08:42 | 09.07.2024 17:53:15 | 8.7425 |  | 12 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 28.7619 | 0 | 69.9334 | 0 | 9.4386 | 0 | 0 | 108.134
6006877797 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-2-453982102-Fider | 453982102 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:00:23 | 08.07.2024 11:32:03 | 2.5278 |  | 1931 |  | 158 | 1 | 299 |  |  | 0 | 1051.262 | 0 | 366.6211 | 13.7694 | 619.6081 | 0 | 0 | 2051.2607
6006877798 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603012-Fider | 646603012 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 10:03:31 | 09.07.2024 17:38:46 | 7.5875 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 70.1925 | 0 | 9.7143 | 0 | 58.3933 | 0 | 0 | 138.3001
6006877799 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT281- P1 ANA ŞALTER-633192558-Çıkış | 633192558 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:01:40 | 08.07.2024 12:44:55 | 3.7208 |  | 331 |  | 5 |  | 31 |  |  | 0 | 157.6431 | 0 | 0.46994 | 0 | 22.119 | 0 | 0 | 180.232
6006877800 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS771- P1 ANA ŞALTER-635843584-Çıkış | 635843584 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 13:00:01 | 08.07.2024 15:16:52 | 2.2808 |  | 51 |  | 12 |  | 4 |  |  | 0 | 34.2447 | 0 | 12.3915 | 0 | 0.67411 | 0 | 0 | 47.3103
6006877801 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 13:03:16 | 08.07.2024 17:48:52 | 4.76 | 1 | 94 | 19 | 6 | 4 | 5 |  |  | 37.7186 | 140.7223 | 647.1273 | 259.5569 | 216.1669 | 8.5596 | 0 | 0 | 1309.8516
6006877802 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK85-4-629792775-Fider | 629792775 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:47:12 | 08.07.2024 17:53:31 | 8.1053 |  | 186 | 1 | 10 | 2 | 22 | 4 |  | 0 | 344.355 | 366.7859 | 112.7026 | 752.2246 | 469.4897 | 4251.768 | 0 | 6297.3258
6006877803 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241155-Fider | 634241155 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:09:28 | 09.07.2024 15:06:06 | 5.9439 | 25 | 1375 | 17 | 94 | 10 | 117 | 5 |  | 656.1716 | 2265.622 | 1932.5458 | 499.9742 | 307.5856 | 588.595 | 362.7006 | 0 | 6613.1949
6006877804 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN79-1-638547993-Fider | 638547993 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:30:18 | 09.07.2024 14:38:53 | 5.1431 |  | 729 |  | 1 |  | 58 |  |  | 0 | 1152.2691 | 0 | 4.3744 | 0 | 281.7328 | 0 | 0 | 1438.3763
6006877805 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE577-2-459034702-Fider | 459034702 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:44:20 | 09.07.2024 17:22:30 | 7.6361 | 12 | 3766 | 60 | 193 | 5 | 226 | 1 |  | 14.4692 | 6579.0302 | 2817.5511 | 1104.8274 | 131.5446 | 949.1926 | 56.8184 | 0 | 11653.4334
6006877806 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE577-4-634798000-Fider | 634798000 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 10:23:49 | 09.07.2024 17:11:08 | 6.7886 |  | 212 |  | 4 |  | 20 |  |  | 0 | 308.1615 | 0 | 2.3888 | 0 | 68.3929 | 0 | 0 | 378.9432
6006877807 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN620-TR1 P1 ANA ŞALTER-621113095-Çıkış | 621113095 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:03:35 | 09.07.2024 17:01:19 | 7.9622 |  | 64 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 132.8469 | 0 | 82.7812 | 0 | 18.8946 | 0 | 0 | 234.5228
6006877808 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH024-3-630610873-Fider | 630610873 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:16:22 | 09.07.2024 16:53:53 | 7.6253 | 1 | 650 | 2 | 8 | 1 | 40 |  |  | 133.6054 | 2251.7488 | 186.4459 | 36.2646 | 5.6592 | 340.1696 | 0 | 0 | 2953.8937
6006877809 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU99-2-460212014-Fider | 460212014 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:01:34 | 08.07.2024 16:45:33 | 7.7331 |  | 3171 |  | 4 | 1 | 155 | 1 | 1 | 0 | 8417.0685 | 0 | 38.0543 | 246.0933 | 633.1915 | 732.9801 | 0.0014264 | 10067.3892
6006877810 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB79-7-631913692-Fider | 631913692 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:00:40 | 08.07.2024 15:44:26 | 6.7294 |  | 242 |  | 16 |  | 9 |  |  | 0 | 257.2949 | 0 | 4.3363 | 0 | 107.0328 | 0 | 0 | 368.664
6006877811 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB78-29-633195075-Fider | 633195075 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:28:37 | 09.07.2024 11:36:30 | 2.1314 | 5 | 281 |  | 14 | 7 | 12 | 1 |  | 129.7107 | 71.2924 | 0 | 1.7618 | 186.9719 | 35.0021 | 1138.6662 | 0 | 1563.4052
6006877812 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC493-TR1 P1 ANA ŞALTER-453115541-Çıkış | 453115541 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 9:20:25 | 08.07.2024 17:32:15 | 8.1972 |  | 250 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 154.7154 | 0 | 0 | 0 | 11.2199 | 0 | 0 | 165.9352
6006877813 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TFK036- P1 ANA ŞALTER-637461464-Çıkış | 637461464 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:30:13 | 09.07.2024 12:32:51 | 3.0439 |  | 91 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 123.4175 | 0 | 3.9705 | 0 | 11.1361 | 0 | 0 | 138.5241
6006877814 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.07.2024 9:32:11 | 08.07.2024 14:27:41 | 4.925 | 32 | 2195 | 13 | 11 | 12 | 157 | 1 |  | 328.7869 | 2864.3816 | 3530.7704 | 2678.1422 | 703.4397 | 515.6292 | 26.5323 | 0 | 10647.6823
6006877815 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP464-TR1 P1 ANA ŞALTER-629201345-Çıkış | 629201345 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:26:50 | 09.07.2024 17:27:27 | 8.0103 |  | 33 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 69.7051 | 0 | 18.338 | 0 | 8.0876 | 0 | 0 | 96.1307
6006877816 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV564-TR1 P1 G-605269238-Çıkış | 605269238 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:24:35 | 09.07.2024 11:53:13 | 2.4772 |  | 21 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 13.0115 | 0 | 26.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2226
6006877820 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH035-633400066-633400066-Fider | 633400066 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 13:34:11 | 09.07.2024 17:28:30 | 3.9053 |  | 202 | 3 | 1 | 2 | 5 |  |  | 0 | 360.7612 | 302.5212 | 0.20868 | 141.9223 | 141.3615 | 0 | 0 | 946.7749
6006877822 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB55-TR1 P1 C-632153684-Çıkış | 632153684 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 10:50:05 | 08.07.2024 14:08:45 | 3.3111 |  | 382 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 396.6736 | 0 | 0 | 0 | 30.1066 | 0 | 0 | 426.7802
6006877823 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY165-TR1 P1 B-460207433-Çıkış | 460207433 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 11:13:10 | 08.07.2024 17:15:51 | 6.0447 |  | 221 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 413.1176 | 0 | 0 | 0 | 80.0056 | 0 | 0 | 493.1231
6006877824 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY197-TR1 P1 A-632158817-Çıkış | 632158817 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 11:50:30 | 08.07.2024 17:23:57 | 5.5575 |  | 171 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 304.676 | 0 | 0 | 0 | 179.2407 | 0 | 0 | 483.9166
6006877825 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY197-TR1 P1 B-632158816-Çıkış | 632158816 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2024 11:30:30 | 08.07.2024 17:28:44 | 5.9706 |  | 85 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 147.762 | 0 | 2.6433 | 0 | 38.0334 | 0 | 0 | 188.4387
6006877832 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM575-TR1 ANA ŞALTER-636623745-Çıkış | 636623745 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:07:22 | 04.07.2024 21:32:37 | 6.4208 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.2412 | 0 | 0 | 0 | 11.9797 | 0 | 0 | 22.2209
6006877844 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU086- P1 ANA ŞALTER-460225741-Çıkış | 460225741 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:19:48 | 04.07.2024 16:34:45 | 1.2492 |  | 202 |  |  |  | 37 |  | 1 | 0 | 81.7746 | 0 | 0 | 0 | 23.3713 | 0 | 18.779 | 123.9248
6006877851 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-615793145-615793145-Fider | 615793145 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:27:30 | 04.07.2024 17:12:04 | 1.7428 |  | 226 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 119.9865 | 0 | 0 | 0 | 18.1448 | 0 | 0 | 138.1313
6006877851 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-16-452543575-Fider | 452543575 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:12:04 | 04.07.2024 17:34:24 | 0.37222 |  | 647 | 2 | 7 | 5 | 40 | 1 |  | 0 | 77.2109 | 2.7539 | 3.1393 | 8.9839 | 7.6716 | 9.1576 | 0 | 108.9173
6006877856 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-4-415101204-Fider | 415101204 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:31:30 | 04.07.2024 15:34:42 | 0.053333 |  | 269 | 3 | 10 |  | 25 |  |  | 0 | 8.7132 | 2.9975 | 3.7192 | 0 | 0.72514 | 0 | 0 | 16.155
6006877858 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196-TR1 P1 A-631938048-Çıkış | 631938048 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:29:14 | 04.07.2024 18:32:28 | 3.0539 |  | 69 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 46.0071 | 0 | 1.1902 | 0 | 5.1519 | 0 | 0 | 52.3492
6006877858 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TGH143-1-444333057-Fider | 444333057 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:32:28 | 04.07.2024 19:18:39 | 0.76972 |  | 571 |  | 53 | 3 | 49 | 1 | 3 | 0 | 88.1046 | 0 | 9.1776 | 35.9748 | 15.6225 | 18.3453 | 224.0203 | 391.2451
6006877859 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT374-2-614143417-Fider | 614143417 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2024 9:34:44 | 09.07.2024 15:10:42 | 5.5994 |  | 2229 |  |  |  | 129 |  |  | 0 | 4620.2343 | 0 | 0 | 0 | 1264.9032 | 0 | 0 | 5885.1376
6006877861 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-3-627503239-Fider | 627503239 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:32:36 | 04.07.2024 15:42:34 | 0.16611 | 2 | 19 | 2 |  |  | 25 | 1 |  | 14.9324 | 2.3683 | 16.7463 | 0 | 0 | 16.2062 | 5.7991 | 0 | 56.0523
6006877880 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBK06-TR1 P1 A-460004451-Çıkış | 460004451 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:02:43 | 04.07.2024 17:48:54 | 0.76972 |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 6.5322 | 0 | 0 | 7.7266
6006877883 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU98-459092607-459092607-Kofra | 459092607 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:33:57 | 05.07.2024 8:42:31 | 17.1428 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3755 | 0 | 0 | 11.3755
6006877883 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAU98-TR1 P1 F-624953400-Çıkış | 624953400 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:42:31 | 05.07.2024 9:15:20 | 0.54694 |  | 71 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 13.058 | 0 | 0 | 0 | 4.6505 | 0 | 0 | 17.7085
6006877890 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN123-2-606136424-Fider | 606136424 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:40:32 | 04.07.2024 16:34:39 | 0.90194 | 2 | 666 |  | 7 | 5 | 46 |  | 2 | 14.502 | 338.0574 | 0 | 0.93661 | 109.5094 | 128.7656 | 0 | 48.9813 | 640.7523
6006877893 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKE803-TR1 B-458205553-Çıkış | 458205553 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:40:48 | 04.07.2024 22:31:21 | 6.8425 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3754 | 0 | 0 | 19.3754
6006877902 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGB799-436453611-436453611-Fider | 436453611 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:42:43 | 04.07.2024 18:08:30 | 2.4297 |  | 78 |  | 30 | 2 | 5 |  |  | 0 | 104.6886 | 0 | 75.0979 | 31.6951 | 5.9118 | 0 | 0 | 217.3935
6006877917 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:47:43 | 04.07.2024 16:02:08 | 0.24028 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 19.752 | 80.7836 | 0 | 0.33019 | 16.7586 | 6.8959 | 0 | 0 | 124.5203
6006877921 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP632-TR1 ANA ŞALTER-639113793-Çıkış | 639113793 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:49:08 | 04.07.2024 16:22:08 | 0.55 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73568 | 0 | 0 | 0.73568
6006877925 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-5-452737300-Fider | 452737300 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:50:58 | 04.07.2024 16:14:23 | 0.39028 |  | 61 | 10 | 16 | 1 | 2 |  |  | 0 | 6.7384 | 39.6284 | 12.3776 | 1.6914 | 0.33138 | 0 | 0 | 60.7672
6006877934 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL872-TR1 P1 B-624631016-Çıkış | 624631016 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:52:18 | 04.07.2024 17:47:16 | 1.9161 |  | 162 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 116.7902 | 0 | 0 | 0 | 72.9519 | 0 | 0 | 189.7421
6006877934 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCL872- P1 ANA ŞALTER-624631019-Çıkış | 624631019 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:47:16 | 04.07.2024 17:57:07 | 0.16417 |  | 590 |  |  |  | 74 |  |  | 0 | 36.1632 | 0 | 0 | 0 | 10.428 | 0 | 0 | 46.5912
6006877950 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY47-3-616065331-Fider | 616065331 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:33:11 | 04.07.2024 17:59:30 | 0.43861 | 4 | 1461 | 27 | 12 | 3 | 81 |  |  | 0.11379 | 173.868 | 182.4017 | 32.8661 | 15.2806 | 31.1573 | 0 | 0 | 435.6875
6006877951 | 1 | HATAY | KUMLU | TCP560-625925679-625925679-Fider | 625925679 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:52:34 | 04.07.2024 17:00:30 | 1.1322 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 91.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5463
6006877951 | 2 | HATAY | KUMLU | BAU26-1-446643962-Fider | 446643962 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:00:30 | 04.07.2024 18:12:34 | 1.2011 | 1 | 397 | 14 | 1 | 4 | 7 |  |  | 23.0796 | 182.0222 | 255.2958 | 0 | 34.2635 | 3.3462 | 0 | 0 | 498.0073
6006877962 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-449072185-449072185-Fider | 449072185 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:58:08 | 04.07.2024 18:18:43 | 4.3431 | 3 | 3 | 10 |  |  | 1 |  |  | 2.6844 | 1.4228 | 321.5599 | 0 | 0 | 4.2627 | 0 | 0 | 329.9297
6006877972 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCB248-TR1 B-628764864-Çıkış | 628764864 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:01:12 | 04.07.2024 18:13:36 | 2.2067 |  | 3 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2295 | 0 | 0 | 76.2295
6006877973 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM490-608238480-608238480-Kofra | 608238480 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 10:44:09 | 04.07.2024 17:11:20 | 6.4531 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006877973 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBM490-TR1 ANA ŞALTER-608238328-Çıkış | 608238328 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:11:20 | 04.07.2024 17:41:27 | 0.50194 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.49711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49711
6006877977 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM895-TR1 P1 B-452102247-Çıkış | 452102247 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:16:37 | 11.07.2024 10:02:49 | 0.77 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.45448 | 0 | 0 | 0 | 20.3387 | 0 | 0 | 20.7932
6006877982 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEA887-453779357-453779357-Kofra | 453779357 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:45:05 | 09.07.2024 10:03:15 | 1.3028 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7458
6006877983 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT096- P1 ANA ŞALTER-614207218-Çıkış | 614207218 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:14:32 | 04.07.2024 19:32:27 | 4.2986 |  | 99 |  |  |  | 199 |  |  | 0 | 86.0786 | 0 | 0 | 0 | 1261.7161 | 0 | 0 | 1347.7946
6006877987 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCY202-616583226-616583226-Fider | 616583226 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:00:24 | 04.07.2024 16:54:54 | 0.90833 |  | 744 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 321.6411 | 0 | 0 | 0 | 30.9103 | 0 | 0 | 352.5514
6006877987 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCY202-2-628687096-Fider | 628687096 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:54:54 | 04.07.2024 17:35:55 | 0.68361 |  | 769 |  |  |  | 11 | 1 |  | 0 | 234.6777 | 0 | 0 | 0 | 27.6244 | 86.7977 | 0 | 349.0998
6006877990 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SFT602-TR1 ANA ŞALTER-449656162-Çıkış | 449656162 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 9:59:36 | 04.07.2024 17:32:22 | 7.5461 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.687 | 0 | 0 | 68.687
6006877992 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP470-601119318-601119318-Kofra | 601119318 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:14:55 | 05.07.2024 1:18:37 | 13.0617 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006877992 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | BDJ26-5-643499744-Fider | 643499744 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:18:37 | 05.07.2024 2:13:32 | 0.91528 | 1 | 388 |  |  | 1 | 29 |  |  | 0 | 78.1336 | 0 | 0 | 23.8502 | 13.4154 | 0 | 0 | 115.3993
6006877995 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT492-3-634032576-Fider | 634032576 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:37:04 | 10.07.2024 10:29:33 | 0.87472 |  | 343 |  | 11 |  | 28 |  |  | 0 | 67.1373 | 0 | 1.4637 | 0 | 20.2534 | 0 | 0 | 88.8543
6006877996 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF792-TR1 P1 G-613556730-Çıkış | 613556730 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:00:11 | 04.07.2024 18:23:46 | 2.3931 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 8.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.411
6006878001 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF785-TR1 P1 D-613555830-Çıkış | 613555830 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:06:59 | 04.07.2024 19:50:09 | 3.7194 |  | 43 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 43.156 | 0 | 0 | 0 | 114.3913 | 0 | 0 | 157.5473
6006878015 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU709-626800890-626800890-Fider | 626800890 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:07:21 | 05.07.2024 1:45:07 | 0.62944 |  | 74 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 12.6971 | 0 | 20.4681 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 34.8462
6006878029 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP39-2-452935479-Fider | 452935479 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:10:50 | 04.07.2024 18:01:27 | 1.8436 | 7 | 437 |  | 14 | 8 | 62 | 3 |  | 9.7336 | 169.3446 | 0 | 10.3921 | 275.6414 | 186.0408 | 1473.1987 | 0 | 2124.3513
6006878033 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TGJ642-TR1 P1 C-449372365-Çıkış | 449372365 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:11:54 | 04.07.2024 18:09:35 | 1.9614 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.4206 | 0 | 0 | 0 | 0.020206 | 0 | 0 | 19.4408
6006878035 | 1 | ADANA | FEKE | TBU252-TR1 P1 B-606325196-Çıkış | 606325196 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:00:49 | 04.07.2024 17:37:40 | 1.6142 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 5.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5692
6006878040 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB866- P1 ANA ŞALTER-605295788-Çıkış | 605295788 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:10:15 | 05.07.2024 15:23:15 | 0.21667 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554
6006878040 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239407-Fider | 459239407 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:23:15 | 05.07.2024 15:50:05 | 0.44722 | 1 | 1728 |  | 15 | 1 | 29 |  |  | 3.8443 | 112.3275 | 0 | 1.5231 | 0.61042 | 3.4016 | 0 | 0 | 121.7069
6006878041 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF04-3-456973001-Fider | 456973001 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:11:45 | 04.07.2024 16:28:02 | 0.27139 | 1 | 414 | 1 | 2 | 1 | 20 |  |  | 0 | 39.5509 | 0.62896 | 4.5691 | 8.0172 | 2.3242 | 0 | 0 | 55.0904
6006878043 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372129-Fider | 459372129 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:05:49 | 04.07.2024 19:51:59 | 3.7694 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 16.2538 | 0 | 2569.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.9104
6006878046 | 1 | ADANA | POZANTI | SBG558-615119747-615119747-Kofra | 615119747 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:32:20 | 04.07.2024 17:25:07 | 2.8797 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.85127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85127
6006878046 | 2 | ADANA | POZANTI | SBG865-TR1 B-615119398-Çıkış | 615119398 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:25:07 | 04.07.2024 18:11:25 | 0.77167 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7463
6006878047 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY317-TR1 P1 C-629791271-Çıkış | 629791271 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:30:51 | 04.07.2024 19:13:45 | 1.715 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.0563 | 0 | 0 | 0 | 0.96895 | 0 | 0 | 20.0252
6006878050 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGD443-TR1 P1 D-646391002-Çıkış | 646391002 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:24:41 | 05.07.2024 15:16:02 | 0.85583 |  | 45 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 7.7951 | 0 | 0 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 18.4442
6006878054 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-606335653-606335653-Fider | 606335653 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:04:26 | 04.07.2024 19:27:00 | 3.3761 | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1.2187 | 0 | 32.1121 | 23.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.644
6006878054 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769056-Fider | 602769056 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:27:00 | 04.07.2024 20:13:14 | 0.77056 | 20 | 223 | 55 | 13 | 3 | 19 |  |  | 6.8916 | 59.1794 | 199.8086 | 22.9561 | 16.5603 | 12.221 | 0 | 0 | 317.617
6006878058 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ278-4-622076467-Fider | 622076467 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:27:51 | 04.07.2024 19:53:49 | 0.43278 |  | 522 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 63.3858 | 0 | 0 | 0 | 12.7724 | 0 | 0 | 76.1582
6006878065 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH052-21-453542642-Fider | 453542642 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:15:30 | 04.07.2024 16:21:42 | 0.10333 | 5 | 37 |  |  | 26 | 179 | 27 | 9 | 0 | 0.91249 | 0 | 0 | 25.7889 | 83.1598 | 85.8555 | 23.3598 | 219.0766
6006878069 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC085- P1 ANA ŞALTER-616533871-Çıkış | 616533871 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:16:10 | 04.07.2024 17:00:13 | 0.73417 |  | 65 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 7.6456 | 0 | 0.035793 | 0 | 0.21098 | 0 | 0 | 7.8924
6006878073 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEH669-TR1 C-633052433-Çıkış | 633052433 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:16:00 | 04.07.2024 19:06:49 | 2.8469 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3835 | 0 | 0 | 14.3835
6006878085 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM031-TR1 SDK ÇIKIŞ -641318058-Çıkış | 641318058 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:18:47 | 04.07.2024 17:28:34 | 1.1631 |  | 23 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0.77993 | 0 | 0 | 0 | 23.515 | 0 | 0 | 24.2949
6006878096 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BKM83-5-459632845-Fider | 459632845 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:10:56 | 04.07.2024 17:54:16 | 1.7222 | 3 | 130 | 27 | 8 |  | 3 |  |  | 20.2542 | 83.631 | 301.9597 | 8.0058 | 0 | 1.9523 | 0 | 0 | 415.803
6006878113 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK077-TR1 P1 B-605606537-Çıkış | 605606537 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:13:52 | 04.07.2024 17:41:18 | 1.4572 |  | 25 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 3.8666 | 0 | 0 | 9.9446
6006878116 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM076-TR1 A-605344528-Çıkış | 605344528 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 12:00:18 | 04.07.2024 16:48:54 | 4.81 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006878118 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-608836499-608836499-Fider | 608836499 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 13:35:32 | 04.07.2024 17:46:18 | 4.1794 | 1 | 124 | 1 |  |  | 12 |  |  | 1.075 | 174.4141 | 7.7131 | 0 | 0 | 75.8264 | 0 | 0 | 259.0286
6006878118 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC25-9-600683675-Fider | 600683675 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:46:18 | 04.07.2024 18:20:52 | 0.57611 | 42 | 2772 | 6 | 9 | 26 | 243 | 1 |  | 163.0658 | 491.8895 | 19.7457 | 20.9749 | 182.4796 | 86.7121 | 35.3937 | 0 | 1000.2613
6006878126 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP041- P1 ANA ŞALTER-630140120-Çıkış | 630140120 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:27:33 | 04.07.2024 18:04:53 | 1.6222 |  | 19 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 10.6878 | 0 | 0.3839 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 12.1919
6006878130 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDR033- P1 ANA ŞALTER-453342301-Çıkış | 453342301 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:29:12 | 04.07.2024 18:54:37 | 2.4236 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 6.3653 | 0 | 10.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6782
6006878131 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED703-TR1 P1 ANA ŞALTER-457592292-Çıkış | 457592292 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:47:11 | 04.07.2024 20:29:03 | 2.6978 |  | 217 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 132.2742 | 0 | 0 | 0 | 14.0062 | 0 | 0 | 146.2804
6006878136 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:34:33 | 04.07.2024 17:31:42 | 0.9525 | 1 | 94 | 19 | 6 | 4 | 5 |  |  | 7.4351 | 27.3145 | 131.2944 | 47.8467 | 38.2765 | 1.9163 | 0 | 0 | 254.0834
6006878138 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-635331833-635331833-Fider | 635331833 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:03:36 | 04.07.2024 23:41:54 | 1.6383 |  | 129 |  | 19 |  | 14 |  |  | 0 | 89.1694 | 0 | 8.9801 | 0 | 6.4417 | 0 | 0 | 104.5912
6006878141 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB909- P1 ANA ŞALTER-605298760-Çıkış | 605298760 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:28:17 | 04.07.2024 20:24:57 | 0.94444 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0073
6006878143 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK192-620373146-620373146-Fider | 620373146 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:05:58 | 04.07.2024 19:48:18 | 3.7056 |  | 187 |  | 8 |  | 4 |  |  | 0 | 228.3459 | 0 | 10.3517 | 0 | 3.2787 | 0 | 0 | 241.9763
6006878143 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | TCK192-5-622419797-Fider | 622419797 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:48:18 | 04.07.2024 20:22:41 | 0.57306 |  | 551 |  | 12 | 1 | 7 |  |  | 0 | 109.492 | 0 | 1.9765 | 7.4961 | 0.50552 | 0 | 0 | 119.4701
6006878146 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF920- P1 ANA ŞALTER-617870133-Çıkış | 617870133 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:57:28 | 04.07.2024 17:41:21 | 0.73139 |  | 41 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 9.7148 | 0 | 2.5244 | 0 | 0.59893 | 0 | 0 | 12.8381
6006878147 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH085-4-453029398-Fider | 453029398 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:26:37 | 04.07.2024 17:51:54 | 0.42139 | 1 | 60 | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 3.0736 | 5.1147 | 107.8161 | 0.2402 | 0.16763 | 0.64109 | 0 | 0 | 117.0533
6006878147 | 2 | HATAY | REYHANLI | BBH085-453445011-453445011-Fider | 453445011 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:51:54 | 04.07.2024 19:17:15 | 1.4225 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1724
6006878148 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK628-TR1 P1 A-439371670-Çıkış | 439371670 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:02:46 | 04.07.2024 19:31:57 | 1.4864 |  | 101 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.8199 | 0 | 0.75241 | 0 | 4.5142 | 0 | 0 | 19.0864
6006878154 | 1 | HATAY | REYHANLI | TGG306-TR1 P1 G-439332352-Çıkış | 439332352 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:32:34 | 04.07.2024 19:46:55 | 3.2392 |  | 34 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 30.7591 | 0 | 0 | 0 | 107.6524 | 0 | 0 | 138.4114
6006878157 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS774-TR1__-600774533-Fider | 600774533 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:51:38 | 04.07.2024 17:10:59 | 0.3225 |  | 201 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.5925 | 0 | 0 | 0 | 3.4579 | 0 | 0 | 24.0504
6006878160 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGY081-4-640250502-Fider | 640250502 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:35:24 | 04.07.2024 17:15:47 | 0.67306 | 5 | 338 | 18 | 3 | 5 | 12 | 2 |  | 2.2883 | 70.374 | 76.4865 | 0.48085 | 14.1044 | 5.1223 | 4.145 | 0 | 173.0012
6006878165 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG540- P1 ANA ŞALTER-619289704-Çıkış | 619289704 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:36:59 | 04.07.2024 17:33:55 | 0.94889 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6162
6006878171 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-6-631080635-Fider | 631080635 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:45:55 | 04.07.2024 18:21:46 | 1.5975 | 1 | 105 | 5 | 59 | 1 | 18 |  | 1 | 0 | 36.3229 | 18.3797 | 40.6489 | 24.1148 | 47.0399 | 0 | 258.0551 | 424.5613
6006878177 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 H-645453864-Çıkış | 645453864 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:26:46 | 04.07.2024 18:15:57 | 1.8197 |  | 116 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 75.0178 | 0 | 0 | 0 | 15.8028 | 0 | 0 | 90.8206
6006878190 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:45:13 | 04.07.2024 16:53:12 | 0.13306 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 5.2282 | 31.1817 | 27.1392 | 2.9852 | 4.7807 | 1.1754 | 104.3631 | 0 | 176.8534
6006878192 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SJG375-TR1 B-456278997-Çıkış | 456278997 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:11:43 | 04.07.2024 17:24:30 | 0.21306 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0.25509 | 0 | 0 | 1.3287
6006878206 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG187-2-645336008-Fider | 645336008 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:48:50 | 04.07.2024 16:56:57 | 0.13528 | 1 | 358 | 2 | 32 |  | 25 |  |  | 0.67715 | 13.0557 | 0.6102 | 7.8699 | 0 | 20.9144 | 0 | 0 | 43.1273
6006878214 | 1 | ADANA | SEYHAN | THY256-TR1 P1 G-458993727-Çıkış | 458993727 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 14:28:38 | 04.07.2024 19:58:10 | 5.4922 |  | 2 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 5.0319 | 0 | 0 | 0 | 141.2116 | 0 | 0 | 146.2435
6006878216 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:51:16 | 04.07.2024 16:52:32 | 0.021111 | 32 | 2195 | 13 | 11 | 12 | 157 | 1 |  | 1.4256 | 12.4198 | 15.4811 | 11.7426 | 2.7763 | 2.1473 | 0.11224 | 0 | 46.1049
6006878219 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SGL290-TR1 ANA ŞALTER-641548890-Çıkış | 641548890 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:31:57 | 04.07.2024 19:25:47 | 0.89722 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006878226 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR963- P1 ANA ŞALTER-634589064-Çıkış | 634589064 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:50:47 | 04.07.2024 23:17:42 | 6.4486 |  | 30 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 38.8747 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.975
6006878234 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-1-414963318-Fider | 414963318 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:45:32 | 04.07.2024 17:51:39 | 0.10194 |  | 2388 | 2 | 247 |  | 267 |  |  | 0 | 77.8794 | 0.73012 | 13.5299 | 0 | 25.294 | 0 | 0 | 117.4334
6006878241 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEG264-629400966-629400966-Kofra | 629400966 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:54:06 | 05.07.2024 0:52:58 | 7.9811 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9567 | 0 | 0 | 8.9567
6006878244 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK23-6-633901765-Fider | 633901765 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:59:04 | 06.07.2024 1:55:22 | 0.93833 | 2 | 1014 | 2 | 139 | 5 | 57 |  |  | 0 | 222.5348 | 2.7952 | 16.6084 | 31.6745 | 34.7467 | 0 | 0 | 308.3595
6006878249 | 1 | MERSİN | MUT | TCN901- P1 ANA ŞALTER-452040223-Çıkış | 452040223 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:30:18 | 04.07.2024 18:23:05 | 0.87972 |  | 32 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.2521 | 0 | 0.1771 | 0 | 0.84157 | 0 | 0 | 3.2707
6006878251 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY935- P1 ANA ŞALTER-631303713-Çıkış | 631303713 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:15:22 | 04.07.2024 20:09:59 | 0.91028 |  | 22 |  | 18 |  | 1 |  |  | 0 | 3.3361 | 0 | 1.4431 | 0 | 0.029122 | 0 | 0 | 4.8084
6006878256 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR81-5-627513407-Fider | 627513407 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:43:51 | 04.07.2024 17:47:55 | 0.067778 |  | 345 |  |  |  | 395 |  | 1 | 0 | 5.7965 | 0 | 0 | 0 | 30.3367 | 0 | 1.607 | 37.7402
6006878265 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD409-TR1 P1 E-422226239-Çıkış | 422226239 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:50:24 | 05.07.2024 18:30:08 | 0.66222 |  | 139 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 40.5679 | 0 | 0 | 0 | 11.8828 | 0 | 0 | 52.4507
6006878267 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD892-TR1 P1 C-616651071-Çıkış | 616651071 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:55:12 | 04.07.2024 18:20:52 | 1.4278 |  | 36 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 6.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.14337 | 0 | 95.6857 | 101.8591
6006878273 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGG705-TR1 P1 F-443932864-Çıkış | 443932864 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:32:59 | 04.07.2024 18:24:02 | 0.85083 |  | 83 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.3074 | 0 | 0 | 0 | 0.36328 | 0 | 0 | 22.6707
6006878275 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV970-TR1 P1 A-451915970-Çıkış | 451915970 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:39:27 | 04.07.2024 21:42:11 | 5.0456 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 46.7667 | 0 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 48.3966
6006878286 | 1 | HATAY | HASSA | BAP49-3-624248398-Fider | 624248398 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:06:26 | 04.07.2024 17:09:12 | 0.046111 | 1 | 2241 |  | 17 | 1 | 543 | 1 | 1 | 0.89214 | 27.1137 | 0 | 0.17536 | 0 | 17.8556 | 0.12356 | 1.1683 | 47.3287
6006878314 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-5-459339837-Fider | 459339837 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:13:06 | 04.07.2024 17:53:43 | 0.67694 | 1 | 155 | 27 | 3 | 1 | 5 |  |  | 0.7229 | 29.5289 | 671.8713 | 2.7597 | 35.9361 | 0.43172 | 0 | 0 | 741.2507
6006878317 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH063-TR1 P1 F-618156865-Çıkış | 618156865 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:59:51 | 04.07.2024 19:42:19 | 2.7078 |  | 125 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 65.9071 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 70.4751
6006878321 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT378-610412762-610412762-Kofra | 610412762 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 10:11:10 | 04.07.2024 19:57:56 | 33.7794 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 10.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3447
6006878322 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ52-4-640926029-Fider | 640926029 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:15:25 | 04.07.2024 17:51:13 | 0.59667 | 4 | 300 |  |  | 1 | 51 |  |  | 0 | 68.8452 | 0 | 0 | 32.2873 | 33.1993 | 0 | 0 | 134.3318
6006878323 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP367-TR1 P1 D-448808078-Çıkış | 448808078 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:51:45 | 06.07.2024 2:41:38 | 0.83139 |  | 151 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 14.4518 | 0 | 0.41065 | 0 | 0.60189 | 0 | 0 | 15.4644
6006878326 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT415-614712498-614712498-Kofra | 614712498 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2024 19:02:59 | 04.07.2024 19:31:23 | 48.4733 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 88.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6022
6006878331 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT800-TR1 P1 E-635672019-Çıkış | 635672019 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:15:34 | 04.07.2024 18:39:58 | 1.4067 |  | 29 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 16.2485 | 0 | 5.9916 | 0 | 2.6964 | 0 | 0 | 24.9366
6006878331 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT800- P1 ANA ŞALTER-635672017-Çıkış | 635672017 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:39:58 | 04.07.2024 18:42:33 | 0.043056 |  | 126 |  | 15 |  | 37 |  |  | 0 | 1.7172 | 0 | 0.096949 | 0 | 0.57044 | 0 | 0 | 2.3846
6006878344 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG537-TR1 P1 C-619289436-Çıkış | 619289436 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:20:31 | 04.07.2024 17:56:22 | 0.5975 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.3268 | 0 | 2.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1693
6006878350 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS841-TR-B__-614137725-Fider | 614137725 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:54:32 | 04.07.2024 20:07:46 | 3.2206 |  | 100 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 90.9876 | 0 | 5.9363 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 102.0759
6006878351 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-16-449204898-Fider | 449204898 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:24:06 | 04.07.2024 17:41:34 | 0.29111 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 33.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8797
6006878362 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174783-Fider | 614174783 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:28:29 | 04.07.2024 18:56:05 | 1.46 | 2 | 683 | 1 | 50 | 2 | 50 |  |  | 5.0503 | 134.5859 | 1.3818 | 30.7555 | 3.1504 | 28.8183 | 0 | 0 | 203.7421
6006878367 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731519-Fider | 625731519 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:30:36 | 04.07.2024 17:33:37 | 0.050278 |  | 1463 |  | 2 | 2 | 186 |  |  | 0 | 17.2838 | 0 | 0 | 1.6789 | 6.92 | 0 | 0 | 25.8827
6006878368 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:30:36 | 04.07.2024 17:32:39 | 0.034167 |  | 1463 |  | 2 | 2 | 186 |  |  | 0 | 11.7453 | 0 | 0 | 1.1409 | 4.7026 | 0 | 0 | 17.5888
6006878371 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:58:28 | 04.07.2024 18:19:03 | 0.34306 | 16 | 227 | 28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 2.9833 | 23.6257 | 53.6345 | 24.362 | 1.8875 | 3.2168 | 0 | 0 | 109.7098
6006878378 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH60-2-639619044-Fider | 639619044 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:32:54 | 04.07.2024 17:34:54 | 0.033333 |  | 8 | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.068118 | 2.8667 | 0.015482 | 0 | 0.0030274 | 0 | 0 | 2.9534
6006878399 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA062-TR1 P1 D-629947259-Çıkış | 629947259 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:32:39 | 04.07.2024 18:14:09 | 0.69167 |  | 58 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 16.5202 | 0 | 0.98225 | 0 | 0.56325 | 0 | 0 | 18.0657
6006878399 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA062- P1 ANA ŞALTER-629947253-Çıkış | 629947253 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:14:09 | 04.07.2024 18:44:28 | 0.50528 |  | 115 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 21.8975 | 0 | 1.2651 | 0 | 1.1036 | 0 | 0 | 24.2663
6006878403 | 1 | ADANA | CEYHAN | SDK828-TR1 ANA ŞALTER-421831894-Çıkış | 421831894 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:37:52 | 04.07.2024 18:33:23 | 0.92528 |  | 96 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 27.5934 | 0 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 0 | 31.8537
6006878406 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-2-459864931-Fider | 459864931 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:31:35 | 04.07.2024 18:55:09 | 1.3928 |  | 850 |  | 1 | 2 | 103 |  |  | 0 | 298.8784 | 0 | 0 | 42.4822 | 120.6156 | 0 | 0 | 461.9762
6006878409 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB029-TR1 P1 B-616554084-Çıkış | 616554084 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:01:47 | 05.07.2024 10:11:24 | 1.1603 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 7.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2238
6006878418 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA062-TR1 P1 D-616190984-Çıkış | 616190984 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:29:48 | 05.07.2024 11:56:45 | 0.44917 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 6.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7067
6006878424 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN205-TR1 P1 D-620713885-Çıkış | 620713885 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:05:07 | 10.07.2024 16:57:34 | 6.8742 |  | 30 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 66.3881 | 0 | 5.0656 | 0 | 8.1427 | 0 | 0 | 79.5964
6006878425 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-13-459452531-Fider | 459452531 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:41:49 | 04.07.2024 17:45:28 | 0.060833 | 3 | 681 | 2 | 4 | 2 | 80 |  |  | 0.83049 | 16.2866 | 0.48273 | 0.18573 | 0.38146 | 8.3697 | 0 | 0 | 26.5367
6006878428 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA053-TR1 P1 D-615414600-Çıkış | 615414600 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:39:41 | 05.07.2024 11:12:47 | 0.55167 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.80011 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.8031
6006878441 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872027-Fider | 453872027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:46:06 | 04.07.2024 17:49:24 | 0.055 | 1 | 418 | 1 | 40 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 2.7057 | 0.90126 | 2.2365 | 0.037622 | 2.108 | 0.73034 | 1.1407 | 9.8601
6006878450 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY812- P1 ANA ŞALTER-629058906-Çıkış | 629058906 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:44:17 | 04.07.2024 19:08:26 | 1.4025 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 11.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3717
6006878452 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS720-TR1 P1 A-645417746-Çıkış | 645417746 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 21:21:25 | 13.07.2024 22:02:24 | 0.68306 |  | 100 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 28.9528 | 0 | 0 | 0 | 2.6072 | 0 | 0 | 31.56
6006878457 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGG801-TR1 P1 C-444503323-Çıkış | 444503323 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:30:49 | 09.07.2024 17:05:09 | 0.57222 |  | 67 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.1912 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 16.5811
6006878460 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN205-TR1 P1 E-620713884-Çıkış | 620713884 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:30:05 | 11.07.2024 16:53:46 | 7.3947 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 30.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5305
6006878480 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:51:47 | 04.07.2024 17:56:10 | 0.073056 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 3.7883 | 2.3167 | 3.3381 | 0 | 0.53856 | 0 | 0 | 9.9817
6006878487 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBN177-TR1 G-630126933-Çıkış | 630126933 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:51:59 | 04.07.2024 19:28:38 | 1.6108 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9507 | 0 | 0 | 2.9507
6006878487 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBN177-629966763-629966763-Kofra | 629966763 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:28:38 | 04.07.2024 22:10:03 | 2.6903 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2916 | 0 | 0 | 4.2916
6006878495 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TBY696-TR1 P1 C-618464664-Çıkış | 618464664 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:52:12 | 04.07.2024 20:08:52 | 2.2778 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 2.178
6006878495 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TBY696-TR1 P1 ANA ŞALTER-618464659-Çıkış | 618464659 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:08:52 | 04.07.2024 20:16:37 | 0.12917 |  | 167 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.8183 | 0 | 0 | 0 | 0.2711 | 0 | 0 | 9.0894
6006878497 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-452095628-452095628-Fider | 452095628 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:55:25 | 04.07.2024 22:36:16 | 4.6808 | 1 | 86 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0.56391 | 62.1235 | 28.0452 | 0 | 0 | 0.37628 | 0 | 0 | 91.1089
6006878497 | 2 | MERSİN | MUT | BFN44-2-437408811-Fider | 437408811 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:36:16 | 04.07.2024 22:51:13 | 0.24917 | 2 | 918 | 9 | 480 | 1 | 52 |  | 1 | 0.025573 | 39.1693 | 237.2981 | 189.6525 | 0.21127 | 5.9321 | 0 | 0.056858 | 472.3457
6006878517 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR152-TR1 C-620698848-Çıkış | 620698848 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:03:50 | 04.07.2024 18:34:00 | 0.50278 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0.76283 | 0 | 0 | 2.3281
6006878523 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-3-453508904-Fider | 453508904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:05:35 | 04.07.2024 18:13:56 | 0.13917 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1242 | 0 | 0 | 0 | 35.1242
6006878528 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:02:54 | 04.07.2024 18:09:18 | 0.10667 | 8 | 715 | 3 | 11 | 2 | 60 |  |  | 0.00047048 | 8.2905 | 3.4866 | 0.26313 | 1.6247 | 3.8034 | 0 | 0 | 17.4689
6006878533 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDV039-TR1 P1 D-416168717-Çıkış | 416168717 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:45:00 | 04.07.2024 20:32:31 | 0.79194 |  | 67 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.2261 | 0 | 0 | 0 | 4.8468 | 0 | 0 | 27.0729
6006878544 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY54-TR1 P1 A-616066923-Çıkış | 616066923 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:09:51 | 04.07.2024 18:19:51 | 0.16667 |  | 46 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.3378 | 0 | 0.19496 | 0 | 2.7404 | 0 | 0 | 5.2731
6006878551 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGB999- P1 ANA ŞALTER-644083459-Çıkış | 644083459 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:21:22 | 04.07.2024 20:41:14 | 4.3311 |  | 108 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 72.7638 | 0 | 0.025495 | 0 | 35.808 | 0 | 0 | 108.5973
6006878555 | 1 | ADANA | FEKE | TBU204-TR1 P1 A-601825708-Çıkış | 601825708 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:11:30 | 04.07.2024 18:57:12 | 0.76167 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2397
6006878555 | 2 | ADANA | FEKE | BBC68-4-601825397-Fider | 601825397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:57:12 | 04.07.2024 19:24:24 | 0.45333 | 1 | 199 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0.13204 | 9.962 | 0 | 0 | 9.178 | 0.16111 | 0 | 0 | 19.4331
6006878557 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP64-2-635674847-Fider | 635674847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:14:36 | 04.07.2024 18:17:07 | 0.041944 |  | 9605 |  |  | 1 | 379 |  | 1 | 0 | 86.1535 | 0 | 0 | 0.36555 | 24.5539 | 0 | 0 | 111.073
6006878563 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 C-627501740-Çıkış | 627501740 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:13:47 | 04.07.2024 19:22:57 | 1.1528 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.7328 | 0 | 0 | 0 | 0.66858 | 0 | 0 | 4.4013
6006878575 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:29:20 | 04.07.2024 18:40:22 | 3.1839 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 0 | 98.0064 | 874.0953 | 10.4026 | 7.9519 | 18.5681 | 0 | 0 | 1009.0243
6006878576 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGY175-TR1 P1 A-456180649-Çıkış | 456180649 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:18:32 | 04.07.2024 22:47:48 | 4.4878 |  | 97 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 187.2703 | 0 | 0 | 0 | 3.4862 | 0 | 0 | 190.7565
6006878578 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBG54-3-636220826-Fider | 636220826 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:20:18 | 04.07.2024 18:57:42 | 0.62333 | 6 | 1057 | 5 | 330 | 5 | 247 |  |  | 27.01 | 205.3886 | 13.29 | 88.7814 | 37.7741 | 75.6473 | 0 | 0 | 447.8914
6006878588 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH703- P1 A-636706012-Çıkış | 636706012 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:22:12 | 04.07.2024 20:01:59 | 1.6631 |  | 11 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.4649 | 0 | 0.80678 | 0 | 8.9225 | 0 | 0 | 15.1942
6006878588 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH703- P1 ANA ŞALTER-636706009-Çıkış | 636706009 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:01:59 | 04.07.2024 20:06:05 | 0.068333 |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.25649 | 0 | 0 | 0 | 0.56616 | 0 | 0 | 0.82265
6006878592 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU086-TR1 P1 B-602252324-Çıkış | 602252324 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:27:03 | 04.07.2024 20:26:11 | 2.9856 |  | 29 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 18.0359 | 0 | 0 | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 20.1496
6006878596 | 1 | MERSİN | MUT | BGH40-2-457167753-Fider | 457167753 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:25:30 | 04.07.2024 19:04:15 | 0.64583 |  | 1344 | 4 | 28 | 1 | 44 |  |  | 0 | 73.7446 | 3.288 | 7.5207 | 0.72559 | 7.1278 | 0 | 0 | 92.4067
6006878602 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC92-4-415249923-Fider | 415249923 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:27:14 | 04.07.2024 18:45:25 | 0.30306 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 5.2126 | 0 | 15.9599
6006878608 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:29:03 | 04.07.2024 18:40:47 | 0.19556 |  | 5 | 54 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.20865 | 143.0054 | 14.0548 | 0 | 0.76329 | 0 | 0 | 158.0322
6006878611 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-4-415101204-Fider | 415101204 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:29:30 | 04.07.2024 18:49:09 | 0.3275 |  | 269 | 3 | 10 |  | 25 |  |  | 0 | 55.7473 | 7.7443 | 19.2024 | 0 | 3.818 | 0 | 0 | 86.512
6006878622 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP706-628302379-628302379-Kofra | 628302379 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 19:08:49 | 04.07.2024 20:48:24 | 25.6597 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 31.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8007
6006878624 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP48-4-635536424-Fider | 635536424 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:33:22 | 04.07.2024 18:39:01 | 0.094167 | 21 | 1438 | 3 | 3 | 12 | 63 | 2 |  | 14.1187 | 29.6604 | 1.068 | 0.15526 | 6.1923 | 3.1927 | 37.3419 | 0 | 91.7293
6006878626 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:33:34 | 04.07.2024 18:37:09 | 0.059722 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0 | 2.7613 | 12.9129 | 3.3687 | 1.517 | 0.052467 | 0 | 0.41655 | 21.0289
6006878629 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT723-634273129-634273129-Kofra | 634273129 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:12:41 | 05.07.2024 22:12:04 | 27.9897 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 8.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9883
6006878629 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603012-Fider | 646603012 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:12:04 | 05.07.2024 22:50:15 | 0.63639 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 5.8633 | 0 | 0.35046 | 0 | 4.0843 | 0 | 0 | 10.2981
6006878633 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:36:18 | 04.07.2024 18:37:53 | 0.026389 | 2 | 641 | 3 | 3 | 1 | 38 |  |  | 0.19216 | 4.7416 | 0.56834 | 0.01459 | 0.013353 | 0.50227 | 0 | 0 | 6.0323
6006878654 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE122-TR1 P1 D-635530358-Çıkış | 635530358 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:25:56 | 04.07.2024 20:28:48 | 2.0478 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.8933 | 0 | 0 | 0 | 0.17696 | 0 | 0 | 17.0703
6006878654 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE122- P1 ANA ŞALTER-635530356-Çıkış | 635530356 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:28:48 | 04.07.2024 20:41:17 | 0.20806 |  | 153 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 11.4485 | 0 | 0 | 0 | 0.66005 | 0 | 0 | 12.1086
6006878669 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-4-456042033-Fider | 456042033 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:47:52 | 04.07.2024 18:49:29 | 0.026944 | 19 | 1226 | 33 | 4 | 9 | 93 | 1 |  | 0.28506 | 9.6184 | 8.6256 | 0.19207 | 3.0117 | 1.3812 | 0.35893 | 0 | 23.473
6006878679 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS746- P1 ANA ŞALTER-630419244-Çıkış | 630419244 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:50:42 | 04.07.2024 19:10:59 | 0.33806 |  | 230 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 29.2787 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 0 | 32.8347
6006878684 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV386-TR1 M-645457216-Çıkış | 645457216 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:15:12 | 04.07.2024 19:51:27 | 0.60417 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.6165 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0 | 0 | 13.7302
6006878687 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH097-3-459786859-Fider | 459786859 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:53:50 | 04.07.2024 19:14:56 | 0.35167 | 3 | 42 | 8 | 6 | 7 | 3 |  |  | 7.9749 | 3.0891 | 55.4646 | 0.7959 | 11.2416 | 0.41279 | 0 | 0 | 78.9789
6006878693 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ438- P1 ANA ŞALTER-622977077-Çıkış | 622977077 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:55:26 | 05.07.2024 0:58:58 | 6.0589 |  | 104 |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 | 159.128 | 0 | 3.237 | 0 | 0.1638 | 0 | 0 | 162.5288
6006878706 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-611205462-611205462-Fider | 611205462 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:48:42 | 04.07.2024 21:12:39 | 3.3992 | 1 | 128 | 1 | 38 | 1 | 9 |  |  | 0 | 102.1958 | 3.1099 | 36.518 | 5.9276 | 3.4862 | 0 | 0 | 151.2375
6006878706 | 2 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174787-Fider | 614174787 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:12:39 | 04.07.2024 22:11:26 | 0.97972 | 2 | 677 | 1 | 48 | 2 | 49 |  |  | 3.8164 | 94.4904 | 0.95498 | 17.4916 | 1.7669 | 13.5838 | 0 | 0 | 132.1041
6006878718 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-10-458844624-Fider | 458844624 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:01:15 | 04.07.2024 19:44:08 | 0.71472 |  | 242 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 22.8598 | 0 | 0 | 1.6214 | 0.11816 | 0 | 0 | 24.5994
6006878720 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:04:50 | 04.07.2024 20:55:26 | 1.8433 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 102.0637 | 54.385 | 78.3636 | 0 | 11.0601 | 0 | 0 | 245.8723
6006878744 | 1 | ADANA | KOZAN | TDU080-TR1 P1 C-645285051-Çıkış | 645285051 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:19:12 | 05.07.2024 10:09:42 | 0.84167 |  | 32 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 18.0781 | 0 | 0 | 0 | 23.0222 | 0 | 0 | 41.1003
6006878750 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM879-TR1 P1 A-621294864-Çıkış | 621294864 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:56:13 | 04.07.2024 20:22:24 | 0.43639 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0.44192 | 0 | 1.3952 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 5.0961
6006878767 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM93-3-453320115-Fider | 453320115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:22:53 | 04.07.2024 19:33:24 | 0.17528 | 12 | 1155 | 30 | 15 | 4 | 66 |  |  | 4.9687 | 89.2721 | 21.9127 | 10.9664 | 4.2148 | 9.7072 | 0 | 0 | 141.042
6006878770 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SHG583-448237875-448237875-Kofra | 448237875 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:07:44 | 04.07.2024 20:39:46 | 1.5339 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0293
6006878774 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA45-2-603308318-Fider | 603308318 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:26:15 | 04.07.2024 19:34:45 | 0.14167 |  | 1510 |  | 1 | 2 | 62 |  |  | 0 | 26.6182 | 0 | 0.056245 | 0.61866 | 6.6074 | 0 | 0 | 33.9005
6006878790 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH099- P1 ANA ŞALTER-618781008-Çıkış | 618781008 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:29:15 | 04.07.2024 23:21:40 | 3.8736 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.5558 | 0 | 0 | 0 | 0.0029486 | 0 | 0 | 20.5587
6006878793 | 1 | MERSİN | TARSUS | SDC286-TR1 ANA ŞALTER-619826508-Çıkış | 619826508 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:23:39 | 04.07.2024 22:49:12 | 0.42583 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333
6006878825 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK37-12-459364165-Fider | 459364165 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 17:26:58 | 05.07.2024 0:49:34 | 7.3767 | 3 | 8457 | 3 | 501 | 9 | 935 | 2 |  | 694.7373 | 13533.2067 | 11.9147 | 818.0726 | 1042.4579 | 4320.9792 | 468.5476 | 0 | 20889.9161
6006878826 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-646260230-646260230-Fider | 646260230 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:29:41 | 04.07.2024 20:30:00 | 1.0053 | 6 | 102 | 11 | 10 |  | 7 |  |  | 2.447 | 52.4238 | 57.7256 | 12.594 | 0 | 0.79113 | 0 | 0 | 125.9814
6006878826 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGM93-3-453320119-Fider | 453320119 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:30:00 | 04.07.2024 21:11:03 | 0.68417 | 12 | 1155 | 30 | 15 | 4 | 66 |  |  | 20.468 | 367.7441 | 86.0011 | 43.04 | 16.1898 | 34.5583 | 0 | 0 | 568.0013
6006878834 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFM039-TR1 P1 D-456769391-Çıkış | 456769391 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:38:45 | 04.07.2024 21:06:44 | 1.4664 |  | 39 |  | 19 |  | 5 |  |  | 0 | 16.0297 | 0 | 29.0875 | 0 | 0.95995 | 0 | 0 | 46.0771
6006878842 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BKS24-608915450-608915450-Fider | 608915450 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:18:25 | 04.07.2024 22:05:20 | 2.7819 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 2.4381
6006878843 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS020-TR1 P1 A-631386665-Çıkış | 631386665 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:35:35 | 04.07.2024 21:31:13 | 1.9272 |  | 54 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 27.7857 | 0 | 0.35807 | 0 | 3.1626 | 0 | 0 | 31.3064
6006878845 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR626-TR1 P1 E-438985580-Çıkış | 438985580 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:01:56 | 04.07.2024 20:34:42 | 0.54611 |  | 152 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 35.4418 | 0 | 0 | 0 | 9.6937 | 0 | 0 | 45.1355
6006878848 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN226- P1 ANA ŞALTER-601031857-Çıkış | 601031857 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:26:17 | 04.07.2024 20:59:41 | 0.55667 |  | 15 |  | 74 |  | 5 |  |  | 0 | 1.2526 | 0 | 23.0512 | 0 | 10.3548 | 0 | 0 | 34.6586
6006878859 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SCA590-TR1 B-624790701-Çıkış | 624790701 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:35:51 | 04.07.2024 21:15:55 | 1.6678 |  | 49 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 46.8003 | 0 | 0 | 0 | 58.5659 | 0 | 0 | 105.3663
6006878861 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196-TR1 P1 A-631938048-Çıkış | 631938048 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:32:13 | 05.07.2024 0:55:06 | 5.3814 |  | 69 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 81.9306 | 0 | 2.5877 | 0 | 7.9152 | 0 | 0 | 92.4335
6006878861 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TGH143-1-444333057-Fider | 444333057 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:55:06 | 05.07.2024 3:32:25 | 2.6219 |  | 571 |  | 53 | 3 | 49 | 1 | 3 | 0 | 260.0749 | 0 | 20.2908 | 67.8476 | 41.0972 | 59.6321 | 722.1347 | 1171.0772
6006878870 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL753-TR1 P1 B-641310380-Çıkış | 641310380 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:31:16 | 04.07.2024 23:26:01 | 1.9125 |  | 64 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 28.4206 | 0 | 0.082788 | 0 | 0.35795 | 0 | 0 | 28.8614
6006878880 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR029-TR1 P1 B-601058732-Çıkış | 601058732 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:01:52 | 04.07.2024 21:00:17 | 0.97361 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 4.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5767
6006878880 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TBR029- P1 ANA ŞALTER-601058726-Çıkış | 601058726 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:00:17 | 04.07.2024 21:07:25 | 0.11889 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355
6006878886 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC070- P1 ANA ŞALTER-616533307-Çıkış | 616533307 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:56:41 | 04.07.2024 23:31:20 | 0.5775 |  | 119 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4224
6006878889 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ15-10-636709401-Fider | 636709401 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:00:47 | 04.07.2024 21:18:47 | 1.3 | 6 | 37878 |  | 48 | 31 | 4829 | 6 | 42 | 28.49 | 20457.0138 | 0 | 6.6566 | 195.009 | 6457.5634 | 162.5185 | 798.5297 | 28105.7809
6006878889 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ779-1-644669563-Fider | 644669563 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:18:47 | 04.07.2024 22:41:27 | 1.3778 |  | 1393 |  |  | 2 | 116 |  |  | 0 | 809.4762 | 0 | 0 | 2.5688 | 150.0071 | 0 | 0 | 962.0521
6006878900 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV647-TR1 P1 B-452204336-Çıkış | 452204336 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:02:59 | 05.07.2024 18:43:19 | 1.6722 |  | 365 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 74.8426 | 0 | 0.027501 | 0 | 24.2224 | 0 | 0 | 99.0924
6006878908 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF56-2-459418687-Fider | 459418687 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:56:36 | 04.07.2024 22:12:00 | 2.2567 |  | 81 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 99.8985 | 0 | 0 | 0 | 1.6734 | 0 | 0 | 101.5719
6006878909 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGJ756-TR1 P1 B-448872943-Çıkış | 448872943 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:45:50 | 04.07.2024 21:27:16 | 0.69056 |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.8772 | 0 | 0 | 0 | 1.4666 | 0 | 0 | 11.3438
6006878924 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-6-459414790-Fider | 459414790 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:21:16 | 04.07.2024 20:31:41 | 0.17361 |  | 559 |  | 5 |  | 13 | 4 |  | 0 | 13.7048 | 0 | 0.30148 | 0 | 0.62587 | 15.8924 | 0 | 30.5245
6006878926 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD981-TR1 P1 C-616613379-Çıkış | 616613379 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:02:54 | 04.07.2024 22:07:51 | 2.0825 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.2372 | 0 | 0 | 0 | 3.6165 | 0 | 0 | 9.8538
6006878926 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCD981-TR1 P1 ANA ŞALTER-616613372-Çıkış | 616613372 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:07:51 | 04.07.2024 22:14:03 | 0.10333 |  | 67 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 0.94339 | 0 | 0.22933 | 0 | 1.3191 | 0 | 0 | 2.4918
6006878943 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK107- P1 ANA ŞALTER-452734470-Çıkış | 452734470 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:26:51 | 05.07.2024 0:28:16 | 4.0236 |  | 136 |  | 1 |  | 54 |  |  | 0 | 160.0055 | 0 | 0 | 0 | 194.3029 | 0 | 0 | 354.3085
6006878971 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS048- P1 ANA ŞALTER-631930088-Çıkış | 631930088 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:33:20 | 04.07.2024 21:24:17 | 0.84917 |  | 27 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.8211 | 0 | 0 | 0 | 2.6714 | 0 | 0 | 9.4925
6006878974 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR936-608009374-608009374-Kofra | 608009374 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 19:31:30 | 04.07.2024 21:07:41 | 1.6031 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.95558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95558
6006878974 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TBR936-TR1 P1 ANA ŞALTER-605233225-Çıkış | 605233225 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:07:41 | 04.07.2024 21:23:08 | 0.2575 |  | 112 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 10.1164 | 0 | 0 | 0 | 0.33762 | 0 | 0 | 10.454
6006879002 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE746-637283681-637283681-Kofra | 637283681 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:42:59 | 04.07.2024 21:13:54 | 0.51528 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.23536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23536
6006879002 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE746- P1 ANA ŞALTER-637291560-Çıkış | 637291560 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:13:54 | 04.07.2024 21:47:56 | 0.56722 |  | 89 |  | 28 |  | 21 |  |  | 0 | 12.3101 | 0 | 6.9984 | 0 | 6.5562 | 0 | 0 | 25.8646
6006879018 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BKS24-2-456380037-Fider | 456380037 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:24:10 | 04.07.2024 22:07:21 | 0.71972 | 7 | 609 | 1 |  | 3 | 27 |  | 1 | 55.8647 | 47.6624 | 0.32377 | 0 | 0.18746 | 5.4699 | 0 | 631.834 | 741.3424
6006879020 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAS32-2-643036049-Fider | 643036049 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:49:15 | 04.07.2024 21:45:05 | 0.93056 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5116.0261 | 0 | 0 | 0 | 5116.0261
6006879045 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-3-453508904-Fider | 453508904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:54:08 | 04.07.2024 21:03:00 | 0.14778 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2352 | 0 | 0 | 0 | 34.2352
6006879093 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM481-TR1 P1 D-641177397-Çıkış | 641177397 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:46:50 | 05.07.2024 12:10:55 | 15.4014 |  | 56 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 216.1045 | 0 | 0.024587 | 0 | 37.1414 | 0 | 0 | 253.2705
6006879093 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM481- P1 ANA ŞALTER-453444770-Çıkış | 453444770 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:10:55 | 05.07.2024 12:14:30 | 0.059722 |  | 133 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 2.919 | 0 | 0.028568 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 4.3563
6006879104 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:49:51 | 04.07.2024 22:30:20 | 1.6747 | 4 | 1075 |  | 1 | 2 | 57 |  |  | 103.2185 | 199.3754 | 0 | 0.0020532 | 4.748 | 23.0299 | 0 | 0 | 330.3738
6006879128 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG258-TR1 P1 ANA ŞALTER-619334631-Çıkış | 619334631 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:50:33 | 04.07.2024 22:06:56 | 0.27306 |  | 37 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8635 | 0 | 0.46797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3315
6006879129 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU086-TR1 P1 D-602252326-Çıkış | 602252326 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:10:28 | 04.07.2024 21:48:43 | 0.6375 |  | 172 |  |  |  | 23 |  | 1 | 0 | 36.8242 | 0 | 0 | 0 | 8.5762 | 0 | 7.4635 | 52.864
6006879129 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU086-TR-A_P1_-602252300-Fider | 602252300 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:48:43 | 04.07.2024 22:11:47 | 0.38444 |  | 202 |  |  |  | 37 |  | 1 | 0 | 23.8552 | 0 | 0 | 0 | 4.722 | 0 | 3.7457 | 32.3229
6006879147 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TJH648-TR1 P1 H-459684294-Çıkış | 459684294 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:19:53 | 04.07.2024 22:46:08 | 0.4375 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.12636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12636
6006879148 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDV039-607607974-607607974-Kofra | 607607974 | -Ekonomik Ömür - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:13:22 | 04.07.2024 22:46:05 | 4.5453 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 17.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5324
6006879152 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU558-3-628412809-Fider | 628412809 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:15:36 | 04.07.2024 21:28:55 | 0.22194 |  | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 23.8584 | 0.14439 | 0.41833 | 0.11681 | 0 | 0 | 24.538
6006879167 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGH698-600209906-600209906-Fider | 600209906 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:18:01 | 04.07.2024 22:56:20 | 2.6386 |  | 122 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 129.6963 | 0 | 0 | 160.9721 | 2.6177 | 0 | 0 | 293.2861
6006879169 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH089-2-625345177-Fider | 625345177 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:38:22 | 04.07.2024 22:38:07 | 1.9958 | 1 |  | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 515.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.0963
6006879174 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKV09-4-459628411-Fider | 459628411 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:19:07 | 04.07.2024 23:10:12 | 1.8514 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.84606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84606
6006879178 | 1 | ADANA | FEKE | BGM98-3-452987287-Fider | 452987287 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:20:41 | 04.07.2024 21:30:50 | 0.16917 | 3 | 642 |  | 3 | 3 | 20 |  |  | 0 | 12.4192 | 0 | 0.09869 | 0.27011 | 0.25012 | 0 | 0 | 13.0382
6006879182 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM947-TR1 P1 F-621579104-Çıkış | 621579104 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:19:10 | 04.07.2024 22:08:09 | 0.81639 |  | 98 | [6 empty] | 0 | 30.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6914
6006879182 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM947- P1 ANA ŞALTER-621579035-Çıkış | 621579035 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:08:09 | 04.07.2024 22:22:56 | 0.24639 |  | 258 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 26.211 | 0 | 0 | 0 | 0.58998 | 0 | 0 | 26.801
6006879183 | 1 | HATAY | DEFNE | SJU774-TR1 A-454761262-Çıkış | 454761262 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:56:44 | 04.07.2024 21:51:22 | 0.91056 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8215 | 0 | 0 | 15.8215
6006879193 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:25:36 | 04.07.2024 21:34:15 | 0.14417 | 4 | 168 | 12 | 81 | 17 | 31 | 1 |  | 0 | 9.4993 | 6.8818 | 4.0001 | 11.439 | 9.8607 | 0.49934 | 0 | 42.1803
6006879199 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC11-4-458053585-Fider | 458053585 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:12:59 | 04.07.2024 23:53:37 | 2.6772 |  | 277 |  | 8 | 1 | 16 |  |  | 0 | 202.587 | 0 | 1.5237 | 10.4674 | 16.8845 | 0 | 0 | 231.4626
6006879239 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:43:15 | 04.07.2024 21:45:02 | 0.029722 | 2 | 839 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 3.3577 | 0.3211 | 7.525e-07 | 0.39378 | 0.14903 | 0 | 0 | 4.2216
6006879240 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-3-453508904-Fider | 453508904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:43:36 | 04.07.2024 21:46:38 | 0.050556 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3649 | 0 | 0 | 0 | 11.3649
6006879247 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK931-606902763-606902763-Kofra | 606902763 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:15:45 | 04.07.2024 23:23:34 | 8.1303 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 13.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0047
6006879250 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM616-TR1 ANA ŞALTER-637251370-Çıkış | 637251370 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:06:39 | 05.07.2024 0:32:17 | 1.4272 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006879266 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV868-TR1 P1 A-604539566-Çıkış | 604539566 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:51:11 | 04.07.2024 22:46:43 | 0.92556 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0091 | 0 | 0 | 0 | 1.6186e-05 | 0 | 0 | 6.0091
6006879266 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:46:43 | 05.07.2024 1:01:35 | 2.2478 | 2 | 839 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 200.5102 | 19.3446 | 0.026506 | 28.7728 | 11.1448 | 0 | 0 | 259.7988
6006879273 | 1 | HATAY | DEFNE | TEM482-TR1 P1 M-634790667-Çıkış | 634790667 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:52:19 | 05.07.2024 14:08:23 | 16.2678 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.3134 | 0 | 0 | 0 | 0.14522 | 0 | 0 | 8.4587
6006879283 | 1 | HATAY | DEFNE | SGL480-TR1 ANA ŞALTER-642205670-Çıkış | 642205670 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:43:03 | 05.07.2024 6:39:36 | 8.9425 |  | 49 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 104.2103 | 0 | 0 | 0 | 39.6195 | 0 | 0 | 143.8298
6006879290 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGH698-3-448795880-Fider | 448795880 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:22:39 | 04.07.2024 22:46:19 | 0.39444 | 1 | 1498 | 6 | 6 | 2 | 107 |  |  | 0.43282 | 306.8756 | 25.0315 | 0.38477 | 2.5581 | 24.1775 | 0 | 0 | 359.4603
6006879318 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV72-2-615662568-Fider | 615662568 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:08:54 | 04.07.2024 22:43:09 | 0.57083 | 3 | 583 | 9 | 5 | 2 | 48 |  |  | 17.82 | 70.8936 | 4.8491 | 0.43036 | 2.7836 | 16.4051 | 0 | 0 | 113.1817
6006879336 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG74-11-456091744-Fider | 456091744 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:16:45 | 04.07.2024 23:05:17 | 0.80889 |  | 10 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 0.94945 | 0 | 8.0726 | 0 | 0.16497 | 0 | 0 | 9.1871
6006879338 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF56-459900201-459900201-Fider | 459900201 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:14:28 | 04.07.2024 22:31:09 | 0.27806 |  | 95 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.7832 | 0 | 0 | 0 | 0.23674 | 0 | 0 | 14.02
6006879338 | 2 | ADANA | CEYHAN | BGF56-2-459418687-Fider | 459418687 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:31:09 | 04.07.2024 23:04:37 | 0.55778 |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.4254 | 0 | 0 | 0 | 0.46896 | 0 | 0 | 28.8943
6006879344 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFK047-TR1 P1 C-439059048-Çıkış | 439059048 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:15:58 | 04.07.2024 23:45:19 | 1.4892 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3933
6006879350 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-638714200-638714200-Fider | 638714200 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:24:08 | 04.07.2024 22:41:55 | 0.29639 | 1 | [7 empty] | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033
6006879350 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:41:55 | 04.07.2024 22:49:06 | 0.11972 | 5 | 289 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 2.7529 | 9.9999 | 13.2129 | 3.8488 | 6.4397 | 1.7099 | 0 | 0 | 37.9641
6006879355 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN365-643737120-643737120-Kofra | 643737120 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:20:05 | 05.07.2024 0:43:05 | 2.3833 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 8.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8779
6006879355 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN365-TR1 ANA ŞALTER-639586045-Çıkış | 639586045 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:43:05 | 05.07.2024 0:46:55 | 0.063889 |  | 72 | [6 empty] | 0 | 0.91664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91664
6006879368 | 1 | MERSİN | MUT | TCK016- P1 ANA ŞALTER-458726756-Çıkış | 458726756 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:30:16 | 04.07.2024 23:25:42 | 0.92389 |  | 9 |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.312 | 0 | 9.0196 | 0 | 0.023248 | 0 | 0.085547 | 10.4404
6006879374 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:37:00 | 04.07.2024 23:27:50 | 0.84722 | 4 | 1034 |  | 1 | 2 | 54 |  |  | 54.5188 | 79.8733 | 0 | 0.001063 | 2.3708 | 10.2809 | 0 | 0 | 147.0449
6006879384 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-9-458057556-Fider | 458057556 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:43:16 | 04.07.2024 22:46:08 | 0.047778 | 10 | 3627 | 11 | 483 | 16 | 247 | 4 | 3 | 0.095216 | 45.0838 | 1.4229 | 3.5755 | 4.2162 | 4.0306 | 0.020857 | 8.8329 | 67.2779
6006879391 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK674-TR1 P1 F-601759483-Çıkış | 601759483 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:18:51 | 04.07.2024 23:57:18 | 0.64083 |  | 162 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 48.2542 | 0 | 0 | 0 | 9.4355 | 0 | 0 | 57.6896
6006879398 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-1-645125199-Fider | 645125199 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:28:55 | 04.07.2024 23:15:10 | 0.77083 | 5 | 974 | 6 | 86 | 8 | 66 | 1 |  | 1.5251 | 148.7446 | 13.3532 | 15.995 | 38.1933 | 11.8509 | 0.09755 | 0 | 229.7596
6006879404 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TCY079- P2 ANA ŞALTER-457483357-Çıkış | 457483357 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:13:17 | 05.07.2024 1:20:39 | 2.1228 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 17.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3233
6006879410 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB439-TR1 P1 C-616759235-Çıkış | 616759235 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:51:02 | 05.07.2024 0:35:58 | 1.7489 |  | 302 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 223.7445 | 0 | 0 | 0 | 6.1081 | 0 | 0 | 229.8527
6006879411 | 1 | ADANA | SEYHAN | THV111-TR1 P1 ANA ŞALTER-645929559-Çıkış | 645929559 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:49:56 | 05.07.2024 1:08:34 | 2.3106 |  | 278 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 262.3888 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 265.107
6006879418 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV602-TR1 P1 D-452823064-Çıkış | 452823064 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:57:14 | 05.07.2024 1:12:55 | 2.2614 |  | 162 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 126.6452 | 0 | 0 | 0 | 24.023 | 0 | 0 | 150.6682
6006879430 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY069- P1 D-601080752-Çıkış | 601080752 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:48:22 | 05.07.2024 0:51:38 | 2.0544 |  | 103 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 44.3613 | 0 | 2.5174 | 0 | 3.3221 | 0 | 0 | 50.2008
6006879438 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF457- P1 ANA ŞALTER-640001963-Çıkış | 640001963 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:20:54 | 05.07.2024 1:42:06 | 0.35333 |  | 309 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 3.6607 | 0 | 0 | 27.0007
6006879443 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF684-TR1 P1 E-613577250-Çıkış | 613577250 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 22:48:30 | 05.07.2024 0:22:18 | 1.5633 |  | 118 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 86.1129 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 88.771
6006879445 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCR912-TR1 P1 C-637299027-Çıkış | 637299027 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 15:26:55 | 05.07.2024 0:10:42 | 8.7297 |  | 7 |  | 10 |  | 3 |  |  | 0 | 11.1389 | 0 | 33.0078 | 0 | 8.7412 | 0 | 0 | 52.8879
6006879445 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCR912- P1 ANA ŞALTER-448190790-Çıkış | 448190790 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:10:42 | 05.07.2024 1:52:13 | 1.6919 |  | 50 |  | 37 |  | 18 |  |  | 0 | 11.5493 | 0 | 19.942 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 37.9603
6006879456 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-5-444360029-Fider | 444360029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:21:20 | 04.07.2024 23:24:06 | 0.046111 | 12 | 886 | 70 | 37 | 1 | 42 | 3 |  | 7.0291 | 10.8791 | 31.7846 | 14.2091 | 0 | 0.99159 | 14.6647 | 0 | 79.5582
6006879469 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV451-TR1 P1 B-452663664-Çıkış | 452663664 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:24:49 | 04.07.2024 23:43:39 | 0.31389 |  | 138 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 12.6744 | 0 | 0 | 0 | 0.80524 | 0 | 0 | 13.4796
6006879493 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEK707- P1 B-644243035-Çıkış | 644243035 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:27:16 | 05.07.2024 3:37:46 | 1.175 |  | 134 |  | 1 |  | 22 |  |  | 0 | 30.8773 | 0 | 0.0022123 | 0 | 11.5958 | 0 | 0 | 42.4753
6006879496 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC92-4-613008261-Fider | 613008261 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:49:31 | 05.07.2024 6:39:05 | 9.8261 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.646 | 0 | 148.5878 | 0 | 315.2339
6006879501 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH077-TR1 P1 A-618780679-Çıkış | 618780679 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:20:04 | 05.07.2024 12:30:10 | 2.1683 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6959
6006879502 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA875-TR1 P1 C-627582760-Çıkış | 627582760 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:46:08 | 05.07.2024 1:33:05 | 1.7825 |  | 82 |  | 13 |  | 6 |  | 1 | 0 | 32.5495 | 0 | 1.7118 | 0 | 1.7504 | 0 | 0.038137 | 36.0498
6006879502 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA875-TR1 P1 ANA ŞALTER-627582754-Çıkış | 627582754 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:33:05 | 05.07.2024 1:52:10 | 0.31806 |  | 162 |  | 15 |  | 18 |  | 2 | 0 | 10.4709 | 0 | 0.31851 | 0 | 4.0016 | 0 | 4.831 | 19.6219
6006879504 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT771-439023205-439023205-Kofra | 439023205 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 21:44:00 | 05.07.2024 1:37:14 | 3.8872 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1495 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 0 | 0 | 4.2454
6006879509 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-625997036-625997036-Fider | 625997036 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:53:15 | 05.07.2024 0:43:12 | 0.8325 | 6 | 111 | 3 | 14 | 14 | 23 | 7 |  | 21.1217 | 229.771 | 3.0105 | 1.4275 | 147.0025 | 20.7227 | 177.9585 | 0 | 601.0144
6006879509 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-2-453444022-Fider | 453444022 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:43:12 | 05.07.2024 1:46:46 | 1.0594 | 3 | 765 |  | 10 | 2 | 90 | 1 | 1 | 31.5151 | 122.9108 | 0 | 1.4405 | 4.1718 | 80.3501 | 14.1337 | 2.1758 | 256.6978
6006879512 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TFR611-3-642584184-Fider | 642584184 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:17:23 | 05.07.2024 4:52:37 | 0.58722 |  | 420 |  |  | 1 | 20 |  |  | 0 | 96.8373 | 0 | 0 | 0 | 8.3463 | 0 | 0 | 105.1836
6006879525 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT142-TR1 P1 C-635844576-Çıkış | 635844576 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:55:42 | 05.07.2024 3:18:39 | 3.3825 |  | 18 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 11.2211 | 0 | 1.8109 | 0 | 4.5268 | 0 | 0 | 17.5587
6006879527 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-6-453030761-Fider | 453030761 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:59:11 | 05.07.2024 0:19:44 | 0.3425 | 7 | 179 | 23 |  | 2 | 4 |  |  | 9.2677 | 14.6133 | 146.4114 | 0 | 10.7612 | 0.55409 | 0 | 0 | 181.6076
6006879528 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | 625904864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:59:11 | 05.07.2024 0:18:42 | 0.32528 | 3 | 549 | 32 | 3 | 2 | 17 |  |  | 3.6879 | 31.4935 | 67.1841 | 0.23668 | 0.010015 | 1.344 | 0 | 0 | 103.9562
6006879529 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-3-626488864-Fider | 626488864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 23:59:10 | 05.07.2024 0:18:16 | 0.31833 | 2 | 9 | 27 | 2 | 2 |  |  |  | 5.3154 | 0.43503 | 131.8738 | 20.7386 | 0.71671 | 0 | 0 | 0 | 159.0795
6006879530 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP970- P1 ANA ŞALTER-451544162-Çıkış | 451544162 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:50:42 | 05.07.2024 4:30:29 | 1.6631 |  | 52 |  | 15 |  | 1 |  |  | 0 | 29.7469 | 0 | 8.8544 | 0 | 0.04446 | 0 | 0 | 38.6457
6006879538 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD899-TR1 P1 ANA ŞALTER-617698717-Çıkış | 617698717 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:41:41 | 05.07.2024 1:45:57 | 0.071111 |  | 163 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0501 | 0 | 0 | 0 | 0.039423 | 0 | 0 | 4.0895
6006879572 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-13-448683434-Fider | 448683434 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:53:53 | 05.07.2024 1:33:53 | 0.66667 |  | 1167 | 2 | 8 | 2 | 56 |  | 1 | 0 | 130.8325 | 31.3297 | 16.2258 | 2.1027 | 31.6738 | 0 | 0.45116 | 212.6158
6006879577 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK828-TR1 ANA ŞALTER-634339121-Çıkış | 634339121 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:31:55 | 05.07.2024 2:11:28 | 0.65917 |  | 98 |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 17.0736 | 0 | 0 | 0 | 5.4446 | 0 | 0 | 22.5181
6006879583 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCD996-612410875-612410875-Kofra | 612410875 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:29:11 | 05.07.2024 1:35:52 | 0.11139 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.099201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099201
6006879583 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCD996-TR1 P1 A-602782872-Çıkış | 602782872 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:35:52 | 05.07.2024 2:23:13 | 0.78917 |  | 35 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.6072 | 0 | 0.26391 | 0 | 0.033098 | 0 | 0 | 7.9042
6006879589 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU022-3-629940057-Fider | 629940057 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:56:42 | 05.07.2024 2:14:50 | 0.30222 |  | 586 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 66.2158 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0 | 0 | 71.7919
6006879590 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:59:23 | 05.07.2024 2:43:19 | 1.7322 | 7 | 93 | 1 | 5 | 14 | 65 | 1 | 1 | 0 | 53.3018 | 1.5949 | 1.7978 | 408.2621 | 35.5147 | 197.5481 | 2.4196 | 700.439
6006879610 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFK138-TR1 P1 ANA ŞALTER-444694607-Çıkış | 444694607 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:59:02 | 05.07.2024 1:17:04 | 0.30056 |  | 4 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 0.23857 | 0 | 0.56578 | 0 | 0.24917 | 0 | 0 | 1.0535
6006879613 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TFE863-4-449257280-Fider | 449257280 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:34:46 | 05.07.2024 6:35:03 | 1.0047 |  | 219 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 50.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.099226 | 0 | 0 | 51.0108
6006879618 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:42:49 | 05.07.2024 0:51:50 | 0.15028 | 3 | 729 | 3 | 7 | 1 | 49 | 1 |  | 0.65715 | 16.3072 | 19.7778 | 0.21506 | 0.065871 | 3.1339 | 0.23112 | 0 | 40.388
6006879619 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:42:50 | 05.07.2024 0:51:34 | 0.14556 | 2 | 877 | 5 | 6 | 4 | 66 |  |  | 1.0591 | 12.8233 | 53.8183 | 10.617 | 12.5064 | 2.9116 | 0 | 0 | 93.7357
6006879645 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB247-604901034-604901034-Kofra | 604901034 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:34:45 | 05.07.2024 1:41:24 | 5.1108 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6059 | 0 | 0 | 0 | 0.0038054 | 0 | 0 | 6.6097
6006879645 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TFK317-1-436491436-Fider | 436491436 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:41:24 | 05.07.2024 2:19:56 | 0.64222 |  | 252 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 41.8753 | 0 | 0 | 0 | 5.2708 | 0 | 0 | 47.1461
6006879648 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-3-444359830-Fider | 444359830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:59:55 | 05.07.2024 5:39:01 | 4.6517 | 1 |  | 11 | [5 empty] | 29.9024 | 0 | 1142.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.1261
6006879657 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY315-TR1 P1 D-629790964-Çıkış | 629790964 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:46:35 | 05.07.2024 13:39:31 | 12.8822 |  | 42 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 115.2946 | 0 | 14.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4322
6006879658 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-611917430-611917430-Fider | 611917430 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:08:23 | 05.07.2024 1:45:14 | 0.61417 | 3 | 408 | 18 | 28 |  | 27 |  |  | 6.6123 | 59.5797 | 42.9154 | 31.3735 | 0 | 1.5276 | 0 | 0 | 142.0085
6006879658 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:45:14 | 05.07.2024 1:50:13 | 0.083056 | 4 | 430 | 18 | 32 |  | 28 |  |  | 1.6044 | 8.4679 | 5.8036 | 5.6661 | 0 | 0.20794 | 0 | 0 | 21.7499
6006879664 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:11:00 | 05.07.2024 1:15:04 | 0.067778 | 3 | 729 | 3 | 7 | 1 | 49 | 1 |  | 0.27555 | 6.8379 | 8.7614 | 0.095268 | 0.028709 | 1.3464 | 0.10014 | 0 | 17.4454
6006879665 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:10:58 | 05.07.2024 1:14:49 | 0.064167 | 2 | 877 | 5 | 6 | 4 | 66 |  |  | 0.43409 | 5.2557 | 23.3032 | 4.5971 | 5.3277 | 1.2227 | 0 | 0 | 40.1405
6006879686 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY224-TR1 P1 C-458463084-Çıkış | 458463084 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:28:44 | 05.07.2024 2:39:00 | 2.1711 |  | 76 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 48.1995 | 0 | 0 | 0 | 5.5788 | 0 | 0 | 53.7783
6006879695 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC472-TR1 P1 D-612053556-Çıkış | 612053556 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:58:59 | 05.07.2024 4:48:16 | 0.82139 |  | 139 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 35.2749 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | 36.3318
6006879696 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC611-TR1 P1 B-430835130-Çıkış | 430835130 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:07:50 | 05.07.2024 5:39:23 | 0.52583 |  | 120 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 22.0419 | 0 | 0 | 0 | 0.35049 | 0 | 0 | 22.3924
6006879703 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD61-3-452052304-Fider | 452052304 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 1:43:05 | 05.07.2024 2:16:06 | 0.55028 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.9738 | 0 | 0 | 0 | 562.9738
6006879708 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM623-TR1 P1 D-621849390-Çıkış | 621849390 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:57:29 | 05.07.2024 15:19:35 | 4.3683 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.7737 | 0 | 0 | 0 | 5.1003 | 0 | 0 | 26.874
6006879708 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM623- P1 ANA ŞALTER-621849386-Çıkış | 621849386 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:19:35 | 05.07.2024 19:30:20 | 4.1792 |  | 131 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 91.8325 | 0 | 0.61757 | 0 | 5.5975 | 0 | 0 | 98.0476
6006879741 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH795-609810416-609810416-Kofra | 609810416 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:10:28 | 05.07.2024 3:11:49 | 7.0225 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 9.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1957
6006879741 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBR317- P1 ANA ŞALTER-449453800-Çıkış | 449453800 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:11:49 | 05.07.2024 3:25:51 | 0.23389 |  | 313 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 20.1074 | 0 | 0 | 0 | 5.3675 | 0 | 0 | 25.4749
6006879747 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SCN214-1-620573162-Fider | 620573162 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:29:18 | 05.07.2024 3:30:34 | 1.0211 | 1 | 324 |  |  | 1 | 136 |  |  | 71.355 | 60.4716 | 0 | 0 | 142.3921 | 63.4705 | 0 | 0 | 337.6892
6006879753 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:31:08 | 05.07.2024 2:53:17 | 0.36917 | 1 | 8 | 27 | 15 | 1 | 9 | 1 |  | 0.11153 | 3.2438 | 102.3012 | 27.5425 | 0.043308 | 1.2795 | 9.5923 | 0 | 144.1141
6006879757 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD56-615834048-615834048-Kofra | 615834048 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 20:23:23 | 05.07.2024 5:29:22 | 9.0997 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2183 | 0 | 0 | 14.2183
6006879757 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT792-2-600791346-Fider | 600791346 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:29:22 | 05.07.2024 6:11:27 | 0.70139 |  | 2491 |  | 2 |  | 210 |  |  | 0 | 593.1176 | 0 | 0.83704 | 0 | 68.1302 | 0 | 0 | 662.0848
6006879759 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR987- P1 ANA ŞALTER-634586787-Çıkış | 634586787 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:09:30 | 05.07.2024 3:47:55 | 0.64028 |  | 23 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9423
6006879762 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-2-630205135-Fider | 630205135 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:37:19 | 05.07.2024 2:42:21 | 0.083889 | 9 | 87 |  | 10 | 2 | 17 | 3 |  | 0 | 3.4922 | 0 | 0.4082 | 0.68765 | 0.3889 | 6.3954 | 0 | 11.3723
6006879763 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-3-630206148-Fider | 630206148 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:38:07 | 05.07.2024 3:24:20 | 0.77028 | 14 | 630 | 4 | 62 | 16 | 97 | 6 | 1 | 8.9659 | 113.1605 | 5.2796 | 13.6111 | 55.8014 | 52.1694 | 669.5807 | 1.647 | 920.2156
6006879766 | 1 | HATAY | PAYAS | BBF52-5-436167512-Fider | 436167512 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:56:25 | 05.07.2024 6:28:05 | 3.5278 | 15 | 29386 | 11 | 274 | 23 | 3396 | 10 | 9 | 0 | 26022.1209 | 375.5327 | 785.8981 | 5176.7718 | 8322.9081 | 1952.548 | 471.7189 | 43107.4985
6006879770 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK930-TR1 P1 B-452249454-Çıkış | 452249454 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:11:44 | 05.07.2024 4:48:51 | 0.61861 |  | 26 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 5.0236 | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 7.0613
6006879779 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-5-456342834-Fider | 456342834 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 2:47:21 | 05.07.2024 6:46:06 | 3.9792 | 1 | 133 | 2 | 23 | 2 | 23 |  |  | 31.8665 | 174.7075 | 5.2951 | 19.4668 | 19.8291 | 16.7655 | 0 | 0 | 267.9304
6006879792 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-14-618993443-Fider | 618993443 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:20:53 | 05.07.2024 3:29:09 | 0.13778 |  | 218 |  |  |  | 75 |  | 1 | 0 | 9.0495 | 0 | 0 | 0 | 14.206 | 0 | 4.7037 | 27.9592
6006879798 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-9-458057556-Fider | 458057556 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:12:56 | 05.07.2024 3:14:26 | 0.025 | 10 | 3379 | 11 | 475 | 15 | 233 | 4 | 3 | 0.040878 | 18.1267 | 0.6681 | 1.6768 | 1.7333 | 1.4974 | 0.0091554 | 3.9 | 27.6524
6006879814 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK903-TR-B__-600719043-Fider | 600719043 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:20:19 | 06.07.2024 11:12:04 | 0.8625 |  | 391 |  | 10 |  | 44 |  | 1 | 0 | 138.6722 | 0 | 1.0207 | 0 | 71.099 | 0 | 7.5944 | 218.3862
6006879816 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK904- P1 ANA ŞALTER-600719555-Çıkış | 600719555 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:18:17 | 06.07.2024 13:39:03 | 0.34611 |  | 53 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 7.5073 | 0 | 0 | 0 | 3.8002 | 0 | 0 | 11.3075
6006879817 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:33:39 | 05.07.2024 3:37:41 | 0.067222 | 6 | 306 | 59 | 21 | 3 | 13 |  |  | 0.77048 | 7.9767 | 30.4183 | 5.4088 | 0.58501 | 0.34761 | 0 | 0 | 45.5069
6006879828 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-1-627743841-Fider | 627743841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 3:47:42 | 05.07.2024 4:11:05 | 0.38972 | 2 | 165 | 1 | 27 |  | 1 |  |  | 4.3794 | 8.7926 | 1.2986 | 4.1686 | 0 | 0.003982 | 0 | 0 | 18.6432
6006879847 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCR609-TR1 P1 P-629452128-Çıkış | 629452128 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:14:05 | 05.07.2024 5:07:32 | 0.89083 |  | 78 |  | 6 |  | 8 |  |  | 0 | 16.1538 | 0 | 2.208 | 0 | 5.1702 | 0 | 0 | 23.5319
6006879851 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | 625904864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:08:37 | 05.07.2024 4:28:17 | 0.32778 | 3 | 549 | 32 | 3 | 2 | 17 |  |  | 3.1209 | 26.6049 | 62.4228 | 0.2199 | 0.0091729 | 1.2324 | 0 | 0 | 93.6101
6006879856 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC16-TR1 P1 B-458723117-Çıkış | 458723117 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:09:37 | 05.07.2024 4:59:32 | 0.83194 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8089 | 0 | 0.087645 | 0 | 0.53135 | 0 | 0 | 3.4279
6006879860 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA50-11-449195258-Fider | 449195258 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 4:20:52 | 05.07.2024 4:29:14 | 0.13944 | 16 | 1277 | 137 | 24 | 8 | 99 | 2 |  | 9.2087 | 36.2516 | 306.3242 | 13.6415 | 6.1704 | 4.7393 | 0.5889 | 0 | 376.9245
6006879879 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-10-632510548-Fider | 632510548 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:11:23 | 05.07.2024 5:38:03 | 0.44444 | 3 | 307 |  | 185 | 3 | 195 | 1 | 2 | 0.00093829 | 31.048 | 0 | 21.1528 | 7.8061 | 28.8532 | 0 | 4.879 | 93.74
6006879880 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:11:50 | 05.07.2024 5:16:37 | 0.079722 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 93 | 1 | 1 | 0.16564 | 8.586 | 29.4197 | 0.72138 | 3.5757 | 3.9351 | 1.4608 | 3.2546 | 51.1188
6006879882 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN14-5-456232540-Fider | 456232540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:14:28 | 05.07.2024 5:16:48 | 0.038889 | 1 | 3 | 6 |  | 5 | 2 |  |  | 0.0038134 | 0.04789 | 0.88751 | 0 | 2.0953 | 0.25016 | 0 | 0 | 3.2847
6006879884 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-609439729-609439729-Fider | 609439729 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:13:20 | 05.07.2024 5:53:59 | 0.6775 |  | 52 | 5 |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 16.7046 | 7.0774 | 0 | 2.0069 | 0.92273 | 0 | 0 | 26.7116
6006879884 | 2 | ADANA | SEYHAN | BGN52-12-449149981-Fider | 449149981 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:53:59 | 05.07.2024 6:31:22 | 0.62306 | 5 | 412 | 16 | 2 | 6 | 29 | 2 |  | 0.15116 | 78.4677 | 46.7008 | 0.21067 | 22.6017 | 5.5719 | 87.7839 | 0 | 241.4878
6006879886 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-13-645301503-Fider | 645301503 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:30:26 | 05.07.2024 5:39:41 | 0.15417 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 3.9409 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 5.0998
6006879897 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:36:34 | 05.07.2024 8:48:02 | 3.1911 | 4 | 449 | 51 | 14 | 2 | 22 |  |  | 0 | 524.4323 | 1425.0316 | 126.5608 | 22.1924 | 26.8657 | 0 | 0 | 2125.0827
6006879900 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460067-Fider | 637460067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:43:54 | 05.07.2024 5:49:40 | 0.096111 |  | 9 | 17 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.22036 | 18.5524 | 3.0273 | 13.8415 | 0 | 0 | 0 | 35.6417
6006879902 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:46:44 | 05.07.2024 6:06:03 | 0.32194 | 5 | 330 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 15.6855 | 35.793 | 256.3907 | 16.3978 | 10.7118 | 3.4064 | 0 | 0 | 338.3852
6006879903 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-4-458071214-Fider | 458071214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:49:50 | 05.07.2024 5:52:41 | 0.0475 | 1 | 104 | 40 | 3 | 2 | 2 |  |  | 0.28202 | 2.6195 | 39.3665 | 0.99629 | 2.2439 | 0.088488 | 0 | 0 | 45.5967
6006879907 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-2-624628137-Fider | 624628137 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:48:55 | 05.07.2024 7:16:27 | 1.4589 | 1 | 418 | 28 | 1 | 4 | 7 |  |  | 24.4333 | 190.7917 | 574.0124 | 0 | 24.9367 | 3.3718 | 0 | 0 | 817.5458
6006879912 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-4-452737295-Fider | 452737295 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:57:09 | 05.07.2024 6:41:23 | 0.73722 | 3 | 87 | 7 | 19 |  | 11 |  |  | 0 | 21.2197 | 36.096 | 34.8781 | 0 | 2.8844 | 0 | 0 | 95.0783
6006879913 | 1 | ADANA | FEKE | BEC47-2-644055500-Fider | 644055500 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:01:06 | 05.07.2024 6:12:52 | 0.19611 | 1 | 1256 |  |  | 5 | 37 |  |  | 0 | 22.6153 | 0 | 0 | 0.64706 | 0.91755 | 0 | 0 | 24.1799
6006879914 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-4-636507220-Fider | 636507220 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:01:18 | 05.07.2024 6:03:01 | 0.028611 |  | 364 |  | 12 |  | 56 |  |  | 0 | 2.0204 | 0 | 0.083454 | 0 | 0.20591 | 0 | 0 | 2.3098
6006879915 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM52-6-639254446-Fider | 639254446 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:49:30 | 05.07.2024 6:18:11 | 0.47806 |  | 77 |  |  |  | 746 |  | 9 | 0 | 5.212 | 0 | 0 | 0 | 114.1955 | 0 | 74.2361 | 193.6436
6006879917 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:03:33 | 05.07.2024 6:08:38 | 0.084722 | 25 | 1443 | 17 | 96 | 10 | 122 | 5 |  | 8.2137 | 29.7688 | 23.1368 | 6.1616 | 1.9065 | 3.5952 | 2.4446 | 0 | 75.2271
6006879918 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:04:26 | 05.07.2024 6:32:35 | 0.46917 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 23.2777 | 9.2449 | 23.5363 | 0 | 1.5837 | 0 | 0 | 57.6425
6006879922 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC844-TR1 P1 D-637802605-Çıkış | 637802605 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:56:10 | 05.07.2024 11:06:12 | 5.1672 |  | 64 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 112.1264 | 0 | 8.5896 | 0 | 14.4624 | 0 | 0 | 135.1784
6006879925 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-4-447699158-Fider | 447699158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:12:52 | 05.07.2024 6:41:47 | 0.48194 | 1 | 165 | 27 | 4 |  | 9 |  |  | 5.8965 | 33.985 | 273.2285 | 55.2643 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 370.38
6006879927 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-12-600370130-Fider | 600370130 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:13:55 | 05.07.2024 6:17:45 | 0.063889 |  | 339 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 7.7498 | 0 | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 0 | 16.6918
6006879928 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV63-6-644816691-Fider | 644816691 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:13:55 | 05.07.2024 6:17:21 | 0.057222 |  | 680 |  | 1 |  | 90 |  |  | 0 | 20.0316 | 0 | 0.07268 | 0 | 15.0264 | 0 | 0 | 35.1306
6006879929 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:14:48 | 05.07.2024 6:22:48 | 0.13333 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.049286 | 4.1573 | 1.9932 | 1.0241 | 0.13607 | 0.33328 | 0 | 0 | 7.6932
6006879932 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT880-3-600794296-Fider | 600794296 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:14:57 | 05.07.2024 6:20:06 | 0.085833 |  | 626 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 15.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.99473 | 0 | 0 | 15.9976
6006879934 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:16:44 | 05.07.2024 6:17:44 | 0.016667 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 0.99434 | 9.4257 | 9.1141 | 4.9521 | 0.29066 | 0.74448 | 0 | 0.14629 | 25.6676
6006879937 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:25:08 | 05.07.2024 6:28:27 | 0.055278 | 2 | 354 | 17 | 2 | 7 | 14 | 1 |  | 1.393 | 5.2503 | 10.1117 | 0.77395 | 1.2555 | 0.24373 | 0.096559 | 0 | 19.1248
6006879943 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-5-444360029-Fider | 444360029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:27:19 | 05.07.2024 6:36:19 | 0.15 | 12 | 886 | 70 | 37 | 1 | 42 | 3 |  | 18.266 | 39.8271 | 88.7075 | 49.3282 | 0 | 3.1173 | 24.5161 | 0 | 223.7622
6006879944 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK528-3-602212618-Fider | 602212618 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:27:11 | 05.07.2024 6:29:30 | 0.038611 |  | 1170 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 13.2266 | 0 | 0 | 0 | 0.68061 | 0 | 0 | 13.9072
6006879945 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-5-456363537-Fider | 456363537 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:29:57 | 05.07.2024 6:33:41 | 0.062222 | 9 | 1151 | 20 | 7 | 6 | 49 |  |  | 6.7045 | 12.3232 | 6.2737 | 0.31633 | 0.89553 | 0.50369 | 0 | 0 | 27.0169
6006879947 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA29-1-601721860-Fider | 601721860 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:30:30 | 05.07.2024 6:32:32 | 0.033889 | 15 | 295 | 72 | 12 | 6 | 24 |  |  | 0.22371 | 3.3127 | 13.4342 | 1.0849 | 5.0681 | 0.43151 | 0 | 0 | 23.5551
6006879948 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:31:17 | 05.07.2024 6:40:44 | 0.1575 | 32 | 2195 | 13 | 11 | 12 | 157 | 1 |  | 8.9645 | 78.0982 | 96.5453 | 73.2311 | 9.5185 | 6.7042 | 0.41242 | 0 | 273.4741
6006879950 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:31:45 | 05.07.2024 6:38:20 | 0.10972 | 6 | 306 | 59 | 21 | 3 | 13 |  |  | 1.168 | 12.8188 | 61.3005 | 8.2687 | 0.56437 | 0.90579 | 0 | 0 | 85.0261
6006879952 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA30-15-458830043-Fider | 458830043 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:13:53 | 05.07.2024 6:37:11 | 0.38833 | 18 | 643 | 79 | 16 | 8 | 43 |  |  | 2.6602 | 73.33 | 168.1608 | 17.2674 | 60.6139 | 7.1068 | 0 | 0 | 329.1391
6006879954 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-3-630131973-Fider | 630131973 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:34:26 | 05.07.2024 6:52:14 | 0.29667 |  | 137 | 3 | 33 |  | 8 |  |  | 0 | 8.1153 | 4.473 | 12.5797 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 25.4175
6006879957 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:35:24 | 05.07.2024 6:45:54 | 0.175 | 3 | 841 | 15 | 130 | 5 | 43 | 5 | 4 | 0 | 30.8908 | 26.2361 | 32.1878 | 6.3907 | 7.5687 | 15.179 | 5.7044 | 124.1575
6006879958 | 1 | ADANA | FEKE | BFE41-3-437566856-Fider | 437566856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:35:25 | 05.07.2024 6:38:55 | 0.058333 |  | 959 |  | 1 | 6 | 32 |  |  | 0 | 5.3529 | 0 | 0 | 0.25178 | 0.16167 | 0 | 0 | 5.7663
6006879969 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-7-459483704-Fider | 459483704 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:41:24 | 05.07.2024 8:10:42 | 1.4883 |  | 72 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 43.4667 | 0 | 2.2952 | 0 | 0.014399 | 0 | 0 | 45.7763
6006879971 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP144- P1 ANA ŞALTER-632490911-Çıkış | 632490911 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 0:07:49 | 05.07.2024 13:30:06 | 13.3714 |  | 160 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 495.9975 | 0 | 0.43541 | 0 | 26.365 | 0 | 0 | 522.7979
6006879971 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC11-4-458053585-Fider | 458053585 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:30:06 | 05.07.2024 23:01:22 | 9.5211 |  | 255 |  | 8 | 1 | 15 |  |  | 0 | 653.5035 | 0 | 11.6849 | 42.0778 | 66.9914 | 0 | 0 | 774.2577
6006879974 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-17-626488854-Fider | 626488854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:46:43 | 05.07.2024 7:05:48 | 0.31806 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0.25404 | 0 | 4.4141 | 0 | 8.0455 | 0 | 0 | 12.7136
6006879976 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV155-3-628330087-Fider | 628330087 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:47:13 | 05.07.2024 6:55:26 | 0.13694 |  | 850 | 1 | 100 |  | 49 |  |  | 0 | 14.1733 | 0.03388 | 1.9181 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 17.2339
6006879977 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL257- A-644646450-Çıkış | 644646450 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:46:33 | 05.07.2024 12:33:46 | 5.7869 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 122.8056 | 0 | 0 | 0 | 0.21945 | 0 | 0 | 123.0251
6006879978 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-610511087-610511087-Fider | 610511087 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:12:47 | 05.07.2024 12:02:56 | 6.8358 |  | 78 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 150.6599 | 0 | 0 | 0 | 0.0030819 | 0 | 0 | 150.663
6006879978 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:02:56 | 05.07.2024 12:22:30 | 0.32611 | 2 | 839 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 36.2636 | 3.0866 | 0.02622 | 5.6162 | 3.6029 | 0 | 0 | 48.5955
6006879980 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL12-2-641303508-Fider | 641303508 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:48:49 | 05.07.2024 6:53:30 | 0.078056 | 1 | 68 | 1 | 29 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 1.0986 | 0.59915 | 1.0483 | 0.40262 | 3.4626 | 6.0964 | 0 | 12.7077
6006879982 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK739-3-458951045-Fider | 458951045 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:59:50 | 05.07.2024 7:29:37 | 0.49639 |  | 235 |  |  | 4 | 16 |  |  | 0 | 31.1844 | 0 | 0 | 48.7281 | 4.1064 | 0 | 0 | 84.0189
6006879985 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617990-Fider | 639617990 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:33:56 | 05.07.2024 7:00:35 | 0.44417 | 2 | 650 | 2 | 6 | 3 | 18 |  |  | 4.8649 | 49.2909 | 0.22412 | 2.1488 | 7.3481 | 2.4188 | 0 | 0 | 66.2955
6006879993 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:56:47 | 05.07.2024 7:03:18 | 0.10861 | 4 | 1075 |  | 1 | 2 | 57 |  |  | 5.2207 | 10.7661 | 0 | 1.5973e-05 | 0.19522 | 1.4057 | 0 | 0 | 17.5877
6006880000 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:01:03 | 05.07.2024 8:43:32 | 1.7081 | 3 | 302 | 42 | 10 |  | 7 |  |  | 14.8569 | 120.7909 | 1204.8065 | 73.991 | 0 | 3.4251 | 0 | 0 | 1417.8704
6006880001 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE37-14-431364439-Fider | 431364439 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:58:27 | 05.07.2024 7:08:41 | 0.17056 | 32 | 430 | 2 |  | 8 | 29 |  |  | 1.9664 | 20.258 | 1.4196 | 0 | 43.0172 | 20.5706 | 0 | 0 | 87.2318
6006880008 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:08:40 | 05.07.2024 7:12:00 | 0.055556 |  | 340 | 13 | 104 | 2 | 24 |  |  | 0 | 6.0829 | 5.4655 | 12.9186 | 1.0836 | 0.39104 | 0 | 0 | 25.9416
6006880016 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY517-TR1 P1 F-615961312-Çıkış | 615961312 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:00:16 | 05.07.2024 12:22:28 | 5.37 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.0995 | 0 | 0 | 0 | 13.4894 | 0 | 0 | 28.5889
6006880016 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BGF40-3-459278154-Fider | 459278154 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:22:28 | 05.07.2024 13:10:05 | 0.79361 |  | 187 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 14.1676 | 0 | 0 | 17.0371 | 4.1852 | 0 | 0 | 35.3899
6006880017 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY609-TR1 P1 E-644689627-Çıkış | 644689627 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:51:07 | 05.07.2024 11:32:52 | 4.6958 |  | 75 |  | 15 |  | 6 |  |  | 0 | 95.6431 | 0 | 14.5742 | 0 | 10.236 | 0 | 0 | 120.4533
6006880020 | 1 | ADANA | FEKE | BFG28-4-437569132-Fider | 437569132 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:18:21 | 05.07.2024 7:23:06 | 0.079167 |  | 259 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.9204 | 0 | 0 | 0 | 0.019085 | 0 | 0 | 1.9395
6006880024 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-453426674-Fider | 453426674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:21:12 | 05.07.2024 7:28:38 | 0.12389 | 1 | 535 | 5 | 4 | 2 | 11 |  |  | 1.2658 | 28.3028 | 7.169 | 3.0828 | 0.43664 | 0.41712 | 0 | 0 | 40.6742
6006880029 | 1 | MERSİN | MUT | BFA33-622931853-622931853-Fider | 622931853 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:16:22 | 05.07.2024 11:38:34 | 4.37 |  | 82 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 44.3088 | 0 | 2.0306 | 0 | 4.7265 | 0 | 0 | 51.0658
6006880029 | 2 | MERSİN | MUT | BFA33-3-436497537-Fider | 436497537 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:38:34 | 05.07.2024 11:54:46 | 0.27 |  | 666 |  | 9 |  | 28 |  |  | 0 | 24.431 | 0 | 0.33465 | 0 | 1.9717 | 0 | 0 | 26.7373
6006880030 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBD02-607210450-607210450-Fider | 607210450 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:25:38 | 05.07.2024 9:15:52 | 1.8372 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1571 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 3.2628
6006880030 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBD02-1-644790999-Fider | 644790999 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:15:52 | 05.07.2024 9:27:11 | 0.18861 |  | 391 |  | 1 | 1 | 11 |  |  | 0 | 9.7165 | 0 | 0 | 0.55103 | 0.93267 | 0 | 0 | 11.2003
6006880033 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-444798706-444798706-Fider | 444798706 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:26:44 | 05.07.2024 9:34:01 | 2.1214 |  | 527 |  | 5 |  | 30 |  |  | 0 | 287.8508 | 0 | 20.5607 | 0 | 36.9991 | 0 | 0 | 345.4107
6006880033 | 2 | HATAY | ERZİN | BBG28-13-448683434-Fider | 448683434 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:34:01 | 05.07.2024 10:10:14 | 0.60361 |  | 1207 | 2 | 8 | 2 | 63 |  | 1 | 0 | 173.6659 | 47.5236 | 15.7431 | 2.3071 | 41.9347 | 0 | 0.36138 | 281.5358
6006880034 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-4-452499242-Fider | 452499242 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:28:02 | 05.07.2024 8:00:39 | 0.54361 | 6 | 24 | 28 | 13 | 3 | 3 |  |  | 5.765 | 0.48472 | 54.006 | 14.4463 | 13.7271 | 0.032691 | 0 | 0 | 88.4618
6006880036 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-452095628-452095628-Fider | 452095628 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:27:08 | 05.07.2024 9:01:26 | 1.5717 |  | 108 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.9598 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 29.0537
6006880036 | 2 | MERSİN | MUT | BFN44-2-437408811-Fider | 437408811 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:01:26 | 05.07.2024 9:15:11 | 0.22917 | 1 | 742 | 8 | 479 | 1 | 48 |  | 1 | 0 | 34.1604 | 189.5494 | 150.7936 | 4.7458 | 7.8298 | 0 | 0.11407 | 387.1932
6006880037 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF203- P1 ANA ŞALTER-637726378-Çıkış | 637726378 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:13:36 | 05.07.2024 9:46:28 | 0.54778 |  | 328 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 49.1375 | 0 | 0 | 0 | 22.6991 | 0 | 0 | 71.8365
6006880039 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL810-624783798-624783798-Kofra | 624783798 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:29:23 | 05.07.2024 18:58:28 | 11.4847 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 27.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0111
6006880039 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCL810-TR1 P1 C-624282721-Çıkış | 624282721 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:58:28 | 05.07.2024 19:34:43 | 0.60417 |  | 114 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 29.488 | 0 | 0 | 0 | 5.7082 | 0 | 0 | 35.1962
6006880042 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:27:10 | 05.07.2024 14:24:00 | 6.9472 | 1 | 94 | 19 | 6 | 4 | 5 |  |  | 53.8211 | 202.1321 | 907.4851 | 378.2154 | 312.1606 | 10.9892 | 0 | 0 | 1864.8035
6006880047 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN95-2-616751381-Fider | 616751381 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:31:57 | 05.07.2024 7:34:44 | 0.046389 |  | 411 |  | 7 | 3 | 15 |  |  | 0 | 2.7968 | 0 | 0.00058124 | 0.0022184 | 0.13134 | 0 | 0 | 2.931
6006880051 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU38-TR1 P1 C-635844091-Çıkış | 635844091 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:27:18 | 05.07.2024 19:09:49 | 0.70861 |  | 85 |  | 5 |  | 13 |  |  | 0 | 9.8076 | 0 | 0.56366 | 0 | 5.6552 | 0 | 0 | 16.0265
6006880053 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR582-TR1 P1 A-645663646-Çıkış | 645663646 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:05:36 | 05.07.2024 11:45:03 | 4.6575 |  | 99 |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 | 81.968 | 0 | 25.2821 | 0 | 10.0474 | 0 | 0 | 117.2974
6006880054 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-7-415047847-Fider | 415047847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:35:52 | 05.07.2024 7:46:18 | 0.17389 | 6 | 65 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.026394 | 4.5457 | 14.716 | 1.7189 | 0.086336 | 1.0673 | 7.6601 | 17.2273 | 47.0481
6006880057 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:39:02 | 05.07.2024 7:41:54 | 0.047778 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 10.9839 | 13.9741 | 0 | 0 | 0.15659 | 6.5627 | 3.9911 | 0 | 35.6683
6006880061 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV664- P1 ANA ŞALTER-458449225-Çıkış | 458449225 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:18:48 | 08.07.2024 11:38:46 | 1.3328 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8733
6006880069 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:48:32 | 05.07.2024 8:00:17 | 0.19583 |  | 5 | 54 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.18228 | 139.6755 | 13.0356 | 0 | 0.46479 | 0 | 0 | 153.3582
6006880075 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BKH97-13-457114041-Fider | 457114041 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:53:17 | 05.07.2024 15:29:43 | 7.6072 |  | 763 |  |  | 2 | 15 | 3 |  | 0 | 1458.8193 | 0 | 0 | 478.1152 | 49.0662 | 2230.7273 | 0 | 4216.728
6006880079 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-3-626488864-Fider | 626488864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:54:10 | 05.07.2024 8:28:08 | 0.56611 | 2 | 9 | 27 | 2 | 2 |  |  |  | 11.5281 | 0.90367 | 275.7059 | 40.3705 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 330.1845
6006880080 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-621644648-621644648-Fider | 621644648 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:52:13 | 05.07.2024 10:02:17 | 2.1678 |  | 15 | 3 | 62 |  |  |  |  | 0 | 5.6708 | 80.3236 | 92.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8532
6006880080 | 2 | MERSİN | MUT | BHG86-1-449360778-Fider | 449360778 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:02:17 | 05.07.2024 10:14:09 | 0.19778 | 2 | 858 | 13 | 653 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0.93512 | 34.8631 | 199.2462 | 131.0819 | 8.7778 | 3.4652 | 4.2664 | 0.3078 | 382.9435
6006880081 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED444-TR1 P1 B-636930277-Çıkış | 636930277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:54:11 | 05.07.2024 14:23:16 | 6.4847 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 38.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7121
6006880081 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED444- P1 AA-636930274-Çıkış | 636930274 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:23:16 | 05.07.2024 14:31:01 | 0.12917 |  | 40 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 1.5888 | 0 | 0.01788 | 0 | 0.12964 | 0 | 0 | 1.7363
6006880082 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV180-TR1 P1 B-634246339-Çıkış | 634246339 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:16:05 | 05.07.2024 12:44:12 | 3.4686 |  | 68 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 46.0404 | 0 | 0 | 0 | 2.2432 | 0 | 0 | 48.2836
6006880090 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED496- P1 ANA ŞALTER-637210064-Çıkış | 637210064 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:52:24 | 05.07.2024 13:40:55 | 3.8086 |  | 40 |  | 20 |  | 4 |  |  | 0 | 53.8921 | 0 | 39.2415 | 0 | 8.4317 | 0 | 0 | 101.5653
6006880104 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK739-3-458951045-Fider | 458951045 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:09:56 | 05.07.2024 11:59:32 | 2.8267 |  | 235 |  |  | 4 | 16 |  |  | 0 | 205.8293 | 0 | 0 | 487.1656 | 43.9694 | 0 | 0 | 736.9643
6006880106 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705500-Fider | 437705500 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:00:52 | 05.07.2024 8:11:27 | 0.17639 | 3 | 1559 | 11 | 277 | 3 | 59 |  |  | 16.6646 | 34.3722 | 54.1966 | 73.5644 | 13.7108 | 3.9747 | 0 | 0 | 196.4833
6006880107 | 1 | HATAY | HASSA | TCR630-TR1 P1 E-625298848-Çıkış | 625298848 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:10:48 | 05.07.2024 10:58:19 | 1.7919 |  | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.4443 | 0 | 0.083786 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 9.0771
6006880109 | 1 | HATAY | HASSA | TCL085- P1 ANA ŞALTER-450986959-Çıkış | 450986959 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:13:31 | 05.07.2024 11:59:07 | 2.76 |  | 134 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 130.7485 | 0 | 0.50082 | 0 | 0.13785 | 0 | 0 | 131.3871
6006880113 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-606336166-606336166-Fider | 606336166 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:56:40 | 05.07.2024 10:31:12 | 2.5756 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 85.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7291
6006880113 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769056-Fider | 602769056 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:31:12 | 05.07.2024 10:47:00 | 0.26333 | 20 | 223 | 55 | 13 | 3 | 19 |  |  | 1.8131 | 19.2183 | 74.3476 | 10.7091 | 7.0927 | 11.5658 | 0 | 0 | 124.7465
6006880116 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN368- ANA ŞALTER-455931885-Çıkış | 455931885 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:34:25 | 05.07.2024 8:37:54 | 0.058056 |  | 136 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 0.42036 | 0 | 0 | 1.5647
6006880116 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THT718-2-457045694-Fider | 457045694 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:37:54 | 05.07.2024 13:00:47 | 4.3814 | 3 | 618 | 1 | 14 | 2 | 60 |  | 1 | 0 | 527.0055 | 0.41209 | 14.4764 | 1107.1603 | 261.1765 | 0 | 17.0961 | 1927.327
6006880131 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THT031-2-456341215-Fider | 456341215 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:01:35 | 05.07.2024 9:37:41 | 1.6017 |  | 187 |  | 15 |  | 11 | 1 | 1 | 0 | 81.6354 | 0 | 10.5444 | 0 | 41.5048 | 90.1488 | 0.71509 | 224.5486
6006880133 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-15-414963260-Fider | 414963260 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:07:08 | 05.07.2024 13:45:57 | 2.6469 |  | 13 |  | 39 |  | 2 |  |  | 0 | 13.8902 | 0 | 74.6012 | 0 | 5.7353 | 0 | 0 | 94.2267
6006880137 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV428-TR1 P1 E-601080002-Çıkış | 601080002 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:51:09 | 05.07.2024 10:09:04 | 1.2986 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.4801 | 0 | 0 | 0 | 9.9084 | 0 | 0 | 10.3885
6006880145 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-619030303-619030303-Fider | 619030303 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:00:58 | 05.07.2024 11:30:48 | 3.4972 | 1 | 111 |  | 3 |  | 1 |  |  | 4.4737 | 61.635 | 0 | 0.42869 | 0 | 2.6877 | 0 | 0 | 69.2251
6006880145 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-6-421540431-Fider | 421540431 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:30:48 | 05.07.2024 11:50:21 | 0.32583 | 2 | 666 | 1 | 11 | 13 | 31 | 1 |  | 0.44051 | 51.033 | 0 | 4.0569 | 22.712 | 7.3712 | 1.4249 | 0 | 87.0385
6006880146 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL978-TR-B__-640926716-Fider | 640926716 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:54:14 | 07.07.2024 15:03:05 | 5.1475 |  | 110 | 2 |  |  | 17 |  |  | 0 | 251.7019 | 145.5999 | 0 | 0 | 541.4628 | 0 | 0 | 938.7646
6006880147 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-415395894-415395894-Fider | 415395894 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:06:53 | 05.07.2024 11:37:58 | 4.5181 |  | 96 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 118.3157 | 27.3523 | 29.7317 | 0 | 0.6907 | 0 | 0 | 176.0904
6006880148 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFK138-TR1 P1 E-453964865-Çıkış | 453964865 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:06:45 | 05.07.2024 9:53:57 | 0.78667 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 0.12391 | 0 | 0.60987 | 0 | 1.7665 | 0 | 0 | 2.5002
6006880149 | 1 | HATAY | DEFNE | SDJ737-TR1 ANA ŞALTER-637253603-Çıkış | 637253603 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:51:56 | 05.07.2024 10:49:36 | 2.9611 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 24.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8037
6006880153 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-627650033-627650033-Fider | 627650033 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:39:54 | 05.07.2024 9:06:00 | 1.435 |  | 99 | 5 | 28 |  | 5 |  |  | 0 | 75.0674 | 64.0802 | 42.4817 | 0 | 4.1772 | 0 | 0 | 185.8066
6006880153 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929219-Fider | 452929219 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:06:00 | 05.07.2024 9:17:03 | 0.18417 |  | 340 | 13 | 104 | 2 | 24 |  |  | 0 | 22.4667 | 18.9212 | 44.7231 | 6.114 | 2.3008 | 0 | 0 | 94.5257
6006880155 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN30-9-637065679-Fider | 637065679 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:43:36 | 07.07.2024 9:48:37 | 1.0836 | 1 | 182 |  | 3 | 5 | 26 |  |  | 0 | 69.7175 | 0 | 2.8147 | 24.4278 | 59.4974 | 0 | 0 | 156.4573
6006880162 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL184- P1 ANA ŞALTER-624727949-Çıkış | 624727949 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:34:13 | 05.07.2024 12:57:30 | 3.3881 |  | 117 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 135.31 | 0 | 0 | 0 | 5.7241 | 0 | 0 | 141.0341
6006880168 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-1-627791314-Fider | 627791314 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:10:51 | 05.07.2024 8:15:14 | 0.073056 |  | 210 | 1 | 9 | 1 | 13 |  |  | 0 | 3.8851 | 0.33983 | 0.19187 | 0.35619 | 0.24828 | 0 | 0 | 5.0213
6006880172 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-457840053-457840053-Fider | 457840053 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:32:06 | 05.07.2024 9:57:33 | 3.4242 | 1 |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 603.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.0087
6006880173 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL324-TR1 P1 C-458892636-Çıkış | 458892636 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:28:28 | 05.07.2024 10:51:46 | 0.38833 |  | 85 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 9.8553 | 0 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 0 | 20.3886
6006880177 | 1 | ADANA | POZANTI | TGG111-TR1 P1 D-453712083-Çıkış | 453712083 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:46:22 | 05.07.2024 13:39:32 | 1.8861 |  | 210 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 64.0286 | 0 | 0 | 0 | 3.9888 | 0 | 0 | 68.0174
6006880178 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:36:29 | 05.07.2024 8:51:45 | 3.2544 | 1 | 89 | 13 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 | 125.3608 | 224.9069 | 17.2476 | 2.5587 | 0.43849 | 0 | 0 | 370.5125
6006880179 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-TR1 P1 E-600379709-Çıkış | 600379709 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:13:17 | 09.07.2024 16:50:02 | 0.6125 |  | 67 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 18.0028 | 0 | 0 | 0 | 21.2492 | 0 | 0 | 39.2521
6006880183 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ403- P1 ANA ŞALTER-459520478-Çıkış | 459520478 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:19:58 | 05.07.2024 14:36:20 | 4.2728 |  | 92 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 66.9713 | 0 | 0 | 0 | 32.8968 | 0 | 0 | 99.8681
6006880185 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-3-459793640-Fider | 459793640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:12:29 | 05.07.2024 8:28:32 | 0.2675 |  | 105 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 7.0311 | 0 | 5.155 | 0 | 0.19745 | 0 | 0 | 12.3836
6006880203 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU59-627693849-627693849-Fider | 627693849 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:15:01 | 05.07.2024 8:29:05 | 0.23444 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7673 | 0 | 0 | 3.7673
6006880203 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BCU59-2-630770555-Fider | 630770555 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:29:05 | 05.07.2024 9:13:09 | 0.73444 |  | 247 |  | 2 |  | 1137 |  | 7 | 0 | 39.816 | 0 | 0.6206 | 0 | 758.8179 | 0 | 52.1685 | 851.423
6006880208 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD10-15-643235260-Fider | 643235260 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:16:02 | 05.07.2024 8:25:38 | 0.16 | 1 | 58 |  | 18 | 1 | 2 |  |  | 0.043515 | 0.70519 | 0 | 0.30484 | 1.4151 | 2.2008 | 0 | 0 | 4.6694
6006880209 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY822- P1 ANA ŞALTER-600688202-Çıkış | 600688202 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:28:13 | 05.07.2024 10:09:26 | 0.68694 |  | 80 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | 2.4913 | 0 | 0 | 8.6663
6006880227 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-456042034-Fider | 456042034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:19:22 | 05.07.2024 8:27:22 | 0.13333 | 15 | 817 | 39 | 12 | 5 | 28 |  | 1 | 4.0765 | 28.2195 | 24.2433 | 6.7163 | 1.7343 | 0.7302 | 0 | 0.01401 | 65.7341
6006880229 | 1 | HATAY | BELEN | BBK66-2-449537386-Fider | 449537386 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:49:12 | 05.07.2024 18:22:34 | 0.55611 |  | 994 |  | 2 | 3 | 29 |  |  | 0 | 133.372 | 0 | 0.15742 | 33.2082 | 6.408 | 0 | 0 | 173.1456
6006880231 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ845-449566047-449566047-Kofra | 449566047 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:58:31 | 06.07.2024 3:15:47 | 19.2878 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 7.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6625
6006880239 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:21:09 | 05.07.2024 8:32:24 | 0.1875 |  | 557 | 11 | 11 | 3 | 19 |  |  | 0 | 33.5944 | 8.6484 | 3.4504 | 1.7972 | 2.0735 | 0 | 0 | 49.564
6006880240 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-606054845-606054845-Fider | 606054845 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:14:47 | 05.07.2024 19:43:48 | 4.4836 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 12.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5575
6006880240 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:43:48 | 05.07.2024 20:31:25 | 0.79361 | 2 | 2776 |  | 2 | 11 | 110 |  |  | 0 | 267.3419 | 0 | 0.085347 | 39.1003 | 22.7146 | 0 | 0 | 329.2421
6006880247 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TBY696-TR1 P1 C-618464664-Çıkış | 618464664 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:22:59 | 05.07.2024 12:05:22 | 3.7064 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3396 | 0 | 0 | 5.3396
6006880247 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TBY696-TR1 P1 ANA ŞALTER-618464659-Çıkış | 618464659 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:05:22 | 05.07.2024 12:35:15 | 0.49806 |  | 167 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 32.0708 | 0 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 33.6981
6006880247 | 3 | MERSİN | AKDENİZ | TBY696-458939851-458939851-Kofra | 458939851 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:35:15 | 05.07.2024 19:00:55 | 6.4278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7079 | 0 | 0 | 6.7079
6006880260 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953244-459953244-Fider | 459953244 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:23:15 | 05.07.2024 11:51:48 | 2.4758 |  | 142 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 74.6001 | 0 | 1.8233 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 79.3313
6006880262 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL197-TR1 P1 H-624726150-Çıkış | 624726150 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:06:39 | 05.07.2024 11:13:14 | 2.1097 |  | 3 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0.54334 | 0 | 0 | 0 | 51.1802 | 0 | 0 | 51.7235
6006880265 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR44-TR1 P1 ANA ŞALTER-616315185-Çıkış | 616315185 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:00:40 | 05.07.2024 14:11:40 | 4.1833 |  | 297 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 204.2803 | 0 | 0 | 0 | 138.7151 | 0 | 0 | 342.9955
6006880274 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP34-4-459421050-Fider | 459421050 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:27:40 | 05.07.2024 10:24:28 | 1.9467 | 1 | 116 | 1 | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 61.6517 | 174.0289 | 73.7655 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 312.186
6006880279 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM94-4-453287290-Fider | 453287290 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:46:28 | 05.07.2024 19:48:24 | 1.0322 |  | 97 |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 22.5668 | 0 | 0.64319 | 1.3977 | 1.1273 | 0 | 0 | 25.7351
6006880286 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:09:30 | 10.07.2024 9:25:45 | 0.27083 | 7 | 521 | 55 | 70 | 1 | 20 |  |  | 0.082068 | 32.7519 | 43.0783 | 22.9655 | 4.3215 | 1.0493 | 0 | 0 | 104.2486
6006880286 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-608602171-608602171-Fider | 608602171 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:25:45 | 10.07.2024 16:45:51 | 7.335 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 76.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3288
6006880287 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BFA65-12-458756705-Fider | 458756705 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:30:04 | 05.07.2024 8:56:10 | 0.435 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 0.14117 | 232.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.22
6006880291 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR130- P1 ANA ŞALTER-627560659-Çıkış | 627560659 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:45:18 | 08.07.2024 1:47:29 | 0.036389 |  | 278 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.2428 | 0 | 0 | 4.2572
6006880291 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-21-628216776-Fider | 628216776 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:47:29 | 08.07.2024 2:07:49 | 0.33889 |  | 2223 |  | 1 | 2 | 300 | 1 |  | 0 | 286.2609 | 0 | 0 | 16.0503 | 25.5192 | 2.5473 | 0 | 330.3776
6006880293 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:26:59 | 05.07.2024 8:29:09 | 0.036111 | 1 | 854 | 2 | 10 | 4 | 42 | 1 |  | 0 | 2.2185 | 0.021932 | 0.050587 | 1.1174 | 0.42525 | 5.9972 | 0 | 9.8309
6006880302 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK366-TR1 P1 D-623055513-Çıkış | 623055513 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:28:31 | 05.07.2024 9:37:59 | 1.1578 |  | 53 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 14.2146 | 0 | 9.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1473
6006880302 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | 623054168 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:37:59 | 05.07.2024 10:19:42 | 0.69528 | 2 | 1171 | 3 | 847 | 1 | 59 | 1 |  | 30.2003 | 168.9539 | 65.2868 | 182.8064 | 0 | 35.4526 | 8.2845 | 0 | 490.9845
6006880303 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-1-634037977-Fider | 634037977 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:32:55 | 05.07.2024 8:37:40 | 0.079167 | 8 | 938 | 2 | 34 | 2 | 26 |  |  | 6.3487 | 15.8794 | 0.11767 | 1.788 | 2.5162 | 0.74659 | 0 | 0 | 27.3966
6006880306 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT601-TR1 P1 F-448885680-Çıkış | 448885680 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:16:44 | 05.07.2024 10:35:12 | 0.30778 |  | 140 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 14.5547 | 0 | 0.021288 | 0 | 1.6921 | 0 | 0 | 16.2681
6006880306 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS972-2-614133240-Fider | 614133240 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:35:12 | 05.07.2024 13:17:55 | 2.7119 |  | 1015 |  | 12 |  | 166 |  |  | 0 | 1198.7009 | 0 | 7.7863 | 0 | 684.4943 | 0 | 0 | 1890.9815
6006880310 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK503-4-415089456-Fider | 415089456 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:01:34 | 05.07.2024 8:40:44 | 1.6528 | 2 | 255 | 3 | 9 | 1 | 19 |  |  | 15.9634 | 120.1813 | 130.9298 | 4.4365 | 0 | 11.8442 | 0 | 0 | 283.3551
6006880315 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT255-TR1 P1 E-614154524-Çıkış | 614154524 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:03:29 | 05.07.2024 12:45:09 | 2.6944 |  | 163 |  |  |  | 62 |  | 1 | 0 | 143.1145 | 0 | 0 | 0 | 158.5114 | 0 | 7.3921 | 309.018
6006880315 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS663-TR1 P1 L-610205934-Çıkış | 610205934 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:45:09 | 05.07.2024 13:47:42 | 1.0425 |  | 57 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 20.557 | 0 | 0 | 0 | 29.5535 | 0 | 0 | 50.1106
6006880325 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-1-633183217-Fider | 633183217 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:35:04 | 05.07.2024 9:45:54 | 1.1806 | 10 | 1002 | 9 | 47 | 3 | 85 | 1 |  | 45.9872 | 273.8194 | 6.7829 | 35.2856 | 11.1675 | 37.9262 | 75.3899 | 0 | 486.3587
6006880327 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC12-3-415128348-Fider | 415128348 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:07:15 | 06.07.2024 12:24:32 | 3.2881 | 4 | 480 | 10 |  | 2 | 48 |  |  | 1.415 | 428.4762 | 402.0755 | 0 | 2.4521 | 32.7747 | 0 | 0 | 867.1934
6006880331 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK923-TR1 P1 B-610806622-Çıkış | 610806622 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:22:33 | 10.07.2024 16:00:04 | 0.62528 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.8286 | 0 | 0 | 0 | 2.0635 | 0 | 0 | 15.8921
6006880339 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461709-Fider | 616461709 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:07:41 | 11.07.2024 16:30:34 | 7.3814 |  | 1770 |  | 32 | 2 | 47 |  |  | 0 | 2356.9899 | 0 | 63.2335 | 104.5498 | 224.2213 | 0 | 0 | 2748.9944
6006880345 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC611-TR1 P1 B-430835130-Çıkış | 430835130 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:48:20 | 05.07.2024 9:17:32 | 0.48667 |  | 120 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 22.1825 | 0 | 0 | 0 | 0.79192 | 0 | 0 | 22.9745
6006880346 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD606-TR1 P1 ANA ŞALTER-614197565-Çıkış | 614197565 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:42:07 | 05.07.2024 10:19:14 | 0.61861 |  | 13 |  | 32 |  | 3 |  |  | 0 | 1.2383 | 0 | 48.0786 | 0 | 0.50271 | 0 | 0 | 49.8196
6006880354 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | SEL614-635214685-635214685-Kofra | 635214685 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:40:24 | 05.07.2024 17:13:55 | 8.5586 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 5.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2393
6006880354 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | TEA768-TR1 P1 L-635350687-Çıkış | 635350687 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:13:55 | 05.07.2024 18:26:36 | 1.2114 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.8297 | 0 | 0 | 0 | 0.88668 | 0 | 0 | 7.7164
6006880356 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SFB097-TR1 DİREK ÇIKIŞLARI-640394379-Çıkış | 640394379 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:37:39 | 08.07.2024 9:54:13 | 0.27611 |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 8.5113 | 0 | 0 | 9.5329
6006880360 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-643430700-643430700-Fider | 643430700 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:23:24 | 05.07.2024 11:42:37 | 3.3203 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 61.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1094
6006880360 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD79-11-452254504-Fider | 452254504 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:42:37 | 05.07.2024 12:06:59 | 0.40611 | 4 | 1118 | 7 | 16 | 23 | 120 | 2 | 1 | 0.11327 | 170.1485 | 59.2508 | 31.6434 | 74.4151 | 86.4319 | 9.3335 | 1.6782 | 433.0147
6006880363 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:23:14 | 05.07.2024 8:26:55 | 0.061389 | 1 | 97 | 26 | 38 |  | 4 |  |  | 0 | 1.7869 | 9.044 | 4.1489 | 0 | 0.020733 | 0 | 0 | 15.0005
6006880365 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT24-625192606-625192606-Fider | 625192606 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:06:49 | 05.07.2024 12:35:14 | 2.4736 | 2 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.011255 | 177.0715 | 0.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6383
6006880368 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV09-613909384-613909384-Fider | 613909384 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:36:39 | 05.07.2024 10:31:52 | 3.9203 | 2 | 69 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 157.7128 | 14.6343 | 0 | 3.6033 | 1.84 | 0 | 0 | 177.7903
6006880368 | 2 | ADANA | CEYHAN | BAV09-2-459426491-Fider | 459426491 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:31:52 | 05.07.2024 11:56:14 | 1.4061 | 20 | 579 | 4 | 4 | 7 | 26 |  |  | 15.9229 | 251.4467 | 52.1302 | 32.025 | 108.0255 | 21.3902 | 0 | 0 | 480.9406
6006880370 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG150-TR1 P1 B-601876241-Çıkış | 601876241 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:30:02 | 05.07.2024 17:35:51 | 0.096944 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0.0060094 | 0 | 0 | 1.578
6006880370 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCG150-TR1 P1 ANA ŞALTER-601876243-Çıkış | 601876243 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:35:51 | 05.07.2024 18:21:58 | 0.76861 |  | 219 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 49.8304 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 0 | 60.8154
6006880371 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBM10-4-459629403-Fider | 459629403 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:43:54 | 06.07.2024 19:20:02 | 0.60222 |  | 116 | 1 | 9 |  | 15 |  |  | 0 | 27.6837 | 1.888 | 2.5646 | 0 | 6.9046 | 0 | 0 | 39.0409
6006880373 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD764-TR1 P1 ANA ŞALTER-616318571-Çıkış | 616318571 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:11:09 | 05.07.2024 14:36:59 | 0.43056 |  | 83 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.7549 | 0 | 0 | 0 | 0.37473 | 0 | 0 | 5.1296
6006880383 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC016- P1 C-613566855-Çıkış | 613566855 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:24:01 | 05.07.2024 13:58:55 | 2.5817 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 7.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5047
6006880394 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-633657236-633657236-Fider | 633657236 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:47:39 | 05.07.2024 9:22:19 | 0.57778 |  | 219 | 2 | 3 | 2 | 9 |  |  | 0 | 20.9344 | 0.33059 | 2.9836 | 21.0349 | 6.0906 | 0 | 0 | 51.3741
6006880394 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | 639617992 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:22:19 | 05.07.2024 9:50:11 | 0.46444 | 2 | 665 | 2 | 7 | 3 | 18 |  |  | 5.7802 | 69.3468 | 0.26354 | 2.5833 | 17.5631 | 5.8367 | 0 | 0 | 101.3737
6006880395 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-4-447699158-Fider | 447699158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:47:12 | 05.07.2024 8:58:35 | 0.18972 | 1 | 165 | 27 | 4 |  | 9 |  |  | 2.5101 | 14.467 | 124.0155 | 25.0839 | 0 | 1.5294 | 0 | 0 | 167.6058
6006880403 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY892- P1 ANA ŞALTER-630149230-Çıkış | 630149230 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:30:27 | 05.07.2024 10:45:13 | 1.2461 |  | 25 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 18.2904 | 0 | 6.152 | 0 | 1.3624 | 0 | 0 | 25.8048
6006880406 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDV403-635670912-635670912-Fider | 635670912 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:48:57 | 05.07.2024 18:16:14 | 9.4547 |  | 5 |  | 23 |  | 13 |  |  | 0 | 11.3914 | 0 | 97.3319 | 0 | 74.2226 | 0 | 0 | 182.9458
6006880406 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-3-455910267-Fider | 455910267 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:16:14 | 05.07.2024 18:28:43 | 0.20806 | 15 | 1897 | 1 | 788 | 13 | 639 | 3 | 2 | 17.0385 | 168.0628 | 0.45007 | 90.3912 | 32.782 | 146.0113 | 16.4825 | 19.224 | 490.4423
6006880408 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV64-4-605269060-Fider | 605269060 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:49:20 | 05.07.2024 8:54:59 | 0.094167 | 1 | 177 | 2 | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 3.6138 | 1.6192 | 2.9726 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 9.4494
6006880421 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL93-2-623723850-Fider | 623723850 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:52:25 | 05.07.2024 9:21:07 | 0.47833 |  | 1082 | 4 | 6 | 1 | 47 | 1 |  | 0 | 205.2265 | 10.892 | 2.3294 | 1.6563 | 13.0727 | 25.2401 | 0 | 258.4169
6006880423 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-3-624628135-Fider | 624628135 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 5:49:01 | 05.07.2024 9:29:49 | 3.68 |  | 20 | 14 | [5 empty] | 0 | 18.1395 | 781.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.3024
6006880425 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL920-641025631-641025631-Kofra | 641025631 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:52:36 | 05.07.2024 9:42:45 | 0.83583 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0.25149 | 0 | 0 | 1.2975
6006880425 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL920- P1 B-641170458-Çıkış | 641170458 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:42:45 | 05.07.2024 10:07:39 | 0.415 |  | 28 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 4.2298 | 0 | 0 | 6.5418
6006880428 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL537-TR1 P1 C-624958877-Çıkış | 624958877 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:22:22 | 05.07.2024 11:10:34 | 1.8033 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767
6006880428 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL537-4-624958900-Fider | 624958900 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:10:34 | 05.07.2024 16:51:54 | 5.6889 |  | 127 | 1 |  |  | 12 |  |  | 0 | 291.0667 | 137.5768 | 0 | 0 | 43.2758 | 0 | 0 | 471.9193
6006880430 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-12-459611947-Fider | 459611947 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:53:36 | 05.07.2024 9:00:09 | 0.10917 | 24 | 278 | 91 | 22 | 3 | 22 |  |  | 1.1942 | 8.2041 | 59.0831 | 8.9928 | 70.6425 | 1.3453 | 0 | 0 | 149.4619
6006880438 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-608850107-608850107-Fider | 608850107 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:37:13 | 05.07.2024 13:57:19 | 5.335 |  | 471 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 262.6179 | 0 | 0.00084483 | 0 | 30.2465 | 0 | 0 | 292.8653
6006880438 | 2 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:57:19 | 05.07.2024 14:18:41 | 0.35611 | 4 | 1018 |  | 1 | 2 | 54 |  |  | 21.0166 | 40.9644 | 0 | 5.705e-05 | 1.3388 | 9.624 | 0 | 0 | 72.9438
6006880442 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY892- P1 ANA ŞALTER-630149230-Çıkış | 630149230 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:27:04 | 05.07.2024 14:24:42 | 0.96056 |  | 25 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 14.7523 | 0 | 4.6845 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 20.5482
6006880443 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:56:01 | 05.07.2024 9:01:35 | 0.092778 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 22.9345 | 29.178 | 0 | 0 | 0.47907 | 19.9266 | 12.148 | 0 | 84.6662
6006880450 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:56:31 | 05.07.2024 9:45:30 | 0.81639 | 1 | 978 | 1 | 84 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0.16044 | 127.7195 | 0 | 29.9834 | 29.8185 | 86.4492 | 2.174 | 20.6846 | 296.9897
6006880453 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TFJ298-TR1 P1 C-438387939-Çıkış | 438387939 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:47:58 | 05.07.2024 15:16:37 | 0.4775 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.60352 | 0 | 0 | 0 | 0.015289 | 0 | 0 | 0.61881
6006880472 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:00:37 | 05.07.2024 9:19:06 | 0.30806 | 1 | 538 | 7 | 337 | 1 | 71 |  |  | 0.37389 | 68.2247 | 44.7292 | 78.9215 | 1.7363 | 20.753 | 0 | 0 | 214.7386
6006880479 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCS994- ANA ŞALTER-451927028-Çıkış | 451927028 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:50:06 | 05.07.2024 21:27:19 | 0.62028 |  | 114 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 15.5543 | 0 | 0.061707 | 0 | 1.3056 | 0 | 0 | 16.9216
6006880493 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-606304594-606304594-Fider | 606304594 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 8:59:33 | 05.07.2024 10:58:55 | 1.9894 |  | 260 |  |  | 1 | 17 |  |  | 0 | 103.6833 | 0 | 0 | 65.4814 | 4.846 | 0 | 0 | 174.0107
6006880493 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:58:55 | 05.07.2024 11:13:40 | 0.24583 | 7 | 1192 |  | 9 | 4 | 64 | 1 |  | 17.4325 | 49.1575 | 0 | 6.6637 | 27.31 | 4.5958 | 2.1682 | 0 | 107.3278
6006880495 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU443-3-631275418-Fider | 631275418 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:05:01 | 05.07.2024 9:16:32 | 0.19194 | 6 | 391 | 2 | 85 | 6 | 104 | 1 |  | 1.1507 | 24.3281 | 4.0726 | 6.4805 | 17.118 | 14.6764 | 40.9696 | 0 | 108.7958
6006880503 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU096- P1 ANA ŞALTER-628477176-Çıkış | 628477176 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:07:43 | 05.07.2024 10:53:21 | 1.7606 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.2231 | 0 | 0 | 0 | 1.7779 | 0 | 0 | 10.001
6006880504 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM782-TR1 C-638284011-Çıkış | 638284011 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:07:37 | 05.07.2024 18:44:00 | 9.6064 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1719
6006880515 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL12-2-641303508-Fider | 641303508 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:12:12 | 05.07.2024 9:18:00 | 0.096667 | 1 | 68 | 1 | 29 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 1.5467 | 0.83587 | 1.4625 | 1.1486 | 9.963 | 16.497 | 0 | 31.4536
6006880517 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE39-10-437322207-Fider | 437322207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:12:48 | 05.07.2024 9:22:06 | 0.155 | 12 | 551 | 2 |  | 24 | 116 | 10 | 3 | 0 | 30.6874 | 1.2305 | 0 | 62.2006 | 65.5257 | 111.0571 | 52.1819 | 322.8832
6006880530 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA443- P1 ANA ŞALTER-635191517-Çıkış | 635191517 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:26:12 | 05.07.2024 15:20:26 | 0.90389 |  | 77 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 19.2968 | 0 | 1.3787 | 0 | 0.78016 | 0 | 0 | 21.4556
6006880539 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SGP195-TR1 A-439215610-Çıkış | 439215610 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:15:59 | 05.07.2024 9:34:52 | 0.31472 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6734
6006880542 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617990-Fider | 639617990 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:17:00 | 05.07.2024 9:49:09 | 0.53583 | 2 | 382 |  | 4 | 1 | 7 |  |  | 6.6687 | 54.4452 | 0 | 0.23639 | 0.0047943 | 0.62895 | 0 | 0 | 61.984
6006880544 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA605-628417518-628417518-Fider | 628417518 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:47:12 | 05.07.2024 10:13:13 | 0.43361 |  | 123 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 17.555 | 0 | 0 | 0 | 11.8662 | 0 | 0 | 29.4212
6006880547 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU32-5-451838527-Fider | 451838527 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:09:58 | 05.07.2024 9:33:04 | 0.385 | 1 | 121 | 40 | 3 | 5 | 3 |  |  | 0 | 128.7803 | 332.7143 | 1.4447 | 6.051 | 0.98266 | 0 | 0 | 469.9728
6006880552 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV333-634159302-634159302-Kofra | 634159302 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:12:09 | 05.07.2024 20:02:49 | 10.8444 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.69088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69088
6006880552 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK46-1-634367690-Fider | 634367690 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:02:49 | 05.07.2024 20:41:20 | 0.64194 |  | 1066 |  | 83 | 1 | 60 |  |  | 0 | 177.8578 | 0 | 14.8841 | 0.085794 | 13.5168 | 0 | 0 | 206.3446
6006880558 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT652- P1 ANA ŞALTER-635841495-Çıkış | 635841495 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:19:42 | 05.07.2024 10:56:05 | 1.6064 |  | 107 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 38.9771 | 0 | 1.4049 | 0 | 5.9582 | 0 | 0 | 46.3402
6006880560 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM523- P1 ANA ŞALTER-621586499-Çıkış | 621586499 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:14:07 | 05.07.2024 14:11:32 | 0.95694 |  | 296 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 97.9169 | 0 | 0 | 0 | 1.3851 | 0 | 0.50743 | 99.8094
6006880562 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAV87-5-616552761-Fider | 616552761 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:34:45 | 05.07.2024 12:30:11 | 2.9239 |  | 296 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 144.1856 | 0 | 0 | 0 | 10.8911 | 0 | 0 | 155.0767
6006880563 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEE675-TR1 ÇIKIŞ-634330545-Çıkış | 634330545 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:20:32 | 05.07.2024 11:08:31 | 0.79972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2593 | 0 | 0 | 12.2593
6006880582 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF113- P1 ANA ŞALTER-620144017-Çıkış | 620144017 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:55:04 | 05.07.2024 12:35:17 | 0.67028 |  | 235 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 14.8858 | 0 | 0.023411 | 0 | 0.12009 | 0 | 0 | 15.0293
6006880594 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK670-3-601921060-Fider | 601921060 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 6:25:38 | 05.07.2024 10:31:13 | 4.0931 |  | 327 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 300.0327 | 0 | 0 | 0 | 358.4349 | 0 | 0 | 658.4676
6006880595 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302219-Fider | 641302219 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:40:42 | 09.07.2024 4:23:49 | 1.7186 | 3 | 1176 |  | 11 | 3 | 59 | 1 | 2 | 18.1315 | 289.2777 | 0 | 2.3698 | 39.428 | 23.9861 | 5.45 | 10.2317 | 388.8747
6006880596 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGR280-TR1 P1 A-452745210-Çıkış | 452745210 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:53:09 | 05.07.2024 10:58:22 | 0.086944 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.28029 | 0 | 0 | 0 | 0.072603 | 0 | 0 | 0.3529
6006880596 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:58:22 | 05.07.2024 11:39:53 | 0.69194 |  | 445 | 1 | 56 | 2 | 8 |  | 4 | 0 | 59.9832 | 0.13994 | 13.6219 | 0.94536 | 3.8243 | 0 | 0.91386 | 79.4286
6006880597 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:27:21 | 05.07.2024 9:30:58 | 0.060278 | 5 | 300 |  | 289 | 5 | 178 | 2 | 1 | 4.4924 | 6.0951 | 0 | 8.6012 | 5.6228 | 21.6583 | 4.7327 | 0.92196 | 52.1245
6006880603 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEG324- P1 ANA ŞALTER-452275837-Çıkış | 452275837 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:40:45 | 08.07.2024 10:06:06 | 0.4225 |  | 102 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 5.3455 | 0 | 0 | 0 | 0.42338 | 0 | 0 | 5.7689
6006880613 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-2-435600462-Fider | 435600462 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:27:23 | 05.07.2024 9:29:40 | 0.038056 |  | 195 |  | 9 |  | 11 |  |  | 0 | 1.8797 | 0 | 0.1705 | 0 | 0.8731 | 0 | 0 | 2.9232
6006880614 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-4-630856790-Fider | 630856790 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:28:46 | 05.07.2024 17:09:44 | 7.6828 |  | 38 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 7962.3592 | 0 | 192.2522 | 0 | 25.3613 | 0 | 0 | 8179.9727
6006880620 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-8-456823826-Fider | 456823826 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:31:03 | 05.07.2024 9:34:21 | 0.055 | 21 | 420 | 35 | 164 | 7 | 34 |  |  | 0 | 8.0688 | 14.361 | 17.3391 | 3.2495 | 1.469 | 0 | 0 | 44.4875
6006880621 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC315- P1 ANA ŞALTER-453700842-Çıkış | 453700842 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:27:44 | 06.07.2024 14:04:48 | 0.61778 |  | 134 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 22.0054 | 0 | 0.042459 | 0 | 0.77447 | 0 | 0 | 22.8223
6006880624 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-4-448193228-Fider | 448193228 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:33:43 | 05.07.2024 9:36:47 | 0.051111 |  | 726 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 0 | 7.4017
6006880635 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP595-639331024-639331024-Kofra | 639331024 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:31:51 | 06.07.2024 18:18:26 | 32.7764 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | 0 | 0 | 0.87572
6006880635 | 2 | HATAY | ANTAKYA | SDP595-TR1 B-639115330-Çıkış | 639115330 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:18:26 | 06.07.2024 19:02:47 | 0.73917 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006880649 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-609439729-609439729-Fider | 609439729 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:42:13 | 05.07.2024 14:01:45 | 6.3256 |  | 52 | 5 |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 137.8516 | 70.0982 | 0 | 38.6806 | 12.3526 | 0 | 0 | 258.983
6006880649 | 2 | ADANA | SEYHAN | BGN52-12-449149981-Fider | 449149981 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:01:45 | 05.07.2024 14:35:15 | 0.55833 | 5 | 412 | 16 | 2 | 6 | 29 | 2 |  | 0.16678 | 85.1623 | 48.1158 | 0.21394 | 19.9534 | 12.8318 | 93.8741 | 0 | 260.3181
6006880654 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BCU57-22-641313218-Fider | 641313218 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:45:58 | 05.07.2024 14:14:28 | 1.475 |  | 410 |  |  | 1 | 47 |  |  | 0 | 189.9444 | 0 | 0 | 184.3437 | 574.6615 | 0 | 0 | 948.9496
6006880658 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK38-11-634866087-Fider | 634866087 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:41:13 | 05.07.2024 9:48:31 | 0.12167 |  | 287 |  | 14 |  | 21 |  |  | 0 | 12.1889 | 0 | 0.20594 | 0 | 5.417 | 0 | 0 | 17.8118
6006880662 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF549-TR1 P1 D-637572912-Çıkış | 637572912 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:36:48 | 05.07.2024 18:52:20 | 9.2589 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 5.9279 | 0 | 1.5716 | 0 | 5.682 | 0 | 0 | 13.1815
6006880668 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK43-5-459031143-Fider | 459031143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:24:07 | 05.07.2024 10:09:52 | 0.7625 | 1 | 415 | 7 | 270 | 1 | 50 |  |  | 0.93488 | 138.6176 | 110.5499 | 164.1802 | 4.3334 | 29.1028 | 0 | 0 | 447.7187
6006880669 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR79-TR1 P1 B-453439671-Çıkış | 453439671 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:21:47 | 05.07.2024 12:07:55 | 0.76889 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.2408 | 0 | 0 | 0 | 0.70147 | 0 | 0 | 6.9423
6006880679 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ315-TR1 P1 ANA ŞALTER-439011860-Çıkış | 439011860 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:49:28 | 05.07.2024 16:11:36 | 0.36889 |  | 41 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 4.4892 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 7.9287
6006880680 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442540-Fider | 634442540 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:46:29 | 05.07.2024 9:50:04 | 0.059722 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 5.7636 | 2.4375 | 7.4605 | 2.2501 | 0 | 0.22289 | 20.625 | 0 | 38.7594
6006880682 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBJ70-TR1 P1 G-636436635-Çıkış | 636436635 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:22:49 | 05.07.2024 18:52:35 | 9.4961 |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6685 | 0 | 0 | 25.6685
6006880688 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE438-TR1 P1 B-636505742-Çıkış | 636505742 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:47:14 | 05.07.2024 13:14:28 | 3.4539 |  | 88 |  | 11 |  | 12 |  |  | 0 | 72.9235 | 0 | 3.2044 | 0 | 56.5783 | 0 | 0 | 132.7063
6006880689 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH222-622372723-622372723-Kofra | 622372723 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:06:49 | 06.07.2024 4:12:46 | 0.099167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0078707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078707
6006880689 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAV96-4-458171883-Fider | 458171883 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:12:46 | 06.07.2024 5:15:17 | 1.0419 |  | 1788 | 1 | 252 |  | 101 |  | 2 | 0 | 188.3832 | 0.011773 | 60.0292 | 0 | 26.3004 | 0 | 0.11666 | 274.8412
6006880696 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY67-7-620147471-Fider | 620147471 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:58:08 | 10.07.2024 12:39:49 | 0.69472 |  | 1739 |  | 147 |  | 128 |  | 3 | 0 | 169.6815 | 0 | 18.9398 | 0 | 55.6612 | 0 | 12.2429 | 256.5254
6006880699 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-5-459736926-Fider | 459736926 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:49:56 | 05.07.2024 10:10:14 | 0.33833 |  | 531 | 3 | 116 | 2 | 66 |  | 1 | 0 | 44.3686 | 0.89764 | 37.6452 | 1.5604 | 45.1513 | 0 | 2.3234 | 131.9465
6006880704 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125-628294753-628294753-Kofra | 628294753 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:56:20 | 06.07.2024 9:26:01 | 0.49472 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.14587 | 0 | 0 | 0 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.25303
6006880705 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV155-608557783-608557783-Fider | 608557783 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:23:04 | 05.07.2024 10:09:00 | 2.7656 |  | 258 |  | 10 |  | 17 |  |  | 0 | 96.5662 | 0 | 4.6634 | 0 | 14.0126 | 0 | 0 | 115.2421
6006880705 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV155-3-628330087-Fider | 628330087 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:09:00 | 05.07.2024 10:29:24 | 0.34 |  | 592 | 1 | 90 |  | 32 |  |  | 0 | 28.9677 | 0.094106 | 4.7575 | 0 | 4.6789 | 0 | 0 | 38.4982
6006880708 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCU801-TR1 P1 ANA ŞALTER-644633627-Çıkış | 644633627 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:47:23 | 05.07.2024 11:28:26 | 1.6842 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 66.3025 | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | 67.7038
6006880713 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY892- P1 ANA ŞALTER-630149230-Çıkış | 630149230 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:34:19 | 10.07.2024 11:54:00 | 0.32806 |  | 28 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 4.8229 | 0 | 1.6558 | 0 | 0.35715 | 0 | 0 | 6.8358
6006880717 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP968-TR1 P1 ANA ŞALTER-451526648-Çıkış | 451526648 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:16:47 | 05.07.2024 11:35:24 | 0.31028 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339
6006880719 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386301-Fider | 631386301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:55:03 | 05.07.2024 10:05:07 | 0.16778 |  | 290 |  | 11 | 1 | 34 |  |  | 0 | 13.1739 | 0 | 0.16992 | 5.3496 | 2.2896 | 0 | 0 | 20.9829
6006880724 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SHM022-TR1 B-456906287-Çıkış | 456906287 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:56:25 | 05.07.2024 10:27:13 | 0.51333 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 6.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3464
6006880736 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBE93-TR1 P1 G-624289350-Çıkış | 624289350 | -Ekonomik Ömür - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:10:05 | 05.07.2024 11:46:08 | 1.6008 |  | 183 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 100.7433 | 0 | 0 | 0 | 23.3633 | 0 | 0 | 124.1066
6006880740 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-3-625206779-Fider | 625206779 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:58:07 | 05.07.2024 10:16:30 | 0.30639 | 3 | 125 | 22 | 7 |  | 3 |  |  | 3.6986 | 14.6507 | 40.3147 | 1.3313 | 0 | 0.36397 | 0 | 0 | 60.3592
6006880745 | 1 | MERSİN | MUT | TCN957-628732142-628732142-Kofra | 628732142 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:29:48 | 05.07.2024 14:01:05 | 0.52139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.050445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050445
6006880746 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-1-620014317-Fider | 620014317 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:35:15 | 05.07.2024 11:01:03 | 1.43 |  | 92 |  | 15 | 1 | 10 |  |  | 0 | 28.4159 | 0 | 18.4549 | 436.5496 | 26.588 | 0 | 0 | 510.0084
6006880750 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP155- P1 C-632491104-Çıkış | 632491104 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:35:49 | 08.07.2024 14:22:28 | 0.7775 |  | 74 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 18.7963 | 0 | 6.4251 | 0 | 0.0099489 | 0 | 0 | 25.2313
6006880752 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR042-TR1 P1 A-601059208-Çıkış | 601059208 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:46:10 | 05.07.2024 20:30:59 | 0.74694 |  | 98 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.4718 | 0 | 0 | 0 | 0.085142 | 0 | 0 | 5.557
6006880753 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SJB540-453227866-453227866-Kofra | 453227866 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:42:39 | 05.07.2024 10:49:18 | 0.11083 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.1273e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1273e-05
6006880754 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAY73-4-415231639-Fider | 415231639 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:59:52 | 05.07.2024 10:28:44 | 0.48111 | 3 | 174 | 1 |  | 1 | 11 |  |  | 13.5002 | 9.6271 | 0.13297 | 0 | 0.31309 | 1.5351 | 0 | 0 | 25.1085
6006880757 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Elektrik Kaçağı - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:01:42 | 05.07.2024 14:27:32 | 2.4306 | 4 | 381 | 18 | 31 |  | 27 |  |  | 53.616 | 258.1751 | 249.4543 | 208.1142 | 0 | 26.296 | 0 | 0 | 795.6556
6006880758 | 1 | HATAY | REYHANLI | THY327-2-459211875-Fider | 459211875 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:58:49 | 05.07.2024 10:51:45 | 0.88222 |  | 99 | 7 | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 22.285 | 58.2099 | 2.0683e-05 | 0 | 4.5608 | 0 | 0 | 85.0557
6006880763 | 1 | MERSİN | MUT | TCN942- P1 ANA ŞALTER-622078746-Çıkış | 622078746 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:23:01 | 05.07.2024 11:56:28 | 0.5575 |  | 113 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 14.0533 | 0 | 4.8083 | 0 | 12.806 | 0 | 0 | 31.6676
6006880768 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-1-620014259-Fider | 620014259 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:36:54 | 05.07.2024 10:25:07 | 0.80361 |  | 523 | 44 | 230 | 3 | 50 |  |  | 0 | 155.77 | 287.1474 | 626.9587 | 54.8519 | 18.7471 | 0 | 0 | 1143.4751
6006880771 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ782- P1 ANA ŞALTER-637983567-Çıkış | 637983567 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 8:59:13 | 14.07.2024 9:22:18 | 0.38472 |  | 43 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 3.0112 | 0 | 0.33545 | 0 | 0.50533 | 0 | 0 | 3.852
6006880776 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:07:10 | 05.07.2024 10:25:50 | 0.31111 | 6 | 306 | 59 | 21 | 3 | 13 |  |  | 3.9424 | 43.2676 | 194.4555 | 26.2298 | 3.8283 | 6.4029 | 0 | 0 | 278.1264
6006880778 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:35:07 | 05.07.2024 9:40:51 | 0.095556 | 4 | 199 | 24 | 76 |  | 14 |  |  | 0 | 7.4086 | 20.7733 | 16.1615 | 0 | 1.0531 | 0 | 0 | 45.3964
6006880785 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:09:22 | 05.07.2024 10:20:38 | 0.18778 | 4 | 449 | 51 | 14 | 2 | 22 |  |  | 0 | 36.1405 | 89.7077 | 7.9396 | 2.2377 | 2.8364 | 0 | 0 | 138.8618
6006880787 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS240- P1 ANA ŞALTER-633025764-Çıkış | 633025764 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:08:54 | 08.07.2024 23:15:53 | 1.1164 |  | 146 |  | 6 |  | 13 |  |  | 0 | 37.0066 | 0 | 5.1275 | 0 | 2.4884 | 0 | 0 | 44.6225
6006880796 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN573-3-460209097-Fider | 460209097 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:03:54 | 05.07.2024 11:11:47 | 0.13139 |  | 218 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 10.9669 | 0 | 0 | 0 | 5.4427 | 0 | 0 | 16.4096
6006880797 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT43-2-628558237-Fider | 628558237 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:04:59 | 05.07.2024 20:24:55 | 10.3322 | 1 | 927 | 1 | 251 |  | 68 |  |  | 0 | 1523.7157 | 0 | 431.5138 | 0 | 215.961 | 0 | 0 | 2171.1906
6006880800 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR200-626535261-626535261-Kofra | 626535261 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:09:43 | 05.07.2024 12:40:55 | 3.52 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 6.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3936
6006880800 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCR200-TR1 P1 C-627130015-Çıkış | 627130015 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:40:55 | 05.07.2024 13:35:03 | 0.90222 |  | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 27.6848 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 29.1508
6006880811 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TFK448-TR1 P1 D-438557117-Çıkış | 438557117 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:46:48 | 06.07.2024 2:52:29 | 0.094722 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.41384 | 0 | 0 | 0 | 0.68875 | 0 | 0 | 1.1026
6006880811 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN76-2-615966816-Fider | 615966816 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:52:29 | 06.07.2024 3:59:31 | 1.1172 | 1 | 2723 |  | 12 | 4 | 135 |  | 1 | 0 | 557.2229 | 0 | 7.6884 | 13.4473 | 72.2404 | 0 | 5.2817 | 655.8808
6006880814 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY377-TR1 P1 F-456987275-Çıkış | 456987275 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:48:08 | 05.07.2024 12:56:02 | 1.1317 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3194 | 0 | 0 | 0 | 0.4298 | 0 | 0 | 4.7492
6006880816 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN209- P1 ANA ŞALTER-453793564-Çıkış | 453793564 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:04:17 | 05.07.2024 23:27:11 | 0.38167 |  | 142 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 10.9233 | 0 | 0.0053179 | 0 | 0.91374 | 0 | 0 | 11.8424
6006880830 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-600927997-600927997-Fider | 600927997 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:13:04 | 05.07.2024 11:33:34 | 1.3417 | 5 | 32 | 17 | 5 |  |  |  |  | 1.6283 | 16.1716 | 76.4862 | 8.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0268
6006880830 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:33:34 | 05.07.2024 14:14:28 | 2.6817 | 10 | 234 | 42 | 23 | 4 | 15 |  |  | 6.1737 | 220.4301 | 534.4574 | 141.3088 | 178.1242 | 124.5006 | 0 | 0 | 1204.9947
6006880840 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE73-TR1 P1 E-626427069-Çıkış | 626427069 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:22:32 | 08.07.2024 3:34:55 | 0.20639 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.11668 | 0 | 0 | 0 | 0.96254 | 0 | 0 | 1.0792
6006880840 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE35-3-621574174-Fider | 621574174 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:34:55 | 08.07.2024 4:01:59 | 0.45111 | 10 | 4480 |  | 1 | 1 | 137 | 1 |  | 2.7317 | 567.2955 | 0 | 0.00069623 | 6.4266 | 47.219 | 45.8531 | 0 | 669.5267
6006880841 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF542- P1 ANA ŞALTER-637578333-Çıkış | 637578333 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:55:22 | 05.07.2024 13:31:06 | 0.59556 |  | 596 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 106.8243 | 0 | 0 | 0 | 37.8643 | 0 | 0 | 144.6886
6006880845 | 1 | MERSİN | TARSUS | THN880- P1 ANA ŞALTER-456051761-Çıkış | 456051761 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:32:09 | 05.07.2024 12:07:16 | 1.5853 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0.79783 | 0 | 29.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7159
6006880846 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SKJ524-TR1 A-459082351-Çıkış | 459082351 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:41:06 | 05.07.2024 14:11:30 | 0.50667 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0691 | 0 | 0 | 0 | 0.4383 | 0 | 0 | 5.5074
6006880868 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY345-TR-A__-601089687-Fider | 601089687 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:50:55 | 05.07.2024 12:20:32 | 4.4936 |  | 20 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 51.1925 | 0 | 143.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6403
6006880868 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN12-4-455899650-Fider | 455899650 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:20:32 | 05.07.2024 13:26:57 | 1.1069 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.41462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41462
6006880874 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-6-453030761-Fider | 453030761 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:30:32 | 05.07.2024 10:58:49 | 0.47139 | 7 | 179 | 23 |  | 2 | 4 |  |  | 12.588 | 25.0148 | 205.595 | 0 | 25.0624 | 1.9751 | 0 | 0 | 270.2353
6006880875 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK38-11-634866087-Fider | 634866087 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:30:46 | 05.07.2024 11:21:37 | 0.8475 |  | 287 |  | 14 |  | 21 |  |  | 0 | 89.626 | 0 | 1.4304 | 0 | 40.7881 | 0 | 0 | 131.8445
6006880886 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB911- P1 ANA ŞALTER-605298608-Çıkış | 605298608 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:06:38 | 05.07.2024 11:12:53 | 0.10417 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24094
6006880898 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617990-Fider | 639617990 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:36:46 | 05.07.2024 10:55:24 | 0.31056 | 2 | 586 | 2 | 6 | 3 | 16 |  |  | 4.0473 | 37.4856 | 0.17501 | 1.6779 | 12.1966 | 4.1252 | 0 | 0 | 59.7076
6006880900 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV860-TR1 P1 A-611725166-Çıkış | 611725166 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:28:52 | 05.07.2024 23:10:54 | 0.70056 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0.012679 | 0 | 0 | 2.4937
6006880902 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH764-4-619590103-Fider | 619590103 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:22:44 | 05.07.2024 13:29:22 | 0.11056 |  | 163 |  | 1 |  | 30 |  |  | 0 | 9.7867 | 0 | 0.0019879 | 0 | 8.1261 | 0 | 0 | 17.9148
6006880907 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-7-452499238-Fider | 452499238 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:39:52 | 05.07.2024 10:45:04 | 0.086667 | 31 | 2410 | 191 | 116 | 10 | 109 | 2 |  | 13.841 | 69.7491 | 52.8955 | 21.4436 | 10.0039 | 5.5355 | 7.181 | 0 | 180.6495
6006880909 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK376-TR1 P1 B-623056512-Çıkış | 623056512 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:00:40 | 05.07.2024 12:43:09 | 0.70806 |  | 26 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.6427 | 0 | 0.47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1129
6006880936 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEL145-TR1 ANA ŞALTER-637511886-Çıkış | 637511886 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:11:29 | 05.07.2024 15:45:21 | 4.5644 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 70.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.643
6006880940 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:48:28 | 05.07.2024 11:12:28 | 0.4 | 1 | 8 | 27 | 15 | 1 | 9 | 1 |  | 0.19913 | 4.1752 | 137.323 | 33.9227 | 0.33607 | 3.8291 | 15.8502 | 0 | 195.6353
6006880942 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:49:14 | 05.07.2024 11:15:25 | 0.43639 | 5 | 289 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 14.6285 | 41.492 | 65.5617 | 12.8385 | 14.2114 | 6.3019 | 0 | 0 | 155.0339
6006880944 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK073-608502521-608502521-Kofra | 608502521 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:46:00 | 06.07.2024 17:15:44 | 0.49556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.08968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08968
6006880952 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE745-TR1 P1 C-637291448-Çıkış | 637291448 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:15:19 | 06.07.2024 12:48:54 | 0.55972 |  | 13 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 1.0213 | 0 | 1.2881 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 4.0709
6006880955 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN437-TR1 P1 H-613589316-Çıkış | 613589316 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 9:27:29 | 05.07.2024 11:57:41 | 2.5033 |  | 36 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 46.4705 | 0 | 0 | 0 | 100.8159 | 0 | 0 | 147.2864
6006880961 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN99-19-459096240-Fider | 459096240 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:53:36 | 05.07.2024 11:35:23 | 0.69639 |  | 76 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.5094 | 0 | 0 | 0 | 0.59008 | 0 | 0 | 10.0995
6006880965 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE28-4-633189089-Fider | 633189089 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:49:37 | 05.07.2024 10:56:52 | 0.12083 | 18 | 1883 | 16 | 326 | 22 | 259 | 3 |  | 20.8072 | 76.2882 | 5.7855 | 14.7438 | 83.5548 | 22.3475 | 55.3799 | 0 | 278.9068
6006880966 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG852-637262890-637262890-Kofra | 637262890 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:52:38 | 05.07.2024 13:05:52 | 2.2206 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0 | 0 | 0.2206
6006880978 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT535- P1 ANA ŞALTER-635849275-Çıkış | 635849275 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:44:21 | 06.07.2024 14:16:20 | 0.53306 |  | 37 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 5.2079 | 0 | 0.50166 | 0 | 0.98213 | 0 | 0 | 6.6917
6006880979 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-7-459483704-Fider | 459483704 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:57:04 | 05.07.2024 10:58:40 | 0.026667 |  | 72 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.9059 | 0 | 0.042949 | 0 | 0.0004873 | 0 | 0 | 0.94933
6006880995 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM484-TR1 P1 C-622421146-Çıkış | 622421146 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:17:06 | 05.07.2024 20:56:15 | 1.6525 |  | 21 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 11.7373 | 0 | 16.7284 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 30.5308
6006881002 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED808- P1 ANA ŞALTER-637588808-Çıkış | 637588808 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:10:56 | 05.07.2024 11:40:16 | 0.48889 |  | 56 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 17.4517 | 0 | 0 | 29.5915
6006881007 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:01:55 | 05.07.2024 11:36:57 | 0.58389 | 2 | 743 | 4 | 153 | 2 | 45 |  |  | 0 | 73.9373 | 205.6574 | 158.0212 | 23.5657 | 10.2631 | 0 | 0 | 471.4448
6006881011 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM20-4-459261889-Fider | 459261889 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:10:11 | 06.07.2024 11:01:14 | 1.8508 | 2 | 177 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1106.9871 | 34.4734 | 0 | 0.77552 | 0 | 4.612 | 0 | 0 | 1146.848
6006881017 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS195-632634526-632634526-Kofra | 632634526 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:47:30 | 05.07.2024 11:48:43 | 0.020278 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.019424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019424
6006881017 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TCS195- P1 ANA ŞALTER-646460874-Çıkış | 646460874 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:48:43 | 05.07.2024 14:09:32 | 2.3469 |  | 175 |  | 19 |  | 16 |  |  | 0 | 94.9475 | 0 | 13.9834 | 0 | 18.6705 | 0 | 0 | 127.6013
6006881020 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV116-TR1 P1 F-627507488-Çıkış | 627507488 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:46:34 | 05.07.2024 17:53:25 | 7.1142 |  | 119 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 291.9148 | 0 | 0 | 0 | 2.6441 | 0 | 0 | 294.5589
6006881028 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THT424-TR1 P1 --- 322000405 C-457270776-Çıkış | 457270776 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:22:42 | 07.07.2024 18:43:11 | 0.34139 |  | 46 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.1259 | 0 | 0 | 0 | 0.40561 | 0 | 0 | 6.5315
6006881033 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-3-644102561-Fider | 644102561 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:07:17 | 05.07.2024 11:15:09 | 0.13111 |  | 1718 | 19 | 369 |  | 101 | 1 |  | 0 | 34.8235 | 67.7082 | 36.1232 | 0 | 5.4136 | 2.4234 | 0 | 146.4918
6006881034 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN958-TR1 F-638342947-Çıkış | 638342947 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:39:49 | 05.07.2024 19:17:07 | 8.6217 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.0072225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072225
6006881053 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-3-643331358-Fider | 643331358 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:10:57 | 05.07.2024 11:57:14 | 0.77139 |  | 179 | 18 | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 49.233 | 393.2763 | 17.3407 | 0 | 3.3688 | 0 | 0 | 463.2188
6006881060 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV431-TR1 P1 C-601080389-Çıkış | 601080389 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:54:30 | 05.07.2024 14:40:34 | 0.76778 |  | 153 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 34.6903 | 0 | 0 | 0 | 2.3989 | 0 | 0 | 37.0892
6006881062 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGC84-3-645523273-Fider | 645523273 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:12:16 | 05.07.2024 11:24:49 | 0.20917 | 2 |  | 11 | 1 |  |  |  |  | 0.24742 | 0 | 19.6169 | 0.38975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2541
6006881063 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM015-3-621675646-Fider | 621675646 | Bakim Ihtiyaci - Beton Kaide Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:21:56 | 05.07.2024 11:46:41 | 0.4125 |  | 209 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 33.8014 | 0 | 0 | 0 | 3.6314 | 0 | 0 | 37.4328
6006881065 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731519-Fider | 625731519 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:12:43 | 05.07.2024 11:24:22 | 0.19417 |  | 1709 |  | 2 | 2 | 310 |  |  | 0 | 114.264 | 0 | 0 | 6.4387 | 51.9699 | 0 | 0 | 172.6727
6006881066 | 1 | MERSİN | TARSUS | THN130-__-457186207-Fider | 457186207 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:00:12 | 05.07.2024 14:09:12 | 0.15 |  | 77 |  | 3 |  | 13 |  |  | 0 | 1.4392 | 0 | 0.00015447 | 0 | 1.3631 | 0 | 0 | 2.8024
6006881066 | 2 | MERSİN | TARSUS | BGK39-3-457174774-Fider | 457174774 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:09:12 | 05.07.2024 14:29:38 | 0.34056 |  | 161 |  | 8 |  | 28 |  |  | 0 | 8.0667 | 0 | 2.2109 | 0 | 8.4232 | 0 | 0 | 18.7008
6006881068 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-2-415177196-Fider | 415177196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:13:54 | 05.07.2024 11:23:58 | 0.16778 |  | 592 | 5 | 2 | 7 | 40 |  |  | 0 | 25.7515 | 2.2202 | 1.1115 | 47.2836 | 3.5911 | 0 | 0 | 79.9579
6006881070 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFK030- P1 ANA ŞALTER-636930305-Çıkış | 636930305 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:01:55 | 06.07.2024 18:49:06 | 0.78639 |  | 38 |  | 13 |  | 21 |  |  | 0 | 10.852 | 0 | 1.0675 | 0 | 5.3116 | 0 | 0 | 17.231
6006881071 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD30-11-602260241-Fider | 602260241 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:05:32 | 05.07.2024 13:12:35 | 0.1175 | 2 | 1763 |  | 9 | 3 | 86 |  |  | 0 | 49.4547 | 0 | 0.26838 | 4.4613 | 7.7161 | 0 | 0 | 61.9006
6006881071 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD30-13-602260384-Fider | 602260384 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:12:35 | 05.07.2024 13:34:58 | 0.37306 |  | 465 |  |  |  | 107 |  | 1 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 0 | 52.8617 | 0 | 4.405 | 109.6057
6006881077 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK077-448316018-448316018-Kofra | 448316018 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:23:34 | 06.07.2024 18:05:52 | 0.705 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15779 | 0 | 0 | 0.15779
6006881081 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TFK120-437100852-437100852-Fider | 437100852 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:59:15 | 05.07.2024 14:30:43 | 1.5244 |  | 80 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 41.5226 | 3.511 | 27.2431 | 0 | 38.3028 | 0 | 0 | 110.5795
6006881085 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-4-459359538-Fider | 459359538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:04:31 | 05.07.2024 13:51:56 | 2.7903 | 2 | 134 | 9 | 2 |  | 4 |  |  | 64.434 | 207.8123 | 576.0649 | 16.1987 | 0 | 3.4145 | 0 | 0 | 867.9243
6006881097 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT750- P1 ANA ŞALTER-453788103-Çıkış | 453788103 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:31:18 | 05.07.2024 14:47:02 | 1.2622 |  | 213 |  | 3 |  | 17 |  |  | 0 | 50.9356 | 0 | 0.6162 | 0 | 10.4672 | 0 | 0 | 62.0191
6006881098 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP612-TR1 E-621880992-Çıkış | 621880992 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:16:56 | 05.07.2024 11:59:32 | 0.71 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.67484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67484
6006881100 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ735-TR1 P1 C-624721788-Çıkış | 624721788 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:28:07 | 05.07.2024 14:21:48 | 0.89472 |  | 42 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 17.194 | 0 | 7.161 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 26.276
6006881105 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH007-TR1 P1 M-627506908-Çıkış | 627506908 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:18:46 | 05.07.2024 15:41:17 | 4.3753 |  | 177 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 326.6021 | 0 | 0 | 0 | 43.8248 | 0 | 0 | 370.4269
6006881109 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH735-TR1 P1 F-638081220-Çıkış | 638081220 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:13:16 | 05.07.2024 12:21:39 | 1.1397 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511
6006881109 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEH735- P1 ANA ŞALTER-638081226-Çıkış | 638081226 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:21:39 | 05.07.2024 12:29:45 | 0.135 |  | 111 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 4.7324 | 0 | 0.039802 | 0 | 2.8246 | 0 | 0 | 7.5967
6006881116 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV117-454041684-454041684-Kofra | 454041684 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:02:45 | 05.07.2024 14:22:00 | 3.3208 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289
6006881118 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-2-415177196-Fider | 415177196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:24:44 | 05.07.2024 11:32:23 | 0.1275 |  | 592 | 5 | 2 | 7 | 40 |  |  | 0 | 19.5695 | 1.6872 | 0.84467 | 35.9324 | 2.729 | 0 | 0 | 60.7627
6006881126 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKK00-4-459382773-Fider | 459382773 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:27:57 | 05.07.2024 17:55:52 | 0.46528 | 2 | 74 | 31 | 14 | 2 | 8 |  |  | 18.7184 | 12.2976 | 65.6025 | 5.7251 | 6.4796 | 2.5241 | 0 | 0 | 111.3474
6006881128 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | THY088-3-457865947-Fider | 457865947 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:00:00 | 05.07.2024 19:31:11 | 0.51972 |  | 35 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 7.1992 | 0 | 0.73153 | 0 | 0.71718 | 0 | 0 | 8.6479
6006881140 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB493-TR1 B-624296840-Çıkış | 624296840 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:05:45 | 05.07.2024 14:35:39 | 3.4983 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 50.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1621
6006881151 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN683-609103467-609103467-Kofra | 609103467 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:16:27 | 05.07.2024 17:30:39 | 0.23667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.022951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022951
6006881151 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN683-TR1 P1 A-451894533-Çıkış | 451894533 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:30:39 | 05.07.2024 18:32:59 | 1.0389 |  | 147 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 25.3144 | 0 | 0 | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | 32.7681
6006881152 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV261-TR1 P1 B-452663193-Çıkış | 452663193 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 18:58:01 | 14.07.2024 20:09:02 | 1.1836 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9796 | 0 | 0 | 0 | 0.71288 | 0 | 0 | 2.6925
6006881160 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-7-642273442-Fider | 642273442 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:11:48 | 06.07.2024 1:53:38 | 0.69722 | 7 | 54 | 4 | 9 | 17 | 20 | 5 |  | 0.6379 | 8.81 | 143.6816 | 9.5989 | 136.326 | 37.3868 | 183.3104 | 0 | 519.7516
6006881164 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH864- P1 ANA ŞALTER-627834203-Çıkış | 627834203 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:47:28 | 10.07.2024 17:44:41 | 0.95361 |  | 212 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 75.2361 | 0 | 1.6647 | 0 | 35.0645 | 0 | 0 | 111.9653
6006881168 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-7-452499238-Fider | 452499238 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:33:15 | 05.07.2024 11:44:08 | 0.18139 | 31 | 2410 | 191 | 116 | 10 | 109 | 2 |  | 29.5173 | 148.7471 | 111.7407 | 45.2993 | 21.0989 | 11.7868 | 14.9953 | 0 | 383.1854
6006881174 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY030-3-452612015-Fider | 452612015 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:34:24 | 05.07.2024 11:40:37 | 0.10361 | 1 | 294 |  | 7 | 2 | 16 |  |  | 0.2921 | 5.457 | 0 | 0.4287 | 3.7248 | 1.094 | 0 | 0 | 10.9966
6006881180 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS277-639467524-639467524-Kofra | 639467524 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:34:53 | 05.07.2024 12:19:05 | 0.73667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.14431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14431
6006881180 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS277-TR1 P1 D-639210349-Çıkış | 639210349 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:19:05 | 05.07.2024 12:54:44 | 0.59417 |  | 206 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 41.2964 | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | 46.3734
6006881188 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA666-TR1 P1 ANA ŞALTER-628885529-Çıkış | 628885529 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:09:44 | 05.07.2024 12:41:04 | 0.52222 |  | 59 |  | 21 |  | 3 |  |  | 0 | 4.7698 | 0 | 0.72502 | 0 | 0.43154 | 0 | 0 | 5.9264
6006881190 | 1 | MERSİN | MUT | BBE89-622893388-622893388-Fider | 622893388 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:33:03 | 05.07.2024 17:18:30 | 5.7575 | 1 |  | 4 | 11 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 7.3725 | 387.8803 | 0 | 0 | 51.6102 | 0 | 446.863
6006881190 | 2 | MERSİN | MUT | BBE92-3-458830247-Fider | 458830247 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:18:30 | 05.07.2024 17:31:35 | 0.21806 | 31 | 6861 | 43 | 526 | 8 | 1433 | 7 | 5 | 5.4041 | 273.6493 | 201.8609 | 168.3186 | 15.1099 | 442.1899 | 63.4838 | 54.3838 | 1224.4002
6006881192 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH052-21-453542642-Fider | 453542642 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:02:17 | 05.07.2024 12:10:24 | 0.13528 | 5 | 37 |  |  | 26 | 179 | 27 | 9 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 34.6157 | 111.701 | 97.7773 | 25.5872 | 270.9081
6006881193 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | 415263115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:40:47 | 05.07.2024 11:49:28 | 0.14472 | 10 | 90 | 33 | 3 | 4 | 15 |  | 1 | 0.61659 | 3.5278 | 35.0432 | 2.102 | 1.6713 | 2.0336 | 0 | 4.2455 | 49.2399
6006881194 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFD619- P1 ANA ŞALTER-640916607-Çıkış | 640916607 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:40:48 | 06.07.2024 2:20:23 | 0.65972 |  | 245 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 43.0978 | 0 | 0 | 0 | 38.4096 | 0 | 0 | 81.5075
6006881194 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN91-19-640007797-Fider | 640007797 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:20:23 | 06.07.2024 2:48:20 | 0.46583 |  | 1627 |  |  | 1 | 237 |  |  | 0 | 185.5369 | 0 | 0 | 110.0971 | 80.3298 | 0 | 0 | 375.9637
6006881202 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ009-4-637572194-Fider | 637572194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:42:30 | 05.07.2024 11:50:21 | 0.13083 |  | 1474 |  | 134 | 4 | 509 |  |  | 0 | 64.932 | 0 | 8.4904 | 4.8801 | 52.8011 | 0 | 0 | 131.1037
6006881214 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG121-3-450992613-Fider | 450992613 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:07:34 | 05.07.2024 12:26:54 | 0.32222 | 2 | 928 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 84.955 | 0 | 0 | 0 | 18.1851 | 0 | 0 | 103.1401
6006881215 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-638713784-638713784-Fider | 638713784 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:44:34 | 05.07.2024 13:38:00 | 1.8906 |  | 45 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.5717 | 35.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5454
6006881215 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:38:00 | 05.07.2024 14:30:51 | 0.88083 | 5 | 281 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 30.1557 | 84.8193 | 131.37 | 25.7252 | 29.1159 | 13.0089 | 0 | 0 | 314.1949
6006881216 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA55-3-449271208-Fider | 449271208 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:45:53 | 05.07.2024 12:07:05 | 0.35333 | 2 | 45 | 10 | 3 | 5 | 9 |  |  | 2.3497 | 8.1623 | 31.9764 | 10.2254 | 0.53074 | 6.6351 | 0 | 0 | 59.8797
6006881217 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP771-TR1 P1 A-451171357-Çıkış | 451171357 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:04:23 | 11.07.2024 15:48:25 | 0.73389 |  | 86 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 28.6567 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 31.4
6006881227 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC37-9-436345629-Fider | 436345629 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:05:50 | 05.07.2024 12:22:24 | 0.27611 |  | 1535 |  |  |  | 142 |  |  | 0 | 163.4488 | 0 | 0 | 0 | 53.3893 | 0 | 0 | 216.8381
6006881229 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA750-TR1 P1 C-617411594-Çıkış | 617411594 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:45:36 | 05.07.2024 14:32:09 | 2.7758 |  | 68 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 68.1163 | 0 | 0 | 0 | 15.1713 | 0 | 0 | 83.2876
6006881229 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR21-5-603319739-Fider | 603319739 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:32:09 | 05.07.2024 14:55:24 | 0.3875 | 1 | 157 |  | 2 | 2 | 14 | 2 |  | 1.1661 | 22.3625 | 0 | 0.035874 | 1.2512 | 6.7019 | 5.8155 | 0 | 37.3331
6006881235 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB83-4-637862493-Fider | 637862493 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:50:38 | 05.07.2024 12:16:02 | 0.42333 | 19 | 2504 | 8 | 531 | 13 | 812 |  |  | 26.4583 | 350.711 | 12.079 | 115.3018 | 149.8973 | 249.4207 | 0 | 0 | 903.8681
6006881235 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ009-4-637572194-Fider | 637572194 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:16:02 | 05.07.2024 18:29:35 | 6.2258 |  | 1452 |  | 134 | 4 | 526 |  |  | 0 | 2974.447 | 0 | 414.9497 | 218.6152 | 2673.3727 | 0 | 0 | 6281.3846
6006881249 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEF081-TR1 P1 ANA ŞALTER-639314807-Çıkış | 639314807 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:56:45 | 05.07.2024 14:39:50 | 2.7181 |  | 33 |  | 7 |  | 17 |  |  | 0 | 38.2328 | 0 | 41.2758 | 0 | 38.2381 | 0 | 0 | 117.7467
6006881250 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-7-452499238-Fider | 452499238 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:56:55 | 05.07.2024 12:10:02 | 0.21861 | 31 | 2410 | 191 | 116 | 10 | 110 | 2 |  | 35.6999 | 179.9034 | 134.3018 | 54.4455 | 23.979 | 14.024 | 15.2608 | 0 | 457.6145
6006881251 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL970-2-640928042-Fider | 640928042 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:28:29 | 05.07.2024 14:20:35 | 1.8683 |  | 213 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 163.0296 | 0 | 0 | 0 | 401.6637 | 0 | 0 | 564.6933
6006881272 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-2-444637377-Fider | 444637377 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:04:02 | 05.07.2024 12:07:49 | 0.063056 | 4 | 439 | 3 | 154 | 2 | 20 |  | 3 | 0 | 5.3473 | 1.0414 | 4.0597 | 0 | 1.6214 | 0 | 0.63631 | 12.706
6006881280 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:06:03 | 05.07.2024 13:52:34 | 1.7753 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 56.6237 | 68.9429 | 231.4843 | 25.9533 | 111.2289 | 1.0141 | 0 | 0 | 495.2472
6006881283 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG245-640080075-640080075-Kofra | 640080075 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:06:45 | 05.07.2024 12:21:05 | 0.23889 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.12972 | 0 | 0 | 0 | 0.04691 | 0 | 0 | 0.17663
6006881283 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG245- P1 ANA ŞALTER-459875324-Çıkış | 459875324 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:21:05 | 05.07.2024 13:44:04 | 1.3831 |  | 597 |  | 1 |  | 87 |  |  | 0 | 244.4762 | 0 | 0.59337 | 0 | 113.3714 | 0 | 0 | 358.441
6006881286 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:09:04 | 05.07.2024 12:31:36 | 0.37556 | 2 | 744 | 4 | 153 | 2 | 45 |  |  | 0 | 47.7759 | 131.8056 | 101.2756 | 14.0279 | 6.3811 | 0 | 0 | 301.266
6006881324 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-5-453539362-Fider | 453539362 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:14:06 | 05.07.2024 12:38:10 | 0.40111 | 3 | 95 | 4 | 46 | 8 | 78 | 2 |  | 5.565 | 30.8426 | 8.608 | 8.1949 | 93.6944 | 83.3984 | 13.961 | 0 | 244.2643
6006881325 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BGL01-10-458833741-Fider | 458833741 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:47:23 | 05.07.2024 15:51:09 | 1.0628 | 2 | 144 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.0342 | 35.1451 | 0.12016 | 0.1955 | 11.1696 | 1.817 | 0 | 0 | 49.4816
6006881337 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM720-605207243-605207243-Fider | 605207243 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:17:51 | 05.07.2024 18:16:08 | 5.9714 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 56.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3985
6006881344 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC503-TR1 P1 C-616403060-Çıkış | 616403060 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:56:22 | 05.07.2024 14:29:08 | 3.5461 |  | 52 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 16.5786 | 0 | 0 | 0 | 11.2117 | 0 | 0 | 27.7903
6006881348 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TEA632- P1 ANA ŞALTER-631271665-Çıkış | 631271665 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:35:11 | 05.07.2024 15:20:19 | 0.75222 |  | 41 |  | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 11.8487 | 0 | 15.3463 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 30.4807
6006881353 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK23-2-633901689-Fider | 633901689 | -Ekonomik Ömür - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:27:32 | 05.07.2024 14:54:32 | 2.45 | 3 | 115 |  | 4 | 7 | 71 | 3 | 1 | 40.6217 | 1764.1156 | 0 | 13.0265 | 167.5212 | 358.1992 | 50.254 | 21.6203 | 2415.3586
6006881358 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU957-TR1 C-621760980-Çıkış | 621760980 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:29:10 | 05.07.2024 12:53:55 | 0.4125 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.57397 | 0 | 0 | 0 | 0.037886 | 0 | 0 | 0.61185
6006881360 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-4-448193228-Fider | 448193228 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:29:12 | 05.07.2024 12:40:22 | 0.18611 |  | 963 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 28.564 | 0 | 0 | 0 | 8.4661 | 0 | 0 | 37.0301
6006881361 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD374-421076574-421076574-Kofra | 421076574 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:08:10 | 05.07.2024 13:23:23 | 1.2536 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.21785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21785
6006881361 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD374-TR1 P1 E-444251247-Çıkış | 444251247 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:23:23 | 05.07.2024 13:52:27 | 0.48444 |  | 40 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 3.8892 | 0 | 0.54566 | 0 | 0.095679 | 0 | 0 | 4.5306
6006881369 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 11:26:31 | 05.07.2024 12:36:08 | 1.1603 | 1 | 183 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 82.5661 | 0 | 8.9497 | 110.2459 | 16.8165 | 0 | 0 | 218.5781
6006881370 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDU993- P1 ANA ŞALTER-635076637-Çıkış | 635076637 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:25:49 | 05.07.2024 14:29:51 | 1.0672 |  | 390 |  | 156 |  | 53 |  |  | 0 | 55.1838 | 0 | 26.5264 | 0 | 36.0895 | 0 | 0 | 117.7998
6006881372 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV333-TR1 P1 C-644831801-Çıkış | 644831801 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:23:04 | 05.07.2024 14:58:29 | 2.5903 |  | 80 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 54.0459 | 0 | 0 | 0 | 33.3774 | 0 | 0 | 87.4233
6006881378 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:34:43 | 05.07.2024 12:47:15 | 0.20889 | 20 | 122 | 55 | 13 | 3 | 13 |  |  | 1.4723 | 8.2597 | 59.3139 | 8.5436 | 5.2471 | 8.6707 | 0 | 0 | 91.5073
6006881382 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:36:51 | 05.07.2024 13:20:22 | 0.72528 | 2 | 2722 |  | 2 | 11 | 107 |  |  | 0 | 231.0655 | 0 | 0.14424 | 42.0357 | 34.8944 | 0 | 0 | 308.1398
6006881396 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:40:47 | 05.07.2024 13:49:26 | 1.1442 | 8 | 715 | 3 | 11 | 2 | 60 |  |  | 0.0055974 | 87.7088 | 36.3218 | 2.4553 | 5.3051 | 48.02 | 0 | 0 | 179.8166
6006881400 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB439-608020034-608020034-Kofra | 608020034 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:26:04 | 05.07.2024 13:30:09 | 0.068056 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.031837 | 0 | 0 | 0 | 0.062607 | 0 | 0 | 0.094445
6006881400 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCB439-TR1 P1 ANA ŞALTER-616759241-Çıkış | 616759241 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:30:09 | 05.07.2024 13:54:05 | 0.39889 |  | 422 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 55.1349 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0 | 0 | 59.6858
6006881425 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TGR031-TR1 P1 C-451427139-Çıkış | 451427139 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:49:03 | 05.07.2024 19:24:42 | 6.5942 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 9.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3726
6006881427 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV804- P1 ANA ŞALTER-610737493-Çıkış | 610737493 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:53:06 | 05.07.2024 14:31:53 | 1.6464 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 1.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8448
6006881430 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:49:55 | 05.07.2024 13:17:25 | 0.45833 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 27.544 | 9.9295 | 25.2792 | 0 | 3.8835 | 0 | 0 | 66.6361
6006881434 | 1 | HATAY | HASSA | TCR699- P1 ANA ŞALTER-626130832-Çıkış | 626130832 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:25:22 | 08.07.2024 11:03:01 | 0.6275 |  | 202 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 35.6933 | 0 | 0 | 0 | 7.2391 | 0 | 0 | 42.9324
6006881450 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED487- P1 E-637800078-Çıkış | 637800078 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:07:06 | 05.07.2024 19:50:41 | 6.7264 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.636 | 0 | 0.39268 | 0 | 0 | 14.0287
6006881450 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED487- P1 ANA ŞALTER-637800072-Çıkış | 637800072 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:50:41 | 05.07.2024 19:53:30 | 0.046944 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.011035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011035
6006881452 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED792-TR1 P1 A-635754953-Çıkış | 635754953 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:07:44 | 05.07.2024 15:32:54 | 2.4194 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.6479 | 0 | 0 | 0 | 5.6901 | 0 | 0 | 41.338
6006881453 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU908-TR1 P1 C-600667630-Çıkış | 600667630 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:27:14 | 10.07.2024 12:16:58 | 0.82889 |  | 88 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 26.4359 | 0 | 0 | 0 | 0.95738 | 0 | 0 | 27.3932
6006881454 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH458-TR1 P1 A-617697283-Çıkış | 617697283 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:05:10 | 05.07.2024 14:16:38 | 1.1911 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 | 1.7601
6006881454 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR28-16-617383866-Fider | 617383866 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:16:38 | 05.07.2024 14:28:06 | 0.19111 | 3 | 4334 |  | 1 | 3 | 354 | 1 | 1 | 0 | 318.2129 | 0 | 0 | 4.5381 | 133.0518 | 15.7761 | 5.7446 | 477.3235
6006881456 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV09-2-459426491-Fider | 459426491 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:01:29 | 05.07.2024 14:02:59 | 0.025 | 20 | 573 | 4 | 4 | 7 | 26 |  |  | 0.29244 | 4.5892 | 0.93832 | 0.57644 | 1.9786 | 0.39184 | 0 | 0 | 8.7668
6006881459 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA882-TR1 P1 ANA ŞALTER-630857996-Çıkış | 630857996 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:00:50 | 05.07.2024 18:48:36 | 0.79611 |  | 83 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 25.4205 | 0 | 0.094194 | 0 | 3.0738 | 0 | 0 | 28.5885
6006881462 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV477-TR1 P1 B-605261620-Çıkış | 605261620 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:24:14 | 08.07.2024 10:27:11 | 1.0492 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 4.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4146
6006881473 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-13-645301503-Fider | 645301503 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:18:50 | 05.07.2024 13:24:44 | 0.098333 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 5.0861 | 0 | 0 | 0 | 0.88304 | 0 | 5.9691
6006881477 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-606336166-606336166-Fider | 606336166 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:56:29 | 05.07.2024 19:16:30 | 6.3336 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 190.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9563
6006881477 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:16:30 | 05.07.2024 19:51:12 | 0.57833 | 20 | 223 | 52 | 13 | 2 | 19 |  |  | 5.1441 | 44.1731 | 129.598 | 16.5541 | 12.3349 | 9.3654 | 0 | 0 | 217.1697
6006881478 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA882-TR1 P1 ANA ŞALTER-630857996-Çıkış | 630857996 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:17:46 | 05.07.2024 14:57:51 | 0.66806 |  | 83 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 23.8711 | 0 | 0.079422 | 0 | 2.8976 | 0 | 0 | 26.8481
6006881478 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TDA882-630858018-630858018-Fider | 630858018 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:57:51 | 05.07.2024 15:37:53 | 0.66722 |  | 83 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 23.7042 | 0 | 0.079075 | 0 | 2.8332 | 0 | 0 | 26.6164
6006881483 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN974-TR1 ANA ŞALTER-638342036-Çıkış | 638342036 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:56:56 | 05.07.2024 15:30:00 | 0.55111 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0 | 1.1589
6006881508 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM629-603041424-603041424-Kofra | 603041424 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2024 9:27:21 | 05.07.2024 14:56:22 | 53.4836 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4366 | 0 | 0 | 385.4366
6006881509 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE58-19-617410216-Fider | 617410216 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:12:27 | 05.07.2024 14:51:47 | 0.65556 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4973 | 0 | 0 | 0 | 12.4973
6006881519 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS560-TR1 P1 D-646536167-Çıkış | 646536167 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:58:44 | 05.07.2024 14:05:03 | 0.10528 |  | 34 | [5 empty] | 1 | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 1.2043
6006881519 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCS560- P1 ANA ŞALTER-627645287-Çıkış | 627645287 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:05:03 | 05.07.2024 15:22:03 | 1.2833 |  | 79 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 38.0469 | 0 | 0 | 0 | 0.16773 | 0 | 1.9424 | 40.157
6006881524 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF541- P1 ANA ŞALTER-453436499-Çıkış | 453436499 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:30:09 | 05.07.2024 22:06:39 | 0.60833 |  | 439 |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 94.2313 | 0 | 0 | 0 | 28.4416 | 0 | 0 | 122.6729
6006881529 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-610511087-610511087-Fider | 610511087 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:52:37 | 05.07.2024 16:39:58 | 2.7892 |  | 141 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 92.041 | 0 | 0 | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | 92.1645
6006881529 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:39:58 | 05.07.2024 16:59:30 | 0.32556 | 2 | 829 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 35.4143 | 3.0294 | 0.025735 | 5.4061 | 3.5258 | 0 | 0 | 47.4014
6006881532 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-444208225-444208225-Fider | 444208225 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:31:08 | 05.07.2024 17:42:27 | 4.1886 |  | 85 |  | 34 |  | 3 |  |  | 0 | 58.0444 | 0 | 21.2746 | 0 | 7.8596 | 0 | 0 | 87.1786
6006881532 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:42:27 | 05.07.2024 17:55:10 | 0.21194 | 2 | 744 | 4 | 153 | 2 | 45 |  |  | 0 | 29.5881 | 74.2321 | 48.2373 | 12.5601 | 3.7279 | 0 | 0 | 168.3455
6006881537 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS904-TR1 P1 E-449656076-Çıkış | 449656076 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:35:04 | 05.07.2024 15:53:38 | 2.3094 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3048 | 0 | 0 | 22.3048
6006881550 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV730-TR1 P1 D-606836108-Çıkış | 606836108 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:54:35 | 06.07.2024 11:42:40 | 0.80139 |  | 228 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 46.8699 | 0 | 2.4505 | 0 | 2.1103 | 0 | 0 | 51.4308
6006881551 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-5-605226869-Fider | 605226869 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:05:55 | 05.07.2024 15:45:48 | 1.6647 | 3 | 391 |  | 1 | 8 | 20 |  | 1 | 0.012302 | 137.2004 | 0 | 0 | 59.0771 | 70.4015 | 0 | 0 | 266.6913
6006881558 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEF996- P1 ANA ŞALTER-639300914-Çıkış | 639300914 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:27:35 | 05.07.2024 20:59:58 | 0.53972 |  | 268 |  | 1 |  | 31 |  |  | 0 | 27.2538 | 0 | 0.08409 | 0 | 8.4884 | 0 | 0 | 35.8263
6006881559 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH063-TR1 P1 F-618156865-Çıkış | 618156865 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:50:05 | 10.07.2024 17:18:43 | 0.47722 |  | 123 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.9935 | 0 | 0 | 0 | 0.93868 | 0 | 0 | 13.9322
6006881576 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-3-632515579-Fider | 632515579 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:34:20 | 06.07.2024 4:44:59 | 1.1775 |  | 629 |  | 13 |  | 31 |  |  | 0 | 166.7514 | 0 | 2.383 | 0 | 14.1745 | 0 | 0 | 183.3089
6006881579 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF498-TR1 F-633116013-Çıkış | 633116013 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:34:26 | 05.07.2024 16:51:11 | 3.2792 |  | 28 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 22.7671 | 0 | 0 | 0 | 32.8032 | 0 | 0 | 55.5703
6006881581 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC96-3-444594633-Fider | 444594633 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:47:23 | 05.07.2024 13:54:58 | 0.12639 | 2 |  | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4.4478 | 0 | 0.69062 | 0 | 0 | 0 | 5.1385
6006881583 | 1 | MERSİN | MUT | TCM995-TR1 P1 C-621834221-Çıkış | 621834221 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:46:52 | 05.07.2024 17:56:06 | 4.1539 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 40.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3768
6006881583 | 2 | MERSİN | MUT | TCM997- P1 ANA ŞALTER-621834412-Çıkış | 621834412 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:56:06 | 05.07.2024 18:00:54 | 0.08 |  | 2 |  | 22 |  |  |  |  | 0 | 0.030848 | 0 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484
6006881589 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TFK409-TR1 P1 G-437057484-Çıkış | 437057484 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:08:44 | 05.07.2024 15:03:26 | 0.91167 |  | 115 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.7827 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0 | 28.7016
6006881590 | 1 | ADANA | KOZAN | SBK292-TR1 E-604840108-Çıkış | 604840108 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:59:52 | 05.07.2024 14:17:22 | 1.2917 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8485 | 0 | 0 | 2.8485
6006881604 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:49:05 | 05.07.2024 14:59:28 | 1.1731 | 3 | 265 | 42 | 10 |  | 7 |  |  | 12.0861 | 88.7969 | 842.9733 | 51.7697 | 0 | 3.8663 | 0 | 0 | 999.4922
6006881609 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SFU759-626785307-626785307-Kofra | 626785307 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:39:38 | 05.07.2024 20:39:12 | 7.9928 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.44457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44457
6006881609 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | SFU759-TR1 C-438688057-Çıkış | 438688057 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:39:12 | 05.07.2024 22:46:07 | 2.1153 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.6331 | 0 | 0 | 0 | 4.1183 | 0 | 0 | 17.7515
6006881611 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-628542201-628542201-Kofra | 628542201 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:46:11 | 05.07.2024 14:46:48 | 1.0103 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2629
6006881611 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-TR1 P1 G-628213644-Çıkış | 628213644 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:46:48 | 05.07.2024 15:23:05 | 0.60472 |  | 267 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 64.0683 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 | 65.1219
6006881614 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC83-4-643337470-Fider | 643337470 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:54:46 | 05.07.2024 13:57:09 | 0.039722 | 1 | 1235 |  | 8 |  | 26 |  |  | 0.098123 | 9.9314 | 0 | 0.028753 | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 11.3496
6006881616 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TGJ911-632957042-632957042-Kofra | 632957042 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:17:32 | 05.07.2024 17:20:32 | 0.05 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.012708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012708
6006881616 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TGJ911-TR1 P1 ANA ŞALTER-449322096-Çıkış | 449322096 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:20:32 | 05.07.2024 18:30:42 | 1.1694 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7789 | 0 | 0 | 0 | 0.93438 | 0 | 0 | 5.7133
6006881632 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:16:59 | 05.07.2024 20:47:42 | 1.5119 | 9 | 648 | 40 | 116 | 9 | 47 | 2 | 1 | 0 | 256.8226 | 392.4469 | 148.0708 | 155.4224 | 68.3931 | 82.7036 | 3.6964 | 1107.5557
6006881637 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BCU55-5-642123766-Fider | 642123766 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:03:09 | 05.07.2024 21:25:27 | 7.3717 | 11 | 27607 | 1 | 251 | 16 | 3263 | 7 | 9 | 0 | 69440.1908 | 139.2157 | 1502.4724 | 15700.0426 | 41129.6086 | 3757.0054 | 1300.2774 | 132968.8129
6006881641 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-452499239-Fider | 452499239 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:03:07 | 05.07.2024 14:51:47 | 0.81111 | 7 | 4 | 33 | 5 | 1 | 1 |  |  | 13.5511 | 0.28078 | 78.9922 | 24.5745 | 0.33686 | 1.7539 | 0 | 0 | 119.4893
6006881650 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB761-TR4 ANA ŞALTER-452639373-Çıkış | 452639373 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:21:29 | 05.07.2024 19:03:03 | 0.69278 |  | 41 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 5.7882 | 0 | 0.020542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8088
6006881656 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU848-TR1 P1 D-601959853-Çıkış | 601959853 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:40:16 | 09.07.2024 15:33:47 | 0.89194 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.7961 | 0 | 0 | 0 | 4.5687 | 0 | 0 | 18.3648
6006881659 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEE255- P1 ANA ŞALTER-637580733-Çıkış | 637580733 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:34:42 | 05.07.2024 19:33:57 | 0.9875 |  | 90 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 23.0907 | 0 | 4.7702 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 28.8894
6006881664 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-606730038-606730038-Fider | 606730038 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:21:05 | 05.07.2024 18:08:58 | 4.7981 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 7.2842 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 15.0751 | 0 | 0 | 24.1475
6006881664 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584047-Fider | 615584047 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:08:58 | 05.07.2024 18:23:46 | 0.24667 | 2 | 2376 |  | 6 | 1 | 105 |  |  | 14.3788 | 90.3768 | 0 | 0.19437 | 7.2155 | 13.2712 | 0 | 0 | 125.4366
6006881669 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP70-1-448374450-Fider | 448374450 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:10:46 | 05.07.2024 14:40:26 | 0.49444 |  | 4 | 2 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.36352 | 0.29018 | 0 | 0 | 50.7256 | 0 | 0 | 51.3793
6006881679 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK788-605507335-605507335-Kofra | 605507335 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:46:52 | 05.07.2024 22:52:59 | 0.10194 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.023345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023345
6006881679 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK788-TR1 P1 I-601733646-Çıkış | 601733646 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:52:59 | 05.07.2024 23:12:54 | 0.33194 |  | 128 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 21.5037 | 0 | 0 | 0 | 2.3202 | 0 | 0 | 23.8238
6006881680 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-600927997-600927997-Fider | 600927997 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:10:37 | 05.07.2024 14:31:33 | 2.3489 | 5 | 32 | 17 | 5 |  |  |  |  | 2.8978 | 28.7793 | 132.4763 | 15.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2923
6006881680 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:31:33 | 05.07.2024 15:09:04 | 0.62528 | 10 | 234 | 42 | 23 | 4 | 15 |  |  | 1.4723 | 52.5662 | 127.6158 | 33.7412 | 43.6602 | 29.8522 | 0 | 0 | 288.9079
6006881682 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV270-627677387-627677387-Kofra | 627677387 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 13:09:53 | 22.07.2024 13:13:32 | 0.060833 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 1.2575
6006881682 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCV270- P1 ANA ŞALTER-627503903-Çıkış | 627503903 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 13:13:32 | 22.07.2024 13:36:56 | 0.39 |  | 19 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 5.439 | 0 | 0 | 0 | 38.552 | 0 | 0 | 43.9911
6006881689 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT771- P2 ANA ŞALTER-600367884-Çıkış | 600367884 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:59:01 | 05.07.2024 15:39:10 | 7.6692 |  | 126 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 427.944 | 0 | 0 | 0 | 148.7628 | 0 | 0 | 576.7069
6006881695 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ22-4-639312591-Fider | 639312591 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:07:33 | 05.07.2024 18:46:00 | 0.64083 |  | 412 |  |  | 1 | 67 |  |  | 0 | 189.0721 | 0 | 0 | 21.4284 | 91.61 | 0 | 0 | 302.1105
6006881696 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU349-TR1 B-643833501-Çıkış | 643833501 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:17:24 | 05.07.2024 18:13:55 | 3.9419 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0787
6006881704 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ412-TR1 A-612402307-Çıkış | 612402307 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:05:52 | 08.07.2024 11:54:22 | 0.80833 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 11.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5718
6006881710 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC015-TR1 P1 C-613566798-Çıkış | 613566798 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:37:20 | 05.07.2024 16:38:40 | 2.0222 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.3373 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 16.371
6006881718 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH166- P1 ANA ŞALTER-613560464-Çıkış | 613560464 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:30:07 | 05.07.2024 16:28:58 | 0.98083 |  | 438 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 117.4341 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 120.2892
6006881721 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:26:02 | 05.07.2024 14:41:00 | 0.24944 | 5 | 525 | 16 | 16 | 8 | 27 | 4 |  | 1.7454 | 42.287 | 9.5239 | 5.3463 | 13.049 | 4.7845 | 42.2555 | 0 | 118.9916
6006881728 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-5-459736927-Fider | 459736927 | - Arıza manevrası - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:27:10 | 05.07.2024 15:28:57 | 1.0297 |  | 531 | 3 | 116 | 2 | 66 |  | 1 | 0 | 144.0702 | 2.7692 | 116.1344 | 4.9439 | 146.6873 | 0 | 7.1085 | 421.7135
6006881730 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BHB82-3-444530766-Fider | 444530766 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:12:21 | 05.07.2024 14:59:50 | 7.7914 |  | 365 |  | 22 |  | 21 |  | 1 | 0 | 324.1428 | 0 | 29.655 | 0 | 87.9648 | 0 | 11.8237 | 453.5864
6006881735 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE11-4-616531362-Fider | 616531362 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:28:14 | 05.07.2024 14:48:36 | 0.33944 | 1 | 409 |  | 1 | 2 | 7 |  |  | 0 | 19.2567 | 0 | 9.1186e-06 | 11.4463 | 1.4176 | 0 | 0 | 32.1206
6006881738 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:28:18 | 05.07.2024 14:44:55 | 0.27694 | 1 | 2313 |  | 1 | 9 | 100 |  |  | 0 | 74.8518 | 0 | 0.056738 | 7.922 | 12.7204 | 0 | 0 | 95.5509
6006881740 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP40- P1 A-623114690-Çıkış | 623114690 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:35:20 | 05.07.2024 15:19:37 | 0.73806 |  | 34 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 8.0509 | 0 | 0 | 0 | 76.7823 | 0 | 0 | 84.8332
6006881750 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED739- P1 A-635075987-Çıkış | 635075987 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:44:47 | 05.07.2024 15:39:39 | 0.91444 |  | 29 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 5.1382 | 0 | 0.18911 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 7.2684
6006881774 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:36:56 | 05.07.2024 14:39:22 | 0.040556 | 9 | 508 | 40 | 112 | 9 | 42 | 2 | 1 | 0 | 4.8462 | 12.0716 | 3.6341 | 6.0913 | 2.7318 | 9.0515 | 1.6057 | 40.0322
6006881780 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC106-TR-A__-616123333-Fider | 616123333 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:42:56 | 05.07.2024 14:48:20 | 0.09 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006881780 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE08-1-616123153-Fider | 616123153 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:48:20 | 05.07.2024 14:51:08 | 0.046667 | 43 | 1363 |  | 29 | 2 | 55 |  |  | 0 | 14.2662 | 0 | 0.61039 | 3.7713 | 2.4293 | 0 | 0 | 21.0772
6006881783 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ739-TR1 P1 ANA ŞALTER-643251495-Çıkış | 643251495 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:42:31 | 11.07.2024 14:43:26 | 1.0153 |  | 177 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 66.3148 | 0 | 2.7167 | 0 | 0.91849 | 0 | 0 | 69.95
6006881799 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY762-TR1 P1 D-632491984-Çıkış | 632491984 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:58:44 | 11.07.2024 15:05:31 | 1.1131 |  | 100 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 22.4903 | 0 | 1.2866 | 0 | 0.78388 | 0 | 0 | 24.5608
6006881800 | 1 | HATAY | KUMLU | TCH715-TR1 P1 G-626124137-Çıkış | 626124137 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:48:51 | 05.07.2024 15:00:47 | 0.19889 |  | 23 |  | 1 |  | 39 |  |  | 0 | 1.7691 | 0 | 3.139 | 0 | 5.0414 | 0 | 0 | 9.9495
6006881809 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196- P1 ANA ŞALTER-631938050-Çıkış | 631938050 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:26:53 | 06.07.2024 19:07:08 | 0.67083 |  | 106 |  | 11 |  | 7 |  |  | 0 | 17.2231 | 0 | 0.92759 | 0 | 1.6627 | 0 | 0 | 19.8134
6006881812 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BLF95-3-459457400-Fider | 459457400 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:45:15 | 05.07.2024 14:50:23 | 0.085556 | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 |  |  | 0.14858 | 0.00064813 | 18.5901 | 7.6516 | 1.7032 | 0.023319 | 0 | 0 | 28.1175
6006881823 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-3-459372138-Fider | 459372138 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:49:39 | 05.07.2024 15:52:02 | 0.039722 |  | 74 | 9 | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 1.1384 | 23.243 | 4.884 | 0 | 0.12871 | 0 | 0 | 29.3941
6006881828 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ376-626664173-626664173-Kofra | 626664173 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:12:09 | 08.07.2024 14:41:10 | 0.48361 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41251 | 0 | 0 | 0.41251
6006881842 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:53:51 | 05.07.2024 15:29:20 | 0.59139 | 5 | 303 | 22 | 4 | 3 | 5 |  |  | 42.1563 | 41.0513 | 102.6724 | 4.3102 | 2.8774 | 6.3994 | 0 | 0 | 199.467
6006881843 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGM371-TR1 ANA ŞALTER-643510809-Çıkış | 643510809 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:57:51 | 05.07.2024 17:40:52 | 2.7169 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 7.8905 | 0 | 0 | 8.9677
6006881851 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS749-TR1 P1 D-637075474-Çıkış | 637075474 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:44:25 | 05.07.2024 15:57:48 | 1.2231 |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 6.1999 | 0 | 0 | 0 | 15.6213 | 0 | 0 | 21.8212
6006881855 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TDE871- P1 ANA ŞALTER-421249451-Çıkış | 421249451 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:11:38 | 05.07.2024 15:48:26 | 0.61333 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3193
6006881857 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBJ65-TR1 P1 E-637076835-Çıkış | 637076835 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:05:38 | 06.07.2024 11:54:48 | 0.81944 |  | 55 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 12.701 | 0 | 0 | 0 | 6.1191 | 0 | 0 | 18.82
6006881864 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV399-TR1 P1 D-600682057-Çıkış | 600682057 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:02:33 | 05.07.2024 15:27:39 | 0.41833 |  | 87 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 8.2228 | 0 | 0 | 0 | 71.8916 | 0 | 0 | 80.1145
6006881875 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT652- P1 ANA ŞALTER-635841495-Çıkış | 635841495 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:08:18 | 05.07.2024 20:20:15 | 5.1992 |  | 81 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 108.0868 | 0 | 4.8751 | 0 | 7.8525 | 0 | 0 | 120.8145
6006881877 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC505- P1 D-616403253-Çıkış | 616403253 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:33:44 | 12.07.2024 15:23:12 | 0.82444 |  | 118 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 8.6487 | 0 | 0 | 0 | 4.8415 | 0 | 0 | 13.4902
6006881884 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGP108-TR1 P1 ANA ŞALTER-458021801-Çıkış | 458021801 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:22:25 | 07.07.2024 11:12:58 | 0.8425 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9679
6006881898 | 1 | ADANA | KOZAN | THV134-TR1 P1 B-458288575-Çıkış | 458288575 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:05:19 | 05.07.2024 19:09:48 | 4.0747 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 5.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8644
6006881898 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN38-5-449206155-Fider | 449206155 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:09:48 | 05.07.2024 19:26:08 | 0.27222 |  | 431 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 15.5538 | 0 | 0.31265 | 0 | 0.098721 | 0 | 0 | 15.9652
6006881900 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR750-TR1 P1 B-601821816-Çıkış | 601821816 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:12:45 | 05.07.2024 16:32:52 | 1.3353 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 7.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4128
6006881901 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE237- P1 ANA ŞALTER-637076343-Çıkış | 637076343 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:33:01 | 06.07.2024 13:47:26 | 1.2403 |  | 253 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 88.8741 | 0 | 0 | 0 | 6.1071 | 0 | 0 | 94.9812
6006881905 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SKD729-TR1 A-459119906-Çıkış | 459119906 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:15:13 | 05.07.2024 18:25:32 | 1.1719 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006881906 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR199-627330786-627330786-Kofra | 627330786 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:08:59 | 05.07.2024 18:20:04 | 3.1847 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0442
6006881906 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCR199-TR1 P1 C-627130080-Çıkış | 627130080 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:20:04 | 05.07.2024 19:06:03 | 0.76639 |  | 131 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 30.166 | 0 | 0 | 0 | 5.9476 | 0 | 0 | 36.1137
6006881913 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:22:55 | 05.07.2024 15:25:15 | 0.038889 | 5 | 2036 | 105 | 41 | 7 | 150 |  | 1 | 2.8715 | 25.9464 | 24.1556 | 13.1248 | 1.6329 | 4.2615 | 0 | 0.76748 | 72.7602
6006881917 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV334-TR1 P1 ANA ŞALTER-458518224-Çıkış | 458518224 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:14:39 | 06.07.2024 12:18:38 | 1.0664 |  | 164 |  | 15 |  | 7 |  |  | 0 | 57.9824 | 0 | 3.0865 | 0 | 10.9183 | 0 | 0 | 71.9871
6006881919 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS425- P1 ANA ŞALTER-452986895-Çıkış | 452986895 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:06:10 | 05.07.2024 18:29:22 | 3.3867 |  | 54 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 39.0408 | 0 | 0 | 0 | 0.40988 | 0 | 0 | 39.4507
6006881930 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL009-2-640548158-Fider | 640548158 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:01:02 | 16.07.2024 16:40:03 | 7.6503 |  | 237 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 745.5213 | 0 | 0 | 0 | 35.6239 | 0 | 0 | 781.1452
6006881939 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-4-616761724-Fider | 616761724 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:05:27 | 05.07.2024 19:43:37 | 0.63611 |  | 926 |  | 15 | 5 | 24 |  |  | 0 | 118.0349 | 0 | 2.9728 | 24.8249 | 12.0666 | 0 | 0 | 157.8991
6006881940 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-3-459372139-Fider | 459372139 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 14:50:40 | 05.07.2024 17:26:41 | 2.6003 |  | 74 | 8 | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 72.161 | 1419.8479 | 317.0209 | 0 | 8.3689 | 0 | 0 | 1817.3987
6006881942 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU037-4-629446625-Fider | 629446625 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:00:18 | 08.07.2024 10:27:30 | 0.45333 |  | 538 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 81.5429 | 0 | 0.14049 | 0 | 11.3392 | 0 | 0 | 93.0225
6006881951 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK33-TR1 P1 A-458160715-Çıkış | 458160715 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:36:53 | 06.07.2024 19:18:47 | 0.69833 |  | 57 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 8.9536 | 0 | 0.35636 | 0 | 3.7271 | 0 | 0 | 13.037
6006881959 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:53:09 | 06.07.2024 17:27:43 | 0.57611 |  | 23 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 2.9438 | 0 | 0 | 0 | 9.2347 | 0 | 0 | 12.1785
6006881960 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDD732-TR1 ANA ŞALTER-639542431-Çıkış | 639542431 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 5:15:41 | 16.07.2024 5:31:46 | 0.26806 |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.6766 | 0 | 0 | 0 | 0.34293 | 0 | 0 | 1.0195
6006881962 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SGV142-TR1 ANA ŞALTER-439142564-Çıkış | 439142564 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 13:51:22 | 15.07.2024 14:23:48 | 0.54056 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5982
6006881964 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT790-TR1 P1 B-635671425-Çıkış | 635671425 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:22:03 | 05.07.2024 18:29:52 | 1.1303 |  | 24 |  | 19 |  | 10 |  |  | 0 | 17.145 | 0 | 7.0581 | 0 | 3.1888 | 0 | 0 | 27.3919
6006881966 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TDV357-3-618738466-Fider | 618738466 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:31:14 | 05.07.2024 15:43:53 | 0.21083 | 3 | 65 |  | 3 | 1 | 9 |  |  | 0.054081 | 4.3564 | 0 | 0.031318 | 0 | 7.2761 | 0 | 0 | 11.718
6006881967 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ459- P1 ANA ŞALTER-622978989-Çıkış | 622978989 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:46:23 | 05.07.2024 18:16:41 | 0.505 |  | 75 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 5.4251 | 0 | 0.35594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.781
6006881968 | 1 | HATAY | HASSA | TCL088-TR1 P1 B-625003376-Çıkış | 625003376 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:52:11 | 11.07.2024 9:49:05 | 0.94833 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 4.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2157
6006881971 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCN626-TR1 ANA ŞALTER-637605255-Çıkış | 637605255 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:50:57 | 05.07.2024 20:12:49 | 1.3644 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.7979 | 0 | 0 | 0 | 1.3871 | 0 | 0 | 35.185
6006881973 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC22-22-452063430-Fider | 452063430 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:23:57 | 05.07.2024 15:49:25 | 0.42444 | 20 | 426 | 14 | 2 | 11 | 29 | 6 |  | 3.855 | 71.8169 | 226.0708 | 3.5762 | 43.2171 | 13.3602 | 93.9409 | 0 | 455.8371
6006881975 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR070-TR1 P1 D-630779039-Çıkış | 630779039 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:42:46 | 08.07.2024 12:18:17 | 0.59194 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8965 | 0 | 0 | 3.8965
6006881977 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP175-633725192-633725192-Kofra | 633725192 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:28:52 | 09.07.2024 3:11:41 | 0.71361 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.047138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047138
6006881982 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SGD827-TR1 D-643254752-Çıkış | 643254752 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:27:24 | 10.07.2024 11:04:06 | 0.61167 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0.056228 | 0 | 0 | 0.36517
6006881992 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-3-457001728-Fider | 457001728 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:34:32 | 10.07.2024 17:43:23 | 8.1475 |  | 322 |  | 17 |  | 90 |  | 1 | 0 | 673.688 | 0 | 13.0348 | 0 | 1383.4111 | 0 | 15.3699 | 2085.5038
6006881993 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM118-TR1 P1 G-622733962-Çıkış | 622733962 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:02:20 | 10.07.2024 16:45:25 | 7.7181 |  | 28 |  | 26 |  | 1 |  |  | 0 | 51.1864 | 0 | 91.7956 | 0 | 2.4105 | 0 | 0 | 145.3925
6006881994 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195166-Fider | 431195166 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:00:48 | 11.07.2024 10:30:50 | 1.5006 | 4 | 1454 | 24 | 15 | 13 | 196 | 1 |  | 53.6678 | 623.9758 | 468.8742 | 74.7287 | 275.9376 | 156.2759 | 5.7167 | 0 | 1659.1767
6006881994 | 2 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 10:30:50 | 11.07.2024 16:47:32 | 6.2783 | 2 | 523 | 17 | 2 | 7 | 27 | 1 |  | 188.585 | 1113.328 | 1374.6257 | 105.2142 | 337.7915 | 89.9142 | 23.112 | 0 | 3232.5706
6006881995 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS659-2-614115092-Fider | 614115092 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:21:27 | 10.07.2024 17:56:57 | 8.5917 |  | 1012 |  |  |  | 145 |  |  | 0 | 2626.117 | 0 | 0 | 0 | 1357.715 | 0 | 0 | 3983.8321
6006881996 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH749- P1 ANA ŞALTER-638654490-Çıkış | 638654490 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:00:24 | 11.07.2024 17:40:07 | 8.6619 |  | 185 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 472.5883 | 0 | 37.8095 | 0 | 120.1543 | 0 | 0 | 630.5521
6006881997 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA721-TR1 P1 C-640911013-Çıkış | 640911013 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.07.2024 8:58:40 | 10.07.2024 12:25:14 | 3.4428 |  | 92 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 126.3832 | 0 | 0 | 0 | 124.7275 | 0 | 0 | 251.1107
6006881998 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-607082810-607082810-Fider | 607082810 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:17:25 | 11.07.2024 17:52:53 | 8.5911 |  | 762 |  | 8 | 5 | 17 |  |  | 0 | 1144.5937 | 0 | 8.969 | 404.3675 | 102.8663 | 0 | 0 | 1660.7965
6006881999 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED895-4-637075644-Fider | 637075644 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:10:58 | 10.07.2024 15:01:10 | 5.8367 |  | 45 |  |  | 2 | 19 |  |  | 0 | 58.157 | 0 | 0 | 102.8685 | 80.433 | 0 | 0 | 241.4585
6006882000 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGB999- P1 ANA ŞALTER-644083459-Çıkış | 644083459 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 13:52:46 | 10.07.2024 16:47:07 | 2.9058 |  | 175 |  | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 78.9355 | 0 | 0.48065 | 0 | 32.2477 | 0 | 0 | 111.6639
6006882001 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU149- P1 ANA ŞALTER-453671797-Çıkış | 453671797 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 10:24:15 | 11.07.2024 15:01:54 | 4.6275 |  | 89 |  | 4 |  | 19 |  |  | 0 | 218.5051 | 0 | 2.7487 | 0 | 150.4474 | 0 | 0 | 371.7012
6006882002 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN31-635863614-635863614-Fider | 635863614 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:53:37 | 05.07.2024 22:34:46 | 1.6858 |  | 5 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 2.1758 | 0 | 14.9618 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 18.2592
6006882003 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK266-TR1 P1 G-642970347-Çıkış | 642970347 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:30:34 | 10.07.2024 13:15:41 | 3.7519 |  | 146 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 75.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8134
6006882004 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR189-TR1 P1 C-614173957-Çıkış | 614173957 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 14:00:47 | 10.07.2024 16:55:30 | 2.9119 |  | 73 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 38.0677 | 0 | 0 | 0 | 0.66779 | 0 | 0 | 38.7355
6006882005 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGS168- P1 ANA ŞALTER-457263639-Çıkış | 457263639 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:35:29 | 10.07.2024 11:55:47 | 1.3383 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.70309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70309
6006882006 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 12:59:20 | 11.07.2024 16:18:39 | 3.3219 |  | 637 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 436.4975 | 0 | 3.1068 | 8.6617 | 18.1821 | 182.3482 | 0 | 648.7963
6006882007 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGJ737-TR1 P1 ANA ŞALTER-453758134-Çıkış | 453758134 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:06:13 | 10.07.2024 10:15:01 | 1.1467 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 20.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6725
6006882008 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDV733-__-416942982-Fider | 416942982 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:13:23 | 11.07.2024 11:55:02 | 2.6942 |  | 321 |  |  |  | 84 |  | 1 | 0 | 291.7728 | 0 | 0 | 0 | 266.0619 | 0 | 1.6282 | 559.4629
6006882009 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | THN194- P1 ANA ŞALTER-456829200-Çıkış | 456829200 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 14:06:13 | 10.07.2024 16:36:24 | 2.5031 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.5302 | 0 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 24.452
6006882010 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE278- P1 ANA ŞALTER-613541325-Çıkış | 613541325 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:07:22 | 11.07.2024 11:37:23 | 2.5003 |  | 80 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 45.5649 | 0 | 0 | 0 | 63.248 | 0 | 0 | 108.8129
6006882011 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE340-TR1 P1 ANA ŞALTER-613539251-Çıkış | 613539251 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 13:30:52 | 11.07.2024 14:42:45 | 1.1981 |  | 141 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 22.0939 | 0 | 0 | 0 | 1.7677 | 0 | 0 | 23.8617
6006882014 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-627976872-627976872-Fider | 627976872 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:00:24 | 10.07.2024 17:42:41 | 8.7047 | 5 | 456 | 4 | 66 | 3 | 43 |  |  | 0.78416 | 1276.394 | 85.0505 | 206.8291 | 272.8298 | 220.9624 | 0 | 0 | 2062.85
6006882016 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:28:08 | 10.07.2024 17:32:14 | 8.0683 |  | 432 | 2 |  | 2 | 55 |  |  | 0 | 477.844 | 0.21458 | 0 | 1077.3349 | 407.2574 | 0 | 0 | 1962.6509
6006882020 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBH017-1-448804854-Fider | 448804854 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:25:03 | 11.07.2024 17:15:04 | 7.8336 | 2 | 326 | 1 | 107 | 7 | 41 | 1 |  | 763.6677 | 918.6864 | 20.5013 | 163.5667 | 926.5292 | 237.3299 | 0 | 0 | 3030.2811
6006882021 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT81-3-448299533-Fider | 448299533 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:17:07 | 10.07.2024 18:06:17 | 7.8194 |  | 224 |  | 72 |  | 40 |  | 2 | 0 | 438.6326 | 0 | 376.0742 | 0 | 272.1083 | 0 | 0.031427 | 1086.8466
6006882022 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD861-TR1 P1 ANA ŞALTER-622410070-Çıkış | 622410070 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:00:02 | 10.07.2024 11:52:12 | 2.8694 |  | 68 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 33.3251 | 0 | 0 | 0 | 14.6306 | 0 | 0 | 47.9558
6006882023 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD891-TR1 P1 ANA ŞALTER-616650962-Çıkış | 616650962 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 13:00:17 | 10.07.2024 16:53:11 | 3.8817 |  | 335 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 145.2374 | 0 | 0.0014817 | 0 | 24.7223 | 0 | 0 | 169.9612
6006882024 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TFL195-2-437968172-Fider | 437968172 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 8:57:00 | 10.07.2024 17:00:00 | 8.05 |  | 121 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 311.926 | 0 | 0 | 0 | 147.2125 | 0 | 0 | 459.1385
6006882025 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH985-3-619773208-Fider | 619773208 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:46:54 | 10.07.2024 12:22:04 | 2.5861 |  | 497 |  | 4 |  | 47 |  | 2 | 0 | 549.456 | 0 | 0.49957 | 0 | 1473.3425 | 0 | 0.080733 | 2023.3788
6006882026 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCV409-1-632603846-Fider | 632603846 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:59:36 | 11.07.2024 9:54:39 | 0.9175 | 1 | 1503 |  |  | 1 | 162 |  |  | 0 | 452.8236 | 0 | 0 | 0.22667 | 289.1568 | 0 | 0 | 742.2071
6006882027 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE383-2-626708939-Fider | 626708939 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 13:57:06 | 10.07.2024 14:42:31 | 0.75694 |  | 5276 |  | 2 |  | 363 |  | 2 | 0 | 1386.8141 | 0 | 0.61308 | 0 | 440.8468 | 0 | 61.2717 | 1889.5457
6006882028 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH986-3-619772984-Fider | 619772984 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:00:36 | 10.07.2024 17:00:52 | 7.0044 |  | 369 |  |  |  | 65 |  | 1 | 0 | 1409.3158 | 0 | 0 | 0 | 517.707 | 0 | 913.4999 | 2840.5228
6006882029 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAP33-2-622424283-Fider | 622424283 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:32:50 | 10.07.2024 12:30:07 | 2.9547 | 6 | 1645 | 11 | 188 | 2 | 63 |  |  | 74.0949 | 762.5512 | 813.5266 | 908.2135 | 183.1022 | 135.9271 | 0 | 0 | 2877.4156
6006882030 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV167- P1 ANA ŞALTER-634248165-Çıkış | 634248165 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 8:56:36 | 10.07.2024 17:40:26 | 8.7306 |  | 272 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 522.0372 | 0 | 9.1882 | 0 | 183.7674 | 0 | 0 | 714.9928
6006882031 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | THY315-3-458673147-Fider | 458673147 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:29:48 | 10.07.2024 16:48:26 | 7.3106 |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2059 | 0 | 0 | 242.2059
6006882032 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA402- P1 ANA ŞALTER-634244287-Çıkış | 634244287 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:56:30 | 10.07.2024 12:02:12 | 1.095 |  | 180 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 54.9681 | 0 | 1.5099 | 0 | 6.8669 | 0 | 0 | 63.3449
6006882033 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC809- P1 ANA ŞALTER-637216861-Çıkış | 637216861 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:30:54 | 10.07.2024 12:07:13 | 2.6053 |  | 51 |  | 23 |  | 32 |  |  | 0 | 53.6425 | 0 | 42.317 | 0 | 26.7626 | 0 | 0 | 122.7221
6006882034 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:02:06 | 11.07.2024 17:00:45 | 7.9775 | 8 | 715 | 3 | 11 | 2 | 60 |  |  | 0.038054 | 596.3925 | 275.8839 | 18.6524 | 37.3622 | 326.7542 | 0 | 0 | 1255.0833
6006882036 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA42-TR1 P1 H-446965388-Çıkış | 446965388 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:54:01 | 11.07.2024 16:46:20 | 7.8719 |  | 10 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 0 | 20.9463 | 0 | 0.59729 | 0 | 8.9674 | 0 | 0 | 30.511
6006882037 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE432-TR1 P1 C-636504774-Çıkış | 636504774 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:28:53 | 11.07.2024 17:08:51 | 7.6661 |  | 74 |  | 25 |  | 5 |  |  | 0 | 210.5371 | 0 | 12.9509 | 0 | 4.6376 | 0 | 0 | 228.1256
6006882038 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA72-5-459315530-Fider | 459315530 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:15:31 | 11.07.2024 17:54:13 | 8.645 | 2 | 719 |  | 26 | 1 | 35 |  | 1 | 61.2922 | 1492.1834 | 0 | 96.6437 | 1.5196 | 97.1431 | 0 | 10.4919 | 1759.2739
6006882039 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDA877- ANA ŞALTER-634444415-Çıkış | 634444415 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:00:04 | 10.07.2024 13:56:06 | 3.9339 |  | 119 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 98.6964 | 0 | 0 | 0 | 6.5331 | 0 | 0 | 105.2296
6006882040 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF36-611814619-611814619-Fider | 611814619 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:24:55 | 10.07.2024 17:52:45 | 8.4639 | 3 | 914 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 917.4368 | 0 | 0 | 0 | 37.7355 | 0 | 0 | 955.1723
6006882041 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ130-2-621690426-Fider | 621690426 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:15:16 | 10.07.2024 18:32:18 | 9.2839 |  | 2093 |  | 3 |  | 191 |  |  | 0 | 9781.0106 | 0 | 7.5157 | 0 | 3206.7219 | 0 | 0 | 12995.2482
6006882042 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ191-TR1 F-609109962-Çıkış | 609109962 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.07.2024 12:32:37 | 10.07.2024 13:13:54 | 0.68806 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.006 | 0 | 0 | 33.006
6006882044 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE239- P1 ANA ŞALTER-602787316-Çıkış | 602787316 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:00:48 | 10.07.2024 17:00:05 | 7.9881 |  | 57 |  | 10 |  | 11 |  |  | 0 | 91.463 | 0 | 26.7326 | 0 | 103.5804 | 0 | 0 | 221.776
6006882045 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-7-602798268-Fider | 602798268 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:02:14 | 10.07.2024 10:13:55 | 0.19472 | 3 | 911 | 6 | 127 | 1 | 76 | 2 | 3 | 0 | 33.192 | 20.7771 | 8.0701 | 1.4873 | 28.0103 | 5.8638 | 8.7926 | 106.193
6006882045 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-616481847-616481847-Fider | 616481847 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:13:55 | 10.07.2024 18:00:02 | 7.7686 |  | 176 |  | 4 |  | 21 |  |  | 0 | 280.2099 | 0 | 1.4485 | 0 | 246.1965 | 0 | 0 | 527.855
6006882046 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGH568-TR1 P1 C-449359142-Çıkış | 449359142 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:11:35 | 10.07.2024 12:44:10 | 3.5431 |  | 122 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 118.4539 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 122.3979
6006882047 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGF138-3-443710340-Fider | 443710340 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:05:47 | 10.07.2024 11:36:28 | 2.5114 |  | 251 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 173.8283 | 0 | 0 | 0 | 79.3245 | 0 | 0 | 253.1529
6006882048 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BAS30-2-416771255-Fider | 416771255 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 8:57:34 | 10.07.2024 15:11:30 | 6.2322 | 4 | 4 | 14 | 2 |  |  |  |  | 7.7288 | 1.2496 | 215.33 | 22.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5958
6006882049 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV736-TR1 P1 E-602258663-Çıkış | 602258663 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:53:17 | 10.07.2024 17:29:17 | 7.6 |  | 124 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 171.7733 | 0 | 0 | 0 | 0.12841 | 0 | 0 | 171.9017
6006882050 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU047-TR1 P1 C-458733578-Çıkış | 458733578 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:00:24 | 10.07.2024 16:53:58 | 7.8928 |  | 173 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 376.8425 | 0 | 0 | 0 | 22.0355 | 0 | 0 | 398.878
6006882051 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY825-TR1 P1 D-600688160-Çıkış | 600688160 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:31:38 | 11.07.2024 14:58:03 | 5.4403 |  | 93 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 63.0593 | 0 | 0 | 0 | 1.3007 | 0 | 0 | 64.36
6006882052 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-2-439107128-Fider | 439107128 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:31:19 | 11.07.2024 17:26:23 | 7.9178 | 1 | 481 |  |  |  | 21 |  |  | 0.075253 | 759.3192 | 0 | 0 | 0 | 153.4304 | 0 | 0 | 912.8248
6006882053 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-6-452964192-Fider | 452964192 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:34:31 | 10.07.2024 16:51:40 | 7.2858 |  | 2458 |  | 1 |  | 135 |  |  | 0 | 5001.0619 | 0 | 4.7556 | 0 | 1960.114 | 0 | 0 | 6965.9314
6006882054 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BEF03-602702089-602702089-Fider | 602702089 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:59:25 | 11.07.2024 12:36:57 | 3.6256 |  | 528 | 3 | 2 | 3 | 49 |  |  | 0 | 645.7669 | 18.618 | 1.8289 | 31.0916 | 124.6536 | 0 | 0 | 821.959
6006882058 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY75-3-620680804-Fider | 620680804 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 10:32:27 | 10.07.2024 17:26:36 | 6.9025 | 1 | 604 | 2 | 135 |  | 26 |  |  | 1015.2041 | 1259.0189 | 177.5311 | 549.9904 | 0 | 130.5273 | 0 | 0 | 3132.2718
6006882059 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU127-TR1 P1 B-602263939-Çıkış | 602263939 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:57:32 | 11.07.2024 17:00:05 | 8.0425 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 25.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9206
6006882060 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BDC67-4-437553851-Fider | 437553851 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 8:59:58 | 10.07.2024 14:28:05 | 5.4686 | 8 | 9040 | 35 | 371 | 25 | 655 | 6 | 15 | 172.6751 | 7589.5381 | 2921.5454 | 2686.9634 | 1855.7259 | 2418.7616 | 1309.1197 | 3840.7134 | 22795.0427
6006882061 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH990-3-619772290-Fider | 619772290 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 10:59:42 | 11.07.2024 13:01:27 | 2.0292 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 40.7439 | 0 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | 43.4338
6006882062 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBP928- P1 ANA ŞALTER-617834812-Çıkış | 617834812 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:00:14 | 10.07.2024 17:31:50 | 8.5267 |  | 196 |  | 28 |  | 12 |  |  | 0 | 507.7114 | 0 | 150.1433 | 0 | 61.0447 | 0 | 0 | 718.8994
6006882063 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM122- P1 ANA ŞALTER-452309589-Çıkış | 452309589 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:59:50 | 11.07.2024 16:52:43 | 7.8814 |  | 61 |  | 34 |  | 2 |  |  | 0 | 162.2218 | 0 | 133.8342 | 0 | 17.6032 | 0 | 0 | 313.6592
6006882070 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-459488734-459488734-Fider | 459488734 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:38:35 | 10.07.2024 17:40:25 | 8.0306 |  | 981 |  | 1 | 3 | 49 |  |  | 0 | 895.3873 | 0 | 0 | 55.3205 | 144.4162 | 0 | 0 | 1095.1241
6006882071 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB707-616082270-616082270-Fider | 616082270 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 10:05:18 | 11.07.2024 14:59:43 | 4.9069 |  | 867 |  | 1 | 2 | 25 |  |  | 0 | 1016.3855 | 0 | 0 | 42.2788 | 408.9355 | 0 | 0 | 1467.5998
6006882075 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF746- P1 ANA ŞALTER-613557385-Çıkış | 613557385 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:06:12 | 11.07.2024 16:43:06 | 7.615 |  | 193 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 323.9304 | 0 | 0 | 0 | 17.5256 | 0 | 0 | 341.456
6006882076 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA884- P1 ANA ŞALTER-455920439-Çıkış | 455920439 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:21:49 | 05.07.2024 21:18:00 | 0.93639 |  | 91 |  | 2 |  | 20 |  |  | 0 | 21.6059 | 0 | 0.24201 | 0 | 19.6202 | 0 | 0 | 41.4681
6006882077 | 1 | HATAY | KUMLU | TCH715-3-626124142-Fider | 626124142 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:29:06 | 10.07.2024 16:59:12 | 7.5017 | 1 | 1016 |  | 4 |  | 61 |  |  | 180.6741 | 2502.4894 | 0 | 171.9316 | 0 | 370.8062 | 0 | 0 | 3225.9013
6006882078 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR21-5-460142884-Fider | 460142884 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 10:04:11 | 11.07.2024 17:49:23 | 7.7533 | 4 | 1876 |  | 10 | 6 | 99 | 1 |  | 3455.9015 | 3864.0559 | 0 | 67.7758 | 875.97 | 624.3695 | 203.7154 | 0 | 9091.7882
6006882080 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV051-TR1 P1 C-601964458-Çıkış | 601964458 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 10:55:03 | 11.07.2024 17:06:30 | 6.1908 |  | 48 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 73.1949 | 0 | 0 | 0 | 6.3458 | 0 | 0 | 79.5406
6006882082 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBF99-1-629548204-Fider | 629548204 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:24:53 | 11.07.2024 18:16:13 | 8.8556 | 13 | 2175 | 4 | 76 | 12 | 163 | 2 |  | 1961.5916 | 4586.868 | 95.2703 | 217.4973 | 460.1972 | 481.5261 | 100.822 | 0 | 7903.7726
6006882083 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC437-3-602498904-Fider | 602498904 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:37:41 | 10.07.2024 9:53:04 | 0.25639 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.1509 | 0 | 0 | 0 | 12.2209 | 0 | 0 | 13.3718
6006882085 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE62-611816435-611816435-Fider | 611816435 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:49:24 | 11.07.2024 17:16:45 | 7.4558 |  | 638 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 407.9762 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 0 | 0 | 411.9951
6006882094 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG630- P1 ANA ŞALTER-619130649-Çıkış | 619130649 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:00:01 | 11.07.2024 12:00:08 | 3.0019 |  | 93 |  | 7 |  | 8 |  | 2 | 0 | 82.0704 | 0 | 13.6038 | 0 | 10.8362 | 0 | 6.2032 | 112.7136
6006882096 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | 632435135 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 8:59:24 | 10.07.2024 17:56:39 | 8.9542 | 3 | 266 | 1 | 21 | 3 | 15 |  |  | 4.618 | 549.9558 | 0.43596 | 76.7276 | 128.6713 | 22.782 | 0 | 0 | 783.1907
6006882097 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 8:56:39 | 10.07.2024 17:49:02 | 8.8731 |  | 154 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 393.3172 | 0 | 87.2999 | 0 | 31.2644 | 0 | 0 | 511.8814
6006882099 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG127-4-458283051-Fider | 458283051 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - TEİAŞ - Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.07.2024 8:58:20 | 11.07.2024 11:20:25 | 2.3681 | 1 | 588 |  |  | 1 | 15 |  |  | 37.7631 | 442.112 | 0 | 0 | 0.32305 | 25.0598 | 0 | 0 | 505.2579
6006882100 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-7-618993298-Fider | 618993298 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:59:11 | 11.07.2024 17:48:58 | 8.8297 | 1 | 3518 |  |  | 5 | 715 |  |  | 0 | 11978.1483 | 0 | 0 | 4268.2503 | 15595.2603 | 0 | 0 | 31841.6589
6006882101 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM478-TR1 P1 A-645000393-Çıkış | 645000393 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:02:55 | 11.07.2024 17:00:02 | 7.9519 |  | 31 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 60.1785 | 0 | 71.4522 | 0 | 16.5413 | 0 | 0 | 148.172
6006882102 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:07:41 | 11.07.2024 15:32:53 | 6.42 | 1 | 94 | 18 | 6 | 4 | 5 |  |  | 50.2381 | 188.6759 | 844.7097 | 372.0102 | 307.6097 | 10.8558 | 0 | 0 | 1774.0995
6006882103 | 1 | ADANA | CEYHAN | TDU604-TR1 P1 C-421410268-Çıkış | 421410268 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:24:52 | 11.07.2024 17:28:03 | 8.0531 |  | 33 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 76.8413 | 0 | 0 | 0 | 28.8798 | 0 | 0 | 105.7211
6006882105 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKJ81-633882992-633882992-Fider | 633882992 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:22:58 | 10.07.2024 17:02:23 | 7.6569 | 1 | 137 | 1 | 4 |  | 10 |  |  | 373.2657 | 334.6783 | 109.0503 | 165.6379 | 0 | 22.6536 | 0 | 0 | 1005.2858
6006882107 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS048- P1 ANA ŞALTER-631930088-Çıkış | 631930088 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:01:47 | 10.07.2024 17:14:52 | 8.2181 |  | 131 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 303.6442 | 0 | 0.82243 | 0 | 95.1445 | 0 | 0 | 399.6111
6006882108 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGP199-3-448583885-Fider | 448583885 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:14:23 | 11.07.2024 17:25:06 | 8.1786 | 2 | 375 |  | 25 | 2 | 21 | 1 |  | 0 | 688.2238 | 0 | 58.2682 | 13.3623 | 336.9163 | 76.5419 | 0 | 1173.3124
6006882109 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-18-444334576-Fider | 444334576 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:20:22 | 11.07.2024 17:44:59 | 8.4103 | 3 | 6788 | 6 | 232 | 8 | 388 | 1 | 1 | 0 | 7380.4876 | 74.9662 | 1115.263 | 369.8176 | 1749.2665 | 1477.5602 | 0.00048771 | 12167.3616
6006882111 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFJ525-TR1 P1 A-436937304-Çıkış | 436937304 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 12:59:59 | 11.07.2024 17:00:11 | 4.0033 |  | 118 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 134.2738 | 0 | 0 | 0 | 83.1114 | 0 | 0 | 217.3852
6006882112 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA609-3-638402440-Fider | 638402440 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:59:25 | 10.07.2024 12:45:05 | 2.7611 |  | 850 |  | 8 |  | 75 |  |  | 0 | 533.3558 | 0 | 31.9101 | 0 | 113.5091 | 0 | 0 | 678.7751
6006882113 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF331- P1 ANA ŞALTER-637864256-Çıkış | 637864256 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 9:59:21 | 11.07.2024 16:58:05 | 6.9789 |  | 23 |  | 11 |  | 31 |  |  | 0 | 45.4107 | 0 | 46.6617 | 0 | 110.8547 | 0 | 0 | 202.9271
6006882114 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THS853-3-453856013-Fider | 453856013 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:31:19 | 10.07.2024 10:30:14 | 0.98194 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 10.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8654
6006882115 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ009-4-637572194-Fider | 637572194 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2024 8:53:14 | 11.07.2024 14:01:36 | 5.1394 |  | 1483 |  | 134 | 4 | 516 |  |  | 0 | 2456.4126 | 0 | 351.421 | 187.2349 | 2166.2972 | 0 | 0 | 5161.3657
6006882117 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBL02-11-400034313-Fider | 400034313 | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:20:32 | 10.07.2024 16:28:38 | 7.135 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.5727 | 0 | 541.5727
6006882118 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBG44-3-619387176-Fider | 619387176 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:59:09 | 10.07.2024 17:08:06 | 7.1492 |  | 384 | 11 | 44 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 716.7544 | 1020.5425 | 250.9366 | 446.3679 | 99.4475 | 0 | 262.3168 | 2796.3657
6006882120 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-613359202-613359202-Fider | 613359202 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2024 9:42:01 | 10.07.2024 17:16:30 | 7.5747 |  | 853 | 6 | 37 | 4 | 58 |  |  | 0 | 1170.0204 | 165.9693 | 104.5249 | 28.6775 | 199.2052 | 0 | 0 | 1668.3973
6006882141 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-609439729-609439729-Fider | 609439729 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:13:01 | 05.07.2024 19:53:37 | 4.6767 |  | 52 | 5 |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 115.4531 | 66.2725 | 0 | 27.7472 | 8.6605 | 0 | 0 | 218.1333
6006882141 | 2 | ADANA | SEYHAN | BGN52-12-449149981-Fider | 449149981 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:53:37 | 05.07.2024 20:31:06 | 0.62472 | 5 | 412 | 16 | 2 | 6 | 29 | 2 |  | 0.1645 | 113.3532 | 52.9602 | 0.26346 | 89.4545 | 9.4331 | 16.2047 | 0 | 281.8336
6006882152 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-10-451028859-Fider | 451028859 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:46:16 | 05.07.2024 15:52:21 | 0.10139 | 1 | 311 |  | 24 |  | 15 |  |  | 7.0467 | 7.3267 | 0 | 0.96466 | 0 | 1.1884 | 0 | 0 | 16.5266
6006882164 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH128-TR1 P1 F-613552433-Çıkış | 613552433 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:42:13 | 07.07.2024 6:42:37 | 1.0067 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.5051 | 0 | 0 | 0 | 0.37606 | 0 | 0 | 13.8812
6006882165 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF986-TR1 P1 J-619771273-Çıkış | 619771273 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:28:53 | 06.07.2024 13:04:38 | 0.59583 |  | 81 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 11.6129 | 0 | 0 | 0 | 60.1104 | 0 | 0 | 71.7234
6006882168 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC206- P1 ANA ŞALTER-616186307-Çıkış | 616186307 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:37:06 | 05.07.2024 17:30:36 | 1.8917 |  | 38 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 22.9928 | 0 | 0 | 0 | 6.6255 | 0 | 0 | 29.6183
6006882168 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-8-452542041-Fider | 452542041 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:30:36 | 05.07.2024 17:41:40 | 0.18444 |  | 38 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 2.4132 | 0 | 0 | 0 | 0.90815 | 0 | 0 | 3.3213
6006882188 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA40-5-446541357-Fider | 446541357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:53:20 | 05.07.2024 16:07:40 | 0.23889 | 15 | 26 | 17 | 3 | 2 |  |  |  | 9.5597 | 12.1254 | 155.1574 | 25.47 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 204.3105
6006882192 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS749-TR1 P1 C-644648426-Çıkış | 644648426 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:59:21 | 05.07.2024 19:54:32 | 2.9197 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3461 | 49.3461
6006882193 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT265- P1 ANA ŞALTER-633192074-Çıkış | 633192074 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:27:09 | 05.07.2024 17:46:43 | 1.3261 |  | 129 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.4018 | 0 | 0 | 0 | 1.5827 | 0 | 0 | 27.9844
6006882201 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:56:26 | 05.07.2024 17:34:52 | 1.6406 | 4 | 449 | 51 | 14 | 2 | 22 |  |  | 0 | 319.3845 | 743.9724 | 66.7912 | 18.7636 | 25.3695 | 0 | 0 | 1174.2812
6006882208 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR042-TR1 P1 A-601059208-Çıkış | 601059208 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:03:58 | 05.07.2024 18:11:58 | 1.1333 |  | 98 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.7228 | 0 | 0 | 0 | 0.15854 | 0 | 0 | 7.8814
6006882210 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-6-452529221-Fider | 452529221 | Ölçü ve kontrol - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:45:40 | 05.07.2024 17:16:35 | 0.51528 |  | 5 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.0307 | 9.9228 | 3.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5037
6006882221 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:58:25 | 05.07.2024 17:16:33 | 1.3022 | 12 | 153 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 15.796 | 61.1871 | 817.7703 | 48.6764 | 0 | 2.0709 | 0 | 0 | 945.5007
6006882227 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG966-TR1 G-609603678-Çıkış | 609603678 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:20:12 | 05.07.2024 17:52:18 | 4.535 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 35.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0668
6006882228 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM301-TR1 C-629118526-Çıkış | 629118526 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:55:14 | 05.07.2024 23:05:36 | 7.1728 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | 0 | 0 | 15.1521
6006882228 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM301-TR1 ANA ŞALTER-629118529-Çıkış | 629118529 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:05:36 | 05.07.2024 23:12:23 | 0.11306 |  | 47 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.9165 | 0 | 0 | 0 | 0.16651 | 0 | 0 | 2.083
6006882230 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGN969-TR1 P1 B-448178485-Çıkış | 448178485 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:53:48 | 07.07.2024 12:48:29 | 0.91139 |  | 28 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 6.3079 | 0 | 1.7066 | 0 | 7.6299 | 0 | 0 | 15.6443
6006882238 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-6-453225195-Fider | 453225195 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:50:06 | 05.07.2024 19:06:45 | 3.2775 | 12 | 3822 | 7 | 321 | 27 | 678 | 1 | 2 | 129.6976 | 4027.225 | 38.6074 | 670.5411 | 946.9414 | 1944.8972 | 4.9016 | 4715.2587 | 12478.0699
6006882238 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE177-2-634983726-Fider | 634983726 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:06:45 | 05.07.2024 20:49:26 | 1.7114 | 6 | 2817 | 4 | 243 | 17 | 439 | 1 |  | 68.1743 | 1613.1873 | 9.3517 | 181.0864 | 264.4274 | 465.5008 | 0 | 0 | 2601.7278
6006882242 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-4-613522859-Fider | 613522859 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:02:48 | 05.07.2024 16:05:02 | 0.037222 |  | 404 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 0.41035 | 0 | 0 | 4.3848
6006882254 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD981-TR1 P1 ANA ŞALTER-616613372-Çıkış | 616613372 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:37:41 | 05.07.2024 18:39:08 | 1.0242 |  | 67 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 10.4045 | 0 | 2.1792 | 0 | 11.3761 | 0 | 0 | 23.9599
6006882256 | 1 | HATAY | HASSA | BAP54-TR1 P1 E-625293273-Çıkış | 625293273 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:05:06 | 05.07.2024 18:47:03 | 2.6992 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 6.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7742
6006882259 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU274- P1 ANA ŞALTER-629207955-Çıkış | 629207955 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:11:04 | 05.07.2024 17:47:44 | 0.61111 |  | 27 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 4.7903 | 0 | 13.085 | 0 | 2.0851 | 0 | 0 | 19.9604
6006882260 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE098-619977495-619977495-Kofra | 619977495 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 12:53:06 | 05.07.2024 20:24:36 | 7.525 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1265
6006882260 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCE098-TR1 P1 ANA ŞALTER-616652895-Çıkış | 616652895 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:24:36 | 05.07.2024 20:48:26 | 0.39722 |  | 208 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 11.606 | 0 | 0.52301 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 13.67
6006882261 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK077-TR1 P1 ANA ŞALTER-605606188-Çıkış | 605606188 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:04:28 | 05.07.2024 18:10:38 | 1.1028 |  | 84 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 12.3896 | 0 | 0 | 0 | 3.8548 | 0 | 0 | 16.2444
6006882278 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD10-15-643235260-Fider | 643235260 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:10:27 | 05.07.2024 16:35:52 | 0.42361 | 1 | 58 |  | 18 | 1 | 2 |  |  | 0.12805 | 2.0752 | 0 | 0.77435 | 3.9048 | 7.23 | 0 | 0 | 14.1123
6006882279 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH315-TR1 P1 H-617428722-Çıkış | 617428722 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:51:11 | 05.07.2024 18:45:26 | 2.9042 |  | 178 | [6 empty] | 0 | 292.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6564
6006882280 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR091- P1 B-631380733-Çıkış | 631380733 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:22:09 | 06.07.2024 18:05:16 | 0.71861 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.18312 | 0 | 0 | 0 | 5.7505 | 0 | 0 | 5.9336
6006882281 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU651-TR1 P1 D-601958395-Çıkış | 601958395 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:33:59 | 06.07.2024 15:18:38 | 0.74417 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 22.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3583
6006882284 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | SBK805-TR1 B-616142237-Çıkış | 616142237 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:27:45 | 05.07.2024 18:11:26 | 0.72806 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8095 | 0 | 0 | 0.8095
6006882292 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THS859-TR1 P1 D-456189317-Çıkış | 456189317 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:55:13 | 07.07.2024 22:22:13 | 0.45 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.3338 | 0 | 0 | 0 | 0.62084 | 0 | 0 | 5.9547
6006882298 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED291- P2 D-636930793-Çıkış | 636930793 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:25:52 | 05.07.2024 17:07:24 | 3.6922 |  | 7 |  | 15 |  | 7 |  |  | 0 | 5.2243 | 0 | 13.1474 | 0 | 16.8224 | 0 | 0 | 35.194
6006882298 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED291- P2 ANA ŞALTER-636930799-Çıkış | 636930799 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:07:24 | 05.07.2024 19:22:15 | 2.2475 |  | 50 |  | 14 |  | 10 |  |  | 0 | 77.6325 | 0 | 31.9925 | 0 | 9.2781 | 0 | 0 | 118.9031
6006882301 | 1 | HATAY | HASSA | TCR636-626574527-626574527-Kofra | 626574527 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:41:05 | 05.07.2024 18:51:15 | 1.1694 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006882305 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280070-Fider | 628280070 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:13:08 | 05.07.2024 16:29:22 | 0.27056 | 6 | 362 | 4 |  | 5 | 7 |  |  | 14.237 | 28.4306 | 0.089737 | 0 | 16.3567 | 9.4882 | 0 | 0 | 68.6022
6006882307 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT750- P1 ANA ŞALTER-453788103-Çıkış | 453788103 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:11:43 | 06.07.2024 19:53:49 | 0.70167 |  | 213 |  | 3 |  | 17 |  |  | 0 | 29.7787 | 0 | 0.4289 | 0 | 4.663 | 0 | 0 | 34.8706
6006882310 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-624482677-624482677-Fider | 624482677 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:18:37 | 05.07.2024 19:26:50 | 0.13694 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9901
6006882310 | 2 | HATAY | KUMLU | BDG55-2-634010202-Fider | 634010202 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:26:50 | 05.07.2024 20:09:43 | 0.71472 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.9243 | 0 | 0 | 0 | 0.0027487 | 0 | 0 | 11.927
6006882314 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ779-TR1 P1 E-644669550-Çıkış | 644669550 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:12:19 | 05.07.2024 20:45:19 | 0.55 |  | 38 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 9.7255 | 0 | 0 | 0 | 8.7192 | 0 | 0 | 18.4447
6006882317 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCP196-TR1 P1 E-635532914-Çıkış | 635532914 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:15:21 | 06.07.2024 3:14:31 | 10.9861 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 13.9456 | 0 | 39.903 | 0 | 30.3101 | 0 | 0 | 84.1586
6006882317 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCP196- P1 ANA ŞALTER-635532918-Çıkış | 635532918 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:14:31 | 06.07.2024 3:43:06 | 0.47639 |  | 19 |  | 16 |  | 8 |  |  | 0 | 3.2772 | 0 | 7.0398 | 0 | 2.1733 | 0 | 0 | 12.4904
6006882318 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:16:42 | 05.07.2024 16:35:19 | 0.31028 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0.001536 | 14.8332 | 72.0364 | 18.9 | 8.1268 | 0.28223 | 0 | 0.072016 | 114.2521
6006882326 | 1 | ADANA | CEYHAN | SDK871-TR1 ANA ŞALTER-421807528-Çıkış | 421807528 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:15:30 | 05.07.2024 17:51:12 | 1.595 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 1.2995
6006882327 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-2-457771982-Fider | 457771982 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:17:48 | 05.07.2024 16:26:39 | 0.1475 | 2 | 340 | 17 | 45 | 1 | 11 |  |  | 1.0636 | 11.8622 | 7.9117 | 6.3529 | 0.97536 | 0.77801 | 0 | 0 | 28.9439
6006882328 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-4-633734467-Fider | 633734467 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:18:26 | 05.07.2024 16:23:16 | 0.080556 | 3 | 815 | 5 | 134 | 12 | 131 | 2 |  | 5.9389 | 24.6638 | 0.56921 | 3.3209 | 15.6199 | 6.9894 | 15.8675 | 0 | 72.9697
6006882329 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TCF712-TR1 P1 E-627332885-Çıkış | 627332885 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:37:00 | 05.07.2024 17:28:52 | 0.86444 |  | 76 |  |  |  | 12 |  | 1 | 0 | 22.937 | 0 | 0 | 0 | 26.9813 | 0 | 0.07309 | 49.9914
6006882335 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP163-4-644086466-Fider | 644086466 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 4:16:52 | 31.07.2024 4:22:12 | 0.088889 |  | 1088 | 1 | 36 | 2 | 59 |  |  | 0 | 21.5993 | 0.87011 | 0.30999 | 0.31829 | 1.111 | 0 | 0 | 24.2087
6006882335 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS312-TR1 P1 E-644638531-Çıkış | 644638531 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 4:22:12 | 31.07.2024 4:58:22 | 0.60278 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 7.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9778
6006882335 | 3 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS312-TR1 P1 C-633021768-Çıkış | 633021768 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 4:58:22 | 31.07.2024 5:13:55 | 0.25917 |  | 58 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8001 | 0 | 0.0012218 | 0 | 0.00060597 | 0 | 0 | 2.8019
6006882340 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT744-457125195-457125195-Kofra | 457125195 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:21:06 | 06.07.2024 11:50:28 | 19.4894 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.044904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044904
6006882340 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT744- P1 ANA ŞALTER-632518359-Çıkış | 632518359 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:50:28 | 06.07.2024 14:18:40 | 2.47 |  | 42 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 24.6002 | 0 | 0.84552 | 0 | 3.0834 | 0 | 0 | 28.5291
6006882341 | 1 | HATAY | DEFNE | TCP327- P1 C-635846135-Çıkış | 635846135 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:49:34 | 05.07.2024 20:55:57 | 5.1064 |  | 133 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 101.6842 | 0 | 2.706 | 0 | 35.8712 | 0 | 0 | 140.2614
6006882341 | 2 | HATAY | DEFNE | TEA508-2-635846789-Fider | 635846789 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:55:57 | 05.07.2024 22:34:04 | 1.6353 |  | 375 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 104.2954 | 0 | 0.27661 | 0 | 12.8175 | 0 | 0 | 117.3895
6006882347 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ251-TR1 P1 D-625290403-Çıkış | 625290403 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:39:59 | 09.07.2024 21:29:26 | 0.82417 |  | 133 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 40.3711 | 0 | 0 | 0 | 2.7897 | 0 | 0 | 43.1609
6006882348 | 1 | HATAY | DEFNE | TEE335-636673549-636673549-Kofra | 636673549 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:09:04 | 06.07.2024 14:03:23 | 21.9053 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333
6006882350 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGS164-TR1 P1 D-456233422-Çıkış | 456233422 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:57:46 | 05.07.2024 19:20:48 | 1.3839 |  | 101 | [6 empty] | 0 | 42.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7623
6006882351 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF297-TR1 P1 D-636937486-Çıkış | 636937486 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:22:03 | 05.07.2024 19:05:48 | 2.7292 |  | 74 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 90.959 | 0 | 0 | 0 | 2.1266 | 0 | 0 | 93.0855
6006882354 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL755-TR1 P1 B-641310134-Çıkış | 641310134 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:19:25 | 05.07.2024 18:22:38 | 2.0536 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.60892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60892
6006882361 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK20- P1 B-458304672-Çıkış | 458304672 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:54:51 | 06.07.2024 0:33:14 | 8.6397 |  | 137 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 41.8297 | 0 | 0 | 0 | 148.5227 | 0 | 0 | 190.3524
6006882362 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE45-443731993-443731993-Fider | 443731993 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:19:00 | 05.07.2024 20:09:22 | 4.8394 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4645 | 0 | 0 | 0 | 4.4645
6006882363 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-1-620309208-Fider | 620309208 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:35:41 | 05.07.2024 17:03:17 | 1.46 |  | 277 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 165.9143 | 0 | 0 | 0 | 326.5104 | 0 | 0 | 492.4247
6006882383 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF325-1-640020083-Fider | 640020083 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:26:16 | 05.07.2024 17:05:58 | 0.66167 |  | 16 |  |  | 3 | 65 |  | 3 | 0 | 3.0859 | 0 | 0 | 18.9633 | 136.8028 | 0 | 44.8826 | 203.7345
6006882389 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SFS709-TR1 ÇIKIŞ-435646269-Çıkış | 435646269 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:30:08 | 06.07.2024 9:36:13 | 0.10139 |  | 74 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0.31227 | 0 | 0 | 1.4225
6006882394 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-9-634983416-Fider | 634983416 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:29:11 | 05.07.2024 16:31:09 | 0.032778 | 30 | 1444 | 17 | 96 | 12 | 119 | 6 | 1 | 3.8827 | 13.8728 | 9.9021 | 2.637 | 13.0718 | 3.3387 | 6.9582 | 4.5102 | 58.1736
6006882398 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL543- P1 ANA ŞALTER-624958083-Çıkış | 624958083 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:31:36 | 05.07.2024 16:54:14 | 0.37722 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 1.3595 | 0 | 0 | 3.7167
6006882398 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ842-2-642785107-Fider | 642785107 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:54:14 | 05.07.2024 17:42:06 | 0.79778 |  | 1373 |  |  | 2 | 244 |  | 1 | 0 | 310.2507 | 0 | 0 | 63.5757 | 241.9375 | 0 | 9.4266 | 625.1905
6006882399 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-5-615974301-Fider | 615974301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:30:25 | 05.07.2024 16:39:02 | 0.14361 | 2 | 1637 | 1 | 7 | 6 | 64 |  |  | 0.688 | 29.6626 | 0.057682 | 0.22221 | 1.0875 | 4.9892 | 0 | 0 | 36.7072
6006882404 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEU429-TR1 P_SEU043 ANA ŞALTER-640440462-Çıkış | 640440462 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:49:34 | 06.07.2024 17:13:23 | 0.39694 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9505 | 0 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | 0 | 6.2883
6006882410 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK283-TR1 P1 G-437036959-Çıkış | 437036959 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:02:55 | 05.07.2024 22:41:53 | 0.64944 |  | 123 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.1636 | 0 | 0 | 0 | 3.3691 | 0 | 0 | 30.5327
6006882418 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG19-619378895-619378895-Fider | 619378895 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:30:36 | 05.07.2024 17:54:29 | 1.3981 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 11.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2269
6006882418 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBG19-2-437289378-Fider | 437289378 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:54:29 | 05.07.2024 18:05:36 | 0.18528 | 20 | 839 | 56 | 331 | 14 | 81 |  |  | 0 | 59.2453 | 87.3847 | 163.316 | 93.5522 | 12.8595 | 0 | 0 | 416.3578
6006882420 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC997- P1 ANA ŞALTER-637572535-Çıkış | 637572535 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:28:26 | 06.07.2024 10:57:03 | 0.47694 |  | 189 |  | 4 |  | 27 |  |  | 0 | 23.8179 | 0 | 0.54564 | 0 | 2.0922 | 0 | 0 | 26.4557
6006882425 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:35:17 | 05.07.2024 16:37:14 | 0.0325 | 32 | 2112 | 13 | 11 | 12 | 142 | 1 |  | 2.2233 | 18.6316 | 22.0383 | 16.7164 | 4.2254 | 3.1417 | 0.17528 | 0 | 67.1519
6006882428 | 1 | HATAY | DEFNE | SDJ617-TR1 ANA ŞALTER-635021642-Çıkış | 635021642 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:27:09 | 06.07.2024 12:55:42 | 0.47583 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0.10933 | 0 | 0.59025 | 0 | 0.08816 | 0 | 0 | 0.78774
6006882430 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN66-4-453681806-Fider | 453681806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:35:56 | 05.07.2024 16:39:48 | 0.064444 | 18 | 1922 | 1 | 246 | 9 | 136 | 2 | 1 | 13.7454 | 52.801 | 0.15475 | 2.2766 | 9.0803 | 13.9578 | 0.7786 | 0.0085534 | 92.803
6006882438 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ761-TR1 P1 E-430971859-Çıkış | 430971859 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:12:51 | 11.07.2024 10:56:01 | 0.71944 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 5.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0656
6006882441 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT401-TR1 P1 ANA ŞALTER-637070365-Çıkış | 637070365 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:18:01 | 06.07.2024 15:33:04 | 0.25083 |  | 155 |  | 2 |  | 44 |  |  | 0 | 10.5785 | 0 | 0.05959 | 0 | 17.8903 | 0 | 0 | 28.5284
6006882446 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SGV170- B-643900504-Çıkış | 643900504 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:39:13 | 05.07.2024 20:04:56 | 3.4286 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 8.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6121
6006882447 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU573-TR1 P1 G-605245038-Çıkış | 605245038 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:31:12 | 05.07.2024 20:11:53 | 0.67806 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9618
6006882459 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD377-TR1 P1 B-444069137-Çıkış | 444069137 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:34:22 | 05.07.2024 18:51:22 | 2.2833 |  | 49 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.7782 | 0 | 0 | 0 | 0.10803 | 0 | 0 | 17.8862
6006882459 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD377-TR1 P1 ANA ŞALTER-444069134-Çıkış | 444069134 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:51:22 | 05.07.2024 19:41:53 | 0.84194 |  | 100 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 15.0398 | 0 | 0.096487 | 0 | 0.16501 | 0 | 0 | 15.3013
6006882464 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BDJ20-6-630600320-Fider | 630600320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:44:04 | 05.07.2024 16:47:18 | 0.053889 |  | 35 |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 0.12543 | 0 | 0.055004 | 0.07066 | 0.046122 | 2.2436 | 0 | 2.5408
6006882467 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK594-TR1 P1 ANA ŞALTER-602217522-Çıkış | 602217522 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:36:43 | 05.07.2024 19:14:51 | 1.6356 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.0598 | 0 | 0 | 0 | 0.061039 | 0 | 0 | 8.1208
6006882477 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEH569- P1 ANA ŞALTER-639422124-Çıkış | 639422124 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:51:40 | 05.07.2024 17:23:38 | 0.53278 |  | 386 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 43.1237 | 0 | 0 | 0 | 24.2795 | 0 | 0 | 67.4032
6006882482 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ580- P1 ANA ŞALTER-634794398-Çıkış | 634794398 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:52:12 | 09.07.2024 12:40:01 | 0.79694 |  | 281 |  | 14 |  | 14 |  |  | 0 | 42.7194 | 0 | 4.4095 | 0 | 3.6848 | 0 | 0 | 50.8137
6006882489 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP119-TR1 P1 B-632512875-Çıkış | 632512875 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:53:53 | 10.07.2024 20:26:18 | 0.54028 |  | 11 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8582 | 0 | 0.79024 | 0 | 0.35736 | 0 | 0 | 4.0058
6006882505 | 1 | ADANA | FEKE | TBU230-TR1 P1 B-601826024-Çıkış | 601826024 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:50:00 | 05.07.2024 18:19:22 | 1.4894 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 7.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3579
6006882512 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR013-TR1 P1 E-630207195-Çıkış | 630207195 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:22:28 | 05.07.2024 18:24:36 | 2.0356 |  | 45 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 23.8121 | 0 | 6.2122 | 0 | 2.8076 | 0 | 0 | 32.8319
6006882512 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFC21-2-458888487-Fider | 458888487 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:24:36 | 05.07.2024 19:00:15 | 0.59417 |  | 466 |  | 6 |  | 18 |  |  | 0 | 74.3833 | 0 | 5.6976 | 0 | 13.6037 | 0 | 0 | 93.6846
6006882516 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE439-TR1 P1 E-636505882-Çıkış | 636505882 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:54:27 | 06.07.2024 1:14:42 | 8.3375 |  | 128 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 174.1288 | 0 | 2.601 | 0 | 111.9184 | 0 | 0 | 288.6481
6006882516 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC02-16-443721216-Fider | 443721216 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:14:42 | 06.07.2024 2:35:51 | 1.3525 |  | 5307 |  | 200 |  | 740 | 3 | 4 | 0 | 1310.1866 | 0 | 22.4539 | 0 | 310.0908 | 103.3754 | 468.0756 | 2214.1822
6006882518 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:56:49 | 05.07.2024 17:04:36 | 0.12972 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.116 | 0.011518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1275
6006882521 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG305-600513538-600513538-Kofra | 600513538 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:53:01 | 05.07.2024 18:15:52 | 0.38083 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.60016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60016
6006882521 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | SBG305-TR1 ANA ŞALTER-614200582-Çıkış | 614200582 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:15:52 | 05.07.2024 18:28:28 | 0.21 |  | 48 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 2.8876 | 0 | 0 | 0 | 4.3665 | 0 | 0 | 7.2541
6006882522 | 1 | HATAY | DEFNE | SJU774-TR1 A-454761262-Çıkış | 454761262 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:58:11 | 05.07.2024 17:29:53 | 0.52833 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8945 | 0 | 0 | 14.8945
6006882535 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV736-TR1 P1 ANA ŞALTER-460169459-Çıkış | 460169459 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:48:54 | 06.07.2024 13:48:42 | 0.99667 |  | 184 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 37.226 | 0 | 3.4577 | 0 | 2.5493 | 0 | 0 | 43.233
6006882542 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC414-TR1 P1 A-602489015-Çıkış | 602489015 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:25:10 | 11.07.2024 17:05:06 | 0.66556 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.2395 | 0 | 0 | 0 | 2.0002 | 0 | 0 | 13.2397
6006882548 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC17-3-458723000-Fider | 458723000 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:48:14 | 05.07.2024 20:25:15 | 3.6169 |  | 399 | 8 | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 578.859 | 264.2097 | 8.7715 | 0 | 32.7898 | 0 | 0 | 884.63
6006882557 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGP011-TR1 P1 A-448086316-Çıkış | 448086316 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:02:13 | 05.07.2024 23:20:08 | 6.2986 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 74.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7989
6006882558 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA206-TR1 P1 B-616122640-Çıkış | 616122640 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:05:07 | 05.07.2024 17:26:46 | 0.36083 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7776
6006882558 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCA206- P1 ANA ŞALTER-616122637-Çıkış | 616122637 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:26:46 | 05.07.2024 19:11:25 | 1.7442 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 7.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.502
6006882567 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN19-1-459384485-Fider | 459384485 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:06:41 | 05.07.2024 17:17:04 | 0.17306 | 19 | 1930 | 52 | 27 | 16 | 127 | 1 |  | 6.8165 | 86.4996 | 131.0486 | 17.1751 | 67.1185 | 10.3284 | 2.6784 | 0 | 321.6651
6006882581 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-456042034-Fider | 456042034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:11:23 | 05.07.2024 17:18:11 | 0.11333 | 15 | 817 | 39 | 12 | 5 | 28 |  | 1 | 3.966 | 23.5745 | 18.4278 | 5.0187 | 19.3985 | 0.72179 | 0 | 0.00084056 | 71.1081
6006882582 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442540-Fider | 634442540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:11:10 | 05.07.2024 17:16:24 | 0.087222 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 8.0394 | 3.0677 | 12.2863 | 3.432 | 0 | 0.3051 | 33.6137 | 0 | 60.7443
6006882590 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR954-TR1 P1 F-634588276-Çıkış | 634588276 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:12:28 | 05.07.2024 21:39:11 | 1.4453 |  | 31 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 12.3796 | 0 | 2.0778 | 0 | 0.39076 | 0 | 0 | 14.8482
6006882592 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-6-459414790-Fider | 459414790 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:13:30 | 05.07.2024 17:16:37 | 0.051944 |  | 559 |  | 5 |  | 13 | 4 |  | 0 | 3.7903 | 0 | 0.089329 | 0 | 0.23784 | 6.9025 | 0 | 11.0199
6006882614 | 1 | ADANA | KOZAN | TGG492-604833532-604833532-Kofra | 604833532 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:30:34 | 06.07.2024 17:15:45 | 0.75306 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.87578 | 0 | 0 | 0 | 0.046585 | 0 | 0 | 0.92236
6006882617 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 A-601733719-Çıkış | 601733719 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:31:06 | 05.07.2024 19:15:26 | 0.73889 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 67.4323 | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 69.47
6006882622 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC257-TR1 P1 D-448501868-Çıkış | 448501868 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:06:09 | 05.07.2024 19:20:25 | 2.2378 |  | 62 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 48.0344 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 50.8712
6006882623 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA464- P1 ANA ŞALTER-639692304-Çıkış | 639692304 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:57:53 | 06.07.2024 12:37:16 | 1.6564 |  | 32 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 10.8529 | 0 | 0.067724 | 0 | 0.0034658 | 0 | 0 | 10.9241
6006882626 | 1 | HATAY | KUMLU | BAT69-1-626762352-Fider | 626762352 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:32:03 | 05.07.2024 17:36:30 | 0.074167 | 1 | 3 | 23 | 9 | 1 | 8 |  |  | 0.032969 | 0.11119 | 19.5497 | 4.1326 | 0.011641 | 0.37609 | 0 | 0 | 24.2142
6006882626 | 2 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:36:30 | 05.07.2024 17:53:48 | 0.28833 | 1 | 8 | 27 | 15 | 1 | 9 | 1 |  | 0.12817 | 3.1049 | 85.0957 | 19.7738 | 0.045257 | 1.6994 | 12.9509 | 0 | 122.7982
6006882627 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-3-453508904-Fider | 453508904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:23:18 | 05.07.2024 17:26:16 | 0.049444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.314 | 0 | 0 | 0 | 14.314
6006882637 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK623-4-438830272-Fider | 438830272 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:02:55 | 06.07.2024 11:09:37 | 0.11167 |  | 346 |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 | 9.3357 | 0 | 0.19499 | 0 | 1.9636 | 0 | 0 | 11.4943
6006882637 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TFK623-2-438831884-Fider | 438831884 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:09:37 | 06.07.2024 11:30:50 | 0.35361 | 2 | 2740 |  | 5 |  | 53 |  |  | 7.9486 | 254.9797 | 0 | 1.2571 | 0 | 32.0157 | 0 | 0 | 296.2012
6006882648 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGP375-TR1 P1 B-452516675-Çıkış | 452516675 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:22:53 | 05.07.2024 21:20:49 | 1.9656 |  | 16 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 4.6218 | 0 | 1.9038 | 0 | 1.2411 | 0 | 0 | 7.7667
6006882650 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-12-449149981-Fider | 449149981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:28:40 | 05.07.2024 17:40:16 | 0.19333 | 5 | 360 | 11 | 2 | 5 | 25 | 2 |  | 0.046666 | 27.2558 | 13.926 | 0.085205 | 33.1088 | 3.3184 | 7.1092 | 0 | 84.8501
6006882654 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB86-4-637216581-Fider | 637216581 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:29:43 | 05.07.2024 17:37:30 | 0.12972 | 4 | 704 | 1 | 216 | 5 | 229 |  | 1 | 4.3059 | 34.42 | 1.9311 | 14.9917 | 22.8676 | 31.5794 | 0 | 2.348 | 112.4437
6006882663 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEH669-TR1 D-633052432-Çıkış | 633052432 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:20:13 | 06.07.2024 9:57:43 | 0.625 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 2.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4179
6006882666 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-2-415243069-Fider | 415243069 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:34:19 | 05.07.2024 17:48:50 | 0.24194 | 1 | 175 |  | 3 | 5 | 13 |  |  | 2.4521 | 7.4685 | 0 | 1.5735 | 15.8134 | 0.93499 | 0 | 0 | 28.2425
6006882670 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBR85-4-459359744-Fider | 459359744 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:35:07 | 05.07.2024 19:23:33 | 2.8072 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 2.4354 | 0 | 5.5059 | 0 | 3.0212 | 0 | 0 | 10.9624
6006882673 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGH698-3-448795880-Fider | 448795880 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:04:35 | 05.07.2024 18:12:20 | 0.12917 | 1 | 1634 | 6 | 6 | 4 | 110 |  |  | 0.084164 | 93.0131 | 10.4447 | 0.17899 | 7.9523 | 12.0586 | 0 | 0 | 123.7318
6006882679 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU958-TR1 GİRİŞ-621760930-Çıkış | 621760930 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:36:38 | 05.07.2024 18:37:45 | 1.0186 |  | 37 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 14.6352 | 0 | 0 | 0 | 7.597 | 0 | 0 | 22.2322
6006882688 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY50-5-459118454-Fider | 459118454 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:37:29 | 05.07.2024 17:40:34 | 0.051389 | 4 | 156 | 5 | 1 |  | 10 |  |  | 0.029119 | 4.035 | 1.0125 | 0.083035 | 0 | 0.39973 | 0 | 0 | 5.5594
6006882690 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-6-459332124-Fider | 459332124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:38:08 | 05.07.2024 17:39:41 | 0.025833 |  | 490 | 5 | 84 | 3 | 74 |  |  | 0 | 3.3511 | 1.2745 | 0.8967 | 0.27961 | 0.91892 | 0 | 0 | 6.7209
6006882700 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA30-7-458829333-Fider | 458829333 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:41:26 | 05.07.2024 17:49:05 | 0.1275 | 11 | 412 | 14 | 15 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1.9173 | 15.6198 | 5.6297 | 11.3517 | 15.1494 | 2.8981 | 4.4787 | 0 | 57.0447
6006882706 | 1 | ADANA | CEYHAN | BFE44-608838533-608838533-Fider | 608838533 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:04:56 | 05.07.2024 18:44:20 | 1.6567 |  | 391 |  | 2 |  | 23 |  |  | 0 | 223.8157 | 0 | 3.0475 | 0 | 13.8428 | 0 | 0 | 240.7061
6006882706 | 2 | ADANA | CEYHAN | BFE44-5-444356542-Fider | 444356542 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:44:20 | 05.07.2024 19:12:06 | 0.46278 | 1 | 632 | 2 | 2 |  | 44 |  |  | 0.21074 | 111.3939 | 29.5583 | 0.8309 | 0 | 10.5624 | 0 | 0 | 152.5562
6006882710 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK528-3-602212618-Fider | 602212618 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:33:32 | 05.07.2024 17:38:20 | 0.08 |  | 1170 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 28.7424 | 0 | 0 | 0 | 2.4397 | 0 | 0 | 31.182
6006882715 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-621596282-621596282-Fider | 621596282 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:44:11 | 05.07.2024 19:19:04 | 1.5814 |  | 35 |  | 80 |  | 5 |  |  | 0 | 10.576 | 0 | 74.6475 | 0 | 3.6923 | 0 | 0 | 88.9158
6006882715 | 2 | MERSİN | MUT | BFN44-3-437408813-Fider | 437408813 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:19:04 | 05.07.2024 19:29:24 | 0.17222 |  | 163 |  | 146 |  | 16 |  |  | 0 | 5.0986 | 0 | 16.2165 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 22.6363
6006882720 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:50:14 | 05.07.2024 17:51:31 | 0.021389 | 5 | 2097 | 105 | 41 | 7 | 157 |  | 1 | 1.3507 | 13.0064 | 11.9437 | 5.6823 | 0.85539 | 1.8149 | 0 | 0.5794 | 35.2329
6006882723 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-646451582-646451582-Fider | 646451582 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:47:18 | 05.07.2024 18:40:02 | 0.87889 |  | 82 | 4 | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 39.4767 | 4.843 | 0.40842 | 0 | 2.0826 | 0 | 0 | 46.8107
6006882723 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:40:02 | 05.07.2024 20:00:43 | 1.3447 | 4 | 366 | 46 | 13 | 2 | 16 |  |  | 0 | 209.8728 | 519.4215 | 49.0787 | 13.9708 | 16.5806 | 0 | 0 | 808.9244
6006882725 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF29-12-626112642-Fider | 626112642 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:06:59 | 05.07.2024 18:21:11 | 0.23667 |  | 793 |  | 1 |  | 49 |  | 1 | 0 | 75.2223 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0.0068751 | 95.2891
6006882729 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT663-TR1 P1 A-600784870-Çıkış | 600784870 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:00:17 | 05.07.2024 21:09:51 | 1.1594 |  | 2 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 1.4012 | 0 | 10.7845 | 0 | 2.3566 | 0 | 0 | 14.5423
6006882729 | 2 | ADANA | SEYHAN | BAY97-15-414963260-Fider | 414963260 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:09:51 | 05.07.2024 22:29:12 | 1.3225 |  | 13 |  | 39 |  | 2 |  |  | 0 | 8.4293 | 0 | 31.1322 | 0 | 5.0021 | 0 | 0 | 44.5636
6006882729 | 3 | ADANA | SEYHAN | TBT663-TR1 P1 A-600784870-Çıkış | 600784870 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:29:12 | 06.07.2024 1:56:01 | 3.4469 |  | 2 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 4.0379 | 0 | 31.1995 | 0 | 7.6085 | 0 | 0 | 42.8459
6006882729 | 4 | ADANA | SEYHAN | TBT663- P1 ANA ŞALTER-600784846-Çıkış | 600784846 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:56:01 | 06.07.2024 3:16:39 | 1.3439 |  | 2 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 1.4166 | 0 | 11.5131 | 0 | 2.6162 | 0 | 0 | 15.5459
6006882745 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC558-TR1 P1 E-605289171-Çıkış | 605289171 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 16:26:31 | 05.07.2024 19:23:21 | 2.9472 |  | 72 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 42.5751 | 0 | 0 | 0 | 52.0877 | 0 | 0 | 94.6628
6006882749 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ92-5-644688927-Fider | 644688927 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:23:26 | 05.07.2024 19:17:39 | 0.90361 |  | 154 |  | 19 |  | 13 |  |  | 0 | 48.7843 | 0 | 24.7405 | 0 | 12.3897 | 0 | 0 | 85.9145
6006882750 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 ANA ŞALTER-452228809-Çıkış | 452228809 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:54:49 | 05.07.2024 18:37:23 | 2.7094 |  | 253 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 347.6154 | 0 | 0 | 0 | 122.2337 | 0 | 0 | 469.8491
6006882752 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BHS66-TR1 P1 A-449452718-Çıkış | 449452718 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:34:40 | 05.07.2024 19:39:33 | 1.0814 |  | 36 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 11.0048 | 0 | 0 | 0 | 14.6704 | 0 | 0 | 25.6752
6006882758 | 1 | HATAY | ARSUZ | THN097- P1 ANA ŞALTER-458134691-Çıkış | 458134691 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:55:49 | 06.07.2024 18:28:02 | 0.53694 |  | 59 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 9.2849 | 0 | 0.03786 | 0 | 0.88083 | 0 | 0 | 10.2036
6006882768 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:06:13 | 05.07.2024 18:10:56 | 0.078611 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.055549 | 3.0732 | 0.66776 | 0.034829 | 0 | 0 | 0 | 3.8314
6006882771 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU875-TR1 P1 A-645211595-Çıkış | 645211595 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:54:25 | 05.07.2024 19:33:14 | 0.64694 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.75396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75396
6006882774 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY78-7-438228928-Fider | 438228928 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:38:07 | 05.07.2024 18:44:46 | 0.11083 |  | 645 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 32.1021 | 0 | 0 | 0 | 24.6875 | 0 | 0 | 56.7896
6006882777 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF12-5-452532355-Fider | 452532355 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:07:18 | 05.07.2024 18:44:18 | 0.61667 |  | 7 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.97928 | 0 | 6.9914 | 48.7786 | 0.37494 | 0 | 0 | 57.1243
6006882782 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-4-421631943-Fider | 421631943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:08:27 | 05.07.2024 18:09:50 | 0.023056 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65753 | 0 | 0.055552 | 0 | 0.71308
6006882783 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB95-TR1 P1 D-638363932-Çıkış | 638363932 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:09:00 | 05.07.2024 19:59:06 | 1.835 |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 17.237 | 0 | 0 | 0 | 9.3573 | 0 | 0 | 26.5943
6006882788 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-1-449150156-Fider | 449150156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:08:38 | 05.07.2024 18:15:54 | 0.12111 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.52 | 0 | 86.52
6006882800 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:13:04 | 05.07.2024 18:15:30 | 0.040556 | 19 | 1110 | 30 | 13 | 9 | 77 | 2 |  | 1.0426 | 13.0928 | 37.6354 | 4.6685 | 9.2948 | 2.1023 | 0.20855 | 0 | 68.045
6006882802 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFL789-TR1 P1 ANA ŞALTER-437226195-Çıkış | 437226195 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:24:23 | 05.07.2024 19:46:41 | 0.37167 |  | 23 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.6922 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.28142 | 0 | 0 | 3.1452
6006882809 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BDJ20-6-630600320-Fider | 630600320 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:23:57 | 05.07.2024 22:16:00 | 4.8675 |  | 35 |  | 3 |  | 2 | 1 |  | 0 | 11.7165 | 0 | 5.8454 | 0 | 1.9761 | 187.8467 | 0 | 207.3847
6006882813 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA538- P1 ANA ŞALTER-634247216-Çıkış | 634247216 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:15:38 | 05.07.2024 19:54:06 | 1.6411 |  | 205 |  | 3 |  | 21 |  |  | 0 | 90.3271 | 0 | 0.34171 | 0 | 22.2632 | 0 | 0 | 112.932
6006882814 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL588- P1 ANA ŞALTER-625374305-Çıkış | 625374305 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:53:49 | 05.07.2024 19:34:20 | 0.67528 |  | 163 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 50.8718 | 0 | 0.30624 | 0 | 0.63347 | 0 | 0 | 51.8115
6006882828 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBG54-3-636220826-Fider | 636220826 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:22:02 | 05.07.2024 18:39:43 | 0.29472 | 6 | 991 | 5 | 312 | 5 | 234 |  |  | 13.3875 | 96.9621 | 5.8185 | 36.6833 | 17.7726 | 34.6674 | 0 | 0 | 205.2915
6006882835 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT203-1-453458323-Fider | 453458323 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:03:21 | 05.07.2024 19:36:14 | 1.5481 |  | 730 |  | 8 |  | 39 |  |  | 0 | 195.3762 | 0 | 0.33762 | 0 | 109.6112 | 0 | 0 | 305.3251
6006882841 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR122-TR1 P1 E-643292098-Çıkış | 643292098 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:14:42 | 05.07.2024 20:02:49 | 0.80194 |  | 77 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.243 | 0 | 0 | 0 | 0.31583 | 0 | 0 | 21.5588
6006882843 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK211-TR1 D-624573062-Çıkış | 624573062 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:25:28 | 05.07.2024 19:12:51 | 0.78972 |  | 92 | [6 empty] | 0 | 30.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1056
6006882847 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-627625233-627625233-Fider | 627625233 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:24:29 | 06.07.2024 10:43:38 | 3.3192 |  | 7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 71.5977 | 0 | 488.4902 | 0 | 562.3001
6006882847 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:43:38 | 06.07.2024 11:09:49 | 0.43639 | 1 | 805 | 2 | 8 | 4 | 40 | 1 |  | 0 | 28.8717 | 0.27554 | 0.59324 | 11.8058 | 5.0422 | 71.1418 | 0 | 117.7302
6006882857 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN222-2-601032296-Fider | 601032296 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:53:23 | 05.07.2024 19:22:16 | 0.48139 |  | 510 |  | 67 |  | 20 |  |  | 0 | 90.6857 | 0 | 17.2584 | 0 | 7.5919 | 0 | 0 | 115.536
6006882863 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEN850-TR1 B-639572062-Çıkış | 639572062 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:35:24 | 05.07.2024 19:11:48 | 0.60667 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3588 | 0 | 0 | 5.3588
6006882870 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 D-600374416-Çıkış | 600374416 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:33:11 | 05.07.2024 19:01:59 | 0.48 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.0969 | 0 | 0 | 0 | 0.35696 | 0 | 0 | 17.4539
6006882878 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC326-TR1 P1 D-448971445-Çıkış | 448971445 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:38:22 | 05.07.2024 21:04:19 | 0.4325 |  | 121 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 18.3856 | 0 | 0 | 0 | 14.8054 | 0 | 0 | 33.191
6006882885 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB467-626964859-626964859-Kofra | 626964859 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:32:47 | 05.07.2024 21:07:25 | 2.5772 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.1233 | 0 | 0 | 0 | 4.3942 | 0 | 0 | 16.5175
6006882885 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB467-TR1 ANA ŞALTER-627720597-Çıkış | 627720597 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:07:25 | 05.07.2024 21:18:14 | 0.18028 |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.5011 | 0 | 0 | 0 | 5.5567 | 0 | 0 | 11.0577
6006882900 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGN925-3-448492634-Fider | 448492634 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:01:40 | 05.07.2024 19:05:03 | 0.056389 |  | 365 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 9.3256 | 0 | 0 | 0 | 7.7257 | 0 | 0 | 17.0513
6006882901 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGC84-415403212-415403212-Fider | 415403212 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:37:07 | 05.07.2024 21:39:08 | 8.0336 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 210.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9469
6006882901 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGC84-3-645523273-Fider | 645523273 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:39:08 | 05.07.2024 22:18:02 | 0.64833 | 2 |  | 11 | 1 |  |  |  |  | 0.022114 | 0 | 63.3669 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6595
6006882912 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCR766- P1 ANA ŞALTER-628289456-Çıkış | 628289456 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:50:34 | 05.07.2024 19:25:11 | 0.57694 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0.022823 | 0 | 0 | 6.5478
6006882914 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL42-9-628337057-Fider | 628337057 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:07:51 | 05.07.2024 20:17:28 | 0.16028 | 3 | 1003 | 2 | 13 | 3 | 79 |  | 1 | 3.1703 | 103.5882 | 0.69043 | 0.49794 | 4.9223 | 26.0877 | 0 | 0 | 138.9569
6006882917 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG537-TR1 P1 C-619289436-Çıkış | 619289436 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:53:29 | 05.07.2024 19:47:57 | 0.90778 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 5.3064 | 0 | 3.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1505
6006882921 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-15-643402417-Fider | 643402417 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:54:09 | 05.07.2024 19:03:56 | 0.16306 | 12 | 766 | 128 | 16 | 15 | 27 |  | 1 | 10.159 | 44.5009 | 279.2705 | 6.6014 | 16.151 | 6.0414 | 0 | 1.7229 | 364.4471
6006882928 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFJ524-TR1 P1 E-642974601-Çıkış | 642974601 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:40:26 | 05.07.2024 22:58:43 | 5.3047 |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 34.6095 | 0 | 0 | 0 | 122.1307 | 0 | 0 | 156.7402
6006882929 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-3-453508904-Fider | 453508904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:57:15 | 05.07.2024 19:47:35 | 0.83889 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.151 | 0 | 0 | 0 | 197.151
6006882950 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-13-634038019-Fider | 634038019 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:03:48 | 05.07.2024 19:16:21 | 0.20917 | 11 | 2081 | 2 | 108 | 13 | 98 |  |  | 11.168 | 95.7453 | 0.71063 | 4.2886 | 48.3518 | 7.9452 | 0 | 0 | 168.2095
6006882955 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBC69-TR1 P1 D-616414627-Çıkış | 616414627 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:55:07 | 05.07.2024 19:53:36 | 0.97472 |  | 54 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 22.8774 | 0 | 0 | 0 | 7.5869 | 0 | 0 | 30.4643
6006882971 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM076-TR1 C-605344530-Çıkış | 605344530 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 17:41:28 | 05.07.2024 21:21:26 | 3.6661 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5216 | 0 | 0 | 6.5216
6006883003 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG291- ANA ŞALTER-619332092-Çıkış | 619332092 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:10:36 | 05.07.2024 20:28:25 | 1.2969 |  | 33 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 13.6949 | 0 | 4.5834 | 0 | 0.72306 | 0 | 0 | 19.0013
6006883005 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:13:54 | 05.07.2024 19:23:05 | 0.15306 | 2 | 688 | 1 | 1 | 8 | 41 |  |  | 0 | 11.6505 | 1.6383 | 3.8395e-06 | 2.1115 | 0.92998 | 0 | 0 | 16.3302
6006883009 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378-2-622644010-Fider | 622644010 | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:15:42 | 05.07.2024 20:08:21 | 0.8775 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5384
6006883017 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA57-4-449285403-Fider | 449285403 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:18:37 | 05.07.2024 19:30:38 | 0.20028 | 2 | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 2.0892 | 0 | 27.6845 | 0 | 6.1633 | 0 | 0 | 0 | 35.937
6006883028 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA101-TR1 P1 D-616195824-Çıkış | 616195824 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:17:44 | 05.07.2024 20:08:51 | 0.85194 |  | 123 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 41.5052 | 0 | 0 | 0 | 3.0322 | 0 | 0 | 44.5374
6006883039 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD025-TR1 P1 G-601849081-Çıkış | 601849081 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:45:38 | 05.07.2024 21:09:59 | 5.4058 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 35.4643 | 0 | 21.3578 | 0 | 4.0021 | 0 | 0 | 60.8242
6006883041 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV96-1-602798882-Fider | 602798882 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:26:45 | 05.07.2024 19:59:22 | 0.54361 |  | 86 |  | 30 |  | 11 |  |  | 0 | 7.1331 | 0 | 5.432 | 0 | 0.61011 | 0 | 0 | 13.1752
6006883048 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-5-633027566-Fider | 633027566 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:29:39 | 05.07.2024 19:43:05 | 0.22389 |  | 39 |  | 1 | 4 | 3 | 4 |  | 0 | 1.6267 | 0 | 0.35932 | 32.3039 | 0.30895 | 53.7587 | 0 | 88.3576
6006883067 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-3-452173640-Fider | 452173640 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:33:10 | 05.07.2024 20:45:25 | 0.20417 |  | 577 |  | 119 |  | 27 |  |  | 0 | 16.3721 | 0 | 5.797 | 0 | 2.7607 | 0 | 0 | 24.9298
6006883069 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGH111-639983861-639983861-Kofra | 639983861 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:33:51 | 06.07.2024 9:01:22 | 13.4586 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2256
6006883069 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGH111-TR1 P1 D-444740763-Çıkış | 444740763 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:01:22 | 06.07.2024 9:41:26 | 0.66778 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 9.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.219
6006883077 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TFK055-TR1 P1 B-430818728-Çıkış | 430818728 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:36:05 | 05.07.2024 20:14:34 | 0.64139 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.42541 | 0 | 0.10575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53116
6006883084 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL257- A-644646450-Çıkış | 644646450 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:58:45 | 05.07.2024 20:53:09 | 0.90667 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.036121 | 0 | 0 | 16.0931
6006883086 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE569-TR1 P1 C-634796763-Çıkış | 634796763 | Bakim Ihtiyaci - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:04:27 | 06.07.2024 7:09:32 | 1.0847 |  | 125 |  | 4 |  | 28 |  |  | 0 | 19.8835 | 0 | 0.39008 | 0 | 10.633 | 0 | 0 | 30.9066
6006883091 | 1 | MERSİN | MUT | TCN982-TR1 P1 ANA ŞALTER-622073600-Çıkış | 622073600 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:44:13 | 05.07.2024 20:29:51 | 0.76056 |  | 88 |  | 7 |  | 14 |  |  | 0 | 19.8518 | 0 | 3.7879 | 0 | 12.5772 | 0 | 0 | 36.2169
6006883100 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010200-Fider | 634010200 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:32:17 | 05.07.2024 19:55:27 | 0.38611 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 6.3454 | 6.0835 | 0.022895 | 0 | 0.0015072 | 0 | 0 | 12.4533
6006883101 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | THN620-__-458287119-Fider | 458287119 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:51:06 | 05.07.2024 20:52:26 | 0.022222 |  | 52 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 0.33045 | 0 | 0.64853 | 0 | 0.0049893 | 0 | 0 | 0.98396
6006883101 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-3-452202894-Fider | 452202894 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:52:26 | 05.07.2024 21:20:14 | 0.46333 |  | 338 | 2 | 33 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 44.3672 | 14.4559 | 55.6749 | 5.5378 | 3.8382 | 2.3594 | 0.99972 | 127.2332
6006883112 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAY73-3-415231573-Fider | 415231573 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:46:47 | 05.07.2024 20:01:22 | 0.24306 | 1 | 160 |  |  |  | 4 |  |  | 3.0675 | 4.5303 | 0 | 0 | 0 | 0.17937 | 0 | 0 | 7.7772
6006883114 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCD057-TR1 P1 B-459600149-Çıkış | 459600149 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:45:45 | 05.07.2024 20:40:50 | 0.91806 |  | 58 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.6782 | 0 | 0 | 0 | 0.59368 | 0 | 0 | 15.2719
6006883152 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAU30-1-448649046-Fider | 448649046 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:20:21 | 05.07.2024 20:39:34 | 0.32028 |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 11.1402 | 0 | 0 | 0 | 4.4129 | 0 | 0 | 15.5531
6006883163 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP809-TR1 P1 ANA ŞALTER-451913632-Çıkış | 451913632 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:19:49 | 06.07.2024 3:53:27 | 2.5606 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0.81779 | 0 | 0 | 1.96
6006883166 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-3-453508904-Fider | 453508904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:12:02 | 05.07.2024 20:18:46 | 0.11222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1536 | 0 | 0 | 0 | 26.1536
6006883169 | 1 | HATAY | HASSA | BAP54-TR1 P1 F-643332966-Çıkış | 643332966 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:11:56 | 05.07.2024 21:20:18 | 1.1394 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.4782 | 0 | 0 | 0 | 0.96882 | 0 | 0 | 12.447
6006883187 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU300- P1 ANA ŞALTER-629207731-Çıkış | 629207731 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:13:22 | 05.07.2024 22:21:15 | 2.1314 |  | 85 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 66.3732 | 0 | 2.7453 | 0 | 15.1433 | 0 | 0 | 84.2618
6006883190 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:19:50 | 05.07.2024 21:15:06 | 0.92111 | 5 | 304 | 22 | 5 | 3 | 5 |  |  | 44.086 | 61.4961 | 139.7064 | 13.6861 | 3.2972 | 7.1803 | 0 | 0 | 269.4521
6006883192 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ812- P1 ANA ŞALTER-600323167-Çıkış | 600323167 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:02:40 | 05.07.2024 23:20:32 | 0.29778 |  | 28 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.2866 | 0 | 3.6079 | 0 | 0.026317 | 0 | 0 | 6.9208
6006883202 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS378-TR1 P1(1707909) ANA ŞALTER-600654462-Çıkış | 600654462 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:09:25 | 05.07.2024 22:57:27 | 2.8006 |  | 45 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 55.718 | 0 | 22.5087 | 0 | 1.5623 | 0 | 0 | 79.789
6006883207 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT119- P1 ANA ŞALTER-633733306-Çıkış | 633733306 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:22:39 | 05.07.2024 21:43:15 | 1.3433 |  | 90 |  | 9 |  | 31 |  |  | 0 | 52.6029 | 0 | 4.7501 | 0 | 26.3278 | 0 | 0 | 83.6808
6006883210 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-3-457771984-Fider | 457771984 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:25:29 | 05.07.2024 20:30:30 | 0.083611 | 5 | 615 | 11 | 36 | 2 | 25 |  |  | 0.41875 | 11.0149 | 1.9512 | 1.0269 | 0.60369 | 0.36755 | 0 | 0 | 15.383
6006883214 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU153-TR1 P1 C-602265754-Çıkış | 602265754 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:47:48 | 05.07.2024 21:15:10 | 0.45611 |  | 265 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 21.1609 | 0 | 0 | 0 | 5.9621 | 0 | 0 | 27.123
6006883234 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH793-TR1 P1 B-645034948-Çıkış | 645034948 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:16:29 | 05.07.2024 22:00:25 | 0.73222 |  | 68 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 38.247 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 0 | 39.3605
6006883240 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGS617- P1 ANA ŞALTER-452289882-Çıkış | 452289882 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:34:11 | 05.07.2024 22:54:55 | 2.3456 |  | 21 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 14.6831 | 0 | 21.8591 | 0 | 0.26177 | 0 | 0 | 36.804
6006883249 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY621-TR1 P1 B-632498484-Çıkış | 632498484 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 19:36:49 | 05.07.2024 22:15:47 | 2.6494 |  | 29 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 34.4486 | 0 | 12.0575 | 0 | 0.017499 | 0 | 0 | 46.5235
6006883254 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ209-610402622-610402622-Kofra | 610402622 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 18:02:40 | 05.07.2024 23:07:20 | 29.0778 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 71.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0773
6006883258 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:38:14 | 05.07.2024 20:40:35 | 0.039167 | 19 | 1077 | 30 | 11 | 9 | 75 | 2 |  | 1.0746 | 13.007 | 36.4491 | 3.9468 | 8.3295 | 1.7684 | 0.17818 | 0 | 64.7535
6006883260 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS310-634131051-634131051-Kofra | 634131051 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:02:37 | 06.07.2024 7:23:43 | 11.3517 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6766
6006883261 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED234-3-638496771-Fider | 638496771 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:34:37 | 05.07.2024 21:26:16 | 0.86083 |  | 208 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 54.7563 | 0 | 0 | 0 | 11.8323 | 0 | 0 | 66.5886
6006883261 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBL81-7-638496613-Fider | 638496613 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:26:16 | 05.07.2024 21:53:50 | 0.45944 | 2 | 3859 |  | 1 | 4 | 264 |  |  | 0 | 579.6625 | 0 | 0.10316 | 10.8575 | 103.5254 | 0 | 0 | 694.1486
6006883272 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR523-TR1 C-628557943-Çıkış | 628557943 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:11:24 | 05.07.2024 22:53:48 | 0.70667 |  | 33 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.1893 | 0 | 0.069197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2585
6006883276 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN255-TR1 P1 C-621290501-Çıkış | 621290501 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:37:01 | 05.07.2024 21:30:26 | 0.89028 |  | 13 |  | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 2.6686 | 0 | 3.2868 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 6.8784
6006883277 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE177-2-634983704-Fider | 634983704 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:46:45 | 05.07.2024 20:49:45 | 0.05 | 9 | 2908 | 4 | 248 | 17 | 461 | 1 |  | 2.0589 | 50.7905 | 0.27291 | 6.0135 | 7.7078 | 13.8591 | 0 | 0 | 80.7028
6006883294 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU33-3-451926767-Fider | 451926767 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:50:56 | 05.07.2024 23:39:08 | 2.8033 | 1 | 66 | 13 |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 402.8695 | 1090.9706 | 0 | 25.9321 | 5.5725 | 0 | 0 | 1525.3448
6006883303 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-17-449226101-Fider | 449226101 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:54:11 | 05.07.2024 21:33:15 | 0.65111 | 5 | 87 | 35 | 1 |  | 3 |  |  | 37.2968 | 14.5616 | 654.8159 | 19.2482 | 0 | 0.68853 | 0 | 0 | 726.6111
6006883309 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-602906418-602906418-Kofra | 602906418 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 18:23:39 | 05.07.2024 21:40:43 | 3.2844 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006883309 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-TR1 P1 E-604704036-Çıkış | 604704036 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:40:43 | 05.07.2024 21:55:05 | 0.23944 |  | 19 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
6006883321 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK065-TR1 P1 B-606306529-Çıkış | 606306529 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:55:18 | 05.07.2024 23:28:07 | 2.5469 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.65879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65879
6006883321 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:28:07 | 05.07.2024 23:38:30 | 0.17306 | 7 | 1192 |  | 9 | 4 | 64 | 1 |  | 13.3762 | 29.5373 | 0 | 1.2131 | 18.9543 | 3.0806 | 1.4046 | 0 | 67.5662
6006883342 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS961-600524490-600524490-Kofra | 600524490 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:28:05 | 05.07.2024 21:32:01 | 0.065556 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.68009 | 0 | 0 | 0 | 1.6524 | 0 | 0 | 2.3325
6006883342 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS961-TR1 P1 H-600779938-Çıkış | 600779938 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:32:01 | 05.07.2024 21:55:50 | 0.39694 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 10.0053 | 0 | 0 | 14.1233
6006883352 | 1 | ADANA | FEKE | TBU252-TR1 P1 B-606325196-Çıkış | 606325196 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 20:21:14 | 05.07.2024 22:20:52 | 1.9939 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.281
6006883382 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEN850-TR1 ANA ŞALTER-639572056-Çıkış | 639572056 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:21:10 | 06.07.2024 3:37:41 | 6.2753 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 31.5129 | 0 | 0 | 0 | 59.4948 | 0 | 0 | 91.0077
6006883391 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU019-TR1 P1 D-627640680-Çıkış | 627640680 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:25:03 | 05.07.2024 22:06:50 | 0.69639 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4925
6006883391 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCU019- P1 ANA ŞALTER-452169776-Çıkış | 452169776 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:06:50 | 05.07.2024 22:23:19 | 0.27472 |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8094
6006883392 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-426429139-426429139-Fider | 426429139 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:24:50 | 05.07.2024 22:11:56 | 0.785 |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 1.6799 | 0 | 8.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4926
6006883392 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-3-437239540-Fider | 437239540 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:11:56 | 05.07.2024 22:20:55 | 0.14972 |  | 296 | 4 | 26 | 4 | 21 |  |  | 0 | 11.0532 | 5.1061 | 4.1364 | 16.1331 | 2.3863 | 0 | 0 | 38.8151
6006883406 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | 620712743 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:32:34 | 05.07.2024 21:33:58 | 0.023333 | 3 | 532 | 9 | 120 | 3 | 31 |  | 1 | 1.3234 | 3.5641 | 0.10753 | 2.1269 | 0.49242 | 0.65097 | 0 | 0.67617 | 8.9415
6006883408 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-643338001-Fider | 643338001 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:31:23 | 05.07.2024 23:21:44 | 1.8392 | 1 | 727 |  | 7 |  | 25 |  | 1 | 2.66 | 262.8249 | 0 | 2.673 | 0 | 21.6394 | 0 | 0.26786 | 290.0651
6006883411 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL551- P1 G-644643465-Çıkış | 644643465 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:31:19 | 05.07.2024 22:58:29 | 1.4528 |  | 78 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 44.7958 | 0 | 0 | 0 | 2.6482e-06 | 0 | 0 | 44.7958
6006883432 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE438- P1 ANA ŞALTER-636505739-Çıkış | 636505739 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:04:47 | 05.07.2024 23:45:47 | 0.68333 |  | 85 |  | 30 |  | 23 |  |  | 0 | 11.6304 | 0 | 1.4993 | 0 | 6.8155 | 0 | 0 | 19.9452
6006883443 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-TR1 P1 J-620847961-Çıkış | 620847961 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:47:15 | 05.07.2024 22:19:26 | 0.53639 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.0569 | 0 | 0 | 0 | 13.0216 | 0 | 0 | 20.0785
6006883448 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-460132374-460132374-Fider | 460132374 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:34:51 | 05.07.2024 23:13:15 | 1.64 | 1 | 21 | 5 | 1 |  | 2 |  |  | 81.7225 | 8.6524 | 4.847 | 25.456 | 0 | 0.058501 | 0 | 0 | 120.7363
6006883448 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | 620712743 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:13:15 | 05.07.2024 23:24:40 | 0.19028 | 2 | 510 | 4 | 117 | 3 | 29 |  | 1 | 0.022786 | 23.9115 | 0.1397 | 8.8753 | 4.6391 | 6.2924 | 0 | 7.0123 | 50.893
6006883460 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK59-444927230-444927230-Kofra | 444927230 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:41:53 | 06.07.2024 9:41:11 | 11.9883 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090431 | 0 | 0 | 0.090431
6006883460 | 2 | HATAY | DEFNE | BBK59-4-634960491-Fider | 634960491 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:41:11 | 06.07.2024 10:36:01 | 0.91389 | 1 | 152 |  | 1 | 1 | 66 |  |  | 77.3023 | 31.4208 | 0 | 0.38715 | 16.778 | 47.849 | 0 | 0 | 173.7372
6006883472 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 L-645116606-Çıkış | 645116606 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:51:52 | 05.07.2024 22:34:32 | 0.71111 |  | 234 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 80.992 | 0 | 0 | 0 | 14.1824 | 0 | 0 | 95.1744
6006883476 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-611917430-611917430-Fider | 611917430 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:00:00 | 05.07.2024 22:40:03 | 0.6675 | 3 | 291 | 17 | 28 |  | 20 |  |  | 8.5754 | 56.1761 | 38.715 | 33.2904 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 138.1505
6006883476 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:40:03 | 05.07.2024 23:15:36 | 0.5925 | 4 | 430 | 18 | 32 |  | 28 |  |  | 13.5683 | 71.6142 | 39.8448 | 38.901 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 165.7144
6006883485 | 1 | ADANA | KOZAN | TDU794-3-421990675-Fider | 421990675 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:56:59 | 06.07.2024 4:50:00 | 3.8836 | 2 | 2980 |  | 9 | 4 | 190 |  | 1 | 33.6782 | 2520.0703 | 0 | 19.4869 | 241.1822 | 477.7178 | 0 | 0.61014 | 3292.7455
6006883485 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU021-TR-A_P1_-415078831-Fider | 415078831 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:50:00 | 06.07.2024 6:24:47 | 1.5797 |  | 201 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 53.9094 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 0 | 55.6913
6006883485 | 3 | ADANA | KOZAN | TDU794-3-421990675-Fider | 421990675 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:24:47 | 06.07.2024 7:35:33 | 1.1794 | 2 | 2981 |  | 9 | 4 | 190 |  | 1 | 8.3795 | 782.7061 | 0 | 8.5769 | 83.0756 | 114.6816 | 0 | 1.4887 | 998.9084
6006883489 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS720-616748198-616748198-Kofra | 616748198 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 13:48:06 | 06.07.2024 1:09:09 | 11.3508 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 25.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7493
6006883489 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS720-TR1 P1 C-645417744-Çıkış | 645417744 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:09:09 | 06.07.2024 1:44:21 | 0.58667 |  | 111 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.17799 | 0 | 0 | 29.0445
6006883494 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGG710-TR1 P1 E-644122564-Çıkış | 644122564 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:04:55 | 05.07.2024 22:39:09 | 0.57056 |  | 80 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 22.6732 | 0 | 0 | 0 | 27.4955 | 0 | 0 | 50.1687
6006883507 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SHJ139-TR1 E-448482226-Çıkış | 448482226 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:09:51 | 05.07.2024 22:54:51 | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006883520 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:26:18 | 05.07.2024 22:58:00 | 0.52833 | 6 | 2 | 89 | 4 | 2 | 1 |  |  | 2.058 | 0 | 384.4719 | 30.9536 | 24.8448 | 1.722 | 0 | 0 | 444.0503
6006883533 | 1 | MERSİN | TARSUS | SDC194-TR1 ÇIKIŞ-632422808-Çıkış | 632422808 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:16:35 | 05.07.2024 23:06:36 | 0.83361 |  | 38 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.6329 | 0 | 0 | 0 | 3.7302 | 0 | 0 | 13.3632
6006883552 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP164-TR1 P1 D-448787822-Çıkış | 448787822 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:59:18 | 05.07.2024 22:55:57 | 0.94417 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6101
6006883552 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TGP164-TR1 P1 ANA ŞALTER-448787826-Çıkış | 448787826 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:55:57 | 05.07.2024 23:19:31 | 0.39278 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.1994 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 4.4473
6006883562 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA442-TR1 P1 D-635191381-Çıkış | 635191381 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:37:03 | 05.07.2024 23:30:10 | 0.88528 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5818
6006883572 | 1 | ADANA | FEKE | TBU234-TR1 P1 B-645282935-Çıkış | 645282935 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:41:28 | 05.07.2024 23:03:37 | 0.36917 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 3.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7628
6006883589 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TDS781- P1 F-634587079-Çıkış | 634587079 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 22:44:30 | 06.07.2024 10:26:09 | 11.6942 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.7972 | 0 | 0 | 0 | 7.5781 | 0 | 0 | 32.3753
6006883607 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG821- P1 B-638813205-Çıkış | 638813205 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:16:00 | 06.07.2024 0:36:53 | 1.3481 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 16.8106 | 0 | 0 | 17.9113
6006883607 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG821- P1 ANA ŞALTER-638813207-Çıkış | 638813207 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:36:53 | 06.07.2024 0:43:58 | 0.11806 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.095243 | 0 | 0 | 0 | 1.4147 | 0 | 0 | 1.51
6006883641 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS972-600525566-600525566-Kofra | 600525566 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 15:34:30 | 06.07.2024 1:25:35 | 9.8514 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 13.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7087
6006883641 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS972-TR-B__-614133242-Fider | 614133242 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:25:35 | 06.07.2024 2:04:43 | 0.65222 |  | 184 |  | 9 |  | 25 |  |  | 0 | 57.1895 | 0 | 0.23282 | 0 | 8.035 | 0 | 0 | 65.4573
6006883655 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC79-415351269-415351269-Fider | 415351269 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:23:18 | 06.07.2024 1:29:06 | 4.0967 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 13.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.474
6006883655 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC79-3-600733361-Fider | 600733361 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:29:06 | 06.07.2024 2:03:12 | 0.56833 | 43 | 1625 | 122 | 55 | 14 | 155 | 3 |  | 9.0212 | 367.5058 | 419.7434 | 195.9955 | 39.5089 | 48.8488 | 6.8454 | 0 | 1087.4691
6006883658 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG300-453544502-453544502-Kofra | 453544502 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:50:43 | 06.07.2024 15:00:05 | 15.1561 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006883660 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY35-2-617870963-Fider | 617870963 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:19:55 | 06.07.2024 3:35:07 | 0.25333 |  | 551 |  | 2 |  | 62 |  |  | 0 | 54.5657 | 0 | 0.00033088 | 0 | 5.9652 | 0 | 0 | 60.5312
6006883662 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-8-620847823-Fider | 620847823 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:07:35 | 06.07.2024 4:42:06 | 0.57528 |  | 477 |  |  |  | 25 |  | 1 | 0 | 164.821 | 0 | 0 | 0 | 24.133 | 0 | 2.3509 | 191.3048
6006883667 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS579-453203555-453203555-Kofra | 453203555 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:51:23 | 06.07.2024 3:09:59 | 3.31 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5101
6006883686 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR49-5-452737237-Fider | 452737237 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:00:38 | 06.07.2024 2:42:14 | 0.69333 |  | 2238 |  | 13 | 1 | 216 |  |  | 0 | 499.1828 | 0 | 1.8239 | 11.3281 | 197.4272 | 0 | 0 | 709.762
6006883686 | 2 | HATAY | ARSUZ | BDG34-7-459216654-Fider | 459216654 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:42:14 | 06.07.2024 3:00:19 | 0.30139 | 16 | 15529 | 7 | 147 | 27 | 1400 | 10 | 3 | 12.0057 | 1673.8298 | 14.1316 | 26.5627 | 84.987 | 318.4047 | 144.0287 | 7.2855 | 2281.2357
6006883687 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV473-TR1 P1 E-643437836-Çıkış | 643437836 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 23:37:03 | 06.07.2024 1:44:05 | 2.1172 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8476
6006883693 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC80-TR1 P1 F-438787177-Çıkış | 438787177 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:21:09 | 06.07.2024 2:15:13 | 0.90111 |  | 155 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 40.8361 | 0 | 0 | 0 | 3.0223 | 0 | 0 | 43.8584
6006883701 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:15:16 | 06.07.2024 0:16:16 | 0.016667 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 1.1318 | 8.7101 | 8.1505 | 4.3958 | 0.55304 | 0.85439 | 0 | 0.25364 | 24.0493
6006883716 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-14-639314170-Fider | 639314170 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:53:22 | 06.07.2024 6:20:28 | 5.4517 | 3 | 53 | 12 | 9 | 6 | 25 | 3 | 1 | 305.0025 | 140.8328 | 269.0992 | 287.3015 | 163.2157 | 51.3252 | 524.8799 | 30.793 | 1772.4496
6006883767 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN134-TR1 P1 ANA ŞALTER-453128540-Çıkış | 453128540 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:49:20 | 06.07.2024 1:14:26 | 0.41833 |  | 58 |  | 7 |  | 20 |  |  | 0 | 8.0613 | 0 | 1.5878 | 0 | 13.9894 | 0 | 0 | 23.6385
6006883793 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE898- P1 ANA ŞALTER-637800595-Çıkış | 637800595 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:50:20 | 06.07.2024 4:11:10 | 2.3472 |  | 38 |  | 14 |  | 7 |  |  | 0 | 17.3886 | 0 | 8.7374 | 0 | 5.7289 | 0 | 0 | 31.8549
6006883795 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-4-454460519-Fider | 454460519 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:47:22 | 06.07.2024 1:02:06 | 0.24556 | 1 | 110 | 8 | 2 | 1 | 4 |  |  | 2.3904 | 10.5344 | 10.9704 | 1.9219 | 0.39427 | 0.19869 | 0 | 0 | 26.4101
6006883811 | 1 | ADANA | SEYHAN | BHT04-2-452006452-Fider | 452006452 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:09:49 | 06.07.2024 3:50:53 | 0.68444 | 6 | 415 | 16 | 2 | 7 | 30 | 4 |  | 0.5076 | 111.1623 | 47.5155 | 0.23125 | 112.9803 | 11.7591 | 342.1034 | 0 | 626.2594
6006883816 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC896- P1 E-459612368-Çıkış | 459612368 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:12:38 | 06.07.2024 1:44:37 | 0.53306 |  | 41 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 3.0052 | 0 | 0 | 0 | 2.9865 | 0 | 0 | 5.9917
6006883818 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TFK371-1-436601899-Fider | 436601899 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:45:50 | 06.07.2024 1:52:20 | 0.10833 |  | 684 |  |  | 1 | 148 |  |  | 0 | 27.3699 | 0 | 0 | 0.12864 | 6.3099 | 0 | 0 | 33.8084
6006883827 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS625- P1 D-600765962-Çıkış | 600765962 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:08:15 | 06.07.2024 2:58:30 | 0.8375 |  | 179 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 53.9387 | 0 | 0 | 0 | 2.5078 | 0 | 0 | 56.4465
6006883829 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-6-456909661-Fider | 456909661 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:18:01 | 06.07.2024 1:23:20 | 0.088611 | 1 | 447 | 1 | 101 | 8 | 300 | 3 |  | 0 | 10.1566 | 0.078242 | 0.7793 | 5.1615 | 12.2949 | 10.7989 | 0 | 39.2694
6006883833 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-2-437318974-Fider | 437318974 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:51:18 | 06.07.2024 1:59:43 | 0.14028 |  | 561 |  | 233 | 6 | 56 |  | 1 | 0 | 20.0101 | 0 | 7.05 | 3.2285 | 4.7183 | 0 | 4.4761e-05 | 35.007
6006883846 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-11-600370117-Fider | 600370117 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:45:10 | 06.07.2024 1:46:21 | 0.019722 |  | 119 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.86513 | 0 | 0 | 0 | 0.33233 | 0 | 0 | 1.1975
6006883854 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK232- P1 ANA ŞALTER-623959591-Çıkış | 623959591 | -Yangın (Şebeke Harici) - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:06:15 | 06.07.2024 2:39:02 | 0.54639 |  | 58 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 7.099 | 0 | 0 | 0 | 6.4788 | 0 | 0 | 13.5778
6006883855 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN460-3-601037604-Fider | 601037604 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:54:46 | 06.07.2024 3:01:52 | 0.11833 |  | 125 | 1 |  | 3 | 28 | 1 | 2 | 0 | 6.9395 | 0.086416 | 0 | 6.655 | 5.0317 | 0.15895 | 43.2457 | 62.1173
6006883860 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233-611833533-611833533-Kofra | 611833533 | -Ekonomik Ömür - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2024 16:31:11 | 06.07.2024 4:17:55 | 35.7789 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 45.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.752
6006883869 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEA593- P1 ANA ŞALTER-641124795-Çıkış | 641124795 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 1:49:46 | 06.07.2024 5:06:12 | 3.2739 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 49.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8241
6006883893 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED668- P1 ANA ŞALTER-636794002-Çıkış | 636794002 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:59:12 | 06.07.2024 3:52:08 | 0.88222 |  | 104 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.8125 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 12.8127
6006883894 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA55-3-449271208-Fider | 449271208 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:26:07 | 06.07.2024 2:53:29 | 0.45611 | 2 | 45 | 10 | 3 | 5 | 9 |  |  | 2.5771 | 7.8565 | 33.7437 | 10.3642 | 0.76433 | 7.0575 | 0 | 0 | 62.3632
6006883895 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-12-459611866-Fider | 459611866 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:08:01 | 06.07.2024 3:12:49 | 0.08 | 24 | 278 | 91 | 22 | 3 | 22 |  |  | 1.1231 | 5.7222 | 31.8056 | 6.3438 | 35.7823 | 0.4637 | 0 | 0 | 81.2407
6006883897 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-3-626746652-Fider | 626746652 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:27:40 | 06.07.2024 6:57:05 | 4.4903 |  | 9 | 14 | 2 |  |  |  |  | 0 | 4.531 | 1578.5727 | 33.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616.9857
6006883904 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM420- P1 ANA ŞALTER-622236078-Çıkış | 622236078 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:56:49 | 06.07.2024 3:18:03 | 0.35389 |  | 103 |  | 21 |  | 13 |  |  | 0 | 6.9014 | 0 | 0.49066 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 11.1771
6006883911 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP10-11-452147751-Fider | 452147751 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:03:13 | 06.07.2024 3:42:26 | 0.65361 |  | 795 |  | 187 | 1 | 11 | 1 |  | 0 | 89.475 | 0 | 7.2255 | 3.2992 | 6.1484 | 28.6401 | 0 | 134.7882
6006883912 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC336-1-634961349-Fider | 634961349 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:56:51 | 06.07.2024 3:17:01 | 0.33611 | 1 | 443 |  | 18 |  | 17 |  |  | 5.6969 | 25.8801 | 0 | 0.42769 | 0 | 2.0775 | 0 | 0 | 34.0822
6006883916 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK776- P1 ANA ŞALTER-600320199-Çıkış | 600320199 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 21:36:03 | 06.07.2024 4:20:49 | 6.7461 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.3142 | 0 | 0 | 497.3142
6006883927 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT445-TR1 P1 E-644979620-Çıkış | 644979620 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:16:09 | 06.07.2024 4:09:17 | 1.8856 |  | 59 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 11.0387 | 0 | 0.10165 | 0 | 0.68052 | 0 | 0 | 11.8209
6006883931 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP101-TR1 P1 V-600328484-Çıkış | 600328484 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 0:07:26 | 06.07.2024 4:38:10 | 4.5122 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5618 | 0 | 0 | 46.5618
6006883933 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS919-TR1 P1 D-421430513-Çıkış | 421430513 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:39:11 | 06.07.2024 6:41:55 | 0.045556 |  | 111 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 2.0302
6006883933 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS919-3-614130235-Fider | 614130235 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:41:55 | 06.07.2024 7:01:38 | 0.32861 |  | 472 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 57.0576 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 0 | 59.5379
6006883934 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBS738-TR1 B-609670275-Çıkış | 609670275 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:11:03 | 06.07.2024 5:12:44 | 2.0281 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4535 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0 | 0 | 2.7535
6006883938 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-14-448449033-Fider | 448449033 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:13:41 | 06.07.2024 5:31:40 | 2.2997 | 1 | 292 | 1 | 36 |  | 22 |  |  | 33.784 | 135.0652 | 0 | 12.2107 | 0 | 11.3261 | 0 | 0 | 192.386
6006883940 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-2-635390398-Fider | 635390398 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 2:57:48 | 06.07.2024 4:11:44 | 1.2322 | 1 | 360 |  | 53 | 2 | 61 | 2 | 1 | 0 | 98.6755 | 0 | 10.5134 | 14.0219 | 37.0439 | 146.5203 | 0 | 306.775
6006883954 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:50:19 | 06.07.2024 3:53:56 | 0.060278 | 1 | 1728 |  | 15 | 1 | 29 |  |  | 1.2413 | 10.388 | 0 | 0.19883 | 0.05936 | 0.31232 | 0 | 0 | 12.1998
6006883957 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-6-639618026-Fider | 639618026 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 3:57:12 | 06.07.2024 5:52:00 | 1.9133 |  | 183 |  | 2 | 1 | 10 |  |  | 0 | 71.3277 | 0 | 1.8794 | 52.3633 | 5.7151 | 0 | 0 | 131.2855
6006883971 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU48-10-642126217-Fider | 642126217 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:28:55 | 06.07.2024 5:31:00 | 1.0347 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5966 | 0 | 119.91 | 0 | 220.5066
6006883976 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-3-634448711-Fider | 634448711 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:36:37 | 06.07.2024 7:19:31 | 2.715 |  | 197 | 20 | 1 | 6 | 35 | 1 |  | 0 | 96.4271 | 734.1211 | 65.6147 | 60.1009 | 16.6435 | 3.5508 | 0 | 976.4581
6006883980 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGV600-2-451476564-Fider | 451476564 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:49:54 | 06.07.2024 5:59:24 | 0.15833 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.037256 | 0 | 0 | 188.9165 | 0.15798 | 0 | 0 | 189.1117
6006883981 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG155-TR1 P1 B-601875737-Çıkış | 601875737 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:26:22 | 06.07.2024 5:57:47 | 0.52361 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6461 | 0 | 0 | 0 | 0.25858 | 0 | 0 | 4.9047
6006883985 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TBY763-TR1 P1 B-618464781-Çıkış | 618464781 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:53:36 | 06.07.2024 11:37:56 | 6.7389 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6822 | 0 | 0 | 0 | 9.1318 | 0 | 0 | 12.814
6006883985 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BAN73-7-618465644-Fider | 618465644 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:37:56 | 06.07.2024 11:57:11 | 0.32083 | 6 | 396 | 1 | 27 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0.20743 | 51.2996 | 0.78819 | 10.2174 | 31.0163 | 6.1068 | 21.6284 | 7.5161 | 128.7803
6006883986 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL192-TR1 P1 C-624726760-Çıkış | 624726760 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 4:50:27 | 06.07.2024 12:21:04 | 7.5103 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 27.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9226
6006883986 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL192- P1 ANA ŞALTER-624726764-Çıkış | 624726764 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:21:04 | 06.07.2024 12:30:06 | 0.15056 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 0.63739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63739
6006883988 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:06:11 | 06.07.2024 5:20:56 | 0.24583 | 2 | 221 | 11 | 88 | 7 | 20 |  |  | 0 | 14.5747 | 14.4916 | 34.9637 | 9.3107 | 3.4056 | 0 | 0 | 76.7463
6006883989 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-1-619387422-Fider | 619387422 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:06:13 | 06.07.2024 5:30:47 | 0.40944 |  | 39 | 5 | 8 | 1 | 3 |  |  | 0 | 2.1757 | 3.3003 | 1.9192 | 0.057831 | 5.4833 | 0 | 0 | 12.9364
6006883991 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-2-630205135-Fider | 630205135 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:09:06 | 06.07.2024 6:29:26 | 1.3389 | 9 | 87 |  | 10 | 2 | 17 | 3 |  | 0 | 57.9047 | 0 | 8.2543 | 7.6822 | 5.6198 | 77.7612 | 0 | 157.2222
6006883994 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD55-2-415021495-Fider | 415021495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:13:07 | 06.07.2024 5:15:27 | 0.038889 | 4 | 9637 |  | 14 | 3 | 989 |  | 1 | 0.036015 | 141.502 | 0 | 0.32802 | 0.082016 | 15.7112 | 0 | 0.32115 | 157.9804
6006883995 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:13:08 | 06.07.2024 5:15:48 | 0.044444 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.094 | 0 | 0.004687 | 0 | 0 | 0 | 11.0987
6006883996 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:13:09 | 06.07.2024 5:17:07 | 0.066111 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2823
6006883999 | 1 | ADANA | SEYHAN | TCA316-TR1 P1 G-617045253-Çıkış | 617045253 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:34:16 | 06.07.2024 19:36:41 | 1.0403 |  | 265 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 105.9961 | 0 | 0 | 0 | 2.1277 | 0 | 0 | 108.1238
6006884003 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN55-4-453227154-Fider | 453227154 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:09:57 | 06.07.2024 5:27:11 | 0.28722 | 7 | 2603 | 4 | 94 | 12 | 178 | 1 |  | 54.1082 | 178.5432 | 5.2026 | 3.2862 | 74.5342 | 18.7741 | 0.90783 | 0 | 335.3563
6006884004 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-6-456909661-Fider | 456909661 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:17:34 | 06.07.2024 5:52:16 | 0.57833 | 1 | 447 | 1 | 101 | 8 | 300 | 3 |  | 0 | 57.0475 | 0.49996 | 4.9797 | 29.4476 | 75.3852 | 65.5125 | 0 | 232.8724
6006884006 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB07-1-635532020-Fider | 635532020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:21:03 | 06.07.2024 6:54:57 | 1.565 | 7 | 443 | 1 | 35 | 2 | 40 |  | 3 | 12.9968 | 123.1107 | 22.9376 | 14.5026 | 3.4085 | 7.718 | 0 | 61.3384 | 246.0126
6006884007 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-8-634038067-Fider | 634038067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:21:18 | 06.07.2024 5:23:56 | 0.043889 | 13 | 1873 | 4 | 158 | 14 | 110 |  |  | 1.3423 | 15.2877 | 0.75608 | 1.4677 | 6.0381 | 1.6955 | 0 | 0 | 26.5873
6006884008 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302217-Fider | 641302217 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:21:19 | 06.07.2024 5:24:18 | 0.049722 | 3 | 1175 |  | 11 | 3 | 59 | 1 | 2 | 0.5484 | 8.7493 | 0 | 0.08063 | 1.0865 | 0.73264 | 0.15694 | 0.32881 | 11.6832
6006884012 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA42-1-446965254-Fider | 446965254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:21:27 | 06.07.2024 5:25:49 | 0.072778 | 3 | 1174 |  | 42 | 2 | 172 | 1 | 1 | 0.88606 | 15.821 | 0 | 0.22558 | 4.4979 | 17.8737 | 23.0202 | 0.0070706 | 62.3315
6006884013 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:29:30 | 06.07.2024 5:58:57 | 0.49083 | 5 | 330 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 25.5185 | 53.0334 | 379.2787 | 23.6837 | 17.834 | 5.2717 | 0 | 0 | 504.62
6006884015 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-3-451204110-Fider | 451204110 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:32:19 | 06.07.2024 6:47:40 | 1.2558 | 2 | 55 | 23 | 3 |  | 6 |  |  | 14.9388 | 12.9941 | 375.2138 | 43.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.8828
6006884016 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK37-4-457174623-Fider | 457174623 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:36:36 | 06.07.2024 6:45:03 | 1.1408 |  | 252 |  | 3 |  | 17 |  |  | 0 | 46.1759 | 0 | 0.51106 | 0 | 2.7056 | 0 | 0 | 49.3926
6006884020 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC21-3-458888485-Fider | 458888485 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:10:01 | 06.07.2024 6:19:03 | 1.1506 | 18 | 262 | 5 | 25 | 15 | 68 | 7 | 1 | 39.3967 | 83.5367 | 1.4979 | 22.7136 | 75.2457 | 30.0566 | 922.6671 | 4.2155 | 1179.3298
6006884023 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:49:37 | 06.07.2024 5:50:44 | 0.018611 | 2 | 354 | 17 | 2 | 7 | 14 | 1 |  | 0.2285 | 1.7827 | 1.5329 | 0.32102 | 0.54704 | 0.092611 | 0.044431 | 0 | 4.5492
6006884027 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBD48-2-458729739-Fider | 458729739 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:53:00 | 06.07.2024 6:31:33 | 0.6425 |  | 62 |  | 12 |  | 21 | 1 |  | 0 | 9.4107 | 0 | 2.6974 | 0 | 6.1569 | 6.3608 | 0 | 24.6258
6006884038 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE106-TR1 P1 D-602791070-Çıkış | 602791070 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 5:58:52 | 06.07.2024 8:52:41 | 2.8969 |  | 59 |  | 14 |  | 7 |  | 1 | 0 | 30.6637 | 0 | 5.5542 | 0 | 0.3017 | 0 | 20.1423 | 56.6619
6006884038 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCE103- P1 ANA ŞALTER-456042443-Çıkış | 456042443 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:52:41 | 06.07.2024 9:16:41 | 0.4 |  | 11 |  | 22 |  | 1 |  |  | 0 | 0.59095 | 0 | 3.8988 | 0 | 0.29234 | 0 | 0 | 4.7821
6006884041 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-624728053-Fider | 624728053 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:09:13 | 06.07.2024 7:17:04 | 1.1308 | 1 | 649 |  | 7 |  | 72 |  |  | 2.3214 | 193.9802 | 0 | 3.0051 | 0 | 26.9288 | 0 | 0 | 226.2356
6006884043 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ413- P1 ANA ŞALTER-451719230-Çıkış | 451719230 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:23:30 | 06.07.2024 9:52:23 | 0.48139 |  | 34 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.9898 | 0 | 0.015179 | 0 | 0.0050541 | 0 | 0 | 2.01
6006884044 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:12:45 | 06.07.2024 7:27:14 | 1.2414 | 3 | 192 | 6 | 45 | 1 | 26 |  |  | 1.8879 | 88.5787 | 41.7017 | 41.0608 | 0.056706 | 11.231 | 0 | 0 | 184.5168
6006884045 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:13:19 | 06.07.2024 6:51:08 | 0.63028 | 10 | 234 | 42 | 23 | 4 | 15 |  |  | 1.2243 | 43.7136 | 118.958 | 31.4521 | 16.8218 | 11.2752 | 0 | 0 | 223.445
6006884046 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM58-4-638423572-Fider | 638423572 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:13:25 | 06.07.2024 6:47:22 | 0.56583 |  | 381 |  |  |  | 34 | 1 |  | 0 | 81.3864 | 0 | 0 | 0 | 10.2345 | 18.6865 | 0 | 110.3074
6006884056 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC97-4-444592837-Fider | 444592837 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:18:53 | 06.07.2024 7:16:33 | 0.96111 | 6 | 61 | 16 | 3 | 1 | 5 |  |  | 2.3103 | 24.7856 | 183.6022 | 1.9244 | 0.6782 | 1.8494 | 0 | 0 | 215.1501
6006884057 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC32-6-602728264-Fider | 602728264 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:23:36 | 06.07.2024 6:43:00 | 0.32333 | 6 | 2337 | 14 | 19 | 10 | 148 | 1 |  | 0.69491 | 262.1501 | 56.3552 | 2.5922 | 79.916 | 20.9482 | 66.4821 | 0 | 489.1387
6006884062 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-16-444475951-Fider | 444475951 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:38:43 | 06.07.2024 7:15:22 | 0.61083 |  | 54 |  | 14 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 22.5197 | 0 | 2.9455 | 0.18855 | 27.3969 | 51.8549 | 8.5259 | 113.4315
6006884066 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372129-Fider | 459372129 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:41:00 | 06.07.2024 10:20:13 | 3.6536 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 9.7646 | 0 | 2529.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.4447
6006884068 | 1 | ADANA | FEKE | TBU251- P1 ANA ŞALTER-458443280-Çıkış | 458443280 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:14:23 | 06.07.2024 15:59:29 | 6.7517 |  | 105 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 70.3749 | 0 | 0 | 0 | 18.9117 | 0 | 0 | 89.2866
6006884069 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN588-3-449436365-Fider | 449436365 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:41:48 | 06.07.2024 6:51:21 | 0.15917 | 5 | 106 | 26 |  | 1 | 7 |  |  | 0.14088 | 3.5385 | 34.6383 | 0 | 0.29428 | 0.052033 | 0 | 0 | 38.664
6006884077 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN02-630051036-630051036-Fider | 630051036 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:04:03 | 06.07.2024 14:37:12 | 8.5525 | 2 | 12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 47.3766 | 46.1983 | 29.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3466
6006884077 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN02-3-634037288-Fider | 634037288 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:37:12 | 06.07.2024 15:49:17 | 1.2014 | 6 | 705 | 3 | 47 | 7 | 30 |  |  | 29.1234 | 247.835 | 18.3472 | 20.9357 | 112.2872 | 7.9508 | 0 | 0 | 436.4793
6006884079 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-1-414964134-Fider | 414964134 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:53:00 | 06.07.2024 6:54:59 | 0.033056 |  | 4859 |  | 7 | 3 | 464 |  | 2 | 0 | 57.715 | 0 | 0.091031 | 2.214 | 7.7523 | 0 | 0.47871 | 68.2511
6006884080 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:53:01 | 06.07.2024 6:54:14 | 0.020278 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.4003 | 0 | 0.003301 | 0 | 0 | 0 | 11.4036
6006884081 | 1 | HATAY | HASSA | TCM898-626541634-626541634-Kofra | 626541634 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:50:23 | 06.07.2024 10:32:57 | 3.7094 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.93075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93075
6006884085 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD13-6-614146170-Fider | 614146170 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:57:02 | 06.07.2024 6:59:07 | 0.034722 | 2 | 722 |  |  | 3 | 127 | 2 |  | 0.082984 | 7.7494 | 0 | 0 | 0.11668 | 2.0344 | 0.073958 | 0 | 10.0575
6006884089 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK38-4-457174724-Fider | 457174724 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:57:18 | 06.07.2024 7:18:10 | 0.34778 |  | 339 | 1 | 25 |  | 79 |  |  | 0 | 12.2172 | 4.4055 | 10.0056 | 0 | 8.6644 | 0 | 0 | 35.2927
6006884093 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BGG98-6-449666144-Fider | 449666144 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:09:12 | 06.07.2024 7:48:02 | 0.64722 |  | 39 |  | 36 | 4 | 17 |  |  | 0 | 3.9713 | 0 | 6.7685 | 8.1802 | 2.0605 | 0 | 0 | 20.9806
6006884095 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG820-TR1 P1 A-620652599-Çıkış | 620652599 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:53:14 | 06.07.2024 8:58:09 | 0.081944 |  | 12 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 0.23511 | 0 | 0.99797 | 0 | 0.054616 | 0 | 0 | 1.2877
6006884095 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BDH81-4-421443793-Fider | 421443793 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:58:09 | 06.07.2024 9:11:49 | 0.22778 |  | 71 |  | 210 | 3 | 7 |  |  | 0 | 2.385 | 0 | 39.5821 | 4.3708 | 0.52805 | 0 | 0 | 46.866
6006884097 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT049-TR1 P1 A-438405700-Çıkış | 438405700 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:08:11 | 06.07.2024 13:43:02 | 6.5808 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.8474 | 0 | 0 | 0 | 0.00077421 | 0 | 0 | 11.8482
6006884098 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF53-3-456407878-Fider | 456407878 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:11:37 | 06.07.2024 7:13:45 | 0.035556 |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6411
6006884102 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:12:41 | 06.07.2024 7:22:29 | 0.16333 |  | 1305 | 11 | 250 |  | 81 |  |  | 0 | 27.9354 | 33.7549 | 34.2848 | 0 | 2.4704 | 0 | 0 | 98.4456
6006884104 | 1 | MERSİN | MUT | TCK054-TR1 P1 B-622269299-Çıkış | 622269299 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:19:26 | 06.07.2024 9:20:05 | 3.0108 |  | 8 |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 6.8833 | 0 | 102.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9143
6006884105 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCV026-TR1 P1 C-633676222-Çıkış | 633676222 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:13:18 | 06.07.2024 11:06:17 | 3.8831 |  | 60 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 21.4845 | 0 | 0.069085 | 0 | 5.9658 | 0 | 0 | 27.5194
6006884108 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF361-TR1 P1 E -640023373-Çıkış | 640023373 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:18:46 | 06.07.2024 9:41:35 | 0.38028 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.7911 | 0 | 0 | 0 | 0.00013678 | 0 | 0 | 3.7912
6006884113 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-8-601988958-Fider | 601988958 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:21:47 | 06.07.2024 7:24:35 | 0.046667 | 1 | 2091 |  | 4 |  | 301 |  |  | 0 | 34.1714 | 0 | 0.035164 | 0 | 9.3114 | 0 | 0 | 43.518
6006884116 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA85-9-600790697-Fider | 600790697 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:21:35 | 06.07.2024 7:23:15 | 0.027778 | 4 | 5368 |  | 27 | 11 | 852 |  |  | 0.0013687 | 49.8841 | 0 | 0.24904 | 9.5392 | 17.0992 | 0 | 0 | 76.7729
6006884117 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV99-16-458403138-Fider | 458403138 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:22:34 | 06.07.2024 7:24:04 | 0.025 | 2 | 1872 |  |  | 8 | 207 | 3 |  | 0 | 13.6694 | 0 | 0 | 1.7954 | 3.9891 | 2.4235 | 0 | 21.8774
6006884124 | 1 | HATAY | PAYAS | BKJ54-7-457797552-Fider | 457797552 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:27:25 | 06.07.2024 8:39:47 | 1.2061 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.6247 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 16.7099
6006884126 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460067-Fider | 637460067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:28:57 | 06.07.2024 7:34:57 | 0.1 |  | 9 | 17 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.19434 | 26.1404 | 2.7597 | 8.9452 | 0 | 0 | 0 | 38.0397
6006884127 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:29:56 | 06.07.2024 7:47:31 | 0.29306 | 1 | 464 |  |  | 2 | 13 | 1 |  | 3.4128 | 27.6928 | 0 | 0 | 0.82249 | 0.64772 | 25.1509 | 0 | 57.7267
6006884130 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ47-3-635847149-Fider | 635847149 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:19:37 | 06.07.2024 7:49:07 | 0.49167 | 1 | 2127 |  | 16 | 4 | 125 |  |  | 0 | 147.0592 | 0 | 2.8594 | 12.5156 | 33.0957 | 0 | 0 | 195.5299
6006884135 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT75-2-457418997-Fider | 457418997 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:03:11 | 06.07.2024 15:41:49 | 6.6439 |  | 332 |  | 118 | 8 | 17 |  | 1 | 0 | 405.5696 | 0 | 311.469 | 7572.4965 | 71.7703 | 0 | 21.797 | 8383.1023
6006884136 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCB228-TR1 P1 C-602776131-Çıkış | 602776131 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:36:00 | 06.07.2024 8:43:52 | 1.1311 |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.3815 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5555
6006884136 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-2-629450427-Fider | 629450427 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:43:52 | 06.07.2024 9:14:05 | 0.50361 |  | 220 |  | 9 | 7 | 18 |  |  | 0 | 39.5764 | 0 | 2.5278 | 33.0317 | 34.0803 | 0 | 0 | 109.2161
6006884152 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB80-2-626705805-Fider | 626705805 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:46:23 | 06.07.2024 7:52:16 | 0.098056 |  | 258 |  | 72 |  | 7 |  |  | 0 | 4.1381 | 0 | 3.5946 | 0 | 0.099137 | 0 | 0 | 7.8318
6006884155 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL40-4-628861384-Fider | 628861384 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:46:39 | 06.07.2024 10:39:07 | 2.8744 |  | 172 | 1 | 6 | 1 | 21 |  | 2 | 0 | 150.7143 | 50.9506 | 49.8918 | 572.3044 | 14.3591 | 0 | 26.8056 | 865.0257
6006884157 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA010-4-632683981-Fider | 632683981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:47:33 | 06.07.2024 7:51:23 | 0.063889 | 10 | 435 | 5 | 83 | 11 | 323 | 5 | 2 | 0.77278 | 15.5507 | 1.6704 | 2.799 | 7.6881 | 10.5296 | 47.31 | 0.55242 | 86.8732
6006884160 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BHB82-2-444530768-Fider | 444530768 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:48:47 | 06.07.2024 7:53:00 | 0.070278 |  | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.59378 | 0 | 0.071931 | 0 | 0.0042545 | 0 | 0.013646 | 0.68361
6006884167 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-TR1 P1 E-633734544-Çıkış | 633734544 | -Hırsızlık - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:51:46 | 06.07.2024 10:08:31 | 2.2792 |  | 7 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 1.7432 | 0 | 1.0354 | 0 | 3.3748 | 0 | 0 | 6.1535
6006884167 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-3-633734464-Fider | 633734464 | -Hırsızlık - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:08:31 | 06.07.2024 15:14:03 | 5.0922 | 1 | 176 |  | 49 |  | 52 |  |  | 77.1552 | 256.9533 | 0 | 43.5591 | 0 | 73.8633 | 0 | 0 | 451.5309
6006884171 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP077-TR1 ANA ŞALTER-638438427-Çıkış | 638438427 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:51:39 | 06.07.2024 9:02:18 | 1.1775 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9517 | 0 | 0 | 2.9517
6006884172 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE272-TR1 P1 ANA ŞALTER-602785581-Çıkış | 602785581 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:08:34 | 06.07.2024 12:19:14 | 1.1778 |  | 79 |  | 4 |  | 2 |  | 1 | 0 | 11.4935 | 0 | 2.897 | 0 | 0.086201 | 0 | 0.0066601 | 14.4834
6006884174 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:57:38 | 06.07.2024 8:00:45 | 0.051944 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 12.6107 | 16.0437 | 0 | 0 | 0.15523 | 6.7226 | 4.4607 | 0 | 39.9929
6006884177 | 1 | ADANA | POZANTI | TGG111-4-438700018-Fider | 438700018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:58:52 | 06.07.2024 8:22:05 | 0.38694 |  | 82 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 5.2167 | 0 | 0 | 3.1222 | 4.1298 | 0 | 0 | 12.4687
6006884179 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THP527-TR1 P1 B-646359134-Çıkış | 646359134 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:18:34 | 06.07.2024 14:02:58 | 4.74 |  | 21 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 39.9959 | 0 | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2508
6006884181 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-458812469-458812469-Fider | 458812469 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:43:05 | 06.07.2024 9:45:19 | 3.0372 | 1 | 27 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1.4143 | 26.415 | 0.13298 | 0 | 0 | 4.5175 | 0 | 0 | 32.4798
6006884181 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-4-456042033-Fider | 456042033 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:45:19 | 06.07.2024 10:20:49 | 0.59167 | 19 | 1210 | 33 | 4 | 9 | 93 | 1 |  | 6.3307 | 247.784 | 187.9359 | 4.2354 | 57.8038 | 31.9201 | 8.9915 | 0 | 545.0014
6006884182 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC424- P1 ANA ŞALTER-634867874-Çıkış | 634867874 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:06:37 | 06.07.2024 11:18:32 | 2.1986 |  | 379 |  | 8 |  | 36 |  |  | 0 | 191.5812 | 0 | 8.6316 | 0 | 40.3428 | 0 | 0 | 240.5557
6006884186 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:00:51 | 06.07.2024 8:08:06 | 0.12083 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.029921 | 64.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5747
6006884202 | 1 | ADANA | FEKE | BKY08-6-459589239-Fider | 459589239 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:03:49 | 06.07.2024 11:00:05 | 2.9378 |  | 99 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 25.8671 | 0 | 1.6571 | 4.6169 | 0 | 0 | 0 | 32.141
6006884204 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP809-TR1 P1 A-451913633-Çıkış | 451913633 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:22:29 | 06.07.2024 11:19:26 | 0.94917 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 4.47
6006884216 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ859-TR1 P1 B-443887612-Çıkış | 443887612 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:18:50 | 06.07.2024 11:10:21 | 1.8586 |  | 65 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.8179 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 0 | 0 | 34.9464
6006884229 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN781-2-601047698-Fider | 601047698 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:04:07 | 06.07.2024 9:25:22 | 1.3542 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006884238 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED704-TR1 P1 A-643827430-Çıkış | 643827430 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:40:47 | 06.07.2024 13:26:17 | 2.7583 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.6651 | 0 | 0 | 0 | 5.2217 | 0 | 0 | 8.8868
6006884241 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY728-TR1__-615880520-Fider | 615880520 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:09:29 | 06.07.2024 11:08:53 | 2.99 | 1 | 539 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 586.9157 | 0 | 0 | 0 | 40.7708 | 0 | 0 | 627.6865
6006884248 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-2-453385069-Fider | 453385069 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:13:25 | 06.07.2024 8:21:14 | 0.13028 | 4 | 355 | 4 | 152 | 2 | 17 |  | 1 | 1.7163 | 7.5039 | 2.0269 | 8.3559 | 0 | 3.3067 | 0 | 0.51117 | 23.4209
6006884249 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK735-TR1 P1 D-625205794-Çıkış | 625205794 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:24:14 | 06.07.2024 15:06:52 | 5.7106 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 63.9831 | 0 | 0 | 0 | 0.29561 | 0 | 0 | 64.2787
6006884250 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-5-453539362-Fider | 453539362 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:07:17 | 06.07.2024 8:49:53 | 0.71 | 3 | 95 | 4 | 46 | 8 | 78 | 2 |  | 9.0948 | 50.5819 | 15.8459 | 15.0855 | 115.9315 | 91.7819 | 25.6162 | 0 | 323.9377
6006884251 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-623992164-623992164-Fider | 623992164 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:00:51 | 06.07.2024 19:55:54 | 11.9175 |  | 138 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 451.4997 | 0 | 18.143 | 0 | 85.3561 | 0 | 0 | 554.9988
6006884251 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-624728053-Fider | 624728053 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:55:54 | 06.07.2024 21:23:47 | 1.4647 | 1 | 620 |  | 7 |  | 71 |  |  | 2.7257 | 293.4262 | 0 | 5.1848 | 0 | 51.14 | 0 | 0 | 352.4767
6006884254 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:25:44 | 06.07.2024 10:59:44 | 3.5667 | 1 | 121 | 4 |  |  | 5 |  |  | 86.27 | 165.7987 | 314.1512 | 0 | 0 | 4.4722 | 0 | 0 | 570.6922
6006884260 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT32-2-623415331-Fider | 623415331 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:16:23 | 06.07.2024 8:39:14 | 0.38083 |  | 1258 |  | 9 | 2 | 91 |  |  | 0 | 139.527 | 0 | 0.9317 | 0.20596 | 58.6527 | 0 | 0 | 199.3174
6006884265 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT19-5-624954567-Fider | 624954567 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:23:42 | 06.07.2024 10:23:43 | 1.0003 |  | 360 |  |  |  | 55 |  | 1 | 0 | 67.9484 | 0 | 0 | 0 | 56.6238 | 0 | 16.2197 | 140.792
6006884268 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-619186396-619186396-Fider | 619186396 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 6:54:10 | 06.07.2024 10:40:50 | 3.7778 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358
6006884268 | 2 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-1-619387422-Fider | 619387422 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:40:50 | 06.07.2024 11:04:03 | 0.38694 |  | 39 | 5 | 8 | 1 | 3 |  |  | 0 | 2.961 | 4.9589 | 3.5753 | 0.051411 | 7.9238 | 0 | 0 | 19.4705
6006884269 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT295-TR1 P1 F-631910070-Çıkış | 631910070 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:02:50 | 06.07.2024 20:31:18 | 7.4744 |  | 49 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 43.2875 | 0 | 0.73184 | 0 | 5.8903 | 0 | 0 | 49.9097
6006884274 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM388-TR1 P1 ANA ŞALTER-622645044-Çıkış | 622645044 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:54:21 | 06.07.2024 14:15:31 | 2.3528 |  | 107 | [6 empty] | 0 | 28.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.454
6006884275 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG297-TR1 P1 C-619331692-Çıkış | 619331692 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:17:30 | 06.07.2024 12:55:40 | 4.6361 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 14.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3651
6006884290 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-3-453872032-Fider | 453872032 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 7:38:30 | 06.07.2024 9:49:02 | 2.1756 |  | 436 |  | 17 |  | 17 |  |  | 0 | 96.5508 | 0 | 1.3557 | 0 | 2.8995 | 0 | 0 | 100.8061
6006884300 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:24:25 | 06.07.2024 8:53:16 | 0.48083 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 17.9165 | 106.8574 | 95.9302 | 10.5519 | 12.3822 | 2.7096 | 340.0912 | 0 | 586.4392
6006884315 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEL170-TR1 C-637512363-Çıkış | 637512363 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:49:47 | 06.07.2024 9:01:27 | 0.19444 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0.37408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37408
6006884318 | 1 | MERSİN | MUT | TCM279- P1 ANA ŞALTER-457736267-Çıkış | 457736267 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:44:59 | 06.07.2024 17:48:26 | 4.0575 |  | 124 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 129.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.068628 | 0 | 0 | 129.1977
6006884319 | 1 | ADANA | POZANTI | TGP169-TR1 P1 C-644809514-Çıkış | 644809514 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:07:21 | 06.07.2024 9:50:57 | 1.7267 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.2411 | 0 | 0 | 0 | 18.0436 | 0 | 0 | 27.2847
6006884322 | 1 | MERSİN | MUT | BBE89-622893388-622893388-Fider | 622893388 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:08:46 | 06.07.2024 10:14:35 | 2.0969 | 1 | 7 | 4 | 18 |  |  | 1 |  | 0 | 1.6714 | 2.778 | 148.257 | 0 | 0 | 17.544 | 0 | 170.2503
6006884322 | 2 | MERSİN | MUT | BBE92-3-458830247-Fider | 458830247 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:14:35 | 06.07.2024 10:25:44 | 0.18583 | 31 | 6901 | 43 | 485 | 8 | 1435 | 6 | 5 | 5.6375 | 252.6145 | 256.7944 | 252.9089 | 8.9621 | 348.2295 | 36.6075 | 30.3832 | 1192.1376
6006884325 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-3-421631940-Fider | 421631940 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:29:42 | 06.07.2024 8:38:20 | 0.14389 | 33 | 592 | 122 | 40 | 31 | 71 | 5 | 1 | 3.6458 | 29.639 | 178.6999 | 21.2315 | 61.5547 | 15.1544 | 29.9657 | 3.3009 | 343.192
6006884327 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-8-605230112-Fider | 605230112 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:29:41 | 06.07.2024 8:38:21 | 0.14444 | 1 | 56 |  | 1 | 5 | 68 | 3 | 1 | 0 | 3.3451 | 0 | 0.032018 | 20.3123 | 22.0103 | 85.438 | 2.1096 | 133.2473
6006884331 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB79-8-631913719-Fider | 631913719 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:30:28 | 06.07.2024 8:44:35 | 0.23528 |  | 34 |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.87426 | 0 | 0.028682 | 4.9815 | 0.03828 | 0 | 0 | 5.9227
6006884335 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-7-631306766-Fider | 631306766 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:30:42 | 06.07.2024 8:39:12 | 0.14167 |  | 1614 |  | 282 | 3 | 124 |  | 1 | 0 | 50.8528 | 0 | 7.7882 | 50.9283 | 7.3917 | 0 | 0.45319 | 117.4143
6006884338 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BGL01-10-458833741-Fider | 458833741 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:22:17 | 06.07.2024 12:55:29 | 2.5533 | 2 | 185 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 2.5489 | 112.0531 | 0.30168 | 0.49083 | 19.5732 | 4.4177 | 0 | 0 | 139.3854
6006884339 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22-16-643405941-Fider | 643405941 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:43:54 | 06.07.2024 8:45:46 | 0.031111 | 2 | 10451 | 3 | 19 | 5 | 623 | 1 | 2 | 0.42156 | 113.3076 | 0.3839 | 1.1424 | 5.6697 | 17.1848 | 2.6161 | 0.012046 | 140.7381
6006884339 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22-3-643405922-Fider | 643405922 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:45:46 | 06.07.2024 8:54:15 | 0.14139 | 2 | 6504 | 9 | 11 | 12 | 1819 | 2 | 5 | 0 | 209.1623 | 17.3151 | 10.8496 | 24.6677 | 167.8068 | 5.762 | 4.5384 | 440.1019
6006884347 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH155-TR1 P1 E-613558835-Çıkış | 613558835 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:20:33 | 06.07.2024 10:04:19 | 0.72944 |  | 52 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 10.6036 | 0 | 0 | 0 | 12.8091 | 0 | 0 | 23.4128
6006884359 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-3-642512295-Fider | 642512295 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:37:31 | 06.07.2024 8:39:08 | 0.026944 |  | 1204 |  | 11 |  | 128 |  |  | 0 | 4.5726 | 0 | 0.24619 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 5.8581
6006884361 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-9-643335718-Fider | 643335718 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:12:47 | 06.07.2024 9:59:30 | 0.77861 |  | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 |  | 0 | 16.8391 | 0.56309 | 0 | 22.3109 | 14.8803 | 5031.4048 | 0 | 5085.9982
6006884368 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP119-439027152-439027152-Kofra | 439027152 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:41:22 | 06.07.2024 9:26:53 | 0.75861 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.57353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57353
6006884368 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP119-3-632512916-Fider | 632512916 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:26:53 | 06.07.2024 14:56:37 | 5.4956 |  | 745 | 1 | 22 |  | 65 |  |  | 0 | 2001.1478 | 0.014717 | 89.3242 | 0 | 174.1786 | 0 | 0 | 2264.6654
6006884371 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-2-629450422-Fider | 629450422 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:41:34 | 06.07.2024 9:12:38 | 0.51778 |  | 220 |  | 9 | 7 | 18 |  |  | 0 | 40.5619 | 0 | 2.5975 | 33.7482 | 34.6409 | 0 | 0 | 111.5485
6006884386 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR400-TR1 P1 D-449313877-Çıkış | 449313877 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:38:40 | 06.07.2024 10:54:53 | 2.2703 |  | 27 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 7.0853 | 0 | 0.76419 | 0 | 0.76007 | 0 | 0 | 8.6095
6006884386 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR400- P1 ANA ŞALTER-460180960-Çıkış | 460180960 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:54:53 | 06.07.2024 11:07:07 | 0.20389 |  | 87 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 2.1063 | 0 | 0.089425 | 0 | 0.081066 | 0 | 0 | 2.2768
6006884388 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT688- ANA ŞALTER-635399452-Çıkış | 635399452 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:40:51 | 06.07.2024 12:34:51 | 3.9 |  | 202 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 184.1247 | 0 | 12.7709 | 0 | 0.40228 | 0 | 0 | 197.2979
6006884389 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGS614-630653162-630653162-Kofra | 630653162 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:46:37 | 06.07.2024 10:24:11 | 1.6261 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.11741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11741
6006884389 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGS614- P1 ANA ŞALTER-453452362-Çıkış | 453452362 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:24:11 | 06.07.2024 11:41:28 | 1.2881 |  | 39 |  | 11 |  | 7 |  |  | 0 | 17.952 | 0 | 7.5675 | 0 | 14.8505 | 0 | 0 | 40.37
6006884390 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR505- P1 C-629160191-Çıkış | 629160191 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:20:51 | 06.07.2024 19:03:37 | 5.7128 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 24.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0632
6006884390 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR505- P1 ANA ŞALTER-629160194-Çıkış | 629160194 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:03:37 | 06.07.2024 19:14:32 | 0.18194 |  | 132 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 3.1315 | 0 | 0.084979 | 0 | 0.12813 | 0 | 0 | 3.3446
6006884404 | 1 | HATAY | BELEN | BAU95-3-459313215-Fider | 459313215 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:49:27 | 06.07.2024 8:55:53 | 0.10722 | 1 | 2709 |  |  | 7 | 114 |  | 1 | 0 | 69.6511 | 0 | 0 | 14.9776 | 15.5339 | 0 | 0.11134 | 100.2739
6006884412 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV29-3-612015703-Fider | 612015703 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:05:18 | 06.07.2024 9:26:42 | 0.35667 | 30 | 216 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 |  | 0 | 12.5382 | 3.2576 | 0 | 27.5444 | 1.7221 | 15.2042 | 0 | 60.2664
6006884414 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SBP286-TR1 ANA ŞALTER-620922796-Çıkış | 620922796 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:46:20 | 06.07.2024 14:23:15 | 0.61528 |  | 96 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.2661 | 0 | 0 | 0 | 2.7679 | 0 | 0 | 27.034
6006884435 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THV027-TR1 P1 B-459576063-Çıkış | 459576063 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:24:42 | 06.07.2024 12:18:48 | 3.9017 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0657
6006884437 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:59:18 | 06.07.2024 9:06:53 | 0.12639 | 2 | 744 | 4 | 153 | 2 | 45 |  |  | 0 | 15.5751 | 46.4936 | 35.7243 | 3.6321 | 1.5895 | 0 | 0 | 103.0146
6006884442 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT49-5-628068078-Fider | 628068078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:01:50 | 06.07.2024 9:10:58 | 0.15222 |  | 210 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 6.9807 | 0 | 0 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 8.7743
6006884443 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-3-435852322-Fider | 435852322 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:01:54 | 06.07.2024 9:15:00 | 0.21833 | 2 | 734 | 10 | 13 | 1 | 82 | 1 |  | 0 | 30.4032 | 38.6397 | 3.5962 | 0.14262 | 10.2361 | 3.6478 | 0 | 86.6658
6006884450 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-453284243-Fider | 453284243 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:03:42 | 06.07.2024 9:12:03 | 0.13917 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5847
6006884455 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM20-1-459261884-Fider | 459261884 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:05:00 | 06.07.2024 9:33:08 | 0.46889 | 5 | 1232 |  | 2 | 8 | 29 |  |  | 279.8572 | 55.1897 | 0 | 0.1945 | 26.1259 | 6.5918 | 0 | 0 | 367.9592
6006884461 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-1-459630707-Fider | 459630707 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:07:57 | 06.07.2024 10:41:50 | 1.5647 | 1 | 403 | 4 | 3 | 1 | 8 |  |  | 19.0882 | 295.0045 | 72.9095 | 19.583 | 4.1036 | 7.0047 | 0 | 0 | 417.6935
6006884467 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 C-601733721-Çıkış | 601733721 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:37:24 | 06.07.2024 10:53:51 | 2.2742 |  | 181 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 192.432 | 0 | 0 | 0 | 24.6516 | 0 | 0 | 217.0836
6006884468 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGY068-628522589-628522589-Fider | 628522589 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:07:02 | 06.07.2024 10:17:38 | 1.1767 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6913 | 0 | 0 | 0 | 5.6913
6006884468 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGY068-2-453024180-Fider | 453024180 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:17:38 | 06.07.2024 10:25:07 | 0.12472 |  | 425 |  | 154 | 2 | 198 |  |  | 0 | 16.1244 | 0 | 6.2068 | 1.0364 | 9.6203 | 0 | 0 | 32.9878
6006884485 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT774-615833185-615833185-Kofra | 615833185 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:40:10 | 06.07.2024 11:44:48 | 0.077222 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.06625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06625
6006884485 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT774- P1 ANA ŞALTER-460122754-Çıkış | 460122754 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:44:48 | 06.07.2024 12:30:32 | 0.76222 |  | 498 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 162.356 | 0 | 0 | 0 | 14.3415 | 0 | 0 | 176.6975
6006884488 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGP997-TR1 P1 C-450949336-Çıkış | 450949336 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:54:52 | 06.07.2024 9:49:49 | 0.91583 |  | 42 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 10.4327 | 0 | 6.6985 | 0 | 0.32676 | 0 | 0 | 17.458
6006884488 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TGP997-TR1 P1 ANA ŞALTER-450949339-Çıkış | 450949339 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:49:49 | 06.07.2024 9:51:49 | 0.033333 |  | 100 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 0.8258 | 0 | 1.1964 | 0 | 0.012296 | 0 | 0 | 2.0345
6006884490 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE410-TR1 P1 C-636503848-Çıkış | 636503848 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:13:23 | 06.07.2024 12:08:29 | 2.9183 |  | 93 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 61.6053 | 0 | 2.5 | 0 | 1.9393 | 0 | 0 | 66.0446
6006884491 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG45-TR1 P1 B-628411344-Çıkış | 628411344 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:14:56 | 06.07.2024 10:16:17 | 1.0225 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4314 | 0 | 0 | 1.4314
6006884494 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TFJ786-TR1 P1 F-641302368-Çıkış | 641302368 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:14:57 | 06.07.2024 13:01:06 | 3.7692 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 43.5238 | 0 | 0 | 0 | 4.3375 | 0 | 0 | 47.8613
6006884494 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-1-646603010-Fider | 646603010 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:01:06 | 06.07.2024 14:44:35 | 1.7247 |  | 83 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 35.7528 | 0 | 2.0965 | 0 | 11.5545 | 0 | 0 | 49.4038
6006884498 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:17:38 | 06.07.2024 9:20:05 | 0.040833 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 6.2043 | 0 | 0.34146 | 0 | 0.52988 | 3.1535 | 0 | 10.2291
6006884500 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ19-TR1 P1 G-637721024-Çıkış | 637721024 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:20:17 | 06.07.2024 12:20:09 | 1.9978 |  | 30 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 34.7234 | 0 | 2.3318 | 0 | 0.42401 | 0 | 0 | 37.4792
6006884501 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-602008243-602008243-Fider | 602008243 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:43:12 | 06.07.2024 12:38:49 | 3.9269 | 2 | 323 | 2 | 11 |  | 24 |  |  | 3.0206 | 327.8078 | 5.8993 | 21.61 | 0 | 32.6926 | 0 | 0 | 391.0302
6006884501 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:38:49 | 06.07.2024 13:36:54 | 0.96806 | 16 | 1255 | 37 | 23 | 8 | 81 | 1 |  | 31.0823 | 330.0714 | 586.0704 | 63.588 | 66.9938 | 32.2777 | 4.2493 | 0 | 1114.3329
6006884506 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS205-TR1 P1 C-633022543-Çıkış | 633022543 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:20:42 | 06.07.2024 11:45:01 | 2.4053 |  | 83 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 57.6553 | 0 | 0.42616 | 0 | 9.7221 | 0 | 0 | 67.8035
6006884508 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT266-TR1 P1 F-646260665-Çıkış | 646260665 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:01:09 | 06.07.2024 10:37:01 | 0.59778 |  | 185 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 41.5837 | 0 | 0 | 0 | 1.3187 | 0 | 0 | 42.9024
6006884510 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377119-Fider | 459377119 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:07:32 | 06.07.2024 14:43:10 | 2.5939 | 1 | 302 | 32 | 9 |  | 7 |  |  | 27.696 | 225.1771 | 1589.612 | 98.8303 | 0 | 6.6781 | 0 | 0 | 1947.9935
6006884517 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA068-TR1 F-616190522-Çıkış | 616190522 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:22:06 | 06.07.2024 13:01:09 | 3.6508 |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 21.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5772
6006884519 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN677-TR1 B-620645574-Çıkış | 620645574 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:22:54 | 06.07.2024 13:05:20 | 3.7072 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006
6006884523 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS126-TR1 P1 A-630362861-Çıkış | 630362861 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:22:35 | 06.07.2024 13:19:28 | 3.9481 |  | 29 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 37.9691 | 0 | 0 | 0 | 36.7781 | 0 | 0 | 74.7472
6006884523 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS126- P1 ANA ŞALTER-630362865-Çıkış | 630362865 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:19:28 | 06.07.2024 13:41:24 | 0.36556 |  | 386 |  | 3 |  | 38 |  |  | 0 | 45.5768 | 0 | 0.037155 | 0 | 34.0938 | 0 | 0 | 79.7077
6006884523 | 3 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-3-444332867-Fider | 444332867 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:41:24 | 06.07.2024 14:57:09 | 1.2625 | 5 | 4157 |  | 188 | 4 | 1039 | 1 | 2 | 0 | 1993.0955 | 0 | 121.3438 | 383.6693 | 1875.3452 | 6.0037 | 16.0224 | 4395.4798
6006884524 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA57-4-449285403-Fider | 449285403 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:26:03 | 06.07.2024 9:36:47 | 0.17889 | 2 | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 2.1592 | 0 | 40.9563 | 0 | 4.9564 | 0 | 0 | 0 | 48.0719
6006884528 | 1 | HATAY | HASSA | BAT63-2-625005269-Fider | 625005269 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:21:18 | 06.07.2024 10:08:14 | 0.78222 | 1 | 710 | 3 |  |  | 12 | 1 |  | 33.6496 | 193.4726 | 46.3283 | 0 | 0 | 7.7844 | 315.7091 | 0 | 596.944
6006884530 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TBN438-TR1 P1 E-620685099-Çıkış | 620685099 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 8:47:58 | 06.07.2024 10:34:48 | 1.7806 |  | 258 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 65.2511 | 0 | 0.038686 | 0 | 1.9217 | 0 | 0 | 67.2115
6006884530 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TDT936-TR1 P1 ANA ŞALTER-622230504-Çıkış | 622230504 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:34:48 | 06.07.2024 10:55:11 | 0.33972 |  | 3 |  | 20 |  | 1 |  |  | 0 | 0.097241 | 0 | 4.8339 | 0 | 0.22973 | 0 | 0 | 5.1609
6006884532 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDS452-TR1 ANA ŞALTER-642075122-Çıkış | 642075122 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:26:36 | 06.07.2024 10:16:50 | 0.83722 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 1.2353
6006884538 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:30:18 | 06.07.2024 9:33:19 | 0.050278 | 2 | 1494 | 9 | 40 | 5 | 96 |  |  | 0.11497 | 16.4478 | 1.6875 | 0.75053 | 0.16394 | 1.8626 | 0 | 0 | 21.0274
6006884540 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGJ946-TR1 P1 A-449279653-Çıkış | 449279653 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:31:41 | 06.07.2024 11:33:08 | 2.0242 |  | 17 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.3086 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 13.4136
6006884583 | 1 | HATAY | DEFNE | TCP327-637097201-637097201-Kofra | 637097201 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:33:24 | 06.07.2024 10:33:48 | 1.0067 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8173
6006884583 | 2 | HATAY | DEFNE | TCP327- P1 ANA ŞALTER-635846139-Çıkış | 635846139 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:33:48 | 06.07.2024 11:17:16 | 0.72444 |  | 349 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 33.7061 | 0 | 1.7838 | 0 | 11.0097 | 0 | 0 | 46.4996
6006884586 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS709-TR1 P1 A-630731146-Çıkış | 630731146 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:45:12 | 06.07.2024 10:47:54 | 1.045 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 1.01 | 0 | 1.2308 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 3.2567
6006884597 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK952-TR1 P1 B-630412830-Çıkış | 630412830 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:43:33 | 06.07.2024 13:22:20 | 3.6464 |  | 146 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 39.9035 | 0 | 0.70556 | 0 | 0.0047971 | 0 | 0 | 40.6139
6006884597 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK952- P1 ANA ŞALTER-452635151-Çıkış | 452635151 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:22:20 | 06.07.2024 13:32:01 | 0.16139 |  | 36 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.87644 | 0 | 0.093971 | 0 | 0.018689 | 0 | 0 | 0.9891
6006884605 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU648-TR1 P1 A-644151704-Çıkış | 644151704 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:21:35 | 06.07.2024 11:15:28 | 0.89806 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2387 | 0 | 0 | 0 | 0.57576 | 0 | 0 | 9.8145
6006884607 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-5-642273429-Fider | 642273429 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:51:40 | 06.07.2024 10:08:25 | 0.27917 | 1 | 46 | 5 | 11 | 2 | 1 |  |  | 0 | 3.8698 | 60.0224 | 75.8084 | 2.6343 | 0.046722 | 0 | 0 | 142.3816
6006884608 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-4-625206782-Fider | 625206782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:52:17 | 06.07.2024 10:27:56 | 0.59417 |  | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.098812 | 14.363 | 0.30177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7635
6006884610 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-3-452830679-Fider | 452830679 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:52:14 | 06.07.2024 11:01:12 | 1.1494 | 1 | 333 | 2 | 73 | 2 | 20 |  | 3 | 0 | 57.0122 | 32.1305 | 14.3683 | 49.2938 | 218.8284 | 0 | 56.2329 | 427.8661
6006884613 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEL183-TR1 C-641318083-Çıkış | 641318083 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:49:51 | 06.07.2024 12:17:28 | 2.4603 |  | 23 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 50.1925 | 0 | 0 | 52.0156
6006884615 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGS598-TR-A__-451167933-Fider | 451167933 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:52:52 | 06.07.2024 12:08:12 | 2.2556 |  | 24 | 1 | [5 empty] | 0 | 19.8838 | 33.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0434
6006884615 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:08:12 | 06.07.2024 12:22:21 | 0.23583 | 3 | 192 | 6 | 43 | 1 | 26 |  |  | 0.43977 | 20.3671 | 8.7652 | 7.8918 | 0.018117 | 4.2067 | 0 | 0 | 41.6887
6006884622 | 1 | MERSİN | MUT | TGF088-TR1 P1 ANA ŞALTER-443904459-Çıkış | 443904459 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:55:24 | 06.07.2024 13:06:46 | 3.1894 |  | 125 | [6 empty] | 0 | 55.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.598
6006884625 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SDS148-TR1 A-641354519-Çıkış | 641354519 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:26:44 | 06.07.2024 12:10:32 | 1.73 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 6.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8016
6006884626 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU655-TR1 P1 E-644836112-Çıkış | 644836112 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:50:46 | 06.07.2024 11:38:23 | 0.79361 |  | 174 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 50.3619 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 54.7621
6006884632 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM149-TR1 P1 A-622736727-Çıkış | 622736727 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:59:46 | 06.07.2024 17:30:20 | 7.5094 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.729 | 0 | 3.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3896
6006884638 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-3-453696679-Fider | 453696679 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:01:06 | 06.07.2024 10:05:55 | 0.080278 |  | 920 | 1 | 51 | 2 | 52 | 2 |  | 0 | 13.9573 | 0.031327 | 1.2703 | 0.016755 | 2.0024 | 0.19415 | 0 | 17.4722
6006884644 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH457-3-639312663-Fider | 639312663 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:23:07 | 06.07.2024 11:12:49 | 0.82833 |  | 315 |  | 1 |  | 37 |  |  | 0 | 88.8069 | 0 | 0.0070797 | 0 | 19.9082 | 0 | 0 | 108.7222
6006884647 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDY039-TR1 F-420769502-Çıkış | 420769502 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:06:02 | 06.07.2024 11:06:06 | 1.0011 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0 | 0.51222
6006884650 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-7-642782971-Fider | 642782971 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:45:54 | 06.07.2024 10:26:14 | 0.67222 | 11 | 67 | 7 | 4 | 6 |  |  |  | 0 | 18.4453 | 34.8956 | 14.383 | 39.5374 | 0 | 0 | 0 | 107.2612
6006884655 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-3-631272782-Fider | 631272782 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:08:44 | 06.07.2024 10:12:04 | 0.055556 |  | 70 | 12 | 19 | 2 | 7 |  |  | 0 | 1.2854 | 12.4068 | 5.4114 | 2.1583 | 0.48936 | 0 | 0 | 21.7512
6006884657 | 1 | ADANA | POZANTI | BDF77-611208171-611208171-Fider | 611208171 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:04:40 | 06.07.2024 12:50:36 | 2.7656 |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7442 | 13.1087 | 0 | 0 | 51.8529
6006884657 | 2 | ADANA | POZANTI | BDF77-13-431425427-Fider | 431425427 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:50:36 | 06.07.2024 15:40:26 | 2.8306 | 1 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 2065.3206 | 0 | 0 | 0 | 39.3757 | 13.2074 | 0 | 0 | 2117.9036
6006884659 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196-TR1 P1 D-631938044-Çıkış | 631938044 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:11:57 | 06.07.2024 15:33:17 | 5.3556 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 10.0251 | 0 | 5.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3148
6006884664 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-8-642782865-Fider | 642782865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:12:30 | 06.07.2024 10:19:18 | 0.11333 | 8 | 2054 | 39 | 16 | 6 | 71 |  |  | 6.2352 | 94.0802 | 37.9017 | 2.4999 | 1.5221 | 6.0404 | 0 | 0 | 148.2796
6006884668 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-10-642782817-Fider | 642782817 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:12:38 | 06.07.2024 10:19:35 | 0.11583 | 1 | 887 | 3 | 4 |  | 17 | 1 |  | 5.2304 | 38.9051 | 6.9648 | 0.64161 | 0 | 1.608 | 47.2792 | 0 | 100.6291
6006884669 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-11-642782818-Fider | 642782818 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:12:42 | 06.07.2024 10:19:45 | 0.1175 | 2 | 1023 | 6 | 34 | 11 | 92 | 1 | 2 | 8.8319 | 59.5381 | 1.2254 | 3.3902 | 4.5961 | 10.3105 | 0.48734 | 0.90646 | 89.2862
6006884691 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196- P1 ANA ŞALTER-631938050-Çıkış | 631938050 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:16:04 | 06.07.2024 13:48:13 | 3.5358 |  | 19 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 18.8999 | 0 | 15.0253 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 35.383
6006884695 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBR104-TR1 GİRİŞ-619085366-Çıkış | 619085366 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:19:01 | 06.07.2024 16:48:38 | 6.4936 |  | 21 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 55.6308 | 0 | 0 | 0 | 119.029 | 0 | 0 | 174.6598
6006884698 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:22:36 | 06.07.2024 10:35:58 | 0.22278 |  | 1305 | 11 | 250 |  | 81 |  |  | 0 | 45.1277 | 51.6649 | 52.4761 | 0 | 5.9613 | 0 | 0 | 155.23
6006884704 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL191- P1 ANA ŞALTER-624726890-Çıkış | 624726890 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:19:08 | 06.07.2024 12:07:09 | 1.8003 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 8.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0107
6006884707 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC96-3-444594633-Fider | 444594633 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:25:24 | 06.07.2024 10:27:44 | 0.038889 | 2 |  | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0.16073 | 0 | 0 | 0 | 1.6777
6006884715 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-3-459990484-Fider | 459990484 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:20:50 | 06.07.2024 11:19:54 | 0.98444 | 3 | 607 | 4 | 6 | 3 | 31 | 1 |  | 8.9288 | 316.3938 | 64.7285 | 17.8614 | 38.6746 | 13.2085 | 0.083164 | 0 | 459.8788
6006884717 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG751- P1 F-639253486-Çıkış | 639253486 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:52:20 | 06.07.2024 11:10:20 | 0.3 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 0 | 1.7697
6006884720 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2024 10:43:44 | 05.07.2024 19:05:55 | 8.3697 | 4 | 199 | 24 | 76 |  | 14 |  |  | 0 | 696.0461 | 1890.9428 | 1396.0343 | 0 | 101.243 | 0 | 0 | 4084.2662
6006884723 | 1 | ADANA | FEKE | BBA75-9-611101515-Fider | 611101515 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:39:16 | 06.07.2024 18:23:40 | 7.74 | 17 | 8525 | 1 | 15 | 51 | 767 | 2 |  | 365.9703 | 9295.8475 | 23.0917 | 20.2996 | 1031.0136 | 3382.1808 | 740.2154 | 0 | 14858.6191
6006884729 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-TR1 P1 F-620847964-Çıkış | 620847964 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:00:29 | 06.07.2024 13:09:36 | 1.1519 |  | 127 | [6 empty] | 0 | 99.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7869
6006884735 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM031-TR1 P1 B-621677922-Çıkış | 621677922 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:30:26 | 06.07.2024 12:08:29 | 1.6342 |  | 198 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 116.7382 | 0 | 0 | 0 | 49.3391 | 0 | 0 | 166.0773
6006884740 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-4-444594301-Fider | 444594301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:32:45 | 06.07.2024 10:36:06 | 0.055833 |  | 67 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.66124 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 0 | 0 | 0.77754
6006884758 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT419-TR1 P1 E-601988356-Çıkış | 601988356 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:47:15 | 06.07.2024 12:20:20 | 0.55139 |  | 123 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 25.4522 | 0 | 0 | 0 | 10.0571 | 0 | 0 | 35.5093
6006884761 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN36-454492949-454492949-Fider | 454492949 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 9:01:26 | 06.07.2024 12:53:08 | 3.8617 |  | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.0393 | 0 | 0 | 0 | 10.4401 | 0 | 0 | 34.4794
6006884761 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN36-4-449199059-Fider | 449199059 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:53:08 | 06.07.2024 13:32:04 | 0.64889 |  | 252 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 27.4616 | 0 | 0 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 30.5914
6006884782 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY615-444299174-444299174-Kofra | 444299174 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:43:04 | 06.07.2024 13:24:55 | 2.6975 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.93737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93737
6006884786 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC206- P1 ANA ŞALTER-616186307-Çıkış | 616186307 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:09:02 | 06.07.2024 12:18:03 | 0.15028 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.81037 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0 | 0 | 0.94416
6006884786 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-8-452542041-Fider | 452542041 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:18:03 | 06.07.2024 12:49:30 | 0.52417 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8265 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 3.2932
6006884787 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BKR51-627819559-627819559-Fider | 627819559 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:42:35 | 06.07.2024 13:19:44 | 2.6192 |  | 1 | 1 | 21 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 31.4781 | 38.4317 | 0 | 0.5879 | 0 | 0 | 70.4976
6006884787 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT36-5-457315697-Fider | 457315697 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:19:44 | 06.07.2024 13:25:42 | 0.099444 |  | 737 | 1 | 27 | 3 | 40 |  |  | 0 | 9.2564 | 1.1895 | 1.5438 | 0.84195 | 1.0036 | 0 | 0 | 13.8353
6006884796 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS163-TR1 P1 C-630361388-Çıkış | 630361388 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:46:52 | 06.07.2024 11:04:55 | 0.30083 |  | 14 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 1.4521 | 0 | 0.14487 | 0 | 6.7088 | 0 | 0 | 8.3058
6006884796 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS163- P1 ANA ŞALTER-630361357-Çıkış | 630361357 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:04:55 | 06.07.2024 11:20:43 | 0.26333 |  | 73 |  | 65 |  | 7 |  |  | 0 | 5.681 | 0 | 7.0056 | 0 | 6.0542 | 0 | 0 | 18.7408
6006884796 | 3 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-4-629946830-Fider | 629946830 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:20:43 | 06.07.2024 12:23:02 | 1.0386 | 1 | 980 |  | 403 | 5 | 97 | 1 | 2 | 0 | 328.8578 | 0 | 212.1027 | 43.7804 | 361.2277 | 49.6518 | 21.7431 | 1017.3635
6006884797 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:49:28 | 06.07.2024 11:04:56 | 0.25778 | 7 | 93 | 1 | 5 | 14 | 65 | 1 | 1 | 0 | 8.8019 | 0.25642 | 0.52058 | 96.4965 | 10.1252 | 32.4913 | 5.9945 | 154.6865
6006884806 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEA847-444295016-444295016-Kofra | 444295016 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:52:50 | 06.07.2024 12:25:06 | 1.5378 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.0087405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087405
6006884806 | 2 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEA847-1-636325269-Fider | 636325269 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:25:06 | 06.07.2024 13:05:00 | 0.665 |  | 69 |  | 8 |  | 24 |  |  | 0 | 12.2039 | 0 | 11.0898 | 0 | 7.4777 | 0 | 0 | 30.7713
6006884812 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ788-639876122-639876122-Kofra | 639876122 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:51:43 | 06.07.2024 13:17:51 | 2.4356 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 43.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8462
6006884812 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ788-TR1 P1 C-449509735-Çıkış | 449509735 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:17:51 | 06.07.2024 13:24:55 | 0.11778 |  | 206 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 8.4824 | 0 | 0 | 0 | 1.7906 | 0 | 0 | 10.273
6006884816 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBG880-604215344-604215344-Kofra | 604215344 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:32:00 | 06.07.2024 11:33:55 | 0.031944 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.069588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069588
6006884816 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBG880-TR-A A-604009439-Çıkış | 604009439 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:33:55 | 06.07.2024 12:15:29 | 0.69278 |  | 154 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 40.7579 | 0 | 2.5693 | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 49.2294
6006884825 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-454171776-454171776-Fider | 454171776 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:19:26 | 06.07.2024 13:04:20 | 2.7483 |  | 27 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 23.4506 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9462
6006884825 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-4-605296025-Fider | 605296025 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:04:20 | 06.07.2024 13:21:37 | 0.28806 |  | 350 |  | 2 |  | 20 |  |  | 0 | 32.818 | 0 | 0.051569 | 0 | 14.1984 | 0 | 0 | 47.068
6006884826 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC196-TR1 P1 C-646295229-Çıkış | 646295229 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:44:28 | 06.07.2024 17:26:42 | 6.7039 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 23.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3557
6006884827 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY95-7-619591721-Fider | 619591721 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:02:26 | 06.07.2024 11:30:17 | 0.46417 | 3 | 646 |  | 263 | 3 | 31 | 2 |  | 0 | 94.6918 | 0 | 246.7612 | 10.8278 | 26.341 | 12.4222 | 0 | 391.044
6006884830 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK209- P1 ANA ŞALTER-444678125-Çıkış | 444678125 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:27:24 | 06.07.2024 11:31:35 | 1.0697 |  | 152 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 38.3722 | 0 | 0 | 0 | 16.6065 | 0 | 0 | 54.9787
6006884840 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK364- P1 ANA ŞALTER-623055186-Çıkış | 623055186 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:05:56 | 06.07.2024 14:27:47 | 1.3642 |  | 45 |  | 125 |  | 3 |  |  | 0 | 10.9998 | 0 | 30.2338 | 0 | 6.0794 | 0 | 0 | 47.3129
6006884848 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM670-601104135-601104135-Kofra | 601104135 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:32:59 | 06.07.2024 11:43:35 | 0.17667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771
6006884848 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM670-TR1 P1 C-601016700-Çıkış | 601016700 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:43:35 | 06.07.2024 12:11:35 | 0.46667 |  | 141 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 25.2051 | 0 | 0 | 0 | 25.0267 | 0 | 0 | 50.2319
6006884850 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA52-15-449258068-Fider | 449258068 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:09:18 | 06.07.2024 11:10:47 | 0.024722 | 45 | 8361 | 185 | 99 | 29 | 856 | 3 | 3 | 27.9995 | 82.1574 | 37.8919 | 4.2487 | 2.7493 | 15.3128 | 10.201 | 1.2121 | 181.7727
6006884853 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGP190-TR1 P1 H-449541863-Çıkış | 449541863 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:54:54 | 06.07.2024 15:52:41 | 0.96306 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 19.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.835
6006884854 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:45:55 | 06.07.2024 15:30:41 | 1.7461 | 2 | 88 | 5 | 43 | 1 | 2 | 1 |  | 2.7516 | 43.6956 | 37.8296 | 26.5233 | 24.7104 | 0.68339 | 0.22623 | 0 | 136.4201
6006884856 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:10:15 | 06.07.2024 11:13:23 | 0.052222 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 8.5387 | 0 | 0.44137 | 0 | 0.75343 | 4.0671 | 0 | 13.8006
6006884858 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS231-457252259-457252259-Kofra | 457252259 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:54:52 | 06.07.2024 14:59:37 | 4.0792 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824
6006884867 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH435-TR1 P1 E-457133582-Çıkış | 457133582 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:04:04 | 06.07.2024 12:20:25 | 0.2725 |  | 57 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 8.6636
6006884872 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG497- P1 ANA ŞALTER-634583784-Çıkış | 634583784 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:03:52 | 06.07.2024 19:23:46 | 8.3317 |  | 20 |  | 8 |  | 4 |  |  | 0 | 76.8927 | 0 | 36.9454 | 0 | 24.6232 | 0 | 0 | 138.4612
6006884880 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT403-TR1 P1 D-637070095-Çıkış | 637070095 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:56:10 | 06.07.2024 14:14:16 | 3.3017 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0 | 2.252
6006884882 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-10-642782817-Fider | 642782817 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:15:15 | 06.07.2024 11:40:00 | 0.4125 | 1 | 887 | 3 | 4 |  | 17 | 1 |  | 18.8937 | 140.5355 | 24.6121 | 2.2673 | 0 | 5.816 | 167.4908 | 0 | 359.6155
6006884883 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-11-642782818-Fider | 642782818 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:15:15 | 06.07.2024 11:46:44 | 0.52472 | 2 | 1023 | 6 | 34 | 11 | 92 | 1 | 2 | 40.007 | 269.6968 | 5.4305 | 15.0236 | 20.521 | 46.7641 | 2.165 | 4.0734 | 403.6814
6006884887 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU671-TR1 P1 B-600660552-Çıkış | 600660552 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 10:04:55 | 06.07.2024 12:11:17 | 2.1061 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.9478 | 0 | 0 | 0 | 162.6788 | 0 | 0 | 169.6266
6006884887 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBU669-3-611719561-Fider | 611719561 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:11:17 | 06.07.2024 14:02:54 | 1.8603 |  | 307 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 196.1112 | 0 | 0 | 0 | 259.8999 | 0 | 0 | 456.0111
6006884894 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:18:19 | 06.07.2024 11:19:20 | 0.0171 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 1.2902 | 12.2307 | 11.0534 | 6.0058 | 0.53321 | 1.5519 | 0 | 0.28131 | 32.9466
6006884895 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC426- P1 ANA ŞALTER-634868055-Çıkış | 634868055 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:47:03 | 06.07.2024 18:14:40 | 0.46028 |  | 113 |  | 6 |  | 19 |  |  | 0 | 13.4007 | 0 | 0.75515 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 20.3758
6006884899 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-623602570-623602570-Fider | 623602570 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:28:01 | 06.07.2024 13:24:09 | 1.9356 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 32.0347 | 12.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4501
6006884899 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-3-459990484-Fider | 459990484 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:24:09 | 06.07.2024 13:51:51 | 0.46167 | 3 | 561 | 4 | 6 | 3 | 26 | 1 |  | 4.221 | 136.9047 | 29.8426 | 8.2348 | 17.8773 | 5.0249 | 0.035927 | 0 | 202.1413
6006884900 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR123-TR1 P1 A-615963528-Çıkış | 615963528 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:20:51 | 06.07.2024 19:10:05 | 0.82056 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3765
6006884908 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC742-TR1 P1 B-634965413-Çıkış | 634965413 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:17:37 | 06.07.2024 15:42:37 | 4.4167 |  | 92 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 96.865 | 0 | 0 | 0 | 22.8959 | 0 | 0 | 119.761
6006884917 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC79-12-439234400-Fider | 439234400 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:26:46 | 06.07.2024 12:24:47 | 0.96694 | 5 | 58 | 10 | 13 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2.1024 | 16.8456 | 23.9017 | 37.6185 | 897.6025 | 43.5707 | 2357.9995 | 15.3044 | 3394.9453
6006884919 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH509-639485704-639485704-Kofra | 639485704 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:03:44 | 06.07.2024 14:06:28 | 3.0456 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.901
6006884919 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH509- P1 ANA ŞALTER-638546271-Çıkış | 638546271 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:06:28 | 06.07.2024 14:13:15 | 0.11306 |  | 565 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 19.9251 | 0 | 0 | 0 | 0.32414 | 0 | 0.010763 | 20.26
6006884922 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF549-TR1 P1 D-637572912-Çıkış | 637572912 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:28:25 | 06.07.2024 12:23:34 | 0.91917 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0.60289 | 0 | 0.16669 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 1.2176
6006884926 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR084- P1 F-644086917-Çıkış | 644086917 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:24:58 | 06.07.2024 17:49:39 | 6.4114 |  | 28 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 41.7211 | 0 | 12.4464 | 0 | 67.117 | 0 | 0 | 121.2845
6006884928 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:31:40 | 06.07.2024 11:35:02 | 0.056111 | 6 | 237 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.036794 | 4.2981 | 10.8415 | 0.39262 | 0 | 0.22809 | 0 | 0 | 15.7972
6006884939 | 1 | HATAY | REYHANLI | SKA828-TR1 B-456012863-Çıkış | 456012863 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:08:48 | 06.07.2024 12:32:39 | 1.3975 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.638 | 0 | 0 | 14.638
6006884942 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU388-TR1 ANA ŞALTER-639167656-Çıkış | 639167656 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:38:13 | 06.07.2024 13:03:37 | 0.42333 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251
6006884949 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ736- P1 ANA ŞALTER-601704694-Çıkış | 601704694 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:27:48 | 06.07.2024 14:07:00 | 0.65333 |  | 79 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 19.0941 | 0 | 0.22853 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 21.9175
6006884952 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU236-426657799-426657799-Kofra | 426657799 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:41:20 | 06.07.2024 13:40:01 | 0.97806 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478
6006884952 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU236- P1 ANA ŞALTER-629722070-Çıkış | 629722070 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:40:01 | 06.07.2024 14:31:45 | 0.86222 |  | 56 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0 | 14.3443 | 0 | 4.3588 | 0 | 0.26782 | 0 | 0 | 18.9709
6006884962 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:00:34 | 06.07.2024 12:05:06 | 1.0756 | 5 | 304 | 21 | 5 | 3 | 5 |  |  | 78.9711 | 77.2033 | 183.302 | 11.5928 | 3.8842 | 9.3499 | 0 | 0 | 364.3033
6006884963 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR839-TR1 GİRİŞ-621302621-Çıkış | 621302621 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:43:44 | 06.07.2024 12:58:59 | 1.2542 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 4.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3886
6006884964 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH530-632826990-632826990-Kofra | 632826990 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:36:35 | 06.07.2024 12:32:52 | 0.93806 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46626
6006884964 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH508-TR1 ANA ŞALTER-632865348-Çıkış | 632865348 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:32:52 | 06.07.2024 12:53:58 | 0.35167 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064
6006884965 | 1 | MERSİN | MUT | BAU12-623281359-623281359-Fider | 623281359 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:43:07 | 06.07.2024 14:12:09 | 2.4839 | 6 | 116 |  | 27 |  |  |  |  | 0 | 19.2219 | 0 | 5.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8874
6006884965 | 2 | MERSİN | MUT | BAU12-3-421490949-Fider | 421490949 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:12:09 | 06.07.2024 14:50:33 | 0.64 | 6 | 116 |  | 27 |  |  |  |  | 0 | 5.0795 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5328
6006884966 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP304-TR1 P1 C-626803408-Çıkış | 626803408 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:43:39 | 06.07.2024 12:37:05 | 0.89056 |  | 29 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 15.0737 | 0 | 0 | 0 | 0.17278 | 0 | 0 | 15.2465
6006884969 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SBU031-TR1 B-626458296-Çıkış | 626458296 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:43:14 | 06.07.2024 12:57:31 | 1.2381 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4002
6006884977 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:47:30 | 06.07.2024 12:34:07 | 0.77694 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.36611 | 30.8814 | 13.681 | 7.0291 | 1.3693 | 3.9584 | 0 | 0 | 57.2854
6006884985 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY315-2-629790883-Fider | 629790883 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:48:51 | 06.07.2024 11:54:41 | 0.097222 |  | 579 | 1 | 12 |  | 16 |  |  | 0 | 16.6272 | 0.080571 | 0.51586 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 18.814
6006884994 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCE600-TR1 P1 D-624725613-Çıkış | 624725613 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:39:24 | 06.07.2024 13:16:18 | 1.615 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.276
6006884994 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCE600- P1 ANA ŞALTER-624725618-Çıkış | 624725618 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:16:18 | 06.07.2024 14:58:48 | 1.7083 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 8.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8674
6006884997 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGP200-619301752-619301752-Kofra | 619301752 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:47:27 | 06.07.2024 19:19:14 | 7.5297 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.728 | 0 | 0 | 0 | 33.8666 | 0 | 0 | 49.5945
6006885003 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC934-TR-A__-615975278-Fider | 615975278 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:46:48 | 06.07.2024 14:04:42 | 2.2983 |  | 37 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 34.2935 | 0 | 3.5871 | 0 | 3.1535 | 0 | 0 | 41.0341
6006885003 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:04:42 | 06.07.2024 15:06:43 | 1.0336 | 7 | 93 | 1 | 5 | 14 | 65 | 1 | 1 | 0 | 36.557 | 1.0064 | 2.0433 | 379.9176 | 40.0754 | 117.9694 | 19.5235 | 597.0926
6006885009 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-8-642782865-Fider | 642782865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:58:44 | 06.07.2024 12:01:43 | 0.049722 | 8 | 2054 | 39 | 16 | 6 | 71 |  |  | 2.7722 | 41.8279 | 16.3379 | 1.0776 | 0.64515 | 2.679 | 0 | 0 | 65.3398
6006885015 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TDS747- P1 ANA ŞALTER-624095105-Çıkış | 624095105 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:03:15 | 06.07.2024 14:50:30 | 1.7875 |  | 54 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.2697 | 0 | 0 | 0 | 2.2154 | 0 | 0 | 24.4851
6006885031 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD47-5-459483254-Fider | 459483254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:06:19 | 06.07.2024 12:12:21 | 0.10056 |  | 294 |  | 2 | 2 | 28 |  |  | 0 | 38.0131 | 0 | 0.99103 | 5.0273 | 3.5077 | 0 | 0 | 47.5391
6006885041 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED427-636393197-636393197-Kofra | 636393197 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:08:59 | 06.07.2024 13:39:48 | 1.5136 |  | 21 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.3513 | 0 | 0 | 0 | 31.2027 | 0 | 0 | 39.554
6006885050 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR121-628873155-628873155-Kofra | 628873155 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:25:24 | 06.07.2024 12:36:47 | 1.1897 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.51526 | 0 | 0 | 0 | 0.3703 | 0 | 0 | 0.88556
6006885050 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCR121-TR1 P1 E-627561690-Çıkış | 627561690 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:36:47 | 06.07.2024 18:57:05 | 6.3383 |  | 163 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 389.1293 | 0 | 0 | 0 | 231.0894 | 0 | 0 | 620.2187
6006885051 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:11:07 | 06.07.2024 12:14:54 | 0.063056 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.054201 | 11.3502 | 5.4192 | 1.9174 | 0.039107 | 0.92766 | 0 | 0 | 19.7077
6006885076 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THS449- P1 ANA ŞALTER-458405812-Çıkış | 458405812 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:18:31 | 06.07.2024 13:53:57 | 1.5906 |  | 187 |  | 18 |  | 4 |  |  | 0 | 55.1814 | 0 | 1.6454 | 0 | 3.7243 | 0 | 0 | 60.5511
6006885082 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-4-454460519-Fider | 454460519 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:22:45 | 06.07.2024 12:37:42 | 0.24917 | 1 | 110 | 8 | 2 | 1 | 4 |  |  | 1.8192 | 14.5579 | 12.0373 | 9.3275 | 0.40519 | 0.47984 | 0 | 0 | 38.6269
6006885089 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SDT075-TR1 A-448472141-Çıkış | 448472141 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:26:04 | 06.07.2024 14:40:42 | 2.2439 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 11.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2953
6006885094 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-616395259-616395259-Fider | 616395259 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:22:04 | 06.07.2024 14:52:50 | 2.5128 |  | 243 | 1 |  |  | 13 |  |  | 0 | 173.9171 | 15.0541 | 0 | 0 | 10.0219 | 0 | 0 | 198.9931
6006885094 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:52:50 | 06.07.2024 15:15:43 | 0.38139 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.3356 | 70.2776 | 33.0781 | 11.7037 | 0.24187 | 5.4426 | 0 | 0 | 121.0795
6006885096 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG47-2-619331622-Fider | 619331622 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:23:24 | 06.07.2024 12:30:31 | 0.11861 | 1 | 246 | 1 | 3 | 6 | 12 |  |  | 0 | 7.0902 | 0 | 0.061583 | 3.4752 | 0.52167 | 0 | 0 | 11.1487
6006885103 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA773-TR1 P1 B-626425060-Çıkış | 626425060 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:29:28 | 06.07.2024 18:41:32 | 6.2011 |  | 7 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 7.582 | 0 | 30.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9565
6006885104 | 1 | ADANA | SEYHAN | THN003-608223767-608223767-Kofra | 608223767 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2024 7:00:46 | 06.07.2024 20:40:40 | 37.665 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9934
6006885104 | 2 | ADANA | SEYHAN | THN003-TR1 P1 A-456163398-Çıkış | 456163398 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:40:40 | 06.07.2024 21:30:36 | 0.83222 |  | 2 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 0.83354 | 0 | 4.5759 | 0 | 0.02683 | 0 | 0 | 5.4363
6006885107 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBU236-TR1 A-624769128-Çıkış | 624769128 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:23:36 | 06.07.2024 19:12:21 | 6.8125 |  | 25 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 19.7621 | 0 | 0 | 0 | 125.7889 | 0 | 0 | 145.5511
6006885111 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF67-10-458880230-Fider | 458880230 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:35:07 | 06.07.2024 12:37:41 | 0.042778 | 5 | 3455 | 31 | 56 | 6 | 142 |  |  | 0.013392 | 40.8743 | 23.4383 | 5.0562 | 2.1974 | 4.5176 | 0 | 0 | 76.0973
6006885118 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA980- P1 ANA ŞALTER-632552309-Çıkış | 632552309 | Asiri Yuk - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:08:24 | 06.07.2024 13:04:40 | 1.9378 |  | 236 |  |  |  | 112 |  | 2 | 0 | 143.8209 | 0 | 0 | 0 | 206.7392 | 0 | 2.2906 | 352.8507
6006885118 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | BGM60-1-453396982-Fider | 453396982 | Asiri Yuk - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:04:40 | 06.07.2024 15:02:46 | 1.9683 |  | 910 |  | 37 |  | 45 |  |  | 0 | 473.8298 | 0 | 8.0977 | 0 | 110.3562 | 0 | 0 | 592.2836
6006885125 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ764- P1 ANA ŞALTER-624099588-Çıkış | 624099588 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:00:53 | 06.07.2024 17:52:37 | 0.86222 |  | 179 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 31.0313 | 0 | 0 | 0 | 9.6342 | 0 | 0 | 40.6655
6006885129 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ593-TR1 P1 B-626420708-Çıkış | 626420708 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:39:20 | 06.07.2024 14:14:38 | 1.5883 |  | 129 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 35.5627 | 0 | 0.034476 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 37.3555
6006885131 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-3-445587444-Fider | 445587444 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:42:21 | 06.07.2024 12:45:20 | 0.049722 | 1 | 158 | 7 | 15 |  | 12 |  |  | 0 | 1.8727 | 2.2743 | 2.1201 | 0 | 1.5249 | 0 | 0 | 7.792
6006885136 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS425- P1 ANA ŞALTER-452986895-Çıkış | 452986895 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:37:42 | 06.07.2024 16:43:05 | 4.0897 |  | 54 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 49.645 | 0 | 0 | 0 | 0.19274 | 0 | 0 | 49.8377
6006885137 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705500-Fider | 437705500 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:44:36 | 06.07.2024 13:08:14 | 0.39389 | 3 | 1372 | 11 | 237 | 3 | 51 |  |  | 43.8538 | 79.5187 | 123.2976 | 150.6383 | 25.6103 | 8.1871 | 0 | 0 | 431.1058
6006885147 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN45-631591322-631591322-Fider | 631591322 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:46:08 | 06.07.2024 17:09:42 | 4.3928 | 2 | 147 | 12 | 1 | 1 | 7 |  |  | 0 | 406.6218 | 464.9695 | 0.16937 | 3.8783 | 5.9297 | 0 | 0 | 881.5687
6006885147 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-5-633630057-Fider | 633630057 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:09:42 | 06.07.2024 17:44:26 | 0.57889 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 13.4616 | 0.21352 | 326.3852 | 14.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6529
6006885161 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED707- P1 E-457611920-Çıkış | 457611920 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:32:57 | 06.07.2024 18:54:51 | 6.365 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 32.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5946
6006885172 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA920-TR1 P1 H-632556085-Çıkış | 632556085 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:49:15 | 06.07.2024 16:13:49 | 3.4094 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10821
6006885172 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TDA920- P1 ANA ŞALTER-632556095-Çıkış | 632556095 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:13:49 | 06.07.2024 16:16:59 | 0.052778 |  | 73 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0.41961 | 0 | 0.0021404 | 0 | 0.00011691 | 0 | 0 | 0.42186
6006885175 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN96-3-616752522-Fider | 616752522 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:36:08 | 06.07.2024 13:03:06 | 0.44944 |  | 339 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 39.9229 | 0 | 1.7048 | 0 | 3.0088 | 0 | 0 | 44.6364
6006885195 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SCB138-TR1 B-626822951-Çıkış | 626822951 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:48:01 | 06.07.2024 16:58:49 | 4.18 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5687 | 0 | 0 | 5.5687
6006885196 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH535-639757816-639757816-Kofra | 639757816 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:55:47 | 06.07.2024 14:27:00 | 1.5203 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3146
6006885196 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH535- P1 ANA ŞALTER-645132915-Çıkış | 645132915 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:27:00 | 06.07.2024 15:37:19 | 1.1719 |  | 429 |  |  |  | 69 |  |  | 0 | 143.2847 | 0 | 0 | 0 | 68.4007 | 0 | 0 | 211.6854
6006885208 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT566-TR1 P1 C-633185358-Çıkış | 633185358 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:06:43 | 06.07.2024 17:07:53 | 4.0194 |  | 34 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 34.4734 | 0 | 1.2154 | 0 | 12.8968 | 0 | 0 | 48.5856
6006885208 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT566- P1 ANA ŞALTER-633185363-Çıkış | 633185363 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:07:53 | 06.07.2024 17:43:32 | 0.59417 |  | 137 |  | 5 |  | 22 |  |  | 0 | 28.1112 | 0 | 0.48295 | 0 | 5.0529 | 0 | 0 | 33.647
6006885212 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 12:45:25 | 06.07.2024 14:43:51 | 1.9739 | 5 | 303 | 21 | 4 | 3 | 5 |  |  | 146.241 | 142.408 | 331.9489 | 14.88 | 7.0205 | 16.9115 | 0 | 0 | 659.4098
6006885214 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BGK13-617482400-617482400-Fider | 617482400 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:08:14 | 06.07.2024 14:20:54 | 1.2111 | 1 | 179 |  | 52 |  | 8 |  | 1 | 0 | 29.5282 | 0 | 9.7456 | 0 | 1.5834 | 0 | 0.051342 | 40.9085
6006885214 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BGK13-1-459225338-Fider | 459225338 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:20:54 | 06.07.2024 15:00:03 | 0.6525 | 1 | 691 | 1 | 266 |  | 32 |  |  | 13.0079 | 78.8276 | 3.8061 | 75.7432 | 0 | 4.2732 | 0 | 0 | 175.6579
6006885220 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:01:40 | 06.07.2024 14:08:15 | 0.10972 | 4 | 1988 | 1 | 1 | 6 | 119 |  |  | 0.30659 | 53.2996 | 0.1096 | 0.14996 | 1.607 | 4.7998 | 0 | 0 | 60.2726
6006885220 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-606713763-606713763-Fider | 606713763 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:08:15 | 06.07.2024 16:09:05 | 2.0139 | 2 | 465 |  |  | 2 | 14 |  |  | 3.969 | 216.4618 | 0 | 0 | 1.2593 | 2.0061 | 0 | 0 | 223.6962
6006885221 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCF013-TR1 P1 A-620056621-Çıkış | 620056621 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:17:58 | 06.07.2024 13:22:51 | 0.081389 |  | 139 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.5492 | 0 | 0 | 0 | 0.53917 | 0 | 0 | 5.0884
6006885221 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TCF013-TR1 P1 B-620056622-Çıkış | 620056622 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:22:51 | 06.07.2024 14:25:48 | 1.0492 |  | 44 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 18.7785 | 0 | 0 | 0 | 12.0127 | 0 | 0 | 30.7912
6006885224 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT280-601365339-601365339-Kofra | 601365339 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 11:31:42 | 06.07.2024 17:21:00 | 5.8217 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7472
6006885224 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT280-TR1 P1 C-614159430-Çıkış | 614159430 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:21:00 | 06.07.2024 17:52:42 | 0.52833 |  | 151 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 26.6567 | 0 | 0 | 0 | 0.96387 | 0 | 0 | 27.6205
6006885246 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB720-TR1 P1 D-616634264-Çıkış | 616634264 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:09:24 | 06.07.2024 15:43:32 | 0.56889 |  | 185 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 34.4416 | 0 | 0 | 0 | 9.0908 | 0 | 0 | 43.5323
6006885260 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEB90-1-640422587-Fider | 640422587 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:31:35 | 06.07.2024 14:48:15 | 1.2778 |  | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 |  |  | 0 | 1.4503 | 19.6341 | 2.1657 | 12.6366 | 19.2102 | 0 | 0 | 55.0969
6006885264 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT43-2-628558235-Fider | 628558235 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:11:30 | 06.07.2024 18:14:06 | 2.0433 | 1 | 773 | 1 | 219 |  | 53 |  |  | 0 | 255.8317 | 0 | 84.9425 | 0 | 28.2584 | 0 | 0 | 369.0327
6006885273 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB07-1-635532020-Fider | 635532020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:36:17 | 06.07.2024 14:42:44 | 1.1075 | 7 | 443 | 1 | 35 | 2 | 40 |  | 3 | 13.2267 | 118.3164 | 22.2912 | 13.52 | 4.3204 | 8.7616 | 0 | 49.6389 | 230.0753
6006885274 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ330-TR1 P1 C-646003810-Çıkış | 646003810 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:35:38 | 06.07.2024 15:03:08 | 1.4583 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132
6006885274 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ330- P1 ANA ŞALTER-622595540-Çıkış | 622595540 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:03:08 | 06.07.2024 15:11:27 | 0.13861 |  | 145 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 6.295
6006885279 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:32:37 | 06.07.2024 13:38:34 | 0.099167 | 20 | 223 | 55 | 13 | 3 | 19 |  |  | 0.73103 | 7.7487 | 29.5 | 4.2492 | 1.986 | 3.5365 | 0 | 0 | 47.7514
6006885287 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ556-TR1 P1 H-635198025-Çıkış | 635198025 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:14:32 | 06.07.2024 17:52:08 | 0.62667 |  | 377 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 35.3512 | 0 | 0 | 0 | 3.3337 | 0 | 0 | 38.6849
6006885291 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:44:48 | 06.07.2024 14:09:33 | 0.4125 |  | 1305 | 11 | 250 |  | 81 |  |  | 0 | 85.5538 | 93.5993 | 95.0688 | 0 | 11.0341 | 0 | 0 | 285.256
6006885312 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL588- P1 ANA ŞALTER-625374305-Çıkış | 625374305 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:49:52 | 06.07.2024 14:52:52 | 1.05 |  | 163 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 97.6171 | 0 | 0.46566 | 0 | 0.49165 | 0 | 0 | 98.5744
6006885314 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV451-TR1 P1 B-452663664-Çıkış | 452663664 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:12:02 | 06.07.2024 18:49:17 | 0.62083 |  | 138 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 25.5709 | 0 | 0 | 0 | 4.7351 | 0 | 0 | 30.306
6006885317 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY714-4-614172716-Fider | 614172716 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:38:28 | 06.07.2024 14:53:09 | 0.24472 |  | 478 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 43.9203 | 0 | 0.0048178 | 0 | 12.2176 | 0 | 0 | 56.1428
6006885320 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:54:54 | 06.07.2024 13:59:13 | 0.071944 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 11.7469 | 0 | 0.60085 | 0 | 1.0247 | 5.1794 | 0 | 18.5518
6006885321 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV314-TR1 P1 D-452066756-Çıkış | 452066756 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:17:21 | 06.07.2024 15:34:13 | 1.2811 |  | 13 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 6.253 | 0 | 0.65679 | 0 | 0.32461 | 0 | 0 | 7.2344
6006885322 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL557-TR1 P1 A-624956301-Çıkış | 624956301 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:53:41 | 07.07.2024 22:08:06 | 32.2403 |  | 132 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1611.8148 | 0 | 0 | 0 | 18.9925 | 0 | 0 | 1630.8072
6006885324 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD36-6-615420371-Fider | 615420371 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:57:11 | 06.07.2024 14:02:33 | 0.089444 |  | 156 |  |  |  | 271 |  |  | 0 | 3.2096 | 0 | 0 | 0 | 13.583 | 0 | 0 | 16.7926
6006885326 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFM014- P1 ANA ŞALTER-622236670-Çıkış | 622236670 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:56:24 | 06.07.2024 15:05:20 | 1.1489 |  | 3 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 0.2992 | 0 | 80.3006 | 0 | 27.7704 | 0 | 0 | 108.3702
6006885328 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU264- P1 ANA ŞALTER-629208766-Çıkış | 629208766 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:58:20 | 06.07.2024 18:29:33 | 4.5203 |  | 8 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 7.7296 | 0 | 63.167 | 0 | 6.4864 | 0 | 0 | 77.3829
6006885339 | 1 | MERSİN | MUT | TCK054- P1 ANA ŞALTER-459966141-Çıkış | 459966141 | -Yangın (Şebeke Harici) - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:09:14 | 06.07.2024 14:19:10 | 0.16556 |  | 10 |  | 89 |  |  |  |  | 0 | 0.49833 | 0 | 7.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.356
6006885340 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN937-TR1 ANA ŞALTER-640221943-Çıkış | 640221943 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:59:37 | 06.07.2024 17:33:26 | 3.5636 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8694 | 0 | 0 | 35.8694
6006885341 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SGC828-TR1 ANA ŞALTER-643254942-Çıkış | 643254942 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:01:41 | 06.07.2024 15:18:51 | 1.2861 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.80685 | 0 | 0 | 0 | 0.83355 | 0 | 0 | 1.6404
6006885343 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG790-TR1 P1 ANA ŞALTER-617820153-Çıkış | 617820153 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:35:26 | 06.07.2024 14:49:47 | 0.23917 |  | 519 |  |  |  | 119 |  |  | 0 | 31.4398 | 0 | 0 | 0 | 13.4299 | 0 | 0 | 44.8697
6006885346 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH878-TR1 A-614201206-Çıkış | 614201206 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:59:31 | 06.07.2024 14:44:32 | 0.75028 |  | 193 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 73.6627 | 0 | 0 | 0 | 29.6621 | 0 | 0 | 103.3248
6006885350 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:07:44 | 06.07.2024 14:08:44 | 0.016667 | 5 | 2069 | 105 | 40 | 7 | 152 |  | 1 | 1.3028 | 11.964 | 10.6825 | 5.7757 | 0.51694 | 1.4749 | 0 | 0.2263 | 31.943
6006885351 | 1 | ADANA | SEYHAN | BEC02-2-452073591-Fider | 452073591 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:35:54 | 06.07.2024 14:45:44 | 0.16389 | 4 | 707 | 35 | 24 | 15 | 73 | 6 | 1 | 0.12979 | 38.2924 | 33.7897 | 4.9732 | 41.4258 | 25.4581 | 64.3636 | 0.70353 | 209.1362
6006885357 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-616711287-616711287-Fider | 616711287 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:00:12 | 06.07.2024 15:23:11 | 1.3831 |  | 313 |  | 15 |  | 35 |  |  | 0 | 68.6342 | 0 | 1.1378 | 0 | 23.0525 | 0 | 0 | 92.8245
6006885357 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:23:11 | 06.07.2024 15:56:38 | 0.5575 |  | 1305 | 11 | 250 |  | 81 |  |  | 0 | 116.8368 | 127.7995 | 129.806 | 0 | 14.4587 | 0 | 0 | 388.9011
6006885367 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC743-TR1 P1 C-634965323-Çıkış | 634965323 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:55:51 | 06.07.2024 19:33:52 | 0.63361 |  | 57 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.6534 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 0 | 0 | 9.0088
6006885371 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ736-TR1 P1 C-601704700-Çıkış | 601704700 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:14:08 | 06.07.2024 15:11:27 | 0.95528 |  | 53 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 19.0503 | 0 | 0 | 0 | 3.7502 | 0 | 0 | 22.8005
6006885372 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TGC487-1-450897435-Fider | 450897435 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:16:02 | 06.07.2024 18:20:32 | 0.075 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0269 | 0 | 0 | 0 | 10.0269
6006885372 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCT941-2-453050419-Fider | 453050419 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:20:32 | 06.07.2024 18:35:59 | 0.2575 |  | 42 |  |  | 1 | 17 |  |  | 0 | 2.4826 | 0 | 0 | 34.4258 | 2.638 | 0 | 0 | 39.5464
6006885376 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF075- P1 ANA ŞALTER-451197802-Çıkış | 451197802 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:17:14 | 06.07.2024 18:14:22 | 3.9522 |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 53.7283 | 0 | 52.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1416
6006885388 | 1 | MERSİN | MUT | TCM253- P1 ANA ŞALTER-621839374-Çıkış | 621839374 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:21:56 | 06.07.2024 20:13:55 | 5.8664 |  | 15 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 12.3378 | 0 | 32.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8493
6006885411 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM385- P1 ANA ŞALTER-646391962-Çıkış | 646391962 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:46:32 | 06.07.2024 17:49:57 | 3.0569 |  | 110 | [6 empty] | 0 | 44.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0581
6006885412 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ274-TR1 P1 ANA ŞALTER-622334227-Çıkış | 622334227 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:27:08 | 06.07.2024 15:43:02 | 0.265 |  | 7 |  | 51 |  |  |  |  | 0 | 0.3071 | 0 | 3.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0008
6006885413 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP029- P1 ANA ŞALTER-629548261-Çıkış | 629548261 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:28:08 | 06.07.2024 16:13:22 | 1.7539 |  | 176 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 93.2348 | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 0 | 0 | 96.4291
6006885414 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBU235-TR1 C-625531666-Çıkış | 625531666 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:43:18 | 06.07.2024 15:52:54 | 0.16 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.22921 | 0 | 0 | 0 | 0.14441 | 0 | 0 | 0.37362
6006885416 | 1 | HATAY | HASSA | TGJ622- P1 ANA ŞALTER-446539930-Çıkış | 446539930 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:56:13 | 06.07.2024 17:23:14 | 0.45028 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 4.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5485
6006885417 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA951-TR1 P1 ANA ŞALTER-616201728-Çıkış | 616201728 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:55:35 | 06.07.2024 15:28:01 | 0.54056 |  | 116 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.5846 | 0 | 0 | 0 | 0.53269 | 0 | 0 | 12.1173
6006885422 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCS995-TR1 P2 D-636346845-Çıkış | 636346845 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:32:36 | 06.07.2024 17:53:15 | 3.3442 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 41.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.607
6006885422 | 2 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-3-459484409-Fider | 459484409 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:53:15 | 06.07.2024 19:44:58 | 1.8619 | 9 | 1049 | 57 | 29 | 2 | 49 | 1 |  | 145.9931 | 601.5874 | 335.2637 | 60.4697 | 7.335 | 49.25 | 0 | 0 | 1199.899
6006885435 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU791-TR1 P1 D-644831559-Çıkış | 644831559 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:10:03 | 06.07.2024 17:53:35 | 0.72556 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.615 | 0 | 0 | 0 | 0.88809 | 0 | 0 | 16.5031
6006885447 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK375-602907431-602907431-Kofra | 602907431 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:59:22 | 06.07.2024 15:04:51 | 0.091389 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.14248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14248
6006885447 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK375-TR1 P1 C-601723685-Çıkış | 601723685 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:04:51 | 06.07.2024 15:45:24 | 0.67583 |  | 117 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 37.114 | 0 | 0 | 0 | 36.8752 | 0 | 0 | 73.9892
6006885469 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU38-TR1 P1 C-635844091-Çıkış | 635844091 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:07:20 | 06.07.2024 15:43:07 | 0.59639 |  | 85 |  | 5 |  | 13 |  |  | 0 | 8.887 | 0 | 0.85778 | 0 | 3.4537 | 0 | 0 | 13.1985
6006885471 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-2-453982102-Fider | 453982102 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:03:36 | 06.07.2024 15:29:29 | 0.43139 |  | 1762 |  | 152 | 1 | 262 |  |  | 0 | 188.9101 | 0 | 62.3948 | 1.7217 | 76.6934 | 0 | 0 | 329.72
6006885473 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD71-2-612024983-Fider | 612024983 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:43:14 | 06.07.2024 14:45:09 | 0.031944 |  | 1469 | 1 | 1 | 1 | 162 |  |  | 0 | 12.6195 | 0.64472 | 0.00037872 | 0.45791 | 1.5917 | 0 | 0 | 15.3142
6006885476 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL374-TR1 P1 F-640956318-Çıkış | 640956318 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:41:03 | 06.07.2024 15:26:28 | 0.75694 |  | 135 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 36.7194 | 0 | 0.0065633 | 0 | 10.6997 | 0 | 0 | 47.4256
6006885492 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV928-TR1 P1 B-611721850-Çıkış | 611721850 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:39:48 | 06.07.2024 16:19:27 | 1.6608 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1083
6006885495 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBY707-TR1 ANA ŞALTER-620919638-Çıkış | 620919638 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:54:35 | 06.07.2024 15:20:40 | 0.43472 |  | 34 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | 0 | 2.9589 | 0 | 0 | 8.8576
6006885507 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU220- P1 A-453454043-Çıkış | 453454043 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:56:37 | 06.07.2024 18:05:23 | 3.1461 |  | 17 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 25.1909 | 0 | 13.4307 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 43.0706
6006885509 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGJ689-TR1 P1 B-449170836-Çıkış | 449170836 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:56:31 | 06.07.2024 19:11:32 | 0.25028 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.23345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23345
6006885509 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239407-Fider | 459239407 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:11:32 | 06.07.2024 19:54:01 | 0.70806 | 1 | 1678 |  | 15 | 1 | 28 |  |  | 0.17974 | 188.1004 | 0 | 2.3483 | 0.7415 | 3.993 | 0 | 0 | 195.363
6006885520 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY302- P1 ANA ŞALTER-455419955-Çıkış | 455419955 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:14:45 | 06.07.2024 18:25:19 | 0.17611 |  | 194 |  | 3 |  | 37 |  | 2 | 0 | 10.972 | 0 | 0.24451 | 0 | 3.9717 | 0 | 0.18103 | 15.3692
6006885520 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TEA774-3-632680825-Fider | 632680825 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:25:19 | 06.07.2024 18:48:10 | 0.38083 | 2 | 199 |  | 3 | 3 | 38 |  | 2 | 0 | 24.8012 | 0 | 0.52874 | 14.6467 | 11.9474 | 0 | 0.39148 | 52.3156
6006885524 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-604233615-604233615-Fider | 604233615 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:48:09 | 06.07.2024 18:04:05 | 4.2656 | 12 | 111 | 27 | 2 | 1 | 6 |  |  | 19.555 | 168.5004 | 670.6547 | 88.5067 | 0 | 6.0576 | 0 | 0 | 953.2744
6006885524 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:04:05 | 06.07.2024 18:30:27 | 0.43944 | 20 | 223 | 55 | 13 | 3 | 19 |  |  | 4.0021 | 34.3668 | 117.9574 | 13.5522 | 9.301 | 7.126 | 0 | 0 | 186.3055
6006885532 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF272- P1 ANA ŞALTER-636937868-Çıkış | 636937868 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:05:05 | 06.07.2024 16:52:18 | 1.7869 |  | 144 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 125.1759 | 0 | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 0 | 126.4848
6006885534 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TEA433- P1 ANA ŞALTER-624094348-Çıkış | 624094348 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:07:53 | 06.07.2024 20:01:31 | 4.8939 |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 41.3558 | 0 | 0 | 0 | 8.1409 | 0 | 0 | 49.4967
6006885538 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC061- P1 ANA ŞALTER-613565775-Çıkış | 613565775 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:11:09 | 06.07.2024 22:44:23 | 0.55389 |  | 273 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 12.7227 | 0 | 0 | 0 | 2.7364 | 0 | 0 | 15.4591
6006885539 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV309- P1 C-634862173-Çıkış | 634862173 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:47:10 | 06.07.2024 16:52:53 | 2.0953 |  | 54 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 19.6254 | 0 | 1.2752 | 0 | 8.0781 | 0 | 0 | 28.9788
6006885542 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-7-602798268-Fider | 602798268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:13:45 | 06.07.2024 15:34:07 | 0.33944 | 3 | 1087 | 6 | 131 | 1 | 97 | 2 | 3 | 0 | 79.9812 | 38.0336 | 14.8331 | 1.9406 | 49.159 | 7.7772 | 9.5176 | 201.2423
6006885549 | 1 | HATAY | REYHANLI | TGH577-457136082-457136082-Kofra | 457136082 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:16:03 | 06.07.2024 16:42:09 | 1.435 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3107 | 0 | 0 | 45.3107
6006885549 | 2 | HATAY | REYHANLI | TGH577-TR1 P1 M-445829306-Çıkış | 445829306 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:42:09 | 06.07.2024 23:55:54 | 7.2292 |  | 2 |  |  |  | 27 |  | 1 | 0 | 102.7539 | 0 | 0 | 0 | 196.2726 | 0 | 13.8876 | 312.9141
6006885550 | 1 | HATAY | HASSA | BAT63-623917484-623917484-Fider | 623917484 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:16:22 | 06.07.2024 16:55:55 | 1.6592 |  | 26 | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 27.9111 | 80.0809 | 0 | 0 | 0 | 534.4123 | 0 | 642.4043
6006885550 | 2 | HATAY | HASSA | BAT63-2-625005269-Fider | 625005269 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:55:55 | 06.07.2024 17:55:05 | 0.98611 | 1 | 710 | 3 |  |  | 12 | 1 |  | 40.35 | 191.2559 | 59.0713 | 0 | 0 | 8.9402 | 408.8515 | 0 | 708.4689
6006885554 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ279-TR1 P1 F-622076858-Çıkış | 622076858 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:34:58 | 06.07.2024 17:26:03 | 2.8514 |  | 27 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 18.371 | 0 | 0 | 0 | 14.2714 | 0 | 0 | 32.6424
6006885554 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ279-4-622076839-Fider | 622076839 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:26:03 | 06.07.2024 18:33:26 | 1.1231 |  | 39 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 17.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9765
6006885556 | 1 | ADANA | FEKE | SBG338-TR1 D-606331213-Çıkış | 606331213 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:27:33 | 06.07.2024 17:30:48 | 2.0542 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006885561 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFL182-3-635752101-Fider | 635752101 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:09:03 | 06.07.2024 17:44:53 | 2.5972 |  | 67 |  | 5 |  | 7 |  | 1 | 0 | 47.427 | 0 | 3.7007 | 0 | 47.6924 | 0 | 1.4963 | 100.3163
6006885562 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE806-TR1 P1 B-635545385-Çıkış | 635545385 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:22:26 | 06.07.2024 23:52:01 | 8.4931 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 90.8153 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 91.453
6006885562 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THT575-2-456347977-Fider | 456347977 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:52:01 | 07.07.2024 1:14:09 | 1.3689 | 3 | 329 | 4 | 1 |  | 15 |  |  | 21.9382 | 115.4206 | 0.60646 | 0.24011 | 0 | 3.3979 | 0 | 0 | 141.6033
6006885563 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BKJ94-7-644688636-Fider | 644688636 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:21:54 | 06.07.2024 16:31:32 | 1.1606 |  | 77 |  | 22 |  | 7 |  |  | 0 | 40.9283 | 0 | 27.9872 | 0 | 0.83465 | 0 | 0 | 69.7501
6006885565 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR329-TR1 P1 C-600751275-Çıkış | 600751275 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:08:15 | 06.07.2024 18:19:34 | 1.1886 |  | 91 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 48.8306 | 0 | 0 | 0 | 3.0502 | 0 | 0 | 51.8808
6006885569 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-4-452499242-Fider | 452499242 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:27:34 | 06.07.2024 15:29:26 | 0.031111 | 6 | 24 | 28 | 13 | 3 | 3 |  |  | 0.42045 | 0.035351 | 3.4001 | 0.90951 | 0.98698 | 0.0027701 | 0 | 0 | 5.7552
6006885571 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM575-TR1 P1 C-601009163-Çıkış | 601009163 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:11:18 | 06.07.2024 17:33:25 | 0.36861 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.8186 | 0 | 0 | 0 | 3.5543 | 0 | 0 | 14.3729
6006885573 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SHA175-TR1 F-444585093-Çıkış | 444585093 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:28:22 | 06.07.2024 17:37:45 | 3.1564 |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7691 | 0 | 0 | 64.7691
6006885576 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGH721-3-448289488-Fider | 448289488 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:17:58 | 06.07.2024 17:33:43 | 0.2625 |  | 490 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 55.6449 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 0 | 59.3764
6006885577 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS904-TR1 P1 J-643030282-Çıkış | 643030282 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:03:05 | 06.07.2024 17:22:56 | 2.3308 |  | 127 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 106.3449 | 0 | 0 | 0 | 93.3863 | 0 | 0 | 199.7312
6006885580 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR276-1-613513757-Fider | 613513757 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:34:49 | 06.07.2024 18:28:23 | 1.8928 |  | 176 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 63.2316 | 0 | 0 | 1.74 | 24.0259 | 0 | 0 | 88.9975
6006885588 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS129-TR1 P1 B-630362455-Çıkış | 630362455 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:38:41 | 06.07.2024 17:53:39 | 2.2494 |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 3.252 | 0 | 16.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6437
6006885588 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS129- P1 ANA ŞALTER-630362458-Çıkış | 630362458 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:53:39 | 06.07.2024 17:57:16 | 0.060278 |  | 106 |  | 55 |  | 3 |  |  | 0 | 2.5365 | 0 | 1.6538 | 0 | 0.065722 | 0 | 0 | 4.256
6006885594 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP763-TR1 P1 B-452033816-Çıkış | 452033816 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:30:57 | 06.07.2024 17:11:04 | 2.6686 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.532
6006885594 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TGP763-TR1 P1 ANA ŞALTER-452033813-Çıkış | 452033813 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:11:04 | 06.07.2024 17:57:03 | 0.76639 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 5.2081 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5681
6006885604 | 1 | MERSİN | MUT | TCK089-TR1 P1 ANA ŞALTER-622592494-Çıkış | 622592494 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:33:50 | 06.07.2024 19:25:57 | 4.8686 |  | 8 |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 5.9869 | 0 | 93.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6121
6006885604 | 2 | MERSİN | MUT | TCK089-TR1 P1 B-622592488-Çıkış | 622592488 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:25:57 | 06.07.2024 19:33:40 | 0.12861 |  | 1 |  | 14 |  |  |  |  | 0 | 0.00033843 | 0 | 0.62572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62606
6006885604 | 3 | MERSİN | MUT | BLC90-4-459533832-Fider | 459533832 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:33:40 | 06.07.2024 20:05:26 | 0.52944 |  | 8 | 1 | 58 | 1 |  |  |  | 0 | 0.63308 | 0.43292 | 16.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0011
6006885606 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY46-606413797-606413797-Fider | 606413797 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:15:26 | 07.07.2024 1:24:09 | 11.1453 |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 41.3553 | 0 | 24.2103 | 0 | 0 | 0 | 65.5655
6006885606 | 2 | ADANA | SEYHAN | BKY46-4-459141916-Fider | 459141916 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:24:09 | 07.07.2024 1:55:42 | 0.52583 | 1 | 22 | 8 | 7 | 1 |  |  |  | 0.055588 | 3.3874 | 17.351 | 3.5703 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 25.4733
6006885607 | 1 | ADANA | FEKE | TGP692-TR1 P1 C-452219964-Çıkış | 452219964 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:33:39 | 06.07.2024 22:52:26 | 0.31306 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.34568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34568
6006885607 | 2 | ADANA | FEKE | TGP692-TR1 P1 ANA ŞALTER-452219959-Çıkış | 452219959 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:52:26 | 06.07.2024 23:17:25 | 0.41639 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.24204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24204
6006885612 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR199-TR1 P1 C-627130080-Çıkış | 627130080 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:12:25 | 06.07.2024 17:25:26 | 3.2169 |  | 131 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 154.0895 | 0 | 0 | 0 | 21.6978 | 0 | 0 | 175.7873
6006885615 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TGF129-TR1 P1 B-443534613-Çıkış | 443534613 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:39:44 | 06.07.2024 22:11:59 | 6.5375 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 44.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3569
6006885628 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TFE863-TR1 P1 A-449257122-Çıkış | 449257122 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:45:36 | 06.07.2024 17:55:56 | 2.1722 |  | 154 | [6 empty] | 0 | 99.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6924
6006885629 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGB815-TR1 B-625371700-Çıkış | 625371700 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:35:59 | 06.07.2024 17:57:24 | 0.35694 |  | 80 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.8375 | 0 | 0 | 0 | 0.4524 | 0 | 0 | 9.2899
6006885641 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ245-TR1 E-624249137-Çıkış | 624249137 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:45:06 | 07.07.2024 2:10:11 | 10.4181 |  | 153 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 507.5758 | 0 | 0 | 0 | 0.50149 | 0 | 0 | 508.0773
6006885649 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU990-TR1 P1 B-605254514-Çıkış | 605254514 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 13:45:14 | 06.07.2024 17:45:54 | 4.0111 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2612
6006885651 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL62-3-629203971-Fider | 629203971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:03:05 | 06.07.2024 16:05:23 | 0.038333 | 5 | 2696 | 33 | 400 | 17 | 315 |  | 1 | 0.36638 | 40.4672 | 6.1455 | 9.0824 | 5.7291 | 5.3231 | 0 | 1.0807 | 68.1945
6006885653 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB462-TR1 P1 D-616762771-Çıkış | 616762771 | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:04:06 | 06.07.2024 17:56:58 | 1.8811 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918
6006885659 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV345- P1 ANA ŞALTER-451990197-Çıkış | 451990197 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:02:57 | 06.07.2024 16:40:20 | 0.62306 |  | 34 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 2.5798 | 0 | 0.076305 | 0 | 0.1262 | 0 | 0 | 2.7823
6006885660 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-601908034-601908034-Fider | 601908034 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:00:54 | 06.07.2024 18:02:34 | 3.0278 |  | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 140.1161 | 31.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5505
6006885660 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-8-435863992-Fider | 435863992 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:02:34 | 06.07.2024 18:39:37 | 0.6175 | 9 | 62 | 17 | 2 | 6 | 3 |  |  | 16.0401 | 42.2964 | 125.5732 | 16.459 | 10.1047 | 0.00029809 | 0 | 0 | 210.4736
6006885662 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:05:28 | 06.07.2024 16:10:21 | 0.081389 | 2 | 1698 | 1 | 1 | 4 | 120 |  | 1 | 0.063136 | 32.4538 | 0.081534 | 0.11156 | 1.0475 | 3.6997 | 0 | 0.0086217 | 37.4658
6006885673 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC04-2-457190343-Fider | 457190343 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:54:40 | 06.07.2024 21:16:47 | 5.3686 | 3 | 74 |  | 8 | 2 | 7 | 1 |  | 84.1688 | 120.3055 | 0 | 29.5828 | 224.041 | 62.2803 | 158.27 | 0 | 678.6484
6006885688 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY008- P1 ANA ŞALTER-637292240-Çıkış | 637292240 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:00:03 | 06.07.2024 19:42:02 | 1.6997 |  | 8 |  | 21 |  | 18 |  |  | 0 | 3.7119 | 0 | 8.597 | 0 | 10.7189 | 0 | 0 | 23.0278
6006885702 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP801-TR1 P1 A-452495653-Çıkış | 452495653 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:13:34 | 06.07.2024 19:17:38 | 1.0678 |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.2197 | 0 | 0 | 0 | 2.7345 | 0 | 0 | 7.9542
6006885704 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL864-TR1 P1 A-632604695-Çıkış | 632604695 | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:04:47 | 06.07.2024 17:35:07 | 0.50556 |  | 96 |  | 1 |  | 26 |  |  | 0 | 21.1144 | 0 | 0.035623 | 0 | 10.1685 | 0 | 0 | 31.3185
6006885707 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR144-628234803-628234803-Kofra | 628234803 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:08:17 | 06.07.2024 20:21:42 | 4.2236 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.5186 | 452.5186
6006885708 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE855-TR1 P1 G-620841626-Çıkış | 620841626 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:08:06 | 06.07.2024 17:02:37 | 0.90861 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1319
6006885711 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM709-TR1 P1 F-644563616-Çıkış | 644563616 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:42:44 | 06.07.2024 18:25:15 | 0.70861 |  | 182 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 53.4269 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0 | 0 | 55.0173
6006885724 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCA836-629407361-629407361-Kofra | 629407361 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:15:57 | 06.07.2024 19:44:04 | 3.4686 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.7718 | 0 | 0 | 0 | 2.2439 | 0 | 0 | 13.0157
6006885724 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCA836-TR1 ANA ŞALTER-630128616-Çıkış | 630128616 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:44:04 | 06.07.2024 20:02:13 | 0.3025 |  | 84 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 10.2652 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 0 | 0 | 11.5114
6006885724 | 3 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCA836-629407361-629407361-Kofra | 629407361 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:02:13 | 07.07.2024 15:06:34 | 19.0725 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 49.7212 | 0 | 0 | 0 | 10.9555 | 0 | 0 | 60.6766
6006885731 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU956-TR1 E-621761032-Çıkış | 621761032 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:20:03 | 06.07.2024 18:42:25 | 2.3728 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
6006885732 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM42-14-638441961-Fider | 638441961 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:44:40 | 06.07.2024 18:22:21 | 0.62806 | 1 | 2041 |  |  | 1 | 60 |  | 1 | 9.4206 | 462.9078 | 0 | 0 | 0.13914 | 19.3271 | 0 | 0.062318 | 491.857
6006885735 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC080- P1 ANA ŞALTER-616534829-Çıkış | 616534829 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:15:03 | 06.07.2024 22:01:26 | 0.77306 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 7.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5437
6006885736 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV715-TR1 P1 F-645280393-Çıkış | 645280393 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:47:15 | 06.07.2024 18:42:56 | 2.9281 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 7.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2325
6006885739 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-610509178-610509178-Fider | 610509178 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:03:14 | 06.07.2024 16:55:24 | 0.86944 |  | 8 | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.503 | 27.7257 | 0.0027009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2314
6006885739 | 2 | ADANA | KOZAN | BKS29-2-457771982-Fider | 457771982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:55:24 | 06.07.2024 17:17:34 | 0.36944 | 2 | 225 | 6 | 43 | 1 | 4 |  |  | 2.6228 | 18.8954 | 5.4353 | 17.7749 | 2.0525 | 0.017399 | 0 | 0 | 46.7982
6006885746 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT31-4-645323011-Fider | 645323011 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:36:31 | 06.07.2024 17:46:14 | 1.1619 | 4 | 729 |  | 59 | 6 | 40 | 7 |  | 0 | 243.05 | 0 | 37.2779 | 57.2444 | 750.6892 | 1553.1642 | 0 | 2641.4258
6006885751 | 1 | ADANA | POZANTI | TDR301-TR1 P1 F-645527533-Çıkış | 645527533 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:48:41 | 06.07.2024 18:35:01 | 0.77222 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725
6006885762 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SBV559-TR1 ANA ŞALTER-624695012-Çıkış | 624695012 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:07:58 | 06.07.2024 17:38:22 | 0.50667 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 8.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8241
6006885765 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE673-TR1 P1 B-640420247-Çıkış | 640420247 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:31:48 | 06.07.2024 18:32:13 | 2.0069 |  | 76 |  |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 57.0607 | 0 | 0 | 0 | 45.9699 | 0 | 4.3453 | 107.3759
6006885770 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEC663-TR1 P1 ANA ŞALTER-458879297-Çıkış | 458879297 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:11:26 | 06.07.2024 20:25:18 | 1.2311 |  | 94 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.5469 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0 | 0 | 34.6294
6006885772 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR385-TR1 P1 A-629732199-Çıkış | 629732199 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:12:05 | 07.07.2024 11:14:02 | 0.0325 |  | 33 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.082861 | 0 | 0 | 0 | 0.0074693 | 0 | 0 | 0.09033
6006885772 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR385- P1 ANA ŞALTER-629732196-Çıkış | 629732196 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:14:02 | 07.07.2024 11:51:52 | 0.63056 |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.14492 | 0 | 0 | 1.8532
6006885774 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE76- P1 A-616330330-Çıkış | 616330330 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:23:20 | 07.07.2024 0:25:49 | 8.0414 |  | 42 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 100.1636 | 0 | 0 | 0 | 127.2688 | 0 | 0 | 227.4323
6006885812 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-4-415096610-Fider | 415096610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:47:08 | 06.07.2024 16:53:05 | 0.099167 | 17 | 404 | 61 | 10 | 31 | 65 |  |  | 1.4579 | 12.7439 | 78.8868 | 9.6044 | 25.5902 | 3.8056 | 0 | 0 | 132.0888
6006885814 | 1 | HATAY | ARSUZ | SHM098-TR1 ANA ŞALTER-452777513-Çıkış | 452777513 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:32:59 | 06.07.2024 17:59:04 | 0.43472 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.19501 | 0 | 0 | 0 | 0.64467 | 0 | 0 | 0.83968
6006885822 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB55-TR1 P1 A-452182017-Çıkış | 452182017 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:01:50 | 06.07.2024 17:28:00 | 0.43611 |  | 311 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 44.9239 | 0 | 0 | 0 | 25.0624 | 0 | 0 | 69.9864
6006885826 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ780-TR1 P1 C-646245453-Çıkış | 646245453 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:52:56 | 06.07.2024 19:09:11 | 2.2708 |  | 113 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 124.5172 | 0 | 0 | 0 | 14.7757 | 0 | 0 | 139.2929
6006885831 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-604926909-604926909-Fider | 604926909 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:41:49 | 06.07.2024 19:06:17 | 2.4078 |  | 42 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 21.6823 | 0 | 0 | 3.9025 | 0.25655 | 0 | 0 | 25.8413
6006885831 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD19-1-414992763-Fider | 414992763 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:06:17 | 06.07.2024 19:24:28 | 0.30306 | 8 | 2042 | 4 | 123 | 6 | 48 | 1 |  | 30.1805 | 102.7846 | 5.3884 | 11.8985 | 8.8002 | 4.2544 | 0.040837 | 0 | 163.3474
6006885835 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TFD913-TR1 P1 A-644394896-Çıkış | 644394896 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:43:29 | 06.07.2024 19:32:59 | 2.825 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 12.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9816
6006885837 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK330-TR1 P1 C-438834373-Çıkış | 438834373 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:05:10 | 06.07.2024 19:32:43 | 0.45917 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 7.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7494
6006885849 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | -Sekonder - Röle Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:00:50 | 06.07.2024 18:45:32 | 0.745 | 4 | 199 | 24 | 76 |  | 14 |  |  | 0 | 64.4494 | 201.1351 | 128.2679 | 0 | 8.3702 | 0 | 0 | 402.2227
6006885853 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-602906418-602906418-Kofra | 602906418 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:01:48 | 06.07.2024 19:16:03 | 2.2375 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006885853 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-TR1 P1 E-604704036-Çıkış | 604704036 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:16:03 | 06.07.2024 19:43:05 | 0.45056 |  | 19 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1159
6006885855 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGL49-609211781-609211781-Fider | 609211781 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:02:26 | 06.07.2024 20:10:53 | 4.1408 |  | 86 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 200.3286 | 0 | 8.852 | 0 | 46.4629 | 0 | 0 | 255.6435
6006885857 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL024- A-625000211-Çıkış | 625000211 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:50:30 | 06.07.2024 18:45:29 | 1.9164 |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.3527 | 0 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | 22.1355
6006885866 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM53-11-639252443-Fider | 639252443 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:06:39 | 06.07.2024 17:33:44 | 0.45139 |  | 37 |  |  | 1 | 172 | 2 | 6 | 0 | 1.1735 | 0 | 0 | 32.9803 | 184.58 | 17.9161 | 35.5484 | 272.1984
6006885875 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL550- P1 A-624957100-Çıkış | 624957100 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:05:38 | 07.07.2024 1:06:31 | 8.0147 |  | 87 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 230.7284 | 0 | 0 | 0 | 25.26 | 0 | 0 | 255.9884
6006885879 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TDD456-TR1 P1 F-623765878-Çıkış | 623765878 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:08:54 | 06.07.2024 19:05:54 | 1.95 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1346 | 0 | 0 | 9.1346
6006885882 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC484- P1 ANA ŞALTER-635395361-Çıkış | 635395361 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:42:53 | 06.07.2024 19:53:58 | 3.1847 |  | 197 |  | 5 |  | 18 |  |  | 0 | 151.8634 | 0 | 1.9752 | 0 | 9.9915 | 0 | 0 | 163.8301
6006885889 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS445- P1 ANA ŞALTER-633398382-Çıkış | 633398382 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:06:13 | 06.07.2024 18:54:24 | 1.8031 |  | 53 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 21.7064 | 0 | 0 | 0 | 8.7464 | 0 | 0 | 30.4527
6006885905 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | 620712743 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:15:05 | 06.07.2024 17:25:03 | 0.16611 | 3 | 532 | 9 | 120 | 3 | 31 |  | 1 | 8.8064 | 23.7164 | 0.87226 | 17.2519 | 3.949 | 5.8288 | 0 | 4.8016 | 65.2264
6006885912 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED645-3-636796081-Fider | 636796081 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:48:58 | 11.07.2024 9:02:27 | 0.22472 |  | 105 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0 | 0 | 2.4551
6006885915 | 1 | ADANA | KOZAN | THV708-1-459458826-Fider | 459458826 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:19:10 | 06.07.2024 17:24:38 | 0.091111 | 3 | 811 |  | 64 | 1 | 87 |  |  | 2.1378 | 12.757 | 0 | 3.1812 | 0.19695 | 3.3197 | 0 | 0 | 21.5926
6006885918 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:46:07 | 10.07.2024 7:10:48 | 1.4114 | 1 | 1169 |  | 118 | 5 | 113 |  |  | 0 | 280.9132 | 0 | 21.8574 | 59.5671 | 38.7134 | 0 | 0 | 401.0512
6006885922 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT687- P1 D-635399369-Çıkış | 635399369 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:18:39 | 06.07.2024 17:53:34 | 0.58194 |  | 35 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 5.0062 | 0 | 0.37588 | 0 | 0.74739 | 0 | 0 | 6.1295
6006885922 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-3-635396737-Fider | 635396737 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:53:34 | 06.07.2024 19:21:25 | 1.4642 |  | 1736 |  | 75 | 2 | 91 |  |  | 0 | 585.0299 | 0 | 13.0575 | 12.5976 | 32.5822 | 0 | 0 | 643.2671
6006885924 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU971-TR1 P1 B-627102957-Çıkış | 627102957 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:10:33 | 06.07.2024 21:03:57 | 3.89 |  | 57 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 30.996 | 0 | 0.24267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2387
6006885926 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-8-645301472-Fider | 645301472 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:22:13 | 06.07.2024 19:06:15 | 1.7339 | 1 | 62 | 2 | 26 | 1 | 13 |  |  | 10.9556 | 73.6538 | 21.5375 | 113.8821 | 0 | 15.7095 | 0 | 0 | 235.7384
6006885929 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU67-4-627644387-Fider | 627644387 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:23:07 | 06.07.2024 17:39:55 | 0.28 | 2 | 69 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 |  | 3.4482 | 6.2094 | 18.5407 | 0.60096 | 0 | 0.22205 | 0.92855 | 0 | 29.9499
6006885939 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD11-2-643235628-Fider | 643235628 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 15:53:07 | 06.07.2024 17:56:49 | 2.0617 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0.33542 | 0 | 0.0075316 | 29.0737 | 2.9658 | 0 | 0 | 32.3825
6006885949 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED092- P1 A-633906200-Çıkış | 633906200 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:03:49 | 08.07.2024 9:35:54 | 0.53472 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.028379 | 0 | 0.026415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054794
6006885951 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL576-TR1 P1 B-625373894-Çıkış | 625373894 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:32:23 | 06.07.2024 20:01:33 | 2.4861 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 4.6798 | 0 | 2.5922 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 8.379
6006885952 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-5-633027566-Fider | 633027566 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:32:30 | 06.07.2024 17:49:21 | 0.28083 |  | 39 |  | 1 | 4 | 3 | 4 |  | 0 | 2.0751 | 0 | 0.50812 | 43.4361 | 0.40327 | 67.3855 | 0 | 113.808
6006885957 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TFL779- P1 ANA ŞALTER-457489649-Çıkış | 457489649 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:29:06 | 06.07.2024 17:45:08 | 1.2672 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5169
6006885961 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA51-9-448597554-Fider | 448597554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:34:08 | 06.07.2024 17:41:32 | 0.12333 |  | 14 | 2 | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 0.50576 | 0 | 2.9272 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 8.293
6006885964 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-1-618159844-Fider | 618159844 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:39:31 | 06.07.2024 17:58:26 | 0.31528 |  | 918 |  |  | 2 | 144 |  |  | 0 | 75.0416 | 0 | 0 | 5.2483 | 35.8004 | 0 | 0 | 116.0902
6006885968 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:35:57 | 06.07.2024 17:47:35 | 0.19389 | 3 | 872 | 7 | 19 | 6 | 112 | 1 |  | 0.076808 | 21.1282 | 10.6165 | 12.7573 | 5.7852 | 11.8507 | 1.2026 | 0 | 63.4173
6006885975 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU680-3-450804543-Fider | 450804543 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 14:58:24 | 06.07.2024 18:17:52 | 3.3244 |  | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 |  |  | 0 | 8.7286 | 14.7719 | 1.8923 | 59.9396 | 91.3379 | 0 | 0 | 176.6703
6006885978 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:39:15 | 06.07.2024 19:47:01 | 2.1294 |  | 557 | 12 | 11 | 4 | 19 |  |  | 0 | 396.4864 | 46.5966 | 34.3845 | 22.4597 | 23.3295 | 0 | 0 | 523.2568
6006885981 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF51-3-456419548-Fider | 456419548 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:41:09 | 06.07.2024 17:48:14 | 0.11806 | 3 | 283 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 |  | 0.83209 | 9.9261 | 8.6875 | 0.25104 | 2.3062 | 0.45292 | 7.9842 | 0 | 30.44
6006885995 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT137- P1 ANA ŞALTER-635845253-Çıkış | 635845253 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:44:35 | 06.07.2024 19:23:07 | 0.64222 |  | 145 |  | 12 |  | 17 |  |  | 0 | 22.282 | 0 | 2.2949 | 0 | 4.0223 | 0 | 0 | 28.5992
6006886006 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-2-625341584-Fider | 625341584 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:54:04 | 06.07.2024 17:59:24 | 0.088889 | 4 | 848 | 21 | 14 | 5 | 91 | 3 |  | 1.1749 | 25.518 | 17.0443 | 1.0168 | 3.7361 | 6.1888 | 5.321 | 0 | 60
6006886007 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS193- P1 ANA ŞALTER-646460601-Çıkış | 646460601 | -Doğal Afet - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:04:16 | 06.07.2024 19:30:31 | 0.4375 |  | 120 |  | 8 |  | 12 |  |  | 0 | 10.4509 | 0 | 1.0629 | 0 | 2.3814 | 0 | 0 | 13.8951
6006886013 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS349-TR1 P1 B-633392647-Çıkış | 633392647 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:20:49 | 06.07.2024 18:41:30 | 0.34472 |  | 55 |  | 1 |  | 8 |  | 1 | 0 | 5.034 | 0 | 0.21599 | 0 | 0.59843 | 0 | 0.25532 | 6.1037
6006886015 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA828-TR1 P1 L-638810203-Çıkış | 638810203 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:53:00 | 06.07.2024 18:11:58 | 0.31611 |  | 217 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 21.5809 | 0 | 0 | 0 | 10.3329 | 0 | 0 | 31.9138
6006886021 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG474-606001558-606001558-Kofra | 606001558 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:55:15 | 06.07.2024 21:31:17 | 3.6006 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 5.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8591
6006886021 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK674-TR1 P1 A-601759478-Çıkış | 601759478 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:31:17 | 06.07.2024 22:17:53 | 0.77667 |  | 156 | [6 empty] | 0 | 42.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.668
6006886022 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE569-TR1 P1 A-619387057-Çıkış | 619387057 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:54:40 | 06.07.2024 19:15:04 | 1.34 |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7476
6006886029 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ769-TR1 P1 A-624099102-Çıkış | 624099102 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:02:33 | 06.07.2024 18:10:55 | 0.13944 |  | 164 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 6.4819 | 0 | 0.028093 | 0 | 0.76886 | 0 | 0 | 7.2789
6006886031 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY016- P1 ANA ŞALTER-602467013-Çıkış | 602467013 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:23:50 | 06.07.2024 19:17:15 | 0.89028 |  | 19 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 5.1982 | 0 | 25.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8256
6006886033 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SCM719-TR1 ANA ŞALTER-634676404-Çıkış | 634676404 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:03:50 | 06.07.2024 18:42:59 | 0.6525 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
6006886056 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP16-4-622732386-Fider | 622732386 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:03:23 | 06.07.2024 18:16:21 | 0.21611 | 1 | 1104 |  | 1226 | 3 | 44 |  |  | 0 | 60.5863 | 0 | 114.3278 | 1.7917 | 12.2997 | 0 | 0 | 189.0055
6006886074 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY42-TR1 P1 D-619283161-Çıkış | 619283161 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:46:44 | 06.07.2024 20:33:33 | 0.78028 |  | 155 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 65.6373 | 0 | 0.36244 | 0 | 3.0418 | 0 | 0 | 69.0416
6006886075 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK375-602907431-602907431-Kofra | 602907431 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:40:07 | 06.07.2024 18:47:02 | 0.11528 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.076255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076255
6006886075 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK375-TR1 P1 C-601723685-Çıkış | 601723685 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:47:02 | 06.07.2024 19:36:16 | 0.82056 |  | 117 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 41.0569 | 0 | 0 | 0 | 18.0323 | 0 | 0 | 59.0893
6006886078 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL737-TR1 P1 A-641312148-Çıkış | 641312148 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:15:23 | 06.07.2024 21:36:37 | 3.3539 |  | 55 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 61.2743 | 0 | 0 | 0 | 19.3962 | 0 | 0 | 80.6705
6006886081 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS469-TR1 P1 B-639212802-Çıkış | 639212802 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:16:12 | 06.07.2024 19:01:06 | 0.74833 |  | 48 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 13.0122 | 0 | 0 | 0 | 4.6944 | 0 | 0 | 17.7066
6006886081 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-5-639212590-Fider | 639212590 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:01:06 | 06.07.2024 19:06:18 | 0.086667 |  | 1306 |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 41.5226 | 0 | 0 | 0 | 6.0082 | 0 | 0 | 47.5307
6006886082 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-630830644-630830644-Fider | 630830644 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:16:34 | 07.07.2024 0:47:00 | 6.5072 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 202.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3085
6006886092 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK404-610410762-610410762-Kofra | 610410762 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:45:04 | 06.07.2024 19:52:04 | 0.11667 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.23501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23501
6006886092 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT361-TR1 P1 G-614141780-Çıkış | 614141780 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:52:04 | 06.07.2024 20:56:40 | 1.0767 |  | 175 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 78.488 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0 | 0 | 80.2857
6006886094 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE39-3-621322107-Fider | 621322107 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:19:03 | 06.07.2024 18:37:09 | 0.30167 |  | 1791 |  |  |  | 103 |  | 1 | 0 | 241.1782 | 0 | 0 | 0 | 79.1489 | 0 | 0.012518 | 320.3396
6006886098 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-8-642782865-Fider | 642782865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:21:28 | 06.07.2024 18:38:23 | 0.28194 | 8 | 1441 | 27 | 5 | 2 | 51 |  |  | 14.8392 | 145.2467 | 48.2114 | 0.2233 | 1.4926 | 9.7134 | 0 | 0 | 219.7267
6006886099 | 1 | ADANA | FEKE | BBD82-3-606330189-Fider | 606330189 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:12:17 | 06.07.2024 19:00:02 | 0.79583 | 2 | 1059 |  |  | 3 | 242 |  |  | 0.32632 | 145.6124 | 0 | 0 | 22.6871 | 129.9969 | 0 | 0 | 298.6227
6006886113 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV308- P1 ANA ŞALTER-449372680-Çıkış | 449372680 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:46:25 | 06.07.2024 19:14:12 | 0.46306 |  | 173 |  | 13 |  | 14 |  |  | 0 | 19.2433 | 0 | 1.7526 | 0 | 1.4457 | 0 | 0 | 22.4416
6006886115 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP803-620676715-620676715-Kofra | 620676715 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:32:12 | 06.07.2024 20:20:26 | 1.8039 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.49947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49947
6006886122 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK484-4-448066529-Fider | 448066529 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:18:41 | 07.07.2024 1:34:29 | 0.26333 |  | 235 |  | 1 |  | 26 |  |  | 0 | 17.9654 | 0 | 1.3617 | 0 | 2.2403 | 0 | 0 | 21.5674
6006886127 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-5-639212589-Fider | 639212589 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:35:29 | 06.07.2024 19:04:40 | 0.48639 |  | 1718 |  |  |  | 119 |  |  | 0 | 292.3052 | 0 | 0 | 0 | 40.074 | 0 | 0 | 332.3791
6006886133 | 1 | ADANA | CEYHAN | TDV735-TR1 P1 B-416798481-Çıkış | 416798481 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:55:25 | 06.07.2024 23:50:17 | 6.9144 |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 37.5806 | 0 | 0 | 0 | 0.030048 | 0 | 0 | 37.6107
6006886134 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-604233614-604233614-Fider | 604233614 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:36:30 | 06.07.2024 19:03:38 | 0.45222 | 12 | 10 | 27 | 2 | 1 |  |  |  | 3.2812 | 1.3816 | 65.0825 | 7.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.953
6006886134 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769056-Fider | 602769056 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:03:38 | 06.07.2024 19:22:04 | 0.30722 | 8 | 112 | 28 | 11 | 2 | 13 |  |  | 0.59548 | 12.3564 | 35.5767 | 4.261 | 6.2336 | 4.3379 | 0 | 0 | 63.3611
6006886139 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV650-TR1 P1 B-611723224-Çıkış | 611723224 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:03:12 | 06.07.2024 21:07:06 | 3.065 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 9.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1005
6006886159 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-608921504-608921504-Fider | 608921504 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:45:40 | 06.07.2024 19:20:30 | 0.58056 |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 40.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6706
6006886159 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:20:30 | 06.07.2024 19:36:59 | 0.27472 | 41 | 1152 | 167 | 26 | 24 | 69 | 2 |  | 8.4695 | 118.7793 | 248.0904 | 18.6965 | 38.4331 | 11.194 | 2.2761 | 0 | 445.9389
6006886173 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:53:02 | 06.07.2024 18:56:27 | 0.056944 | 24 | 1585 | 5 | 6 | 9 | 135 | 1 |  | 1.0852 | 25.1155 | 23.5167 | 30.5415 | 3.4507 | 3.075 | 0.16858 | 0 | 86.9531
6006886177 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | SBM805-TR1 A-604534771-Çıkış | 604534771 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:57:43 | 06.07.2024 19:33:05 | 0.58944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10609
6006886184 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TFD418-2-431359732-Fider | 431359732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:58:16 | 06.07.2024 19:03:16 | 0.083333 | 6 | 80 | 21 | 10 | 6 | 5 |  |  | 0.020821 | 1.8914 | 29.5413 | 7.9483 | 3.4235 | 0.10646 | 0 | 0 | 42.9317
6006886187 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU38-3-452886546-Fider | 452886546 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:53:17 | 06.07.2024 19:40:23 | 0.785 | 1 | 1980 | 4 | 1049 | 3 | 121 | 1 | 3 | 0 | 429.9117 | 137.3955 | 462.6699 | 129.6982 | 84.3879 | 4.0764 | 27.1609 | 1275.3005
6006886187 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHU38-622601495-622601495-Fider | 622601495 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:40:23 | 06.07.2024 21:24:41 | 1.7383 | 1 | 1762 | 4 | 904 | 3 | 101 | 1 | 3 | 0 | 896.213 | 297.0851 | 870.9754 | 284.1374 | 168.2337 | 8.9023 | 56.7801 | 2582.327
6006886197 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:03:23 | 06.07.2024 19:08:49 | 0.090556 | 2 | 829 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 10.2109 | 0.98062 | 2.2982e-06 | 1.1885 | 0.53344 | 0 | 0 | 12.9134
6006886200 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH100-TR1 P1 B-645890432-Çıkış | 645890432 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:03:33 | 06.07.2024 20:32:36 | 1.4842 |  | 79 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.4827 | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 0 | 0 | 11.8288
6006886206 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-5-426809459-Fider | 426809459 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:04:23 | 06.07.2024 19:23:23 | 0.31667 | 26 | 570 | 96 | 28 | 1 | 25 |  |  | 7.8369 | 64.2978 | 293.7325 | 35.2761 | 0.87706 | 8.5046 | 0 | 0 | 410.5249
6006886209 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-1-414963318-Fider | 414963318 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:02:50 | 06.07.2024 19:11:30 | 0.14444 |  | 2388 | 2 | 247 |  | 267 |  |  | 0 | 122.2341 | 0.9322 | 17.2747 | 0 | 29.1404 | 0 | 0 | 169.5814
6006886211 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV02-2-459357139-Fider | 459357139 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:00:28 | 06.07.2024 21:33:34 | 2.5517 | 5 | 330 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 149.7875 | 414.3987 | 2406.9996 | 163.7866 | 109.8431 | 48.0199 | 0 | 0 | 3292.8354
6006886212 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 D-600374416-Çıkış | 600374416 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:28:25 | 06.07.2024 19:45:38 | 2.2869 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 84.1298 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0 | 85.7205
6006886213 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE745-TR1 P1 C-637291448-Çıkış | 637291448 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:04:59 | 06.07.2024 20:31:33 | 1.4428 |  | 13 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 2.9138 | 0 | 3.2681 | 0 | 4.0987 | 0 | 0 | 10.2806
6006886213 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE745- P1 ANA ŞALTER-637291443-Çıkış | 637291443 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:31:33 | 06.07.2024 20:33:16 | 0.028611 |  | 154 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 1.1254 | 0 | 0.085872 | 0 | 0.24767 | 0 | 0 | 1.4589
6006886214 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THU069-634756804-634756804-Kofra | 634756804 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:03:12 | 07.07.2024 17:12:00 | 22.1467 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298
6006886222 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ977- P1 ANA ŞALTER-629723505-Çıkış | 629723505 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:49:13 | 06.07.2024 21:18:19 | 0.485 |  | 27 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 6.6427 | 0 | 0.23493 | 0 | 0.59257 | 0 | 0 | 7.4702
6006886223 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGL49-2-452082438-Fider | 452082438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:09:26 | 06.07.2024 20:10:30 | 1.0178 | 22 | 222 | 24 | 3 | 42 | 26 | 5 |  | 6.6975 | 75.9283 | 319.2494 | 6.6147 | 778.7957 | 28.614 | 1601.5319 | 0 | 2817.4314
6006886224 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF066- P1 ANA ŞALTER-639215503-Çıkış | 639215503 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:06:54 | 06.07.2024 20:25:10 | 1.3044 |  | 524 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 255.5364 | 0 | 0 | 0 | 26.8619 | 0 | 0 | 282.3983
6006886224 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ788-3-449509780-Fider | 449509780 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:25:10 | 06.07.2024 20:29:14 | 0.067778 |  | 529 |  |  |  | 33 |  | 1 | 0 | 13.8535 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0 | 0.070289 | 15.4685
6006886228 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU631- P1 ANA ŞALTER-629796696-Çıkış | 629796696 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:18:52 | 06.07.2024 19:53:15 | 0.57306 |  | 192 |  | 7 |  | 14 |  |  | 0 | 21.0628 | 0 | 1.5993 | 0 | 3.3175 | 0 | 0 | 25.9795
6006886231 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-8-435863992-Fider | 435863992 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:20:41 | 06.07.2024 21:09:56 | 1.8208 | 9 | 62 | 17 | 2 | 6 | 3 |  |  | 50.16 | 132.2681 | 344.8875 | 45.2046 | 28.5721 | 0.00081445 | 0 | 0 | 601.0932
6006886233 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-8-642782865-Fider | 642782865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:12:05 | 06.07.2024 19:17:05 | 0.083333 | 8 | 1497 | 27 | 5 | 2 | 52 |  |  | 4.5197 | 45.9275 | 13.3807 | 0.061976 | 0.42293 | 2.8011 | 0 | 0 | 67.1139
6006886248 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ788-3-449509739-Fider | 449509739 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:16:12 | 06.07.2024 20:15:01 | 0.98028 |  | 529 |  |  |  | 33 |  | 1 | 0 | 194.1392 | 0 | 0 | 0 | 23.1368 | 0 | 1.0517 | 218.3277
6006886249 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL93-2-623723850-Fider | 623723850 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:16:30 | 06.07.2024 19:52:47 | 0.60472 |  | 1082 | 4 | 6 | 1 | 47 | 1 |  | 0 | 248.8343 | 9.0126 | 3.5744 | 3.1613 | 11.4315 | 23.2358 | 0 | 299.2499
6006886263 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA443- P1 ANA ŞALTER-633392315-Çıkış | 633392315 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:55:44 | 06.07.2024 20:10:32 | 0.24667 |  | 192 |  | 10 |  | 27 |  |  | 0 | 13.4008 | 0 | 0.66807 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 16.6857
6006886273 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED792-TR1 P1 ANA ŞALTER-635754951-Çıkış | 635754951 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:30:50 | 06.07.2024 21:08:39 | 0.63028 |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.0639 | 0 | 0 | 0 | 1.4657 | 0 | 0 | 25.5296
6006886275 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY753-TR1 P1 ANA ŞALTER-632493258-Çıkış | 632493258 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:51:37 | 06.07.2024 21:04:30 | 2.2147 |  | 18 |  | 11 |  | 1 |  |  | 0 | 31.4364 | 0 | 5.5989 | 0 | 0.001273 | 0 | 0 | 37.0366
6006886276 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-604233614-604233614-Fider | 604233614 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:34:44 | 06.07.2024 21:43:40 | 2.1489 | 12 | 10 | 27 | 2 | 1 |  |  |  | 16.6377 | 7.0056 | 287.5122 | 31.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9961
6006886276 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:43:40 | 06.07.2024 21:56:56 | 0.22111 | 20 | 223 | 55 | 13 | 3 | 19 |  |  | 2.1943 | 18.8429 | 53.3491 | 6.1293 | 4.3306 | 2.8964 | 0 | 0 | 87.7427
6006886286 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE569-TR1 P1 A-619387057-Çıkış | 619387057 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:24:21 | 06.07.2024 21:17:22 | 1.8836 |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9569
6006886287 | 1 | MERSİN | MUT | BBE15-3-622265347-Fider | 622265347 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:24:38 | 06.07.2024 19:54:44 | 0.50167 | 10 | 2439 | 7 | 168 |  | 122 | 2 |  | 4.235 | 144.63 | 94.0167 | 43.9601 | 0 | 18.3738 | 14.9351 | 0 | 320.1506
6006886294 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-17-626488854-Fider | 626488854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:29:10 | 06.07.2024 19:34:11 | 0.083611 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0.08799 | 0 | 1.1976 | 0 | 4.3542 | 0 | 0 | 5.6398
6006886295 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-8-642782865-Fider | 642782865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:29:04 | 06.07.2024 19:46:17 | 0.28694 | 8 | 1497 | 26 | 5 | 2 | 52 |  |  | 15.563 | 158.1435 | 46.0743 | 0.2134 | 1.4563 | 9.645 | 0 | 0 | 231.0955
6006886297 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-443986514-443986514-Fider | 443986514 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:28:34 | 06.07.2024 20:32:44 | 1.0694 |  | 185 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 38.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.019823 | 0 | 0 | 38.3425
6006886297 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:32:44 | 06.07.2024 20:58:52 | 0.43556 | 2 | 829 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 51.2506 | 4.6805 | 1.097e-05 | 5.7522 | 2.4487 | 0 | 0 | 64.132
6006886298 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT796-615835606-615835606-Kofra | 615835606 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 16:30:26 | 06.07.2024 20:39:00 | 4.1428 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9003
6006886298 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT796-TR1 P1 F-645929037-Çıkış | 645929037 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:39:00 | 06.07.2024 21:52:12 | 1.22 |  | 81 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 43.576 | 0 | 0 | 0 | 9.1302 | 0 | 0 | 52.7061
6006886307 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU181-TR1 P1 C-610729729-Çıkış | 610729729 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 18:21:33 | 06.07.2024 20:54:08 | 2.5431 |  | 70 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 24.3981 | 0 | 4.5532 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 29.9888
6006886310 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:32:30 | 06.07.2024 20:09:59 | 0.62472 | 2 | 48 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 14.527 | 133.6216 | 0.0033663 | 2.158 | 0.65483 | 0 | 0 | 150.9648
6006886316 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-3-457661078-Fider | 457661078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:34:16 | 06.07.2024 19:35:58 | 0.028333 |  | 523 | 44 | 230 | 3 | 50 |  |  | 0 | 6.5036 | 11.1407 | 19.4462 | 1.6006 | 0.55274 | 0 | 0 | 39.2437
6006886341 | 1 | ADANA | FEKE | TDV726-TR1 P1 D-421346658-Çıkış | 421346658 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:59:01 | 07.07.2024 2:01:20 | 8.0386 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 16.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4146
6006886345 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT699-TR1 P1 C-635840903-Çıkış | 635840903 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:29:05 | 06.07.2024 21:05:38 | 0.60917 |  | 74 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 7.7361 | 0 | 0.48647 | 0 | 0.49976 | 0 | 0 | 8.7223
6006886355 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731556-Fider | 625731556 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:46:52 | 07.07.2024 14:21:30 | 0.57722 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 117.417 | 0 | 0 | 0 | 18.2261 | 0 | 0 | 135.643
6006886364 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC326-TR1 P1 B-634962884-Çıkış | 634962884 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:47:52 | 06.07.2024 21:29:01 | 1.6858 |  | 57 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 18.3378 | 0 | 0.0086341 | 0 | 0.22533 | 0 | 0 | 18.5718
6006886373 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG960-TR1 P1 D-640167077-Çıkış | 640167077 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:49:21 | 06.07.2024 22:14:18 | 2.4158 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.2635 | 0 | 0 | 0 | 0.34458 | 0 | 0 | 21.608
6006886388 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-8-645301472-Fider | 645301472 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:10:26 | 06.07.2024 20:22:33 | 1.2019 | 1 | 62 | 2 | 26 | 1 | 13 |  |  | 7.9375 | 53.3637 | 13.804 | 72.9904 | 0 | 10.2352 | 0 | 0 | 158.3307
6006886406 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:00:52 | 06.07.2024 22:50:18 | 2.8239 |  | 540 | 12 | 11 | 4 | 19 |  |  | 0 | 508.7266 | 58.1328 | 34.9802 | 27.4322 | 27.135 | 0 | 0 | 656.4068
6006886413 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE234-TR1 P1 B-637077083-Çıkış | 637077083 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:51:05 | 07.07.2024 16:54:50 | 0.0625 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.051873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051873
6006886413 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBJ65-4-637076773-Fider | 637076773 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:54:50 | 07.07.2024 17:41:41 | 0.78083 |  | 969 |  | 3 |  | 66 |  |  | 0 | 210.7823 | 0 | 1.2698 | 0 | 48.6047 | 0 | 0 | 260.6567
6006886419 | 1 | HATAY | PAYAS | BFB08-2-449312912-Fider | 449312912 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:45:11 | 06.07.2024 21:44:05 | 0.98167 |  | 390 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 152.0411 | 0 | 0 | 0 | 9.2638 | 0 | 0 | 161.3049
6006886425 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG415-TR1 P1 F-634039001-Çıkış | 634039001 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:04:28 | 06.07.2024 23:49:26 | 3.7494 |  | 25 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 25.4769 | 0 | 16.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0226
6006886430 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD18-627331729-627331729-Kofra | 627331729 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:51:01 | 06.07.2024 21:54:41 | 2.0611 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4276
6006886430 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD18-TR1 P1 C-614169863-Çıkış | 614169863 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:54:41 | 06.07.2024 23:30:03 | 1.5894 |  | 108 |  |  |  | 13 |  | 2 | 0 | 101.4198 | 0 | 0 | 0 | 8.5197 | 0 | 47.2686 | 157.2081
6006886436 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-4-634011018-Fider | 634011018 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:10:51 | 06.07.2024 21:59:47 | 1.8156 | 2 | 342 | 2 | 30 | 5 | 23 |  |  | 77.4116 | 195.319 | 108.4152 | 47.0584 | 60.4461 | 13.6875 | 0 | 0 | 502.3378
6006886437 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY847-TR1 P1 C-629542213-Çıkış | 629542213 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:07:08 | 06.07.2024 21:09:13 | 1.0347 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.0846 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1298
6006886441 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TDV447-TR1 P1 D-646465006-Çıkış | 646465006 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:56:38 | 06.07.2024 22:14:46 | 2.3022 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.4222 | 0 | 0 | 0 | 1.4352 | 0 | 0 | 22.8574
6006886441 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TDV447- P1 ANA ŞALTER-641123548-Çıkış | 641123548 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:14:46 | 06.07.2024 23:23:20 | 1.1428 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.378 | 0 | 0 | 0 | 1.9431 | 0 | 0 | 15.3211
6006886442 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TDT916-TR1 P1 C-618990616-Çıkış | 618990616 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:07:52 | 06.07.2024 22:13:07 | 2.0875 |  | 71 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 62.6166 | 0 | 0 | 0 | 7.4062 | 0 | 0 | 70.0229
6006886444 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE019-TR1 P1 K-444441907-Çıkış | 444441907 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:11:37 | 06.07.2024 21:28:07 | 1.275 |  | 88 |  |  |  | 19 |  | 1 | 0 | 37.8837 | 0 | 0 | 0 | 71.1181 | 0 | 0.018818 | 109.0207
6006886451 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT794- P1 ANA ŞALTER-635670220-Çıkış | 635670220 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:14:23 | 06.07.2024 22:40:54 | 2.4419 |  | 43 |  | 30 |  | 9 |  |  | 0 | 42.5109 | 0 | 25.4871 | 0 | 4.0816 | 0 | 0 | 72.0797
6006886458 | 1 | HATAY | HASSA | TCL091- P1 E-625003543-Çıkış | 625003543 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:17:54 | 07.07.2024 1:20:30 | 5.0433 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 40.6853 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 41.7086
6006886462 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT687- P1 D-635399369-Çıkış | 635399369 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:21:47 | 06.07.2024 21:30:23 | 0.14333 |  | 35 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 1.3527 | 0 | 0.079528 | 0 | 0.14309 | 0 | 0 | 1.5754
6006886469 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGS204- P1 ANA ŞALTER-457411457-Çıkış | 457411457 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:52:06 | 06.07.2024 20:34:35 | 0.70806 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9286
6006886469 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:34:35 | 06.07.2024 22:02:08 | 1.4592 | 3 | 372 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 |  | 16.2898 | 119.5353 | 24.4699 | 0.30158 | 59.1833 | 0.0031717 | 3.938 | 0 | 223.7211
6006886473 | 1 | HATAY | DEFNE | TGS238- P1 ANA ŞALTER-458216148-Çıkış | 458216148 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:56:07 | 07.07.2024 9:22:08 | 0.43361 |  | 43 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.3872 | 0 | 0.22263 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 6.1894
6006886475 | 1 | MERSİN | MUT | BLC98-3-459578553-Fider | 459578553 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:17:32 | 06.07.2024 20:44:26 | 0.44833 | 1 | 98 | 1 | 85 |  | 9 |  |  | 0.071405 | 7.4913 | 12.096 | 30.4597 | 0 | 0.91635 | 0 | 0 | 51.0347
6006886479 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV741-TR1 P1 C-626767371-Çıkış | 626767371 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:22:45 | 06.07.2024 23:43:20 | 3.3431 |  | 18 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 10.3356 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6222
6006886479 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV741-TR1 P1 ANA ŞALTER-626767375-Çıkış | 626767375 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:43:20 | 06.07.2024 23:45:57 | 0.043611 |  | 19 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 0.1333 | 0 | 0.015337 | 0 | 0.044591 | 0 | 0 | 0.19323
6006886480 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV806- P1 ANA ŞALTER-610738062-Çıkış | 610738062 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:21:36 | 06.07.2024 22:59:15 | 2.6275 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 6.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3438
6006886483 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL653- P1 ANA ŞALTER-459651747-Çıkış | 459651747 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:26:23 | 06.07.2024 21:28:27 | 1.0344 |  | 55 |  | 11 |  | 5 |  |  | 0 | 26.0331 | 0 | 3.7595 | 0 | 9.6721 | 0 | 0 | 39.4647
6006886497 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS295-TR1 P1 B-629731041-Çıkış | 629731041 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:06:32 | 07.07.2024 0:22:31 | 4.2664 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 9.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4252
6006886497 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS295-TR1 P1 ANA ŞALTER-446644530-Çıkış | 446644530 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:22:31 | 07.07.2024 0:26:57 | 0.073889 |  | 52 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 0.39646 | 0 | 7.696e-05 | 0 | 0.084703 | 0 | 0 | 0.48124
6006886499 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA52-16-449258073-Fider | 449258073 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:29:09 | 06.07.2024 22:18:30 | 1.8225 |  | 41 | 6 | 2 |  |  |  |  | 0 | 33.1654 | 53.8538 | 16.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0723
6006886513 | 1 | HATAY | HASSA | TCR657-TR1 P1 E-625682365-Çıkış | 625682365 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:31:43 | 07.07.2024 0:49:05 | 4.2894 |  | 58 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 53.9498 | 0 | 0 | 0 | 27.8477 | 0 | 0 | 81.7975
6006886515 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:31:54 | 06.07.2024 21:04:31 | 0.54361 | 8 | 112 | 28 | 11 | 2 | 13 |  |  | 1.1016 | 22.8579 | 62.1632 | 7.4452 | 11.0366 | 7.2007 | 0 | 0 | 111.8051
6006886523 | 1 | MERSİN | MUT | BLC90-621523639-621523639-Fider | 621523639 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:38:15 | 06.07.2024 20:40:18 | 0.034167 |  | 6 |  | 40 | 1 |  |  |  | 0 | 0.026581 | 0 | 0.55415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58073
6006886523 | 2 | MERSİN | MUT | BLC90-4-459533832-Fider | 459533832 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:40:18 | 06.07.2024 21:10:21 | 0.50083 |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.40197 | 5.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8439
6006886532 | 1 | HATAY | BELEN | TCR783-2-628925070-Fider | 628925070 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:51:28 | 06.07.2024 22:36:20 | 0.74778 | 1 | 1326 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 179.3454 | 0 | 0 | 0 | 15.6018 | 0 | 0 | 194.9472
6006886533 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU58-TR1 P1 B-624950255-Çıkış | 624950255 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:34:20 | 06.07.2024 21:37:38 | 1.055 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 0 | 0 | 2.8867
6006886533 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BED54-6-451593586-Fider | 451593586 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:37:38 | 06.07.2024 23:12:57 | 1.5886 | 3 | 12 | 2 |  | 8 | 17 | 3 |  | 0 | 59.069 | 22.4766 | 0 | 150.937 | 53.3624 | 5.2151 | 0 | 291.0601
6006886543 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA679-TR1 P1 ANA ŞALTER-421510375-Çıkış | 421510375 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:12:18 | 06.07.2024 21:23:17 | 1.1831 |  | 18 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 16.9574 | 0 | 18.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3104
6006886563 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | SJB628-TR1 ANA ŞALTER-453142729-Çıkış | 453142729 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:41:08 | 07.07.2024 0:21:14 | 3.6683 |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 10.4699 | 0 | 0 | 0 | 18.8449 | 0 | 0 | 29.3148
6006886570 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP823-TR1 ANA ŞALTER-620679743-Çıkış | 620679743 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:18:18 | 06.07.2024 22:05:22 | 1.7844 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 4.1153 | 0 | 0 | 0 | 5.9615 | 0 | 0 | 10.0769
6006886570 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TCE175-TR1 P1 A-620191760-Çıkış | 620191760 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:05:22 | 06.07.2024 22:19:04 | 0.22833 |  | 92 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.1719 | 0 | 0 | 0 | 0.69878 | 0 | 0 | 6.8707
6006886572 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF028-TR1 P1 E-639418927-Çıkış | 639418927 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:07:40 | 06.07.2024 22:19:10 | 2.1917 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 23.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.462
6006886582 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN620-TR1 P1 ANA ŞALTER-621113095-Çıkış | 621113095 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:44:33 | 06.07.2024 22:40:34 | 1.9336 |  | 64 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 34.1518 | 0 | 18.0774 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 53.8441
6006886589 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR839-620796306-620796306-Kofra | 620796306 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:46:20 | 06.07.2024 21:44:42 | 0.97278 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4376
6006886589 | 2 | KİLİS | MERKEZ | SBR839-TR1 GİRİŞ-621302621-Çıkış | 621302621 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:44:42 | 06.07.2024 22:15:44 | 0.51722 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.207
6006886608 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC419- P1 ANA ŞALTER-634866792-Çıkış | 634866792 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:29:57 | 06.07.2024 22:15:23 | 0.75722 |  | 108 |  | 11 |  | 6 |  |  | 0 | 37.4661 | 0 | 1.0144 | 0 | 8.7791 | 0 | 0 | 47.2597
6006886612 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:53:19 | 06.07.2024 20:58:58 | 0.094167 | 5 | 1240 |  | 2 | 8 | 29 |  |  | 61.2848 | 12.9485 | 0 | 0.014846 | 3.311 | 2.0363 | 0 | 0 | 79.5954
6006886620 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU148-TR1 P1 C-609629143-Çıkış | 609629143 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:07:29 | 06.07.2024 21:52:34 | 0.75139 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.6417 | 0 | 0 | 0 | 0.16863 | 0 | 0 | 5.8103
6006886632 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL475- P1 ANA ŞALTER-624578849-Çıkış | 624578849 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:34:34 | 06.07.2024 23:35:37 | 3.0175 |  | 46 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 48.1863 | 0 | 6.3981 | 0 | 0.11695 | 0 | 0 | 54.7013
6006886633 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:03:37 | 06.07.2024 21:10:35 | 0.11611 | 5 | 289 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 3.6045 | 11.8541 | 12.6416 | 3.0998 | 4.3933 | 1.1306 | 0 | 0 | 36.7239
6006886634 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGG708-TR1 P1 H-643873540-Çıkış | 643873540 | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:21:30 | 07.07.2024 4:41:47 | 1.3381 |  | 111 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 22.3971 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 25.7215
6006886643 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU186-TR1 P1 B-610730069-Çıkış | 610730069 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:46:02 | 07.07.2024 2:10:20 | 5.405 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 19.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2316
6006886649 | 1 | MERSİN | MUT | TCM253-TR1 P1 F-621839368-Çıkış | 621839368 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:02:47 | 06.07.2024 23:06:23 | 2.06 |  | 12 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 8.4408 | 0 | 8.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6205
6006886651 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE855- P1 ANA ŞALTER-642515180-Çıkış | 642515180 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:58:04 | 06.07.2024 21:24:26 | 0.43944 |  | 39 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 9.3041 | 0 | 6.9423 | 0 | 0.34506 | 0 | 0 | 16.5914
6006886695 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:19:13 | 06.07.2024 22:44:10 | 1.4158 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.57085 | 197.6097 | 34.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0561
6006886705 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS195-TR1 P1 B-646460871-Çıkış | 646460871 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:11:43 | 06.07.2024 22:31:18 | 1.3264 |  | 75 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 31.6308 | 0 | 0.18296 | 0 | 3.8584 | 0 | 0 | 35.6722
6006886706 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC942-2-637860844-Fider | 637860844 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:22:41 | 06.07.2024 21:45:02 | 0.3725 | 5 | 299 |  | 291 | 5 | 175 | 2 |  | 33.9844 | 46.989 | 0 | 67.0367 | 23.5907 | 85.1731 | 18.9705 | 0 | 275.7444
6006886708 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN596-TR1 P1 D-620846686-Çıkış | 620846686 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:16:55 | 06.07.2024 22:54:40 | 1.6292 |  | 153 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 150.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.47294 | 0 | 0 | 151.3928
6006886716 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:26:17 | 06.07.2024 21:31:29 | 0.086667 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0489
6006886719 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT793- P1 ANA ŞALTER-447836915-Çıkış | 447836915 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:22:12 | 06.07.2024 23:26:01 | 2.0636 |  | 249 |  | 49 |  | 56 |  |  | 0 | 201.1583 | 0 | 25.9796 | 0 | 42.6089 | 0 | 0 | 269.7467
6006886721 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE696- P1 ANA ŞALTER-640420177-Çıkış | 640420177 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:22:00 | 07.07.2024 5:26:00 | 0.066667 |  | 311 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 4.4448 | 0 | 0 | 0 | 0.17003 | 0 | 0 | 4.6149
6006886721 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BDB50-6-640028887-Fider | 640028887 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:26:00 | 07.07.2024 5:54:38 | 0.47722 |  | 651 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 71.7537 | 0 | 0 | 0 | 35.4266 | 0 | 0 | 107.1804
6006886725 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-2-644687781-Fider | 644687781 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:30:01 | 06.07.2024 21:31:11 | 0.019444 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0.056484 | 0 | 0.27939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33587
6006886733 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA564-TR1 P1 ANA ŞALTER-601842621-Çıkış | 601842621 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:42:01 | 06.07.2024 22:25:45 | 1.7289 |  | 119 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 79.682 | 0 | 1.8155 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 86.1136
6006886733 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDF84-5-421455606-Fider | 421455606 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:25:45 | 06.07.2024 23:02:00 | 0.60417 | 17 | 346 | 34 | 23 |  | 20 |  |  | 5.0894 | 75.8354 | 72.8559 | 15.995 | 0 | 4.4996 | 0 | 0 | 174.2753
6006886743 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:35:38 | 06.07.2024 21:38:15 | 0.043611 | 5 | 1240 |  | 2 | 8 | 29 |  |  | 28.7608 | 6.0767 | 0 | 0.0066322 | 1.471 | 0.82713 | 0 | 0 | 37.1422
6006886755 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDR027- P1 ANA ŞALTER-633182187-Çıkış | 633182187 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:38:08 | 06.07.2024 23:26:32 | 1.8067 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0.35526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35526
6006886766 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV812-TR1 P1 B-615586281-Çıkış | 615586281 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:44:11 | 09.07.2024 13:59:13 | 2.2506 |  | 132 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 36.6921 | 0 | 0.62767 | 0 | 0.23402 | 0 | 0 | 37.5538
6006886774 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN017-TR1 P1 E-615661897-Çıkış | 615661897 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:25:19 | 06.07.2024 23:51:00 | 1.4281 |  | 112 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 77.009 | 0 | 0 | 0 | 10.7006 | 0 | 0 | 87.7096
6006886782 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP81-1-635981557-Fider | 635981557 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:47:53 | 06.07.2024 21:51:36 | 0.061944 | 2 | 165 |  | 15 |  | 29 |  |  | 0.34613 | 3.1539 | 0 | 0.37749 | 0 | 0.56584 | 0 | 0 | 4.4434
6006886784 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT295-TR1 P1 D-631910072-Çıkış | 631910072 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:48:13 | 06.07.2024 23:32:40 | 1.7408 |  | 86 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 18.2954 | 0 | 0.92608 | 0 | 0.32897 | 0 | 0 | 19.5504
6006886797 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:53:38 | 06.07.2024 21:54:40 | 0.017222 | 5 | 2084 | 105 | 41 | 7 | 155 |  | 1 | 1.2541 | 12.0829 | 8.9286 | 4.2478 | 0.51141 | 0.98918 | 0 | 0.17577 | 28.1897
6006886798 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY797- P1 ANA ŞALTER-630147915-Çıkış | 630147915 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:45:34 | 06.07.2024 22:48:25 | 1.0475 |  | 24 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 6.0026 | 0 | 8.126 | 0 | 8.1328 | 0 | 0 | 22.2615
6006886818 | 1 | HATAY | HASSA | TCM875- P1 F-625296276-Çıkış | 625296276 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:52:09 | 07.07.2024 4:40:41 | 6.8089 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.7173 | 0 | 0.14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8588
6006886838 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD260-TR1 P1 B-616380280-Çıkış | 616380280 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:21:58 | 06.07.2024 23:42:18 | 0.33889 |  | 28 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 3.0931 | 0 | 0.1469 | 0 | 1.0527 | 0 | 0 | 4.2927
6006886839 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU58- P1 C-624950254-Çıkış | 624950254 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:04:56 | 06.07.2024 22:34:42 | 0.49611 |  | 9 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 0.38068 | 0 | 0 | 0 | 17.0743 | 0 | 0 | 17.455
6006886839 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAT19-5-624954567-Fider | 624954567 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:34:42 | 07.07.2024 0:33:00 | 1.9717 |  | 360 |  |  |  | 55 |  | 1 | 0 | 124.6495 | 0 | 0 | 0 | 62.4915 | 0 | 14.6532 | 201.7942
6006886845 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-3-455910267-Fider | 455910267 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:05:05 | 06.07.2024 22:18:33 | 0.22444 | 15 | 1642 | 1 | 732 | 13 | 578 | 3 | 2 | 19.4147 | 137.778 | 0.34789 | 58.9325 | 25.8802 | 116.0547 | 17.3577 | 12.3693 | 388.135
6006886847 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ737-TR1 P1 F-624721561-Çıkış | 624721561 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:04:23 | 07.07.2024 10:27:17 | 12.3817 |  | 29 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 281.9603 | 0 | 0 | 0 | 6.9133 | 0 | 0 | 288.8736
6006886847 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ737- P1 ANA ŞALTER-624721568-Çıkış | 624721568 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:27:17 | 07.07.2024 11:41:39 | 1.2394 |  | 93 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 62.7639 | 0 | 0 | 0 | 3.0038 | 0 | 0 | 65.7677
6006886886 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU121-TR1 E-621199081-Çıkış | 621199081 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:05:59 | 06.07.2024 22:57:02 | 0.85083 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13601 | 0 | 0 | 0.13601
6006886890 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-624728053-Fider | 624728053 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:24:51 | 07.07.2024 3:11:54 | 4.7842 | 1 | 553 |  | 7 |  | 70 |  |  | 12.637 | 666.5648 | 0 | 12.0188 | 0 | 121.1354 | 0 | 0 | 812.356
6006886897 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM463- P1 ANA ŞALTER-641175274-Çıkış | 641175274 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:09:51 | 07.07.2024 2:00:05 | 0.83722 |  | 339 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 74.644 | 0 | 0 | 0 | 11.5651 | 0 | 0 | 86.2091
6006886900 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV830-TR1 P1 C-611724963-Çıkış | 611724963 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:31:48 | 06.07.2024 23:19:12 | 0.79 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.16607 | 0 | 3.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3377
6006886910 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-602020597-602020597-Fider | 602020597 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:06:22 | 06.07.2024 22:59:37 | 3.8875 | 2 | 142 | 1 |  | 2 | 4 |  |  | 20.4472 | 132.4529 | 15.6384 | 0 | 13.4989 | 3.2174 | 0 | 0 | 185.2548
6006886910 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | 414976747 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:59:37 | 06.07.2024 23:15:57 | 0.27222 | 8 | 610 | 8 | 5 | 3 | 22 |  |  | 16.1754 | 48.8978 | 7.8188 | 2.5895 | 1.673 | 3.038 | 0 | 0 | 80.1925
6006886914 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK20- P1 J-458304669-Çıkış | 458304669 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:37:20 | 06.07.2024 23:21:35 | 0.7375 |  | 23 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.7851 | 0 | 0.12027 | 0 | 0.47494 | 0 | 0 | 3.3803
6006886934 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-5-640151855-Fider | 640151855 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:45:06 | 06.07.2024 23:32:07 | 0.78361 | 18 | 567 | 180 | 13 | 10 | 30 | 1 |  | 47.0431 | 163.6474 | 2277.5324 | 37.2921 | 153.8947 | 15.6449 | 5.3468 | 0 | 2700.4014
6006886962 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-630094184-630094184-Fider | 630094184 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:28:34 | 07.07.2024 10:12:26 | 9.7311 |  | 233 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 188.7381 | 0 | 3.3543 | 0 | 3.6264 | 0 | 0 | 195.7187
6006886966 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN70-637886728-637886728-Kofra | 637886728 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 22:59:09 | 06.07.2024 23:23:38 | 0.40806 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9995 | 0 | 0 | 0 | 0.016732 | 0 | 0 | 2.0163
6006886966 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN70-TR1 P1 D-637705258-Çıkış | 637705258 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:23:38 | 06.07.2024 23:27:07 | 0.058056 |  | 98 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.6285 | 0 | 0 | 0 | 0.12153 | 0 | 0 | 1.7501
6006886967 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BHG81-3-449280140-Fider | 449280140 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:00:56 | 07.07.2024 8:36:06 | 8.5861 | 1 | 354 |  | 2 |  | 17 |  |  | 73.0275 | 331.9848 | 0 | 0.39235 | 0 | 28.9524 | 0 | 0 | 434.3572
6006887010 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF76-16-629547192-Fider | 629547192 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:12:32 | 06.07.2024 23:20:47 | 0.1375 | 2 | 2020 |  | 7 | 2 | 775 | 1 | 4 | 0 | 88.387 | 0 | 0.071128 | 0.42426 | 26.7701 | 0.53207 | 0.13369 | 116.3182
6006887016 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-6-449176251-Fider | 449176251 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:16:36 | 06.07.2024 23:19:12 | 0.043333 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8752 | 0 | 0 | 0 | 3.8752
6006887017 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:16:37 | 06.07.2024 23:19:02 | 0.040278 | 5 | 1640 | 9 | 20 | 2 | 119 | 1 |  | 0.5351 | 9.2425 | 21.2402 | 3.0146 | 0.028186 | 1.8178 | 0.05818 | 0 | 35.9365
6006887021 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT91-11-633195752-Fider | 633195752 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:25:27 | 07.07.2024 12:11:25 | 10.7661 |  | 527 |  | 19 | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 556.053 | 0 | 20.278 | 39.3046 | 52.4251 | 37.8135 | 12.3815 | 718.2556
6006887022 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR45-4-646029719-Fider | 646029719 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:56:40 | 07.07.2024 12:52:00 | 11.9222 | 5 | 122 |  | 6 | 7 | 2 | 1 |  | 716.8387 | 149.5405 | 0 | 1.1525 | 639.1162 | 3.1726 | 1559.1236 | 0 | 3068.9441
6006887023 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-11-624576844-Fider | 624576844 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:13:25 | 07.07.2024 2:39:38 | 3.4369 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 0 | 2.3053
6006887032 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH641-TR1 P1 K-637346070-Çıkış | 637346070 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:25:44 | 07.07.2024 0:51:20 | 0.42667 |  | 209 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 25.2818 | 0 | 0 | 0 | 1.6663 | 0 | 0 | 26.948
6006887035 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909-TR1 P1 D-636220274-Çıkış | 636220274 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:43:03 | 07.07.2024 12:48:12 | 12.0858 |  | 21 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 146.5454 | 0 | 19.2147 | 0 | 15.9226 | 0 | 0 | 181.6826
6006887035 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909- P1 ANA ŞALTER-636220277-Çıkış | 636220277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:48:12 | 07.07.2024 12:51:58 | 0.062778 |  | 88 |  | 21 |  | 23 |  |  | 0 | 2.1182 | 0 | 0.38238 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 2.8063
6006887039 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ546-626318959-626318959-Kofra | 626318959 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:25:21 | 07.07.2024 3:14:32 | 3.8197 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 13.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4647
6006887039 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ546-TR1 P1 ANA ŞALTER-457497355-Çıkış | 457497355 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:14:32 | 07.07.2024 3:54:04 | 0.65889 |  | 498 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 111.3288 | 0 | 0 | 0 | 19.0133 | 0 | 0 | 130.3421
6006887040 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-2-624063680-Fider | 624063680 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:56:41 | 08.07.2024 9:10:13 | 0.22556 |  | 1354 |  | 322 | 2 | 177 | 2 |  | 0 | 78.9966 | 0 | 12.5958 | 9.1858 | 47.5704 | 21.1421 | 0 | 169.4906
6006887046 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA915-TR1 P1 ANA ŞALTER-633194889-Çıkış | 633194889 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:37:24 | 07.07.2024 7:52:40 | 6.2544 |  | 64 |  | 21 |  | 6 |  |  | 0 | 26.5887 | 0 | 13.7348 | 0 | 11.0193 | 0 | 0 | 51.3428
6006887049 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY987- P1 ANA ŞALTER-631914517-Çıkış | 631914517 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:04:52 | 07.07.2024 7:31:07 | 6.4375 |  | 83 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 45.3689 | 0 | 0 | 0 | 0.68703 | 0 | 0 | 46.0559
6006887053 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA52-16-449258073-Fider | 449258073 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:35:07 | 07.07.2024 1:37:18 | 2.0364 |  | 41 | 6 | 2 |  |  |  |  | 0 | 32.1228 | 52.3393 | 14.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3193
6006887054 | 1 | HATAY | HASSA | TCL082-TR1 P1 B-625003011-Çıkış | 625003011 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:10:40 | 07.07.2024 3:06:22 | 3.9283 |  | 89 | [6 empty] | 0 | 93.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7313
6006887057 | 1 | HATAY | REYHANLI | THY327-3-459211873-Fider | 459211873 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:34:30 | 07.07.2024 1:06:54 | 1.54 | 1 | 13 | 17 |  | 2 |  |  |  | 0 | 2.3498 | 72.2712 | 0 | 4.0728 | 0 | 0 | 0 | 78.6937
6006887068 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN752-1-622415138-Fider | 622415138 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:43:47 | 07.07.2024 0:41:47 | 0.96667 |  | 431 |  |  |  | 37 |  | 1 | 0 | 160.4426 | 0 | 0 | 0 | 26.2285 | 0 | 2.6504 | 189.3215
6006887068 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN752-3-622415141-Fider | 622415141 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:41:47 | 07.07.2024 0:59:06 | 0.28861 |  | 339 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 33.7976 | 0 | 0.003902 | 0 | 0.6466 | 0 | 0 | 34.4481
6006887070 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:46:22 | 06.07.2024 23:49:00 | 0.043889 | 5 | 1240 |  | 2 | 8 | 29 |  |  | 31.5235 | 4.7585 | 0 | 0.006683 | 3.4382 | 1.8323 | 0 | 0 | 41.5592
6006887074 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU23-2-624626689-Fider | 624626689 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:10:35 | 07.07.2024 10:50:03 | 10.6578 | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 |  |  | 0 | 31.6302 | 48.5536 | 27.2444 | 273.2147 | 537.6754 | 0 | 0 | 918.3183
6006887084 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ738-TR1 P1 F-643250081-Çıkış | 643250081 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:14:03 | 07.07.2024 0:05:59 | 2.8656 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 54.0255 | 0 | 0 | 0 | 0.73368 | 0 | 0 | 54.7592
6006887088 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-623589493-623589493-Fider | 623589493 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 19:41:49 | 07.07.2024 9:06:08 | 13.4053 |  | 141 | 5 | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 685.58 | 153.1137 | 57.9862 | 0 | 15.7273 | 0 | 0 | 912.4072
6006887088 | 2 | HATAY | HASSA | BAT68-2-459864931-Fider | 459864931 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:06:08 | 07.07.2024 10:31:25 | 1.4214 | 2 | 202 | 5 | 8 | 2 | 9 |  |  | 0.038282 | 101.2826 | 15.2203 | 18.5887 | 0.76679 | 4.2735 | 0 | 0 | 140.1703
6006887096 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU121-TR1 P1 F-645280936-Çıkış | 645280936 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:16:04 | 07.07.2024 1:40:28 | 2.4067 |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.8929 | 0 | 0 | 0 | 0.92541 | 0 | 0 | 6.8183
6006887099 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT929-631108977-631108977-Kofra | 631108977 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:50:39 | 07.07.2024 20:44:54 | 20.9042 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.98994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98994
6006887099 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCT929- P1 ANA ŞALTER-630417668-Çıkış | 630417668 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:44:54 | 07.07.2024 21:53:39 | 1.1458 |  | 19 |  | 38 |  | 4 |  | 1 | 0 | 4.5919 | 0 | 25.7559 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 32.5252
6006887102 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:19:06 | 07.07.2024 0:26:51 | 0.12917 |  | 421 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 17.6105 | 9.793 | 0.7099 | 3.8989 | 1.8325 | 0 | 1.0319 | 34.8767
6006887132 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SHD709-TR1 ANA ŞALTER-449159262-Çıkış | 449159262 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:06:19 | 07.07.2024 1:21:16 | 1.2492 |  | 52 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 13.9799 | 0 | 0 | 0 | 10.6232 | 0 | 0 | 24.6031
6006887142 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT800-TR1 P1 E-635672019-Çıkış | 635672019 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:46:24 | 07.07.2024 1:54:00 | 2.1267 |  | 29 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 20.6236 | 0 | 5.3517 | 0 | 2.5984 | 0 | 0 | 28.5737
6006887142 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT800- P1 ANA ŞALTER-635672017-Çıkış | 635672017 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:54:00 | 07.07.2024 1:56:40 | 0.044444 |  | 155 |  | 18 |  | 42 |  |  | 0 | 1.9365 | 0 | 0.16645 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 2.3894
6006887177 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:14:51 | 07.07.2024 7:51:57 | 7.6183 |  | 445 | 1 | 56 | 2 | 8 |  | 4 | 0 | 623.1127 | 0.79024 | 119.7148 | 6.3004 | 67.7797 | 0 | 4.499 | 822.1969
6006887186 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB981-1-626058066-Fider | 626058066 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:29:57 | 07.07.2024 2:44:43 | 0.24611 |  | 451 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 51.9845 | 0 | 0 | 0 | 4.1133 | 0 | 0 | 56.0978
6006887192 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT749-TR1 P1 C-634010594-Çıkış | 634010594 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:07:42 | 07.07.2024 1:33:03 | 1.4225 |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.2614 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 7.7065
6006887194 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCD191-TR1 P1 ANA ŞALTER-618441863-Çıkış | 618441863 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:44:09 | 07.07.2024 2:14:28 | 0.50528 |  | 109 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 21.3758 | 0 | 0.039006 | 0 | 1.7431 | 0 | 0 | 23.1579
6006887195 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD50-1-615883035-Fider | 615883035 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:02:59 | 07.07.2024 1:12:48 | 0.16361 | 4 | 872 |  |  | 5 | 829 |  | 3 | 0 | 43.9196 | 0 | 0 | 47.8974 | 49.6032 | 0 | 1.8008 | 143.221
6006887207 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-17-624576855-Fider | 624576855 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:19:06 | 07.07.2024 0:22:04 | 0.049444 |  | 46 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 0.87703 | 0 | 0.0053926 | 0 | 0.20196 | 0 | 0 | 1.0844
6006887208 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-18-624576857-Fider | 624576857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:19:07 | 07.07.2024 0:22:20 | 0.053611 |  | 305 | 1 |  |  | 33 |  |  | 0 | 3.2278 | 1.1637 | 0 | 0 | 1.0704 | 0 | 0 | 5.4619
6006887237 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGR140-__-451912777-Fider | 451912777 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:29:40 | 07.07.2024 1:50:46 | 1.3517 |  | 88 | 1 | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 21.3903 | 17.1176 | 9.1265 | 0 | 5.4933 | 0 | 0 | 53.1277
6006887243 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV928-TR1 P1 C-611721851-Çıkış | 611721851 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:02:06 | 07.07.2024 4:52:06 | 4.8333 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 1.8323e-05 | 0 | 0 | 2.0083
6006887264 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585453-Fider | 634585453 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:26:31 | 07.07.2024 1:37:06 | 0.17639 | 4 | 737 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 2.6938 | 20.4326 | 0 | 0.18707 | 0.9886 | 2.3427 | 0 | 0 | 26.6448
6006887286 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE981-TR1 P1 C-637701322-Çıkış | 637701322 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:46:52 | 07.07.2024 3:40:33 | 0.89472 |  | 44 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.6123 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 8.8981
6006887290 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM010- P1 ANA ŞALTER-621675108-Çıkış | 621675108 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:37:13 | 07.07.2024 2:40:14 | 1.0503 |  | 186 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 42.5189 | 0 | 0 | 0 | 0.68888 | 0 | 0 | 43.2078
6006887291 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN662-TR1 P1 A-601858425-Çıkış | 601858425 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 9:20:14 | 21.07.2024 11:13:00 | 1.8794 |  | 275 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 88.4167 | 0 | 0 | 0 | 4.7362 | 0 | 0 | 93.1529
6006887298 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:54:07 | 07.07.2024 0:59:32 | 0.090278 | 4 | 2152 | 1 | 1 | 6 | 133 |  | 1 | 0.25646 | 39.2528 | 0.0029277 | 0 | 0.8809 | 2.6301 | 0 | 0.0094443 | 43.0327
6006887327 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-4-623454314-Fider | 623454314 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:03:37 | 07.07.2024 1:10:35 | 0.11611 |  | 121 |  | 2 |  | 335 |  |  | 0 | 3.9241 | 0 | 0.109 | 0 | 7.0866 | 0 | 0 | 11.1197
6006887334 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SEY760-629713712-629713712-Kofra | 629713712 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:06:42 | 07.07.2024 2:07:24 | 1.0117 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87278
6006887334 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | SEY760-TR1 ANA ŞALTER-629585541-Çıkış | 629585541 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:07:24 | 07.07.2024 2:18:20 | 0.18222 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5232
6006887345 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL537-3-624958807-Fider | 624958807 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:13:26 | 07.07.2024 1:33:33 | 0.33528 |  | 155 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 6.9698 | 0 | 0 | 0 | 3.3696 | 0 | 0 | 10.3394
6006887346 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:14:01 | 07.07.2024 1:16:09 | 0.035556 | 5 | 1305 |  | 2 | 8 | 28 |  |  | 22.5534 | 3.6105 | 0 | 0.0045769 | 2.4476 | 1.2522 | 0 | 0 | 29.8682
6006887348 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT137-2-601757921-Fider | 601757921 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:49:21 | 07.07.2024 2:00:59 | 0.19389 |  | 1034 |  |  |  | 684 |  | 1 | 0 | 72.832 | 0 | 0 | 0 | 61.5572 | 0 | 1.7752 | 136.1644
6006887349 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT141-2-601999707-Fider | 601999707 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:48:47 | 07.07.2024 2:00:42 | 0.19861 |  | 78 |  |  |  | 177 |  |  | 0 | 0.98631 | 0 | 0 | 0 | 21.1331 | 0 | 0 | 22.1194
6006887353 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ328-603921951-603921951-Kofra | 603921951 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 0:45:09 | 07.07.2024 2:37:02 | 1.8647 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738
6006887353 | 2 | MERSİN | TARSUS | TFJ328-TR1 P1 ANA ŞALTER-438559634-Çıkış | 438559634 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:37:02 | 07.07.2024 4:54:30 | 2.2911 |  | 159 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 141.5968 | 0 | 13.1397 | 0 | 6.0548 | 0 | 0 | 160.7914
6006887354 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-4-623454314-Fider | 623454314 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:20:47 | 07.07.2024 2:02:26 | 0.69417 |  | 121 |  | 2 |  | 335 |  |  | 0 | 23.4005 | 0 | 0.64881 | 0 | 42.2686 | 0 | 0 | 66.3179
6006887355 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-9-643335716-Fider | 643335716 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:20:56 | 07.07.2024 2:02:36 | 0.69444 |  | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 |  | 0 | 15.4577 | 0.08193 | 0 | 17.6479 | 4.6228 | 3957.7803 | 0 | 3995.5906
6006887365 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-5-600379625-Fider | 600379625 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:24:52 | 07.07.2024 1:30:00 | 0.085556 |  | 350 |  |  | 4 | 102 |  | 1 | 0 | 11.9498 | 0 | 0 | 4.8745 | 3.3819 | 0 | 0 | 20.2062
6006887376 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-1-414992763-Fider | 414992763 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:39:20 | 07.07.2024 1:41:52 | 0.042222 | 8 | 1998 | 4 | 122 | 6 | 48 | 1 |  | 4.106 | 10.4861 | 0.7886 | 0.80045 | 1.2201 | 0.40433 | 0.0047782 | 0 | 17.8103
6006887380 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGB815-TR1 B-625371700-Çıkış | 625371700 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:58:23 | 07.07.2024 2:01:59 | 0.06 |  | 80 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 0 | 0.054664 | 0 | 0 | 1.379
6006887380 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TGB815- ANA ŞALTER-451836352-Çıkış | 451836352 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:01:59 | 07.07.2024 2:28:21 | 0.43944 |  | 377 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 41.8089 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | 0 | 0 | 42.8548
6006887382 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAR52-12-628635984-Fider | 628635984 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:43:55 | 07.07.2024 1:48:10 | 0.070833 |  | 1170 |  |  |  | 725 |  | 1 | 0 | 30.6282 | 0 | 0 | 0 | 24.23 | 0 | 0.64975 | 55.508
6006887396 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-11-449136685-Fider | 449136685 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:55:53 | 07.07.2024 8:33:15 | 6.6228 |  | 329 |  | 51 | 3 | 3 |  |  | 0 | 232.1468 | 0 | 44.8504 | 22.5204 | 0.67561 | 0 | 0 | 300.1932
6006887403 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-2-449136724-Fider | 449136724 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:00:28 | 07.07.2024 8:11:30 | 6.1839 | 1 | 226 |  | 62 |  | 4 |  |  | 28.5185 | 150.596 | 0 | 69.199 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 248.8815
6006887406 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ800-TR1 P1 ANA ŞALTER-431218623-Çıkış | 431218623 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:10:17 | 07.07.2024 2:44:50 | 0.57583 |  | 63 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 9.688 | 0 | 0.37157 | 0 | 0.41593 | 0 | 0 | 10.4755
6006887408 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-3-449136701-Fider | 449136701 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:17:06 | 07.07.2024 9:01:47 | 6.7447 |  | 131 |  | 25 | 2 | 1 |  |  | 0 | 61.9345 | 0 | 30.3299 | 10.085 | 1.5195 | 0 | 0 | 103.8688
6006887410 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT169-1-615888846-Fider | 615888846 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:19:52 | 07.07.2024 2:20:59 | 0.018611 | 15 | 419 | 1 |  | 6 | 367 |  |  | 0.14586 | 2.6321 | 0.067719 | 0 | 1.7082 | 8.8125 | 0 | 0 | 13.3664
6006887412 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | 643331360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:11:33 | 07.07.2024 7:35:08 | 5.3931 |  |  | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 2312.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.6207
6006887419 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF090-TR1 P1 G-642584686-Çıkış | 642584686 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:34:07 | 07.07.2024 2:46:13 | 0.20167 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5949
6006887419 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TFR611-3-642584184-Fider | 642584184 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:46:13 | 07.07.2024 3:21:11 | 0.58278 |  | 405 |  |  | 1 | 20 |  |  | 0 | 102.4539 | 0 | 0 | 0 | 7.8699 | 0 | 0 | 110.3238
6006887420 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-11-614144901-Fider | 614144901 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:51:01 | 07.07.2024 2:56:08 | 0.085278 |  | 2162 |  |  |  | 229 |  |  | 0 | 70.943 | 0 | 0 | 0 | 7.2111 | 0 | 0 | 78.1541
6006887423 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGV622-5-452926784-Fider | 452926784 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:23:57 | 07.07.2024 3:46:12 | 1.3708 |  | 219 |  | 24 |  | 32 |  |  | 0 | 41.7885 | 0 | 2.2257 | 0 | 16.7188 | 0 | 0 | 60.733
6006887424 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-3-456004869-Fider | 456004869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:23:58 | 07.07.2024 3:05:14 | 0.68778 | 1 | 448 |  | 54 |  | 23 |  |  | 0 | 39.4117 | 0 | 7.3497 | 0 | 4.6522 | 0 | 0 | 51.4135
6006887427 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK222-624743689-624743689-Kofra | 624743689 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:27:14 | 07.07.2024 12:59:57 | 13.5453 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 11.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3243
6006887429 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL556- P1 ANA ŞALTER-624956385-Çıkış | 624956385 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:59:11 | 07.07.2024 9:30:40 | 7.5247 |  | 129 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 306.4653 | 0 | 0 | 0 | 4.7136 | 0 | 0 | 311.1789
6006887429 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAU99-2-460212014-Fider | 460212014 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:30:40 | 07.07.2024 12:06:05 | 2.5903 |  | 2767 |  | 4 | 1 | 135 | 1 | 1 | 0 | 2583.8977 | 0 | 11.6802 | 46.4502 | 125.2181 | 115.4426 | 0.00015188 | 2882.689
6006887431 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | 623054168 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:29:28 | 07.07.2024 2:53:31 | 0.40083 | 2 | 1232 | 3 | 886 | 1 | 59 | 1 |  | 16.7772 | 104.9772 | 12.357 | 33.6222 | 0 | 11.7035 | 3.4725 | 0 | 182.9096
6006887436 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP08-8-624069080-Fider | 624069080 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:41:42 | 07.07.2024 2:54:05 | 0.20639 | 1 | 2327 |  | 995 | 1 | 105 | 1 | 3 | 0 | 102.1267 | 0 | 26.5043 | 0.026259 | 12.9363 | 0.96737 | 0.42092 | 142.9818
6006887444 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS445- P1 ANA ŞALTER-633398382-Çıkış | 633398382 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:55:28 | 07.07.2024 7:23:08 | 1.4611 |  | 74 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 22.2455 | 0 | 0 | 0 | 5.0975 | 0 | 0 | 27.343
6006887446 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-3-453385103-Fider | 453385103 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:17:05 | 07.07.2024 7:42:47 | 2.4283 | 2 | 824 | 1 | 169 | 2 | 28 |  |  | 0 | 385.4815 | 0.75619 | 88.9629 | 5.9364 | 14.1452 | 0 | 0 | 495.2822
6006887451 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-2-614144813-Fider | 614144813 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:08:09 | 07.07.2024 3:14:34 | 0.10694 |  | 1664 |  |  | 2 | 336 |  | 1 | 0 | 56.425 | 0 | 0 | 15.6876 | 17.9132 | 0 | 2.3013 | 92.3271
6006887463 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK377-TR1 P1 C-452513517-Çıkış | 452513517 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:40:00 | 07.07.2024 14:05:04 | 5.4178 |  | 30 |  | 26 |  | 3 |  |  | 0 | 30.8157 | 0 | 34.3278 | 0 | 3.2074 | 0 | 0 | 68.351
6006887468 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC83-3-643337451-Fider | 643337451 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 20:34:39 | 07.07.2024 4:24:10 | 7.8253 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 49.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.374
6006887470 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA668-TR1 P1 D-628885829-Çıkış | 628885829 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:06:05 | 07.07.2024 10:36:51 | 7.5128 |  | 51 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 81.5256 | 0 | 0 | 0 | 61.1207 | 0 | 0 | 142.6463
6006887470 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA668- P1 ANA ŞALTER-456348363-Çıkış | 456348363 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:36:51 | 07.07.2024 10:53:18 | 0.27417 |  | 73 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 0 | 23.8455 | 0 | 0 | 28.0014
6006887471 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS909-1-614129717-Fider | 614129717 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:36:11 | 07.07.2024 3:37:12 | 0.016944 |  | 549 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 3.5689 | 0 | 0 | 0 | 0.43513 | 0 | 0 | 4.004
6006887481 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ85-2-636597843-Fider | 636597843 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:05:38 | 07.07.2024 5:13:34 | 1.1322 | 1 |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 115.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9996
6006887482 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL469- P1 ANA ŞALTER-624579477-Çıkış | 624579477 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:38:11 | 07.07.2024 13:27:49 | 11.8272 |  | 99 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 198.7782 | 0 | 0.33964 | 0 | 42.2292 | 0 | 0 | 241.347
6006887492 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD56-1-600371089-Fider | 600371089 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:54:26 | 07.07.2024 3:58:19 | 0.064722 |  | 594 |  | 4 |  | 82 |  |  | 0 | 12.4209 | 0 | 0.044928 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 15.3902
6006887497 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC044-TR1 P1 C-636228685-Çıkış | 636228685 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:47:01 | 07.07.2024 10:56:29 | 7.1578 |  | 28 |  | 14 |  | 10 |  |  | 0 | 30.6122 | 0 | 37.3626 | 0 | 9.194 | 0 | 0 | 77.1688
6006887505 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT445-TR1 P1 E-644979620-Çıkış | 644979620 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:55:14 | 07.07.2024 10:43:21 | 6.8019 |  | 59 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 42.2881 | 0 | 0.50385 | 0 | 1.6013 | 0 | 0 | 44.3933
6006887505 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCV082- P1 ANA ŞALTER-459259306-Çıkış | 459259306 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:43:21 | 07.07.2024 10:46:34 | 0.053611 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.055312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055312
6006887507 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-9-614144907-Fider | 614144907 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:04:28 | 07.07.2024 4:06:23 | 0.031944 |  | 3511 |  | 1 | 1 | 316 |  | 2 | 0 | 42.6878 | 0 | 0.0063365 | 0.15802 | 7.5681 | 0 | 0.43769 | 50.8579
6006887508 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | SGM136-TR1 E-642341506-Çıkış | 642341506 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 3:36:36 | 07.07.2024 10:15:27 | 6.6475 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 12.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5945
6006887514 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-18-631939471-Fider | 631939471 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:43:58 | 07.07.2024 5:08:31 | 0.40917 |  | 981 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 32.9215 | 0 | 0 | 0 | 7.6423 | 0 | 0 | 40.5638
6006887515 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC424- P1 ANA ŞALTER-634867874-Çıkış | 634867874 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:37:33 | 07.07.2024 7:15:56 | 0.63972 |  | 274 |  | 7 |  | 22 |  |  | 0 | 32.635 | 0 | 1.6505 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 39.0991
6006887516 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR369-3-602761603-Fider | 602761603 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 1:50:24 | 07.07.2024 5:07:58 | 3.2928 |  | 77 |  |  | 1 | 204 |  |  | 0 | 29.485 | 0 | 0 | 20.2689 | 132.903 | 0 | 0 | 182.657
6006887517 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-2-444624135-Fider | 444624135 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:12:22 | 07.07.2024 8:16:07 | 4.0625 | 1 | 5467 |  | 54 | 4 | 129 | 1 | 5 | 67.5702 | 1125.8078 | 0 | 20.7902 | 21.5243 | 100.9916 | 19.8082 | 37.9702 | 1394.4625
6006887529 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-10-444624128-Fider | 444624128 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:14:47 | 07.07.2024 8:20:02 | 4.0875 |  | 43 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 53.9077 | 0 | 0.2208 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 54.2563
6006887531 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-11-444624144-Fider | 444624144 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:14:14 | 07.07.2024 8:24:18 | 4.1678 |  | 297 |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 0 | 57.1872 | 0 | 1.65 | 3.3785 | 0.91321 | 0 | 0 | 63.1289
6006887532 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-2-630205135-Fider | 630205135 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:27:17 | 07.07.2024 4:54:03 | 0.44611 | 9 | 87 |  | 10 | 2 | 17 | 3 |  | 0 | 18.3821 | 0 | 1.6888 | 3.3174 | 1.9063 | 27.8783 | 0 | 53.1729
6006887535 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:30:07 | 07.07.2024 4:36:57 | 0.11389 | 5 | 1305 |  | 2 | 8 | 28 |  |  | 64.3595 | 10.3032 | 0 | 0.013407 | 7.3091 | 3.7346 | 0 | 0 | 85.7197
6006887540 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129501-Fider | 449129501 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:33:56 | 07.07.2024 8:28:27 | 3.9086 |  | 380 |  | 292 |  | 12 |  |  | 0 | 234.749 | 0 | 438.9983 | 0 | 12.2413 | 0 | 0 | 685.9886
6006887544 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:38:43 | 07.07.2024 5:24:08 | 0.75694 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 86.9043 | 0 | 1.7693 | 0 | 6.4146 | 8.5217 | 0 | 103.6099
6006887555 | 1 | HATAY | HASSA | TCM898-TR1 P1 D-625296639-Çıkış | 625296639 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:32:30 | 07.07.2024 5:42:56 | 1.1739 |  | 26 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 5.2534 | 0 | 0.00061776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.254
6006887555 | 2 | HATAY | HASSA | TCM898- P1 ANA ŞALTER-625296644-Çıkış | 625296644 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:42:56 | 07.07.2024 5:47:40 | 0.078889 |  | 75 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.65927 | 0 | 0 | 0 | 0.0016085 | 0 | 0 | 0.66087
6006887562 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD39-25-615883399-Fider | 615883399 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:06:15 | 07.07.2024 5:07:39 | 0.023333 |  | 137 |  |  | 1 | 352 |  |  | 0 | 0.28921 | 0 | 0 | 0.13062 | 3.0233 | 0 | 0 | 3.4431
6006887564 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF31-2-616067124-Fider | 616067124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:10:27 | 07.07.2024 5:12:52 | 0.040278 | 10 | 3867 | 27 | 16 | 19 | 260 |  |  | 1.2002 | 34.3925 | 8.5094 | 1.785 | 5.6712 | 5.994 | 0 | 0 | 57.5523
6006887565 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-1-645312835-Fider | 645312835 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:10:27 | 07.07.2024 5:13:09 | 0.045 | 5 | 2025 | 2 | 5 | 10 | 158 |  |  | 0 | 19.6306 | 1.536 | 0.023709 | 2.6318 | 4.4238 | 0 | 0 | 28.2458
6006887567 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:12:06 | 07.07.2024 5:56:18 | 0.73667 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 214.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1249
6006887568 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:13:57 | 07.07.2024 5:32:16 | 0.30528 | 5 | 1311 |  | 2 | 8 | 30 |  |  | 167.777 | 26.9727 | 0 | 0.036494 | 18.2223 | 9.7757 | 0 | 0 | 222.7843
6006887570 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA30-15-458830043-Fider | 458830043 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:17:25 | 07.07.2024 5:54:42 | 0.62139 | 18 | 643 | 79 | 16 | 8 | 43 |  |  | 4.0802 | 119.5974 | 158.8052 | 20.8326 | 99.4023 | 11.9359 | 0 | 0 | 414.6536
6006887572 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU443-3-631275418-Fider | 631275418 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:18:28 | 07.07.2024 5:25:30 | 0.11722 | 6 | 391 | 2 | 85 | 6 | 106 | 1 |  | 0.0010053 | 12.0504 | 1.8812 | 1.9721 | 5.3205 | 5.1161 | 18.2227 | 0 | 44.5639
6006887573 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-5-459375632-Fider | 459375632 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:18:58 | 07.07.2024 6:50:15 | 1.5214 | 4 | 98 | 13 | 3 | 1 | 3 |  |  | 20.6539 | 29.2257 | 87.3328 | 16.1659 | 0 | 0.42535 | 0 | 0 | 153.8037
6006887581 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:23:07 | 07.07.2024 5:31:25 | 0.13833 | 8 | 629 | 3 | 11 | 2 | 44 |  |  | 0.0006186 | 7.029 | 3.2842 | 0.1569 | 2.3323 | 2.631 | 0 | 0 | 15.434
6006887585 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-5-609686389-Fider | 609686389 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:27:31 | 07.07.2024 7:19:35 | 1.8678 | 1 | 16 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 7.5413 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0483
6006887587 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB208-TR1 P1 F-605657702-Çıkış | 605657702 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:12:42 | 07.07.2024 7:28:50 | 3.2689 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9765
6006887588 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-9-459601811-Fider | 459601811 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:33:18 | 07.07.2024 5:56:15 | 0.3825 |  | 811 | 7 | 27 | 2 | 67 |  |  | 0 | 90.5739 | 121.5947 | 11.4654 | 0.15623 | 6.7743 | 0 | 0 | 230.5645
6006887591 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-14-452254507-Fider | 452254507 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:34:58 | 07.07.2024 5:39:21 | 0.073056 | 28 | 1089 | 13 | 14 | 23 | 175 | 6 | 2 | 2.0615 | 23.1861 | 68.4598 | 28.9994 | 22.8903 | 7.5013 | 21.3778 | 0.3046 | 174.7807
6006887593 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF06-4-456972289-Fider | 456972289 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:36:32 | 07.07.2024 5:41:04 | 0.075556 |  | 95 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.031115 | 0 | 0 | 1.4306
6006887594 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-9-643335716-Fider | 643335716 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:39:32 | 07.07.2024 5:53:26 | 0.23167 |  | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 |  | 0 | 4.4801 | 0.025502 | 0 | 5.1128 | 1.4057 | 1210.6356 | 0 | 1221.6597
6006887596 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:41:37 | 07.07.2024 7:34:15 | 1.8772 | 5 | 304 | 21 | 5 | 3 | 5 |  |  | 108.1789 | 106.672 | 216.0844 | 14.4374 | 3.6233 | 7.9471 | 0 | 0 | 456.9431
6006887598 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-3-452173640-Fider | 452173640 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:41:58 | 07.07.2024 6:52:22 | 1.1733 |  | 577 |  | 120 |  | 27 |  |  | 0 | 69.0627 | 0 | 20.2553 | 0 | 7.6227 | 0 | 0 | 96.9407
6006887599 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:42:16 | 07.07.2024 6:19:09 | 0.61472 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 21.7132 | 115.0767 | 87.5572 | 8.1663 | 13.2372 | 2.5601 | 284.5309 | 0 | 532.8417
6006887601 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-1-415243250-Fider | 415243250 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:42:40 | 07.07.2024 5:57:01 | 0.23917 | 4 | 356 | 10 | 8 | 3 | 37 |  |  | 0.081282 | 11.2906 | 2.438 | 0.79035 | 0.32836 | 0.77255 | 0 | 0 | 15.7011
6006887603 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:44:35 | 07.07.2024 7:20:21 | 1.5961 | 3 | 302 | 42 | 10 |  | 7 |  |  | 15.0877 | 109.3971 | 861.6575 | 50.067 | 0 | 1.7947 | 0 | 0 | 1038.004
6006887613 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:49:37 | 07.07.2024 5:58:04 | 0.14083 | 1 | 951 | 9 | 30 |  | 44 |  |  | 5.5179 | 15.2406 | 22.159 | 1.8293 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 48.1178
6006887619 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU649-3-444018699-Fider | 444018699 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:35:56 | 07.07.2024 6:28:52 | 0.88222 |  | 310 | [6 empty] | 0 | 79.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0682
6006887622 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-3-459457293-Fider | 459457293 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:58:02 | 07.07.2024 6:04:53 | 0.11417 | 7 | 302 | 19 | 24 | 1 | 17 |  |  | 1.0264 | 7.0277 | 19.2779 | 6.2919 | 0 | 0.32679 | 0 | 0 | 33.9507
6006887623 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE58-5-617410289-Fider | 617410289 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:59:53 | 07.07.2024 6:03:30 | 0.060278 | 17 | 40 | 33 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2.4503 | 1.32 | 18.0674 | 1.73 | 13.5534 | 0.39511 | 0.70693 | 9.9628 | 48.1859
6006887625 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:01:28 | 07.07.2024 6:04:35 | 0.051944 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 42.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8732
6006887626 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-1-631080595-Fider | 631080595 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:01:20 | 07.07.2024 6:19:50 | 0.30833 | 2 | 1285 |  | 274 | 12 | 228 | 3 | 6 | 0 | 103.8164 | 0 | 24.666 | 12.8935 | 16.7578 | 39.2568 | 101.2357 | 298.6263
6006887627 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU33-3-451926767-Fider | 451926767 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:01:49 | 07.07.2024 7:32:06 | 1.5047 | 1 | 66 | 13 |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 222.1353 | 477.489 | 0 | 5.631 | 1.4696 | 0 | 0 | 706.7248
6006887628 | 1 | ADANA | FEKE | TDV726-TR1 P1 ANA ŞALTER-421346652-Çıkış | 421346652 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:20:41 | 07.07.2024 11:37:21 | 9.2778 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 17.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3503
6006887629 | 1 | MERSİN | TARSUS | BEB73-6-458168758-Fider | 458168758 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:04:03 | 07.07.2024 6:05:39 | 0.026667 | 4 | 448 | 4 | 26 | 1 | 30 |  |  | 0.17727 | 2.6881 | 0.40743 | 0.27577 | 0.30999 | 0.13547 | 0 | 0 | 3.9941
6006887630 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-2-626488863-Fider | 626488863 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:04:28 | 07.07.2024 6:27:26 | 0.38278 | 4 | 301 | 62 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4.8326 | 41.5122 | 354.1539 | 47.0604 | 1.1407 | 2.0881 | 10.1362 | 0.98803 | 461.9121
6006887632 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:05:43 | 07.07.2024 6:17:28 | 0.19583 | 5 | 1311 |  | 2 | 8 | 30 |  |  | 101.6927 | 21.5593 | 0 | 0.056013 | 5.393 | 1.4741 | 0 | 0 | 130.1752
6006887634 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | 415256150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:06:29 | 07.07.2024 6:09:56 | 0.0575 | 1 | 129 |  |  | 10 | 250 | 6 | 30 | 0 | 0.80526 | 0 | 0 | 9.3688 | 32.6872 | 34.1584 | 57.6841 | 134.7038
6006887636 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA45-2-603308318-Fider | 603308318 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:07:26 | 07.07.2024 6:17:50 | 0.17333 |  | 1509 |  | 1 | 2 | 62 |  |  | 0 | 27.2343 | 0 | 0.043799 | 0.28933 | 3.5344 | 0 | 0 | 31.1019
6006887637 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK608- P1 ANA ŞALTER-602218415-Çıkış | 602218415 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 4:02:48 | 07.07.2024 9:32:05 | 5.4881 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 5.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1651
6006887638 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:17:27 | 07.07.2024 5:57:59 | 0.67556 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 93 | 1 | 1 | 1.4815 | 76.7975 | 207.2728 | 5.0824 | 27.6757 | 30.3686 | 10.2532 | 17.1118 | 376.0436
6006887641 | 1 | HATAY | HASSA | TCR655-4-452012374-Fider | 452012374 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:19:33 | 07.07.2024 6:27:46 | 0.13694 |  | 380 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 7.134 | 0 | 0.047272 | 0.056742 | 0.03387 | 0 | 0 | 7.2719
6006887642 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529224-Fider | 452529224 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:19:55 | 07.07.2024 6:26:57 | 0.11722 | 6 | 908 | 8 | 111 | 4 | 72 | 1 |  | 0.0087189 | 28.362 | 1.0774 | 3.0363 | 2.2626 | 1.6757 | 0.40405 | 0 | 36.8268
6006887645 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-2-437318974-Fider | 437318974 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:22:21 | 07.07.2024 6:24:02 | 0.028056 |  | 561 |  | 233 | 6 | 56 |  | 1 | 0 | 4.0563 | 0 | 2.2298 | 0.50007 | 0.70335 | 0 | 1.8717e-06 | 7.4895
6006887646 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-5-459736926-Fider | 459736926 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:23:32 | 07.07.2024 6:39:01 | 0.25806 |  | 531 | 3 | 116 | 2 | 66 |  | 1 | 0 | 30.0055 | 0.49634 | 20.8157 | 0.43397 | 12.2365 | 0 | 0.42438 | 64.4124
6006887648 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BAR95-5-454448065-Fider | 454448065 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:23:49 | 07.07.2024 6:28:49 | 0.083333 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.023891 | 0 | 0 | 0.32139
6006887649 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-8-634038067-Fider | 634038067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:23:50 | 07.07.2024 6:28:05 | 0.070833 | 13 | 1859 | 4 | 158 | 14 | 109 |  |  | 2.0183 | 30.2677 | 1.3031 | 2.6737 | 6.518 | 1.4625 | 0 | 0 | 44.2433
6006887650 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302217-Fider | 641302217 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:23:49 | 07.07.2024 6:28:23 | 0.076111 | 3 | 1176 |  | 11 | 3 | 59 | 1 | 2 | 0.82122 | 16.1576 | 0 | 0.12061 | 0.77032 | 0.62827 | 0.0764 | 0.14204 | 18.7164
6006887653 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ009-4-637572194-Fider | 637572194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:25:37 | 07.07.2024 6:30:44 | 0.085278 |  | 1475 |  | 134 | 4 | 510 |  |  | 0 | 36.0231 | 0 | 3.9885 | 1.1298 | 12.5243 | 0 | 0 | 53.6657
6006887654 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-1-453543135-Fider | 453543135 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:26:35 | 07.07.2024 6:31:03 | 0.074444 |  | 1735 | 1 | 31 | 6 | 439 | 3 | 3 | 0 | 40.3421 | 0.19466 | 1.6259 | 4.7345 | 14.4028 | 5.7974 | 0.4137 | 67.511
6006887655 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA42-3-446965253-Fider | 446965253 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:24:09 | 07.07.2024 6:31:47 | 0.12722 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.7787 | 0 | 0.0075557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7863
6006887660 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-2-630205135-Fider | 630205135 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:28:43 | 07.07.2024 7:13:46 | 0.75083 | 9 | 87 |  | 10 | 2 | 17 | 3 |  | 0 | 37.2138 | 0 | 5.2403 | 2.0153 | 2.453 | 18.9536 | 0 | 65.8761
6006887662 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-10-452246081-Fider | 452246081 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:13:33 | 07.07.2024 9:33:55 | 0.33944 | 10 | 862 | 36 | 17 | 16 | 59 |  |  | 9.2143 | 171.6169 | 122.1178 | 21.0045 | 30.4644 | 22.2552 | 0 | 0 | 376.6731
6006887666 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ27-2-453426641-Fider | 453426641 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:32:04 | 07.07.2024 6:36:34 | 0.075 |  | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0.3367 | 0 | 0 | 2.0406
6006887667 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV923-TR1 P1 C-611721939-Çıkış | 611721939 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:30:50 | 07.07.2024 10:20:58 | 3.8356 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7879 | 0 | 0 | 0 | 4.2466 | 0 | 0 | 10.0345
6006887670 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:37:01 | 07.07.2024 6:50:57 | 0.23222 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 100.898 | 0 | 0.034419 | 0 | 0 | 0 | 100.9324
6006887671 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY520-TR1 P1 C-615961393-Çıkış | 615961393 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:35:22 | 07.07.2024 12:21:25 | 5.7675 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 19.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5777
6006887673 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD47-5-459483254-Fider | 459483254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:41:54 | 07.07.2024 6:51:27 | 0.15917 |  | 294 |  | 2 | 2 | 28 |  |  | 0 | 48.7277 | 0 | 1.0889 | 4.0112 | 2.3366 | 0 | 0 | 56.1644
6006887674 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-2-459260052-Fider | 459260052 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:43:02 | 07.07.2024 7:02:35 | 0.32583 | 5 | 1251 |  | 2 | 8 | 29 |  |  | 169.8602 | 34.5873 | 0 | 0.094383 | 9.115 | 2.2168 | 0 | 0 | 215.8737
6006887675 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:45:23 | 07.07.2024 6:53:58 | 0.14306 | 1 | 986 | 1 | 81 | 7 | 103 | 1 | 2 | 0.025609 | 20.4927 | 0 | 2.8508 | 1.9567 | 5.5763 | 0.13361 | 0.87783 | 31.9136
6006887678 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE58-6-617410281-Fider | 617410281 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:51:23 | 07.07.2024 7:09:25 | 0.30056 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.41476 | 0.069448 | 3.1535 | 0.077473 | 44.9929 | 0.69036 | 10.0016 | 2.4324 | 61.8325
6006887691 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | 641769391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:59:00 | 07.07.2024 7:14:52 | 0.26444 | 3 | 2 | 44 | 2 | 7 | 1 |  |  | 0.0046424 | 0.19054 | 124.4564 | 1.8077 | 3.1201 | 0.71564 | 0 | 0 | 130.2951
6006887694 | 1 | ADANA | FEKE | TCJ789-TR1 P1 C-421692341-Çıkış | 421692341 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:03:03 | 07.07.2024 11:34:45 | 4.5283 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 18.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2951
6006887695 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-624175202-624175202-Fider | 624175202 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:00:01 | 07.07.2024 13:46:22 | 6.7725 |  | 48 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 117.7701 | 0 | 8.744 | 0 | 15.0808 | 0 | 0 | 141.5949
6006887695 | 2 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:46:22 | 07.07.2024 15:05:35 | 1.3203 |  | 476 | 12 | 8 | 4 | 14 |  |  | 0 | 236.9119 | 67.0419 | 18.0432 | 8.783 | 9.2651 | 0 | 0 | 340.0451
6006887696 | 1 | HATAY | HASSA | TCL095-TR2 P1 F-454751016-Çıkış | 454751016 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:58:32 | 07.07.2024 11:18:09 | 4.3269 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 43.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7258
6006887702 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF200-TR1 P1 G-637863022-Çıkış | 637863022 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 21:38:47 | 07.07.2024 9:51:51 | 12.2178 |  | 14 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 67.8001 | 0 | 70.3456 | 0 | 0.70148 | 0 | 0 | 138.8471
6006887703 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:11:32 | 07.07.2024 7:16:40 | 0.085556 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0.9048 | 0 | 64.0523 | 0 | 0.22112 | 0 | 0 | 0 | 65.1782
6006887704 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL192-TR1 P1 E-624726758-Çıkış | 624726758 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:11:46 | 07.07.2024 12:09:35 | 4.9636 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 36.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6396
6006887705 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT75-2-457418997-Fider | 457418997 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:14:23 | 07.07.2024 11:34:26 | 4.3342 |  | 332 |  | 118 | 8 | 17 |  | 1 | 0 | 246.28 | 0 | 175.6478 | 3368.6515 | 31.2053 | 0 | 5.2042 | 3826.9887
6006887710 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG413- P1 B-634038829-Çıkış | 634038829 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:49:45 | 07.07.2024 13:11:01 | 6.3544 |  | 12 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 21.669 | 0 | 47.3667 | 0 | 4.4845 | 0 | 0 | 73.5202
6006887711 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT714- P1 ANA ŞALTER-632514829-Çıkış | 632514829 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:00:26 | 07.07.2024 13:04:24 | 1.0661 |  | 90 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 25.4229 | 0 | 0 | 0 | 2.0983 | 0 | 0 | 27.5212
6006887715 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDT550-2-436409105-Fider | 436409105 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:19:51 | 07.07.2024 10:27:00 | 1.1192 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 56 |  |  | 19.8394 | 0.0019714 | 9.0436 | 25.9739 | 13.3569 | 587.921 | 0 | 0 | 656.1368
6006887718 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-448609847-448609847-Fider | 448609847 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:16:18 | 07.07.2024 9:41:04 | 2.4128 |  | 162 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 65.9981 | 0 | 3.2551 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 71.3302
6006887718 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:41:04 | 07.07.2024 9:50:04 | 0.15 | 1 | 951 | 9 | 30 |  | 44 |  |  | 6.4418 | 24.5865 | 49.9232 | 7.1392 | 0 | 3.0241 | 0 | 0 | 91.1147
6006887722 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TFK337-TR1 P1 D-439091166-Çıkış | 439091166 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:19:32 | 07.07.2024 8:51:42 | 1.5361 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 6.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6617
6006887733 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR898-607411153-607411153-Kofra | 607411153 | -Ekonomik Ömür - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 2:41:15 | 07.07.2024 10:30:13 | 7.8161 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 59.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3607
6006887735 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH40-1-640155048-Fider | 640155048 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:26:43 | 07.07.2024 8:42:06 | 1.2564 |  | 3 | 22 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.44276 | 379.83 | 47.8836 | 0 | 0.042403 | 0 | 0 | 428.1988
6006887736 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG732-624498680-624498680-Kofra | 624498680 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 23:09:38 | 07.07.2024 8:52:01 | 9.7064 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8909
6006887736 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN001-TR1 P1 B-456230249-Çıkış | 456230249 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:52:01 | 07.07.2024 9:22:56 | 0.51528 |  | 142 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 18.4997 | 0 | 0 | 0 | 8.1895 | 0 | 0 | 26.6891
6006887741 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK34-5-457175608-Fider | 457175608 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:04:24 | 07.07.2024 7:15:24 | 0.18333 | 3 | 17 | 7 | 14 |  | 5 |  |  | 0.10434 | 0.44254 | 2.1543 | 1.2998 | 0 | 0.54309 | 0 | 0 | 4.5441
6006887747 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SCM719-634676593-634676593-Kofra | 634676593 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:35:31 | 07.07.2024 8:48:53 | 1.2228 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372
6006887747 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SCM719-TR1 ANA ŞALTER-634676404-Çıkış | 634676404 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:48:53 | 07.07.2024 9:30:39 | 0.69611 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 2.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7978
6006887748 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-4-629934169-Fider | 629934169 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:35:54 | 07.07.2024 7:38:37 | 0.045278 | 44 | 17803 | 56 | 1247 | 55 | 1723 | 9 | 9 | 39.584 | 255.0724 | 47.3641 | 23.1612 | 17.2835 | 26.5696 | 3.1972 | 2.7776 | 415.0095
6006887752 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-2-630205135-Fider | 630205135 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:36:52 | 07.07.2024 9:16:13 | 1.6558 | 9 | 87 |  | 10 | 2 | 17 | 3 |  | 0 | 88.6091 | 0 | 13.5887 | 5.5772 | 6.9844 | 48.4645 | 0 | 163.2238
6006887753 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD71-1-612024979-Fider | 612024979 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:37:13 | 07.07.2024 7:39:05 | 0.031111 | 15 | 787 | 12 | 4 | 6 | 63 |  |  | 0.24887 | 5.0565 | 2.4109 | 0.14316 | 0.21689 | 0.41362 | 0 | 0 | 8.49
6006887757 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDV402- P1 ANA ŞALTER-453286167-Çıkış | 453286167 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:50:09 | 07.07.2024 10:21:36 | 1.5242 |  | 99 |  | 19 |  | 25 |  |  | 0 | 49.7841 | 0 | 20.7196 | 0 | 5.9473 | 0 | 0 | 76.4509
6006887758 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGH156-3-444530158-Fider | 444530158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:41:45 | 07.07.2024 7:50:56 | 0.15306 |  | 1015 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 36.7869 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 0 | 0 | 41.3942
6006887760 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE388- P1 ANA ŞALTER-634319485-Çıkış | 634319485 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:01:23 | 07.07.2024 12:30:31 | 1.4856 |  | 134 |  | 15 |  | 8 |  |  | 0 | 64.9309 | 0 | 5.5801 | 0 | 2.1353 | 0 | 0 | 72.6463
6006887762 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS624- P1 ANA ŞALTER-633679629-Çıkış | 633679629 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:58:02 | 07.07.2024 10:40:19 | 0.70472 |  | 26 |  | 24 |  | 11 |  |  | 0 | 7.0573 | 0 | 18.7456 | 0 | 2.4323 | 0 | 0 | 28.2353
6006887765 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN27-3-456062653-Fider | 456062653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:44:23 | 07.07.2024 7:45:35 | 0.02 |  | 2 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0.00077948 | 1.3871 | 0.070823 | 0.14273 | 0 | 0 | 0 | 1.6015
6006887771 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN07-629910066-629910066-Fider | 629910066 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:41:18 | 07.07.2024 19:55:18 | 12.2333 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 414.6769 | 0 | 0 | 0 | 0.29962 | 0 | 0 | 414.9765
6006887771 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN07-1-634585501-Fider | 634585501 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:55:18 | 07.07.2024 20:04:55 | 0.16028 | 3 | 920 | 1 | 67 | 1 | 20 |  |  | 0.89523 | 38.3349 | 0.023215 | 1.7391 | 0.54879 | 0.70425 | 0 | 0 | 42.2455
6006887773 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:45:01 | 07.07.2024 7:49:24 | 0.073056 | 25 | 1469 | 17 | 96 | 9 | 123 | 5 |  | 7.5248 | 27.774 | 17.8022 | 4.7409 | 1.2843 | 2.9418 | 1.7217 | 0 | 63.7897
6006887775 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBV879- P1 ANA ŞALTER-602475968-Çıkış | 602475968 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:51:07 | 07.07.2024 11:12:28 | 1.3558 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1469
6006887778 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY461-TR1 P1 D-602481573-Çıkış | 602481573 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:42:35 | 07.07.2024 10:08:25 | 2.4306 |  | 155 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 52.1706 | 0 | 0 | 0 | 14.1488 | 0 | 0 | 66.3195
6006887778 | 2 | ADANA | ALADAĞ | TBY457-TR1 P1 ANA ŞALTER-602482016-Çıkış | 602482016 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:08:25 | 07.07.2024 10:11:12 | 0.046389 |  | 56 | [6 empty] | 0 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4536
6006887783 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG90-457539697-457539697-Fider | 457539697 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:32:49 | 07.07.2024 9:44:16 | 2.1908 |  | 4 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 0.0021874 | 0 | 27.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2993
6006887783 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHG90-4-449341593-Fider | 449341593 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:44:16 | 07.07.2024 10:36:15 | 0.86639 |  | 138 |  | 195 |  | 7 |  |  | 0 | 16.5459 | 0 | 125.3826 | 0 | 2.9088 | 0 | 0 | 144.8373
6006887788 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT98-2-627517081-Fider | 627517081 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:52:17 | 07.07.2024 7:59:46 | 0.12472 |  | 868 | 16 | 640 | 2 | 58 | 1 | 2 | 0 | 20.1166 | 22.6178 | 13.2957 | 1.3643 | 2.4539 | 4.7013 | 1.1986 | 65.7483
6006887789 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB554-TR1 P1 ANA ŞALTER-602781027-Çıkış | 602781027 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:41:09 | 07.07.2024 10:11:30 | 1.5058 |  | 203 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 48.0176 | 0 | 0 | 0 | 5.1555 | 0 | 0 | 53.1731
6006887790 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM96-3-453289510-Fider | 453289510 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:54:03 | 07.07.2024 8:07:14 | 0.21972 | 1 | 150 | 2 | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 5.4771 | 2.034 | 3.5683 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 11.3381
6006887793 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY117- P1 ANA ŞALTER-631832643-Çıkış | 631832643 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:28:23 | 07.07.2024 13:48:21 | 0.33278 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3696 | 0 | 0 | 5.3696
6006887793 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957174-Fider | 458957174 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:48:21 | 07.07.2024 14:23:12 | 0.58083 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 166.3551 | 211.642 | 0 | 0 | 1.9536 | 103.1254 | 36.418 | 0 | 519.4941
6006887800 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM542-TR1_P1_-415364326-Fider | 415364326 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 5:45:37 | 07.07.2024 11:57:25 | 6.1967 |  | 53 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 55.3961 | 0 | 4.1312 | 0 | 0.0003645 | 0 | 0 | 59.5277
6006887807 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN353- P1 ANA ŞALTER-455931002-Çıkış | 455931002 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:44:08 | 07.07.2024 8:46:59 | 0.0475 |  | 154 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 1.1467 | 0 | 0.045504 | 0 | 0.05434 | 0 | 0 | 1.2465
6006887807 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THT718-2-457045694-Fider | 457045694 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:46:59 | 07.07.2024 12:10:14 | 3.3875 | 3 | 618 | 1 | 14 | 3 | 60 |  | 1 | 0 | 426.8639 | 0.30156 | 10.5936 | 582.5207 | 126.7821 | 0 | 3.9421 | 1151.004
6006887808 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE122- P1 ANA ŞALTER-635530356-Çıkış | 635530356 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:00:22 | 07.07.2024 10:10:25 | 2.1675 |  | 120 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 84.7511 | 0 | 0 | 0 | 4.8508 | 0 | 0 | 89.6019
6006887809 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR959- P1 ANA ŞALTER-605233999-Çıkış | 605233999 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:13:42 | 07.07.2024 9:41:53 | 2.4697 |  | 70 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 44.7 | 0 | 1.7727 | 0 | 0.2279 | 0 | 0 | 46.7006
6006887809 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-1-459375656-Fider | 459375656 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:41:53 | 07.07.2024 11:36:10 | 1.9047 | 3 | 50 | 9 | 6 | 1 | 1 |  |  | 1.6636 | 35.0539 | 212.6103 | 100.3716 | 28.9635 | 0 | 0 | 0 | 378.663
6006887811 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:44:33 | 07.07.2024 11:37:27 | 3.8817 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 4097.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097.7167
6006887814 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCT549- P2 ANA ŞALTER-414733177-Çıkış | 414733177 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:24:43 | 07.07.2024 9:29:46 | 3.0842 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006887815 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL33-4-459573834-Fider | 459573834 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:45:46 | 07.07.2024 9:47:16 | 1.025 |  | 23 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 4.8151 | 0 | 0 | 8.8114 | 0 | 0 | 0 | 13.6265
6006887817 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | THN120- P1 ANA ŞALTER-457708596-Çıkış | 457708596 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:52:46 | 07.07.2024 16:13:34 | 3.3467 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 21.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3915
6006887818 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN699- P1 ANA ŞALTER-601933346-Çıkış | 601933346 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:58:56 | 07.07.2024 10:28:41 | 0.49583 |  | 243 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 19.1984 | 0 | 0.33719 | 0 | 0.97717 | 0 | 0 | 20.5128
6006887827 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY822-TR1 P1 E-600688206-Çıkış | 600688206 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:06:56 | 07.07.2024 11:39:50 | 0.54833 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0.22594 | 0 | 0 | 4.5087
6006887830 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE681-639735583-639735583-Kofra | 639735583 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:27:09 | 07.07.2024 9:37:25 | 0.17111 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.075646 | 0 | 0 | 0 | 0.0010596 | 0 | 0 | 0.076706
6006887830 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE681- P1 ANA ŞALTER-638875962-Çıkış | 638875962 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:37:25 | 07.07.2024 10:49:56 | 1.2086 |  | 779 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 341.3749 | 0 | 0 | 0 | 35.9867 | 0 | 0 | 377.3615
6006887831 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:06:19 | 07.07.2024 10:11:33 | 2.0872 |  | 445 | 1 | 56 | 2 | 8 |  | 4 | 0 | 174.4571 | 0.38538 | 37.5133 | 1.4239 | 5.884 | 0 | 0.74197 | 220.4055
6006887838 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP669-TR1 P1 A-600747836-Çıkış | 600747836 | Asiri Yuk - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:17:42 | 07.07.2024 9:55:31 | 0.63028 |  | 130 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 27.588 | 0 | 0 | 0 | 4.8254 | 0 | 0 | 32.4134
6006887841 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU40-TR1 P1 E-635392379-Çıkış | 635392379 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:11:00 | 07.07.2024 15:53:57 | 6.7158 |  | 27 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 41.8322 | 0 | 0.18731 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 45.6744
6006887845 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-11-605257249-Fider | 605257249 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:08:49 | 07.07.2024 8:14:18 | 0.091389 | 8 | 1445 | 24 | 17 | 4 | 83 |  |  | 0.90656 | 27.4102 | 26.4734 | 3.0029 | 3.8379 | 3.2419 | 0 | 0 | 64.8729
6006887851 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR66-3-615759674-Fider | 615759674 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:36:58 | 07.07.2024 12:19:18 | 1.7056 |  | 447 |  |  |  | 26 |  | 2 | 0 | 120.8036 | 0 | 0 | 0 | 21.7133 | 0 | 1.5109 | 144.0278
6006887852 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ002-TR1 P1 J-637579183-Çıkış | 637579183 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:57:03 | 07.07.2024 9:03:39 | 0.11 |  | 246 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 10.0004
6006887852 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ002-TR1 P1 H-637579182-Çıkış | 637579182 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:03:39 | 07.07.2024 12:00:04 | 2.9403 |  | 110 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 100.0565 | 0 | 0 | 0 | 25.6232 | 0 | 0 | 125.6798
6006887860 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-619439112-619439112-Fider | 619439112 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:50:20 | 07.07.2024 9:15:29 | 1.4192 |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 4.7835 | 25.4639 | 0.41609 | 0.022409 | 0 | 0 | 0 | 30.6859
6006887860 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:15:29 | 07.07.2024 9:45:33 | 0.50111 | 2 | 196 | 11 | 88 | 7 | 20 |  |  | 0 | 33.3767 | 20.2427 | 67.6652 | 15.9176 | 4.6045 | 0 | 0 | 141.8067
6006887861 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFJ342-TR1 P1 ANA ŞALTER-436607893-Çıkış | 436607893 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:46:52 | 07.07.2024 13:04:45 | 4.2981 |  | 16 |  | 19 |  | 3 |  |  | 0 | 36.3317 | 0 | 56.0426 | 0 | 22.9869 | 0 | 0 | 115.3612
6006887863 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL189-TR1 P1 B-624727063-Çıkış | 624727063 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:00:05 | 07.07.2024 10:30:29 | 2.5067 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 25.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4579
6006887864 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED491-TR1 P1 D-637214267-Çıkış | 637214267 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:08:02 | 07.07.2024 8:48:45 | 0.67861 |  | 16 |  | 26 |  | 4 |  |  | 0 | 5.6321 | 0 | 10.5621 | 0 | 0.30759 | 0 | 0 | 16.5018
6006887864 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED491- P1 ANA ŞALTER-637214272-Çıkış | 637214272 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:48:45 | 07.07.2024 9:16:45 | 0.46667 |  | 55 |  | 52 |  | 11 |  |  | 0 | 14.896 | 0 | 11.4903 | 0 | 0.3361 | 0 | 0 | 26.7224
6006887871 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN369-TR1 E-619231138-Çıkış | 619231138 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:11:27 | 07.07.2024 8:53:36 | 0.7025 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.63561 | 0 | 0 | 0 | 0.0040395 | 0 | 0 | 0.63965
6006887871 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN369-TR1 ANA ŞALTER-619231133-Çıkış | 619231133 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:53:36 | 07.07.2024 12:09:35 | 3.2664 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.1316 | 0 | 0 | 0 | 2.4289 | 0 | 0 | 6.5605
6006887873 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-604820275-604820275-Fider | 604820275 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:09:38 | 07.07.2024 8:51:42 | 0.70111 |  | 5 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0.79187 | 2.8039 | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6932
6006887873 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:51:42 | 07.07.2024 9:05:13 | 0.22528 | 7 | 506 | 54 | 60 | 1 | 20 |  |  | 0.072387 | 28.2114 | 30.2554 | 15.9243 | 1.9041 | 0.49064 | 0 | 0 | 76.8583
6006887875 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED101- P1 ANA ŞALTER-634367004-Çıkış | 634367004 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:02:55 | 07.07.2024 10:57:36 | 0.91139 |  | 148 |  | 24 |  | 16 |  |  | 0 | 54.8438 | 0 | 7.1204 | 0 | 7.0304 | 0 | 0 | 68.9946
6006887881 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-9-643335716-Fider | 643335716 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:17:18 | 07.07.2024 8:41:27 | 0.4025 |  | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 |  | 0 | 8.3032 | 0.24806 | 0 | 7.5888 | 4.8253 | 1216.7697 | 0 | 1237.7351
6006887886 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGT333-TR1 F-644848039-Çıkış | 644848039 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:11:17 | 07.07.2024 9:27:14 | 0.26583 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01381 | 0 | 0 | 0.01381
6006887887 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY737-TR1 P1 A-632495001-Çıkış | 632495001 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:01:41 | 07.07.2024 11:28:25 | 2.4456 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.22978 | 0 | 0 | 0 | 7.564 | 0 | 0 | 7.7938
6006887890 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGE419-3-645110827-Fider | 645110827 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:53:21 | 07.07.2024 13:00:08 | 0.11306 |  | 283 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 14.6148 | 0 | 0 | 0 | 0.67046 | 0 | 0 | 15.2853
6006887891 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-456042034-Fider | 456042034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:20:19 | 07.07.2024 8:22:12 | 0.031389 | 15 | 817 | 39 | 12 | 5 | 28 |  | 1 | 1.004 | 6.9503 | 4.9788 | 1.3793 | 0.22548 | 0.10267 | 0 | 0.00091572 | 14.6415
6006887893 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP127-TR1 P1 A-632513614-Çıkış | 632513614 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:12:27 | 07.07.2024 13:05:06 | 4.8775 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478
6006887893 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:05:06 | 07.07.2024 14:00:48 | 0.92833 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0.0048574 | 46.9093 | 205.3646 | 53.8809 | 15.6077 | 0.59589 | 0 | 0.061404 | 322.4246
6006887895 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BKJ65-1-456182983-Fider | 456182983 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:21:35 | 07.07.2024 9:27:15 | 0.094444 |  | 21 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38517 | 0 | 0 | 0.38517
6006887896 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | THV750-3-458034988-Fider | 458034988 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 9:06:59 | 21.07.2024 9:11:53 | 0.081667 |  | 63 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.94589 | 0 | 0 | 0 | 0.076862 | 0 | 0 | 1.0227
6006887898 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE37-8-437357451-Fider | 437357451 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:41:33 | 07.07.2024 9:44:11 | 0.043889 |  | 283 |  | 12 |  | 71 |  |  | 0 | 4.8477 | 0 | 0.12007 | 0 | 2.3516 | 0 | 0 | 7.3193
6006887900 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFJ538-3-437294898-Fider | 437294898 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:20:24 | 07.07.2024 10:21:58 | 0.026111 |  | 89 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.83753 | 0 | 0 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | 0.98522
6006887902 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM934-3-621577305-Fider | 621577305 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:11:21 | 07.07.2024 9:12:48 | 0.024167 |  | 197 |  | 1 |  | 37 |  |  | 0 | 1.5362 | 0 | 0.072941 | 0 | 0.52488 | 0 | 0 | 2.134
6006887903 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:15:32 | 07.07.2024 9:24:24 | 0.14778 | 4 | 2084 | 1 | 1 | 6 | 122 |  | 1 | 0.37381 | 67.221 | 0.13109 | 0.17937 | 1.5072 | 4.6017 | 0 | 0.0080781 | 74.0223
6006887903 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-610700070-610700070-Fider | 610700070 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:24:24 | 07.07.2024 12:07:32 | 2.7189 |  | 176 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 170.3892 | 0 | 0 | 0 | 6.5855 | 0 | 0 | 176.9747
6006887905 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE73-1-626426992-Fider | 626426992 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:45:24 | 07.07.2024 11:48:31 | 0.051944 |  | 138 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 3.4132
6006887907 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH190- P1 ANA ŞALTER-613562793-Çıkış | 613562793 | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:05:43 | 07.07.2024 9:10:38 | 0.081944 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.45889 | 0 | 0 | 0 | 0.00054912 | 0 | 0 | 0.45944
6006887907 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-6-459239409-Fider | 459239409 | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:10:38 | 07.07.2024 9:43:42 | 0.55111 | 1 | 573 |  | 7 |  | 15 |  |  | 0 | 56.7118 | 0 | 0.62279 | 0 | 12.6542 | 0 | 0 | 69.9888
6006887909 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF619-TR1 P1 C-643179378-Çıkış | 643179378 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:13:13 | 07.07.2024 18:07:17 | 7.9011 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 26.0401 | 0 | 0 | 0 | 16.3635 | 0 | 0 | 42.4036
6006887915 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT86-631535190-631535190-Fider | 631535190 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:26:27 | 07.07.2024 13:16:46 | 4.8386 |  | 208 |  | 3 |  | 18 |  |  | 0 | 120.0691 | 0 | 0.00028357 | 0 | 10.5934 | 0 | 0 | 130.6628
6006887915 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | BEB79-14-631913730-Fider | 631913730 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:16:46 | 07.07.2024 13:20:19 | 0.059167 | 25 | 10899 | 1 | 940 | 64 | 1137 | 3 | 15 | 2.3258 | 146.4712 | 0.23009 | 27.3636 | 169.6722 | 63.1607 | 16.2224 | 1.0474 | 426.4934
6006887919 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-3-444343080-Fider | 444343080 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:28:28 | 07.07.2024 8:42:56 | 0.24111 |  | 560 | 3 | 77 | 2 | 71 |  |  | 0 | 48.3636 | 1.6982 | 9.8483 | 0.69622 | 4.9415 | 0 | 0 | 65.5478
6006887924 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-453426674-Fider | 453426674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:29:55 | 07.07.2024 8:40:45 | 0.18056 | 6 | 1036 | 68 | 21 | 6 | 38 |  |  | 2.0455 | 82.3166 | 99.9933 | 12.0188 | 1.6686 | 2.4489 | 0 | 0 | 200.4918
6006887925 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-624328114-624328114-Kofra | 624328114 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:30:16 | 07.07.2024 9:02:12 | 0.53222 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.022332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022332
6006887925 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-TR1 P1 ANA ŞALTER-603324759-Çıkış | 603324759 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:02:12 | 07.07.2024 9:24:16 | 0.36778 |  | 226 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 14.6132 | 0 | 0 | 0 | 7.6549 | 0 | 0 | 22.2681
6006887929 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD12-15-643235436-Fider | 643235436 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:42:27 | 07.07.2024 10:50:00 | 1.1258 |  | 7 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 0 | 1.2276 | 0 | 0 | 177.8358 | 0 | 58.254 | 0 | 237.3174
6006887929 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD12-3-644724384-Fider | 644724384 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:50:00 | 07.07.2024 10:53:26 | 0.057222 |  | 1676 | 1 | 357 |  | 73 | 1 |  | 0 | 14.5967 | 0.012666 | 6.2756 | 0 | 0.99752 | 11.42 | 0 | 33.3025
6006887930 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ524- P1 ANA ŞALTER-623445516-Çıkış | 623445516 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:52:12 | 07.07.2024 11:37:51 | 1.7608 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.589
6006887931 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT534- P1 ANA ŞALTER-636430207-Çıkış | 636430207 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:14:58 | 07.07.2024 9:45:21 | 1.5064 |  | 74 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 21.7797 | 0 | 1.2065 | 0 | 8.7641 | 0 | 0 | 31.7503
6006887931 | 2 | HATAY | DEFNE | BAP74-4-634966115-Fider | 634966115 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:45:21 | 07.07.2024 10:22:05 | 0.61222 | 2 | 1143 |  | 55 | 1 | 169 | 1 |  | 0 | 158.0002 | 0 | 9.7262 | 1.6268 | 51.5505 | 0.66357 | 0 | 221.5673
6006887935 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK026-TR1 P1 ANA ŞALTER-605612020-Çıkış | 605612020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:32:01 | 07.07.2024 11:24:22 | 2.8725 |  | 145 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 41.9226 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 43.3529
6006887935 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:24:22 | 07.07.2024 11:29:34 | 0.086667 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 7.6041 | 31.0999 | 0 | 0.10611 | 3.4871 | 1.6599 | 0 | 0 | 43.9571
6006887935 | 3 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK026-TR1__-605612021-Fider | 605612021 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:29:34 | 07.07.2024 12:34:14 | 1.0778 |  | 145 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 16.6832 | 0 | 0 | 0 | 0.61925 | 0 | 0 | 17.3025
6006887935 | 4 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:34:14 | 07.07.2024 13:35:10 | 1.0156 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 88.5294 | 362.0752 | 0 | 1.2326 | 40.8597 | 19.8522 | 0 | 0 | 512.5492
6006887936 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196-632069211-632069211-Kofra | 632069211 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:27:32 | 07.07.2024 20:23:17 | 11.9292 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4974
6006887937 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TGV981- P1 I-452294551-Çıkış | 452294551 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:36:18 | 07.07.2024 11:53:41 | 2.2897 |  | 170 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 98.6756 | 0 | 0 | 0 | 31.0006 | 0 | 0 | 129.6762
6006887938 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC850-TR1 P1 B-616180545-Çıkış | 616180545 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:37:47 | 07.07.2024 11:06:28 | 3.4781 |  | 40 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 55.0891 | 0 | 0.21425 | 0 | 0.82112 | 0 | 0 | 56.1245
6006887939 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK270-TR1 P1 D-435893873-Çıkış | 435893873 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:25:48 | 07.07.2024 9:13:48 | 0.8 |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 3.9856
6006887940 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY457-TR1 P1 A-602482010-Çıkış | 602482010 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:27:47 | 07.07.2024 10:59:23 | 2.5267 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.0665 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 0 | 14.7451
6006887940 | 2 | ADANA | ALADAĞ | TBY457-TR1 P1 ANA ŞALTER-602482016-Çıkış | 602482016 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:59:23 | 07.07.2024 11:52:20 | 0.8825 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.8907 | 0 | 0 | 0 | 0.69182 | 0 | 0 | 5.5825
6006887942 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC741- P1 ANA ŞALTER-634965490-Çıkış | 634965490 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:32:38 | 07.07.2024 13:38:23 | 0.095833 |  | 85 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.9679 | 0 | 0.018156 | 0 | 0.11091 | 0 | 0 | 2.097
6006887944 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG186- P1 ANA ŞALTER-638081953-Çıkış | 638081953 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:45:49 | 07.07.2024 13:41:48 | 2.9331 |  | 139 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 140.4331 | 0 | 0.82883 | 0 | 0.78612 | 0 | 0 | 142.048
6006887946 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEM038-TR1 P1 B-641307749-Çıkış | 641307749 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:30:49 | 07.07.2024 11:54:02 | 3.3869 |  | 22 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 14.0649 | 0 | 9.9003 | 0 | 2.0171 | 0 | 0 | 25.9824
6006887951 | 1 | HATAY | HASSA | TCL081-625305301-625305301-Kofra | 625305301 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:19:38 | 07.07.2024 9:11:06 | 0.85778 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.36022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36022
6006887951 | 2 | HATAY | HASSA | TCL081- P1 ANA ŞALTER-625002903-Çıkış | 625002903 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:11:06 | 07.07.2024 9:47:18 | 0.60333 |  | 62 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 13.8571 | 0 | 0.092547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9497
6006887956 | 1 | MERSİN | MUT | BFA33-622676946-622676946-Fider | 622676946 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:06:12 | 07.07.2024 14:31:39 | 4.4242 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 4.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7194
6006887965 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR344-TR1 P1 A-645372604-Çıkış | 645372604 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:36:04 | 07.07.2024 14:17:24 | 5.6889 |  | 31 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.0237 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0 | 15.1029
6006887965 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR344- P1 ANA ŞALTER-629737873-Çıkış | 629737873 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:17:24 | 07.07.2024 14:27:31 | 0.16861 |  | 78 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 0.87045 | 0 | 0.030145 | 0 | 0.16639 | 0 | 0 | 1.067
6006887967 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ598-TR1 P1 F-431261951-Çıkış | 431261951 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:38:02 | 07.07.2024 9:32:34 | 0.90889 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.8718 | 0 | 0 | 0 | 3.1952 | 0 | 0 | 11.067
6006887968 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY946- P1 ANA ŞALTER-631910344-Çıkış | 631910344 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:39:11 | 07.07.2024 10:10:08 | 1.5158 |  | 104 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 10.3051 | 0 | 0 | 0 | 1.6543 | 0 | 0 | 11.9594
6006887974 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:40:23 | 07.07.2024 8:52:03 | 0.19444 |  | 421 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 36.4235 | 12.011 | 3.4059 | 3.5851 | 1.4023 | 0 | 0.64236 | 57.4701
6006887975 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:29:54 | 07.07.2024 8:43:25 | 0.22528 | 4 | 391 | 50 | 13 | 2 | 22 |  |  | 0 | 33.2708 | 96.7603 | 8.5638 | 1.2792 | 1.5791 | 0 | 0 | 141.4532
6006887978 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDS518-641424933-641424933-Kofra | 641424933 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:40:07 | 07.07.2024 10:01:33 | 1.3572 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 3.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8856
6006887978 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDS518-TR1 ANA ŞALTER-641206988-Çıkış | 641206988 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:01:33 | 07.07.2024 11:04:51 | 1.055 |  | 71 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 28.3823 | 0 | 0 | 0 | 25.5518 | 0 | 0 | 53.934
6006887981 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA408-TR1 P1 E-459979441-Çıkış | 459979441 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:41:36 | 07.07.2024 14:26:53 | 5.7547 |  | 59 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 130.9453 | 0 | 0 | 0 | 16.0118 | 0 | 0 | 146.9572
6006887984 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-3-633734464-Fider | 633734464 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:40:48 | 07.07.2024 11:38:31 | 2.9619 | 1 | 214 |  | 72 |  | 67 |  |  | 42.9091 | 167.7837 | 0 | 33.5843 | 0 | 38.1063 | 0 | 0 | 282.3834
6006887984 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA854- P1 ANA ŞALTER-633736507-Çıkış | 633736507 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:38:31 | 07.07.2024 11:40:01 | 0.025 |  | 12 |  | 9 |  | 12 |  |  | 0 | 0.053482 | 0 | 0.056546 | 0 | 0.036679 | 0 | 0 | 0.14671
6006887985 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB799- P1 ANA ŞALTER-616537523-Çıkış | 616537523 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:24:26 | 07.07.2024 10:52:09 | 0.46194 |  | 80 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 10.6843 | 0 | 0.015723 | 0 | 0.0013493 | 0 | 0 | 10.7014
6006887988 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-4-616761722-Fider | 616761722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:44:45 | 07.07.2024 8:47:51 | 0.051667 |  | 926 |  | 15 | 5 | 24 |  |  | 0 | 8.836 | 0 | 0.14181 | 1.152 | 0.50847 | 0 | 0 | 10.6382
6006887989 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN87-TR1 P1 H-640004283-Çıkış | 640004283 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:43:05 | 07.07.2024 10:19:22 | 1.6047 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6871 | 0 | 0 | 3.6871
6006887990 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFD760- P1 ANA ŞALTER-421499532-Çıkış | 421499532 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:40:30 | 07.07.2024 10:03:44 | 0.38722 |  | 256 |  | 2 |  | 42 |  |  | 0 | 29.0356 | 0 | 0.21156 | 0 | 9.1349 | 0 | 0 | 38.3821
6006887991 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR795-TR1 P1 B-601824056-Çıkış | 601824056 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:45:39 | 07.07.2024 17:50:08 | 9.0747 |  | 38 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 43.7027 | 0 | 0 | 0 | 0.68236 | 0 | 0 | 44.3851
6006887992 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT784- P1 ANA ŞALTER-635670496-Çıkış | 635670496 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:39:54 | 07.07.2024 12:21:33 | 3.6942 |  | 35 |  | 40 |  | 15 |  |  | 0 | 49.833 | 0 | 35.4209 | 0 | 26.5966 | 0 | 0 | 111.8506
6006887994 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-619609535-619609535-Fider | 619609535 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:47:38 | 07.07.2024 10:25:01 | 1.6231 |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | 1.8444 | 0.57459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419
6006887994 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:25:01 | 07.07.2024 10:45:14 | 0.33694 | 1 | 97 | 26 | 38 |  | 4 |  |  | 0 | 11.3542 | 46.9755 | 21.5496 | 0 | 0.092326 | 0 | 0 | 79.9716
6006888004 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCF839-TR1 P1 E-644643988-Çıkış | 644643988 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:50:29 | 07.07.2024 9:25:05 | 0.57667 |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 6.6418
6006888005 | 1 | HATAY | BELEN | TCK803- P1 ANA ŞALTER-629364091-Çıkış | 629364091 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:53:29 | 07.07.2024 11:33:49 | 1.6722 |  | 213 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 95.839 | 0 | 0 | 0 | 4.4707 | 0 | 0 | 100.3097
6006888006 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ248-TR1 P1 C-624249554-Çıkış | 624249554 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:48:36 | 07.07.2024 13:03:41 | 4.2514 |  | 49 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 69.5008 | 0 | 0 | 0 | 70.4995 | 0 | 0 | 140.0002
6006888013 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR20-TR1 P1 F-438549340-Çıkış | 438549340 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:51:47 | 07.07.2024 9:45:22 | 0.89306 |  | 106 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.1384 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 17.1528
6006888013 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR20-TR1 P1 ANA ŞALTER-438549345-Çıkış | 438549345 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:45:22 | 07.07.2024 10:24:30 | 0.65222 |  | 159 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.2854 | 0 | 0 | 0 | 1.4815 | 0 | 0 | 19.7669
6006888014 | 1 | ADANA | FEKE | TFK355-TR1 P1 C-437318920-Çıkış | 437318920 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:49:06 | 07.07.2024 13:42:38 | 4.8922 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7755
6006888014 | 2 | ADANA | FEKE | BGF42-2-456282268-Fider | 456282268 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:42:38 | 07.07.2024 14:43:45 | 1.0186 |  | 220 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 41.383 | 0 | 0.23822 | 0 | 5.5283 | 0 | 0 | 47.1495
6006888016 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBR94-3-641177082-Fider | 641177082 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:52:36 | 07.07.2024 9:38:42 | 0.76833 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.6232 | 0 | 842.6232
6006888023 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TFK276-TR1 P1 D-437233928-Çıkış | 437233928 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:53:30 | 07.07.2024 9:24:35 | 0.51806 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 0 | 0 | 3.3442
6006888024 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU16-2-451996388-Fider | 451996388 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:55:35 | 07.07.2024 9:35:56 | 0.6725 |  | 119 | 16 | 77 | 2 | 44 |  |  | 0 | 52.1728 | 85.3722 | 118.8305 | 1.9574 | 10.6934 | 0 | 0 | 269.0264
6006888025 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK449- P1 ANA ŞALTER-623118348-Çıkış | 623118348 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:55:55 | 07.07.2024 15:05:22 | 5.1575 |  | 81 |  | 15 |  | 8 |  |  | 0 | 135.8325 | 0 | 38.8819 | 0 | 58.4636 | 0 | 0 | 233.1779
6006888029 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA614-3-638400428-Fider | 638400428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:57:22 | 07.07.2024 9:30:36 | 0.55389 | 1 | 997 | 4 | 63 | 9 | 144 | 4 |  | 28.8856 | 191.1802 | 16.3677 | 17.2665 | 68.8015 | 76.9087 | 89.5233 | 0 | 488.9334
6006888032 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV333- P1 ANA ŞALTER-645793634-Çıkış | 645793634 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:40:04 | 07.07.2024 11:52:02 | 3.1994 |  | 30 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 37.3041 | 0 | 2.8555 | 0 | 1.5911 | 0 | 0 | 41.7507
6006888033 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TFK441-TR1 P1 C-430787576-Çıkış | 430787576 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:42:47 | 07.07.2024 13:24:53 | 3.7017 |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.4733 | 0 | 0 | 0 | 82.9009 | 0 | 0 | 96.3742
6006888034 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-3-452830676-Fider | 452830676 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:59:01 | 07.07.2024 11:09:11 | 2.1694 | 1 | 333 | 2 | 73 | 2 | 20 |  | 3 | 0 | 105.2498 | 53.9136 | 24.1094 | 66.4003 | 305.0457 | 0 | 36.2131 | 590.9318
6006888035 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-3-605298804-Fider | 605298804 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:59:20 | 07.07.2024 9:01:16 | 0.032222 | 1 | 556 | 1 | 13 |  | 18 |  |  | 0 | 2.9775 | 0.16521 | 0.072456 | 0 | 0.10973 | 0 | 0 | 3.3249
6006888036 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:59:29 | 07.07.2024 9:02:53 | 0.056667 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.045021 | 9.4278 | 4.3017 | 1.522 | 0.025313 | 0.54507 | 0 | 0 | 15.8669
6006888039 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK225-5-454533925-Fider | 454533925 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:00:39 | 07.07.2024 9:11:31 | 0.18111 |  | 389 |  | 1 | 4 | 39 |  |  | 0 | 24.114 | 0 | 0.043335 | 1.085 | 10.6151 | 0 | 0 | 35.8574
6006888040 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-6-634011020-Fider | 634011020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:00:36 | 07.07.2024 9:07:22 | 0.11278 |  | 844 |  | 17 |  | 93 |  |  | 0 | 18.856 | 0 | 0.13315 | 0 | 3.0662 | 0 | 0 | 22.0554
6006888042 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-451891202-451891202-Fider | 451891202 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:00:21 | 07.07.2024 10:07:29 | 1.1189 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672
6006888042 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-1-601207498-Fider | 601207498 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:07:29 | 07.07.2024 10:18:02 | 0.17583 |  | 492 | 1 | 4 | 2 | 38 |  |  | 0 | 13.395 | 0.014598 | 0.021536 | 0.090924 | 1.8728 | 0 | 0 | 15.3948
6006888043 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-5-456994372-Fider | 456994372 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:17:52 | 07.07.2024 9:24:26 | 0.10944 | 2 | 1417 | 11 |  | 11 | 248 |  | 1 | 3.0074 | 32.6394 | 15.1781 | 0 | 10.3003 | 16.783 | 0 | 0.095813 | 78.004
6006888046 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-19-602766149-Fider | 602766149 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:01:25 | 07.07.2024 9:06:21 | 0.082222 | 4 | 26 | 2 | 4 | 3 | 23 | 1 |  | 0.076572 | 0.424 | 0.80718 | 0.25402 | 0.59408 | 1.4638 | 23.1789 | 0 | 26.7985
6006888048 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH72-TR1 P1 B-447908935-Çıkış | 447908935 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:00:52 | 07.07.2024 9:38:48 | 0.63222 |  | 23 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 3.3733 | 0 | 0.22536 | 0 | 0.99971 | 0 | 0 | 4.5984
6006888059 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK542-TR1 P1 D-431364452-Çıkış | 431364452 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:57:56 | 07.07.2024 14:17:38 | 5.3283 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 15.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7492
6006888068 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEM028-TR1 P1 B-641306609-Çıkış | 641306609 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:52:23 | 07.07.2024 17:22:47 | 8.5067 |  | 96 |  | 42 |  | 5 |  |  | 0 | 204.9021 | 0 | 21.7385 | 0 | 3.0427 | 0 | 0 | 229.6833
6006888073 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-2-452830677-Fider | 452830677 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:07:25 | 07.07.2024 13:13:55 | 0.10833 |  | 223 | 1 | 153 |  | 13 |  |  | 0 | 4.5786 | 10.8604 | 2.026 | 0 | 0.27228 | 0 | 0 | 17.7373
6006888074 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB75-15-642246106-Fider | 642246106 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:09:43 | 07.07.2024 9:34:18 | 0.40972 | 7 | 979 |  | 1 | 3 | 150 | 6 | 3 | 2.2152 | 149.1474 | 0 | 0.038958 | 29.3425 | 113.8755 | 122.697 | 4.7953 | 422.1119
6006888084 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-2-448448969-Fider | 448448969 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:50:36 | 07.07.2024 15:20:13 | 5.4936 | 3 | 27 | 7 | 15 |  | 6 |  |  | 32.2804 | 29.7427 | 60.7222 | 26.8824 | 0 | 10.2479 | 0 | 0 | 159.8755
6006888085 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT453- P1 ANA ŞALTER-633586973-Çıkış | 633586973 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:04:03 | 07.07.2024 12:55:03 | 0.85 |  | 16 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0.8789 | 0 | 0.28671 | 0 | 2.1031e-05 | 0 | 0 | 1.1656
6006888096 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF50-613304498-613304498-Fider | 613304498 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 7:29:52 | 07.07.2024 10:59:42 | 3.4972 |  | 39 | 5 |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 33.902 | 161.6606 | 0 | 35.3709 | 0 | 0 | 0 | 230.9336
6006888096 | 2 | ADANA | CEYHAN | BGF50-3-456432374-Fider | 456432374 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:59:42 | 07.07.2024 12:25:11 | 1.4247 | 2 | 100 | 11 | 1 | 3 | 5 |  |  | 2.354 | 37.3384 | 324.4176 | 0 | 61.0849 | 0.82021 | 0 | 0 | 426.0151
6006888097 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:15:16 | 07.07.2024 9:20:59 | 0.095278 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.024872 | 45.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3001
6006888107 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:58:15 | 07.07.2024 16:16:09 | 1.2983 | 2 | 65 | 30 | 2 |  | 1 |  |  | 7.8047 | 39.2676 | 482.0727 | 41.363 | 0 | 0.43171 | 0 | 0 | 570.9397
6006888112 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC587-613017772-613017772-Kofra | 613017772 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:28:15 | 07.07.2024 14:17:47 | 5.8256 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 85.2707 | 0 | 0 | 0 | 35.8587 | 0 | 0 | 121.1293
6006888112 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC587- P1 E-616332986-Çıkış | 616332986 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:17:47 | 07.07.2024 17:07:45 | 2.8328 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 41.8955 | 0 | 0 | 0 | 19.2374 | 0 | 0 | 61.1329
6006888113 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:20:37 | 07.07.2024 9:35:18 | 0.24472 | 14 | 1289 | 6 | 216 | 11 | 605 | 6 | 3 | 10.6258 | 148.8453 | 6.502 | 28.2442 | 32.2526 | 73.1696 | 149.9359 | 1.0492 | 450.6245
6006888114 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-13-645301503-Fider | 645301503 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:20:38 | 07.07.2024 9:29:53 | 0.15417 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 7.6534 | 0 | 0 | 0 | 0.65218 | 0 | 8.3056
6006888118 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH027- P1 ANA ŞALTER-631387627-Çıkış | 631387627 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:15:21 | 07.07.2024 12:55:04 | 0.66194 |  | 61 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 11.2517 | 0 | 0.00015483 | 0 | 7.2575 | 0 | 0 | 18.5093
6006888122 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-15-452499234-Fider | 452499234 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:22:45 | 07.07.2024 9:24:28 | 0.028611 | 15 | 2588 | 52 | 75 | 6 | 353 | 2 | 1 | 7.2056 | 19.0245 | 5.3558 | 2.7253 | 1.7057 | 7.4585 | 0.026938 | 0.0023688 | 43.5046
6006888126 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL544-TR1 P1 E-624957915-Çıkış | 624957915 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:57:33 | 07.07.2024 10:07:29 | 1.1656 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.7174 | 0 | 0 | 0 | 0.041901 | 0 | 0 | 12.7593
6006888127 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-3-447699099-Fider | 447699099 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:25:17 | 07.07.2024 9:50:06 | 0.41361 | 2 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1981
6006888128 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:25:17 | 07.07.2024 9:30:03 | 0.079444 | 6 | 426 |  | 10 | 3 | 16 | 1 |  | 0 | 7.1961 | 0 | 0.1383 | 0.72858 | 1.2889 | 10.768 | 0 | 20.1199
6006888129 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | 625904864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:25:16 | 07.07.2024 9:50:25 | 0.41917 | 3 | 548 | 32 | 3 | 2 | 17 |  |  | 4.1997 | 52.2155 | 78.6465 | 0.88825 | 0.0053999 | 1.2546 | 0 | 0 | 137.2099
6006888132 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY621-TR1 P1 B-632498484-Çıkış | 632498484 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:16:28 | 07.07.2024 13:41:01 | 4.4092 |  | 29 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 50.3344 | 0 | 16.4571 | 0 | 0.060452 | 0 | 0 | 66.8519
6006888133 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-607004062-607004062-Fider | 607004062 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:50:48 | 07.07.2024 13:21:15 | 4.5075 | 3 | 3 | 8 |  |  | 1 |  |  | 2.9183 | 2.2054 | 301.2815 | 0 | 0 | 2.9447 | 0 | 0 | 309.3499
6006888136 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV860-TR1 P1 C-611725168-Çıkış | 611725168 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:27:08 | 07.07.2024 13:05:07 | 3.6331 |  | 69 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 32.5723 | 0 | 0.16538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7377
6006888138 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU007-603024893-603024893-Kofra | 603024893 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:26:08 | 07.07.2024 10:13:16 | 0.78556 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.60958 | 0 | 0 | 0 | 0.75132 | 0 | 0 | 1.3609
6006888145 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH044-2-626628682-Fider | 626628682 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:30:40 | 07.07.2024 17:26:43 | 7.9342 | 8 | 11407 | 8 | 30 | 19 | 1434 | 5 |  | 6770.5237 | 31220.1947 | 565.6045 | 648.7403 | 3085.7028 | 11559.9639 | 3305.8073 | 0 | 57156.5372
6006888150 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-616993707-616993707-Fider | 616993707 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:18:52 | 07.07.2024 11:12:37 | 1.8958 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 57.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6719
6006888150 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN11-3-456022675-Fider | 456022675 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:12:37 | 07.07.2024 12:29:17 | 1.2778 | 1 | 93 | 9 | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 50.7724 | 88.182 | 33.9604 | 0 | 0.47182 | 0 | 0 | 173.3867
6006888170 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT964-TR1 P1 C-630737755-Çıkış | 630737755 | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:59:52 | 07.07.2024 18:37:54 | 7.6339 |  | 10 | [5 empty] | 1 | 0 | 9.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7874 | 43.0404
6006888175 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCL894-635250089-635250089-Fider | 635250089 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:17:19 | 07.07.2024 18:00:34 | 5.7208 |  | 306 | 1 | 14 |  | 39 |  |  | 0 | 886.97 | 0.011511 | 65.1187 | 0 | 95.1803 | 0 | 0 | 1047.2806
6006888175 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP119-3-632512917-Fider | 632512917 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:00:34 | 07.07.2024 18:56:19 | 0.92917 |  | 690 | 1 | 22 |  | 64 |  |  | 0 | 292.8049 | 0 | 13.0457 | 0 | 25.6761 | 0 | 0 | 331.5267
6006888187 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCY581- P1 ANA ŞALTER-633736877-Çıkış | 633736877 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:44:11 | 07.07.2024 12:20:01 | 2.5972 |  | 61 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 38.3291 | 0 | 0.66823 | 0 | 2.1734 | 0 | 0 | 41.1707
6006888194 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBU201-TR1 ANA ŞALTER-624777179-Çıkış | 624777179 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:41:33 | 07.07.2024 13:15:13 | 3.5611 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 29.5126 | 0 | 0 | 0 | 1.9252 | 0 | 0 | 31.4377
6006888197 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC733-TR1 P1 L-634967098-Çıkış | 634967098 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:45:38 | 07.07.2024 13:54:52 | 4.1539 |  | 80 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 63.4309 | 0 | 2.7872 | 0 | 21.8641 | 0 | 0 | 88.0822
6006888197 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC733-642941087-642941087-Kofra | 642941087 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:54:52 | 07.07.2024 14:23:43 | 0.48083 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025979 | 0 | 0 | 0.025979
6006888198 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT49-5-628068078-Fider | 628068078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:46:28 | 07.07.2024 9:51:37 | 0.086024 |  | 210 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.9363 | 0 | 0 | 0 | 0.7462 | 0 | 0 | 4.6825
6006888203 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-3-456259900-Fider | 456259900 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:46:42 | 07.07.2024 10:11:47 | 0.41806 |  | 8 |  |  | 1 | 33 |  |  | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 18.9662 | 24.9792 | 0 | 0 | 45.0277
6006888204 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-632126386-632126386-Fider | 632126386 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:06:21 | 07.07.2024 13:33:26 | 4.4514 | 3 | 252 | 1 | 35 | 4 | 16 |  |  | 16.4772 | 263.6645 | 46.313 | 14.8667 | 175.536 | 28.7562 | 0 | 0 | 545.6136
6006888204 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-2-634036806-Fider | 634036806 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:33:26 | 07.07.2024 14:02:20 | 0.48167 | 1 | 305 |  | 41 | 2 | 27 |  |  | 3.7236 | 42.4218 | 0 | 11.0238 | 14.842 | 6.854 | 0 | 0 | 78.8652
6006888205 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-8-601988958-Fider | 601988958 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:46:55 | 07.07.2024 9:57:43 | 0.18 | 1 | 2091 |  | 4 |  | 301 |  |  | 0 | 147.149 | 0 | 0.1318 | 0 | 42.829 | 0 | 0 | 190.1098
6006888209 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:49:11 | 07.07.2024 9:58:58 | 0.16306 | 1 | 1380 |  | 132 | 5 | 124 |  |  | 0 | 48.0017 | 0 | 3.3388 | 8.6111 | 6.7562 | 0 | 0 | 66.7077
6006888210 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK921-TR1 P1 A-630410964-Çıkış | 630410964 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:48:04 | 07.07.2024 12:48:43 | 3.0108 |  | 57 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 25.806 | 0 | 0 | 0 | 4.7641 | 0 | 0 | 30.5701
6006888210 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK921- P1 ANA ŞALTER-630410961-Çıkış | 630410961 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:48:43 | 07.07.2024 12:58:35 | 0.16444 |  | 129 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 2.8481 | 0 | 0.058534 | 0 | 0.38947 | 0 | 0 | 3.2961
6006888211 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK370-TR1 P1 D-623055932-Çıkış | 623055932 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:12:37 | 07.07.2024 15:53:52 | 7.6875 |  | 14 |  | 31 |  |  |  |  | 0 | 19.0475 | 0 | 67.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1721
6006888218 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED199-TR1 A-458409213-Çıkış | 458409213 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:58:46 | 07.07.2024 14:15:27 | 3.2781 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.3672 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0 | 8.6463
6006888221 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-TR1 P1 D-634965927-Çıkış | 634965927 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:50:12 | 07.07.2024 12:20:27 | 2.5042 |  | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.169 | 0 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 0 | 25.8506
6006888221 | 2 | HATAY | DEFNE | BAP75-19-634965852-Fider | 634965852 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:20:27 | 07.07.2024 12:57:20 | 0.61472 |  | 154 |  | 7 |  | 13 |  |  | 0 | 21.9514 | 0 | 0.71677 | 0 | 5.4454 | 0 | 0 | 28.1136
6006888226 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG115-638003608-638003608-Kofra | 638003608 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:55:00 | 07.07.2024 16:49:44 | 6.9122 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 28.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6974
6006888226 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEG115- P1 ANA ŞALTER-450809682-Çıkış | 450809682 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:49:44 | 07.07.2024 17:27:06 | 0.62278 |  | 434 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 79.16 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 0 | 0 | 101.59
6006888239 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH035-4-639417577-Fider | 639417577 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:58:26 | 07.07.2024 10:10:38 | 0.20333 | 1 | 450 | 1 |  | 1 | 8 |  |  | 1.5431 | 27.6894 | 0.051771 | 0 | 3.6048 | 1.8798 | 0 | 0 | 34.7689
6006888241 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731519-Fider | 625731519 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:59:22 | 07.07.2024 10:10:09 | 0.17972 |  | 859 |  | 1 |  | 207 |  |  | 0 | 54.8669 | 0 | 0 | 0 | 17.2939 | 0 | 0 | 72.1608
6006888242 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:59:22 | 07.07.2024 10:09:57 | 0.17639 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 35.2278 | 0 | 0 | 0 | 5.1306 | 0 | 0 | 40.3584
6006888251 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:00:52 | 07.07.2024 10:46:18 | 0.75722 | 5 | 268 | 16 | 2 | 2 | 8 |  |  | 26.3999 | 70.5959 | 102.3338 | 21.6082 | 13.502 | 6.8232 | 0 | 0 | 241.263
6006888252 | 1 | HATAY | HASSA | TCR677-626231212-626231212-Kofra | 626231212 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:00:31 | 07.07.2024 10:42:01 | 0.69167 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
6006888257 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE463- P1 ANA ŞALTER-636509703-Çıkış | 636509703 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:58:03 | 07.07.2024 11:50:17 | 1.8706 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.8463 | 0 | 0 | 0 | 4.3075 | 0 | 0 | 6.1538
6006888261 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGV610-TR1 P1_SJB479 A-452657881-Çıkış | 452657881 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:45:18 | 07.07.2024 11:32:48 | 0.79167 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015764
6006888262 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-602008243-602008243-Fider | 602008243 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:47:14 | 07.07.2024 10:47:45 | 1.0086 | 2 | 323 | 2 | 11 |  | 24 |  |  | 0.77607 | 84.2224 | 1.3792 | 5.0523 | 0 | 6.5768 | 0 | 0 | 98.0069
6006888262 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177200-Fider | 415177200 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:47:45 | 07.07.2024 11:54:15 | 1.1083 | 16 | 1304 | 39 | 23 | 8 | 84 | 1 |  | 35.748 | 396.3514 | 652.4316 | 67.2547 | 59.4175 | 30.9778 | 2.6696 | 0 | 1244.8506
6006888265 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP173- P1 ANA ŞALTER-601936961-Çıkış | 601936961 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:21:43 | 07.07.2024 13:18:40 | 1.9492 |  | 176 |  | 5 |  | 15 |  |  | 0 | 92.6077 | 0 | 3.3095 | 0 | 12.6782 | 0 | 0 | 108.5954
6006888274 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGC76-8-646261014-Fider | 646261014 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:47:37 | 07.07.2024 10:04:45 | 0.28556 | 5 | 631 | 19 | 9 | 12 | 63 | 3 |  | 0.093793 | 84.1362 | 21.535 | 9.623 | 211.7633 | 12.4338 | 35.631 | 0 | 375.216
6006888280 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB487- P1 B-620143112-Çıkış | 620143112 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:51:27 | 07.07.2024 11:49:07 | 2.9611 |  | 31 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 12.396 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 14.5042
6006888280 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB487-TR1 P1 ANA ŞALTER-620143115-Çıkış | 620143115 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:49:07 | 07.07.2024 12:08:35 | 0.32444 |  | 106 |  | 14 |  | 2 |  | 1 | 0 | 4.8115 | 0 | 0.49277 | 0 | 0.0032786 | 0 | 0.11994 | 5.4275
6006888283 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM600-601205303-601205303-Kofra | 601205303 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:58:11 | 07.07.2024 11:01:17 | 2.0517 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.45769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45769
6006888283 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM600- P1 ANA ŞALTER-600713774-Çıkış | 600713774 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:01:17 | 07.07.2024 11:43:57 | 0.71111 |  | 241 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 49.9509 | 0 | 0.015843 | 0 | 4.9531 | 0 | 0 | 54.9198
6006888287 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-3-459359523-Fider | 459359523 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:01:23 | 07.07.2024 11:00:00 | 0.97694 | 2 | 186 | 35 | 12 |  | 6 |  |  | 27.9762 | 49.1902 | 462.4776 | 38.6385 | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 579.5528
6006888297 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEB226-TR1 P1 K-457215587-Çıkış | 457215587 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:42:43 | 07.07.2024 11:38:32 | 0.93028 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.58754 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 3.1235
6006888298 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU37-3-452845343-Fider | 452845343 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:27:50 | 07.07.2024 18:13:18 | 0.75778 |  | 273 |  | 163 |  | 9 | 1 |  | 0 | 45.7864 | 0 | 92.1457 | 0 | 1.441 | 5.7442 | 0 | 145.1173
6006888305 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA59-4-452022177-Fider | 452022177 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:11:15 | 07.07.2024 10:56:56 | 0.76139 |  | 342 |  | 19 |  | 74 |  |  | 0 | 63.5931 | 0 | 9.1388 | 0 | 35.1492 | 0 | 0 | 107.8811
6006888307 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE936-TR1 P1 K-635751843-Çıkış | 635751843 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:17:16 | 07.07.2024 14:07:02 | 3.8294 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7777
6006888314 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BDB55-4-642474049-Fider | 642474049 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:18:33 | 07.07.2024 10:59:39 | 0.685 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.8137 | 0 | 0 | 0 | 981.8137
6006888315 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCF839-TR1 P1 E-644643988-Çıkış | 644643988 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:09:01 | 07.07.2024 15:41:37 | 5.5433 |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 58.6649 | 0 | 0 | 0 | 12.714 | 0 | 0 | 71.379
6006888319 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV866- P1 ANA ŞALTER-626702706-Çıkış | 626702706 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:51:03 | 07.07.2024 11:38:30 | 0.79083 |  | 38 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 8.0707 | 0 | 5.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1272
6006888320 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN252-TR1 B-623339386-Çıkış | 623339386 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:21:58 | 07.07.2024 11:05:58 | 0.73333 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.45951 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 0 | 0 | 2.2049
6006888322 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-615738365-615738365-Fider | 615738365 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:18:42 | 07.07.2024 11:21:09 | 1.0408 | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 8.0897 | 0 | 297.8757 | 0 | 306.9981
6006888322 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR25-19-602766149-Fider | 602766149 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:21:09 | 07.07.2024 11:40:10 | 0.31694 | 4 | 26 | 2 | 4 | 3 | 23 | 1 |  | 0.32018 | 1.7729 | 3.2217 | 1.0139 | 2.5226 | 6.854 | 90.2657 | 0 | 105.971
6006888324 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN37-5-449203821-Fider | 449203821 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:24:17 | 07.07.2024 12:33:41 | 2.1567 | 1 | 337 |  | 19 |  | 11 |  |  | 5.2644 | 135.4505 | 0 | 12.6801 | 0 | 6.7697 | 0 | 0 | 160.1647
6006888327 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB709-3-641865819-Fider | 641865819 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:25:15 | 07.07.2024 11:05:23 | 0.66889 |  | 1178 | 1 | 63 | 1 | 153 |  |  | 0 | 252.1811 | 1.0387 | 73.6118 | 2.5209 | 39.9073 | 0 | 0 | 369.2597
6006888335 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:27:49 | 07.07.2024 10:33:23 | 0.092778 | 1 | 1380 |  | 132 | 5 | 124 |  |  | 0 | 28.8286 | 0 | 1.9913 | 5.2057 | 4.4395 | 0 | 0 | 40.4651
6006888336 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU027-TR1 P1 D-613010109-Çıkış | 613010109 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:49:33 | 07.07.2024 14:45:05 | 0.92556 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.2863 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 8.3906
6006888340 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB071-TR-A__-416354123-Fider | 416354123 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:26:18 | 07.07.2024 11:29:58 | 2.0611 |  | 182 |  | 1 |  | 43 |  |  | 0 | 108.2148 | 0 | 3.2388 | 0 | 40.3503 | 0 | 0 | 151.8039
6006888340 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEA346-3-421268192-Fider | 421268192 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:29:58 | 07.07.2024 11:53:52 | 0.39833 |  | 526 |  |  | 1 | 29 |  |  | 0 | 59.1525 | 0 | 0 | 2.0794 | 6.3045 | 0 | 0 | 67.5365
6006888350 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731519-Fider | 625731519 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:30:51 | 07.07.2024 10:40:34 | 0.16194 |  | 859 |  | 1 |  | 207 |  |  | 0 | 49.593 | 0 | 0 | 0 | 15.7071 | 0 | 0 | 65.3001
6006888355 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV82 -1-459392853-Fider | 459392853 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:27:23 | 07.07.2024 10:36:32 | 0.1525 | 64 | 1713 | 292 | 66 | 37 | 100 | 3 |  | 9.3567 | 84.6469 | 283.5873 | 32.7763 | 39.621 | 7.0419 | 19.9219 | 0 | 476.952
6006888360 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV928-TR1 P1 B-611721850-Çıkış | 611721850 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:29:51 | 07.07.2024 14:01:49 | 3.5328 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5278
6006888362 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-4-602769054-Fider | 602769054 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:28:22 | 07.07.2024 10:34:56 | 0.10944 | 5 | 491 | 57 | 9 | 4 | 42 |  |  | 0.075098 | 16.8586 | 33.9108 | 1.1695 | 7.1051 | 2.6206 | 0 | 0 | 61.7397
6006888367 | 1 | HATAY | REYHANLI | SJS625-TR1 A-458341786-Çıkış | 458341786 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:34:02 | 07.07.2024 15:08:01 | 4.5664 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.026 | 0 | 0 | 41.026
6006888377 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:36:47 | 07.07.2024 10:44:49 | 0.13389 |  | 635 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 18.388 | 0 | 0.11387 | 0.19086 | 0.45852 | 3.3351 | 0 | 22.4863
6006888379 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED647-TR1 P1 C-643010668-Çıkış | 643010668 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:13:07 | 07.07.2024 14:22:12 | 4.1514 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.7494 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 7.7734
6006888381 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB876- P1 ANA ŞALTER-605294853-Çıkış | 605294853 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:07:14 | 07.07.2024 16:13:15 | 0.10028 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 0.14598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14598
6006888382 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TJH652-TR1 P1 A-459630505-Çıkış | 459630505 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:48:59 | 07.07.2024 16:33:45 | 0.74611 |  | 115 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.8018 | 0 | 0 | 0 | 0.20081 | 0 | 0 | 25.0026
6006888385 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN130-605312734-605312734-Kofra | 605312734 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:28:30 | 07.07.2024 11:38:55 | 0.17361 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.20963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20963
6006888385 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN128-2-451228047-Fider | 451228047 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:38:55 | 07.07.2024 12:34:52 | 0.9325 |  | 801 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 327.2457 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 0 | 0 | 360.079
6006888393 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEG014-TR1 ANA ŞALTER-633460696-Çıkış | 633460696 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:14:45 | 07.07.2024 12:59:43 | 1.7494 |  | 80 | [6 empty] | 0 | 58.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0912
6006888401 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN94-2-640663133-Fider | 640663133 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:44:08 | 07.07.2024 10:55:14 | 0.185 |  | 422 |  |  |  | 123 |  |  | 0 | 39.1513 | 0 | 0 | 0 | 45.0354 | 0 | 0 | 84.1867
6006888403 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT792-2-600791346-Fider | 600791346 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:07:22 | 07.07.2024 11:16:02 | 0.14444 |  | 2491 |  | 2 |  | 210 |  |  | 0 | 140.9874 | 0 | 0.12449 | 0 | 24.9478 | 0 | 0 | 166.0597
6006888405 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT97-630090970-630090970-Fider | 630090970 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:16:04 | 07.07.2024 11:13:44 | 0.96111 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 3.434
6006888405 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | BAT97-5-631916524-Fider | 631916524 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:13:44 | 07.07.2024 11:26:03 | 0.20528 |  | 3323 | 1 | 196 | 6 | 520 | 2 | 6 | 0 | 186.3706 | 0.81684 | 64.0373 | 9.2543 | 90.6969 | 22.695 | 0.75235 | 374.6233
6006888411 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR748-3-457525243-Fider | 457525243 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:19:55 | 07.07.2024 11:51:13 | 0.52167 |  | 273 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 40.6022 | 0 | 0 | 0 | 1.7519 | 0 | 0 | 42.3541
6006888416 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 A-601733719-Çıkış | 601733719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:34:15 | 07.07.2024 12:16:12 | 1.6992 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 170.6983 | 0 | 0 | 0 | 6.0659 | 0 | 0 | 176.7641
6006888430 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF53-2-456407880-Fider | 456407880 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:55:09 | 07.07.2024 11:07:42 | 0.20917 | 3 |  | 12 | 6 | 1 |  |  |  | 0.26463 | 0 | 36.8375 | 24.0886 | 0.03396 | 0 | 0 | 0 | 61.2247
6006888431 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-2-460226752-Fider | 460226752 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:55:12 | 07.07.2024 12:05:05 | 1.1647 | 1 |  | 25 |  | 3 |  |  |  | 0.69777 | 0 | 693.5081 | 0 | 9.5726 | 0 | 0 | 0 | 703.7785
6006888433 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT244-632796945-632796945-Kofra | 632796945 | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:55:04 | 07.07.2024 13:45:12 | 2.8356 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0019812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019812
6006888437 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:57:03 | 07.07.2024 11:02:04 | 0.083611 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.039133 | 3.3009 | 1.3569 | 0.69717 | 0.11397 | 0.33544 | 0 | 0 | 5.8435
6006888438 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV764-TR1 P1 C-602261902-Çıkış | 602261902 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:55:34 | 07.07.2024 14:45:33 | 7.8331 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.9526 | 0 | 0 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 34.4297
6006888451 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT652-637521451-637521451-Kofra | 637521451 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:54:12 | 07.07.2024 13:13:06 | 2.315 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050401 | 0 | 0 | 0.050401
6006888451 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538944-Fider | 646538944 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:13:06 | 07.07.2024 14:22:28 | 1.1561 |  | 635 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 161.1679 | 0 | 0.9632 | 1.7343 | 4.2681 | 28.8276 | 0 | 196.9611
6006888454 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD32-8-444590764-Fider | 444590764 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:39:16 | 07.07.2024 12:07:00 | 0.46222 | 10 | 936 | 11 | 44 | 1 | 59 | 2 | 1 | 20.2212 | 147.9442 | 42.5401 | 22.2993 | 0.94319 | 60.885 | 2.2275 | 0.044327 | 297.1046
6006888459 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-3-459457293-Fider | 459457293 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:06:40 | 07.07.2024 11:10:30 | 0.063889 | 7 | 302 | 19 | 24 | 1 | 17 |  |  | 0.79745 | 5.0031 | 12.9081 | 4.4732 | 0 | 0.28495 | 0 | 0 | 23.4668
6006888462 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ280-4-622076620-Fider | 622076620 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:06:53 | 07.07.2024 11:28:40 | 0.36306 |  | 466 |  | 1 |  | 246 |  |  | 0 | 40.8165 | 0 | 0 | 0 | 83.1662 | 0 | 0 | 123.9828
6006888464 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL537-3-624958807-Fider | 624958807 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:08:18 | 07.07.2024 12:00:30 | 0.87 |  | 155 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 19.9071 | 0 | 0 | 0 | 35.5767 | 0 | 0 | 55.4838
6006888465 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-1-634011053-Fider | 634011053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:08:19 | 07.07.2024 11:12:51 | 0.075556 | 2 | 1659 | 2 | 54 | 5 | 173 |  |  | 3.3712 | 29.7758 | 8.2938 | 1.6806 | 2.8575 | 4.3897 | 0 | 0 | 50.3687
6006888478 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR181-TR1 P1 ANA ŞALTER-627134456-Çıkış | 627134456 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:44:31 | 07.07.2024 12:35:05 | 0.84278 |  | 322 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 77.8647 | 0 | 0 | 0 | 7.2496 | 0 | 0 | 85.1144
6006888485 | 1 | ADANA | POZANTI | TGP169-TR1 P1 C-644809514-Çıkış | 644809514 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:17:18 | 07.07.2024 13:29:26 | 2.2022 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.1031 | 0 | 0 | 0 | 22.8858 | 0 | 0 | 35.9889
6006888486 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SGU225-TR1 D-645002396-Çıkış | 645002396 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:16:21 | 07.07.2024 14:33:00 | 4.2775 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 158.2231 | 0 | 0 | 0 | 11.6799 | 0 | 0 | 169.903
6006888495 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22-13-624959852-Fider | 624959852 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:20:04 | 07.07.2024 11:37:02 | 0.28278 | 1 | 2442 |  | 11 | 3 | 114 |  | 1 | 0.50873 | 224.8852 | 0 | 1.5128 | 12.3283 | 46.7163 | 0 | 0.039686 | 285.991
6006888495 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22-16-643405941-Fider | 643405941 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:37:02 | 07.07.2024 11:41:10 | 0.068889 | 2 | 10424 | 3 | 19 | 5 | 632 | 1 | 2 | 1.0674 | 286.7253 | 0.78302 | 2.33 | 10.9817 | 43.3706 | 3.0778 | 0.0096721 | 348.3456
6006888498 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-1-624576735-Fider | 624576735 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:09:14 | 07.07.2024 12:00:30 | 0.85444 | 2 | 540 | 43 | 14 | 6 | 54 |  |  | 21.2228 | 272.1795 | 244.4004 | 14.4282 | 41.0729 | 28.0887 | 0 | 0 | 621.3925
6006888499 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT295-TR1 P1 D-631910072-Çıkış | 631910072 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:35:21 | 07.07.2024 18:52:11 | 8.2806 |  | 86 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 84.2142 | 0 | 4.3187 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 90.3816
6006888503 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN94-4-616408962-Fider | 616408962 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:20:22 | 07.07.2024 12:15:59 | 0.92694 |  | 415 | 1 | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 92.3424 | 0.83052 | 0.0023437 | 0 | 7.4813 | 0 | 0 | 100.6566
6006888506 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS822-TR1 P1 F-630885384-Çıkış | 630885384 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:16:33 | 07.07.2024 18:11:52 | 6.9219 |  | 61 |  | 16 |  | 7 |  |  | 0 | 129.8628 | 0 | 31.3696 | 0 | 33.3904 | 0 | 0 | 194.6229
6006888506 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS822- P1 ANA ŞALTER-630885390-Çıkış | 630885390 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:11:52 | 07.07.2024 18:20:54 | 0.15056 |  | 55 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 2.5991 | 0 | 0.13247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7316
6006888506 | 3 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-2-437322985-Fider | 437322985 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:20:54 | 07.07.2024 19:08:52 | 0.79944 |  | 1453 | 8 | 870 | 4 | 73 |  | 3 | 0 | 362.4687 | 66.1005 | 310.4895 | 28.9006 | 52.0504 | 0 | 0.98212 | 820.9918
6006888507 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGV599-620070817-620070817-Fider | 620070817 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:11:27 | 07.07.2024 12:34:04 | 1.3769 |  | 15 |  | 33 |  | 2 |  |  | 0 | 5.3346 | 0 | 58.0263 | 0 | 0.72628 | 0 | 0 | 64.0872
6006888507 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TGV599-3-452965527-Fider | 452965527 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:34:04 | 07.07.2024 12:56:19 | 0.37083 |  | 284 | 2 | 160 | 8 | 19 |  |  | 0 | 31.3488 | 0.22325 | 60.7515 | 19.7188 | 9.2776 | 0 | 0 | 121.3199
6006888512 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR572-TR1 P1 C-453563840-Çıkış | 453563840 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:24:21 | 07.07.2024 12:19:17 | 1.9156 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0 | 2.0285 | 0 | 0 | 3.1661
6006888527 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM567-621977939-621977939-Fider | 621977939 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:05:44 | 07.07.2024 22:12:20 | 11.11 |  | 20 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 26.9741 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6271
6006888527 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-11-449136685-Fider | 449136685 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:12:20 | 07.07.2024 22:26:39 | 0.23861 |  | 476 |  | 67 | 3 | 12 |  |  | 0 | 12.9698 | 0 | 1.7067 | 1.1016 | 0.44461 | 0 | 0 | 16.2228
6006888537 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-4-627642353-Fider | 627642353 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:31:12 | 07.07.2024 11:38:50 | 0.12722 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006888540 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-1-458144560-Fider | 458144560 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:31:48 | 07.07.2024 11:39:33 | 0.12917 | 3 | 110 | 28 | 2 |  | 8 |  |  | 2.7103 | 4.5953 | 79.5129 | 0.059052 | 0 | 0.23162 | 0 | 0 | 87.1093
6006888541 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA355-633421585-633421585-Kofra | 633421585 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:31:30 | 07.07.2024 12:11:27 | 0.66583 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.010329 | 0 | 0.0089232 | 0 | 0 | 0.019252
6006888541 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA355- P1 ANA ŞALTER-631086774-Çıkış | 631086774 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:11:27 | 07.07.2024 12:54:54 | 0.72417 |  | 43 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 12.8137 | 0 | 1.1025 | 0 | 1.4763 | 0 | 0 | 15.3925
6006888552 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGB901- P1 1-643223878-Çıkış | 643223878 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:37:02 | 07.07.2024 13:53:23 | 2.2725 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 10.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1505
6006888553 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT272-TR1 P1 C-632553803-Çıkış | 632553803 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:06:19 | 07.07.2024 14:05:34 | 2.9875 |  | 34 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 25.5395 | 0 | 0.11286 | 0 | 0.00051778 | 0 | 0 | 25.6528
6006888553 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TCT272- P1 ANA ŞALTER-632553808-Çıkış | 632553808 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:05:34 | 07.07.2024 14:17:06 | 0.19222 |  | 166 |  | 22 |  | 12 |  |  | 0 | 6.8432 | 0 | 0.15117 | 0 | 0.0053362 | 0 | 0 | 6.9998
6006888563 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | 625348059 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:39:19 | 07.07.2024 11:41:07 | 0.03 | 1 | 2 | 12 | [5 empty] | 0 | 0.0085758 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848
6006888566 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-606065338-606065338-Fider | 606065338 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:31:17 | 07.07.2024 14:37:45 | 0.10778 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232
6006888566 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:37:45 | 07.07.2024 15:06:38 | 0.48139 | 2 | 1494 | 9 | 40 | 5 | 96 |  |  | 1.1819 | 169.0822 | 15.0144 | 6.6777 | 1.2579 | 16.3314 | 0 | 0 | 209.5455
6006888569 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 6:51:52 | 07.07.2024 12:48:08 | 5.9378 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 3252.4532 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 3253.7011
6006888570 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK916-604209840-604209840-Kofra | 604209840 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:05:16 | 07.07.2024 13:23:27 | 1.3031 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.20649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20649
6006888570 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBK916-TR1 P1 B-613512533-Çıkış | 613512533 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:23:27 | 07.07.2024 13:48:27 | 0.41667 |  | 100 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 33.9586 | 0 | 0.45324 | 0 | 3.0285 | 0 | 0 | 37.4404
6006888583 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA552-3-632431426-Fider | 632431426 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:20:29 | 07.07.2024 13:33:03 | 0.20944 |  | 112 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 3.1822 | 0 | 0 | 0 | 1.7198 | 0 | 0 | 4.902
6006888605 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF395- P1 ANA ŞALTER-640884596-Çıkış | 640884596 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:43:17 | 07.07.2024 12:04:55 | 0.36056 |  | 611 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 82.9117 | 0 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 87.2474
6006888605 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF395-TR1 P1 C-455837379-Çıkış | 455837379 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:04:55 | 07.07.2024 19:04:19 | 6.99 |  | 249 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 661.0089 | 0 | 0 | 0 | 52.9923 | 0 | 0 | 714.0012
6006888614 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:55:41 | 07.07.2024 12:06:07 | 0.17389 | 4 | 1889 | 1 | 1 | 6 | 115 |  | 1 | 0.47768 | 73.9901 | 0.1607 | 0.21988 | 1.9346 | 5.8395 | 0 | 0.0096535 | 82.6321
6006888617 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:50:02 | 07.07.2024 12:54:26 | 0.073333 | 4 | 138 | 12 | 67 | 17 | 28 | 1 |  | 0 | 4.2753 | 2.7912 | 2.2526 | 3.4977 | 4.0863 | 0.12173 | 0 | 17.0249
6006888617 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TDV438- P1 ANA ŞALTER-630149147-Çıkış | 630149147 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:54:26 | 07.07.2024 14:50:26 | 1.9333 |  | 33 |  | 14 |  | 3 |  |  | 0 | 34.1692 | 0 | 7.3521 | 0 | 4.1743 | 0 | 0 | 45.6956
6006888623 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC348-618919832-618919832-Kofra | 618919832 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:00:12 | 07.07.2024 15:08:44 | 0.14222 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.074281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074281
6006888623 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA155-2-612055478-Fider | 612055478 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:08:44 | 07.07.2024 16:08:46 | 1.0006 |  | 565 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 220.0375 | 0 | 0 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 225.1813
6006888624 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL32-607086923-607086923-Fider | 607086923 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:36:40 | 07.07.2024 14:26:55 | 0.8375 |  | 28 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 3.8484 | 0 | 0 | 36.4794 | 0.11047 | 0 | 0.077885 | 40.5161
6006888628 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:01:30 | 07.07.2024 12:10:20 | 0.14722 | 2 | 817 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0 | 17.0121 | 1.3488 | 0.011458 | 1.5245 | 1.111 | 0 | 0 | 21.0078
6006888639 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-644675797-644675797-Fider | 644675797 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:07:15 | 07.07.2024 13:43:00 | 1.5958 |  | 24 | 2 | 10 |  |  |  |  | 0 | 11.044 | 44.1863 | 24.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0597
6006888639 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:43:00 | 07.07.2024 13:54:34 | 0.19278 | 4 | 199 | 24 | 76 |  | 14 |  |  | 0 | 16.7028 | 39.1887 | 30.4885 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 87.931
6006888646 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKJ69-4-456762610-Fider | 456762610 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:08:19 | 07.07.2024 12:50:15 | 0.69889 | 6 | 10 |  | 6 | 9 | 17 | 7 |  | 0 | 3.5454 | 0 | 4.6131 | 91.6292 | 127.1467 | 402.2363 | 0 | 629.1707
6006888651 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:51:59 | 07.07.2024 13:20:31 | 0.47556 | 17 | 227 | 30 | 15 | 1 | 15 |  |  | 3.8752 | 39.4911 | 78.9307 | 26.2968 | 3.2437 | 4.0063 | 0 | 0 | 155.8439
6006888653 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU432-2-631276651-Fider | 631276651 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:10:54 | 07.07.2024 12:15:22 | 0.074444 | 1 |  |  |  | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4645 | 3.7198 | 6.9825 | 0.49364 | 22.6604
6006888654 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU432-4-631276715-Fider | 631276715 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:10:55 | 07.07.2024 12:15:40 | 0.079167 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.419 | 0 | 5.419
6006888656 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC78- P1 ANA ŞALTER-605221022-Çıkış | 605221022 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:06:45 | 07.07.2024 14:38:28 | 0.52861 |  | 77 |  | 17 |  | 49 |  |  | 0 | 15.4717 | 0 | 2.7681 | 0 | 49.418 | 0 | 0 | 67.6578
6006888663 | 1 | HATAY | HASSA | TCM842- P1 E-625294876-Çıkış | 625294876 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:31:55 | 07.07.2024 16:58:15 | 5.4389 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 12.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4562
6006888669 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN620-TR1 P1 B-621113091-Çıkış | 621113091 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:15:24 | 07.07.2024 13:37:44 | 1.3722 |  | 16 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 5.502 | 0 | 12.8521 | 0 | 0.013182 | 0 | 0 | 18.3673
6006888685 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:21:19 | 07.07.2024 13:44:05 | 1.3794 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 282.3825 | 0 | 0 | 0 | 43.3964 | 0 | 0 | 325.7789
6006888687 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-623990584-623990584-Fider | 623990584 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:37:56 | 07.07.2024 16:37:08 | 6.9867 |  | 230 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 0 | 790.677 | 376.0527 | 129.6167 | 128.2731 | 6.1191 | 0 | 0 | 1430.7385
6006888713 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCK271-TR1 P1 B-627516971-Çıkış | 627516971 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:21:37 | 07.07.2024 18:38:28 | 1.2808 |  | 27 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 6.1208 | 0 | 0.11433 | 0 | 11.5558 | 0 | 0 | 17.7909
6006888720 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:35:47 | 07.07.2024 12:52:11 | 0.27333 | 1 | 1380 |  | 132 | 5 | 124 |  |  | 0 | 87.4569 | 0 | 5.8557 | 15.6367 | 13.9373 | 0 | 0 | 122.8866
6006888721 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR17-1-606127819-Fider | 606127819 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:35:51 | 07.07.2024 12:53:24 | 0.2925 | 32 | 1245 | 132 | 36 | 9 | 105 |  | 1 | 3.71 | 120.4174 | 189.435 | 19.2282 | 25.723 | 26.8472 | 0 | 0.99748 | 386.3583
6006888729 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD72-21-435867003-Fider | 435867003 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:41:10 | 07.07.2024 12:43:58 | 0.046667 | 4 | 445 |  |  | 4 | 847 |  | 2 | 0 | 4.0109 | 0 | 0 | 2.1745 | 50.694 | 0 | 0.79746 | 57.6769
6006888730 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-1-415256154-Fider | 415256154 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:09:31 | 07.07.2024 14:23:00 | 1.2247 |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4833 | 1.2725 | 168.0087 | 0 | 240.7645
6006888732 | 1 | ADANA | FEKE | TCJ795-TR1 P1 B-421595023-Çıkış | 421595023 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:41:52 | 07.07.2024 15:03:07 | 2.3542 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8932 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | 0 | 0 | 6.1876
6006888732 | 2 | ADANA | FEKE | BKY26-4-458267286-Fider | 458267286 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:03:07 | 07.07.2024 15:33:14 | 0.50194 |  | 516 |  |  | 5 | 17 |  |  | 0 | 31.594 | 0 | 0 | 2.4898 | 0.57818 | 0 | 0 | 34.662
6006888737 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU42-2-452824133-Fider | 452824133 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:43:25 | 07.07.2024 13:30:04 | 0.7775 |  | 381 | 2 | 285 |  | 19 |  |  | 0 | 60.2027 | 9.2305 | 47.9904 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 120.7424
6006888738 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:43:24 | 07.07.2024 12:45:27 | 0.034167 | 14 | 838 | 11 | 113 | 10 | 39 | 1 |  | 3.1483 | 10.0271 | 1.3548 | 2.2099 | 9.1174 | 1.4424 | 3.3571 | 0 | 30.657
6006888741 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGK056-_P1_-448202687-Fider | 448202687 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:43:47 | 07.07.2024 15:03:35 | 2.33 |  | 20 | 2 | 9 |  |  |  |  | 0 | 21.452 | 9.6521 | 96.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7346
6006888743 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM90-602612259-602612259-Fider | 602612259 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:27:49 | 07.07.2024 14:18:58 | 4.8525 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 15.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4353
6006888743 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGM90-3-453465286-Fider | 453465286 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:18:58 | 07.07.2024 15:02:36 | 0.72722 | 27 | 719 | 60 | 13 | 4 | 54 | 1 |  | 21.0918 | 227.5054 | 588.868 | 33.0432 | 14.4057 | 28.5834 | 4.7709 | 0 | 918.2684
6006888744 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY888-TR1 P1 C-601099848-Çıkış | 601099848 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:44:04 | 07.07.2024 13:05:14 | 0.35278 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.91387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91387
6006888749 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514- P1 ANA ŞALTER-624956157-Çıkış | 624956157 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:58:48 | 07.07.2024 14:10:17 | 1.1914 |  | 189 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 84.0955 | 0 | 1.8534 | 0 | 6.4211 | 0 | 0 | 92.37
6006888756 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TDV574-TR1 P1 A-422412652-Çıkış | 422412652 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:48:30 | 07.07.2024 15:01:40 | 2.2194 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.449 | 0 | 0 | 0 | 3.3277e-05 | 0 | 0 | 8.449
6006888775 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBK468-TR1 ANA ŞALTER-601350246-Çıkış | 601350246 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:44:15 | 07.07.2024 18:50:24 | 1.1025 |  | 58 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 17.9855 | 0 | 0 | 0 | 4.8977 | 0 | 0 | 22.8831
6006888775 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | SBK465-TR1 ANA ŞALTER-601350113-Çıkış | 601350113 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:50:24 | 07.07.2024 19:29:03 | 0.64417 |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 0 | 3.3913 | 0 | 0 | 10.2453
6006888784 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:00:03 | 07.07.2024 13:14:32 | 0.24139 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 31.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3626
6006888787 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-600927997-600927997-Fider | 600927997 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:34:08 | 07.07.2024 17:49:46 | 6.2606 | 5 | 18 | 17 | 4 |  |  |  |  | 8.0793 | 30.3605 | 358.9283 | 24.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.44
6006888787 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:49:46 | 07.07.2024 18:05:12 | 0.25722 | 10 | 234 | 42 | 23 | 4 | 15 |  |  | 0.72333 | 20.548 | 55.0478 | 10.0773 | 6.9813 | 5.0849 | 0 | 0 | 98.4627
6006888791 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:01:00 | 07.07.2024 13:18:07 | 0.28528 | 1 | 465 |  |  | 2 | 13 | 1 |  | 3.9727 | 32.2358 | 0 | 0 | 0.97764 | 0.93718 | 19.6272 | 0 | 57.7506
6006888795 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-1-414963318-Fider | 414963318 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:01:44 | 07.07.2024 13:13:59 | 0.20417 |  | 2388 | 2 | 247 |  | 267 |  |  | 0 | 173.9742 | 0.68288 | 27.9455 | 0 | 37.0754 | 0 | 0 | 239.678
6006888805 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK308-TR1 P1 D-437869707-Çıkış | 437869707 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:07:32 | 07.07.2024 15:43:15 | 2.5953 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4002
6006888815 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV965-TR1 P1 B-602263445-Çıkış | 602263445 | Elektrik Kaçağı - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:23:26 | 07.07.2024 16:24:12 | 1.0128 |  | 63 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.5988 | 0 | 0 | 0 | 0.71092 | 0 | 0 | 22.3097
6006888817 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN699- P1 ANA ŞALTER-601933346-Çıkış | 601933346 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:55:53 | 07.07.2024 14:36:40 | 0.67972 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.0365 | 0 | 0 | 0 | 0.43314 | 0 | 0 | 6.4697
6006888820 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGM001-TR1 A-643316362-Çıkış | 643316362 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 10:53:46 | 07.07.2024 13:25:46 | 2.5333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006888820 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT800- P1 ANA ŞALTER-635672017-Çıkış | 635672017 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:25:46 | 07.07.2024 13:37:26 | 0.19444 |  | 155 |  | 18 |  | 42 |  |  | 0 | 10.6314 | 0 | 1.0197 | 0 | 2.6636 | 0 | 0 | 14.3147
6006888837 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR06-608867824-608867824-Fider | 608867824 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:07:37 | 07.07.2024 14:14:20 | 1.1119 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1277 | 0 | 12.1277
6006888837 | 2 | MERSİN | TARSUS | BBE58-5-617410289-Fider | 617410289 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:14:20 | 07.07.2024 15:32:57 | 1.3103 | 17 | 40 | 33 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 65.6693 | 36.4404 | 532.8367 | 50.9127 | 471.9953 | 16.8293 | 14.476 | 239.142 | 1428.3017
6006888840 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909- P1 ANA ŞALTER-636220277-Çıkış | 636220277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:18:55 | 07.07.2024 15:09:35 | 1.8444 |  | 52 |  | 13 |  | 12 |  |  | 0 | 40.4515 | 0 | 8.7523 | 0 | 5.0934 | 0 | 0 | 54.2972
6006888871 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:29:21 | 07.07.2024 13:56:16 | 0.44861 | 2 |  | 73 | 2 | 1 | 1 |  |  | 7.9766 | 0 | 470.1874 | 11.2475 | 21.6831 | 1.2642 | 0 | 0 | 512.3588
6006888872 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV091- P1 ANA ŞALTER-633199003-Çıkış | 633199003 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:34:14 | 07.07.2024 16:24:09 | 3.8319 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 22.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1608
6006888888 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE572-TR1 P1 E-634797127-Çıkış | 634797127 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:35:48 | 07.07.2024 15:15:52 | 1.6678 |  | 57 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 20.6357 | 0 | 11.6931 | 0 | 0.49504 | 0 | 0 | 32.8238
6006888890 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-11-452231386-Fider | 452231386 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:35:57 | 07.07.2024 13:42:20 | 0.10639 | 2 | 2720 | 1 | 17 | 24 | 258 | 2 |  | 0 | 128.4579 | 0.27978 | 1.9319 | 55.0658 | 74.4585 | 6.1087 | 0 | 266.3026
6006888891 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-TR1 P1 A-612055750-Çıkış | 612055750 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:41:41 | 07.07.2024 16:57:02 | 1.2558 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.7235 | 0 | 0 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 24.1222
6006888892 | 1 | ADANA | KOZAN | THV130-TR1 P1 C-457949858-Çıkış | 457949858 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:32:33 | 07.07.2024 15:09:16 | 1.6119 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6141 | 0 | 0 | 0 | 0.43287 | 0 | 0 | 2.047
6006888898 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-604233614-604233614-Fider | 604233614 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:26:11 | 07.07.2024 14:26:18 | 1.0019 | 12 | 111 | 27 | 2 | 1 | 6 |  |  | 3.6757 | 39.252 | 145.3595 | 20.1635 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 209.6165
6006888898 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:26:18 | 07.07.2024 15:24:28 | 0.96944 | 8 | 112 | 28 | 11 | 2 | 13 |  |  | 3.5812 | 37.6771 | 124.329 | 18.6706 | 15.1122 | 27.7052 | 0 | 0 | 227.0753
6006888900 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED199- ANA ŞALTER-458409227-Çıkış | 458409227 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:39:47 | 07.07.2024 15:12:39 | 0.54778 |  | 147 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 18.4807 | 0 | 0.4273 | 0 | 1.3344 | 0 | 0 | 20.2424
6006888902 | 1 | HATAY | BELEN | TCS589-TR1 P1 B-645185720-Çıkış | 645185720 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:52:18 | 07.07.2024 22:15:57 | 0.39417 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.53479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53479
6006888903 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ454- P1 ANA ŞALTER-622978644-Çıkış | 622978644 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:36:12 | 07.07.2024 14:52:12 | 1.2667 |  | 43 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 11.5119 | 0 | 0.26168 | 0 | 2.8227 | 0 | 0 | 14.5963
6006888906 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ380- P1 ANA ŞALTER-622971310-Çıkış | 622971310 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:09:33 | 07.07.2024 22:23:48 | 0.2375 |  | 69 |  | 19 |  | 10 |  |  | 0 | 2.4429 | 0 | 1.5337 | 0 | 0.44835 | 0 | 0 | 4.4249
6006888911 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ734-TR1 P1 A-624721921-Çıkış | 624721921 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:41:25 | 07.07.2024 14:44:12 | 1.0464 |  | 40 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.2659 | 0 | 0 | 0 | 0.014749 | 0 | 0 | 21.2806
6006888912 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK04-4-459601886-Fider | 459601886 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:39:42 | 07.07.2024 14:37:47 | 0.96806 |  | 6 | 15 | 2 |  |  |  |  | 0 | 7.8276 | 50.6922 | 47.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7811
6006888914 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TFL188-627413586-627413586-Kofra | 627413586 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:09:01 | 07.07.2024 14:22:27 | 0.22389 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.12733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12733
6006888914 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TFL188-TR1 P1 D-431272925-Çıkış | 431272925 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:22:27 | 07.07.2024 15:18:37 | 0.93611 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 13.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5442
6006888916 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU007-TR1 P1 D-613010359-Çıkış | 613010359 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:49:58 | 07.07.2024 17:14:51 | 0.41472 |  | 81 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 8.9709 | 0 | 0 | 0 | 3.0985 | 0 | 0 | 12.0693
6006888916 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU007-1-602248573-Fider | 602248573 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:14:51 | 07.07.2024 18:05:15 | 0.84 | 2 | 943 |  | 16 |  | 32 | 1 |  | 0 | 201.9333 | 0 | 3.6208 | 0 | 5.7017 | 12.0967 | 0 | 223.3525
6006888918 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEG608-TR1 C-630602908-Çıkış | 630602908 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:55:09 | 07.07.2024 17:02:19 | 4.1194 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 18.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.031
6006888922 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE249-TR1 P1 D-640913046-Çıkış | 640913046 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:09:37 | 07.07.2024 14:57:51 | 0.80389 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8694 | 0 | 0 | 16.8694
6006888925 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:46:01 | 07.07.2024 13:47:30 | 0.024722 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 5.0262 | 0 | 0 | 0 | 0.78238 | 0 | 0 | 5.8086
6006888929 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL638- P1 ANA ŞALTER-457205357-Çıkış | 457205357 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:36:28 | 07.07.2024 14:44:40 | 1.1367 |  | 19 |  | 43 |  | 3 |  |  | 0 | 4.6594 | 0 | 15.8633 | 0 | 0.88006 | 0 | 0 | 21.4027
6006888931 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH221-426895891-426895891-Kofra | 426895891 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:47:15 | 07.07.2024 14:36:38 | 0.82306 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093
6006888931 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEH221- P1 ANA ŞALTER-459769654-Çıkış | 459769654 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:36:38 | 07.07.2024 14:55:27 | 0.31361 |  | 135 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 16.673 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.49623 | 0 | 0 | 17.5977
6006888940 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129502-Fider | 449129502 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:49:04 | 07.07.2024 14:19:52 | 0.51333 |  | 380 |  | 292 |  | 12 |  |  | 0 | 39.4176 | 0 | 83.2932 | 0 | 2.6579 | 0 | 0 | 125.3686
6006888943 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN659-615117560-615117560-Kofra | 615117560 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:50:12 | 07.07.2024 15:24:25 | 1.5703 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27076 | 0 | 0 | 0.27076
6006888943 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN659-TR1 P1 ANA ŞALTER-600634123-Çıkış | 600634123 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:24:25 | 07.07.2024 16:19:51 | 0.92389 |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.1533 | 0 | 0 | 0 | 10.9802 | 0 | 0 | 16.1335
6006888947 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBV879-TR1 P1 B-602476021-Çıkış | 602476021 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:53:12 | 07.07.2024 14:55:03 | 1.0308 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667
6006888956 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY483-TR1 P1 ANA ŞALTER-601099023-Çıkış | 601099023 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:51:43 | 07.07.2024 19:08:32 | 5.2803 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.8232 | 0 | 0 | 0 | 0.06738 | 0 | 0 | 15.8906
6006888959 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU104-TR1 P1 E-630610292-Çıkış | 630610292 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:59:32 | 07.07.2024 20:54:10 | 6.9106 |  | 88 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 157.9024 | 0 | 0 | 0 | 38.0974 | 0 | 0 | 195.9998
6006888963 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD762-TR1 P1 C-431251816-Çıkış | 431251816 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:11:16 | 07.07.2024 15:40:24 | 0.48556 |  | 22 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 1.9865 | 0 | 0.073297 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 3.6378
6006888966 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD18-6-614169731-Fider | 614169731 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:01:09 | 07.07.2024 14:07:20 | 0.10306 | 1 | 290 |  |  | 2 | 507 |  | 1 | 0 | 10.4029 | 0 | 0 | 1.2408 | 41.7134 | 0 | 0.04229 | 53.3994
6006888969 | 1 | MERSİN | MUT | BBE89-458830073-458830073-Fider | 458830073 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:52:14 | 07.07.2024 17:20:46 | 3.4756 |  | 30 | 1 | 21 | 1 | 2 |  |  | 0 | 19.4345 | 130.246 | 39.4519 | 4.1372 | 2.908 | 0 | 0 | 196.1776
6006888969 | 2 | MERSİN | MUT | BBE92-3-458830247-Fider | 458830247 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:20:46 | 07.07.2024 17:30:18 | 0.15889 | 32 | 11373 | 43 | 609 | 19 | 1663 | 8 | 8 | 4.0706 | 371.3194 | 143.091 | 123.4695 | 22.1746 | 280.5049 | 28.0833 | 12.1798 | 984.8931
6006888970 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ539- P1 ANA ŞALTER-634794742-Çıkış | 634794742 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:52:44 | 07.07.2024 15:37:53 | 1.7525 |  | 126 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 39.9089 | 0 | 0.043182 | 0 | 5.1805 | 0 | 0 | 45.1325
6006888976 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-629836115-629836115-Fider | 629836115 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:34:31 | 07.07.2024 14:52:26 | 1.2986 | 2 | 228 | 1 | 45 | 3 | 16 |  |  | 1.6912 | 68.4149 | 13.6703 | 4.9111 | 41.7401 | 2.1871 | 0 | 0 | 132.6149
6006888976 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-2-634036804-Fider | 634036804 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:52:26 | 07.07.2024 14:59:18 | 0.11444 | 2 | 406 |  | 44 | 3 | 32 |  |  | 1.1648 | 12.9382 | 0 | 2.8567 | 4.61 | 2.2196 | 0 | 0 | 23.7894
6006888978 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:06:37 | 07.07.2024 14:07:49 | 0.02 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 4.0697 | 0 | 0 | 0 | 0.63064 | 0 | 0 | 4.7003
6006888981 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF400-2-603321816-Fider | 603321816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:07:36 | 07.07.2024 15:07:44 | 1.0022 | 39 | 384 | 63 | 88 | 12 | 43 | 1 | 1 | 22.7019 | 135.6763 | 526.5403 | 162.0159 | 150.0672 | 80.2339 | 10.0042 | 16.55 | 1103.7898
6006889002 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-2-634036804-Fider | 634036804 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:14:43 | 07.07.2024 14:28:19 | 0.22667 | 1 | 305 |  | 41 | 2 | 27 |  |  | 1.7537 | 19.9794 | 0 | 5.4033 | 7.041 | 3.2147 | 0 | 0 | 37.3921
6006889003 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:14:58 | 07.07.2024 16:33:00 | 2.3006 |  | 434 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 632.7615 | 153.5404 | 43.5385 | 50.9739 | 24.107 | 0 | 7.6368 | 912.5582
6006889015 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ191-TR1 C-609109965-Çıkış | 609109965 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 11:32:51 | 07.07.2024 15:24:44 | 3.8647 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8894 | 0 | 0 | 161.8894
6006889016 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-7-449129500-Fider | 449129500 | - Arıza manevrası - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:20:23 | 07.07.2024 14:55:17 | 0.58167 | 3 | 1387 | 3 | 540 | 8 | 40 | 1 |  | 6.847 | 112.7966 | 118.308 | 150.5569 | 15.0818 | 8.7398 | 26.2879 | 0 | 438.6179
6006889019 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-2-459864931-Fider | 459864931 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:17:16 | 07.07.2024 16:08:51 | 1.8597 |  | 850 |  | 1 | 2 | 103 |  |  | 0 | 569.7758 | 0 | 0 | 35.238 | 137.2993 | 0 | 0 | 742.3131
6006889031 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-623589625-623589625-Fider | 623589625 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:16:56 | 07.07.2024 18:08:07 | 3.8531 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3746 | 0 | 0 | 0 | 1.3746
6006889031 | 2 | HATAY | HASSA | BAT68-2-459864931-Fider | 459864931 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:08:07 | 07.07.2024 18:34:19 | 0.43667 |  | 814 |  | 1 | 2 | 102 |  |  | 0 | 94.9627 | 0 | 0 | 10.1589 | 30.3791 | 0 | 0 | 135.5008
6006889047 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK602-TR1 P1 C-602218211-Çıkış | 602218211 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:46:06 | 07.07.2024 15:52:20 | 1.1039 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.9464 | 0 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 | 12.2703
6006889051 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN597-TR1 P1 C-602226287-Çıkış | 602226287 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:36:45 | 07.07.2024 17:37:05 | 3.0056 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.5565 | 0 | 0 | 0 | 1.7379 | 0 | 0 | 9.2944
6006889051 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN597-TR1 P1 ANA ŞALTER-460225713-Çıkış | 460225713 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:37:05 | 07.07.2024 17:42:01 | 0.082222 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.05479 | 0 | 0 | 1.0604
6006889052 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF736-TR1 P1 A-613569946-Çıkış | 613569946 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:58:11 | 07.07.2024 18:43:17 | 0.75167 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.1588 | 0 | 0 | 0 | 0.94782 | 0 | 0 | 21.1066
6006889064 | 1 | MERSİN | MUT | TCN921-TR1 P1 C-622071941-Çıkış | 622071941 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:32:34 | 07.07.2024 16:48:30 | 2.2656 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.51673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51673
6006889064 | 2 | MERSİN | MUT | TCN921-TR1 P1 ANA ŞALTER-622071942-Çıkış | 622071942 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:48:30 | 07.07.2024 17:04:56 | 0.27389 |  | 52 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 1.378 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6672
6006889074 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD39-25-615883399-Fider | 615883399 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:43:28 | 07.07.2024 14:45:39 | 0.036389 |  | 156 |  |  | 1 | 395 |  |  | 0 | 0.79419 | 0 | 0 | 1.5729 | 16.5583 | 0 | 0 | 18.9254
6006889084 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF82-TR1 P1 D-630730486-Çıkış | 630730486 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:21:31 | 07.07.2024 17:41:11 | 3.3278 |  | 167 |  | 14 |  | 17 |  |  | 0 | 214.3218 | 0 | 22.9964 | 0 | 17.5964 | 0 | 0 | 254.9147
6006889098 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGM366-TR1 ANA ŞALTER-642628037-Çıkış | 642628037 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:49:54 | 07.07.2024 16:49:44 | 1.9972 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 32.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2078
6006889100 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV147-TR1 P1 F-628331213-Çıkış | 628331213 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:43:04 | 07.07.2024 17:06:00 | 2.3822 |  | 12 |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 9.2861 | 0 | 3.3934 | 0 | 0.51354 | 0 | 0 | 13.193
6006889105 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:52:19 | 07.07.2024 14:55:16 | 0.049167 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 8.0087 | 0 | 0.38359 | 0 | 0.58463 | 1.9371 | 0 | 10.914
6006889108 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH213-639970305-639970305-Kofra | 639970305 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:51:15 | 07.07.2024 17:27:39 | 2.6067 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 6.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.093
6006889108 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEH213- P1 ANA ŞALTER-638444978-Çıkış | 638444978 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:27:39 | 07.07.2024 17:54:46 | 0.45194 |  | 236 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 44.852 | 0 | 0 | 0 | 0.17149 | 0 | 0 | 45.0235
6006889109 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:53:47 | 07.07.2024 15:09:17 | 0.25833 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 52.7751 | 0 | 0 | 0 | 8.1325 | 0 | 0 | 60.9076
6006889112 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH60-2-639619044-Fider | 639619044 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:55:02 | 07.07.2024 14:56:14 | 0.02 |  | 8 | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.042285 | 1.4643 | 0.0074437 | 0 | 0.00409 | 0 | 0 | 1.5181
6006889122 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD71-611203345-611203345-Fider | 611203345 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 9:45:55 | 07.07.2024 16:49:52 | 7.0658 | 2 | 194 | 6 |  | 1 | 7 |  |  | 49.4446 | 273.5757 | 116.6304 | 0 | 0.98933 | 11.052 | 0 | 0 | 451.6921
6006889122 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD71-1-612024979-Fider | 612024979 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:49:52 | 07.07.2024 17:14:53 | 0.41694 | 15 | 787 | 12 | 4 | 6 | 63 |  |  | 3.9098 | 79.04 | 25.1057 | 2.3847 | 7.3744 | 10.4056 | 0 | 0 | 128.2203
6006889127 | 1 | HATAY | KUMLU | TGP089- P1 B-455002473-Çıkış | 455002473 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:56:00 | 07.07.2024 16:05:14 | 1.1539 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.0714 | 0 | 0 | 0 | 12.6778 | 0 | 0 | 32.7492
6006889132 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TFJ898-TR1 P1 A-444400748-Çıkış | 444400748 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:48:21 | 07.07.2024 18:04:15 | 3.265 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 13.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2087
6006889136 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ254-TR1 P1 C-625290875-Çıkış | 625290875 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:01:01 | 07.07.2024 15:34:59 | 0.56611 |  | 49 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 2.9057 | 0 | 0 | 0 | 5.4505 | 0 | 0 | 8.3562
6006889139 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD56-3-414964368-Fider | 414964368 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:15:52 | 07.07.2024 15:31:36 | 0.26222 |  | 594 |  | 4 |  | 82 |  |  | 0 | 56.5567 | 0 | 0.26011 | 0 | 21.9376 | 0 | 0 | 78.7544
6006889142 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK323-TR1 P1 D-444205710-Çıkış | 444205710 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:24:36 | 07.07.2024 17:57:31 | 3.5486 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3634
6006889143 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TGK135-TR1 P1 C-449336980-Çıkış | 449336980 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:27:12 | 07.07.2024 15:54:25 | 0.45361 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3039 | 0 | 0 | 0 | 0.0017779 | 0 | 0 | 4.3057
6006889143 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEE29-6-449343677-Fider | 449343677 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:54:25 | 07.07.2024 15:59:08 | 0.078611 | 2 | 421 |  | 6 |  | 10 |  |  | 1.1801 | 7.4079 | 0 | 0.14535 | 0 | 0.042994 | 0 | 0 | 8.7763
6006889144 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH57-1-457150363-Fider | 457150363 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:54:30 | 07.07.2024 16:27:17 | 0.54639 | 2 | 373 | 2 | 7 | 4 | 50 |  |  | 19.9447 | 65.6804 | 16.7523 | 4.9812 | 16.9662 | 15.9997 | 0 | 0 | 140.3245
6006889147 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-632126199-632126199-Fider | 632126199 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:04:07 | 07.07.2024 15:22:48 | 0.31139 |  | 28 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 2.0868 | 0 | 1.5302 | 0 | 0.0054649 | 0 | 0 | 3.6225
6006889147 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-2-634036806-Fider | 634036806 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:22:48 | 07.07.2024 15:35:12 | 0.20667 | 4 | 504 | 1 | 85 | 6 | 43 |  |  | 2.3884 | 28.4509 | 2.1688 | 5.8451 | 14.7742 | 3.4146 | 0 | 0 | 57.042
6006889155 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:17:15 | 07.07.2024 15:21:14 | 0.066389 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 13.5985 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0 | 15.6861
6006889156 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-5-444360029-Fider | 444360029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:18:00 | 07.07.2024 15:21:20 | 0.055556 | 12 | 886 | 70 | 37 | 1 | 42 | 3 |  | 8.6587 | 18.8795 | 35.5542 | 19.7708 | 0 | 1.9458 | 8.8139 | 0 | 93.623
6006889159 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC742-TR1 P1 D-634965410-Çıkış | 634965410 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:16:53 | 07.07.2024 18:07:13 | 2.8389 |  | 80 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 52.8564 | 0 | 0.6295 | 0 | 12.2054 | 0 | 0 | 65.6913
6006889161 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT458-TR1 P1 C-633587528-Çıkış | 633587528 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:07:07 | 07.07.2024 18:49:39 | 3.7089 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.8413 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 0 | 11.8594
6006889161 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT458- P1 ANA ŞALTER-451344704-Çıkış | 451344704 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:49:39 | 07.07.2024 18:50:42 | 0.0175 |  | 93 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.15357 | 0 | 0 | 0 | 0.031305 | 0 | 0 | 0.18487
6006889165 | 1 | ADANA | POZANTI | TGG111-4-438700018-Fider | 438700018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:21:22 | 07.07.2024 16:19:43 | 0.9725 |  | 82 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 14.8063 | 0 | 0 | 6.9331 | 11.5613 | 0 | 0 | 33.3007
6006889174 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ409-TR1 P1 B-622974297-Çıkış | 622974297 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:23:33 | 07.07.2024 18:20:37 | 2.9511 |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 16.1645 | 0 | 53.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3551
6006889174 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ409-TR1 P1 ANA ŞALTER-622974294-Çıkış | 622974294 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:20:37 | 07.07.2024 18:26:49 | 0.10333 |  | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0.92102 | 0 | 2.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9331
6006889176 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ876-TR1 P1 A-444217231-Çıkış | 444217231 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:29:00 | 07.07.2024 15:50:43 | 0.36194 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0.011509 | 0 | 0 | 1.4247
6006889176 | 2 | HATAY | DEFNE | TFJ876-TR1 P1 E-444217227-Çıkış | 444217227 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:50:43 | 07.07.2024 17:03:28 | 1.2125 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.36447 | 0 | 0.0012032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36567
6006889178 | 1 | HATAY | DEFNE | TEH266- P1 ANA ŞALTER-638753578-Çıkış | 638753578 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:13:49 | 07.07.2024 19:36:13 | 4.3733 |  | 228 |  | 12 |  | 10 |  |  | 0 | 242.5078 | 0 | 22.5032 | 0 | 15.2666 | 0 | 0 | 280.2776
6006889180 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY847-TR1 P1 C-629542213-Çıkış | 629542213 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:03:10 | 07.07.2024 17:26:35 | 2.3903 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2.243 | 0 | 1.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6096
6006889181 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN212- P1 ANA ŞALTER-454011940-Çıkış | 454011940 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:47:19 | 08.07.2024 18:36:37 | 0.82167 |  | 124 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 21.509 | 0 | 0.017616 | 0 | 2.2295 | 0 | 0 | 23.7561
6006889191 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED101-TR1 P1 C-634367010-Çıkış | 634367010 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:40:30 | 08.07.2024 14:14:16 | 0.56278 |  | 66 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 12.8598 | 0 | 1.2323 | 0 | 0.26897 | 0 | 0 | 14.3611
6006889192 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:28:42 | 07.07.2024 15:33:16 | 0.076111 |  | 613 |  | 1 |  | 83 |  |  | 0 | 15.5899 | 0 | 0 | 0 | 2.3934 | 0 | 0 | 17.9833
6006889193 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB495-624789192-624789192-Kofra | 624789192 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:45:58 | 07.07.2024 18:17:31 | 3.5258 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 7.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0069
6006889193 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGU783-TR1 ANA ŞALTER-443967662-Çıkış | 443967662 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:17:31 | 07.07.2024 18:19:53 | 0.039444 |  | 45 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.70853 | 0 | 0 | 0 | 0.11004 | 0 | 0 | 0.81857
6006889196 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBG54-4-636220843-Fider | 636220843 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:29:39 | 07.07.2024 15:33:32 | 0.064722 | 13 | 1034 | 2 | 114 | 8 | 187 | 1 | 1 | 2.0694 | 19.4624 | 0.056994 | 2.2735 | 3.6489 | 4.2919 | 66.5568 | 0.059625 | 98.4195
6006889205 | 1 | MERSİN | MUT | TCK089-TR1 P1 B-622592488-Çıkış | 622592488 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:28:15 | 07.07.2024 19:52:44 | 4.4081 |  | 1 |  | 14 |  |  |  |  | 0 | 0.0094543 | 0 | 16.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5091
6006889205 | 2 | MERSİN | MUT | TCK089-TR1 P1 ANA ŞALTER-622592494-Çıkış | 622592494 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:52:44 | 07.07.2024 19:55:54 | 0.052778 |  | 8 |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0.060029 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133
6006889209 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGM001-TR1 A-643316362-Çıkış | 643316362 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:31:57 | 08.07.2024 15:23:34 | 6.8603 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006889216 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP517-602958478-602958478-Kofra | 602958478 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:49:43 | 07.07.2024 18:19:01 | 5.4883 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.7142 | 0 | 0 | 0 | 33.3187 | 0 | 0 | 48.0329
6006889227 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010200-Fider | 634010200 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:26:01 | 07.07.2024 16:15:39 | 0.82722 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 15.7221 | 13.0311 | 0.10316 | 0 | 0.00053926 | 0 | 0 | 28.8568
6006889230 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ876-TR1 P1 A-444217231-Çıkış | 444217231 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:57:05 | 07.07.2024 18:01:55 | 1.0806 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8106 | 0 | 0 | 0 | 0.038213 | 0 | 0 | 4.8488
6006889231 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SJS545-TR1 E-455504069-Çıkış | 455504069 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:37:48 | 07.07.2024 23:11:50 | 7.5672 |  | 45 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 39.6176 | 0 | 0 | 0 | 91.5909 | 0 | 0 | 131.2085
6006889232 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SHE178-TR1 D-448896934-Çıkış | 448896934 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:47:18 | 07.07.2024 17:50:48 | 5.0583 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0229 | 0 | 0 | 97.0229
6006889233 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TGP211-TR1 P1 F-448917065-Çıkış | 448917065 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:42:51 | 07.07.2024 17:47:59 | 2.0856 |  | 27 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 19.5764 | 0 | 0.19711 | 0 | 9.1839 | 0 | 0 | 28.9574
6006889241 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-9-622073947-Fider | 622073947 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:46:11 | 07.07.2024 18:59:15 | 3.2178 | 2 | 789 | 26 | 164 | 1 | 56 | 1 | 2 | 57.2469 | 760.9935 | 2020.5532 | 1457.6876 | 0 | 115.2473 | 0 | 185.0517 | 4596.7801
6006889242 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:45:49 | 07.07.2024 16:07:50 | 0.36694 | 5 | 247 | 25 | 13 | 11 | 34 |  |  | 0.010962 | 40.0777 | 50.8778 | 31.1883 | 27.8873 | 32.1923 | 0 | 0 | 182.2344
6006889244 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-10-459599714-Fider | 459599714 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:46:35 | 07.07.2024 15:52:21 | 0.096111 | 13 | 434 | 40 | 16 | 5 | 31 |  |  | 2.0873 | 15.4009 | 51.4468 | 8.7861 | 0.74649 | 2.0802 | 0 | 0 | 80.5478
6006889251 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEE095- P1 ANA ŞALTER-634442862-Çıkış | 634442862 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:46:53 | 07.07.2024 18:54:11 | 3.1217 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 9.7873 | 0 | 1.4437 | 0 | 5.7654 | 0 | 0 | 16.9964
6006889254 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU59-4-457186399-Fider | 457186399 | -Kurulum hatası (müteahhit) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:11:54 | 07.07.2024 17:19:25 | 0.12528 |  | 55 |  |  | 3 | 152 |  |  | 0 | 0.086182 | 0 | 0 | 0.34001 | 39.0524 | 0 | 0 | 39.4786
6006889254 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BCU59-TR1 P1 D-630770521-Çıkış | 630770521 | -Kurulum hatası (müteahhit) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:19:25 | 07.07.2024 18:45:24 | 1.4331 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6556 | 0 | 0 | 13.6556
6006889289 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK215- P1 B-624572659-Çıkış | 624572659 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:56:59 | 07.07.2024 16:30:56 | 0.56583 |  | 93 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 20.912 | 0 | 0 | 0 | 4.0931 | 0 | 0 | 25.0051
6006889289 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCK208-4-624573484-Fider | 624573484 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:30:56 | 07.07.2024 17:40:42 | 1.1628 |  | 754 | 1 |  |  | 18 |  |  | 0 | 326.2897 | 4.6015 | 0 | 0 | 11.8776 | 0 | 0 | 342.7689
6006889296 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP157-602920654-602920654-Kofra | 602920654 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:36:44 | 07.07.2024 17:23:53 | 3.7858 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 9.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3405
6006889296 | 2 | ADANA | SEYHAN | BFE48-4-644540374-Fider | 644540374 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:23:53 | 07.07.2024 18:03:40 | 0.66306 |  | 3504 | 1 | 3 | 1 | 458 | 1 | 1 | 0 | 832.8156 | 1.2037 | 0.76192 | 15.2175 | 210.2953 | 0.293 | 2.8607 | 1063.4478
6006889299 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT023-TR1 P1 A-632606471-Çıkış | 632606471 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:59:31 | 07.07.2024 19:28:14 | 3.4786 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 12.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5158
6006889299 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT023- P1 ANA ŞALTER-632606473-Çıkış | 632606473 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:28:14 | 07.07.2024 19:56:24 | 0.46944 |  | 61 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 6.4107 | 0 | 0.33329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.744
6006889302 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ527- P1 ANA ŞALTER-453608537-Çıkış | 453608537 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:45:59 | 07.07.2024 17:57:38 | 2.1942 |  | 63 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 10.9395 | 0 | 0 | 0 | 0.82654 | 0 | 0 | 11.7661
6006889309 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:01:09 | 07.07.2024 16:04:26 | 0.054722 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.04585 | 9.6016 | 4.314 | 1.5264 | 0.026626 | 0.65742 | 0 | 0 | 16.1719
6006889314 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-2-452264714-Fider | 452264714 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:01:47 | 07.07.2024 20:44:41 | 4.715 | 7 | 177 | 44 | 47 | 1 | 8 |  |  | 7.1989 | 332.9159 | 757.4969 | 443.1441 | 11.9243 | 38.4644 | 0 | 0 | 1591.1445
6006889318 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-608844394-608844394-Fider | 608844394 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 8:27:50 | 07.07.2024 17:23:30 | 8.9278 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 1.0414
6006889318 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD79-11-452254504-Fider | 452254504 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:23:30 | 07.07.2024 17:54:30 | 0.51667 | 4 | 1118 | 7 | 16 | 23 | 120 | 2 | 1 | 0.16385 | 222.8283 | 72.0925 | 41.8345 | 60.9071 | 77.3304 | 7.4431 | 0.4412 | 483.0409
6006889327 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS231- P1 ANA ŞALTER-633027065-Çıkış | 633027065 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:28:16 | 07.07.2024 18:29:20 | 3.0178 |  | 221 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 164.272 | 0 | 1.0054 | 0 | 14.0929 | 0 | 0 | 179.3703
6006889331 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TEB268-TR1 P1 D-421365419-Çıkış | 421365419 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:17:33 | 07.07.2024 18:59:16 | 0.69528 |  | 160 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 25.3584 | 0 | 0 | 0 | 4.4336 | 0 | 0 | 29.792
6006889335 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SEV877-627361302-627361302-Kofra | 627361302 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:58:16 | 07.07.2024 16:39:39 | 0.68972 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.37655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37655
6006889335 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | SEV877-TR1 F-627361534-Çıkış | 627361534 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:39:39 | 07.07.2024 18:09:59 | 1.5056 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.799 | 0 | 0 | 0 | 0.022657 | 0 | 0 | 14.8217
6006889336 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK976-TR1 P1 C-443605900-Çıkış | 443605900 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:07:21 | 07.07.2024 16:59:01 | 0.86111 |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0.35317 | 0 | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3252
6006889336 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK976- P1 ANA ŞALTER-443605904-Çıkış | 443605904 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:59:01 | 07.07.2024 17:23:19 | 0.405 |  | 14 |  | 38 |  |  |  |  | 0 | 0.76308 | 0 | 4.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4322
6006889340 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BEC88-3-452294071-Fider | 452294071 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:07:39 | 07.07.2024 17:13:54 | 1.1042 |  | 69 |  | 12 | 2 | 8 |  |  | 0 | 20.0862 | 0 | 4.7091 | 52.9062 | 4.781 | 0 | 0 | 82.4825
6006889347 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-608939080-608939080-Fider | 608939080 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:08:27 | 07.07.2024 20:32:46 | 8.4053 |  | 24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 65.4925 | 102.3732 | 3.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0303
6006889347 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-2-605269098-Fider | 605269098 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:32:46 | 07.07.2024 21:08:45 | 0.59972 | 6 | 1631 | 28 | 16 | 4 | 132 | 1 | 2 | 8.4849 | 272.7101 | 164.5949 | 35.8027 | 18.4149 | 40.7907 | 2.8306 | 4.2132 | 547.842
6006889364 | 1 | MERSİN | MUT | BKU44-3-457670315-Fider | 457670315 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:16:49 | 07.07.2024 18:34:38 | 1.2969 | 4 | 151 |  | 72 | 7 | 46 |  | 1 | 0 | 47.3459 | 0 | 94.2106 | 133.0632 | 64.9974 | 0 | 1.9422 | 341.5593
6006889367 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK465-TR1 P1 E-644275417-Çıkış | 644275417 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:15:29 | 07.07.2024 20:59:44 | 0.7375 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 18.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1102
6006889370 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 G-645453863-Çıkış | 645453863 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:35:35 | 07.07.2024 19:10:16 | 0.57806 |  | 166 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 35.2005 | 0 | 0 | 0 | 3.9534 | 0 | 0 | 39.1539
6006889371 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCA221-TR1 P1 D-620683822-Çıkış | 620683822 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:05:45 | 07.07.2024 17:49:27 | 3.7283 |  | 10 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 5.3013 | 0 | 18.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6575
6006889371 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCA221- P1 ANA ŞALTER-620683827-Çıkış | 620683827 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:49:27 | 07.07.2024 17:56:25 | 0.11611 |  | 12 |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 0.17652 | 0 | 0.60512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78164
6006889374 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-631958516-631958516-Fider | 631958516 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:51:15 | 07.07.2024 17:56:58 | 2.0953 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5035 | 0 | 0 | 0 | 22.5035
6006889374 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-2-634036804-Fider | 634036804 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:56:58 | 07.07.2024 18:42:36 | 0.76056 | 4 | 548 | 1 | 85 | 6 | 46 |  |  | 7.9436 | 102.3619 | 8.068 | 21.4275 | 62.3928 | 15.8433 | 0 | 0 | 218.0372
6006889377 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM074-TR1 P1 B-622244113-Çıkış | 622244113 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:22:21 | 07.07.2024 19:55:10 | 0.54694 |  | 63 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 18.4866 | 0 | 0.51976 | 0 | 1.4384 | 0 | 0 | 20.4448
6006889383 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY95-618321404-618321404-Fider | 618321404 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:08:34 | 07.07.2024 21:16:09 | 5.1264 |  | 12 |  | 19 |  | 3 |  |  | 0 | 13.6674 | 0 | 291.6888 | 0 | 0.92292 | 0 | 0 | 306.2791
6006889383 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY95-7-619591721-Fider | 619591721 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:16:09 | 07.07.2024 21:53:10 | 0.61694 | 3 | 646 |  | 263 | 3 | 31 | 2 |  | 0 | 120.6374 | 0 | 239.0921 | 12.7741 | 23.509 | 10.4081 | 0 | 406.4206
6006889389 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF50-613304255-613304255-Fider | 613304255 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:36:15 | 07.07.2024 19:51:17 | 7.2506 |  | 3 | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 321.0823 | 0 | 106.9492 | 0 | 0 | 0 | 428.0315
6006889389 | 2 | ADANA | CEYHAN | BGF50-3-456432374-Fider | 456432374 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:51:17 | 07.07.2024 20:15:31 | 0.40389 | 2 | 100 | 11 | 1 | 3 | 5 |  |  | 0.60565 | 9.5376 | 85.7417 | 0 | 24.0829 | 0.24667 | 0 | 0 | 120.2146
6006889393 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV09-612901136-612901136-Fider | 612901136 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 14:15:38 | 07.07.2024 18:32:43 | 4.2847 | 3 | 10 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 45.1515 | 5.5331 | 117.1333 | 82.3824 | 0 | 3.2898 | 0 | 0 | 253.4901
6006889393 | 2 | ADANA | CEYHAN | BAV09-2-459426491-Fider | 459426491 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:32:43 | 07.07.2024 18:52:54 | 0.33639 | 20 | 579 | 4 | 4 | 7 | 26 |  |  | 3.7212 | 61.2419 | 9.7811 | 10.0045 | 17.0098 | 2.7238 | 0 | 0 | 104.4823
6006889397 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEB90-1-640422587-Fider | 640422587 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:18:48 | 07.07.2024 20:09:36 | 3.8467 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |  |  | 0 | 4.5882 | 55.3837 | 3.7253 | 27.8454 | 24.3111 | 0 | 0 | 115.8536
6006889406 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-616299247-616299247-Fider | 616299247 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:20:22 | 07.07.2024 17:58:10 | 1.63 |  | 8 | 1 | [5 empty] | 0 | 7.0421 | 5.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1369
6006889406 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:58:10 | 07.07.2024 18:28:35 | 0.50694 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.40705 | 92.1895 | 42.935 | 17.8001 | 0.43898 | 5.594 | 0 | 0 | 159.3647
6006889407 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN668-616363137-616363137-Kofra | 616363137 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:15:46 | 07.07.2024 22:14:50 | 6.9844 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.36744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36744
6006889407 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN668-TR1 P2 F-616742499-Çıkış | 616742499 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:14:50 | 07.07.2024 22:56:14 | 0.69 |  | 200 | [6 empty] | 0 | 30.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9183
6006889408 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY487- P1 ANA ŞALTER-601098602-Çıkış | 601098602 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:04:06 | 07.07.2024 18:23:55 | 2.3303 |  | 64 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 14.2631 | 0 | 0 | 0 | 13.4641 | 0 | 0 | 27.7272
6006889411 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE269-4-635756349-Fider | 635756349 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:16:55 | 07.07.2024 17:52:16 | 1.5892 |  | 354 |  | 17 |  | 30 |  |  | 0 | 135.4322 | 0 | 3.9805 | 0 | 7.6708 | 0 | 0 | 147.0835
6006889411 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE273-3-459917887-Fider | 459917887 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:52:16 | 07.07.2024 18:05:10 | 0.215 |  | 1080 |  | 32 |  | 71 |  |  | 0 | 57.5711 | 0 | 1.1436 | 0 | 2.5879 | 0 | 0 | 61.3026
6006889413 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM559-TR1 P1 C-621975807-Çıkış | 621975807 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:08:07 | 07.07.2024 19:04:23 | 2.9378 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.5621 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7449
6006889427 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ47-4-635847151-Fider | 635847151 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:23:35 | 07.07.2024 16:36:00 | 0.20694 |  | 39 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0.0067581 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 0 | 0 | 5.421
6006889460 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK074-TR1 P1 C-438758216-Çıkış | 438758216 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:32:21 | 07.07.2024 17:36:11 | 1.0639 |  | 6 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 3.1942 | 0 | 4.2175 | 0 | 2.0356 | 0 | 0 | 9.4472
6006889460 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK074-TR1 P1 ANA ŞALTER-438758210-Çıkış | 438758210 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:36:11 | 07.07.2024 17:43:44 | 0.12583 |  | 50 |  | 29 |  | 20 |  |  | 0 | 2.2799 | 0 | 1.8253 | 0 | 0.63182 | 0 | 0 | 4.737
6006889469 | 1 | HATAY | BELEN | TCR783-2-628925070-Fider | 628925070 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:03:52 | 07.07.2024 17:38:34 | 0.57833 | 1 | 1326 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 137.4038 | 0 | 0 | 0 | 13.8403 | 0 | 0 | 151.2441
6006889470 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ758-TR1 P1 D-430969622-Çıkış | 430969622 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:27:21 | 07.07.2024 21:48:20 | 5.3497 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.0803 | 0 | 0 | 0 | 4.6123 | 0 | 0 | 34.6926
6006889482 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA884- P1 ANA ŞALTER-455920439-Çıkış | 455920439 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:11:57 | 07.07.2024 18:20:08 | 2.1364 |  | 92 |  | 2 |  | 20 |  |  | 0 | 48.3508 | 0 | 0.71007 | 0 | 44.6622 | 0 | 0 | 93.7231
6006889487 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK526-TR1 P1 E-437088902-Çıkış | 437088902 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:37:07 | 07.07.2024 17:37:40 | 1.0092 |  | 15 |  | 12 |  | 4 |  |  | 0 | 4.7526 | 0 | 16.8999 | 0 | 0.1736 | 0 | 0 | 21.8261
6006889501 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP179-TR1 P1 B-631947385-Çıkış | 631947385 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:13:34 | 07.07.2024 20:40:40 | 4.4517 |  | 30 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 43.9065 | 0 | 2.2265 | 0 | 3.272 | 0 | 0 | 49.4051
6006889505 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:41:17 | 07.07.2024 16:58:41 | 0.29 | 25 | 1469 | 17 | 96 | 10 | 123 | 5 |  | 34.9205 | 128.8912 | 85.1738 | 22.6826 | 8.6965 | 20.4393 | 7.9677 | 0 | 308.7716
6006889513 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:44:37 | 07.07.2024 16:45:36 | 0.016626 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 1.2144 | 11.5122 | 9.6386 | 5.2371 | 0.38089 | 1.2159 | 0 | 0.081512 | 29.2806
6006889517 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:44:59 | 07.07.2024 16:55:20 | 0.1725 | 2 | 65 | 30 | 2 |  | 1 |  |  | 1.0126 | 5.0949 | 63.7102 | 5.4665 | 0 | 0.056693 | 0 | 0 | 75.341
6006889518 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | THV657-TR1 P1 B-457991416-Çıkış | 457991416 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:34:10 | 07.07.2024 18:59:08 | 2.4161 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.3351 | 0 | 6.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4114
6006889519 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU37-3-452845343-Fider | 452845343 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:45:17 | 07.07.2024 17:22:27 | 0.61944 |  | 273 |  | 163 |  | 9 | 1 |  | 0 | 36.3136 | 0 | 62.861 | 0 | 1.145 | 4.1368 | 0 | 104.4565
6006889520 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY786- P1 ANA ŞALTER-632495338-Çıkış | 632495338 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:21:22 | 07.07.2024 20:14:26 | 3.8844 |  | 216 |  | 11 |  | 21 |  |  | 0 | 219.2895 | 0 | 14.758 | 0 | 24.2563 | 0 | 0 | 258.3038
6006889526 | 1 | ADANA | KOZAN | TGP140-TR1 P1 B-449208967-Çıkış | 449208967 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:43:48 | 07.07.2024 22:55:27 | 6.1942 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221
6006889537 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ47-4-635847151-Fider | 635847151 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:49:04 | 07.07.2024 17:18:20 | 0.48778 |  | 39 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0.0093805 | 0 | 0 | 0 | 12.2515 | 0 | 0 | 12.2609
6006889538 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR409-TR1 P1 B-602237519-Çıkış | 602237519 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:48:29 | 07.07.2024 18:40:32 | 1.8675 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 19.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3457
6006889555 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-3-629450423-Fider | 629450423 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:55:38 | 07.07.2024 17:20:04 | 0.40722 |  | 149 |  | 41 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 11.2681 | 0 | 16.429 | 18.3485 | 5.3582 | 45.7794 | 0.026882 | 97.2101
6006889562 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-17-630602846-Fider | 630602846 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:19:27 | 07.07.2024 17:23:42 | 0.070833 |  | 321 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 1.1102 | 0 | 0.017987 | 0 | 0.15415 | 0 | 0 | 1.2824
6006889564 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGP816-TR1 P1 B-451894611-Çıkış | 451894611 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:46:33 | 07.07.2024 18:24:30 | 0.6325 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.069172 | 0 | 6.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8411
6006889576 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU22-3-453460564-Fider | 453460564 | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:41:20 | 07.07.2024 20:38:29 | 4.9525 |  | 924 |  | 16 |  | 21 |  |  | 0 | 395.4271 | 0 | 8.9193 | 0 | 29.7099 | 0 | 0 | 434.0562
6006889579 | 1 | ADANA | SEYHAN | THN011-__-456120405-Fider | 456120405 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 13:29:34 | 07.07.2024 20:31:20 | 7.0294 |  | 9 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 27.3503 | 0 | 25.7758 | 0 | 2.7639 | 0 | 0 | 55.89
6006889587 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE425-TR1 P1 B-613534156-Çıkış | 613534156 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:56:58 | 07.07.2024 18:57:51 | 2.0147 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 13.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5483
6006889594 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768- P1 ANA ŞALTER-621694979-Çıkış | 621694979 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:01:55 | 07.07.2024 17:35:11 | 0.55444 |  | 86 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 9.6894 | 0 | 12.4083 | 0 | 0.051062 | 0 | 0 | 22.1487
6006889600 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:11:20 | 07.07.2024 17:14:24 | 0.051111 | 6 | 426 |  | 10 | 3 | 16 | 1 |  | 0 | 4.6678 | 0 | 0.20435 | 2.7713 | 1.1152 | 36.2841 | 0 | 45.0427
6006889601 | 1 | HATAY | ERZİN | TEB661-TR1 P1 E-642411849-Çıkış | 642411849 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:17:35 | 07.07.2024 18:22:51 | 1.0878 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8591 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 5.87
6006889612 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU167-TR1 P1 B-615585045-Çıkış | 615585045 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:17:14 | 07.07.2024 23:59:13 | 6.6997 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 26.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.631
6006889613 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD60-14-601082943-Fider | 601082943 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:44:37 | 07.07.2024 18:13:53 | 0.48778 |  | 747 |  |  | 2 | 89 |  |  | 0 | 150.209 | 0 | 0 | 15.0051 | 72.045 | 0 | 0 | 237.2591
6006889616 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THR806-TR1 P1 C-646730756-Çıkış | 646730756 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:32:26 | 07.07.2024 18:51:08 | 1.3117 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 13.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0417
6006889619 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-2-633631422-Fider | 633631422 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:19:26 | 07.07.2024 17:20:26 | 0.016667 | 1 | 11 | 41 | 9 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0.0059281 | 5.4883 | 1.4527 | 0.3299 | 0.12828 | 0.43726 | 0 | 7.8423
6006889628 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV309-634862200-634862200-Fider | 634862200 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:17:23 | 07.07.2024 19:34:23 | 2.2833 |  | 182 |  | 29 |  | 16 |  |  | 0 | 89.7036 | 0 | 13.2305 | 0 | 10.2864 | 0 | 0 | 113.2205
6006889628 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:34:23 | 07.07.2024 19:58:56 | 0.40917 | 1 | 1372 |  | 131 | 5 | 122 |  |  | 0 | 125.128 | 0 | 9.8709 | 21.8079 | 17.9226 | 0 | 0 | 174.7294
6006889638 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC24-2-459389955-Fider | 459389955 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:24:36 | 07.07.2024 18:29:55 | 2.0886 |  | 270 |  | 3 |  | 24 |  |  | 0 | 146.9365 | 0 | 22.5429 | 0 | 8.1606 | 0 | 0 | 177.64
6006889656 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266131-Fider | 622266131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:30:39 | 07.07.2024 17:39:16 | 0.14361 | 2 | 1101 | 12 | 946 | 2 | 61 | 1 | 2 | 0.025137 | 39.1152 | 32.0827 | 85.3161 | 2.5634 | 3.8985 | 0.72519 | 0.13474 | 163.861
6006889662 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR272-TR1 P1 A-604220397-Çıkış | 604220397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:28:29 | 07.07.2024 18:57:12 | 1.4786 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4448 | 0 | 0 | 0 | 0.068096 | 0 | 0 | 3.5129
6006889663 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-3-452499244-Fider | 452499244 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:32:56 | 07.07.2024 17:37:11 | 0.070833 | 16 | 1864 | 124 | 75 | 5 | 80 | 2 |  | 8.0941 | 41.4459 | 24.4886 | 6.0285 | 3.5588 | 2.4004 | 2.7797 | 0 | 88.7959
6006889677 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:38:42 | 07.07.2024 17:54:04 | 0.25611 |  | 434 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 52.4893 | 20.2755 | 4.3488 | 7.0717 | 3.1151 | 0 | 1.2047 | 88.5052
6006889683 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH543-TR1 P1 F-621325071-Çıkış | 621325071 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:35:30 | 07.07.2024 18:20:34 | 0.75111 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7503 | 0 | 0 | 15.7503
6006889684 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-5-456994372-Fider | 456994372 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:57:20 | 07.07.2024 18:03:16 | 0.098889 | 2 | 1417 | 11 |  | 11 | 248 |  | 1 | 2.6368 | 28.0574 | 13.9813 | 0 | 10.1681 | 17.1604 | 0 | 0.092871 | 72.0968
6006889687 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-3-630206148-Fider | 630206148 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:49:21 | 07.07.2024 19:10:04 | 0.34528 | 14 | 630 | 4 | 62 | 16 | 97 | 5 | 1 | 4.2027 | 72.1494 | 2.6109 | 9.2827 | 25.312 | 32.4007 | 12.971 | 0.77045 | 159.6999
6006889692 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF57-4-623050300-Fider | 623050300 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:43:32 | 07.07.2024 17:48:06 | 0.076111 |  | 480 |  | 189 |  | 24 |  |  | 0 | 10.9242 | 0 | 8.8824 | 0 | 1.2903 | 0 | 0 | 21.0969
6006889693 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | 639617992 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:06:10 | 07.07.2024 18:41:14 | 0.58444 | 2 | 665 | 2 | 7 | 3 | 18 |  |  | 8.302 | 91.2369 | 0.56342 | 3.9187 | 15.3983 | 5.9463 | 0 | 0 | 125.3656
6006889696 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:44:01 | 07.07.2024 17:46:53 | 0.047778 | 1 | 1728 |  | 15 | 1 | 29 |  |  | 0.011364 | 12.2117 | 0 | 0.15894 | 0.047841 | 0.26263 | 0 | 0 | 12.6925
6006889697 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA468- P1 A-639691188-Çıkış | 639691188 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:51:24 | 07.07.2024 18:52:38 | 1.0206 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 14.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6451
6006889704 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN675-628666005-628666005-Kofra | 628666005 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:13:56 | 07.07.2024 18:59:34 | 1.7606 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.27759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27759
6006889704 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN675-TR1 P1 L-600635304-Çıkış | 600635304 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:59:34 | 07.07.2024 19:22:35 | 0.38361 |  | 84 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.1978 | 0 | 0 | 0 | 0.28494 | 0 | 0 | 6.4827
6006889716 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGH721-TR1 P1(20/1182) G-448289500-Çıkış | 448289500 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:45:15 | 07.07.2024 19:08:54 | 3.3942 |  | 267 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 390.489 | 0 | 0 | 0 | 13.0554 | 0 | 0 | 403.5444
6006889718 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL472-TR1 P1 D-624579226-Çıkış | 624579226 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:36:46 | 07.07.2024 22:23:28 | 4.7783 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 59.1839 | 0 | 0 | 0 | 0.31401 | 0 | 0 | 59.4979
6006889725 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS977-2-600780747-Fider | 600780747 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:15:08 | 07.07.2024 18:30:58 | 0.26389 |  | 689 |  |  |  | 81 |  |  | 0 | 67.517 | 0 | 0 | 0 | 15.8853 | 0 | 0 | 83.4023
6006889732 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC637-TR1 P2 G-635253709-Çıkış | 635253709 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:07:44 | 07.07.2024 21:13:06 | 1.0894 |  | 89 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.7751 | 0 | 0 | 0 | 2.3882 | 0 | 0 | 6.1633
6006889739 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF68-643325759-643325759-Fider | 643325759 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:57:49 | 07.07.2024 20:52:29 | 2.9111 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 10.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3219
6006889739 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF68-1-629543942-Fider | 629543942 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:52:29 | 07.07.2024 21:28:38 | 0.6025 | 1 | 179 | 1 | 5 |  | 4 |  |  | 6.498 | 14.9249 | 2.2347 | 0.6983 | 0 | 0.35815 | 0 | 0 | 24.7141
6006889743 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC187- P1 ANA ŞALTER-616186670-Çıkış | 616186670 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:34:27 | 07.07.2024 20:51:53 | 1.2906 |  | 30 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 9.4244 | 0 | 0.0040102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4284
6006889745 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THS860-604901617-604901617-Kofra | 604901617 | - Besleme Rejimi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:29:34 | 07.07.2024 18:39:50 | 0.17111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.13916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13916
6006889745 | 2 | ADANA | SARIÇAM | THS860-TR1 P1 G-455371571-Çıkış | 455371571 | - Besleme Rejimi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:39:50 | 07.07.2024 19:33:50 | 0.9 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 42.0047 | 0 | 0 | 0 | 12.7374 | 0 | 0 | 54.7422
6006889750 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-3-453836703-Fider | 453836703 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:01:05 | 07.07.2024 18:25:25 | 0.40556 | 2 | 1166 | 2 | 335 | 2 | 170 |  |  | 0.0088688 | 183.8951 | 0.26066 | 127.0455 | 47.7695 | 50.2124 | 0 | 0 | 409.1921
6006889751 | 1 | MERSİN | TARSUS | BCE63-5-643817964-Fider | 643817964 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:01:04 | 07.07.2024 18:14:40 | 0.22667 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006889762 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF793-TR1 P1 B-453629491-Çıkış | 453629491 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:56:01 | 07.07.2024 19:41:34 | 1.7592 |  | 147 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 87.9684 | 0 | 0 | 0 | 12.9735 | 0 | 0 | 100.9419
6006889779 | 1 | MERSİN | MUT | TCK070-TR1 P1 C-622590786-Çıkış | 622590786 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:06:45 | 07.07.2024 19:39:03 | 1.5383 |  | 9 |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 3.3581 | 0 | 12.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0262
6006889781 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA769-TR1 P1 D-626425443-Çıkış | 626425443 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:05:16 | 07.07.2024 18:58:37 | 0.88917 |  | 7 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 0.93419 | 0 | 14.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9543
6006889797 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TFK073-TR1 P1 B-437082873-Çıkış | 437082873 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:18:23 | 07.07.2024 22:45:11 | 4.4467 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 70.8137 | 0 | 89.1684 | 0 | 1.6323 | 0 | 0 | 161.6144
6006889797 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TFK073- P1 ANA ŞALTER-437082870-Çıkış | 437082870 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:45:11 | 07.07.2024 22:47:35 | 0.04 |  | 25 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.60674 | 0 | 0.45859 | 0 | 0.005428 | 0 | 0 | 1.0708
6006889798 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG291- ANA ŞALTER-619332092-Çıkış | 619332092 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:13:06 | 07.07.2024 19:24:55 | 1.1969 |  | 78 |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 0 | 31.0907 | 0 | 8.4886 | 0 | 0.60958 | 0 | 0.47066 | 40.6595
6006889799 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR24-615801508-615801508-Fider | 615801508 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:17:07 | 07.07.2024 19:45:19 | 1.47 |  | 19 |  | 26 |  |  |  |  | 0 | 15.3296 | 0 | 128.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2205
6006889799 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR24-2-603320102-Fider | 603320102 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:45:19 | 07.07.2024 19:58:14 | 0.21528 | 43 | 653 | 119 | 146 | 11 | 43 | 1 | 1 | 7.452 | 49.6193 | 138.5631 | 50.5624 | 18.1066 | 8.3542 | 2.1576 | 0.071209 | 274.8865
6006889800 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BDJ27-TR1 P1 C-437091188-Çıkış | 437091188 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:58:04 | 07.07.2024 21:17:06 | 0.31722 |  | 87 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0.8219 | 0 | 0 | 5.5663
6006889829 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS603-TR1 P1 N-600764148-Çıkış | 600764148 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:12:22 | 07.07.2024 20:07:24 | 2.9172 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.3746 | 0 | 0 | 0 | 3.5707 | 0 | 0 | 25.9453
6006889841 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TFD715-605332228-605332228-Kofra | 605332228 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:32:05 | 07.07.2024 18:37:45 | 0.094444 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.068594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068594
6006889841 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TFD715-TR1 P1 C-644814507-Çıkış | 644814507 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:37:45 | 07.07.2024 19:31:20 | 0.89306 |  | 70 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.6613 | 0 | 0 | 0 | 1.5901e-05 | 0 | 0 | 22.6613
6006889852 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-600927997-600927997-Fider | 600927997 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:28:17 | 07.07.2024 19:22:27 | 0.90278 | 5 | 14 | 17 | 1 |  |  |  |  | 1.2075 | 6.5435 | 64.8038 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6253
6006889852 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:22:27 | 07.07.2024 19:42:31 | 0.33444 | 5 | 202 | 25 | 18 | 4 | 15 |  |  | 0.50797 | 23.271 | 44.7963 | 10.2925 | 8.6724 | 6.3473 | 0 | 0 | 93.8876
6006889855 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-11-452231386-Fider | 452231386 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:30:47 | 07.07.2024 18:41:00 | 0.17028 | 2 | 2720 | 1 | 17 | 24 | 258 | 2 |  | 0 | 192.9255 | 0.41248 | 2.0251 | 103.8484 | 99.1729 | 5.2574 | 0 | 403.6417
6006889863 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK361- P1 ANA ŞALTER-623054831-Çıkış | 623054831 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:24:40 | 07.07.2024 19:14:12 | 3.8256 |  | 59 |  | 26 |  |  |  |  | 0 | 52.9208 | 0 | 29.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8788
6006889864 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGK056-_P1_-448202687-Fider | 448202687 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:22:39 | 07.07.2024 22:38:00 | 4.2558 |  | 20 | 2 | 9 |  |  |  |  | 0 | 38.4332 | 19.7175 | 164.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7949
6006889867 | 1 | MERSİN | TARSUS | THN899-TR1 P1 C-458655681-Çıkış | 458655681 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:31:43 | 07.07.2024 21:23:23 | 3.8611 |  | 80 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 50.2985 | 0 | 1.6379 | 0 | 11.8112 | 0 | 0 | 63.7477
6006889868 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872027-Fider | 453872027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:36:02 | 07.07.2024 18:40:24 | 0.072778 |  | 408 |  | 38 | 1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 3.3597 | 0 | 2.6194 | 0.01933 | 2.0416 | 0.45879 | 0.33852 | 8.8373
6006889875 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP341- P1 A-632437200-Çıkış | 632437200 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:58:32 | 08.07.2024 1:27:22 | 7.4806 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.8682 | 0 | 0 | 0 | 5.8522 | 0 | 0 | 30.7204
6006889881 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT728-TR1 P1 A-632516594-Çıkış | 632516594 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:21:43 | 07.07.2024 21:18:02 | 5.9386 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 4.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3465 | 82.7157
6006889881 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603014-Fider | 646603014 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:18:02 | 07.07.2024 22:06:00 | 0.79944 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 9.0021 | 0 | 1.0931 | 0 | 3.7769 | 0 | 0 | 13.8721
6006889886 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM195-TR1 P1 D-621975859-Çıkış | 621975859 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:43:51 | 07.07.2024 23:20:35 | 4.6122 |  | 9 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 6.0882 | 0 | 8.2016 | 0 | 0.77373 | 0 | 0 | 15.0635
6006889886 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCM195- P1 ANA ŞALTER-621975766-Çıkış | 621975766 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:20:35 | 07.07.2024 23:23:11 | 0.043333 |  | 16 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0.095632 | 0 | 0.042768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1384
6006889891 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM484-TR1 P1 E-622421112-Çıkış | 622421112 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:44:34 | 07.07.2024 19:51:54 | 1.1222 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.3221 | 0 | 0.4488 | 0 | 2.695 | 0 | 0 | 4.4659
6006889891 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM484- P1 ANA ŞALTER-622421113-Çıkış | 622421113 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:51:54 | 07.07.2024 20:12:58 | 0.35111 |  | 99 |  | 20 |  | 9 |  |  | 0 | 8.6143 | 0 | 8.8423 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 19.0036
6006889892 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV403-TR1 P1 D-633196599-Çıkış | 633196599 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:44:00 | 07.07.2024 19:31:11 | 0.78639 |  | 71 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.795 | 0 | 0 | 0 | 0.033535 | 0 | 0 | 8.8285
6006889892 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCV403- P1 ANA ŞALTER-633196604-Çıkış | 633196604 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:31:11 | 07.07.2024 19:35:17 | 0.068333 |  | 124 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0.031178 | 0 | 0 | 1.2071
6006889894 | 1 | ADANA | SEYHAN | SHA215-TR1 ANA ŞALTER-449137264-Çıkış | 449137264 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:23:09 | 07.07.2024 19:15:39 | 2.875 |  | 26 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 15.2761 | 0 | 0 | 0 | 14.584 | 0 | 0 | 29.86
6006889894 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS660-TR1 P1 G-600767911-Çıkış | 600767911 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:15:39 | 07.07.2024 20:49:23 | 1.5622 |  | 52 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 23.0482 | 0 | 0 | 0 | 7.9288 | 0 | 0 | 30.977
6006889901 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT965-TR1 P1 A-630737855-Çıkış | 630737855 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:51:16 | 07.07.2024 21:44:32 | 2.8878 |  | 20 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 5.3254 | 0 | 3.0289 | 0 | 0.11827 | 0 | 0 | 8.4726
6006889901 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCT965- P1 ANA ŞALTER-630737860-Çıkış | 630737860 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:44:32 | 07.07.2024 21:46:46 | 0.037222 |  | 22 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 0.13744 | 0 | 0.027058 | 0 | 0.022297 | 0 | 0 | 0.18679
6006889909 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU19-4-628411693-Fider | 628411693 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:39:17 | 07.07.2024 19:04:04 | 0.41306 |  | 1350 | 6 | 2 | 4 | 44 | 2 |  | 0 | 142.2392 | 43.8928 | 0.26563 | 18.0146 | 13.7836 | 64.1263 | 0 | 282.3221
6006889911 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGJ629-TR2 P1 B-447643226-Çıkış | 447643226 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:54:43 | 07.07.2024 22:51:23 | 3.9444 |  | 12 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 6.7528 | 0 | 0.69754 | 0 | 7.8658 | 0 | 0 | 15.3161
6006889915 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG33-615917398-615917398-Fider | 615917398 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:07:27 | 07.07.2024 19:32:06 | 4.4108 | 1 | 22 | 3 | 27 | 3 | 5 |  |  | 4.0387 | 33.909 | 10.2368 | 176.9867 | 70.9298 | 3.1347 | 0 | 0 | 299.2357
6006889915 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BBG33-4-618734938-Fider | 618734938 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:32:06 | 07.07.2024 19:46:28 | 0.23944 | 1 | 22 | 3 | 27 | 3 | 5 |  |  | 0.23475 | 1.7427 | 0.34651 | 9.8335 | 3.9229 | 0.22193 | 0 | 0 | 16.3023
6006889925 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC309-TR1 P1 C-634963053-Çıkış | 634963053 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:04:06 | 07.07.2024 20:21:27 | 1.2892 |  | 57 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 9.0244 | 0 | 0.095681 | 0 | 0.77087 | 0 | 0 | 9.891
6006889929 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCJ865-TR1 P1 D-635542486-Çıkış | 635542486 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:59:43 | 07.07.2024 20:52:24 | 1.8781 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 15.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3959
6006889929 | 2 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCJ865- P1 ANA ŞALTER-635542479-Çıkış | 635542479 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:52:24 | 07.07.2024 21:17:34 | 0.41944 |  | 153 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 26.6852 | 0 | 1.5636 | 0 | 0.33833 | 0 | 0 | 28.5872
6006889941 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:08:49 | 07.07.2024 19:23:20 | 0.24194 | 2 | 65 | 29 | 2 |  | 1 |  |  | 1.3586 | 6.984 | 90.6589 | 6.0395 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 | 105.1462
6006889949 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD988-TR1 P1 D-616316804-Çıkış | 616316804 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:49:07 | 07.07.2024 20:51:37 | 0.041667 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 0.42614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42614
6006889949 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCD988-TR1 P1 ANA ŞALTER-616316802-Çıkış | 616316802 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:51:37 | 07.07.2024 20:57:43 | 0.10167 |  | 141 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.1446 | 0 | 0 | 0 | 0.18061 | 0 | 0 | 2.3252
6006889957 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED446-635679781-635679781-Fider | 635679781 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:41:31 | 07.07.2024 21:40:03 | 2.9756 |  | 30 |  | 17 | 1 | 39 |  |  | 0 | 23.1377 | 0 | 13.8444 | 3.6407 | 57.0254 | 0 | 0 | 97.6482
6006889961 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU218-TR1 P1 ANA ŞALTER-458845024-Çıkış | 458845024 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:52:07 | 07.07.2024 20:20:44 | 1.4769 |  | 17 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 6.6541 | 0 | 6.8007 | 0 | 15.1486 | 0 | 0 | 28.6034
6006889967 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ161-TR1 P1 D-624407398-Çıkış | 624407398 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:10:57 | 07.07.2024 19:48:32 | 0.62639 |  | 76 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 14.959 | 0 | 2.2396 | 0 | 0.17123 | 0 | 0 | 17.3698
6006889969 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:16:39 | 07.07.2024 19:33:02 | 0.27306 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 23.0478 | 98.5211 | 0 | 0.35947 | 12.362 | 5.6869 | 0 | 0 | 139.9773
6006889974 | 1 | MERSİN | MUT | TCM236-TR1 P1 C-621837897-Çıkış | 621837897 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:18:14 | 07.07.2024 19:38:33 | 0.33861 |  | 34 |  | 29 |  | 1 |  |  | 0 | 0.68808 | 0 | 1.2979 | 0 | 2.5378 | 0 | 0 | 4.5238
6006889974 | 2 | MERSİN | MUT | TCM236- P1 ANA ŞALTER-456025919-Çıkış | 456025919 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:38:33 | 07.07.2024 19:43:46 | 0.086944 |  | 51 |  | 57 |  | 8 |  |  | 0 | 0.64007 | 0 | 1.458 | 0 | 0.94314 | 0 | 0 | 3.0412
6006889978 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-436202468-436202468-Fider | 436202468 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:14:09 | 07.07.2024 19:46:16 | 0.53528 |  | 405 | 5 | 253 |  | 18 |  |  | 0 | 45.7478 | 41.8091 | 77.4268 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 167.5142
6006889979 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:19:28 | 07.07.2024 19:54:48 | 0.58889 | 3 | 302 | 42 | 10 |  | 7 |  |  | 9.5544 | 48.1572 | 418.8151 | 21.8166 | 0 | 0.97104 | 0 | 0 | 499.3143
6006889991 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEA335-TR1 P1 D-421199103-Çıkış | 421199103 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:46:24 | 08.07.2024 9:43:22 | 0.94944 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.55287 | 0 | 0 | 0 | 4.4438 | 0 | 0 | 4.9967
6006889996 | 1 | MERSİN | MUT | TCK040- P1 ANA ŞALTER-622267992-Çıkış | 622267992 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:16:23 | 08.07.2024 9:22:53 | 0.10833 |  | 65 |  | 24 |  | 6 |  |  | 0 | 2.4871 | 0 | 1.2544 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 3.9232
6006889998 | 1 | HATAY | HASSA | TCU598-TR1 P1 D-625730631-Çıkış | 625730631 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:25:01 | 07.07.2024 21:50:42 | 2.4281 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 7.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5597
6006890003 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TDR005- P1 ANA ŞALTER-640542751-Çıkış | 640542751 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:51:57 | 07.07.2024 21:02:49 | 2.1811 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.2292 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 26.6614
6006890028 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE402- P1 H-636502599-Çıkış | 636502599 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:36:30 | 07.07.2024 20:12:43 | 0.60361 |  | 68 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 8.7303 | 0 | 1.048 | 0 | 0.40447 | 0 | 0 | 10.1827
6006890031 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THN895-614984021-614984021-Kofra | 614984021 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:36:36 | 07.07.2024 20:30:25 | 0.89694 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.052452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052452
6006890031 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | THN895- P1 ANA ŞALTER-457909822-Çıkış | 457909822 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:30:25 | 07.07.2024 21:17:37 | 0.78667 |  | 124 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 12.4977 | 0 | 2.8234 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 17.43
6006890032 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-611901691-611901691-Fider | 611901691 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:58:47 | 07.07.2024 20:20:47 | 1.3667 |  | 349 |  | 21 | 2 | 18 |  |  | 0 | 82.1637 | 0 | 5.4753 | 8.5305 | 4.2305 | 0 | 0 | 100.4
6006890032 | 2 | ADANA | KOZAN | BKS29-3-457771984-Fider | 457771984 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:20:47 | 07.07.2024 20:38:18 | 0.29194 | 5 | 548 | 11 | 34 | 2 | 22 |  |  | 1.4586 | 33.743 | 6.506 | 3.2095 | 1.8592 | 1.0688 | 0 | 0 | 47.8451
6006890042 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BKV88-4-459376611-Fider | 459376611 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:47:20 | 07.07.2024 22:36:44 | 5.8233 |  | 29 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 0 | 73.5774 | 389.767 | 199.64 | 14.4284 | 0 | 0 | 0 | 677.4127
6006890047 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC86-645451992-645451992-Fider | 645451992 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 17:45:12 | 07.07.2024 21:17:04 | 3.5311 | 2 | 79 | 1 |  |  | 9 |  |  | 3.9541 | 68.289 | 4.147 | 0 | 0 | 0.75155 | 0 | 0 | 77.1417
6006890047 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC86-24-645453715-Fider | 645453715 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:17:04 | 07.07.2024 21:58:08 | 0.68444 | 4 | 5 | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 0.6093 | 0 | 25.3431 | 0 | 27.7296 | 0 | 1.5161 | 0 | 55.198
6006890062 | 1 | MERSİN | MUT | TCK054- P1 B-622269272-Çıkış | 622269272 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:48:43 | 07.07.2024 21:15:12 | 1.4414 |  | 8 |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 3.4475 | 0 | 65.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4514
6006890062 | 2 | MERSİN | MUT | TCK054- P1 ANA ŞALTER-459966141-Çıkış | 459966141 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:15:12 | 07.07.2024 21:30:40 | 0.25778 |  | 10 |  | 89 |  |  |  |  | 0 | 0.68518 | 0 | 15.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4709
6006890064 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC18-604400524-604400524-Fider | 604400524 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 15:58:24 | 07.07.2024 22:13:15 | 6.2475 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 45.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8142
6006890064 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC18-2-601975313-Fider | 601975313 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:13:15 | 07.07.2024 23:16:06 | 1.0475 | 6 | 4 | 20 | 3 |  |  |  |  | 4.2718 | 3.3018 | 572.9384 | 8.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.9245
6006890069 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK091-602113157-602113157-Kofra | 602113157 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:17:24 | 07.07.2024 22:43:33 | 3.4358 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.28364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28364
6006890069 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK091-TR1 P1 ANA ŞALTER-606309463-Çıkış | 606309463 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:43:33 | 07.07.2024 23:08:46 | 0.42028 |  | 65 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0.031966 | 0 | 0 | 3.889
6006890071 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA134- P1 ANA ŞALTER-632687434-Çıkış | 632687434 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:50:51 | 07.07.2024 20:35:01 | 0.73611 |  | 26 |  | 32 |  | 30 |  |  | 0 | 6.4688 | 0 | 6.8749 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 20.0507
6006890074 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ788-452922651-452922651-Kofra | 452922651 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:52:13 | 07.07.2024 21:24:38 | 1.5403 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4827 | 0 | 0 | 0 | 0.37523 | 0 | 0 | 1.8579
6006890074 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ788-TR1 P1 B-449509736-Çıkış | 449509736 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:24:38 | 07.07.2024 21:58:41 | 0.5675 |  | 204 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 42.6409 | 0 | 0 | 0 | 10.5641 | 0 | 0 | 53.205
6006890079 | 1 | ADANA | FEKE | TBU230-TR1 P1 B-601826024-Çıkış | 601826024 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:51:44 | 07.07.2024 23:04:22 | 4.2106 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 20.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4544
6006890079 | 2 | ADANA | FEKE | TBU230-TR1 P1 ANA ŞALTER-601826018-Çıkış | 601826018 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:04:22 | 07.07.2024 23:09:03 | 0.078056 |  | 217 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0.096206 | 0 | 0 | 1.8406
6006890088 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-600927917-600927917-Fider | 600927917 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:29:54 | 07.07.2024 20:07:07 | 0.62028 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936
6006890088 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:07:07 | 07.07.2024 20:45:13 | 0.635 | 1 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0.26395 | 0 | 41.3998 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 45.2537
6006890099 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG291- ANA ŞALTER-619332092-Çıkış | 619332092 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:57:22 | 07.07.2024 21:23:47 | 1.4403 |  | 68 |  | 5 |  |  |  | 1 | 0 | 33.2945 | 0 | 4.9289 | 0 | 0 | 0 | 0.58999 | 38.8134
6006890110 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK637-TR1 P1 A-415103084-Çıkış | 415103084 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:02:52 | 08.07.2024 0:06:47 | 5.0653 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 6.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8267
6006890113 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA992-TR1 P1 B-632550358-Çıkış | 632550358 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:04:25 | 07.07.2024 22:00:46 | 1.9392 |  | 18 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 9.3634 | 0 | 1.2581 | 0 | 2.6635 | 0 | 0 | 13.285
6006890113 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TDA992- P1 ANA ŞALTER-452717813-Çıkış | 452717813 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:00:46 | 07.07.2024 22:13:50 | 0.21778 |  | 54 |  | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 3.326 | 0 | 0.045035 | 0 | 0.70333 | 0 | 0 | 4.0744
6006890129 | 1 | HATAY | HASSA | BAP59-623911324-623911324-Fider | 623911324 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:12:17 | 07.07.2024 20:25:00 | 0.21194 |  | 38 | 3 | 2 | 2 | 9 |  |  | 0 | 3.7115 | 3.0654 | 0.04294 | 0.56381 | 2.1712 | 0 | 0 | 9.5548
6006890129 | 2 | HATAY | HASSA | BAP59-623911349-623911349-Fider | 623911349 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:25:00 | 07.07.2024 20:48:07 | 0.38528 |  | 36 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 6.5643 | 0 | 0.078057 | 0 | 3.9468 | 0 | 0 | 10.5891
6006890130 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL361- P1 ANA ŞALTER-640954357-Çıkış | 640954357 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:07:30 | 07.07.2024 22:43:20 | 2.5972 |  | 260 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 266.3394 | 0 | 0.22504 | 0 | 25.2532 | 0 | 0 | 291.8176
6006890138 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE572- P1 ANA ŞALTER-634797120-Çıkış | 634797120 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:50:01 | 07.07.2024 21:39:07 | 1.8183 |  | 225 |  | 20 |  | 4 |  |  | 0 | 89.8426 | 0 | 7.5872 | 0 | 0.69372 | 0 | 0 | 98.1235
6006890146 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:55:19 | 07.07.2024 20:10:35 | 0.25444 | 1 | 465 |  |  | 2 | 13 |  |  | 3.4038 | 29.596 | 0 | 0 | 1.1538 | 0.77014 | 0 | 0 | 34.9238
6006890151 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG527- P1 ANA ŞALTER-619288313-Çıkış | 619288313 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:00:40 | 07.07.2024 22:35:15 | 2.5764 |  | 44 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 36.5732 | 0 | 40.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9117
6006890160 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCR268-TR1 P1 C-627648619-Çıkış | 627648619 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:19:14 | 07.07.2024 23:15:24 | 2.9361 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 14.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3529
6006890165 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM194- P1 ANA ŞALTER-623362056-Çıkış | 623362056 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:18:07 | 07.07.2024 21:07:00 | 0.81472 |  | 3 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0.62484 | 0 | 2.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0508
6006890194 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA280-TR1 P1 G-631080402-Çıkış | 631080402 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:21:50 | 07.07.2024 22:31:57 | 2.1686 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.4609 | 0 | 0 | 0 | 2.0712 | 0 | 0 | 20.5321
6006890211 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV516- P1 ANA ŞALTER-460182869-Çıkış | 460182869 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:25:22 | 07.07.2024 21:16:23 | 0.85028 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554
6006890213 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY857-616843139-616843139-Kofra | 616843139 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:18:56 | 07.07.2024 21:43:38 | 1.4117 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.71023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71023
6006890213 | 2 | ADANA | POZANTI | TBY857-TR1 P1 E-644813252-Çıkış | 644813252 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:43:38 | 07.07.2024 22:08:34 | 0.41556 |  | 27 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0.40317 | 0 | 0.00096664 | 2.5097
6006890215 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA453-TR1 P1 D-603325866-Çıkış | 603325866 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:49:05 | 07.07.2024 21:39:14 | 1.8358 |  | 30 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 11.1355 | 0 | 16.6545 | 0 | 9.7557 | 0 | 0 | 37.5457
6006890215 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDD29-4-444603170-Fider | 444603170 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:39:14 | 07.07.2024 22:15:19 | 0.60139 | 8 | 787 | 16 | 29 | 7 | 65 | 1 | 1 | 15.8854 | 74.202 | 48.4261 | 53.8557 | 18.2868 | 17.9724 | 10.9968 | 7.9108 | 247.5361
6006890226 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH232-TR1 A-605318330-Çıkış | 605318330 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:14:48 | 07.07.2024 22:15:01 | 1.0036 |  | 66 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.606 | 0 | 0 | 0 | 0.8041 | 0 | 0 | 18.4101
6006890238 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS751-2-631083722-Fider | 631083722 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:42:12 | 07.07.2024 21:47:06 | 0.081667 | 1 | 10 |  | 10 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0.22326 | 0 | 0.23143 | 1.7792 | 0.93769 | 16.8732 | 37.092 | 57.1367
6006890240 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK04-4-459601886-Fider | 459601886 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:43:54 | 07.07.2024 22:46:49 | 2.0486 |  | 6 | 15 | 2 |  |  |  |  | 0 | 15.6598 | 115.9318 | 48.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6477
6006890244 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM179-600238365-600238365-Kofra | 600238365 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:51:17 | 07.07.2024 21:54:04 | 0.046389 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006890244 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBM180-TR1 F-607631677-Çıkış | 607631677 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:54:04 | 07.07.2024 22:44:44 | 0.84444 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.3777 | 0 | 0 | 0 | 0.053568 | 0 | 0 | 5.4312
6006890245 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCG718-642051027-642051027-Kofra | 642051027 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:37:26 | 07.07.2024 22:06:26 | 1.4833 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0429
6006890245 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCG718-TR1 ANA ŞALTER-641991620-Çıkış | 641991620 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:06:26 | 07.07.2024 22:15:55 | 0.15806 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.54835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54835
6006890247 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-4-456363536-Fider | 456363536 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:20:54 | 08.07.2024 2:10:04 | 0.81944 |  | 43 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 9.7443 | 0 | 0.22005 | 0 | 1.5666 | 0 | 0 | 11.531
6006890250 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGJ628-TR1 P1 E-447266669-Çıkış | 447266669 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:43:33 | 08.07.2024 19:51:37 | 23.1344 |  | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 43.0539 | 0 | 17.7436 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 62.8895
6006890260 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:48:22 | 07.07.2024 21:01:15 | 0.21472 | 1 | 465 |  |  | 2 | 13 |  |  | 2.919 | 25.3809 | 0 | 0 | 0.97855 | 0.6341 | 0 | 0 | 29.9126
6006890264 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:49:59 | 07.07.2024 21:01:26 | 0.19083 | 1 | 8 | 27 | 15 | 1 | 9 | 1 |  | 0.093388 | 2.2623 | 51.2274 | 11.9038 | 0.021178 | 0.78027 | 4.2345 | 0 | 70.5229
6006890269 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC509- P1 ANA ŞALTER-602494823-Çıkış | 602494823 | - Arıza manevrası - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:39:04 | 08.07.2024 0:05:44 | 1.4444 |  | 146 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 78.4762 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 79.611
6006890281 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ428- P1 B-622976150-Çıkış | 622976150 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:50:01 | 07.07.2024 22:09:57 | 1.3322 |  | 20 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 5.9093 | 0 | 0.31978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2291
6006890281 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ428- P1 ANA ŞALTER-622976146-Çıkış | 622976146 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:09:57 | 07.07.2024 22:33:24 | 0.39083 |  | 44 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 2.4266 | 0 | 0.020991 | 0 | 0.29666 | 0 | 0 | 2.7442
6006890285 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | THN351-TR1 P1 A-456809716-Çıkış | 456809716 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:47:20 | 08.07.2024 16:56:13 | 20.1481 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 46.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5393
6006890295 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED496-TR1 P1 B-637210067-Çıkış | 637210067 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:33:15 | 07.07.2024 21:36:14 | 1.0497 |  | 35 |  | 14 |  | 2 |  |  | 0 | 13.5321 | 0 | 2.3666 | 0 | 0.56875 | 0 | 0 | 16.4675
6006890295 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED496- P1 ANA ŞALTER-637210064-Çıkış | 637210064 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:36:14 | 07.07.2024 22:19:59 | 0.72917 |  | 40 |  | 20 |  | 4 |  |  | 0 | 10.8592 | 0 | 5.4371 | 0 | 1.4076 | 0 | 0 | 17.7039
6006890324 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBK465-TR1 ANA ŞALTER-601350113-Çıkış | 601350113 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 19:46:44 | 07.07.2024 22:16:49 | 2.5014 |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 28.1142 | 0 | 0 | 0 | 11.7368 | 0 | 0 | 39.851
6006890324 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBT321-TR1 P1 B-601982141-Çıkış | 601982141 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:16:49 | 07.07.2024 23:43:05 | 1.4378 |  | 117 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 77.0857 | 0 | 0 | 0 | 3.9256 | 0 | 0 | 81.0113
6006890348 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR626-TR1 P1 E-438985580-Çıkış | 438985580 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 16:52:05 | 07.07.2024 21:15:13 | 4.3856 |  | 152 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 278.5374 | 0 | 0 | 0 | 72.2523 | 0 | 0 | 350.7897
6006890360 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU433- P1 ANA ŞALTER-631276423-Çıkış | 631276423 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 20:47:56 | 07.07.2024 21:32:12 | 0.73778 |  | 3 |  | 11 |  | 11 |  |  | 0 | 2.0175 | 0 | 4.3068 | 0 | 3.3002 | 0 | 0 | 9.6245
6006890362 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010198-Fider | 634010198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:07:22 | 07.07.2024 21:20:30 | 0.21889 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 3.8528 | 3.1747 | 0.011948 | 0 | 0.00063682 | 0 | 0 | 7.0401
6006890390 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-619754719-619754719-Fider | 619754719 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:05:13 | 08.07.2024 23:09:49 | 0.076667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1051 | 0 | 0 | 0 | 1.1051
6006890390 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-3-437239540-Fider | 437239540 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:09:49 | 08.07.2024 23:28:21 | 0.30889 |  | 296 | 4 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 21.5553 | 10.4475 | 8.4635 | 35.6309 | 4.3186 | 0 | 0 | 80.4158
6006890409 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT760-TR1 P1 D-600786758-Çıkış | 600786758 | -Ekonomik Ömür - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:48:37 | 07.07.2024 23:31:13 | 0.71 |  | 266 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 67.2848 | 0 | 0 | 0 | 1.7704 | 0 | 0 | 69.0551
6006890428 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-1-620309208-Fider | 620309208 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:13:11 | 07.07.2024 21:57:17 | 0.735 |  | 277 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 101.9839 | 0 | 0 | 0 | 82.5321 | 0 | 0 | 184.5159
6006890488 | 1 | ADANA | FEKE | TBU202-TR1 P1 A-601825031-Çıkış | 601825031 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:53:15 | 08.07.2024 1:30:40 | 0.62361 |  | 74 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 0.0061508 | 0 | 0 | 2.8529
6006890559 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-1-631080595-Fider | 631080595 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:47:24 | 07.07.2024 21:50:21 | 0.049167 | 2 | 1285 |  | 274 | 12 | 228 | 3 | 6 | 0 | 19.3195 | 0 | 5.2381 | 2.8364 | 4.3956 | 10.1584 | 24.314 | 66.2621
6006890586 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE351- P1 ANA ŞALTER-613538184-Çıkış | 613538184 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:10:14 | 08.07.2024 9:49:41 | 0.6575 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6447
6006890617 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-2-600683667-Fider | 600683667 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:05:20 | 07.07.2024 22:07:02 | 0.028333 | 10 | 365 | 7 | 6 | 2 | 12 |  |  | 0.94133 | 3.5276 | 31.0568 | 12.452 | 0.11231 | 0.037429 | 0 | 0 | 48.1274
6006890637 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514-TR1 P1 B-624956154-Çıkış | 624956154 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:11:12 | 08.07.2024 0:04:19 | 1.8853 |  | 76 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 37.2302 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | 0 | 0 | 38.5482
6006890644 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA85-2-457954792-Fider | 457954792 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:02:18 | 08.07.2024 1:39:08 | 3.6139 | 2 |  | 19 | [5 empty] | 1.9686 | 0 | 672.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.4234
6006890677 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-2-600683667-Fider | 600683667 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:24:04 | 07.07.2024 22:26:42 | 0.043889 | 10 | 365 | 7 | 6 | 2 | 12 |  |  | 1.4581 | 5.4643 | 48.1076 | 19.2884 | 0.17397 | 0.057978 | 0 | 0 | 74.5503
6006890688 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU144-449218102-449218102-Kofra | 449218102 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:19:57 | 08.07.2024 11:31:57 | 13.2 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4564e-05 | 0 | 0 | 7.4564e-05
6006890692 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV64-4-605269060-Fider | 605269060 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:21:34 | 07.07.2024 23:01:08 | 0.65944 | 1 | 177 | 2 | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 27.1441 | 4.6988 | 19.3503 | 0 | 8.8843 | 0 | 0 | 60.0775
6006890701 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF58-452621307-452621307-Fider | 452621307 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:53:11 | 08.07.2024 10:47:00 | 11.8969 |  | 110 |  | 16 | 2 | 3 |  |  | 0 | 110.8459 | 0 | 102.437 | 11.3375 | 9.0388 | 0 | 0 | 233.6592
6006890702 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-5-444360029-Fider | 444360029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:33:40 | 07.07.2024 22:49:00 | 0.25556 | 12 | 870 | 70 | 37 | 1 | 42 | 3 |  | 39.7717 | 60.7558 | 157.3546 | 70.3442 | 0 | 5.4937 | 61.6931 | 0 | 395.413
6006890715 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM903-TR1 P1 B-644160007-Çıkış | 644160007 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:00:00 | 07.07.2024 23:14:07 | 2.2353 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 31.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6658
6006890715 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBM903- P1 ANA ŞALTER-604702752-Çıkış | 604702752 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:14:07 | 07.07.2024 23:31:01 | 0.28167 |  | 381 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 30.5082 | 0 | 0.00029157 | 0 | 1.7518 | 0 | 0 | 32.2603
6006890718 | 1 | ADANA | FEKE | BKY08-4-459589235-Fider | 459589235 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:38:22 | 08.07.2024 4:53:40 | 6.255 |  | 31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 13.8945 | 0 | 0 | 5.8856 | 1.0731 | 0 | 0 | 20.8532
6006890720 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU62-626244866-626244866-Fider | 626244866 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:37:44 | 08.07.2024 3:22:24 | 4.7444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9505 | 0 | 0 | 0 | 109.9505
6006890720 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU62-23-628860098-Fider | 628860098 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:22:24 | 08.07.2024 4:05:39 | 0.72083 | 8 | 1505 | 2 | 97 | 17 | 270 | 3 | 4 | 47.2217 | 294.3093 | 0.36086 | 21.3252 | 209.3924 | 199.2767 | 68.5155 | 12.0091 | 852.4108
6006890724 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-642295802-642295802-Fider | 642295802 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:41:42 | 08.07.2024 0:38:24 | 1.945 |  | 122 |  | 116 |  | 8 |  |  | 0 | 43.7895 | 0 | 19.4379 | 0 | 2.1988 | 0 | 0 | 65.4262
6006890733 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-2-600683667-Fider | 600683667 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:45:14 | 08.07.2024 1:28:09 | 2.7153 | 10 | 365 | 7 | 6 | 2 | 12 |  |  | 85.0357 | 318.6667 | 2891.8863 | 1159.4794 | 9.8997 | 3.1242 | 0 | 0 | 4468.092
6006890738 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE512-TR1 P1 B-634986470-Çıkış | 634986470 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:34:42 | 08.07.2024 6:40:12 | 8.0917 |  | 34 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 74.5007 | 0 | 3.5956 | 0 | 13.1327 | 0 | 0 | 91.229
6006890738 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE512- P1 ANA ŞALTER-634986474-Çıkış | 634986474 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:40:12 | 08.07.2024 6:53:56 | 0.22889 |  | 79 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 6.5424 | 0 | 0.21312 | 0 | 0.88469 | 0 | 0 | 7.6402
6006890739 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | THV902-TR1 P1 C-459052160-Çıkış | 459052160 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:45:19 | 08.07.2024 20:00:17 | 5.2494 |  | 20 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 17.5307 | 0 | 27.3518 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 48.9182
6006890744 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL469- P1 ANA ŞALTER-624579477-Çıkış | 624579477 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:47:12 | 08.07.2024 2:26:02 | 3.6472 |  | 99 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 54.6304 | 0 | 0.17462 | 0 | 15.7724 | 0 | 0 | 70.5774
6006890766 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN798-TR1 P1 F-622413417-Çıkış | 622413417 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:59:31 | 08.07.2024 1:03:48 | 2.0714 |  | 67 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 51.3998 | 0 | 4.6681 | 0 | 0.16236 | 0 | 0 | 56.2302
6006890766 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCN798- P1 ANA ŞALTER-622413423-Çıkış | 622413423 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:03:48 | 08.07.2024 1:07:10 | 0.056111 |  | 92 |  | 34 |  | 6 |  |  | 0 | 1.5833 | 0 | 1.059 | 0 | 0.026862 | 0 | 0 | 2.6691
6006890775 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS753-457358784-457358784-Kofra | 457358784 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:44:54 | 08.07.2024 9:20:03 | 10.5858 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.97879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97879
6006890775 | 2 | HATAY | DEFNE | TDS753-TR1 P1 F-636430534-Çıkış | 636430534 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:20:03 | 08.07.2024 9:41:47 | 0.36222 |  | 36 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1586 | 0 | 0.01182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1704
6006890779 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK793- P1 ANA ŞALTER-601923559-Çıkış | 601923559 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:29:00 | 08.07.2024 20:53:56 | 0.41556 |  | 192 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 35.0141 | 0 | 0.016101 | 0 | 3.0655 | 0 | 0 | 38.0957
6006890785 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-4-452173638-Fider | 452173638 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:07:20 | 07.07.2024 23:43:20 | 0.6 |  | 390 | 1 | 6 |  | 21 |  |  | 0 | 37.0616 | 5.5599 | 2.1584 | 0 | 9.2364 | 0 | 0 | 54.0163
6006890801 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF271-444294411-444294411-Kofra | 444294411 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:11:34 | 08.07.2024 1:46:26 | 2.5811 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.97057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97057
6006890801 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF271- P1 ANA ŞALTER-636938060-Çıkış | 636938060 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:46:26 | 08.07.2024 4:39:22 | 2.8822 |  | 157 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 124.678 | 0 | 0 | 0 | 10.2758 | 0 | 0 | 134.9537
6006890804 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK567-TR1 P1 F-642307021-Çıkış | 642307021 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:05:35 | 08.07.2024 0:25:11 | 1.3267 |  | 14 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 3.9603 | 0 | 0.048038 | 0 | 4.8803e-05 | 0 | 0 | 4.0084
6006890812 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | 633630026 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:54:47 | 07.07.2024 23:46:34 | 0.86306 | 11 | 799 | 59 | 35 | 1 | 39 | 3 |  | 107.5508 | 190.9212 | 425.4741 | 181.6977 | 0 | 16.0766 | 206.0386 | 0 | 1127.7591
6006890828 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH025-3-451697763-Fider | 451697763 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:05:32 | 08.07.2024 1:18:25 | 0.21472 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 0.6196 | 2.9714 | 1.4706 | 0.061575 | 0.31534 | 1.149 | 0 | 0 | 6.5876
6006890828 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TCU130-631200298-631200298-Kofra | 631200298 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:18:25 | 08.07.2024 1:54:44 | 0.60528 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050878 | 0 | 0 | 0.0050878
6006890830 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-2-444550167-Fider | 444550167 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:27:38 | 07.07.2024 23:33:38 | 0.1 | 3 | 1387 | 7 | 9 | 5 | 75 | 3 | 1 | 10.3762 | 21.073 | 0.39157 | 1.1473 | 5.8757 | 9.2638 | 17.4222 | 0.0044334 | 65.5542
6006890852 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEU466-643343424-643343424-Kofra | 643343424 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:41:49 | 08.07.2024 1:20:58 | 1.6525 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.8716 | 0 | 0 | 0 | 6.4284 | 0 | 0 | 16.3
6006890852 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEU466-TR1 A-639576987-Çıkış | 639576987 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:20:58 | 08.07.2024 2:04:43 | 0.72917 |  | 42 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.0357 | 0 | 0 | 0 | 3.6732 | 0 | 0 | 10.7089
6006890870 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS984-TR1 P1 K-600360301-Çıkış | 600360301 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:05:35 | 08.07.2024 1:18:44 | 2.2192 |  | 174 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 173.3178 | 0 | 0.87086 | 0 | 38.6333 | 0 | 0 | 212.8219
6006890870 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS984- P1 ANA ŞALTER-600360310-Çıkış | 600360310 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:18:44 | 08.07.2024 2:39:40 | 1.3489 |  | 661 |  | 2 |  | 71 |  |  | 0 | 400.2012 | 0 | 22.1051 | 0 | 48.0375 | 0 | 0 | 470.3439
6006890887 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGH143-1-444333057-Fider | 444333057 | - Besleme Rejimi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:53:43 | 08.07.2024 6:13:11 | 1.3244 |  | 589 |  | 55 | 3 | 51 | 1 | 3 | 0 | 124.5279 | 0 | 9.5308 | 31.4028 | 24.4682 | 21.4662 | 194.1761 | 405.572
6006890889 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-3-452830679-Fider | 452830679 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:58:20 | 08.07.2024 0:48:14 | 0.83167 | 1 | 308 | 2 | 61 | 2 | 19 |  | 3 | 0 | 40.0271 | 10.788 | 4.7001 | 22.8032 | 13.8194 | 0 | 23.4724 | 115.6102
6006890894 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF57-4-623050300-Fider | 623050300 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:00:53 | 08.07.2024 6:25:17 | 6.4067 |  | 514 |  | 190 |  | 29 |  |  | 0 | 855.8029 | 0 | 227.1436 | 0 | 48.6898 | 0 | 0 | 1131.6363
6006890918 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM544- P1 ANA ŞALTER-600313359-Çıkış | 600313359 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:23:26 | 08.07.2024 1:40:34 | 2.2856 |  | 90 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 51.0479 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0 | 52.7437
6006890928 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU428- P1 ANA ŞALTER-633182911-Çıkış | 633182911 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:02:25 | 08.07.2024 1:18:39 | 1.2706 |  | 48 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 13.3077 | 0 | 0.086581 | 0 | 0.49505 | 0 | 0 | 13.8893
6006890939 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR907-TR2__-605231742-Fider | 605231742 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:17:44 | 08.07.2024 3:39:54 | 4.3694 |  | 41 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 69.2005 | 0 | 15.2418 | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 85.6281
6006890939 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV85-4-459371584-Fider | 459371584 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:39:54 | 08.07.2024 4:44:13 | 1.0719 | 5 | 68 | 19 | 5 | 6 | 4 | 1 |  | 6.4857 | 24.3957 | 172.9585 | 17.8437 | 77.2044 | 1.3332 | 82.4918 | 0 | 382.7131
6006890943 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD50-6-615883017-Fider | 615883017 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:30:53 | 08.07.2024 0:34:46 | 0.064722 | 1 | 162 |  |  |  | 345 |  | 2 | 0 | 2.6155 | 0 | 0 | 0 | 4.5736 | 0 | 0 | 7.1891
6006890944 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP214-TR1 P1 G-448826961-Çıkış | 448826961 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 22:58:13 | 08.07.2024 1:07:24 | 2.1531 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 42.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7245
6006890948 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-4-646600179-Fider | 646600179 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:17:43 | 08.07.2024 2:23:23 | 2.0944 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.6151 | 0 | 0 | 0 | 0.24549 | 0 | 0 | 15.8606
6006890957 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV304-TR1 P1 J-460167692-Çıkış | 460167692 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:34:04 | 08.07.2024 1:00:50 | 1.4461 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 29.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9942
6006890973 | 1 | HATAY | KUMLU | THU002- P1 ANA ŞALTER-458887347-Çıkış | 458887347 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:24:42 | 08.07.2024 2:00:41 | 0.59972 |  | 78 | [6 empty] | 0 | 20.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8835
6006890981 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:18:40 | 08.07.2024 1:00:11 | 0.69194 | 4 | 631 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 0.27666 | 117.2551 | 21.3193 | 12.6111 | 0 | 13.9982 | 0.87259 | 0 | 166.3329
6006890993 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGC77-3-453285252-Fider | 453285252 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:27:40 | 08.07.2024 0:44:34 | 0.28167 | 1 | 882 | 1 | 2 | 3 | 40 |  |  | 1.3386 | 22.2261 | 0.27197 | 0.018903 | 0.96436 | 2.6665 | 0 | 0 | 27.4864
6006890994 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT166-2-615888125-Fider | 615888125 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:46:53 | 08.07.2024 0:48:07 | 0.020556 |  | 165 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0 | 0.39471 | 0 | 0 | 1.972
6006890999 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-1-620689113-Fider | 620689113 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:10:59 | 08.07.2024 3:14:56 | 0.065833 | 3 | 6380 |  | 41 | 4 | 362 | 1 | 1 | 0.0068421 | 121.6087 | 0 | 0.56927 | 1.8429 | 17.8114 | 6.6135 | 0.07687 | 148.5295
6006891012 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-2-452830677-Fider | 452830677 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:32:49 | 08.07.2024 1:02:55 | 0.50167 |  | 211 | 1 | 147 |  | 12 |  |  | 0 | 19.179 | 22.9305 | 5.2835 | 0 | 0.52292 | 0 | 0 | 47.916
6006891024 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-1-644625236-Fider | 644625236 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:35:18 | 08.07.2024 1:12:13 | 0.61528 | 22 | 654 | 8 | 65 | 21 | 103 | 10 | 1 | 23.2261 | 102.2271 | 4.4734 | 14.8279 | 61.8431 | 42.0863 | 465.1961 | 0.74942 | 714.6293
6006891030 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR920-TR1 P1 D-443757714-Çıkış | 443757714 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:33:08 | 08.07.2024 2:24:04 | 1.8489 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 0.0028189 | 0 | 0 | 1.4886
6006891030 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR920- P1 ANA ŞALTER-443757709-Çıkış | 443757709 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 2:24:04 | 08.07.2024 2:31:10 | 0.11833 |  | 132 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 3.7739 | 0 | 0 | 0 | 0.90154 | 0 | 0 | 4.6754
6006891036 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-2-444624135-Fider | 444624135 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:39:40 | 08.07.2024 7:00:11 | 6.3419 | 1 | 5342 |  | 52 | 4 | 128 | 1 | 5 | 103.5924 | 1555.4829 | 0 | 31.0959 | 31.2739 | 168.4909 | 37.1673 | 69.8581 | 1996.9614
6006891037 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF57-3-623050297-Fider | 623050297 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:39:41 | 08.07.2024 6:25:51 | 5.7694 | 1 | 796 | 3 | 408 | 2 | 43 |  | 3 | 0 | 818.9733 | 335.8124 | 347.5316 | 145.8718 | 138.1985 | 0 | 157.0006 | 1943.3882
6006891049 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP782-TR1__-452703683-Fider | 452703683 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:40:49 | 08.07.2024 3:47:24 | 3.1097 |  | 129 | [6 empty] | 0 | 29.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3203
6006891049 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BGC77-3-453285252-Fider | 453285252 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:47:24 | 08.07.2024 4:55:58 | 1.1428 | 1 | 912 | 1 | 2 | 3 | 40 |  |  | 4.6608 | 79.3862 | 0.99095 | 0.068877 | 3.6016 | 9.8984 | 0 | 0 | 98.6068
6006891065 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT579-2-601747639-Fider | 601747639 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:47:02 | 08.07.2024 0:59:36 | 0.20944 |  | 408 |  |  |  | 351 |  | 1 | 0 | 30.0797 | 0 | 0 | 0 | 50.7376 | 0 | 1.6423 | 82.4597
6006891066 | 1 | HATAY | HASSA | BAP55-623824672-623824672-Fider | 623824672 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:05:41 | 08.07.2024 3:02:41 | 2.95 |  | 117 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 96.1116 | 0 | 15.1701 | 0 | 0.18011 | 0 | 0 | 111.4619
6006891066 | 2 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008752-Fider | 625008752 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:02:41 | 08.07.2024 3:26:06 | 0.39028 | 5 | 516 | 16 | 16 | 8 | 27 | 4 |  | 2.05 | 41.908 | 24.2337 | 7.1384 | 11.151 | 2.7833 | 11.2574 | 0 | 100.5219
6006891068 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE78-11-444624144-Fider | 444624144 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:51:12 | 08.07.2024 6:55:41 | 6.0747 |  | 297 |  | 2 | 2 | 6 |  |  | 0 | 75.0399 | 0 | 2.6344 | 5.8764 | 1.6719 | 0 | 0 | 85.2226
6006891084 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT234-TR1 P1 F-600383701-Çıkış | 600383701 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 23:10:48 | 08.07.2024 1:43:22 | 2.5428 |  | 83 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 93.4439 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 94.7735
6006891085 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA57-4-449285403-Fider | 449285403 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:55:55 | 08.07.2024 1:01:50 | 0.098611 | 2 | 1 | 12 |  | 3 |  |  |  | 0.58891 | 0 | 13.0418 | 0 | 2.8396 | 0 | 0 | 0 | 16.4703
6006891090 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-457840526-457840526-Fider | 457840526 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:07:56 | 08.07.2024 1:40:06 | 0.53611 |  | 1 | 14 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.23518 | 37.9217 | 7.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5998
6006891097 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-6-449129499-Fider | 449129499 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:00:38 | 08.07.2024 6:50:23 | 5.8292 | 3 | 1949 | 4 | 976 | 8 | 56 | 1 |  | 57.451 | 1201.0671 | 888.3251 | 1473.9911 | 161.0936 | 110.2958 | 262.1042 | 0 | 4154.3279
6006891098 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD39-13-615883421-Fider | 615883421 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:00:05 | 08.07.2024 1:23:14 | 0.38583 | 4 | 872 |  |  | 5 | 829 |  | 3 | 0 | 96.0365 | 0 | 0 | 108.4499 | 110.2607 | 0 | 3.6295 | 318.3765
6006891099 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN288-TR1 ANA ŞALTER-615180097-Çıkış | 615180097 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:55:24 | 08.07.2024 2:49:00 | 1.8933 |  | 48 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 27.7582 | 0 | 0 | 0 | 0.35815 | 0 | 0 | 28.1164
6006891103 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-3-449136700-Fider | 449136700 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:00:43 | 08.07.2024 7:41:54 | 6.6864 |  | 113 |  | 20 | 2 | 1 |  |  | 0 | 46.2458 | 0 | 25.6168 | 10.9957 | 1.6494 | 0 | 0 | 84.5077
6006891104 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-11-449136685-Fider | 449136685 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:00:25 | 08.07.2024 6:41:58 | 5.6925 |  | 476 |  | 67 | 3 | 12 |  |  | 0 | 258.5682 | 0 | 38.9575 | 20.986 | 7.8895 | 0 | 0 | 326.4011
6006891105 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-2-449136724-Fider | 449136724 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:00:13 | 08.07.2024 7:11:01 | 6.18 | 1 | 226 |  | 62 |  | 4 |  |  | 27.9716 | 139.8686 | 0 | 61.5114 | 0 | 0.56734 | 0 | 0 | 229.919
6006891111 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFL176-3-638492473-Fider | 638492473 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:20:01 | 08.07.2024 1:21:25 | 0.023333 |  | 51 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0.50103 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 0 | 0 | 1.9652
6006891115 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | 623054168 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:21:42 | 08.07.2024 7:15:17 | 5.8931 | 2 | 1206 | 3 | 884 | 1 | 59 | 1 |  | 221.7956 | 1341.8077 | 246.0962 | 676.3418 | 0 | 155.5665 | 42.357 | 0 | 2683.9648
6006891117 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS776-3-600774630-Fider | 600774630 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:45:43 | 08.07.2024 1:51:16 | 0.0925 |  | 335 |  |  | 3 | 47 |  |  | 0 | 13.1691 | 0 | 0 | 2.6789 | 2.5647 | 0 | 0 | 18.4127
6006891119 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:23:32 | 08.07.2024 6:30:07 | 5.1097 |  | 336 | 1 | 40 |  | 5 |  | 4 | 0 | 349.9521 | 0.49828 | 41.1796 | 0 | 46.7327 | 0 | 2.9144 | 441.277
6006891121 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-9-452531830-Fider | 452531830 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:24:19 | 08.07.2024 7:22:37 | 5.9717 |  | 22 |  | 12 |  |  |  | 1 | 0 | 7.6298 | 0 | 14.4794 | 0 | 0 | 0 | 81.4762 | 103.5854
6006891138 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TDR297-TR1 P1 D-421619175-Çıkış | 421619175 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 18:34:14 | 08.07.2024 3:37:28 | 9.0539 |  | 232 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 793.0413 | 0 | 0 | 0 | 11.7339 | 0 | 0 | 804.7752
6006891139 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE352-616560989-616560989-Kofra | 616560989 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 21:02:29 | 08.07.2024 4:05:16 | 7.0464 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 15.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6709
6006891139 | 2 | ADANA | SEYHAN | TFE352-TR1 P1 B-642519321-Çıkış | 642519321 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:05:16 | 08.07.2024 4:52:08 | 0.78111 |  | 177 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 43.4064 | 0 | 0 | 0 | 0.7633 | 0 | 0 | 44.1697
6006891141 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-1-644625236-Fider | 644625236 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:48:31 | 08.07.2024 2:16:09 | 0.46056 | 21 | 556 | 8 | 54 | 21 | 89 | 9 | 1 | 16.2031 | 60.1359 | 3.2044 | 7.261 | 44.6712 | 27.8978 | 50.946 | 0.55983 | 210.8792
6006891142 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGJ772-2-449135244-Fider | 449135244 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 2:06:29 | 08.07.2024 2:10:54 | 0.073611 |  | 283 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 8.0535 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 10.3968
6006891143 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH027-10-631387453-Fider | 631387453 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 0:34:23 | 08.07.2024 7:18:03 | 6.7278 | 8 | 12750 | 3 | 43 | 32 | 2154 | 7 | 10 | 213.5381 | 11428.238 | 21.097 | 21.0639 | 2729.6377 | 7257.4215 | 1015.5859 | 118.5494 | 22805.1314
6006891147 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-9-639618077-Fider | 639618077 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 1:57:22 | 08.07.2024 2:24:45 | 0.45639 |  | 136 |  |  |  | 6 | 1 |  | 0 | 0.1388 | 0 | 0 | 0 | 0.71902 | 82.3548 | 0 | 83.2126
6006891156 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY331-629792722-629792722-Fider | 629792722 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 2:05:59 | 08.07.2024 4:48:37 | 2.7106 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.348 | 0 | 0 | 18.348
6006891156 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFA53-3-448568913-Fider | 448568913 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:48:37 | 08.07.2024 5:16:24 | 0.46306 | 2 | 30 |  | 11 | 1 | 11 |  |  | 159.7466 | 4.1779 | 0 | 2.255 | 0.5412 | 4.2223 | 0 | 0 | 170.9431
6006891171 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU923- P1 ANA ŞALTER-600668442-Çıkış | 600668442 | Asiri Yuk - TMŞ,DSYA,SYA,YA,NH ve Kaidelerin Bkm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 2:56:09 | 08.07.2024 3:45:26 | 0.82139 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1792 | 0 | 0 | 5.1792
6006891172 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-1-644625236-Fider | 644625236 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 2:51:21 | 08.07.2024 4:07:25 | 1.2678 | 22 | 654 | 8 | 65 | 21 | 103 | 10 | 1 | 42.861 | 188.6475 | 8.4304 | 27.9443 | 120.0282 | 80.4683 | 900.0504 | 1.508 | 1369.9379
6006891187 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU58-8-624950105-Fider | 624950105 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:07:20 | 08.07.2024 3:15:54 | 0.14278 |  | 526 | 1 | 1 | 1 | 20 |  |  | 0 | 14.6017 | 0.018259 | 0.00016948 | 0.67705 | 1.6773 | 0 | 0 | 16.9745
6006891191 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU58-8-624950105-Fider | 624950105 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:16:29 | 08.07.2024 3:22:15 | 0.096111 |  | 526 | 1 | 1 | 1 | 20 |  |  | 0 | 9.8292 | 0.012291 | 0.00011409 | 0.45575 | 1.1291 | 0 | 0 | 11.4264
6006891194 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL472- P1 D-624579178-Çıkış | 624579178 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 2:04:05 | 08.07.2024 10:44:31 | 8.6739 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 90.631 | 0 | 0 | 0 | 0.56016 | 0 | 0 | 91.1912
6006891194 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL472- P1 ANA ŞALTER-624579184-Çıkış | 624579184 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:44:31 | 08.07.2024 12:29:48 | 1.7547 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 8.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5879
6006891203 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-8-605230112-Fider | 605230112 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:28:08 | 08.07.2024 3:32:19 | 0.069722 | 1 | 56 |  | 1 | 5 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1.2373 | 0 | 0.0077118 | 15.5976 | 5.8163 | 39.4821 | 0.65693 | 62.7979
6006891204 | 1 | ADANA | SEYHAN | BEC13-3-645278263-Fider | 645278263 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:28:10 | 08.07.2024 3:32:52 | 0.078333 | 15 | 186 | 71 | 12 | 8 | 29 |  | 1 | 0.67395 | 3.5647 | 26.767 | 4.2301 | 1.7173 | 1.9382 | 0 | 0.012598 | 38.9038
6006891207 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC90-11-452068123-Fider | 452068123 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:29:09 | 08.07.2024 3:33:57 | 0.08 | 31 | 413 | 51 | 29 | 31 | 51 | 14 | 2 | 1.3034 | 10.8405 | 47.4097 | 5.8474 | 47.025 | 16.2767 | 326.3363 | 0.27835 | 455.3173
6006891209 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA882-TR1 P1 A-630857998-Çıkış | 630857998 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:18:10 | 08.07.2024 13:24:06 | 0.098889 |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.29958 | 0 | 0 | 0 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.42122
6006891209 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-12-630856781-Fider | 630856781 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:24:06 | 08.07.2024 14:29:10 | 1.0844 | 2 | 2771 | 3 | 61 | 4 | 151 |  |  | 30.0191 | 975.1432 | 14.0166 | 56.8494 | 6.3085 | 102.3927 | 0 | 0 | 1184.7295
6006891211 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-1-449150156-Fider | 449150156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:28:36 | 08.07.2024 3:35:03 | 0.1075 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.695 | 0 | 51.695
6006891212 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-4-602769055-Fider | 602769055 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:40:30 | 08.07.2024 4:02:04 | 0.35944 | 5 | 543 | 57 | 9 | 4 | 44 |  |  | 0.21199 | 52.5591 | 65.5009 | 2.6229 | 26.2609 | 7.12 | 0 | 0 | 154.2758
6006891229 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHG39-1-448185730-Fider | 448185730 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:33:45 | 08.07.2024 4:47:01 | 0.22111 | 8 | 1505 | 2 | 97 | 15 | 270 | 2 | 4 | 14.1409 | 88.1331 | 0.11029 | 6.5174 | 57.5436 | 61.4326 | 0.63717 | 3.6755 | 232.1905
6006891244 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:06:51 | 08.07.2024 7:17:44 | 3.1814 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 1753.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.8916
6006891260 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-4-630778939-Fider | 630778939 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:03:45 | 08.07.2024 4:55:31 | 1.8628 |  | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 |  | 2 | 0 | 17.2655 | 0.14712 | 0.031121 | 4.6128 | 1.7501 | 0 | 43.8433 | 67.65
6006891262 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:23:44 | 08.07.2024 4:30:09 | 0.10694 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 6.4467 | 24.0803 | 0 | 0.075515 | 3.5944 | 1.4891 | 0 | 0 | 35.6861
6006891274 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:55:31 | 08.07.2024 5:45:31 | 0.83333 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.20812 | 99.5346 | 17.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8723
6006891280 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BKJ94-7-644688636-Fider | 644688636 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:01:00 | 08.07.2024 6:41:19 | 1.6719 |  | 77 |  | 22 |  | 7 |  |  | 0 | 35.8691 | 0 | 26.8484 | 0 | 2.0979 | 0 | 0 | 64.8154
6006891288 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ47-4-635847151-Fider | 635847151 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:49:27 | 08.07.2024 5:50:49 | 0.022778 |  | 39 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 1.4731e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.42789 | 0 | 0 | 0.4279
6006891288 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-6-631939355-Fider | 631939355 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:50:49 | 08.07.2024 6:16:27 | 0.42722 |  | 2704 |  | 11 |  | 163 |  |  | 0 | 90.3583 | 0 | 0.51022 | 0 | 29.8642 | 0 | 0 | 120.7327
6006891292 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-1-446643962-Fider | 446643962 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:26:05 | 08.07.2024 7:47:45 | 2.3611 | 1 | 397 | 14 | 1 | 4 | 7 |  |  | 39.9978 | 297.0108 | 406.2786 | 0 | 41.2495 | 5.272 | 0 | 0 | 789.8086
6006891294 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH621-6-439206500-Fider | 439206500 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:31:38 | 08.07.2024 5:50:07 | 0.30806 |  | 961 |  |  | 7 | 212 |  | 1 | 0 | 120.0792 | 0 | 0 | 14.1074 | 41.2345 | 0 | 0.015492 | 175.4366
6006891295 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | 641769391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:32:36 | 08.07.2024 5:40:01 | 0.12361 | 3 | 2 | 44 | 2 | 7 | 1 |  |  | 0.001265 | 0.088385 | 43.4849 | 0.030477 | 3.0539 | 0.62443 | 0 | 0 | 47.2834
6006891300 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-2-616180066-Fider | 616180066 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:43:11 | 08.07.2024 5:47:02 | 0.064167 |  | 408 | 1 | 4 | 5 | 23 |  |  | 0 | 7.4501 | 0.63844 | 0 | 1.6327 | 1.3573 | 0 | 0 | 11.0786
6006891301 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:43:12 | 08.07.2024 6:41:20 | 0.96889 | 1 | 163 | 16 | 195 |  | 12 |  | 1 | 14.1396 | 46.7956 | 219.3955 | 228.9101 | 0 | 1.1679 | 0 | 0.05811 | 510.4669
6006891303 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-5-453764643-Fider | 453764643 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:45:24 | 08.07.2024 5:59:47 | 0.23972 | 2 | 2584 | 2 | 51 | 1 | 238 |  | 3 | 2.4043 | 74.3785 | 3.6099 | 1.9785 | 0.50957 | 22.388 | 0 | 0.84774 | 106.1166
6006891315 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF94-3-605657247-Fider | 605657247 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:50:37 | 08.07.2024 6:01:08 | 0.17528 |  | 489 | 4 | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 14.275 | 2.6222 | 0.021925 | 0 | 0.5627 | 0 | 0 | 17.4818
6006891317 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR17-5-639421203-Fider | 639421203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:51:23 | 08.07.2024 5:57:42 | 0.10528 | 4 | 2002 | 1 | 19 | 5 | 243 |  |  | 7.1017 | 40.1872 | 0 | 1.1605 | 3.9376 | 19.1406 | 0 | 0 | 71.5276
6006891320 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD41-13-600369211-Fider | 600369211 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:54:18 | 08.07.2024 6:30:28 | 0.60278 | 6 | 11 |  |  | 5 | 113 | 5 | 13 | 0 | 1.7047 | 0 | 0 | 22.529 | 132.2618 | 286.195 | 112.8377 | 555.5282
6006891321 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD60-14-601082943-Fider | 601082943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:54:16 | 08.07.2024 6:19:07 | 0.41417 |  | 822 |  |  | 2 | 93 |  |  | 0 | 114.6325 | 0 | 0 | 8.3614 | 31.0804 | 0 | 0 | 154.0744
6006891322 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:56:09 | 08.07.2024 6:00:34 | 0.073611 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.01636 | 11.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0533
6006891323 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-5-459376918-Fider | 459376918 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:55:03 | 08.07.2024 7:00:03 | 1.0833 | 3 | 8 | 21 | 2 |  | 3 |  |  | 3.0706 | 3.7383 | 310.1453 | 116.4518 | 0 | 1.4124 | 0 | 0 | 434.8184
6006891326 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV174- P1 ANA ŞALTER-634247466-Çıkış | 634247466 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:57:21 | 08.07.2024 11:38:05 | 6.6789 |  | 264 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 467.6027 | 0 | 10.9879 | 0 | 27.0115 | 0 | 0 | 505.6021
6006891326 | 2 | HATAY | DEFNE | TCV174-4-634247428-Fider | 634247428 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:38:05 | 08.07.2024 12:52:10 | 1.2347 | 1 | 6112 |  | 319 | 8 | 618 | 3 | 1 | 0 | 1841.6288 | 0 | 101.1969 | 52.2494 | 618.5345 | 201.7691 | 0 | 2815.3787
6006891327 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC453-639222010-639222010-Kofra | 639222010 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 3:36:34 | 08.07.2024 16:27:19 | 12.8458 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.70802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70802
6006891329 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:58:59 | 08.07.2024 6:32:04 | 0.55139 | 2 | 9 | 29 | 11 | 1 |  |  |  | 0.75761 | 0.27092 | 99.3716 | 26.7606 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 128.835
6006891332 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:01:18 | 08.07.2024 6:13:33 | 0.20417 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0.0008255 | 7.9722 | 37.4585 | 9.8279 | 2.3133 | 0.072177 | 0 | 0.013542 | 57.6584
6006891334 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:01:48 | 08.07.2024 6:59:58 | 0.96944 | 12 | 153 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 9.4061 | 37.554 | 470.4285 | 30.2001 | 0 | 0.59365 | 0 | 0 | 548.1824
6006891335 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-2-452756873-Fider | 452756873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:02:18 | 08.07.2024 6:57:57 | 0.9275 | 5 | 6 | 5 |  | 21 | 1 | 1 |  | 0 | 0.73428 | 5.9083 | 0 | 121.4608 | 0.90595 | 45.7687 | 0 | 174.778
6006891341 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA766-1-458359656-Fider | 458359656 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:03:40 | 08.07.2024 6:15:02 | 0.18944 | 10 | 1255 | 37 | 7 | 4 | 108 | 1 |  | 0.49356 | 72.5519 | 21.9139 | 16.6313 | 8.796 | 9.5418 | 2.9973 | 0 | 132.9257
6006891342 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909-TR1 P1 F-636220272-Çıkış | 636220272 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:13:25 | 08.07.2024 20:27:53 | 3.2411 |  | 36 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 40.4686 | 0 | 6.9076 | 0 | 10.2054 | 0 | 0 | 57.5816
6006891343 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN769-TR1 P1 F-612014733-Çıkış | 612014733 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 4:50:03 | 08.07.2024 13:56:21 | 9.105 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 64.6765 | 0 | 0 | 0 | 0.055997 | 0 | 0 | 64.7325
6006891345 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461707-Fider | 616461707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:14:07 | 08.07.2024 6:58:54 | 0.74639 |  | 1826 |  | 32 | 2 | 48 |  |  | 0 | 203.2875 | 0 | 4.6817 | 4.1533 | 9.7679 | 0 | 0 | 221.8904
6006891351 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV86-2-620017669-Fider | 620017669 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:17:03 | 08.07.2024 6:21:00 | 0.065833 | 3 | 28 | 3 | 13 |  | 2 |  |  | 0 | 1.2025 | 1.6949 | 1.6482 | 0 | 0.027096 | 0 | 0 | 4.5727
6006891353 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:18:46 | 08.07.2024 6:37:56 | 0.31944 | 1 | 990 | 1 | 84 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0.054403 | 43.8605 | 0 | 9.0894 | 4.749 | 13.7624 | 0.32834 | 2.2761 | 74.1201
6006891355 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:21:57 | 08.07.2024 7:08:10 | 0.77028 | 3 | 372 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 |  | 6.5933 | 47.8413 | 12.7116 | 0.19607 | 13.9032 | 0.0026182 | 6.4454 | 0 | 87.6935
6006891356 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD41-11-600369207-Fider | 600369207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:23:01 | 08.07.2024 7:08:28 | 0.7575 |  | 40 |  |  | 2 | 226 |  | 11 | 0 | 6.0395 | 0 | 0 | 0.81035 | 163.3153 | 0 | 102.4025 | 272.5676
6006891357 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP91-2-632681418-Fider | 632681418 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:22:44 | 08.07.2024 6:27:03 | 0.071944 | 9 | 614 | 1 | 49 | 22 | 880 | 12 | 39 | 0.0047916 | 14.3671 | 0.057853 | 1.6085 | 10.0536 | 45.0045 | 30.9808 | 41.3843 | 143.4615
6006891359 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN767-TR1 ANA ŞALTER-638352194-Çıkış | 638352194 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:56:55 | 08.07.2024 7:26:47 | 0.49778 |  | 2 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3827 | 0 | 0 | 7.3827
6006891360 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BHB82-2-444530768-Fider | 444530768 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:24:17 | 08.07.2024 6:38:57 | 0.24444 |  | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.9085 | 0 | 0.20417 | 0 | 0.012113 | 0 | 0.023457 | 2.1482
6006891361 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BFE77-14-449392114-Fider | 449392114 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:25:13 | 08.07.2024 6:39:22 | 0.23583 | 2 | 516 |  | 414 | 12 | 40 |  |  | 0.87514 | 12.6462 | 0 | 46.1922 | 42.6086 | 2.3216 | 0 | 0 | 104.6437
6006891364 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:29:58 | 08.07.2024 7:17:46 | 0.79667 | 1 | 465 |  |  | 2 | 13 | 1 |  | 8.697 | 70.5699 | 0 | 0 | 2.117 | 1.6183 | 54.0618 | 0 | 137.0641
6006891366 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | 415444254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:33:38 | 08.07.2024 6:45:45 | 0.20194 | 24 | 126 | 59 | 28 | 3 | 9 |  |  | 2.4721 | 4.9397 | 63.6887 | 22.5652 | 1.2348 | 0.55225 | 0 | 0 | 95.4528
6006891367 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:34:11 | 08.07.2024 6:57:20 | 0.38583 |  | 256 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 25.3157 | 0 | 0.30336 | 0 | 0.19115 | 0 | 0 | 25.8102
6006891368 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-TR1 P1 E-632515548-Çıkış | 632515548 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:25:28 | 08.07.2024 15:43:09 | 9.2947 |  | 46 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 90.9412 | 0 | 57.045 | 0 | 41.7344 | 0 | 0 | 189.7206
6006891369 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT115-TR1 P1 C-633733715-Çıkış | 633733715 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:36:13 | 08.07.2024 9:41:28 | 3.0875 |  | 16 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 13.962 | 0 | 7.4563 | 0 | 2.0924 | 0 | 0 | 23.5107
6006891369 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT115- P1 ANA ŞALTER-458084135-Çıkış | 458084135 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:41:28 | 08.07.2024 10:04:35 | 0.38528 |  | 122 |  | 14 |  | 22 |  |  | 0 | 14.9333 | 0 | 2.0231 | 0 | 2.3518 | 0 | 0 | 19.3083
6006891372 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050416-Fider | 453050416 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:30:39 | 08.07.2024 7:36:15 | 1.0933 |  | 25 | 4 | 228 |  | 2 |  |  | 0 | 4.1224 | 28.3815 | 199.8747 | 0 | 0.076496 | 0 | 0 | 232.4551
6006891377 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:44:34 | 08.07.2024 6:48:41 | 0.068611 | 2 | 413 | 17 | 2 | 7 | 15 | 1 |  | 1.6974 | 7.6653 | 10.9717 | 0.83978 | 1.4503 | 0.28259 | 0.10057 | 0 | 23.0076
6006891383 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS531-TR1 P1 D-627986216-Çıkış | 627986216 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:51:22 | 08.07.2024 9:47:34 | 2.9367 |  | 149 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 131.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.91838 | 0 | 0 | 131.9401
6006891385 | 1 | MERSİN | MUT | TGS475-TR1 P1 A-452813245-Çıkış | 452813245 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:41:03 | 08.07.2024 9:39:36 | 2.9758 |  | 83 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.2495 | 0 | 0 | 0 | 0.17962 | 0 | 0 | 18.4291
6006891388 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:56:59 | 08.07.2024 6:59:19 | 0.038889 | 9 | 648 | 40 | 116 | 9 | 47 | 2 | 1 | 0 | 5.0398 | 8.8793 | 2.7394 | 2.1943 | 0.97016 | 3.2408 | 0.42184 | 23.4857
6006891391 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT916-TR1 P1 B-630882959-Çıkış | 630882959 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:36:37 | 08.07.2024 9:18:28 | 2.6975 |  | 87 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 67.928 | 0 | 0.16009 | 0 | 1.6604 | 0 | 0 | 69.7486
6006891391 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCT916- P1 ANA ŞALTER-453640374-Çıkış | 453640374 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:18:28 | 08.07.2024 9:54:51 | 0.60639 |  | 48 |  |  |  | 18 |  | 1 | 0 | 8.6146 | 0 | 0 | 0 | 13.1235 | 0 | 0.00014992 | 21.7383
6006891397 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BBD25-3-620719352-Fider | 620719352 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:02:22 | 08.07.2024 7:07:35 | 0.086944 | 1 | 297 | 4 | 53 |  | 18 |  |  | 0.17865 | 6.7633 | 1.2866 | 5.1693 | 0 | 0.4707 | 0 | 0 | 13.8685
6006891398 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK074-TR1 P1 D-438758217-Çıkış | 438758217 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:49:16 | 08.07.2024 17:41:01 | 10.8625 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 47.1862 | 0 | 0.060435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2466
6006891398 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK074-TR1 P1 ANA ŞALTER-438758210-Çıkış | 438758210 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:41:01 | 08.07.2024 17:51:00 | 0.16639 |  | 50 |  | 29 |  | 20 |  |  | 0 | 2.8928 | 0 | 2.5577 | 0 | 1.0613 | 0 | 0 | 6.5118
6006891429 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-642295789-642295789-Fider | 642295789 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:20:34 | 08.07.2024 13:38:25 | 6.2975 |  | 89 | 1 | 31 |  | 4 |  |  | 0 | 99.5501 | 688.5763 | 24.6217 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 813.8874
6006891429 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-2-452830677-Fider | 452830677 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:38:25 | 08.07.2024 13:52:18 | 0.23139 |  | 223 | 1 | 153 |  | 13 |  |  | 0 | 9.1018 | 25.6054 | 4.7767 | 0 | 0.86573 | 0 | 0 | 40.3497
6006891430 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-2-460226752-Fider | 460226752 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:20:48 | 08.07.2024 7:24:24 | 0.06 | 1 |  | 25 |  | 3 |  |  |  | 0.028542 | 0 | 32.5334 | 0 | 0.47427 | 0 | 0 | 0 | 33.0362
6006891433 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-623992232-623992232-Fider | 623992232 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:20:02 | 08.07.2024 17:49:46 | 10.4956 | 1 | 169 |  | 1 |  | 3 |  |  | 23.4895 | 372.2587 | 0 | 14.3784 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 417.1932
6006891433 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-460211977-Fider | 460211977 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:49:46 | 08.07.2024 18:25:40 | 0.59833 | 1 | 604 |  | 7 |  | 65 |  |  | 0.96909 | 99.686 | 0 | 2.2025 | 0 | 20.4458 | 0 | 0 | 123.3033
6006891437 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:26:09 | 08.07.2024 7:29:34 | 0.056944 | 3 | 873 | 7 | 19 | 6 | 112 | 1 |  | 0.020334 | 5.0204 | 2.5774 | 2.9887 | 1.0292 | 2.1808 | 0.012298 | 0 | 13.8291
6006891444 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:36:13 | 08.07.2024 7:46:28 | 0.17083 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 15.117 | 11.2346 | 8.1433 | 3.6854 | 1.3797 | 0 | 0 | 39.5599
6006891447 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY632-634165417-634165417-Kofra | 634165417 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:37:25 | 08.07.2024 23:17:45 | 15.6722 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9566
6006891452 | 1 | MERSİN | MUT | BLC90-4-459533832-Fider | 459533832 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:25:03 | 08.07.2024 12:47:03 | 5.3667 |  | 8 | 1 | 58 | 1 |  |  |  | 0 | 6.1275 | 70.1419 | 199.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9796
6006891453 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM158-TR1 P1 C-622737769-Çıkış | 622737769 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:33:42 | 08.07.2024 11:55:06 | 4.3567 |  | 6 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 1.8157 | 0 | 58.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7277
6006891454 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:39:58 | 08.07.2024 7:42:48 | 0.047222 | 14 | 1321 | 6 | 217 | 11 | 611 | 6 | 3 | 1.7631 | 25.145 | 1.1849 | 5.1656 | 6.5694 | 12.956 | 34.7245 | 0.34334 | 87.8519
6006891456 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF31-2-616067124-Fider | 616067124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:41:34 | 08.07.2024 7:42:43 | 0.019167 | 15 | 5857 | 29 | 22 | 29 | 397 |  |  | 0.68337 | 27.8937 | 8.2175 | 1.7105 | 6.1662 | 4.4064 | 0 | 0 | 49.0777
6006891459 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-632970835-632970835-Fider | 632970835 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:39:49 | 08.07.2024 9:18:00 | 1.6364 |  | 51 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 19.6487 | 0 | 13.8197 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 39.5175
6006891459 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:18:00 | 08.07.2024 11:02:04 | 1.7344 | 4 | 631 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 2.4245 | 335.4397 | 137.8442 | 84.1578 | 0 | 85.7404 | 13.3367 | 0 | 658.9434
6006891466 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED843-4-628866834-Fider | 628866834 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:44:35 | 08.07.2024 7:53:45 | 0.15278 | 2 | 749 | 2 | 7 |  | 29 |  |  | 5.3019 | 30.2474 | 2.143 | 1.3644 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 40.206
6006891469 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM80-3-456230506-Fider | 456230506 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:48:57 | 08.07.2024 7:50:47 | 0.030556 | 3 | 31 | 2 | 17 | 7 | 38 |  |  | 0 | 0.20939 | 0.38376 | 0.11717 | 0.69923 | 0.51465 | 0 | 0 | 1.9242
6006891470 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE180- P1 ANA ŞALTER-634983982-Çıkış | 634983982 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:07:51 | 08.07.2024 13:49:27 | 2.6933 |  | 22 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 32.9137 | 0 | 5.5369 | 0 | 29.6609 | 0 | 0 | 68.1116
6006891476 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:53:17 | 08.07.2024 7:57:19 | 0.067222 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 2.2705 | 13.5418 | 11.2677 | 1.2394 | 1.451 | 0.30883 | 30.0118 | 0 | 60.0911
6006891477 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF534-4-617386046-Fider | 617386046 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:37:11 | 08.07.2024 9:50:32 | 1.2225 |  | 554 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 235.3361 | 0 | 0 | 0 | 98.496 | 0 | 0 | 333.8321
6006891478 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM635-TR1 ANA ŞALTER-607635177-Çıkış | 607635177 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:13:25 | 08.07.2024 9:30:46 | 2.2892 |  | 13 |  |  |  | 38 |  | 1 | 0 | 2.3027 | 0 | 0 | 0 | 130.0842 | 0 | 11.3556 | 143.7425
6006891496 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SFU801-TR1 D-439195663-Çıkış | 439195663 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:49:01 | 08.07.2024 11:02:15 | 0.22056 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.32296 | 0 | 0 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 | 2.0112
6006891503 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV760-TR1 P1 C-644820558-Çıkış | 644820558 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:41:22 | 08.07.2024 9:12:15 | 1.5147 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.37874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37874
6006891503 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN37-5-449203821-Fider | 449203821 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:12:15 | 08.07.2024 9:45:33 | 0.555 | 1 | 293 |  | 16 |  | 4 |  |  | 1.1826 | 26.4955 | 0 | 3.4275 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 | 32.4689
6006891507 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE85-4-616636916-Fider | 616636916 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:59:16 | 08.07.2024 8:10:33 | 0.18806 | 5 | 592 |  |  | 8 | 44 |  |  | 0.18367 | 34.0408 | 0 | 0 | 7.7234 | 3.9137 | 0 | 0 | 45.8616
6006891514 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD856-606337871-606337871-Fider | 606337871 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:53:16 | 08.07.2024 9:51:24 | 2.9689 |  | 106 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 35.8113 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 0 | 0 | 44.4795
6006891514 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-6-448193225-Fider | 448193225 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:51:24 | 08.07.2024 10:04:05 | 0.21139 | 1 | 2865 |  | 7 | 1 | 159 | 1 |  | 0.010771 | 84.2772 | 0 | 0.37542 | 2.5668 | 13.1982 | 145.6539 | 0 | 246.0823
6006891518 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV89-608923198-608923198-Fider | 608923198 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:07:43 | 08.07.2024 9:32:26 | 2.4119 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 99.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8589
6006891518 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV89-4-459390286-Fider | 459390286 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:32:26 | 08.07.2024 10:23:17 | 0.8475 | 6 | 124 | 22 | 7 | 2 | 3 |  |  | 2.1352 | 26.8594 | 168.5471 | 8.0245 | 4.3728 | 0.5789 | 0 | 0 | 210.5179
6006891519 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-5-444597110-Fider | 444597110 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:00:59 | 08.07.2024 8:06:05 | 0.085 | 13 | 392 | 96 | 40 | 11 | 16 | 10 | 2 | 1.8673 | 6.0598 | 32.645 | 6.548 | 17.3487 | 1.8206 | 160.1423 | 60.1932 | 286.6251
6006891521 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN95-1-616751380-Fider | 616751380 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:12:41 | 08.07.2024 10:23:13 | 0.17556 | 2 | 814 |  | 9 | 4 | 25 |  |  | 0 | 23.7714 | 0 | 0.092631 | 0.014714 | 2.175 | 0 | 0 | 26.0537
6006891522 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS928-TR1 P1 A-629166823-Çıkış | 629166823 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:46:05 | 08.07.2024 11:21:11 | 3.585 |  | 14 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 7.8722 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0642
6006891531 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD75-3-420956525-Fider | 420956525 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:02:54 | 08.07.2024 8:16:15 | 0.2225 | 8 | 283 | 58 | 8 | 2 | 14 | 1 |  | 8.681 | 15.1599 | 114.4726 | 4.1582 | 6.7446 | 0.78424 | 20.0211 | 0 | 170.0215
6006891532 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:43:07 | 08.07.2024 11:00:47 | 5.2944 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2934.0717 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 0 | 2935.649
6006891538 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-13-448683434-Fider | 448683434 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:03:39 | 08.07.2024 8:46:34 | 0.71528 |  | 1209 | 2 | 8 | 2 | 65 |  | 1 | 0 | 191.4397 | 56.9527 | 18.8666 | 2.3751 | 40.4433 | 0 | 0.35317 | 310.4306
6006891542 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT93-5-456899024-Fider | 456899024 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:04:44 | 08.07.2024 8:08:40 | 0.065556 |  | 189 |  | 7 |  | 13 | 1 |  | 0 | 1.1309 | 0 | 0.11124 | 0 | 0.15007 | 0.34296 | 0 | 1.7352
6006891543 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT93-2-456899027-Fider | 456899027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:04:44 | 08.07.2024 8:08:26 | 0.061667 |  | 174 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 1.0831 | 0 | 0.029984 | 0 | 0.27543 | 0 | 0 | 1.3885
6006891545 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC322-TR1 P1 C-634960199-Çıkış | 634960199 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:56:37 | 08.07.2024 14:52:28 | 4.9308 |  | 19 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 5.6769 | 0 | 0 | 0 | 73.0935 | 0 | 0 | 78.7705
6006891552 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-619439698-619439698-Fider | 619439698 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:31:09 | 08.07.2024 10:59:31 | 3.4728 |  | 45 | 1 | 25 | 1 | 6 |  |  | 0 | 42.9227 | 11.8162 | 286.9637 | 91.6012 | 8.292 | 0 | 0 | 441.5958
6006891552 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-3-457661078-Fider | 457661078 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:59:31 | 08.07.2024 11:23:19 | 0.39667 |  | 523 | 44 | 230 | 3 | 50 |  |  | 0 | 76.6926 | 148.2647 | 323.7218 | 27.6527 | 9.5209 | 0 | 0 | 585.8527
6006891553 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBR82-3-459669731-Fider | 459669731 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:06:55 | 08.07.2024 11:05:08 | 2.9703 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.3932 | 0 | 0.44261 | 0 | 5.2797 | 0 | 0 | 13.1155
6006891561 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBR85-4-459359744-Fider | 459359744 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 6:53:53 | 08.07.2024 12:17:51 | 5.3994 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 7.8144 | 0 | 6.3759 | 0 | 5.7349 | 0 | 0 | 19.9252
6006891565 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM245-TR1 B-637501604-Çıkış | 637501604 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:07:49 | 08.07.2024 13:18:55 | 5.185 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006891574 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEF074-TR1 ANA ŞALTER-631772103-Çıkış | 631772103 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:01:24 | 08.07.2024 9:08:57 | 0.12583 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67963 | 0 | 0 | 0.67963
6006891578 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:49:34 | 08.07.2024 9:42:07 | 1.8758 | 1 | 121 | 4 |  |  | 5 |  |  | 41.9232 | 80.5705 | 161.4969 | 0 | 0 | 2.7429 | 0 | 0 | 286.7336
6006891588 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-451702636-451702636-Fider | 451702636 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:53:08 | 08.07.2024 13:04:23 | 5.1875 |  | 7 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 10.352 | 22.7409 | 93.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0804
6006891588 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | 620712743 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:04:23 | 08.07.2024 13:24:36 | 0.33694 | 3 | 490 | 9 | 103 | 3 | 29 |  | 1 | 15.8918 | 43.5047 | 3.8577 | 22.5128 | 8.9687 | 11.1367 | 0 | 11.5678 | 117.4402
6006891590 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK077-TR1 P1 ANA ŞALTER-605606188-Çıkış | 605606188 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:50:50 | 08.07.2024 9:52:54 | 1.0344 |  | 23 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.7576 | 0 | 0 | 0 | 2.4887 | 0 | 0 | 6.2463
6006891603 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-6-634011020-Fider | 634011020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:14:42 | 08.07.2024 8:25:43 | 0.18361 |  | 844 |  | 17 |  | 93 |  |  | 0 | 27.6032 | 0 | 0.23679 | 0 | 6.9215 | 0 | 0 | 34.7615
6006891609 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE477-TR1 P1 F-619748068-Çıkış | 619748068 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:37:48 | 08.07.2024 9:04:09 | 0.43917 |  | 155 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4463 | 0 | 0 | 17.8463
6006891620 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-448546227-448546227-Fider | 448546227 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:05:00 | 08.07.2024 14:10:01 | 0.083611 |  | 799 |  | 81 | 2 | 66 | 1 | 1 | 0 | 10.2771 | 0 | 1.5994 | 0.085953 | 3.6991 | 0.22206 | 2.0163 | 17.9
6006891620 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:10:01 | 08.07.2024 14:24:41 | 0.24444 | 1 | 990 | 1 | 84 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0.051671 | 41.658 | 0 | 9.0346 | 9.5419 | 28.7114 | 0.64922 | 5.8948 | 95.5415
6006891622 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BGK06-3-459739591-Fider | 459739591 | -Arıza Manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:08:27 | 08.07.2024 12:18:48 | 3.1725 | 1 | 725 | 1 | 76 |  | 42 | 1 | 3 | 66.248 | 320.724 | 120.7331 | 49.9308 | 0 | 58.7766 | 38.8096 | 109.5356 | 764.7578
6006891623 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB799- P1 ANA ŞALTER-616537523-Çıkış | 616537523 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:45:27 | 08.07.2024 9:38:41 | 0.88722 |  | 25 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.5583 | 0 | 0.032383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5907
6006891634 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL192- P1 ANA ŞALTER-624726764-Çıkış | 624726764 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:21:53 | 08.07.2024 11:10:45 | 1.8144 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 6.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.836
6006891643 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-612004415-612004415-Fider | 612004415 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:19:23 | 08.07.2024 8:23:40 | 0.071389 | 9 | 234 | 35 | 23 | 3 | 15 |  |  | 0.12255 | 5.1475 | 10.1608 | 3.8465 | 3.6374 | 2.4882 | 0 | 0 | 25.403
6006891660 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGG810-TR1 P1 A-443996765-Çıkış | 443996765 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:59:41 | 08.07.2024 9:10:33 | 0.18111 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.77067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77067
6006891680 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHG63-4-448742797-Fider | 448742797 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:14:35 | 08.07.2024 8:44:48 | 0.50361 |  | 220 |  | 46 | 3 | 18 |  |  | 0 | 26.9681 | 0 | 25.5067 | 72.1726 | 22.108 | 0 | 0 | 146.7554
6006891685 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM644-TR1 P1 B-621847662-Çıkış | 621847662 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:49:58 | 08.07.2024 10:25:57 | 2.5997 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.72918 | 0 | 5.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0348
6006891685 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM644- P1 ANA ŞALTER-621847665-Çıkış | 621847665 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:25:57 | 08.07.2024 10:29:13 | 0.054444 |  | 12 |  | 14 |  |  |  |  | 0 | 0.029707 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645
6006891686 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584048-Fider | 615584048 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:23:56 | 08.07.2024 10:44:25 | 2.3414 | 2 | 2375 |  | 6 | 1 | 105 |  |  | 134.2032 | 794.6183 | 0 | 0.4478 | 77.0531 | 136.7382 | 0 | 0 | 1143.0605
6006891686 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD22-604928298-604928298-Fider | 604928298 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:44:25 | 08.07.2024 11:45:11 | 1.0128 |  | 245 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 35.4073 | 0 | 0 | 0 | 5.6261 | 0 | 0 | 41.0334
6006891686 | 3 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584048-Fider | 615584048 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:45:11 | 08.07.2024 11:53:21 | 0.13611 | 2 | 2375 |  | 6 | 1 | 105 |  |  | 8.1625 | 48.33 | 0 | 0.026052 | 4.7866 | 8.8683 | 0 | 0 | 70.1734
6006891710 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR544-TR1 P1 ANA ŞALTER-628553738-Çıkış | 628553738 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:29:57 | 08.07.2024 12:51:20 | 4.3564 |  | 48 |  | 16 |  | 2 |  |  | 0 | 15.2841 | 0 | 17.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8622
6006891711 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM157-TR1 P1 C-622737667-Çıkış | 622737667 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:23:29 | 08.07.2024 10:31:50 | 0.13917 |  | 22 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0.32596 | 0 | 3.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0273
6006891713 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT98-4-627517082-Fider | 627517082 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:30:28 | 08.07.2024 9:26:48 | 0.93889 |  | 1086 |  | 28 |  | 149 |  | 2 | 0 | 206.0161 | 0 | 2.8853 | 0 | 216.7842 | 0 | 2.5709 | 428.2565
6006891716 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957174-Fider | 458957174 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:31:22 | 08.07.2024 9:00:46 | 0.49 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 117.8839 | 149.9755 | 0 | 0 | 2.4088 | 97.5311 | 57.9666 | 0 | 425.7659
6006891721 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-631445878-631445878-Fider | 631445878 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:02:18 | 08.07.2024 14:06:41 | 4.0731 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006891755 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDS800-TR1 P1 F-634032843-Çıkış | 634032843 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:11:25 | 08.07.2024 12:09:39 | 2.9706 |  | 77 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 49.9085 | 0 | 1.6744 | 0 | 2.4546 | 0 | 0 | 54.0374
6006891760 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | THT203-456843246-456843246-Kofra | 456843246 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:36:51 | 08.07.2024 10:52:14 | 2.2564 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | 0 | 1.4472
6006891760 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | THT203-3-456841433-Fider | 456841433 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:52:14 | 08.07.2024 11:37:20 | 0.75167 |  | 23 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 7.8166 | 0 | 1.154 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 12.1006
6006891763 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE255-TR1 P1 ANA ŞALTER-460176135-Çıkış | 460176135 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:34:59 | 08.07.2024 8:51:51 | 0.28111 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.094596 | 0 | 0.16555 | 0 | 0.67954 | 0 | 0 | 0.93968
6006891763 | 2 | KİLİS | POLATELİ | BBG44-3-619387176-Fider | 619387176 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:51:51 | 08.07.2024 9:10:44 | 0.31472 |  | 384 | 11 | 44 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 29.3316 | 45.144 | 11.0199 | 18.5721 | 3.7968 | 0 | 10.547 | 118.4113
6006891769 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH123- P1 ANA ŞALTER-458464053-Çıkış | 458464053 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:42:00 | 08.07.2024 23:05:23 | 0.38972 |  | 587 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 64.4098 | 0 | 0 | 0 | 13.8772 | 0 | 0 | 78.2869
6006891771 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS856-TR1 P1 C-645226168-Çıkış | 645226168 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:33:01 | 08.07.2024 11:10:58 | 2.6325 |  | 113 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 97.9398 | 0 | 0 | 0 | 4.0993 | 0 | 0 | 102.0391
6006891773 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-15-452499234-Fider | 452499234 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:39:39 | 08.07.2024 8:41:48 | 0.035833 | 15 | 2588 | 52 | 75 | 6 | 353 | 2 | 1 | 8.1144 | 21.432 | 7.3268 | 3.7282 | 3.4895 | 12.9519 | 0.06544 | 0.0087383 | 57.117
6006891781 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAV31-3-613542198-Fider | 613542198 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:41:29 | 08.07.2024 8:55:04 | 0.22639 |  | 1803 |  | 14 | 2 | 265 |  |  | 0 | 74.5652 | 0 | 2.5276 | 2.2213 | 48.617 | 0 | 0 | 127.9311
6006891782 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR44-2-638652802-Fider | 638652802 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:41:30 | 08.07.2024 8:47:32 | 0.10056 | 5 | 1587 | 5 | 24 | 2 | 252 |  |  | 14.1566 | 44.0287 | 7.9519 | 2.2701 | 3.8305 | 14.5581 | 0 | 0 | 86.7958
6006891784 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM50-2-453898589-Fider | 453898589 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:42:56 | 08.07.2024 9:57:30 | 1.2428 |  | 272 | 3 | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 68.1733 | 0.42719 | 117.7608 | 0 | 2.2772 | 0 | 0 | 188.6385
6006891788 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE979-444409793-444409793-Fider | 444409793 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:25:18 | 08.07.2024 10:28:37 | 0.055278 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.096786 | 0 | 0.034647 | 0 | 0 | 0 | 0.13143
6006891788 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TCE979-4-620578289-Fider | 620578289 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:28:37 | 08.07.2024 14:46:44 | 4.3019 | 1 | 627 | 4 | 226 | 17 | 39 | 4 | 1 | 0 | 701.1287 | 10.1364 | 908.8522 | 847.7712 | 523.1573 | 408.5674 | 2.1075 | 3401.7207
6006891789 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT98-4-627517084-Fider | 627517084 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:35:40 | 08.07.2024 9:35:00 | 0.98889 |  | 935 |  | 28 |  | 146 |  | 2 | 0 | 186.9599 | 0 | 3.0526 | 0 | 225.9979 | 0 | 2.7317 | 418.7421
6006891793 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEH601-TR1 A-633051332-Çıkış | 633051332 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:32:46 | 08.07.2024 10:59:12 | 2.4406 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2646 | 0 | 0 | 51.2646
6006891795 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGP028-TR1 P1 ANA ŞALTER-450814749-Çıkış | 450814749 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:32:55 | 08.07.2024 10:14:57 | 0.70056 |  | 55 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 9.2006 | 0 | 0.019627 | 0 | 2.2905 | 0 | 0 | 11.5108
6006891796 | 1 | HATAY | BELEN | TCG335-TR1 P1 G-629331177-Çıkış | 629331177 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:59:36 | 08.07.2024 15:13:16 | 0.22778 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.5024 | 0 | 0 | 0 | 0.019911 | 0 | 0 | 2.5223
6006891797 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-2-444637379-Fider | 444637379 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:36:14 | 08.07.2024 10:26:27 | 1.8369 | 4 | 404 | 3 | 148 | 2 | 18 |  | 2 | 0 | 130.5291 | 31.662 | 111.1848 | 0 | 39.9847 | 0 | 20.4986 | 333.8592
6006891798 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH270-TR1 P1 ANA ŞALTER-644690322-Çıkış | 644690322 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:56:12 | 08.07.2024 21:50:18 | 0.90167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.096129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096129
6006891799 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAP05-TR1 P1 J-624878859-Çıkış | 624878859 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:16:07 | 08.07.2024 10:35:56 | 1.3303 |  | 62 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 25.7412 | 0 | 0 | 0 | 24.227 | 0 | 0 | 49.9681
6006891812 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT436- P1 ANA ŞALTER-634035066-Çıkış | 634035066 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:14:44 | 08.07.2024 21:06:23 | 0.86083 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.2859 | 0 | 0 | 0 | 0.21274 | 0 | 0 | 9.4987
6006891817 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKD662-TR1 P1 A-458525410-Çıkış | 458525410 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:50:56 | 08.07.2024 10:08:15 | 1.2886 | [5 empty] | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7903 | 0 | 0 | 18.7903
6006891819 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SGS452-TR1 A-645137559-Çıkış | 645137559 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:52:59 | 08.07.2024 11:29:25 | 2.6072 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.5849 | 0 | 0 | 0 | 2.0779 | 0 | 0 | 3.6628
6006891823 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH809-TR1 P1 A-452701848-Çıkış | 452701848 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:46:47 | 08.07.2024 11:35:03 | 0.80444 |  | 93 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 18.0479 | 0 | 0.010191 | 0 | 0.4931 | 0 | 0 | 18.5511
6006891824 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN348- P1 ANA ŞALTER-456084022-Çıkış | 456084022 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:54:27 | 08.07.2024 10:17:22 | 1.3819 |  | 12 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 1.8027 | 0 | 0.00087618 | 0 | 0.41693 | 0 | 0 | 2.2205
6006891828 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL530- P1 ANA ŞALTER-637988615-Çıkış | 637988615 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:37:39 | 08.07.2024 15:30:30 | 1.8808 |  | 220 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 89.7736 | 0 | 0 | 0 | 0.29953 | 0 | 0 | 90.0732
6006891834 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TDE914-2-426731788-Fider | 426731788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:55:44 | 08.07.2024 9:01:12 | 0.091111 |  | 582 |  | 12 | 2 | 19 |  |  | 0 | 9.9967 | 0 | 1.0116 | 0.91965 | 3.5002 | 0 | 0 | 15.4281
6006891837 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | THS894-3-456966313-Fider | 456966313 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:54:08 | 08.07.2024 10:36:10 | 0.70056 |  | 431 |  | 4 |  | 72 |  |  | 0 | 98.1377 | 0 | 0.23055 | 0 | 45.8013 | 0 | 0 | 144.1696
6006891842 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY621-TR1 P1 B-632498484-Çıkış | 632498484 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:37:37 | 08.07.2024 12:21:41 | 3.7344 |  | 29 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 38.5356 | 0 | 15.2618 | 0 | 0.075304 | 0 | 0 | 53.8727
6006891843 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD56-609708492-609708492-Kofra | 609708492 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:21:30 | 08.07.2024 9:39:10 | 0.29444 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.26329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26329
6006891843 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD56-TR1 P1 M-600371185-Çıkış | 600371185 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:39:10 | 08.07.2024 10:30:35 | 0.85694 |  | 89 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 29.5826 | 0 | 0 | 0 | 2.2655 | 0 | 0 | 31.8481
6006891849 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK367- P1 ANA ŞALTER-457327063-Çıkış | 457327063 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:55:07 | 08.07.2024 11:41:01 | 2.765 |  | 84 |  | 32 |  | 4 |  |  | 0 | 40.193 | 0 | 61.8061 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 109.7901
6006891858 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA791-633172470-633172470-Kofra | 633172470 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:33:59 | 08.07.2024 18:21:08 | 0.78583 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.68625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68625
6006891872 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR365-TR1 P1 E-629734771-Çıkış | 629734771 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:01:03 | 08.07.2024 10:16:42 | 1.2608 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7855
6006891872 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR365- P1 ANA ŞALTER-629734764-Çıkış | 629734764 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:16:42 | 08.07.2024 10:32:55 | 0.27028 |  | 180 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 3.7453 | 0 | 0.0081262 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 5.2198
6006891880 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM006-4-452128346-Fider | 452128346 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:50:28 | 08.07.2024 10:51:59 | 1.0253 |  | 549 |  | 1 | 2 | 12 |  |  | 0 | 125.9023 | 0 | 0.15208 | 33.3043 | 8.8802 | 0 | 0 | 168.239
6006891886 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-3-459359523-Fider | 459359523 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:46:16 | 08.07.2024 9:43:13 | 0.94917 | 2 | 186 | 35 | 12 |  | 6 |  |  | 23.9597 | 42.1281 | 482.4523 | 40.3073 | 0 | 1.7121 | 0 | 0 | 590.5595
6006891892 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH201-TR1 P1 J-638442397-Çıkış | 638442397 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:41:49 | 08.07.2024 23:40:42 | 0.98139 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.2742 | 0 | 0 | 0 | 0.73795 | 0 | 0 | 9.0121
6006891893 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-644773804-644773804-Fider | 644773804 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:52:58 | 08.07.2024 9:42:26 | 0.82444 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 17.122
6006891893 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-3-616405874-Fider | 616405874 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:42:26 | 08.07.2024 9:56:58 | 0.24222 |  | 1278 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 112.1789 | 0 | 0.05411 | 0 | 11.186 | 0 | 0 | 123.4189
6006891895 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGK072-TR1 P1 C-448197386-Çıkış | 448197386 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 11:55:41 | 15.07.2024 12:58:24 | 1.0453 |  | 33 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 11.4267 | 0 | 0.66813 | 0 | 1.6809 | 0 | 0 | 13.7757
6006891898 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU771-TR1 A-640971091-Çıkış | 640971091 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:05:54 | 08.07.2024 10:46:02 | 1.6689 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 0.0011692 | 0 | 0 | 1.2043
6006891904 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER715-TR1 C-639582951-Çıkış | 639582951 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:51:20 | 08.07.2024 14:36:35 | 0.75417 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 11.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4119
6006891907 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS660- P1 ANA ŞALTER-633679062-Çıkış | 633679062 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 14:21:32 | 15.07.2024 14:36:19 | 0.24639 |  | 48 |  | 13 |  | 6 |  |  | 0 | 3.6538 | 0 | 1.242 | 0 | 0.87419 | 0 | 0 | 5.7699
6006891910 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN575-4-620849340-Fider | 620849340 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:37:00 | 08.07.2024 14:38:26 | 0.023889 |  | 411 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 4.9727
6006891912 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU780-TR1 A-637825626-Çıkış | 637825626 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:09:25 | 08.07.2024 10:16:02 | 1.1103 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.0064261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064261
6006891913 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH597-4-620849511-Fider | 620849511 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:12:12 | 08.07.2024 14:15:16 | 0.051111 |  | 9 |  |  | 1 | 73 |  |  | 0 | 0.25269 | 0 | 0 | 9.9413 | 4.1611 | 0 | 0 | 14.3552
6006891921 | 1 | HATAY | ERZİN | TEF924-TR1 P1 G-621586634-Çıkış | 621586634 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:13:28 | 08.07.2024 11:25:20 | 2.1978 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 21.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6811
6006891922 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SGU225-TR1 F-645002401-Çıkış | 645002401 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:12:50 | 08.07.2024 11:36:55 | 2.4014 |  | 10 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.3901 | 0 | 0 | 0 | 15.4106 | 0 | 0 | 20.8007
6006891928 | 1 | ADANA | POZANTI | THN807-601367406-601367406-Kofra | 601367406 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:48:23 | 08.07.2024 10:31:20 | 1.7158 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4658
6006891928 | 2 | ADANA | POZANTI | THN807-TR1 P1 A-455943955-Çıkış | 455943955 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:31:20 | 08.07.2024 11:10:54 | 0.65944 |  | 61 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 5.1628 | 0 | 1.0592 | 0 | 3.1995 | 0 | 0 | 9.4215
6006891937 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD133-626961147-626961147-Kofra | 626961147 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:11:49 | 08.07.2024 11:25:01 | 2.22 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5478 | 0 | 0 | 7.5478
6006891944 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC13-4-602215473-Fider | 602215473 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:17:40 | 08.07.2024 9:22:25 | 0.079167 | 2 | 82 | 2 | 1 | 1 | 7 |  | 1 | 0 | 4.43 | 0.12261 | 0.16792 | 0.68073 | 0.077062 | 0 | 0.00069537 | 5.4791
6006891958 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378- P1 ANA ŞALTER-448275289-Çıkış | 448275289 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:49:34 | 08.07.2024 10:32:58 | 0.72333 |  | 224 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 43.1747 | 0 | 0.2353 | 0 | 1.7925 | 0 | 0 | 45.2025
6006891963 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THT715-TR1 P1 A-457256467-Çıkış | 457256467 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:54:54 | 08.07.2024 11:03:40 | 0.14611 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.056761 | 0 | 0 | 0 | 5.0897 | 0 | 0 | 5.1465
6006891968 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ758-TR1 P1 D-430969622-Çıkış | 430969622 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:59:24 | 08.07.2024 17:13:25 | 8.2336 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 50.2511 | 0 | 0 | 0 | 22.7635 | 0 | 0 | 73.0146
6006891968 | 2 | HATAY | HASSA | TFJ758-TR1 P1 ANA ŞALTER-430969617-Çıkış | 430969617 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:13:25 | 08.07.2024 18:07:42 | 0.90472 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.1809 | 0 | 0 | 0 | 0.89984 | 0 | 0 | 15.0807
6006891971 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-3-616761695-Fider | 616761695 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:23:17 | 08.07.2024 9:28:34 | 0.088056 | 1 | 684 | 5 | 13 | 15 | 34 |  |  | 0 | 9.4628 | 0.98484 | 0.55475 | 36.4775 | 11.7811 | 0 | 0 | 59.261
6006891972 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL301-640905472-640905472-Kofra | 640905472 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:19:48 | 08.07.2024 11:03:38 | 1.7306 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 0.3198
6006891972 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL301- P1 ANA ŞALTER-640880806-Çıkış | 640880806 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:03:38 | 08.07.2024 12:06:58 | 1.0556 |  | 3 |  |  |  | 35 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9805 | 0 | 19.6404 | 82.6209
6006891973 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEG674-632703675-632703675-Kofra | 632703675 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:35:43 | 08.07.2024 9:57:10 | 4.3575 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.27461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27461
6006891973 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TFK622-3-437821136-Fider | 437821136 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:57:10 | 08.07.2024 10:45:49 | 0.81083 |  | 140 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 29.2016 | 0 | 0 | 0 | 29.6112 | 0 | 0 | 58.8128
6006891977 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | 430783028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:15:46 | 08.07.2024 9:24:11 | 0.14028 | 9 | 614 | 73 | 80 | 3 | 38 |  |  | 0.34238 | 28.6101 | 48.5791 | 15.8429 | 5.0919 | 4.7444 | 0 | 0 | 103.2109
6006891983 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-630375237-630375237-Fider | 630375237 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:05:17 | 08.07.2024 11:01:21 | 0.93444 | 2 | 113 | 1 | 23 |  | 6 |  |  | 0 | 10.9017 | 0.29985 | 8.765 | 0 | 0.13149 | 0 | 0 | 20.098
6006891991 | 1 | MERSİN | ANAMUR | THT312-TR1 P1 ANA ŞALTER-457105202-Çıkış | 457105202 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:26:54 | 08.07.2024 9:58:21 | 0.52417 |  | 29 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 4.6152 | 0 | 4.0347 | 0 | 0.0011179 | 0 | 0 | 8.651
6006891992 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | THN605- P1 ANA ŞALTER-460002557-Çıkış | 460002557 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:40:32 | 08.07.2024 21:43:09 | 0.043611 |  | 97 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.018634 | 0 | 0.0074686 | 0 | 0 | 0.026103
6006891992 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF78-3-630143120-Fider | 630143120 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:43:09 | 08.07.2024 22:17:22 | 0.57028 |  | 106 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0 | 4.0162 | 9.2897 | 2.7499 | 32.0891 | 0.053368 | 0 | 0 | 48.1984
6006891995 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-615797245-615797245-Fider | 615797245 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:23:17 | 08.07.2024 11:21:50 | 1.9758 |  | 139 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.9165 | 0 | 0 | 0 | 7.2522 | 0 | 0 | 52.1687
6006891995 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461707-Fider | 616461707 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:21:50 | 08.07.2024 11:50:04 | 0.47056 |  | 1826 |  | 32 | 2 | 48 |  |  | 0 | 151.7248 | 0 | 3.9633 | 6.754 | 16.3656 | 0 | 0 | 178.8076
6006891998 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP48-4-635536426-Fider | 635536426 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:16:28 | 10.07.2024 3:28:53 | 0.20694 | 21 | 1417 | 3 | 3 | 12 | 59 | 2 |  | 29.185 | 42.7849 | 0.47061 | 0.17604 | 11.9203 | 3.9278 | 57.8126 | 0 | 146.2772
6006892003 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE28-1-453404182-Fider | 453404182 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:27:39 | 08.07.2024 16:45:51 | 7.3033 | 44 | 4512 | 28 | 667 | 41 | 865 | 9 | 2 | 1914.9053 | 9975.025 | 561.6885 | 1899.3267 | 7090.0287 | 6390.5122 | 6908.2851 | 884.465 | 35624.2366
6006892004 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEG309-TR1 P1 C-641304073-Çıkış | 641304073 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:42:16 | 08.07.2024 12:29:41 | 0.79028 |  | 81 |  | 24 |  | 18 |  |  | 0 | 12.1666 | 0 | 1.3764 | 0 | 7.8943 | 0 | 0 | 21.4373
6006892006 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:29:07 | 08.07.2024 9:32:28 | 0.055833 |  | 324 | 2 |  | 2 | 17 |  |  | 0 | 2.5525 | 0.00091356 | 0 | 7.6623 | 0.97996 | 0 | 0 | 11.1956
6006892024 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS587-628374769-628374769-Kofra | 628374769 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:24:27 | 08.07.2024 11:14:30 | 1.8342 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5098
6006892029 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF33-644773244-644773244-Fider | 644773244 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:34:43 | 08.07.2024 14:23:00 | 5.8047 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2355 | 0 | 0 | 271.2355
6006892029 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF33-5-616067670-Fider | 616067670 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:23:00 | 08.07.2024 15:01:49 | 0.64694 | 2 | 319 |  | 2 | 5 | 42 |  |  | 0 | 144.6662 | 0 | 2.2416 | 141.3486 | 162.7436 | 0 | 0 | 451
6006892042 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFK032- P1 ANA ŞALTER-635273961-Çıkış | 635273961 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 19:18:43 | 16.07.2024 19:45:09 | 0.44056 |  | 8 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 0.002176 | 0 | 0.13572 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 1.2448
6006892046 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SHA175-459818964-459818964-Kofra | 459818964 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:07:53 | 08.07.2024 11:09:13 | 0.022222 |  | 8 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23518 | 0 | 0 | 0.23518
6006892046 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | SHA175-TR1 ANA ŞALTER-444585095-Çıkış | 444585095 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:09:13 | 08.07.2024 13:07:54 | 1.9781 |  | 33 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3657 | 0 | 0 | 52.3657
6006892047 | 1 | HATAY | REYHANLI | TGH577-TR1 P1 C-445829324-Çıkış | 445829324 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:33:53 | 08.07.2024 15:09:57 | 5.6011 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5025 | 0 | 0 | 74.5025
6006892053 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC78-608810137-608810137-Fider | 608810137 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2024 12:54:45 | 08.07.2024 12:48:58 | 23.9036 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.8767 | 0 | 247.8248 | 0 | 0 | 289.7015
6006892061 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG096-TR1 P1 ANA ŞALTER-620711449-Çıkış | 620711449 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:00:50 | 09.07.2024 10:40:32 | 0.66167 |  | 14 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 2.1489 | 0 | 5.8491 | 0 | 0.68917 | 0 | 0 | 8.6872
6006892065 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY750-TR1 P1 E-632493523-Çıkış | 632493523 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:32:22 | 08.07.2024 11:50:21 | 2.2997 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.4404 | 0 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7187
6006892069 | 1 | HATAY | DEFNE | SEL782- D-637254354-Çıkış | 637254354 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:45:01 | 08.07.2024 10:35:57 | 0.84889 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 1.4981
6006892069 | 2 | HATAY | DEFNE | SEL782- ANA ŞALTER-637254351-Çıkış | 637254351 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:35:57 | 08.07.2024 10:37:29 | 0.025556 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0995 | 0 | 0 | 3.0995
6006892073 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THY090-456048114-456048114-Kofra | 456048114 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:29:28 | 08.07.2024 12:01:45 | 0.53806 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93071 | 0 | 0 | 0.93071
6006892078 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC358-460290857-460290857-Kofra | 460290857 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 18:46:42 | 21.07.2024 19:15:21 | 0.4775 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006892081 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC23-421994751-421994751-Fider | 421994751 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 7:32:35 | 08.07.2024 11:01:01 | 3.4739 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9271 | 0 | 0 | 0 | 190.9271
6006892081 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC23-5-456427468-Fider | 456427468 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:01:01 | 08.07.2024 12:24:15 | 1.3872 |  | 148 |  |  | 3 | 11 |  |  | 0 | 54.2731 | 0 | 0 | 86.1428 | 1.9275 | 0 | 0 | 142.3434
6006892083 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | THN694-TR1 P1 B-456813849-Çıkış | 456813849 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:55:21 | 09.07.2024 12:36:03 | 0.67833 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.9798 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 0 | 3.8206
6006892090 | 1 | HATAY | HASSA | TCR655-4-452012374-Fider | 452012374 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:49:14 | 08.07.2024 9:57:39 | 0.14028 |  | 380 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 7.8984 | 0 | 0.070361 | 0.15528 | 0.092141 | 0 | 0 | 8.2162
6006892093 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCY520- P1 ANA ŞALTER-631941880-Çıkış | 631941880 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:48:20 | 09.07.2024 9:28:17 | 0.66583 |  | 11 |  | 34 |  | 19 |  |  | 0 | 1.0563 | 0 | 8.3737 | 0 | 5.9721 | 0 | 0 | 15.4021
6006892097 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-4-459457305-Fider | 459457305 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:47:34 | 08.07.2024 9:58:30 | 0.18222 | 3 | 966 | 8 | 98 | 1 | 75 |  |  | 2.451 | 25.1189 | 6.6225 | 9.1987 | 5.6591 | 6.0641 | 0 | 0 | 55.1143
6006892101 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:51:46 | 08.07.2024 9:53:33 | 0.029722 | 3 | 759 | 4 | 7 | 1 | 50 | 1 |  | 0.12001 | 3.6975 | 4.6471 | 0.040228 | 0.0097751 | 0.69892 | 0.035571 | 0 | 9.2491
6006892103 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:51:44 | 08.07.2024 9:53:20 | 0.026667 | 2 | 717 | 5 | 13 | 4 | 39 |  |  | 0.15601 | 2.2342 | 10.4175 | 2.4606 | 1.8616 | 0.30236 | 0 | 0 | 17.4323
6006892113 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176445-Fider | 449176445 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:52:41 | 08.07.2024 9:57:10 | 0.074722 | 2 | 717 | 5 | 13 | 4 | 39 |  |  | 0.43715 | 6.2604 | 29.1908 | 6.8948 | 5.2163 | 0.84724 | 0 | 0 | 48.8467
6006892119 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR274-TR1 P1 B-606316550-Çıkış | 606316550 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:54:41 | 08.07.2024 11:00:42 | 1.1003 |  | 165 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 29.8733 | 0 | 0 | 0 | 0.89268 | 0 | 0 | 30.7659
6006892120 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE761- P1 ANA ŞALTER-620710970-Çıkış | 620710970 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:57:12 | 09.07.2024 11:29:58 | 0.54611 |  | 17 |  | 15 |  | 3 |  |  | 0 | 2.0401 | 0 | 11.7054 | 0 | 0.91983 | 0 | 0 | 14.6654
6006892125 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH556-3-639420560-Fider | 639420560 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:12:30 | 08.07.2024 10:17:57 | 0.090833 |  | 858 |  | 1 |  | 155 |  |  | 0 | 20.0126 | 0 | 0.0015559 | 0 | 9.1286 | 0 | 0 | 29.1428
6006892125 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH556-TR1 P1 E-453821747-Çıkış | 453821747 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:17:57 | 08.07.2024 20:13:05 | 9.9189 |  | 385 |  | 1 |  | 50 |  |  | 0 | 1009.0186 | 0 | 0.31841 | 0 | 185.515 | 0 | 0 | 1194.8521
6006892126 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCA222-TR1 P1 ANA ŞALTER-620683914-Çıkış | 620683914 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:57:33 | 09.07.2024 18:29:33 | 0.53333 |  | 96 |  | 17 |  | 3 |  |  | 0 | 7.2747 | 0 | 3.9455 | 0 | 0.45736 | 0 | 0 | 11.6776
6006892128 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:56:42 | 08.07.2024 11:06:59 | 1.1714 |  | 432 | 1 | 56 | 2 | 8 |  | 4 | 0 | 94.0259 | 0.24918 | 24.2555 | 1.5744 | 6.2115 | 0 | 1.3921 | 127.7086
6006892130 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN02-3-634037288-Fider | 634037288 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 4:48:58 | 09.07.2024 5:46:27 | 0.95806 | 6 | 705 | 3 | 47 | 7 | 30 |  |  | 18.4803 | 109.8406 | 4.6479 | 9.6244 | 62.7768 | 4.6354 | 0 | 0 | 210.0055
6006892131 | 1 | ADANA | KOZAN | THN014-TR1 P1 B-456138780-Çıkış | 456138780 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:03:12 | 08.07.2024 11:37:20 | 0.56889 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4494
6006892135 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-17-601724308-Fider | 601724308 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:58:25 | 08.07.2024 10:08:57 | 0.17556 |  | 607 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 40.1688 | 0 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 43.4776
6006892136 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU115-TR1 P1 E-613010672-Çıkış | 613010672 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:36:09 | 08.07.2024 14:56:08 | 2.3331 |  | 95 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 46.7125 | 0 | 0.20186 | 0 | 3.7735 | 0 | 0 | 50.6878
6006892141 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT358-449656858-449656858-Kofra | 449656858 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 14:57:29 | 15.07.2024 15:04:36 | 0.11861 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006892141 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-1-645125199-Fider | 645125199 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 15:04:36 | 15.07.2024 15:36:29 | 0.53139 | 5 | 862 | 6 | 73 | 7 | 57 | 1 |  | 1.102 | 105.023 | 11.2816 | 12.6822 | 20.1819 | 7.4526 | 0.060027 | 0 | 157.7833
6006892147 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF684-626315633-626315633-Kofra | 626315633 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:29:59 | 08.07.2024 13:59:58 | 0.49972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.21608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21608
6006892152 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-3-630131973-Fider | 630131973 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:02:09 | 08.07.2024 10:19:18 | 0.28583 |  | 137 | 3 | 33 |  | 8 |  |  | 0 | 8.9191 | 5.1246 | 14.4124 | 0 | 0.58514 | 0 | 0 | 29.0413
6006892153 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN059-TR1 P1 ANA ŞALTER-456003222-Çıkış | 456003222 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:16:25 | 08.07.2024 12:49:13 | 0.54667 |  | 61 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 10.6495 | 0 | 0.073987 | 0 | 1.2739 | 0 | 0 | 11.9974
6006892158 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG676-619170743-619170743-Kofra | 619170743 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:05:44 | 08.07.2024 11:09:35 | 0.064167 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.12482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12482
6006892158 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCG676- P1 ANA ŞALTER-618073982-Çıkış | 618073982 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:09:35 | 08.07.2024 11:28:46 | 0.31972 |  | 61 |  | 55 |  | 2 |  |  | 0 | 8.5033 | 0 | 10.9339 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 23.9602
6006892165 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL678-TR1 P1 G-623950876-Çıkış | 623950876 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:03:09 | 08.07.2024 10:50:07 | 0.78278 |  | 105 |  | 38 |  | 1 |  |  | 0 | 24.2102 | 0 | 5.2213 | 0 | 0.99894 | 0 | 0 | 30.4305
6006892173 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BEE62-4-644121168-Fider | 644121168 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:06:37 | 08.07.2024 10:23:34 | 0.2825 | 1 | 327 | 1 | 36 | 2 | 21 |  |  | 0 | 42.2941 | 17.185 | 3.7083 | 10.6556 | 16.563 | 0 | 0 | 90.4061
6006892176 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM369-627349204-627349204-Kofra | 627349204 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:02:18 | 08.07.2024 11:00:20 | 1.9672 | [5 empty] | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0283 | 0 | 0 | 79.0283
6006892176 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBM369-TR1 A-602962501-Çıkış | 602962501 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:00:20 | 08.07.2024 11:46:18 | 0.76611 | [5 empty] | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4294 | 0 | 0 | 32.4294
6006892189 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY48-5-459146338-Fider | 459146338 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:09:00 | 08.07.2024 11:45:48 | 1.6133 |  | 13 | 3 | 9 |  |  |  |  | 0 | 5.6666 | 72.7523 | 16.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4827
6006892200 | 1 | MERSİN | TARSUS | SDM052-TR1 B-421479270-Çıkış | 421479270 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:58:58 | 08.07.2024 11:31:39 | 1.5447 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0024 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0 | 11.5384
6006892209 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF34- P1 ANA ŞALTER-621575478-Çıkış | 621575478 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:28:19 | 12.07.2024 2:32:48 | 0.074722 |  | 58 |  | 34 |  | 3 |  |  | 0 | 0.99371 | 0 | 0.29535 | 0 | 0.073306 | 0 | 0 | 1.3624
6006892209 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF34-6-621575529-Fider | 621575529 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:32:48 | 12.07.2024 3:08:08 | 0.58889 |  | 263 |  | 61 | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 37.6304 | 0 | 18.7302 | 8.7616 | 19.9214 | 0 | 1.2116 | 86.2553
6006892210 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN94-4-616408962-Fider | 616408962 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:12:42 | 08.07.2024 11:29:38 | 1.2822 |  | 415 | 1 | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 114.0083 | 1.2574 | 0.0035484 | 0 | 15.3008 | 0 | 0 | 130.57
6006892213 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED795-TR1 P1 F-635755178-Çıkış | 635755178 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:08:21 | 08.07.2024 11:19:22 | 1.1836 |  | 29 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 8.9145 | 0 | 0.81868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7332
6006892216 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BDB50-13-640028881-Fider | 640028881 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:04:30 | 08.07.2024 11:09:49 | 1.0886 | 2 | 117 |  |  | 10 | 489 | 3 | 14 | 22.3888 | 9.5474 | 0 | 0 | 109.7074 | 2063.5281 | 111.3756 | 312.5672 | 2629.1144
6006892217 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG804-TR1 P1 D-443931967-Çıkış | 443931967 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:11:38 | 08.07.2024 13:47:20 | 1.595 |  | 26 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 25.2395 | 0 | 0.35593 | 0 | 4.8763 | 0 | 0 | 30.4718
6006892223 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFS031-TR1 P1 D-436585556-Çıkış | 436585556 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:28:51 | 09.07.2024 12:47:42 | 0.31417 |  | 76 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.3806 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | 0 | 0 | 8.4924
6006892227 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TBN438-619818548-619818548-Kofra | 619818548 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:33:03 | 08.07.2024 19:13:08 | 0.66806 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.49104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49104
6006892228 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU555-4-628413278-Fider | 628413278 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:36:33 | 08.07.2024 15:34:07 | 0.95944 |  | 238 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 127.2448 | 0 | 0 | 0 | 35.9796 | 0 | 0 | 163.2244
6006892233 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGP375-TR1 P1 C-452516674-Çıkış | 452516674 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:00:10 | 08.07.2024 16:58:13 | 1.9675 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 5.8919 | 0 | 6.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4951
6006892235 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCG718-TR1 B-641991619-Çıkış | 641991619 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:21:13 | 08.07.2024 14:08:13 | 3.7833 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 8.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7158
6006892235 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCG718-TR1 ANA ŞALTER-641991620-Çıkış | 641991620 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:08:13 | 08.07.2024 14:37:59 | 0.49611 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 2.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7229
6006892242 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:22:12 | 08.07.2024 10:25:21 | 0.0525 | 5 | 247 | 25 | 13 | 11 | 34 |  |  | 0.0014126 | 5.1648 | 8.0163 | 4.914 | 6.9654 | 6.6883 | 0 | 0 | 31.7502
6006892245 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKV09- P1 ANA ŞALTER-459628666-Çıkış | 459628666 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:22:31 | 08.07.2024 12:25:37 | 2.0517 |  | 18 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 15.5987 | 0 | 5.5068 | 0 | 0.61788 | 0 | 0 | 21.7233
6006892260 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC20-5-458418993-Fider | 458418993 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:58:56 | 08.07.2024 11:42:23 | 1.7242 | 2 |  | 6 | [5 empty] | 23.0337 | 0 | 58.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8774
6006892262 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-456221421-456221421-Fider | 456221421 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 5:55:10 | 08.07.2024 12:28:01 | 6.5475 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.3497 | 0 | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2338
6006892262 | 2 | ADANA | SEYHAN | BAY97-1-414963318-Fider | 414963318 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:28:01 | 08.07.2024 13:08:00 | 0.66639 |  | 2092 | 2 | 232 |  | 255 |  |  | 0 | 471.8571 | 2.4592 | 94.7677 | 0 | 174.0775 | 0 | 0 | 743.1615
6006892264 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SFU774-TR1 E-438688094-Çıkış | 438688094 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:27:26 | 08.07.2024 11:15:25 | 0.79972 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.50665 | 0 | 0 | 0 | 2.6769 | 0 | 0 | 3.1835
6006892264 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | SFU774-TR1 ANA ŞALTER-438688099-Çıkış | 438688099 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:15:25 | 08.07.2024 11:23:45 | 0.13889 |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0.089682 | 0 | 0.12003 | 0 | 0.72605 | 0 | 0 | 0.93576
6006892274 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF347- P1 ANA ŞALTER-645131021-Çıkış | 645131021 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:21:00 | 08.07.2024 14:10:54 | 3.8317 |  | 59 |  | 8 |  | 16 |  |  | 0 | 119.3874 | 0 | 12.8977 | 0 | 35.1777 | 0 | 0 | 167.4628
6006892286 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEP227-638162441-638162441-Kofra | 638162441 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:52:31 | 08.07.2024 14:36:07 | 4.7267 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812
6006892286 | 2 | HATAY | ANTAKYA | SEP213-642669209-642669209-Kofra | 642669209 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:36:07 | 08.07.2024 14:47:23 | 0.18778 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028288 | 0 | 0 | 0.028288
6006892294 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK594-TR1 P1 ANA ŞALTER-602217522-Çıkış | 602217522 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:40:35 | 08.07.2024 18:29:26 | 0.81417 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0.030507 | 0 | 0 | 3.9046
6006892297 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC240-TR1 P1 B-616680128-Çıkış | 616680128 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:19:03 | 12.07.2024 16:01:27 | 0.70667 |  | 73 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 20.3375 | 0 | 0 | 0 | 16.0555 | 0 | 0 | 36.393
6006892322 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP155-TR1 P1 E-609700025-Çıkış | 609700025 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:08:01 | 08.07.2024 14:48:13 | 4.67 |  | 86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 134.2298 | 0 | 0 | 0 | 3.6885 | 0 | 0 | 137.9183
6006892326 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TDV778-TR1 P1 ANA ŞALTER-448213998-Çıkış | 448213998 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:01:55 | 12.07.2024 4:05:37 | 0.061667 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.64019 | 0 | 0 | 0 | 0.029013 | 0 | 0 | 0.6692
6006892326 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY37-5-619779657-Fider | 619779657 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:05:37 | 12.07.2024 4:33:38 | 0.46694 | 1 | 1778 | 2 | 19 | 2 | 211 | 1 | 5 | 0 | 348.9845 | 4.4053 | 2.9482 | 2.606 | 56.334 | 24.414 | 7.6603 | 447.3524
6006892332 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC202-TR1 P1 B-635197242-Çıkış | 635197242 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:57:17 | 08.07.2024 14:41:34 | 4.7381 |  | 153 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 84.6298 | 0 | 0 | 0 | 21.9466 | 0 | 0 | 106.5764
6006892335 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK076-TR1 D-637827944-Çıkış | 637827944 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:38:35 | 08.07.2024 11:10:45 | 0.53611 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006892335 | 2 | HATAY | ANTAKYA | SEK076-TR1 ANA ŞALTER-637827948-Çıkış | 637827948 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:10:45 | 08.07.2024 21:55:21 | 10.7433 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.22974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22974
6006892336 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-18-452513279-Fider | 452513279 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:43:25 | 08.07.2024 10:45:30 | 0.034722 |  | 86 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 0.4282 | 0 | 0.0028023 | 0 | 0.39752 | 0 | 0 | 0.82852
6006892342 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC79-3-600733361-Fider | 600733361 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:44:39 | 08.07.2024 10:48:19 | 0.061111 | 43 | 1625 | 122 | 55 | 14 | 155 | 3 |  | 1.4488 | 39.4045 | 66.5778 | 17.1711 | 6.5208 | 10.7944 | 1.0632 | 0 | 142.9806
6006892356 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH060-TR1 P1 D-618157487-Çıkış | 618157487 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:53:52 | 08.07.2024 11:52:30 | 0.97722 |  | 115 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 24.6386 | 0 | 0 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 | 27.3964
6006892357 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP158-639486628-639486628-Kofra | 639486628 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:42:43 | 08.07.2024 11:36:00 | 0.88806 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006892357 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP158-TR1 ANA ŞALTER-640190456-Çıkış | 640190456 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:36:00 | 08.07.2024 12:15:16 | 0.65444 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 5.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4346
6006892362 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV085- P1 ANA ŞALTER-633199562-Çıkış | 633199562 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:41:39 | 08.07.2024 15:52:28 | 3.1803 |  | 137 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 51.6731 | 0 | 0 | 0 | 3.5193 | 0 | 0 | 55.1924
6006892363 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED670-2-642234801-Fider | 642234801 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:58:29 | 08.07.2024 12:21:54 | 0.39028 |  | 958 |  |  | 2 | 78 |  |  | 0 | 45.715 | 0 | 0 | 29.5321 | 93.6098 | 0 | 0 | 168.8569
6006892364 | 1 | HATAY | HASSA | TCE534- P1 ANA ŞALTER-625004631-Çıkış | 625004631 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:48:33 | 08.07.2024 14:05:48 | 0.2875 |  | 83 | [6 empty] | 0 | 10.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.333
6006892377 | 1 | HATAY | PAYAS | TGB905-2-643229481-Fider | 643229481 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:49:24 | 08.07.2024 14:30:41 | 3.6881 |  | 10 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 15.6863 | 0 | 0 | 211.9367 | 7.3103 | 0 | 0 | 234.9334
6006892380 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM705-459092483-459092483-Kofra | 459092483 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:45:15 | 08.07.2024 13:26:43 | 2.6911 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.70015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70015
6006892380 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEM705- P1 ANA ŞALTER-639901267-Çıkış | 639901267 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:26:43 | 08.07.2024 14:02:00 | 0.58806 |  | 198 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 42.154 | 0 | 0 | 0 | 22.4992 | 0 | 0 | 64.6532
6006892384 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDD657-459005365-459005365-Kofra | 459005365 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:38:57 | 08.07.2024 12:58:00 | 0.3175 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25979 | 0 | 0 | 0.25979
6006892387 | 1 | HATAY | ARSUZ | TDS907-426892436-426892436-Kofra | 426892436 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:56:48 | 08.07.2024 16:58:17 | 6.0247 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395
6006892387 | 2 | HATAY | ARSUZ | BBR49-2-452736619-Fider | 452736619 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:58:17 | 08.07.2024 17:41:48 | 0.72528 |  | 915 |  | 5 |  | 70 |  |  | 0 | 110.8934 | 0 | 0.88903 | 0 | 131.7909 | 0 | 0 | 243.5733
6006892399 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD142-624290337-624290337-Kofra | 624290337 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:46:35 | 08.07.2024 11:55:16 | 1.1447 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 0 | 5.908
6006892399 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD142- P1 ANA ŞALTER-618447371-Çıkış | 618447371 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:55:16 | 08.07.2024 12:57:01 | 1.0292 |  | 277 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 103.8049 | 0 | 0 | 0 | 90.4106 | 0 | 0 | 194.2154
6006892408 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ766-TR1 P1 A-624099422-Çıkış | 624099422 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:21:41 | 08.07.2024 14:53:17 | 1.5267 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.68661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68661
6006892413 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV89-608826873-608826873-Fider | 608826873 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:55:34 | 08.07.2024 12:06:15 | 1.1781 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 |  |  |  | 2.3906 | 0.60702 | 72.1637 | 4.4364 | 4.0737 | 0 | 0 | 0 | 83.6715
6006892413 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV89-4-459390286-Fider | 459390286 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:06:15 | 08.07.2024 12:43:07 | 0.61444 | 6 | 124 | 22 | 7 | 2 | 3 |  |  | 1.665 | 20.9445 | 119.7818 | 5.7028 | 3.0817 | 0.43683 | 0 | 0 | 151.6127
6006892414 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP758-TR1 P1 K-602744888-Çıkış | 602744888 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:26:34 | 08.07.2024 12:58:07 | 3.5258 |  | 42 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 64.9405 | 0 | 0 | 0 | 66.7725 | 0 | 0 | 131.7131
6006892419 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-3-459736906-Fider | 459736906 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:05:11 | 08.07.2024 11:22:52 | 0.29472 |  | 842 | 2 | 107 | 1 | 44 | 1 | 5 | 0 | 44.4622 | 1.3051 | 18.2846 | 2.3806 | 10.3076 | 2.0368 | 1.8033 | 80.5803
6006892425 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFL159-3-439146751-Fider | 439146751 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:15:50 | 10.07.2024 17:44:23 | 0.47583 |  | 288 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 40.0493 | 0 | 0.82439 | 0 | 0.73872 | 0 | 0 | 41.6125
6006892448 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TCB587-TR1 P1 K-611739065-Çıkış | 611739065 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:17:45 | 09.07.2024 9:47:53 | 0.50222 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.30063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30063
6006892454 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM041-4-621679039-Fider | 621679039 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:40:55 | 08.07.2024 12:14:05 | 0.55278 |  | 596 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 122.8608 | 0 | 0.27406 | 0 | 17.8883 | 0 | 0 | 141.0231
6006892460 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB607-4-640613985-Fider | 640613985 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:12:19 | 08.07.2024 17:24:38 | 0.20528 |  | 11 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0.27553 | 0 | 0 | 0 | 12.2669 | 0 | 0 | 12.5425
6006892461 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBL58-3-629721835-Fider | 629721835 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:57:40 | 08.07.2024 13:11:33 | 0.23139 | 1 | 196 | 9 | 54 |  | 16 |  |  | 1.108 | 17.213 | 6.2062 | 4.9768 | 0 | 4.1064 | 0 | 0 | 33.6104
6006892464 | 1 | HATAY | HASSA | TCR677-TR1 P1 A-625682998-Çıkış | 625682998 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:04:17 | 08.07.2024 19:29:16 | 8.4164 |  | 88 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 300.3498 | 0 | 2.7726 | 0 | 6.7699 | 0 | 0 | 309.8922
6006892467 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT259-TR1 P1 B-633191194-Çıkış | 633191194 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:14:41 | 08.07.2024 11:22:14 | 0.12583 |  | 56 |  | 18 |  | 10 |  |  | 0 | 0.88786 | 0 | 0.41389 | 0 | 0.22942 | 0 | 0 | 1.5312
6006892467 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT259- P1 ANA ŞALTER-633191164-Çıkış | 633191164 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:22:14 | 08.07.2024 12:24:11 | 1.0325 |  | 111 |  | 28 |  | 14 |  |  | 0 | 14.1949 | 0 | 4.9273 | 0 | 2.8029 | 0 | 0 | 21.9251
6006892477 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF262- P1 ANA ŞALTER-646468795-Çıkış | 646468795 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:25:03 | 08.07.2024 17:59:12 | 0.56917 |  | 271 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 68.9939 | 0 | 0 | 0 | 7.4194 | 0 | 0 | 76.4133
6006892479 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC97-644187866-644187866-Fider | 644187866 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:12:45 | 08.07.2024 14:27:04 | 4.2386 | 3 | 61 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 11.6085 | 124.5415 | 52.4299 | 9.3604 | 0 | 19.8788 | 0 | 0 | 217.8192
6006892489 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGJ601-TR1 P1 D-448787887-Çıkış | 448787887 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:01:00 | 08.07.2024 15:40:05 | 0.65139 |  | 62 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 9.4691 | 0 | 0 | 0 | 4.1654 | 0 | 0 | 13.6345
6006892518 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-448563445-448563445-Fider | 448563445 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:21:11 | 08.07.2024 12:48:40 | 1.4581 |  | 1437 |  | 1 | 1 | 65 |  |  | 0 | 365.3505 | 0 | 5.3492e-05 | 6.3325 | 81.9605 | 0 | 0 | 453.6435
6006892518 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-15-416655475-Fider | 416655475 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:48:40 | 08.07.2024 13:15:16 | 0.44333 | 1 | 2429 |  | 2 | 10 | 113 |  |  | 0.16557 | 170.7244 | 0 | 0.043794 | 47.3798 | 47.5127 | 0 | 0 | 265.8262
6006892519 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BKV62-4-458029300-Fider | 458029300 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:31:02 | 12.07.2024 14:50:21 | 5.3219 | 1 | 21 | 2 | 37 | 1 | 11 |  |  | 0 | 32.0043 | 36.6401 | 131.7144 | 35.8104 | 129.455 | 0 | 0 | 365.6242
6006892523 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG348-642893128-642893128-Kofra | 642893128 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:20:15 | 08.07.2024 17:10:08 | 5.8314 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7611 | 0 | 0 | 0 | 6.0292 | 0 | 0 | 11.7903
6006892523 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG348-TR1 B-641412664-Çıkış | 641412664 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:10:08 | 08.07.2024 17:13:38 | 0.058333 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.10799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10799
6006892528 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEJ862-457861631-457861631-Kofra | 457861631 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:48:39 | 08.07.2024 15:08:39 | 0.33333 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20803 | 0 | 0 | 0.20803
6006892534 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SKD569-TR1 ANA ŞALTER-459295694-Çıkış | 459295694 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:53:56 | 08.07.2024 12:51:07 | 0.95306 |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 3.6147 | 0 | 0 | 5.1394
6006892537 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:26:00 | 08.07.2024 11:44:21 | 0.30583 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.10624 | 53.1367 | 8.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2455
6006892538 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | 415444254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:26:08 | 08.07.2024 11:28:53 | 0.045833 | 24 | 126 | 59 | 28 | 3 | 9 |  |  | 0.66422 | 1.3272 | 19.4095 | 6.8769 | 0.72287 | 0.3331 | 0 | 0 | 29.3338
6006892540 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM786-637926486-637926486-Kofra | 637926486 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:50:03 | 08.07.2024 12:37:28 | 1.7903 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006892540 | 2 | HATAY | ANTAKYA | SEM785-TR1 ANA ŞALTER-638283914-Çıkış | 638283914 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:37:28 | 08.07.2024 13:11:18 | 0.56389 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.39413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39413
6006892543 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT284-TR1 P1 B-633193358-Çıkış | 633193358 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:25:06 | 08.07.2024 13:08:56 | 1.7306 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739
6006892543 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT284-TR1 P1 ANA ŞALTER-633193333-Çıkış | 633193333 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:08:56 | 08.07.2024 13:13:14 | 0.071667 |  | 203 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.6103 | 0 | 0 | 0 | 0.046378 | 0 | 0 | 2.6566
6006892546 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS024-TR1 P1 E-631387983-Çıkış | 631387983 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:51:56 | 09.07.2024 10:42:23 | 23.8408 |  | 18 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 104.6524 | 0 | 1.2795 | 0 | 34.1766 | 0 | 0 | 140.1085
6006892548 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TEB276- P1 ANA ŞALTER-420877984-Çıkış | 420877984 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:17:26 | 09.07.2024 18:12:45 | 0.92194 |  | 307 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 44.0068 | 0 | 0 | 0 | 12.0316 | 0 | 0 | 56.0384
6006892552 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP206-443915128-443915128-Kofra | 443915128 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:23:31 | 08.07.2024 12:35:54 | 1.2064 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.0283 | 0 | 0 | 0 | 10.6897 | 0 | 0 | 14.718
6006892552 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP206-TR1 P1 B-449342824-Çıkış | 449342824 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:35:54 | 08.07.2024 13:12:36 | 0.61167 |  | 87 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 14.3848 | 0 | 0 | 0 | 8.0976 | 0 | 0 | 22.4824
6006892561 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV091-TR1 P1 A-633199000-Çıkış | 633199000 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:22:47 | 08.07.2024 17:05:16 | 5.7081 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 9.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0988
6006892564 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-7-630777462-Fider | 630777462 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:43:48 | 09.07.2024 17:15:57 | 0.53583 |  | 86 |  | 1 | 1 | 69 |  |  | 0 | 8.0706 | 0 | 0.0059185 | 0 | 39.1678 | 0 | 0 | 47.2443
6006892565 | 1 | MERSİN | TARSUS | SJG221-TR1 A-457059611-Çıkış | 457059611 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:09:06 | 09.07.2024 14:41:40 | 0.54278 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7823
6006892569 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT652-TR1 P1 C-635841491-Çıkış | 635841491 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:43:21 | 08.07.2024 13:52:52 | 0.15861 |  | 81 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 2.9012 | 0 | 0.14375 | 0 | 0.56879 | 0 | 0 | 3.6137
6006892569 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC23-2-459389832-Fider | 459389832 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:52:52 | 08.07.2024 14:49:56 | 0.95111 |  | 413 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 76.7843 | 0 | 0.24587 | 0 | 8.2214 | 0 | 0 | 85.2516
6006892574 | 1 | ADANA | SEYHAN | THR896-3-457324925-Fider | 457324925 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:18:21 | 08.07.2024 12:41:18 | 3.3825 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3479 | 0 | 0 | 82.3479
6006892583 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS149- P1 ANA ŞALTER-457483975-Çıkış | 457483975 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:54:14 | 10.07.2024 9:20:09 | 0.43194 |  | 168 |  | 23 |  | 6 |  |  | 0 | 14.0673 | 0 | 0.92153 | 0 | 2.2642 | 0 | 0 | 17.253
6006892584 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | THN102- P1 ANA ŞALTER-457720470-Çıkış | 457720470 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:27:03 | 11.07.2024 10:18:06 | 0.85083 |  | 24 |  | 15 |  | 2 |  |  | 0 | 7.1082 | 0 | 3.0454 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | 10.4175
6006892591 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV117-TR1 P1 H-627507631-Çıkış | 627507631 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:35:30 | 08.07.2024 18:03:35 | 6.4681 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 158.8039 | 0 | 0 | 0 | 10.7321 | 0 | 0 | 169.536
6006892601 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BEE62-422105904-422105904-Fider | 422105904 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:28:20 | 08.07.2024 17:08:50 | 5.675 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 336.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6446
6006892601 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BEE62-4-644121168-Fider | 644121168 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:08:50 | 08.07.2024 17:23:49 | 0.24972 | 1 | 327 | 1 | 36 | 2 | 21 |  |  | 0 | 40.0225 | 8.5714 | 2.8644 | 8.3946 | 6.552 | 0 | 0 | 66.4049
6006892603 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDU606-TR1 P1 D-422325741-Çıkış | 422325741 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 13:53:07 | 18.07.2024 14:19:59 | 0.44778 |  | 182 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 35.4004 | 0 | 0 | 0 | 8.2642 | 0 | 0 | 43.6646
6006892604 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598715-Fider | 636598715 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:03:10 | 08.07.2024 12:48:12 | 0.75056 |  | 32 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 0 | 9.7442 | 721.7688 | 9.9957 | 17.4854 | 3.8215 | 0 | 0 | 762.8156
6006892606 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB802-TR1 P1 D-613531471-Çıkış | 613531471 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:59:18 | 08.07.2024 20:23:10 | 2.3978 |  | 103 | [6 empty] | 0 | 54.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7534
6006892620 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:55:09 | 08.07.2024 15:27:20 | 6.5364 | 19 | 230 | 38 | 15 | 1 | 16 |  |  | 50.9065 | 502.1901 | 1669.0611 | 397.2049 | 76.8273 | 86.4337 | 0 | 0 | 2782.6236
6006892641 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM901-TR1 P1 D-604701293-Çıkış | 604701293 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:39:40 | 10.07.2024 11:56:17 | 1.2769 |  | 46 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 35.9714 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 37.0849
6006892642 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC78-16-435622337-Fider | 435622337 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:20:58 | 08.07.2024 12:40:51 | 0.33139 |  | 208 |  | 69 | 3 | 51 | 2 | 2 | 0 | 26.9621 | 0 | 15.9435 | 48.857 | 94.3494 | 34.3638 | 17.4955 | 237.9712
6006892650 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-2-444332868-Fider | 444332868 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:52:42 | 08.07.2024 13:18:53 | 1.4364 |  | 486 |  | 30 |  | 47 |  |  | 0 | 209.1856 | 0 | 20.0343 | 0 | 80.7243 | 0 | 0 | 309.9443
6006892651 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY628-TR1 P1 ANA ŞALTER-632497926-Çıkış | 632497926 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:00:20 | 08.07.2024 19:34:00 | 0.56111 |  | 253 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 35.1603 | 0 | 0.0076287 | 0 | 1.7111 | 0 | 0 | 36.8791
6006892673 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE438- P1 ANA ŞALTER-636505739-Çıkış | 636505739 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:57:23 | 08.07.2024 15:42:45 | 3.7561 |  | 85 |  | 30 |  | 23 |  |  | 0 | 78.7574 | 0 | 29.2278 | 0 | 81.6688 | 0 | 0 | 189.654
6006892677 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED737-TR1 P1 C-635075555-Çıkış | 635075555 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:14:48 | 10.07.2024 9:47:27 | 0.54417 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.4445 | 0 | 0.34957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7941
6006892679 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-2-625731554-Fider | 625731554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:59:00 | 08.07.2024 12:00:22 | 0.022778 |  | 1437 |  | 2 | 2 | 178 |  |  | 0 | 10.5158 | 0 | 0 | 0.74038 | 2.8566 | 0 | 0 | 14.1128
6006892680 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC187-TR1 P1 E-616186665-Çıkış | 616186665 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:32:38 | 08.07.2024 17:11:57 | 3.6553 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 23.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5018
6006892700 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:32:57 | 08.07.2024 12:23:20 | 0.83972 | 5 | 313 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 47.1896 | 112.532 | 844.3828 | 56.4997 | 48.6982 | 20.8885 | 0 | 0 | 1130.1909
6006892705 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA668-TR1 P1 D-628885829-Çıkış | 628885829 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:59:39 | 08.07.2024 20:08:14 | 8.1431 |  | 51 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 90.023 | 0 | 0 | 0 | 96.5462 | 0 | 0 | 186.5692
6006892705 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA668- P1 ANA ŞALTER-456348363-Çıkış | 456348363 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:08:14 | 08.07.2024 20:15:48 | 0.12611 |  | 73 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 2.0576 | 0 | 0 | 0 | 12.9713 | 0 | 0 | 15.0289
6006892707 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:03:03 | 08.07.2024 13:16:10 | 1.2186 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.4391 | 209.6336 | 31.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6444
6006892708 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT954- P1 ANA ŞALTER-630736998-Çıkış | 630736998 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 9:33:48 | 21.07.2024 11:51:07 | 2.2886 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 5.3253 | 0 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6854
6006892712 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598675-Fider | 636598675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:04:20 | 08.07.2024 12:41:20 | 0.61667 |  | 32 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 0 | 8.0059 | 593.0151 | 8.2126 | 14.3662 | 3.1398 | 0 | 0 | 626.7397
6006892718 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-3-459864877-Fider | 459864877 | - Arıza manevrası - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:57:48 | 08.07.2024 13:16:04 | 0.30444 |  | 100 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 9.782 | 0 | 0 | 0 | 3.6011 | 0 | 0 | 13.3831
6006892724 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU48-10-458567835-Fider | 458567835 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:07:04 | 08.07.2024 12:30:11 | 0.38528 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1809 | 0 | 103.1638 | 0 | 184.3447
6006892726 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA145- P1 ANA ŞALTER-632688694-Çıkış | 632688694 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:40:31 | 08.07.2024 14:27:37 | 0.785 |  | 229 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 48.5376 | 0 | 0.25956 | 0 | 11.5969 | 0 | 0 | 60.3941
6006892742 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-601106863-601106863-Fider | 601106863 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:43:05 | 08.07.2024 15:05:20 | 4.3708 |  | 94 | 5 | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 188.1259 | 157.7264 | 12.8113 | 0 | 11.5948 | 0 | 0 | 370.2583
6006892753 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN716-456858751-456858751-Kofra | 456858751 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:33:27 | 08.07.2024 12:41:33 | 3.135 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.86047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86047
6006892753 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TBN716-TR1 P2 M-643038043-Çıkış | 643038043 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:41:33 | 08.07.2024 13:21:33 | 0.66667 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2279 | 0 | 0 | 0 | 0.042329 | 0 | 0 | 2.2702
6006892755 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ421-TR1 P1 C-622975487-Çıkış | 622975487 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:17:30 | 08.07.2024 13:47:26 | 1.4989 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8664
6006892755 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ421- P1 ANA ŞALTER-622975483-Çıkış | 622975483 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:47:26 | 08.07.2024 14:22:40 | 0.58722 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7891
6006892757 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBF71-2-629056921-Fider | 629056921 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:11:18 | 08.07.2024 13:25:51 | 0.2425 | 1 | 348 |  | 2 | 2 | 146 |  |  | 0.017861 | 32.371 | 0 | 0.085743 | 5.4626 | 151.0571 | 0 | 0 | 188.9943
6006892760 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC06-5-444554904-Fider | 444554904 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:47:30 | 10.07.2024 12:16:19 | 2.4803 | 3 | 414 |  | 17 | 17 | 38 | 9 |  | 30.3333 | 253.7267 | 0 | 9.47 | 1829.4238 | 134.0671 | 3169.3227 | 0 | 5426.3436
6006892763 | 1 | HATAY | REYHANLI | TFJ844-TR1 P1 C-437792232-Çıkış | 437792232 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:56:51 | 08.07.2024 13:34:08 | 0.62139 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.7089 | 0 | 0 | 0 | 0.36454 | 0 | 0 | 8.0735
6006892770 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TFL165-TR1 P1 E-642271808-Çıkış | 642271808 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:59:03 | 08.07.2024 19:23:30 | 6.4075 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 2.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9038
6006892771 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL771-TR1 P1 C-443739364-Çıkış | 443739364 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:34:43 | 08.07.2024 19:53:57 | 8.3206 |  | 67 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 275.3565 | 0 | 0 | 0 | 0.22646 | 0 | 0 | 275.5829
6006892772 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL932-TR1 P1 D-640958862-Çıkış | 640958862 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:20:40 | 08.07.2024 12:53:45 | 0.55139 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0.083562 | 0 | 0 | 1.4963
6006892772 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL932- P1 ANA ŞALTER-640958867-Çıkış | 640958867 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:53:45 | 08.07.2024 14:59:27 | 2.095 |  | 300 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 220.2886 | 0 | 0 | 0 | 16.1327 | 0 | 0 | 236.4213
6006892783 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGH204-TR1 P1 E-447642182-Çıkış | 447642182 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:25:22 | 08.07.2024 14:25:45 | 2.0064 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0.93111 | 0 | 0 | 4.0191
6006892783 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TGH204-TR1 P1 ANA ŞALTER-447642176-Çıkış | 447642176 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:25:45 | 08.07.2024 14:51:38 | 0.43139 |  | 47 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 2.8712 | 0 | 0.05181 | 0 | 0.25624 | 0 | 0 | 3.1792
6006892817 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-13-631386300-Fider | 631386300 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:30:13 | 08.07.2024 15:21:46 | 2.8592 | 39 | 12968 | 102 | 388 | 47 | 1053 | 7 | 4 | 722.41 | 10456.1015 | 3810.2975 | 913.5632 | 3574.0058 | 10134.3059 | 539.1266 | 721.4573 | 30871.2678
6006892818 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-3-635354645-Fider | 635354645 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:09:52 | 08.07.2024 13:40:10 | 1.505 | 3 | 22 | 42 | 5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 9.2736 | 570.7186 | 20.2012 | 132.9161 | 0 | 0 | 0 | 733.1095
6006892826 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED446-635679781-635679781-Fider | 635679781 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:19:39 | 08.07.2024 21:52:57 | 9.555 |  | 30 |  | 17 | 1 | 37 |  |  | 0 | 74.246 | 0 | 45.4955 | 13.6944 | 219.2566 | 0 | 0 | 352.6925
6006892826 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM80-3-456230506-Fider | 456230506 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:52:57 | 08.07.2024 22:00:11 | 0.12056 | 3 | 22 | 2 | 13 | 6 | 28 |  |  | 0 | 0.62953 | 0.99899 | 0.37621 | 2.62 | 2.698 | 0 | 0 | 7.3227
6006892829 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL469- P1 ANA ŞALTER-624579477-Çıkış | 624579477 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:21:08 | 08.07.2024 13:09:57 | 2.8136 |  | 40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 16.3629 | 0 | 0.068675 | 0 | 0.0014828 | 0 | 0 | 16.433
6006892830 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SGL379-TR1 B-642671800-Çıkış | 642671800 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:29:37 | 08.07.2024 16:21:58 | 3.8725 |  | 5 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 2.2484 | 0 | 0 | 0 | 58.771 | 0 | 0 | 61.0194
6006892841 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP24-6-452617789-Fider | 452617789 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:43:51 | 08.07.2024 14:32:08 | 1.8047 | 2 | 476 |  | 5 | 1 | 19 |  |  | 0 | 295.8931 | 0 | 7.5807 | 0.33338 | 62.0041 | 0 | 0 | 365.8113
6006892842 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBL106-TR1 A-608236008-Çıkış | 608236008 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:37:15 | 08.07.2024 13:36:10 | 3.9819 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1671 | 0 | 0 | 28.1671
6006892847 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ409-TR1 P1 B-622974297-Çıkış | 622974297 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:30:41 | 08.07.2024 18:18:05 | 5.79 |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 27.7581 | 0 | 111.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9665
6006892847 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ409-TR1 P1 ANA ŞALTER-622974294-Çıkış | 622974294 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:18:05 | 08.07.2024 18:24:31 | 0.10722 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.23528 | 0 | 0.11345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872
6006892851 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-643338001-Fider | 643338001 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:18:44 | 08.07.2024 14:45:03 | 1.4386 | 1 | 727 |  | 7 |  | 25 |  | 1 | 2.4163 | 215.7208 | 0 | 8.0403 | 0 | 19.8596 | 0 | 0.63916 | 246.6761
6006892862 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV928-TR1 P1 B-611721850-Çıkış | 611721850 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:50:44 | 08.07.2024 15:22:57 | 2.5369 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4118
6006892862 | 2 | ADANA | KOZAN | TBV928- P1 ANA ŞALTER-459941635-Çıkış | 459941635 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:22:57 | 08.07.2024 16:14:23 | 0.85722 |  | 26 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 3.4276e-05 | 0 | 0 | 2.0858
6006892875 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK936-TR1 P1 B-629739140-Çıkış | 629739140 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:52:09 | 08.07.2024 18:22:42 | 5.5092 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 9.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9195
6006892875 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK936- P1 ANA ŞALTER-452635469-Çıkış | 452635469 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:22:42 | 08.07.2024 18:51:38 | 0.48222 |  | 167 | [6 empty] | 0 | 8.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4091
6006892877 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598675-Fider | 636598675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:54:45 | 08.07.2024 13:04:54 | 0.16917 |  | 32 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 0 | 2.1702 | 162.7222 | 2.2535 | 4.0729 | 0.87528 | 0 | 0 | 172.0942
6006892881 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-453426674-Fider | 453426674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:56:12 | 08.07.2024 13:02:08 | 0.098889 | 6 | 1094 | 69 | 22 | 6 | 38 |  |  | 1.1897 | 51.5753 | 63.2857 | 7.6067 | 1.858 | 2.8663 | 0 | 0 | 128.3816
6006892891 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY197- P1 ANA ŞALTER-632158819-Çıkış | 632158819 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:10:00 | 08.07.2024 14:35:33 | 1.4258 |  | 140 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 66.122 | 0 | 0 | 0 | 94.5302 | 0 | 0 | 160.6521
6006892906 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA40-2-446541302-Fider | 446541302 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:02:21 | 08.07.2024 13:20:03 | 0.295 |  | 6 | 7 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 64.2638 | 67.0999 | 0 | 1.2262 | 0 | 0 | 0 | 132.5899
6006892907 | 1 | MERSİN | TARSUS | SDC508-TR1 ANA ŞALTER-614964026-Çıkış | 614964026 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:11:23 | 08.07.2024 14:57:56 | 0.77583 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9736 | 0 | 0 | 0 | 0.24511 | 0 | 0 | 4.2187
6006892923 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBT945-TR1 D-623767171-Çıkış | 623767171 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:41:10 | 08.07.2024 14:14:09 | 1.5497 |  | 33 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 18.1308 | 0 | 0 | 0 | 123.7799 | 0 | 0 | 141.9107
6006892925 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN37-455992565-455992565-Fider | 455992565 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:04:20 | 08.07.2024 14:22:41 | 1.3058 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9717 | 0 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1306
6006892925 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN37-5-449203821-Fider | 449203821 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:22:41 | 08.07.2024 14:45:34 | 0.38139 | 1 | 293 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0.88784 | 19.8912 | 0 | 2.2617 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 24.0902
6006892929 | 1 | MERSİN | MUT | BKU52-4-457660401-Fider | 457660401 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:02:59 | 16.07.2024 16:39:37 | 7.6106 |  | 127 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 158.7879 | 0 | 0.00011867 | 0 | 8.112 | 0 | 0 | 166.9
6006892933 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR37-2-617694904-Fider | 617694904 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:58:19 | 08.07.2024 15:36:23 | 2.6344 |  | 98 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 96.6211 | 0 | 0 | 0 | 338.914 | 0 | 0 | 435.5351
6006892935 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SCC283-TR1 A-626755861-Çıkış | 626755861 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:50:47 | 08.07.2024 14:15:03 | 1.4044 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3995
6006892939 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP304-TR1 P1 B-626803409-Çıkış | 626803409 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:52:31 | 08.07.2024 13:54:11 | 1.0278 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5528 | 0 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 4.7136
6006892941 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK275-TR1 P1 F-437197276-Çıkış | 437197276 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:10:50 | 08.07.2024 14:21:30 | 0.17778 |  | 29 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0.98452 | 0 | 0 | 0 | 21.0608 | 0 | 0 | 22.0454
6006892942 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ317-TR1 P1 A-622594628-Çıkış | 622594628 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:13:16 | 08.07.2024 18:19:57 | 0.11139 |  | 22 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0.30583 | 0 | 1.5163 | 0 | 0.050807 | 0 | 0 | 1.8729
6006892952 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU130-631230235-631230235-Kofra | 631230235 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:40:48 | 09.07.2024 0:44:02 | 0.053889 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.452e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452e-07
6006892952 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TEE474-3-459988913-Fider | 459988913 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:44:02 | 09.07.2024 1:46:05 | 1.0342 |  | 34 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 14.858 | 0 | 21.6177 | 0 | 0.042876 | 0 | 0 | 36.5187
6006892954 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK573-TR1 ANA ŞALTER-605337972-Çıkış | 605337972 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:53:25 | 08.07.2024 14:20:12 | 1.4464 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.2064 | 0 | 0 | 0 | 62.9708 | 0 | 0 | 65.1773
6006892955 | 1 | ADANA | FEKE | TBU212-TR1 P1 A-601826509-Çıkış | 601826509 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:01:49 | 08.07.2024 17:09:25 | 4.1267 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 13.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5185
6006892955 | 2 | ADANA | FEKE | TBU212- P1 ANA ŞALTER-601826484-Çıkış | 601826484 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:09:25 | 08.07.2024 18:20:40 | 1.1875 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 3.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9838
6006892956 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125-TR1 P1 B-627561181-Çıkış | 627561181 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:14:18 | 08.07.2024 14:25:39 | 1.1892 |  | 118 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 50.9056 | 0 | 0 | 0 | 59.3172 | 0 | 0 | 110.2228
6006892957 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-2-630205135-Fider | 630205135 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:28:51 | 08.07.2024 13:17:05 | 0.80389 | 9 | 87 |  | 10 | 2 | 17 | 3 |  | 0 | 45.9782 | 0 | 7.7838 | 5.6318 | 7.3412 | 49.673 | 0 | 116.4079
6006892957 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TDA846-633900450-633900450-Fider | 633900450 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:17:05 | 08.07.2024 13:46:18 | 0.48694 |  | 13 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 2.2734 | 0 | 1.7248 | 0 | 1.0168 | 0 | 0 | 5.0151
6006892957 | 3 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-4-630205138-Fider | 630205138 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:46:18 | 08.07.2024 14:13:53 | 0.45972 |  | 121 |  | 10 | 7 | 36 | 1 |  | 0 | 14.4089 | 0 | 2.628 | 28.6688 | 20.5962 | 448.6614 | 0 | 514.9632
6006892957 | 4 | HATAY | ANTAKYA | BBK83-15-629797083-Fider | 629797083 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:13:53 | 08.07.2024 16:31:46 | 2.2981 |  | 634 |  | 28 |  | 20 |  |  | 0 | 364.8404 | 0 | 16.5342 | 0 | 40.7364 | 0 | 0 | 422.111
6006892962 | 1 | MERSİN | MUT | BLC90-4-459533832-Fider | 459533832 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:17:34 | 08.07.2024 14:04:56 | 0.78944 |  | 8 | 1 | 58 | 1 |  |  |  | 0 | 0.95163 | 10.4158 | 29.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0235
6006892962 | 2 | MERSİN | MUT | BLC90-621523640-621523640-Fider | 621523640 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:04:56 | 08.07.2024 14:18:55 | 0.23306 |  | 8 |  | 50 | 1 |  |  |  | 0 | 0.2886 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8716
6006892963 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP019- P1 D-629546331-Çıkış | 629546331 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:08:40 | 08.07.2024 14:45:01 | 0.60583 |  | 303 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 60.1098 | 0 | 0.2698 | 0 | 8.2992 | 0 | 0 | 68.6788
6006892968 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE050-TR1 P1 E-615413830-Çıkış | 615413830 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:26:29 | 08.07.2024 14:49:06 | 0.37694 |  | 252 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 28.7956 | 0 | 0 | 0 | 9.7585 | 0 | 0 | 38.5541
6006892990 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SCG007-TR1 A-620594019-Çıkış | 620594019 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:23:35 | 08.07.2024 14:46:41 | 1.385 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8203 | 0 | 0 | 3.8203
6006892994 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBB79-3-628633727-Fider | 628633727 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:27:14 | 08.07.2024 13:55:13 | 0.46639 | 4 | 1086 | 21 | 15 | 3 | 29 |  | 1 | 21.5802 | 153.8575 | 103.9596 | 50.9226 | 12.6644 | 9.1405 | 0 | 0.61573 | 352.7405
6006893000 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-3-451204110-Fider | 451204110 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:24:56 | 08.07.2024 13:28:22 | 0.057222 | 2 | 55 | 23 | 3 |  | 6 |  |  | 0.77074 | 0.73393 | 19.7951 | 2.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8324
6006893002 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ703-TR1 P1 B-604711823-Çıkış | 604711823 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:25:58 | 10.07.2024 22:19:52 | 0.89833 |  | 29 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 7.8065 | 0 | 0.41749 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 | 10.0327
6006893004 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV506-TR1 P1 B-644831480-Çıkış | 644831480 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:31:11 | 11.07.2024 14:26:35 | 0.92333 |  | 31 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 6.7723 | 0 | 0 | 0 | 25.9503 | 0 | 0 | 32.7227
6006893005 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ371- P1 ANA ŞALTER-457229002-Çıkış | 457229002 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:07:32 | 17.07.2024 16:02:20 | 6.9133 |  | 39 |  | 11 |  | 3 |  | 1 | 0 | 50.3409 | 0 | 31.2962 | 0 | 9.2086 | 0 | 3.6109 | 94.4567
6006893008 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF702-TR1 P1 A-613557452-Çıkış | 613557452 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:09:30 | 08.07.2024 15:13:00 | 0.058333 |  | 127 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 0.066873 | 0 | 0 | 1.4764
6006893014 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR749-3-457512273-Fider | 457512273 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:41:57 | 08.07.2024 18:37:58 | 0.93361 |  | 270 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 136.7611 | 0 | 0.079303 | 0 | 68.5196 | 0 | 0 | 205.36
6006893016 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK637-TR1 P1 A-415103084-Çıkış | 415103084 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:32:18 | 08.07.2024 14:33:15 | 1.0158 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46
6006893024 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDV404-635952101-635952101-Kofra | 635952101 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:29:05 | 08.07.2024 20:59:24 | 7.5053 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006893024 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDV404-635671092-635671092-Fider | 635671092 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:59:24 | 08.07.2024 21:24:40 | 0.42111 | 6 | 49 |  | 18 |  | 17 |  |  | 0 | 11.0336 | 0 | 5.6093 | 0 | 4.3013 | 0 | 0 | 20.9442
6006893025 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC484-TR1 P1 D-635395356-Çıkış | 635395356 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:29:33 | 08.07.2024 22:07:24 | 8.6308 |  | 119 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 247.12 | 0 | 1.2022 | 0 | 27.321 | 0 | 0 | 275.6433
6006893025 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC484- P1 ANA ŞALTER-635395361-Çıkış | 635395361 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:07:24 | 08.07.2024 22:17:34 | 0.16944 |  | 197 |  | 5 |  | 18 |  |  | 0 | 6.5104 | 0 | 0.0078117 | 0 | 0.38989 | 0 | 0 | 6.9081
6006893027 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV048-TR1 P1 C-601964690-Çıkış | 601964690 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 21:01:52 | 14.07.2024 22:27:41 | 1.4303 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 14.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.924
6006893035 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB57-634942435-634942435-Kofra | 634942435 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:34:54 | 08.07.2024 20:15:31 | 0.67694 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.20268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20268
6006893048 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL191- P1 ANA ŞALTER-624726890-Çıkış | 624726890 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:23:13 | 08.07.2024 17:28:47 | 3.0928 |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8639
6006893049 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFJ601-TR1 P1 J-640072942-Çıkış | 640072942 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:53:57 | 08.07.2024 17:24:36 | 0.51083 |  | 104 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 19.8571 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 21.4596
6006893052 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC833-TR1 P1 D-615968734-Çıkış | 615968734 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:23:00 | 08.07.2024 17:39:09 | 3.2692 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 7.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4334
6006893057 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN114-TR1 P1 H-420718730-Çıkış | 420718730 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:41:24 | 08.07.2024 15:12:56 | 1.5256 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 0.84915 | 0 | 0 | 2.2083
6006893067 | 1 | HATAY | DEFNE | TGP045- P1 ANA ŞALTER-451792662-Çıkış | 451792662 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:37:56 | 08.07.2024 15:25:00 | 1.7844 |  | 60 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 25.5095 | 0 | 3.5793 | 0 | 16.9885 | 0 | 0 | 46.0774
6006893070 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE296-TR1 P1 D-636500834-Çıkış | 636500834 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:53:30 | 08.07.2024 15:33:47 | 0.67139 |  | 115 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 20.5259 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0.074141 | 22.2989
6006893078 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:32:00 | 08.07.2024 15:47:24 | 3.2567 | 3 | 220 | 33 | 11 | 2 | 17 |  |  | 0 | 305.781 | 1125.9525 | 87.2026 | 38.8179 | 42.5331 | 0 | 0 | 1600.287
6006893078 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BDH53-2-626123270-Fider | 626123270 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:47:24 | 08.07.2024 16:54:32 | 1.1189 | 1 | 229 | 13 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 111.5873 | 153.8489 | 19.9136 | 0 | 2.3021 | 0 | 0 | 287.6519
6006893085 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF94-4-605657245-Fider | 605657245 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:24:13 | 09.07.2024 10:05:50 | 0.69361 |  | 344 | 16 | 4 |  | 13 |  |  | 0 | 61.6047 | 198.6283 | 17.5935 | 0 | 8.6047 | 0 | 0 | 286.4311
6006893088 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BCF06-1-416809877-Fider | 416809877 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:47:13 | 08.07.2024 13:48:50 | 0.026944 |  | 5759 |  | 1 | 4 | 336 |  | 2 | 0 | 63.6547 | 0 | 0 | 2.3561 | 13.6146 | 0 | 1.126 | 80.7514
6006893089 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:11:00 | 08.07.2024 18:23:06 | 0.20167 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 16.1631 | 18.5474 | 12.8223 | 7.0974 | 2.9242 | 0 | 0 | 57.5544
6006893096 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR332-TR1 P1 E-600752042-Çıkış | 600752042 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:05:39 | 08.07.2024 15:20:46 | 2.2519 |  | 171 |  |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 167.5958 | 0 | 0 | 0 | 29.9836 | 0 | 17.4661 | 215.0455
6006893099 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB255-TR1 P1 B-430930175-Çıkış | 430930175 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 16:49:52 | 18.07.2024 17:22:12 | 0.53889 |  | 119 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.3235 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 20.4506
6006893109 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF075- P1 ANA ŞALTER-451197802-Çıkış | 451197802 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:16:01 | 08.07.2024 16:45:24 | 2.4897 |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 32.1421 | 0 | 33.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8198
6006893130 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-1-453385066-Fider | 453385066 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:36:19 | 08.07.2024 11:21:00 | 0.74472 | 6 | 1179 | 5 | 321 | 4 | 45 |  | 1 | 10.0351 | 178.9598 | 11.9413 | 92.5359 | 3.847 | 42.0526 | 0 | 3.3993 | 342.771
6006893133 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT27-TR1 P1 B-458765883-Çıkış | 458765883 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:59:23 | 08.07.2024 14:29:08 | 0.49583 |  | 36 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 7.0358 | 0 | 0 | 0 | 0.42028 | 0 | 7.2817 | 14.7377
6006893134 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SKB121-TR1 C-458175698-Çıkış | 458175698 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:36:16 | 12.07.2024 17:52:03 | 0.26306 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.51814 | 0 | 0 | 0 | 0.0023619 | 0 | 0 | 0.5205
6006893135 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC360-TR1 P1 D-615419100-Çıkış | 615419100 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:18:26 | 08.07.2024 16:40:59 | 4.3758 |  | 128 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 210.8584 | 0 | 0 | 0 | 7.3913 | 0 | 0 | 218.2498
6006893135 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-3-616405874-Fider | 616405874 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:40:59 | 08.07.2024 18:52:13 | 2.1872 |  | 1278 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 1053.4291 | 0 | 1.071 | 0 | 86.6864 | 0 | 0 | 1141.1865
6006893140 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THT292-1-646606647-Fider | 646606647 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:12:29 | 10.07.2024 10:38:11 | 1.4283 |  | 788 |  | 61 | 1 | 48 |  |  | 0 | 256.3225 | 0 | 20.9817 | 0.22201 | 28.2303 | 0 | 0 | 305.7566
6006893140 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386301-Fider | 631386301 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:38:11 | 10.07.2024 12:47:27 | 2.1544 |  | 80 |  | 1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 69.9457 | 0 | 0 | 66.6669 | 1.8635 | 0 | 0 | 138.4762
6006893150 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:04:10 | 08.07.2024 14:54:29 | 0.83861 |  | 390 | 9 | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 92.0305 | 82.183 | 59.1387 | 0 | 4.1762 | 0 | 0 | 237.5284
6006893151 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA721-627034246-627034246-Kofra | 627034246 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:04:43 | 08.07.2024 17:43:25 | 3.645 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4158
6006893151 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA721- P1 ANA ŞALTER-626422603-Çıkış | 626422603 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:43:25 | 08.07.2024 18:48:50 | 1.0903 |  | 107 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 13.8373 | 0 | 0.047983 | 0 | 0.6002 | 0 | 0 | 14.4854
6006893157 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA500-TR1 P1 E-639300572-Çıkış | 639300572 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:01:02 | 08.07.2024 22:46:19 | 0.75472 |  | 122 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 159.9303 | 0 | 0.0024846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9328
6006893176 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN123-457750821-457750821-Fider | 457750821 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:52:05 | 08.07.2024 20:38:35 | 6.775 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8684 | 0 | 0 | 0 | 197.8684
6006893176 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE43-15-621328022-Fider | 621328022 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:38:35 | 08.07.2024 21:48:04 | 1.1581 |  | 990 |  | 10 | 1 | 129 | 1 |  | 0 | 487.2448 | 0 | 8.156 | 10.8567 | 108.6461 | 70.2122 | 0 | 685.1158
6006893177 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP159-TR1 P1 A-631949381-Çıkış | 631949381 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:32:43 | 08.07.2024 15:28:58 | 0.9375 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.8888 | 0 | 0 | 0 | 0.73961 | 0 | 0 | 12.6284
6006893197 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ181-TR1 P1 C-624626613-Çıkış | 624626613 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:03:31 | 08.07.2024 17:04:48 | 3.0214 |  | 11 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.3359 | 0 | 0 | 0 | 2.6465 | 0 | 0 | 6.9823
6006893204 | 1 | MERSİN | MUT | SCB335-TR1 CIKIŞ -629357024-Çıkış | 629357024 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:07:06 | 08.07.2024 18:27:41 | 4.3431 |  | 47 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 64.1354 | 0 | 0 | 0 | 106.5585 | 0 | 0 | 170.6939
6006893204 | 2 | MERSİN | MUT | SCB335-TR1 ANA ŞALTER-629357023-Çıkış | 629357023 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:27:41 | 08.07.2024 20:09:56 | 1.7042 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 0 | 0 | 5.8898
6006893208 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM383-TR1 P1 ANA ŞALTER-601007568-Çıkış | 601007568 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 11:36:01 | 30.07.2024 11:56:02 | 0.33361 |  | 532 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 65.8884 | 0 | 0 | 0 | 13.5083 | 0 | 0 | 79.3967
6006893209 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEA346-TR1 P1 D-421267435-Çıkış | 421267435 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:56:35 | 08.07.2024 20:11:44 | 1.2525 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6158e-05 | 0 | 0 | 1.6158e-05
6006893212 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-607029085-607029085-Fider | 607029085 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:52:30 | 08.07.2024 14:46:54 | 3.9067 | 3 | 86 | 3 | 7 | 2 |  |  |  | 0 | 84.5657 | 83.3826 | 8.1596 | 7.6785 | 0 | 0 | 0 | 183.7864
6006893212 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-3-459368858-Fider | 459368858 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:46:54 | 08.07.2024 15:25:27 | 0.6425 | 3 | 86 | 4 | 7 | 3 |  |  |  | 0 | 14.1617 | 14.2793 | 1.3521 | 9.7991 | 0 | 0 | 0 | 39.5923
6006893224 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA885-TR1 P1 C-633908380-Çıkış | 633908380 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:08:04 | 08.07.2024 18:28:56 | 4.3478 |  | 51 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 57.5831 | 0 | 0 | 0 | 36.4976 | 0 | 0 | 94.0808
6006893234 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY987-TR1 P1 B-631914514-Çıkış | 631914514 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:59:54 | 08.07.2024 18:09:31 | 4.1603 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 20.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.517
6006893238 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGS187-TR1 P1 B-457387477-Çıkış | 457387477 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:15:36 | 09.07.2024 4:01:18 | 0.76167 |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.6461 | 0 | 0 | 0 | 12.6671 | 0 | 0 | 17.3132
6006893240 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:51:15 | 08.07.2024 15:02:14 | 0.18306 |  | 401 |  | 52 | 2 | 7 |  | 4 | 0 | 14.6019 | 0 | 3.6319 | 0.25213 | 0.67259 | 0 | 0.22324 | 19.3817
6006893242 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR400-TR1 P1 B-449314305-Çıkış | 449314305 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:16:57 | 08.07.2024 17:58:50 | 3.6981 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 10.3225 | 0 | 0.01426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3367
6006893242 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR400- P1 ANA ŞALTER-460180960-Çıkış | 460180960 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:58:50 | 08.07.2024 18:04:22 | 0.092222 |  | 57 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 0.7359 | 0 | 0.040584 | 0 | 0.032618 | 0 | 0 | 0.8091
6006893245 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:29:38 | 08.07.2024 15:01:50 | 0.53667 | 5 | 247 | 25 | 13 | 11 | 34 |  |  | 0.015418 | 56.3707 | 78.4538 | 48.0925 | 73.2332 | 71.4398 | 0 | 0 | 327.6055
6006893246 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY36-TR1 P1 D-619772612-Çıkış | 619772612 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:11:52 | 08.07.2024 15:37:40 | 0.43 |  | 137 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 21.6621 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 33.2811
6006893249 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM191-TR1 P1 D-621976113-Çıkış | 621976113 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:29:41 | 08.07.2024 17:11:41 | 2.7 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.70332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70332
6006893250 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEB445-TR1 P1 ANA ŞALTER-458360561-Çıkış | 458360561 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:05:42 | 09.07.2024 14:12:43 | 0.11694 |  | 363 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 11.6531 | 0 | 0 | 0 | 2.0429 | 0 | 0 | 13.696
6006893252 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFU858-TR1 ANA ŞALTER-642894791-Çıkış | 642894791 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:02:47 | 08.07.2024 17:36:26 | 3.5608 |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 29.1497 | 0 | 0 | 0 | 383.4492 | 0 | 0 | 412.5988
6006893254 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGR036-TR1 P1 B-451749751-Çıkış | 451749751 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:57:45 | 09.07.2024 2:30:27 | 0.545 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.20442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20442
6006893265 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF619- P1 ANA ŞALTER-637643731-Çıkış | 637643731 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:23:17 | 08.07.2024 15:07:15 | 0.73278 |  | 180 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 38.1412 | 0 | 0 | 0 | 23.0485 | 0 | 0 | 61.1897
6006893266 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BDF74-TR1 P1 C-431008865-Çıkış | 431008865 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:16:29 | 08.07.2024 16:46:01 | 0.49222 |  | 146 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 10.7106 | 0 | 1.8791e-05 | 0 | 2.7783 | 0 | 0 | 13.4889
6006893269 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB088-TR1 P1 A-617736437-Çıkış | 617736437 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:55:50 | 09.07.2024 1:27:56 | 0.535 |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 3.5215
6006893275 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM673- P1 ANA ŞALTER-621842962-Çıkış | 621842962 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:18:25 | 08.07.2024 18:38:32 | 4.3353 |  | 6 |  |  |  | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6049 | 0 | 0 | 376.6049
6006893276 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED240-TR1 P1 G-458331791-Çıkış | 458331791 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:34:46 | 08.07.2024 17:54:15 | 3.3247 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 21.6897 | 0 | 0 | 0 | 0.47854 | 0 | 0 | 22.1683
6006893279 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT242-TR1 P1 B-614149464-Çıkış | 614149464 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:29:18 | 08.07.2024 15:05:55 | 2.6103 |  | 25 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 34.1613 | 0 | 0 | 0 | 172.3985 | 0 | 0 | 206.5598
6006893286 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN017-608402377-608402377-Kofra | 608402377 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:41:19 | 08.07.2024 14:57:19 | 1.2667 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.5871 | 0 | 0 | 0 | 4.1161 | 0 | 0 | 5.7033
6006893286 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN017-TR1 P1 E-615661897-Çıkış | 615661897 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:57:19 | 08.07.2024 15:30:26 | 0.55194 |  | 112 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 24.5138 | 0 | 0 | 0 | 11.5288 | 0 | 0 | 36.0426
6006893288 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV082- P1 ANA ŞALTER-459259306-Çıkış | 459259306 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:35:23 | 08.07.2024 17:56:26 | 3.3508 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 3.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055
6006893291 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF257-TR1 P1 F-636939247-Çıkış | 636939247 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:17:29 | 08.07.2024 18:39:38 | 0.36917 |  | 65 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.4574 | 0 | 0 | 0 | 0.61134 | 0 | 0 | 13.0688
6006893299 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB066- P1 ANA ŞALTER-605654116-Çıkış | 605654116 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:52:11 | 09.07.2024 10:44:58 | 0.87972 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.55984 | 0 | 0 | 0 | 0.038093 | 0 | 0 | 0.59794
6006893320 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK187-3-642077019-Fider | 642077019 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:46:41 | 08.07.2024 14:55:10 | 0.14139 | 1 | 2409 |  | 1 | 1 | 213 |  |  | 1.5811 | 122.0392 | 0 | 0.044208 | 10.0442 | 85.0224 | 0 | 0 | 218.7312
6006893321 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY030-2-452612017-Fider | 452612017 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:09:34 | 09.07.2024 15:40:48 | 1.5206 |  | 650 |  | 3 |  | 31 |  |  | 0 | 159.1234 | 0 | 0.16243 | 0 | 49.4663 | 0 | 0 | 208.7522
6006893324 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ244- P1 ANA ŞALTER-624249011-Çıkış | 624249011 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:37:10 | 08.07.2024 15:47:32 | 1.1728 |  | 81 |  |  |  | 77 |  |  | 0 | 30.3107 | 0 | 0 | 0 | 108.6968 | 0 | 0 | 139.0074
6006893326 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA470-TR1 P1 C-626743614-Çıkış | 626743614 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:42:24 | 08.07.2024 19:51:58 | 5.1594 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 114.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8105
6006893326 | 2 | HATAY | REYHANLI | TDA470- P1 ANA ŞALTER-456910320-Çıkış | 456910320 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:51:58 | 08.07.2024 20:32:28 | 0.675 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.5065 | 0 | 0 | 0 | 1.9574 | 0 | 0 | 15.4638
6006893328 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR81-TR1 P1 E-627513476-Çıkış | 627513476 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:44:24 | 08.07.2024 17:36:21 | 2.8658 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.474 | 0 | 0 | 121.474
6006893328 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR81-5-627513407-Fider | 627513407 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:36:21 | 08.07.2024 17:41:03 | 0.078333 |  | 342 |  |  |  | 374 |  | 1 | 0 | 6.6285 | 0 | 0 | 0 | 33.6725 | 0 | 1.7548 | 42.0558
6006893330 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-3-453047900-Fider | 453047900 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:46:20 | 08.07.2024 14:49:09 | 0.046944 | 12 | 2396 |  | 641 | 8 | 93 |  |  | 13.9231 | 55.8123 | 0 | 5.8342 | 24.4335 | 6.6764 | 0 | 0 | 106.6795
6006893331 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:46:22 | 08.07.2024 14:50:24 | 0.067222 |  | 25 | 4 | 228 |  | 2 |  |  | 0 | 0.30798 | 2.1206 | 14.9345 | 0 | 0.010843 | 0 | 0 | 17.374
6006893334 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-3-643331358-Fider | 643331358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:46:38 | 08.07.2024 15:10:08 | 0.39167 |  | 179 | 18 | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 25.0297 | 204.7387 | 9.0275 | 0 | 1.7044 | 0 | 0 | 240.5004
6006893339 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAV84-2-613542678-Fider | 613542678 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:34:35 | 09.07.2024 11:39:57 | 0.089444 |  | 1590 |  | 14 | 2 | 87 |  |  | 0 | 26.9797 | 0 | 1.0349 | 1.0094 | 9.8725 | 0 | 0 | 38.8965
6006893339 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | SBM920-TR1 ANA ŞALTER-600591714-Çıkış | 600591714 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:39:57 | 09.07.2024 12:44:08 | 1.0697 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.659
6006893341 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC247-6-616681454-Fider | 616681454 | 3. Şahıs müdahale - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:12:10 | 08.07.2024 16:09:13 | 0.95083 |  | 88 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 26.5582 | 0 | 0 | 0 | 288.2604 | 0 | 0 | 314.8186
6006893346 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THP587-TR1 A-457544365-Çıkış | 457544365 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:31:21 | 08.07.2024 15:01:54 | 0.50917 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0.43384 | 0 | 0 | 2.1416
6006893359 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:52:43 | 08.07.2024 17:15:55 | 2.3867 |  | 25 | 4 | 228 |  | 2 |  |  | 0 | 10.5895 | 75.6764 | 544.7504 | 0 | 0.35803 | 0 | 0 | 631.3742
6006893370 | 1 | ADANA | CEYHAN | TGD014-TR1 P1 E-642735010-Çıkış | 642735010 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:57:42 | 11.07.2024 11:56:42 | 0.98333 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.302 | 0 | 0 | 0 | 0.011834 | 0 | 0 | 19.3138
6006893371 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV308-TR1 P1 B-600677977-Çıkış | 600677977 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:38:46 | 08.07.2024 19:14:36 | 4.5972 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 128.5744 | 0 | 0 | 0 | 0.064237 | 0 | 0 | 128.6387
6006893375 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-3-641769393-Fider | 641769393 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:49:51 | 08.07.2024 18:02:02 | 1.2031 | 2 | 1 | 32 |  | 1 | 1 |  |  | 16.1615 | 0.3059 | 254.9322 | 0 | 0.90659 | 0.019906 | 0 | 0 | 272.3261
6006893376 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA973-TR1 P1 B-632552919-Çıkış | 632552919 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:53:46 | 08.07.2024 18:27:13 | 3.5575 |  | 136 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 122.5831 | 0 | 0 | 0 | 28.8615 | 0 | 0 | 151.4446
6006893376 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCY992- P1 ANA ŞALTER-451384387-Çıkış | 451384387 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:27:13 | 08.07.2024 18:33:15 | 0.10056 |  | 43 |  | 7 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.40512 | 0 | 0.07043 | 0 | 0.072523 | 0 | 0.00028794 | 0.54836
6006893380 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:57:56 | 08.07.2024 15:10:46 | 0.21389 | 1 | 8 | 27 | 15 | 1 | 9 | 1 |  | 0.10725 | 2.2487 | 77.0006 | 19.0214 | 0.1785 | 2.0423 | 8.0399 | 0 | 108.6386
6006893383 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SCB091-TR1 ANA ŞALTER-625960375-Çıkış | 625960375 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:57:29 | 08.07.2024 15:15:34 | 0.30139 |  | 159 |  | 2 |  | 32 |  |  | 0 | 15.3449 | 0 | 1.0482 | 0 | 15.2759 | 0 | 0 | 31.6689
6006893387 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY161- P1 ANA ŞALTER-632154326-Çıkış | 632154326 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:38:25 | 08.07.2024 15:53:44 | 1.2553 |  | 171 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 73.6618 | 0 | 0 | 0 | 30.048 | 0 | 0 | 103.7097
6006893388 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB95-1-638363751-Fider | 638363751 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:38:24 | 08.07.2024 16:38:30 | 1.0017 | 2 | 3405 | 2 | 3 | 12 | 1129 | 2 | 2 | 0 | 1064.2343 | 31.5558 | 15.8993 | 3239.7247 | 3145.7716 | 591.1796 | 77.6078 | 8165.9731
6006893388 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAR48-3-638365095-Fider | 638365095 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:38:30 | 08.07.2024 17:00:31 | 0.36694 | 2 | 5838 | 2 | 4 | 22 | 1811 | 2 | 6 | 0 | 707.429 | 11.5743 | 5.9064 | 1873.0507 | 2396.5352 | 210.5497 | 76.2552 | 5281.3005
6006893389 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-12-449149981-Fider | 449149981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:59:36 | 08.07.2024 15:11:57 | 0.20583 | 5 | 412 | 16 | 2 | 6 | 29 | 2 |  | 0.059728 | 30.4979 | 18.4517 | 0.082045 | 7.0581 | 4.5576 | 32.278 | 0 | 92.9851
6006893392 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-13-625341718-Fider | 625341718 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:02:14 | 08.07.2024 15:10:29 | 0.1375 |  | 99 | 12 | 1 | 2 | 5 |  |  | 0 | 5.9741 | 32.6793 | 0.12122 | 12.3253 | 0.30059 | 0 | 0 | 51.4006
6006893393 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ347- P1 ANA ŞALTER-622597130-Çıkış | 622597130 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:41:58 | 08.07.2024 22:03:40 | 0.36167 |  | 211 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 13.6216 | 0 | 0 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 14.8912
6006893394 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN331-TR1 P1 C-456340204-Çıkış | 456340204 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:02:58 | 08.07.2024 16:19:29 | 1.2753 |  | 20 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.6006 | 0 | 2.5692 | 0 | 4.3527 | 0 | 0 | 9.5224
6006893394 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THN331-TR1 P1 ANA ŞALTER-456340247-Çıkış | 456340247 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:19:29 | 08.07.2024 19:25:52 | 3.1064 |  | 130 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 79.305 | 0 | 6.355 | 0 | 13.618 | 0 | 0 | 99.278
6006893398 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK180- P1 ANA ŞALTER-623410932-Çıkış | 623410932 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:38:58 | 08.07.2024 21:44:23 | 0.090278 |  | 77 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 2.6374 | 0 | 0.0095482 | 0 | 0.26215 | 0 | 0 | 2.9091
6006893403 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68-3-459864877-Fider | 459864877 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:18:55 | 08.07.2024 15:37:03 | 0.30222 |  | 110 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 10.6296 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 14.4056
6006893404 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEC664-642853364-642853364-Kofra | 642853364 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:07:12 | 08.07.2024 17:22:00 | 2.2467 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.35309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35309
6006893404 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEC664- P1 ANA ŞALTER-453329347-Çıkış | 453329347 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:22:00 | 08.07.2024 18:45:18 | 1.3883 |  | 167 | [6 empty] | 0 | 29.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1306
6006893407 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT293-TR1 P1 B-601977192-Çıkış | 601977192 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:03:54 | 09.07.2024 9:59:45 | 0.93083 |  | 182 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 62.7896 | 0 | 0 | 0 | 6.4963 | 0 | 0 | 69.2859
6006893424 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR124- P1 ANA ŞALTER-627561303-Çıkış | 627561303 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:00:38 | 08.07.2024 17:21:29 | 2.3475 |  | 185 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 167.836 | 0 | 0 | 0 | 92.3693 | 0 | 0 | 260.2053
6006893426 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL458-TR1 P1 D-624951808-Çıkış | 624951808 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:02:15 | 08.07.2024 17:21:07 | 2.3144 |  | 70 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 50.9177 | 0 | 0 | 0 | 40.9728 | 0 | 0 | 91.8905
6006893426 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL458- P1 ANA ŞALTER-624951818-Çıkış | 624951818 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:21:07 | 08.07.2024 19:06:46 | 1.7608 |  | 171 |  | 1 |  | 12 |  | 2 | 0 | 127.7621 | 0 | 1.2804 | 0 | 86.3252 | 0 | 3.5022 | 218.8699
6006893430 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG644-TR1 P1 ANA ŞALTER-618738848-Çıkış | 618738848 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:15:00 | 08.07.2024 18:32:05 | 3.2847 |  | 111 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 149.3774 | 0 | 4.4731 | 0 | 29.6935 | 0 | 0 | 183.544
6006893434 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDU157-TR1 P1 B-421203494-Çıkış | 421203494 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:41:42 | 08.07.2024 17:17:37 | 0.59861 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 0 | 0 | 4.3585
6006893443 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP201-633550803-633550803-Kofra | 633550803 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:07:26 | 08.07.2024 19:17:30 | 4.1678 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1359
6006893443 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP201- P1 ANA ŞALTER-631088136-Çıkış | 631088136 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:17:30 | 08.07.2024 19:20:29 | 0.049722 |  | 14 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 0.1294 | 0 | 0.21237 | 0 | 0.010282 | 0 | 0 | 0.35205
6006893446 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL457- P1 B-624952173-Çıkış | 624952173 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:09:32 | 08.07.2024 18:24:07 | 3.2431 |  | 9 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 11.0269 | 0 | 42.1213 | 0 | 85.4725 | 0 | 0 | 138.6207
6006893453 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK05-2-458712449-Fider | 458712449 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:20:38 | 08.07.2024 16:16:13 | 0.92639 | 4 | 88 | 32 | 7 | 4 | 10 |  |  | 19.4332 | 25.7809 | 64.4189 | 7.6568 | 74.6814 | 6.5657 | 0 | 0 | 198.537
6006893457 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU116-615104131-615104131-Kofra | 615104131 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:40:17 | 08.07.2024 17:47:55 | 1.1272 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.73636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73636
6006893468 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010198-Fider | 634010198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:24:48 | 08.07.2024 15:40:18 | 0.25833 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 4.6828 | 4.4731 | 0.035409 | 0 | 0.00025116 | 0 | 0 | 9.1915
6006893469 | 1 | HATAY | BELEN | BBH018-5-629361301-Fider | 629361301 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 10:02:02 | 12.07.2024 16:53:11 | 6.8525 | 2 | 3884 |  | 1 | 6 | 154 |  | 1 | 365.0277 | 6310.5989 | 0 | 0.82182 | 135.0974 | 2096.0414 | 0 | 3.3095 | 8910.8967
6006893471 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-19-634965852-Fider | 634965852 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:01:37 | 12.07.2024 16:57:13 | 7.9267 |  | 275 |  | 15 |  | 27 |  |  | 0 | 524.3808 | 0 | 19.2794 | 0 | 150.183 | 0 | 0 | 693.8432
6006893472 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB804-TR1 P1 ANA ŞALTER-613531308-Çıkış | 613531308 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:08:35 | 12.07.2024 13:55:48 | 4.7869 |  | 72 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 68.1302 | 0 | 10.3837 | 0 | 4.5661 | 0 | 0 | 83.08
6006893473 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442542-Fider | 634442542 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:30:02 | 12.07.2024 10:04:00 | 0.56611 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 54.9366 | 23.2334 | 70.6608 | 21.3115 | 0 | 2.131 | 195.8973 | 0 | 368.1705
6006893473 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-631445508-631445508-Fider | 631445508 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 10:04:00 | 12.07.2024 17:20:51 | 7.2808 |  | 32 | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 211.775 | 28.9062 | 4.9162 | 0 | 6.1147 | 0 | 0 | 251.712
6006893476 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529224-Fider | 452529224 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:59:21 | 12.07.2024 9:50:00 | 0.84417 | 6 | 881 | 8 | 105 | 4 | 70 | 1 |  | 0.069127 | 219.2684 | 10.7429 | 29.5391 | 43.7754 | 32.3408 | 8.3308 | 0 | 344.0665
6006893476 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-627976872-627976872-Fider | 627976872 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:50:00 | 12.07.2024 17:49:10 | 7.9861 | 5 | 456 | 4 | 66 | 3 | 43 |  |  | 0.75807 | 1214.3863 | 75.1462 | 183.7126 | 256.5984 | 211.643 | 0 | 0 | 1942.2446
6006893477 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-4-618462679-Fider | 618462679 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:01:04 | 12.07.2024 18:49:20 | 9.8044 | 2 | 1671 | 2 | 418 | 5 | 297 |  | 2 | 0 | 6128.2599 | 126.3131 | 2686.1128 | 453.2588 | 2985.3686 | 0 | 45.4532 | 12424.7664
6006893478 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE278-TR1 P1 D-635757685-Çıkış | 635757685 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:56:26 | 12.07.2024 11:15:15 | 2.3136 |  | 55 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 29.4949 | 0 | 0 | 0 | 7.7907 | 0 | 0 | 37.2857
6006893479 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-5-618462678-Fider | 618462678 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:01:53 | 12.07.2024 18:50:50 | 9.8158 |  | 1401 |  | 508 | 2 | 119 | 1 |  | 0 | 4941.2811 | 0 | 2841.1644 | 295.3511 | 1045.5423 | 312.2284 | 0 | 9435.5672
6006893480 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS782-TR1 P1 G-636504324-Çıkış | 636504324 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 12:54:13 | 12.07.2024 16:44:57 | 3.8456 |  | 8 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 73.6563 | 0 | 0.14222 | 0 | 82.1058 | 0 | 0 | 155.9043
6006893481 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-6-618462677-Fider | 618462677 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:02:00 | 12.07.2024 18:50:53 | 9.8147 |  | 9 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 25.5982 | 0 | 10.2169 | 0 | 260.5829 | 0 | 0 | 296.398
6006893482 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE239- P1 ANA ŞALTER-602787316-Çıkış | 602787316 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:02:59 | 12.07.2024 17:25:58 | 8.3831 |  | 57 |  | 10 |  | 11 |  |  | 0 | 99.1091 | 0 | 27.1275 | 0 | 112.7468 | 0 | 0 | 238.9834
6006893483 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-6-452964192-Fider | 452964192 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:29:09 | 12.07.2024 17:35:21 | 8.1033 | 1 | 2554 |  | 9 |  | 149 | 1 |  | 261.9805 | 6433.0059 | 0 | 26.2494 | 0 | 3001.8023 | 298.2726 | 0 | 10021.3107
6006893485 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBP928- P1 ANA ŞALTER-617834812-Çıkış | 617834812 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:04:09 | 12.07.2024 17:14:30 | 8.1725 |  | 196 |  | 28 |  | 12 |  |  | 0 | 502.8056 | 0 | 136.8519 | 0 | 60.7243 | 0 | 0 | 700.3817
6006893486 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC281-2-620305502-Fider | 620305502 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:58:04 | 12.07.2024 10:16:49 | 1.3125 |  | 229 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 158.2097 | 0 | 1.5706 | 0 | 2.8071 | 0 | 0 | 162.5874
6006893487 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-3-622734548-Fider | 622734548 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:03:36 | 12.07.2024 9:19:06 | 0.25833 |  | 336 |  | 295 | 2 | 13 |  |  | 0 | 19.9119 | 0 | 26.6436 | 11.788 | 1.0151 | 0 | 0 | 59.3587
6006893487 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-439192075-439192075-Fider | 439192075 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:19:06 | 12.07.2024 16:55:15 | 7.6025 |  | 103 |  | 68 |  | 5 |  |  | 0 | 190.1815 | 0 | 151.8361 | 0 | 62.9971 | 0 | 0 | 405.0147
6006893488 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD856-TR1 P1 ANA ŞALTER-616550817-Çıkış | 616550817 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:03:38 | 12.07.2024 16:54:51 | 7.8536 |  | 166 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 172.5952 | 0 | 0 | 0 | 8.9586 | 0 | 0 | 181.5537
6006893489 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK99-8-435614589-Fider | 435614589 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 1:00:00 | 12.07.2024 3:07:12 | 2.12 | 5 | 10988 |  | 765 | 11 | 1072 | 5 | 1 | 138.7491 | 4529.5826 | 0 | 168.9115 | 84.791 | 835.6347 | 291.2354 | 0 | 6048.9043
6006893490 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK99-16-435614590-Fider | 435614590 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 1:05:44 | 12.07.2024 3:10:09 | 2.0736 | 46 | 14961 | 18 | 644 | 34 | 1465 | 7 | 7 | 1478.9113 | 5932.4272 | 66.9108 | 284.6304 | 485.0197 | 1589.2649 | 843.6876 | 109.3351 | 10790.187
6006893491 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-8-618993289-Fider | 618993289 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:00:40 | 12.07.2024 17:13:00 | 8.2056 |  | 3594 |  |  |  | 780 |  | 2 | 0 | 11814.7431 | 0 | 0 | 0 | 13849.1449 | 0 | 103.8333 | 25767.7213
6006893492 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM62-3-453898460-Fider | 453898460 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:06:48 | 12.07.2024 14:10:55 | 5.0686 |  | 291 |  | 85 |  | 18 |  | 1 | 0 | 163.9786 | 0 | 272.9069 | 0 | 31.1158 | 0 | 3.5675 | 471.5689
6006893493 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TGG519-2-443505544-Fider | 443505544 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.07.2024 12:04:15 | 12.07.2024 12:57:39 | 0.89 | 1 | 972 | 2 | 1 | 4 | 31 |  | 1 | 0.18704 | 293.6596 | 0.80791 | 0 | 60.4069 | 45.6407 | 0 | 0 | 400.7021
6006893493 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TGG519-415735601-415735601-Fider | 415735601 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.07.2024 12:57:39 | 12.07.2024 13:08:58 | 0.18861 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 1.6758
6006893494 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL93-2-623723850-Fider | 623723850 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:00:28 | 12.07.2024 11:13:32 | 2.2178 |  | 1081 | 4 | 6 | 1 | 47 | 1 |  | 0 | 991.0184 | 50.0454 | 10.7028 | 8.0707 | 66.0761 | 120.3829 | 0 | 1246.2964
6006893495 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-627615520-627615520-Fider | 627615520 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:28:02 | 12.07.2024 17:25:51 | 7.9636 |  | 211 |  | 10 |  | 23 |  |  | 0 | 513.6702 | 0 | 31.2696 | 0 | 71.6641 | 0 | 0 | 616.6039
6006893496 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-4-439095021-Fider | 439095021 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:30:26 | 12.07.2024 17:33:09 | 8.0453 | 1 | 603 |  | 6 |  | 25 |  |  | 35.2667 | 714.3042 | 0 | 15.8434 | 0 | 458.5709 | 0 | 0 | 1223.9851
6006893497 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM37-39-460231368-Fider | 460231368 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:58:31 | 12.07.2024 17:04:07 | 8.0933 |  | 938 |  |  | 4 | 42 |  | 1 | 0 | 2294.1832 | 0 | 0 | 381.9491 | 557.9753 | 0 | 0 | 3234.1077
6006893498 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT30-2-457581972-Fider | 457581972 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 13:34:11 | 12.07.2024 15:15:21 | 1.6861 |  | 231 |  | 8 |  | 8 |  | 1 | 0 | 133.4219 | 0 | 17.6033 | 0 | 5.9074 | 0 | 38.5612 | 195.4937
6006893499 | 1 | ADANA | POZANTI | BAS99-1-437524442-Fider | 437524442 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:05:18 | 12.07.2024 16:53:42 | 7.8067 |  | 261 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 322.7549 | 0 | 16.7394 | 0 | 44.2898 | 0 | 0 | 383.7841
6006893503 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS892-3-642206500-Fider | 642206500 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 13:34:31 | 12.07.2024 14:59:31 | 1.4167 |  | 220 |  | 5 | 1 | 21 |  |  | 0 | 76.7847 | 0 | 1.7789 | 3.1383 | 22.1868 | 0 | 0 | 103.8887
6006893504 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BHT07-458965848-458965848-Fider | 458965848 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:45:34 | 12.07.2024 14:27:14 | 4.6944 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7886
6006893505 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC301- P1 ANA ŞALTER-634963639-Çıkış | 634963639 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 10:00:20 | 12.07.2024 11:58:31 | 1.9697 |  | 54 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 30.2084 | 0 | 0.069694 | 0 | 0.25308 | 0 | 0 | 30.5312
6006893510 | 1 | HATAY | BELEN | BAU77-4-644173275-Fider | 644173275 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.07.2024 9:05:39 | 12.07.2024 14:02:07 | 4.9411 | 1 | 550 |  | 60 |  | 11 |  |  | 0 | 607.2018 | 0 | 163.3258 | 0 | 403.6347 | 0 | 0 | 1174.1623
6006893511 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH194-TR1 P1 D-613563123-Çıkış | 613563123 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:08:32 | 08.07.2024 19:42:24 | 0.56444 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9735 | 0 | 0 | 0 | 0.21368 | 0 | 0 | 2.1871
6006893516 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ964- P1 ANA ŞALTER-451124200-Çıkış | 451124200 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:20:49 | 12.07.2024 12:23:32 | 3.0453 |  | 104 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 51.4507 | 0 | 0 | 0 | 35.3262 | 0 | 0 | 86.7769
6006893520 | 1 | MERSİN | MUT | TCN961- P1 ANA ŞALTER-622077092-Çıkış | 622077092 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:02:24 | 12.07.2024 9:53:44 | 0.85556 |  | 149 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 29.0631 | 0 | 0 | 0 | 5.4514 | 0 | 0 | 34.5145
6006893521 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE823-TR1 P1 ANA ŞALTER-458464601-Çıkış | 458464601 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:30:12 | 12.07.2024 17:44:51 | 8.2442 |  | 43 |  | 17 |  | 2 |  |  | 0 | 80.5515 | 0 | 71.2521 | 0 | 30.8382 | 0 | 0 | 182.6418
6006893522 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE108- P1 ANA ŞALTER-602790849-Çıkış | 602790849 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:28:52 | 12.07.2024 17:52:06 | 8.3872 |  | 119 |  | 2 |  | 10 |  | 1 | 0 | 234.0285 | 0 | 2.684 | 0 | 287.959 | 0 | 277.5107 | 802.1822
6006893526 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV509-TR1 P1 F-643891093-Çıkış | 643891093 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:26:42 | 12.07.2024 12:25:52 | 2.9861 |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 17.4534 | 0 | 5.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.298
6006893530 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | 633027565 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:55:13 | 12.07.2024 17:29:06 | 8.5647 |  | 368 |  | 16 | 6 | 35 | 1 |  | 0 | 844.0269 | 0 | 18.5947 | 727.5375 | 467.1626 | 82.0783 | 0 | 2139.4001
6006893531 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH024-3-630610873-Fider | 630610873 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:58:11 | 12.07.2024 15:48:02 | 6.8308 | 1 | 726 | 2 | 8 | 1 | 41 |  |  | 126.2431 | 2405.2515 | 157.3873 | 30.6126 | 5.2553 | 334.0419 | 0 | 0 | 3058.7917
6006893532 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD42-15-452262845-Fider | 452262845 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:02:27 | 12.07.2024 17:33:57 | 8.525 | 15 | 574 | 1 | 5 | 4 | 64 |  |  | 2200.0186 | 1995.931 | 10.5387 | 90.5744 | 88.1409 | 1150.8546 | 0 | 0 | 5536.0583
6006893533 | 1 | ADANA | FEKE | BFE41-613916296-613916296-Fider | 613916296 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 13:58:28 | 12.07.2024 16:59:16 | 3.0133 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 6.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6698
6006893534 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG44- P1 J-627982191-Çıkış | 627982191 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:27:21 | 12.07.2024 16:30:03 | 7.045 |  | 10 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 20.2055 | 0 | 3.3509 | 0 | 0.033346 | 0 | 0 | 23.5898
6006893535 | 1 | ADANA | FEKE | BEC34-3-421621307-Fider | 421621307 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:13:19 | 12.07.2024 9:28:28 | 0.2525 | 2 | 127 |  |  | 3 | 4 |  |  | 0.10404 | 4.5793 | 0 | 0 | 9.1641 | 0.66288 | 0 | 0 | 14.5103
6006893535 | 2 | ADANA | FEKE | BEC34-645359704-645359704-Fider | 645359704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:28:28 | 12.07.2024 12:59:04 | 3.51 | 2 | 26 | [6 empty] | 1.5225 | 11.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7894
6006893536 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG413- P1 B-634038829-Çıkış | 634038829 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:56:52 | 12.07.2024 17:12:01 | 8.2525 |  | 12 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 28.3718 | 0 | 65.9174 | 0 | 10.1612 | 0 | 0 | 104.4504
6006893537 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBF55-8-421179738-Fider | 421179738 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:02:23 | 12.07.2024 17:38:56 | 8.6092 | 5 | 2993 | 5 | 103 | 18 | 168 | 2 | 3 | 298.7856 | 2942.2493 | 137.836 | 356.0382 | 4521.0331 | 1457.7143 | 501.7232 | 367.0403 | 10582.42
6006893538 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-3-452306777-Fider | 452306777 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:59:46 | 12.07.2024 15:53:33 | 6.8964 | 47 | 1275 | 238 | 164 | 4 | 53 |  |  | 302.5114 | 3252.844 | 13260.4766 | 3802.6635 | 71.9933 | 515.2715 | 0 | 0 | 21205.7604
6006893540 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:06:26 | 12.07.2024 15:54:04 | 6.7939 | 20 | 27 | 117 | 16 | 12 | 3 | 1 |  | 1311.0704 | 15.1198 | 3907.065 | 284.9884 | 1026.8147 | 29.8565 | 41.096 | 0 | 6616.0109
6006893541 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR466-TR1 P1 B-615111268-Çıkış | 615111268 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 8:54:28 | 12.07.2024 10:32:45 | 1.6381 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8483
6006893542 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGY081-4-640250502-Fider | 640250502 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:26:18 | 12.07.2024 17:49:48 | 8.3917 | 5 | 275 | 18 | 3 | 5 | 11 | 2 |  | 27.5983 | 530.883 | 883.5895 | 5.4172 | 165.9409 | 71.8525 | 13.3212 | 0 | 1698.6026
6006893544 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA614-3-638400428-Fider | 638400428 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.07.2024 10:13:55 | 12.07.2024 13:12:03 | 2.9689 | 1 | 996 | 4 | 63 | 9 | 145 | 4 |  | 158.3517 | 1048.4447 | 94.826 | 100.0331 | 702.3576 | 768.0637 | 1027.6281 | 0 | 3899.7049
6006893546 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-TR3__-620309214-Fider | 620309214 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 9:30:01 | 12.07.2024 11:06:18 | 1.6047 |  | 277 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 179.706 | 0 | 0 | 0 | 361.6246 | 0 | 0 | 541.3307
6006893547 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 10:00:35 | 12.07.2024 18:16:47 | 8.27 | 5 | 450 | 16 | 15 | 8 | 26 | 4 |  | 56.6369 | 1164.8098 | 352.065 | 163.1665 | 406.8111 | 151.3596 | 1181.3755 | 0 | 3476.2243
6006893548 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | 614002093 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 10:30:07 | 12.07.2024 15:28:49 | 4.9783 | 4 | 375 | 8 | 12 |  | 26 |  |  | 395.5521 | 718.1092 | 193.5285 | 187.6537 | 0 | 665.6011 | 0 | 0 | 2160.4445
6006893549 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-5-459375632-Fider | 459375632 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 10:47:34 | 12.07.2024 14:30:59 | 3.7236 | 4 | 98 | 13 | 3 | 1 | 3 |  |  | 63.8887 | 79.7775 | 253.5292 | 49.08 | 0 | 2.0583 | 0 | 0 | 448.3337
6006893550 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC604- P1 ANA ŞALTER-460235196-Çıkış | 460235196 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2024 11:00:25 | 12.07.2024 17:26:40 | 6.4375 |  | 474 |  | 1 |  | 27 |  |  | 0 | 1244.9727 | 0 | 0 | 0 | 159.9366 | 0 | 0 | 1404.9093
6006893552 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGY024-TR1 P1 D-452501607-Çıkış | 452501607 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:49:41 | 09.07.2024 18:13:01 | 0.38889 |  | 48 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 7.1381 | 0 | 0 | 0 | 2.4903 | 0 | 0 | 9.6284
6006893558 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBL05-27-451732732-Fider | 451732732 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:55:31 | 17.07.2024 14:39:44 | 5.7369 | 2 | 9713 |  | 6 | 1 | 847 |  |  | 2836.5656 | 21554.4484 | 0 | 10.9956 | 382.7895 | 11186.5894 | 0 | 0 | 35971.3884
6006893561 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ002-3-637579137-Fider | 637579137 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:49:18 | 18.07.2024 8:59:14 | 0.16556 |  | 7998 |  |  | 1 | 618 |  |  | 0 | 360.807 | 0 | 0 | 0.49635 | 71.7392 | 0 | 0 | 433.0425
6006893561 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ001-1-638811650-Fider | 638811650 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:59:14 | 18.07.2024 16:10:53 | 7.1942 |  | 959 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 1966.6896 | 0 | 0 | 0 | 213.8692 | 0 | 0 | 2180.5588
6006893566 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ734-TR1 P1 A-624721921-Çıkış | 624721921 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:24:31 | 08.07.2024 17:25:18 | 2.0131 |  | 40 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 37.1836 | 0 | 0 | 0 | 0.03784 | 0 | 0 | 37.2214
6006893567 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH547-3-638548142-Fider | 638548142 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2024 9:02:12 | 23.07.2024 17:14:00 | 8.1967 |  | 6138 |  | 1 | 2 | 492 |  | 1 | 0 | 14981.7137 | 0 | 7.0135 | 189.362 | 5104.0242 | 0 | 32.4776 | 20314.591
6006893568 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM439-TR1 P1 C-641172420-Çıkış | 641172420 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:27:16 | 08.07.2024 18:30:15 | 3.0497 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8138
6006893568 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM439- P1 ANA ŞALTER-449193687-Çıkış | 449193687 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:30:15 | 08.07.2024 18:40:25 | 0.16944 |  | 530 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 30.4195 | 0 | 0 | 0 | 8.9032 | 0 | 0 | 39.3227
6006893569 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV654-TR1 P1 G-439201756-Çıkış | 439201756 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:27:13 | 08.07.2024 18:48:42 | 0.35806 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70564 | 0 | 0 | 0.70564
6006893571 | 1 | HATAY | DEFNE | SGY356-637045809-637045809-Kofra | 637045809 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:52:05 | 08.07.2024 18:40:11 | 3.8017 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9241
6006893589 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SEY717-TR1 A-644262421-Çıkış | 644262421 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:46:57 | 08.07.2024 18:50:07 | 0.052778 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.40356 | 0 | 0 | 0 | 8.8653e-06 | 0 | 0 | 0.40357
6006893608 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU639-TR1 P1 B-631382321-Çıkış | 631382321 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:27:15 | 08.07.2024 23:47:07 | 8.3311 |  | 3 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 121.1427 | 0 | 0 | 123.3175
6006893618 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL12-2-641303508-Fider | 641303508 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:43:25 | 08.07.2024 15:47:34 | 0.069167 | 1 | 68 | 1 | 29 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 1.1773 | 0.6303 | 1.1028 | 0.84721 | 7.6768 | 11.3098 | 0 | 22.7442
6006893623 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT093-1-605276459-Fider | 605276459 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:15:36 | 08.07.2024 16:43:46 | 2.4694 |  | 100 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 33.4731 | 0 | 0 | 0 | 373.1874 | 0 | 0 | 406.6605
6006893634 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ161-TR1 P1 D-624407398-Çıkış | 624407398 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:47:07 | 08.07.2024 16:47:06 | 0.99972 |  | 76 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 23.4157 | 0 | 1.5785 | 0 | 0.21265 | 0 | 0 | 25.2068
6006893637 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH53-3-626123268-Fider | 626123268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:47:28 | 08.07.2024 16:07:27 | 0.33306 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7131
6006893638 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH53-1-626123269-Fider | 626123269 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:47:19 | 08.07.2024 15:59:52 | 0.20917 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 11.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6153
6006893641 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-12-456363705-Fider | 456363705 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:47:36 | 08.07.2024 15:54:21 | 0.1125 |  | 107 |  | 4 |  | 19 |  |  | 0 | 4.404 | 0 | 0.17025 | 0 | 2.6679 | 0 | 0 | 7.2421
6006893643 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK244-611803842-611803842-Kofra | 611803842 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 10:33:21 | 08.07.2024 17:17:30 | 6.7358 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 7.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.693
6006893643 | 2 | ADANA | SEYHAN | TFK244-TR1 P1 C-431311613-Çıkış | 431311613 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:17:30 | 08.07.2024 17:37:33 | 0.33417 |  | 103 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.3412 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 13.6667
6006893646 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP669-TR1 P1 D-600747776-Çıkış | 600747776 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:21:36 | 08.07.2024 17:48:08 | 3.4422 |  | 86 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 155.9563 | 0 | 0 | 0 | 75.3033 | 0 | 0 | 231.2596
6006893647 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP053-TR1 ANA ŞALTER-638437530-Çıkış | 638437530 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:49:55 | 08.07.2024 18:35:22 | 2.7575 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8743 | 0 | 0 | 6.8743
6006893650 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA763-449388656-449388656-Kofra | 449388656 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:51:32 | 08.07.2024 17:32:09 | 1.6769 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0 | 0 | 2.7916
6006893653 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-3-625920120-Fider | 625920120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:52:01 | 08.07.2024 16:08:04 | 0.2675 | 3 |  | 11 |  | 2 |  |  |  | 0.088351 | 0 | 71.3245 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 71.5608
6006893657 | 1 | HATAY | DEFNE | TSF111-646471494-646471494-Kofra | 646471494 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:02:10 | 08.07.2024 17:59:58 | 0.96333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 48.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1265
6006893663 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC197- P1 ANA ŞALTER-616187857-Çıkış | 616187857 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:18:57 | 08.07.2024 20:22:11 | 1.0539 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.3231 | 0 | 0 | 0 | 0.013097 | 0 | 0 | 10.3362
6006893679 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA402-TR1 P1 F-617388550-Çıkış | 617388550 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:23:07 | 08.07.2024 16:49:16 | 1.4358 |  | 64 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 86.8484 | 0 | 0 | 115.4264
6006893682 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY06-7-421665863-Fider | 421665863 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:55:39 | 11.07.2024 10:25:55 | 0.50444 | 3 | 1150 |  |  | 3 | 22 |  | 1 | 0.14495 | 103.2146 | 0 | 0 | 3.022 | 4.3267 | 0 | 5.8259 | 116.5341
6006893693 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGM385-TR1 E-642628078-Çıkış | 642628078 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:00:38 | 08.07.2024 18:21:44 | 2.3517 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 25.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3121
6006893732 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM559-TR1 P1 D-621975808-Çıkış | 621975808 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:10:50 | 08.07.2024 19:15:14 | 0.073333 |  | 12 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0.13733 | 0 | 0.20764 | 0 | 0.00027815 | 0 | 0 | 0.34525
6006893732 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCM559- P1 ANA ŞALTER-452139340-Çıkış | 452139340 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:15:14 | 08.07.2024 19:18:00 | 0.046111 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.0090771 | 0 | 0.019451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028528
6006893733 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL932-TR1 P1 D-640958862-Çıkış | 640958862 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:05:09 | 09.07.2024 1:06:38 | 9.0247 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.0441 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 | 26.1442
6006893734 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCH393- P1 ANA ŞALTER-624624886-Çıkış | 624624886 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:14:34 | 08.07.2024 21:09:16 | 3.9117 |  | 43 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 62.8537 | 0 | 0.23262 | 0 | 0.24771 | 0 | 0 | 63.334
6006893736 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK783-TR1 P1 C-601733768-Çıkış | 601733768 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:43:53 | 08.07.2024 17:19:39 | 1.5961 |  | 107 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 69.161 | 0 | 0 | 0 | 19.2696 | 0 | 0 | 88.4306
6006893737 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB28-7-621693335-Fider | 621693335 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:07:01 | 08.07.2024 21:20:31 | 5.225 | 6 | 10242 |  | 86 | 5 | 487 | 3 | 1 | 921.0387 | 30049.1254 | 0 | 729.8528 | 387.278 | 4167.5897 | 1101.3495 | 9.2446e-06 | 37356.2341
6006893738 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-457840526-457840526-Fider | 457840526 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:02:07 | 08.07.2024 17:18:10 | 0.2675 |  | 1 | 14 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.18756 | 26.675 | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2893
6006893745 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGP816-TR1 P1 B-451894611-Çıkış | 451894611 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:17:51 | 08.07.2024 20:40:59 | 1.3856 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.15553 | 0 | 14.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9574
6006893756 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-435445489-435445489-Fider | 435445489 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 8:18:56 | 08.07.2024 17:26:00 | 9.1178 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 241.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5618
6006893756 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:26:00 | 08.07.2024 18:20:29 | 0.90806 | 9 | 686 | 39 | 10 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1.8681 | 127.9348 | 457.5439 | 2.5439 | 57.8009 | 68.923 | 24.4592 | 50.9867 | 792.0605
6006893765 | 1 | ADANA | SEYHAN | TEF073-TR1 P1 C-601725220-Çıkış | 601725220 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 17:22:34 | 13.07.2024 17:53:00 | 0.50722 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.65532 | 0 | 0.0010723 | 0 | 0.22962 | 0 | 0 | 0.88601
6006893771 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCL405-TR1 P1 D-634796530-Çıkış | 634796530 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:55:54 | 08.07.2024 17:01:09 | 1.0875 |  | 58 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 14.3267 | 0 | 0.084734 | 0 | 2.0263 | 0 | 0 | 16.4377
6006893771 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE577-3-634797981-Fider | 634797981 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:01:09 | 08.07.2024 18:19:44 | 1.3097 | 12 | 3107 | 60 | 186 | 5 | 176 | 1 |  | 3.4485 | 961.8629 | 288.043 | 138.6345 | 21.5245 | 119.1416 | 3.7534 | 0 | 1536.4084
6006893773 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP396-TR1 P1 A-644471784-Çıkış | 644471784 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:47:33 | 08.07.2024 20:48:12 | 8.0108 |  | 226 |  | 1 |  | 30 |  |  | 0 | 341.3654 | 0 | 3.8825e-05 | 0 | 109.5471 | 0 | 0 | 450.9125
6006893777 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL12-5-641303530-Fider | 641303530 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:13:11 | 08.07.2024 16:32:14 | 0.3175 |  | 387 |  | 58 |  | 27 |  |  | 0 | 33.4158 | 0 | 8.3285 | 0 | 16.7417 | 0 | 0 | 58.486
6006893780 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB38-3-455844960-Fider | 455844960 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:15:03 | 08.07.2024 20:27:09 | 2.2017 |  | 3 | 1 |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 7.0083 | 0 | 0 | 44.0803 | 0 | 0 | 51.0885
6006893783 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435139-Fider | 632435139 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:06:43 | 08.07.2024 19:53:17 | 1.7761 | 2 | 120 | 5 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 2.4818 | 55.2454 | 37.7472 | 29.4008 | 29.9619 | 0.89479 | 0.24251 | 0 | 155.9744
6006893784 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:14:06 | 08.07.2024 16:23:34 | 0.15778 | 3 | 866 | 18 | 139 | 5 | 44 | 7 | 4 | 0 | 34.3989 | 34.7759 | 37.4089 | 12.3665 | 16.1276 | 49.9266 | 10.4888 | 195.4932
6006893785 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBP983- P1 ANA ŞALTER-415099520-Çıkış | 415099520 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:11:51 | 08.07.2024 22:47:51 | 6.6 |  | 128 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 157.232 | 0 | 0 | 0 | 19.7609 | 0 | 0 | 176.9929
6006893796 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB708-618503683-618503683-Kofra | 618503683 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:47:19 | 11.07.2024 13:26:20 | 0.65028 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.077925 | 0 | 0 | 0 | 0.095232 | 0 | 0 | 0.17316
6006893819 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE579-TR1 P1 B-644672403-Çıkış | 644672403 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:19:01 | 08.07.2024 17:40:16 | 1.3542 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.9024 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 8.2812
6006893827 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV050-TR1 P1 C-601964254-Çıkış | 601964254 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:18:59 | 08.07.2024 20:07:40 | 0.81139 |  | 136 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 27.6161 | 0 | 0 | 0 | 2.1949 | 0 | 0 | 29.8109
6006893829 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH318- P1 ANA ŞALTER-602795585-Çıkış | 602795585 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:54:36 | 08.07.2024 22:31:29 | 0.61472 |  | 47 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 3.7824 | 0 | 0.41161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.194
6006893832 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:11:43 | 08.07.2024 18:49:14 | 0.62528 |  | 1181 | 11 | 237 |  | 76 |  |  | 0 | 114.1293 | 92.8635 | 103.6351 | 0 | 16.4785 | 0 | 0 | 327.1064
6006893832 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-616446213-616446213-Fider | 616446213 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:49:14 | 08.07.2024 19:25:23 | 0.6025 |  | 69 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 6.5262 | 0 | 0.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8321
6006893838 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY010- P1 ANA ŞALTER-637294739-Çıkış | 637294739 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:23:59 | 08.07.2024 21:00:18 | 2.6053 |  | 85 |  | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 84.8925 | 0 | 24.4153 | 0 | 10.0047 | 0 | 0 | 119.3124
6006893840 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU139-TR1 P1 E-455188640-Çıkış | 455188640 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:16:04 | 08.07.2024 19:07:43 | 0.86083 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0971
6006893846 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEA346-TR1 P1 C-421267434-Çıkış | 421267434 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:18:51 | 08.07.2024 17:41:32 | 1.3781 |  | 150 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 53.4777 | 0 | 0 | 0 | 15.3104 | 0 | 0 | 68.7882
6006893853 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT27-TR1 P1 A-458765884-Çıkış | 458765884 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:17:22 | 08.07.2024 20:08:45 | 3.8564 |  | 17 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.9555 | 0 | 0 | 0 | 3.7368 | 0 | 0 | 18.6924
6006893857 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU428- P1 ANA ŞALTER-633182911-Çıkış | 633182911 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:51:14 | 08.07.2024 18:31:07 | 1.6647 |  | 86 |  | 11 |  | 6 |  |  | 0 | 39.9367 | 0 | 3.2645 | 0 | 3.0871 | 0 | 0 | 46.2882
6006893860 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY46-2-616065265-Fider | 616065265 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:27:13 | 08.07.2024 16:30:53 | 0.061111 | 2 | 471 | 1 | 2 | 3 | 13 |  |  | 0.77234 | 7.4401 | 0.31504 | 0.031486 | 1.4165 | 0.4111 | 0 | 0 | 10.3866
6006893876 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-626813019-626813019-Fider | 626813019 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:27:33 | 08.07.2024 18:53:54 | 2.4392 |  | 314 |  | 56 | 1 | 15 |  |  | 0 | 123.159 | 0 | 19.6941 | 0.23035 | 26.6154 | 0 | 0 | 169.6989
6006893876 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:53:54 | 08.07.2024 19:26:09 | 0.5375 | 1 | 876 | 1 | 80 | 7 | 99 | 1 | 2 | 0.13736 | 94.5196 | 0 | 24.5477 | 9.5795 | 38.8916 | 0.70537 | 8.0265 | 176.4076
6006893903 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCU780-TR1 P1 C-625345541-Çıkış | 625345541 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:16:40 | 08.07.2024 21:02:08 | 4.7578 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 13.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5873
6006893909 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH338-TR1 P1 D-643810744-Çıkış | 643810744 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:52:50 | 09.07.2024 15:18:55 | 0.43472 |  | 204 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 28.0569 | 0 | 0 | 0 | 15.3763 | 0 | 0 | 43.4332
6006893916 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN242-TR1 P1 B-458603776-Çıkış | 458603776 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:51:22 | 11.07.2024 11:23:45 | 0.53972 |  | 40 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 8.3956 | 0 | 0 | 0 | 7.4434 | 0 | 0 | 15.839
6006893917 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB033- P1 ANA ŞALTER-616554438-Çıkış | 616554438 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:02:45 | 08.07.2024 17:09:39 | 0.115 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 0.65123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65123
6006893926 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-6-459359541-Fider | 459359541 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:37:16 | 08.07.2024 17:53:52 | 1.2767 | 1 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 375.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.7894
6006893927 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH293- P1 ANA ŞALTER-619137328-Çıkış | 619137328 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:24:17 | 09.07.2024 15:03:28 | 0.65306 |  | 184 |  | 5 |  | 29 |  | 1 | 0 | 35.3559 | 0 | 0.42301 | 0 | 16.2034 | 0 | 17.4923 | 69.4745
6006893933 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-2-448448969-Fider | 448448969 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:19:35 | 08.07.2024 18:14:00 | 1.9069 | 3 | 54 | 7 | 16 |  | 8 |  |  | 9.8107 | 17.6766 | 23.6584 | 11.2059 | 0 | 6.7959 | 0 | 0 | 69.1475
6006893943 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK343-TR1 P1 D-444483332-Çıkış | 444483332 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 21:14:32 | 17.07.2024 21:55:58 | 0.69056 |  | 103 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 33.2826 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0 | 34.5668
6006893949 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:41:42 | 08.07.2024 16:46:43 | 0.083611 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0.98811 | 0 | 85.2117 | 0 | 0.4837 | 0 | 0 | 0 | 86.6835
6006893950 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU432-2-631276651-Fider | 631276651 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:42:24 | 08.07.2024 16:45:44 | 0.055556 | 1 |  |  |  | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6879 | 3.9 | 11.7086 | 1.1867 | 30.4832
6006893951 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBF48-6-449283761-Fider | 449283761 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:46:52 | 08.07.2024 16:33:49 | 0.7825 | 23 | 25743 | 6 | 1105 | 23 | 1731 | 5 | 10 | 218.6519 | 11209.8125 | 181.9409 | 1090.8016 | 463.1378 | 2463.3771 | 206.5101 | 103.6374 | 15937.8692
6006893951 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BBF48-4-449283658-Fider | 449283658 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:33:49 | 08.07.2024 21:47:55 | 5.235 | 16 | 33907 | 26 | 2627 | 31 | 5190 | 7 | 36 | 61.642 | 51822.0238 | 3737.5463 | 6304.7988 | 8913.7925 | 36539.4312 | 6476.8641 | 2251.7937 | 116107.8924
6006893954 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN235-620497875-620497875-Kofra | 620497875 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:55:12 | 10.07.2024 18:05:21 | 0.16917 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006893958 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKK09-5-459665126-Fider | 459665126 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:38:53 | 08.07.2024 18:32:04 | 1.8864 |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0.61588 | 0 | 2.512 | 33.1892 | 1.0074 | 0 | 0 | 37.3245
6006893960 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG258-TR1 P1 ANA ŞALTER-619334631-Çıkış | 619334631 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:34:39 | 08.07.2024 19:59:28 | 0.41361 |  | 37 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 4.7291 | 0 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4005
6006893963 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-4-640156156-Fider | 640156156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:47:12 | 08.07.2024 16:50:03 | 0.0475 | 1 | 166 | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 0 | 2.6189 | 9.6337 | 0.0034968 | 0.26981 | 0.44025 | 0.53146 | 0 | 13.4976
6006893964 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-9-622073947-Fider | 622073947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:47:25 | 08.07.2024 16:51:25 | 0.066667 | 2 | 745 | 26 | 160 | 1 | 54 | 1 | 2 | 1.1564 | 15.9096 | 61.8783 | 35.1142 | 0 | 2.4039 | 0 | 10.9876 | 127.45
6006893967 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT244-TR1 P1 H-614150552-Çıkış | 614150552 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:33:38 | 08.07.2024 17:02:12 | 1.4761 |  | 15 |  |  |  | 89 |  | 3 | 0 | 1.7523 | 0 | 0 | 0 | 302.3257 | 0 | 8.6374 | 312.7155
6006893971 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL35-5-459573961-Fider | 459573961 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:49:06 | 08.07.2024 17:22:28 | 0.55611 | 2 | 522 |  | 11 | 3 | 29 | 1 |  | 0.27847 | 49.7912 | 0 | 0.25208 | 3.5317 | 11.9005 | 30.7821 | 0 | 96.5361
6006893972 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:49:25 | 08.07.2024 17:01:59 | 0.20944 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.16647 | 35.2917 | 18.7009 | 6.7988 | 0.17879 | 3.4754 | 0 | 0 | 64.6121
6006893982 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-TR1 P1 D-632515549-Çıkış | 632515549 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:35:14 | 08.07.2024 20:16:20 | 3.685 |  | 36 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 31.7196 | 0 | 0 | 0 | 22.9557 | 0 | 0 | 54.6754
6006893988 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-3-625920120-Fider | 625920120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:52:42 | 08.07.2024 16:58:51 | 0.1025 | 3 |  | 11 |  | 2 |  |  |  | 0.033544 | 0 | 27.6415 | 0 | 0.053859 | 0 | 0 | 0 | 27.7289
6006893991 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-619036219-619036219-Fider | 619036219 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:53:27 | 08.07.2024 18:04:26 | 1.1831 |  | 15 | 2 | 12 |  |  |  |  | 0 | 5.1736 | 39.9425 | 77.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2479
6006893991 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-3-452202894-Fider | 452202894 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:04:26 | 08.07.2024 18:16:59 | 0.20917 |  | 339 | 2 | 33 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 23.4345 | 6.6993 | 25.8014 | 2.7537 | 2.1144 | 1.2057 | 0.60184 | 62.6108
6006893994 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD29-4-444603170-Fider | 444603170 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:53:00 | 08.07.2024 16:57:31 | 0.075278 | 8 | 787 | 16 | 29 | 7 | 65 | 1 | 1 | 1.6889 | 9.1404 | 7.1002 | 7.9612 | 1.7507 | 3.65 | 2.0587 | 2.1378 | 35.4878
6006893998 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | 643331360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:54:03 | 08.07.2024 16:57:00 | 0.049167 |  |  | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 34.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9908
6006894000 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-3-643331358-Fider | 643331358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:54:10 | 08.07.2024 16:57:52 | 0.061667 |  | 179 | 18 | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 3.8523 | 33.8196 | 1.4912 | 0 | 0.24981 | 0 | 0 | 39.4129
6006894008 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR835-TR2 GİRİŞ-621302426-Çıkış | 621302426 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:26:46 | 08.07.2024 19:51:51 | 2.4181 |  | 41 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 46.2227 | 0 | 0 | 0 | 7.3312 | 0 | 0 | 53.5539
6006894011 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195163-Fider | 431195163 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:56:51 | 08.07.2024 17:09:26 | 0.20972 | 4 | 1078 | 24 | 15 | 13 | 151 | 1 |  | 8.2397 | 64.6747 | 53.7278 | 11.163 | 42.1627 | 15.5427 | 0.71761 | 0 | 196.2282
6006894012 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGY173-TR1 P1 B-453738507-Çıkış | 453738507 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 10:31:50 | 17.07.2024 11:10:26 | 0.64333 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57937 | 0 | 0 | 0.57937
6006894023 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL327-643664754-643664754-Kofra | 643664754 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:59:38 | 09.07.2024 1:02:54 | 8.0544 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006894023 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGV827-TR1 P1 D-458334820-Çıkış | 458334820 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:02:54 | 09.07.2024 1:07:49 | 0.081944 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 0 | 2.0385
6006894039 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT651- P1 ANA ŞALTER-635841403-Çıkış | 635841403 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:57:26 | 08.07.2024 23:09:06 | 7.1944 |  | 97 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 138.8219 | 0 | 0 | 0 | 14.0659 | 0 | 0 | 152.8878
6006894041 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TGG536-TR1 P1 ANA ŞALTER-448789829-Çıkış | 448789829 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:36:01 | 08.07.2024 18:01:54 | 0.43139 |  | 122 |  | 12 |  | 25 |  |  | 0 | 13.2025 | 0 | 1.3544 | 0 | 12.6607 | 0 | 0 | 27.2176
6006894041 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | BAT97-5-631916524-Fider | 631916524 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:01:54 | 08.07.2024 18:35:24 | 0.55833 |  | 3249 | 1 | 204 | 6 | 506 | 2 | 6 | 0 | 438.274 | 0.0013546 | 71.6837 | 29.5386 | 283.5104 | 121.615 | 3.4481 | 948.0711
6006894042 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS776-609111655-609111655-Kofra | 609111655 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 11:50:20 | 08.07.2024 18:38:10 | 6.7972 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 23.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8339
6006894042 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS776-TR1 P1 B-645522731-Çıkış | 645522731 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:38:10 | 08.07.2024 20:01:47 | 1.3936 |  | 154 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 83.0088 | 0 | 0 | 0 | 27.4219 | 0 | 0 | 110.4306
6006894044 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ368- P1 ANA ŞALTER-622970155-Çıkış | 622970155 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:15:21 | 08.07.2024 19:14:28 | 0.98528 |  | 3 |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 0.23938 | 0 | 16.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7809
6006894045 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BGM60-2-453396985-Fider | 453396985 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:10:23 | 08.07.2024 20:30:15 | 1.3311 |  | 791 |  | 24 |  | 40 |  |  | 0 | 267.194 | 0 | 0.52649 | 0 | 61.3287 | 0 | 0 | 329.0492
6006894047 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD870 -TR1 P1 ANA ŞALTER-644947542-Çıkış | 644947542 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:48:27 | 08.07.2024 18:26:24 | 0.6325 |  | 188 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 18.293 | 0 | 0 | 0 | 3.3441 | 0 | 0 | 21.6372
6006894049 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | 430783028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:06:09 | 08.07.2024 17:28:34 | 0.37361 | 9 | 614 | 73 | 80 | 3 | 38 |  |  | 0.93553 | 86.4928 | 116.1297 | 41.4425 | 14.8988 | 11.2872 | 0 | 0 | 271.1865
6006894051 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGT775-TR1 P1 A-452902691-Çıkış | 452902691 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 13:39:58 | 16.07.2024 14:12:40 | 0.545 |  | 31 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 6.7101 | 0 | 0 | 0 | 6.3624 | 0 | 0 | 13.0725
6006894057 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCJ942-4-448708001-Fider | 448708001 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:56:44 | 11.07.2024 6:18:48 | 0.36778 |  | 574 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 55.4027 | 0 | 0 | 0 | 1.3521 | 0 | 0 | 56.7548
6006894081 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBL477-TR1 ANA ŞALTER-615128237-Çıkış | 615128237 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:12:10 | 08.07.2024 17:26:24 | 0.23722 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 3.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2052
6006894082 | 1 | HATAY | BELEN | TCK804-629628188-629628188-Kofra | 629628188 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:09:58 | 08.07.2024 17:52:43 | 0.7125 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 45.1846 | 0 | 0 | 45.5299
6006894082 | 2 | HATAY | BELEN | BBH018-5-629361301-Fider | 629361301 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:52:43 | 08.07.2024 18:20:13 | 0.45833 | 2 | 3885 |  | 1 | 6 | 154 |  | 1 | 22.3614 | 428.292 | 0 | 0.072763 | 6.2304 | 135.0597 | 0 | 0.24784 | 592.2642
6006894099 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD29-4-444603170-Fider | 444603170 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:15:21 | 08.07.2024 17:20:27 | 0.085 | 8 | 787 | 16 | 29 | 7 | 65 | 1 | 1 | 1.9439 | 9.7205 | 7.8992 | 8.9673 | 3.4126 | 4.2547 | 2.8474 | 3.2963 | 42.3419
6006894103 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT551-TR1 P1 B-601993014-Çıkış | 601993014 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:13:41 | 10.07.2024 14:48:35 | 0.58167 |  | 54 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 11.1883 | 0 | 0 | 0 | 4.0186 | 0 | 0 | 15.2069
6006894105 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP494-TR1 ANA ŞALTER-639119396-Çıkış | 639119396 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:00:39 | 09.07.2024 19:28:02 | 0.45639 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0762 | 0 | 0 | 1.0762
6006894111 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:19:06 | 08.07.2024 18:51:58 | 1.5478 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 25.4422 | 0.095751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5379
6006894121 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 C-600383457-Çıkış | 600383457 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:36:17 | 08.07.2024 17:45:25 | 1.1522 |  | 121 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 43.957 | 0 | 0 | 0 | 68.8671 | 0 | 0 | 112.8241
6006894125 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM904-TR1 P1 B-604702622-Çıkış | 604702622 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:25:14 | 11.07.2024 20:01:33 | 0.60528 |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.30378 | 0 | 0 | 0 | 2.6055 | 0 | 0 | 2.9093
6006894127 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA029-TR1 P1 F-616064398-Çıkış | 616064398 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:47:21 | 08.07.2024 20:55:12 | 2.1308 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57133 | 0 | 0 | 0.57133
6006894132 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:24:15 | 08.07.2024 17:29:01 | 0.079444 |  | 324 | 2 |  | 2 | 17 |  |  | 0 | 3.9977 | 0.013257 | 0 | 6.0173 | 1.8376 | 0 | 0 | 11.8659
6006894144 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM545- P1 ANA ŞALTER-600313101-Çıkış | 600313101 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2024 12:01:20 | 24.07.2024 13:10:32 | 1.1533 |  | 197 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 48.3469 | 0 | 0 | 0 | 14.3358 | 0 | 0 | 62.6826
6006894151 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SFL703-TR1 E-641084645-Çıkış | 641084645 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:24:29 | 08.07.2024 21:25:47 | 4.0217 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.5792 | 0 | 0 | 0 | 0.75069 | 0 | 0 | 18.3299
6006894151 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SFL703-TR1 ANA ŞALTER-641084640-Çıkış | 641084640 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:25:47 | 08.07.2024 21:27:26 | 0.0275 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.21991 | 0 | 0 | 0 | 0.012158 | 0 | 0 | 0.23207
6006894155 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV89-608923198-608923198-Fider | 608923198 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:28:09 | 08.07.2024 18:53:22 | 1.4203 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 69.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3168
6006894155 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV89-4-459390286-Fider | 459390286 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:53:22 | 08.07.2024 19:47:27 | 0.90139 | 6 | 124 | 22 | 7 | 2 | 3 |  |  | 2.9287 | 35.5011 | 163.2346 | 12.4995 | 4.9364 | 0.37924 | 0 | 0 | 219.4795
6006894157 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF423-3-618995575-Fider | 618995575 | -Sekonder - Trafo Zati Korumaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:51:45 | 08.07.2024 17:56:33 | 0.08 |  | 526 |  |  |  | 134 |  |  | 0 | 13.7575 | 0 | 0 | 0 | 13.3584 | 0 | 0 | 27.1159
6006894160 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL108- P1 ANA ŞALTER-453444398-Çıkış | 453444398 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:55:43 | 09.07.2024 17:28:15 | 0.54222 |  | 900 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 158.8322 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 0 | 167.1902
6006894164 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-4-617736232-Fider | 617736232 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:29:51 | 08.07.2024 18:22:59 | 0.88556 |  | 517 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 111.075 | 0 | 0 | 0 | 33.8799 | 0 | 0 | 144.9549
6006894167 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK440-TR1 P1 D-623118974-Çıkış | 623118974 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:29:47 | 08.07.2024 18:57:42 | 1.4653 |  | 54 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 54.4728 | 0 | 2.7313 | 0 | 2.4843 | 0 | 0 | 59.6884
6006894171 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN50-14-448858077-Fider | 448858077 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:31:25 | 08.07.2024 17:34:30 | 0.051389 |  | 595 |  | 1 |  | 34 |  |  | 0 | 9.3835 | 0 | 0.027427 | 0 | 8.7129 | 0 | 0 | 18.1238
6006894183 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ96-5-459512962-Fider | 459512962 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:34:10 | 08.07.2024 18:02:05 | 0.46528 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 4.6788 | 3.597 | 0 | 1.4049 | 0 | 0 | 0 | 9.6807
6006894186 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | THU110-TR1 P1 C-459663770-Çıkış | 459663770 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:01:40 | 09.07.2024 15:45:00 | 22.7222 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4481
6006894197 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH53-624035072-624035072-Fider | 624035072 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:01:07 | 08.07.2024 19:39:00 | 3.6314 | 1 |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 428.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.7824
6006894197 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:39:00 | 08.07.2024 19:41:18 | 0.038333 | 3 | 449 | 42 | 14 | 2 | 22 |  |  | 0 | 7.6306 | 10.9198 | 1.41 | 0.3853 | 0.5306 | 0 | 0 | 20.8763
6006894202 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB051-TR1 P1 D-605657317-Çıkış | 605657317 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:15:48 | 08.07.2024 20:14:54 | 1.985 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.9351 | 0 | 0 | 0 | 0.0036575 | 0 | 0 | 24.9388
6006894203 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH085-4-453029396-Fider | 453029396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:37:16 | 08.07.2024 17:45:08 | 0.13111 | 1 | 60 | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 0.95245 | 1.5849 | 32.1307 | 0.071584 | 0.05165 | 0.19631 | 0 | 0 | 34.9876
6006894214 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK05-2-458712449-Fider | 458712449 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:38:13 | 08.07.2024 18:57:04 | 1.3142 | 4 | 88 | 32 | 7 | 4 | 10 |  |  | 23.7441 | 37.4432 | 103.6425 | 6.1445 | 13.405 | 9.0175 | 0 | 0 | 193.3967
6006894224 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV914-626736913-626736913-Fider | 626736913 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:38:24 | 08.07.2024 22:25:10 | 4.7794 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 3.6938 | 0 | 10.8481 | 0 | 0 | 0 | 45.1568 | 59.6987
6006894229 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ358- P1 ANA ŞALTER-622598626-Çıkış | 622598626 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:40:33 | 08.07.2024 20:45:11 | 3.0772 |  | 85 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.1973 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 21.0563
6006894231 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCR292- P1 C-628281107-Çıkış | 628281107 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:29:33 | 08.07.2024 17:56:54 | 0.45583 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7888
6006894237 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR400-TR1 P1 H-600346009-Çıkış | 600346009 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:01:05 | 08.07.2024 20:42:02 | 8.6825 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 30.1834 | 0 | 0 | 0 | 15.2127 | 0 | 0 | 45.3961
6006894246 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT341-TR1 P1 D-645303872-Çıkış | 645303872 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:45:03 | 08.07.2024 22:45:01 | 4.9994 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0.20828 | 0 | 0.31715 | 0 | 25.0331 | 0 | 0 | 25.5585
6006894257 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE859-624876353-624876353-Kofra | 624876353 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:28:58 | 08.07.2024 20:36:44 | 3.1294 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5801
6006894257 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE859-TR1 P1 ANA ŞALTER-620840792-Çıkış | 620840792 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:36:44 | 08.07.2024 21:12:18 | 0.59278 |  | 256 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 54.7476 | 0 | 0 | 0 | 18.3353 | 0 | 0 | 73.0829
6006894262 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU49-1-621676345-Fider | 621676345 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:46:57 | 08.07.2024 19:05:04 | 1.3019 |  | 202 |  |  |  | 7 | 1 |  | 0 | 77.9515 | 0 | 0 | 0 | 13.5185 | 0.030894 | 0 | 91.5009
6006894280 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL576-TR1 P1 D-625373892-Çıkış | 625373892 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:52:39 | 08.07.2024 21:46:47 | 3.9022 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 13.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8379
6006894282 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC301- P1 ANA ŞALTER-634963639-Çıkış | 634963639 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 9:52:36 | 14.07.2024 10:16:17 | 0.39472 |  | 54 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.2035 | 0 | 0.013364 | 0 | 0.030368 | 0 | 0 | 6.2472
6006894283 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK433-TR1 P1 D-601723121-Çıkış | 601723121 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:36:10 | 08.07.2024 19:56:25 | 5.3375 |  | 75 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 203.0559 | 0 | 0 | 0 | 18.9914 | 0 | 0 | 222.0473
6006894286 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF953-3-619294328-Fider | 619294328 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:15:29 | 08.07.2024 18:24:25 | 0.14889 |  | 512 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 25.8774 | 0 | 0 | 0 | 5.3378 | 0 | 0 | 31.2152
6006894289 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP657-TR1 P1 ANA ŞALTER-450864885-Çıkış | 450864885 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:26:17 | 08.07.2024 19:30:36 | 3.0719 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4381
6006894301 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:58:24 | 08.07.2024 18:07:05 | 0.14472 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0 | 6.7451 | 29.9536 | 7.8142 | 3.7239 | 0.12702 | 0 | 0.99698 | 49.3607
6006894303 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE235-TR1 P1 D-637076530-Çıkış | 637076530 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:51:16 | 08.07.2024 20:42:01 | 2.8458 |  | 123 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 87.6478 | 0 | 1.3108 | 0 | 38.1357 | 0 | 0 | 127.0943
6006894308 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC05-TR1 P1 L-643876807-Çıkış | 643876807 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:58:23 | 08.07.2024 20:58:22 | 2.9997 |  | 68 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 42.7751 | 0 | 0.04131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8164
6006894311 | 1 | ADANA | SEYHAN | BEC13-3-645278266-Fider | 645278266 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:00:13 | 08.07.2024 18:06:37 | 0.10667 | 15 | 185 | 71 | 10 | 8 | 26 |  | 1 | 0.8569 | 5.7996 | 38.5071 | 4.1841 | 2.4478 | 4.7708 | 0 | 0.87603 | 57.4423
6006894313 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | 430783028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:00:39 | 08.07.2024 18:08:08 | 0.12472 | 11 | 674 | 91 | 87 | 6 | 45 |  |  | 0.52775 | 32.983 | 67.2378 | 15.7835 | 5.3968 | 3.7462 | 0 | 0 | 125.6752
6006894319 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD32-8-444590764-Fider | 444590764 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:01:40 | 08.07.2024 18:07:26 | 0.096111 | 10 | 936 | 11 | 44 | 1 | 59 | 2 | 1 | 4.0162 | 27.7851 | 9.3932 | 4.9585 | 0.31709 | 15.1491 | 0.61424 | 0.035869 | 62.2693
6006894338 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SET608-TR1 C-640560683-Çıkış | 640560683 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:06:49 | 08.07.2024 20:45:30 | 2.6447 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 7.3933 | 0 | 0 | 7.8486
6006894341 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL678-1-623950905-Fider | 623950905 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:06:51 | 08.07.2024 19:21:49 | 0.24944 |  | 230 |  | 50 |  | 17 |  |  | 0 | 19.2655 | 0 | 2.4914 | 0 | 4.6275 | 0 | 0 | 26.3844
6006894342 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS660-608214486-608214486-Kofra | 608214486 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:55:02 | 08.07.2024 18:23:12 | 5.4694 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.6595 | 0 | 0 | 0 | 3.6647 | 0 | 0 | 6.3242
6006894342 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS660-TR1 P1 K-600767908-Çıkış | 600767908 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:23:12 | 08.07.2024 18:50:22 | 0.45278 |  | 165 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 23.8237 | 0 | 0 | 0 | 10.6651 | 0 | 0 | 34.4888
6006894344 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR124- P1 ANA ŞALTER-627561303-Çıkış | 627561303 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:02:34 | 08.07.2024 19:17:41 | 1.2519 |  | 174 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 103.4082 | 0 | 0 | 0 | 78.4359 | 0 | 0 | 181.844
6006894355 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF468-626105549-626105549-Kofra | 626105549 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:06:54 | 08.07.2024 18:36:45 | 0.4975 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20339
6006894355 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF468-TR1 P1 ANA ŞALTER-618999035-Çıkış | 618999035 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:36:45 | 08.07.2024 19:28:22 | 0.86028 |  | 290 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 86.376 | 0 | 0 | 0 | 17.8858 | 0 | 0 | 104.2618
6006894390 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA75-604932379-604932379-Fider | 604932379 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:12:16 | 08.07.2024 23:23:33 | 5.1881 |  | 13 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 13.2081 | 0 | 0 | 684.501 | 0 | 0 | 0 | 697.7091
6006894390 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN45-8-449194643-Fider | 449194643 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:23:33 | 08.07.2024 23:48:21 | 0.41333 | 5 | 2722 | 1 | 15 | 15 | 53 | 1 |  | 11.8085 | 141.3099 | 0.25263 | 2.1404 | 663.969 | 19.7235 | 7.4007 | 0 | 846.6046
6006894397 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SHS631-TR1 ÇIKIŞ-452635439-Çıkış | 452635439 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:15:47 | 08.07.2024 19:11:17 | 0.925 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.1453 | 0 | 1.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0882
6006894414 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-613917182-613917182-Fider | 613917182 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:23:50 | 09.07.2024 1:01:41 | 7.6308 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 20.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5336
6006894414 | 2 | ADANA | FEKE | BBC68-4-601825397-Fider | 601825397 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:01:41 | 09.07.2024 2:09:21 | 1.1278 | 1 | 199 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0.27543 | 16.7876 | 0 | 0 | 23.5268 | 0.1135 | 0 | 0 | 40.7034
6006894416 | 1 | MERSİN | MUT | BHG88-2-449374428-Fider | 449374428 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:19:38 | 08.07.2024 21:28:02 | 3.14 |  | 200 |  | 3 |  | 13 |  |  | 0 | 81.5486 | 0 | 20.872 | 0 | 24.3595 | 0 | 0 | 126.7801
6006894421 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE578-TR1 P1 ANA ŞALTER-452856245-Çıkış | 452856245 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:20:09 | 08.07.2024 19:53:04 | 1.5486 |  | 68 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 26.9478 | 0 | 0.34327 | 0 | 0.66954 | 0 | 0 | 27.9606
6006894423 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS957-TR1 P1 A-629162963-Çıkış | 629162963 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:19:57 | 08.07.2024 20:59:04 | 2.6519 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 7.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3763
6006894423 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS957- P1 ANA ŞALTER-453562707-Çıkış | 453562707 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:59:04 | 08.07.2024 21:18:03 | 0.31639 |  | 78 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.6672 | 0 | 0 | 0 | 0.00010652 | 0 | 0 | 2.6673
6006894427 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SFV248-TR1 B-643572353-Çıkış | 643572353 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:01:30 | 08.07.2024 19:31:45 | 1.5042 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.3758 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 13.7125
6006894432 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH219-TR1 P1 E-639249212-Çıkış | 639249212 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:20:19 | 08.07.2024 19:56:32 | 1.6036 |  | 42 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 20.2528 | 0 | 3.96 | 0 | 3.5834 | 0 | 0 | 27.7962
6006894432 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEH219- P1 ANA ŞALTER-437884060-Çıkış | 437884060 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:56:32 | 08.07.2024 19:58:57 | 0.040278 |  | 90 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0.70671 | 0 | 0 | 1.8414
6006894437 | 1 | ADANA | FEKE | TBU316-TR1 P1 B-603313965-Çıkış | 603313965 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:23:43 | 08.07.2024 23:32:18 | 5.1431 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 9.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8132
6006894438 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-608829520-608829520-Fider | 608829520 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:13:05 | 08.07.2024 19:17:30 | 0.073611 |  |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0177
6006894438 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:17:30 | 08.07.2024 20:01:41 | 0.73639 |  |  | 19 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 199.5041 | 0 | 0.74069 | 0 | 0 | 0 | 200.2448
6006894442 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH507-626387962-626387962-Kofra | 626387962 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:47:56 | 08.07.2024 19:51:46 | 0.063889 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.13933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13933
6006894442 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCH507-TR1 P1 H-601871145-Çıkış | 601871145 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:51:46 | 08.07.2024 20:41:21 | 0.82639 |  | 202 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 0 | 5.3925 | 0 | 0 | 70.0285
6006894453 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-5-456342834-Fider | 456342834 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:28:50 | 08.07.2024 22:21:04 | 3.8706 | 1 | 133 | 2 | 23 | 2 | 23 |  |  | 47.9206 | 212.9584 | 11.1002 | 34.5602 | 20.6736 | 23.7015 | 0 | 0 | 350.9146
6006894460 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SJE230-TR1 A-455919685-Çıkış | 455919685 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:10:47 | 08.07.2024 20:44:58 | 0.56972 |  | 76 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 15.3239 | 0 | 0.3648 | 0 | 0.91287 | 0 | 0 | 16.6016
6006894463 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH435-TR1 P1 E-457133582-Çıkış | 457133582 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:13:39 | 08.07.2024 19:47:27 | 0.56333 |  | 57 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 0 | 8.5026 | 0 | 0 | 17.5482
6006894472 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGV628-1-452712881-Fider | 452712881 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:36:43 | 08.07.2024 20:41:21 | 2.0772 |  | 339 |  | 3 |  | 120 |  |  | 0 | 246.0813 | 0 | 0.32049 | 0 | 401.3707 | 0 | 0 | 647.7724
6006894472 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TGV630-1-452712783-Fider | 452712783 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:41:21 | 08.07.2024 23:30:20 | 2.8164 |  | 339 |  | 3 |  | 120 |  |  | 0 | 352.8052 | 0 | 0.19485 | 0 | 467.9619 | 0 | 0 | 820.9619
6006894478 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS150- P1 ANA ŞALTER-629948689-Çıkış | 629948689 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:37:43 | 08.07.2024 19:52:00 | 1.2381 |  | 34 |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 | 10.9604 | 0 | 2.7711 | 0 | 24.1583 | 0 | 0 | 37.8898
6006894478 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:52:00 | 08.07.2024 20:12:36 | 0.34333 | 4 | 1086 | 1 | 253 | 3 | 113 |  | 1 | 14.7539 | 130.5455 | 0.47863 | 29.4818 | 10.9652 | 424.9244 | 0 | 0.42174 | 611.5712
6006894483 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-3-634311051-Fider | 634311051 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:39:24 | 08.07.2024 19:27:30 | 0.80167 | 1 | 686 | 5 | 30 | 2 | 24 |  |  | 39.9972 | 175.2714 | 12.9918 | 18.6309 | 13.1591 | 30.3555 | 0 | 0 | 290.4059
6006894486 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN90-13-640007078-Fider | 640007078 | -Besleme Rejimi - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:02:51 | 08.07.2024 19:08:42 | 0.0975 |  | 154 |  |  |  | 210 |  |  | 0 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 17.7588 | 0 | 0 | 20.651
6006894488 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAU20-18-622651300-Fider | 622651300 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:35:47 | 08.07.2024 18:48:19 | 0.20889 |  | 201 |  |  | 4 | 505 |  |  | 0 | 7.3691 | 0 | 0 | 16.9369 | 123.9921 | 0 | 0 | 148.298
6006894490 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFJ405-TR1 P1 E-438426240-Çıkış | 438426240 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:41:24 | 08.07.2024 19:15:37 | 0.57028 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.1707 | 0 | 0 | 0 | 0.54462 | 0 | 0 | 13.7153
6006894491 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL557- P1 ANA ŞALTER-624956303-Çıkış | 624956303 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:36:10 | 09.07.2024 0:27:41 | 5.8586 |  | 255 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 510.5111 | 0 | 0.50523 | 0 | 6.3238 | 0 | 0 | 517.3402
6006894494 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC354-3-612055626-Fider | 612055626 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:36:58 | 08.07.2024 19:39:50 | 1.0478 |  | 674 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 273.8876 | 0 | 0 | 0 | 70.6865 | 0 | 0 | 344.5742
6006894495 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SES855-TR1 ANA ŞALTER-638348074-Çıkış | 638348074 | -Hırsızlık - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:39:19 | 09.07.2024 21:24:29 | 26.7528 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6788 | 0 | 0 | 0 | 0.31403 | 0 | 0 | 6.9928
6006894510 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY374-TR1 P1 B-629796789-Çıkış | 629796789 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:44:10 | 09.07.2024 1:26:20 | 6.7028 |  | 31 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 37.3544 | 0 | 9.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3061
6006894511 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:47:41 | 08.07.2024 18:53:02 | 0.089167 | 4 | 449 | 51 | 14 | 2 | 22 |  |  | 0 | 17.306 | 36.3544 | 3.3592 | 0.96582 | 1.33 | 0 | 0 | 59.3155
6006894513 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-453426674-Fider | 453426674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:47:44 | 08.07.2024 18:52:34 | 0.080556 | 2 | 645 | 18 | 8 | 4 | 16 |  |  | 0.93986 | 23.0077 | 8.8236 | 1.9156 | 0.52879 | 0.92348 | 0 | 0 | 36.1389
6006894530 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM445-641106256-641106256-Kofra | 641106256 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:51:36 | 09.07.2024 3:21:13 | 8.4936 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 9.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9477
6006894530 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM445- P1 ANA ŞALTER-641172988-Çıkış | 641172988 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:21:13 | 09.07.2024 3:44:51 | 0.39389 |  | 578 |  |  |  | 48 |  | 1 | 0 | 48.0022 | 0 | 0 | 0 | 11.9684 | 0 | 1.2217 | 61.1923
6006894532 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV87-1-459260375-Fider | 459260375 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:53:26 | 08.07.2024 19:45:08 | 0.86167 | 1 | 162 | 25 | 8 | 1 | 7 |  |  | 2.6568 | 44.6619 | 110.5105 | 19.6829 | 4.3164 | 0.40079 | 0 | 0 | 182.2293
6006894534 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-12-645301505-Fider | 645301505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:54:20 | 08.07.2024 19:00:41 | 0.10583 | 4 | 181 | 4 | 73 | 3 | 67 |  |  | 1.4101 | 7.0439 | 1.5013 | 6.4009 | 2.873 | 5.0241 | 0 | 0 | 24.2533
6006894535 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF331- P1 ANA ŞALTER-637864256-Çıkış | 637864256 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:52:59 | 08.07.2024 20:17:38 | 0.41083 |  | 22 |  | 11 |  | 33 |  |  | 0 | 3.2223 | 0 | 2.942 | 0 | 6.4605 | 0 | 0 | 12.6249
6006894543 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TCL892-TR1 P1 D-640362818-Çıkış | 640362818 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:56:31 | 08.07.2024 21:15:50 | 2.3219 |  | 27 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 47.5883 | 0 | 6.7694 | 0 | 3.3163 | 0 | 0 | 57.6739
6006894545 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL697- P1 ANA ŞALTER-623958923-Çıkış | 623958923 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:55:37 | 08.07.2024 19:53:59 | 0.97278 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 25.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8313
6006894547 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SFS577-645295852-645295852-Kofra | 645295852 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:45:40 | 08.07.2024 21:59:15 | 3.2264 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 89.6789 | 0 | 0 | 0 | 30.5838 | 0 | 0 | 120.2627
6006894547 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SFS577-TR1 ANA ŞALTER-437283685-Çıkış | 437283685 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:59:15 | 08.07.2024 22:05:21 | 0.10167 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.6845 | 0 | 0 | 0 | 0.99828 | 0 | 0 | 5.6828
6006894548 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEN862-TR1 ANA ŞALTER-639571739-Çıkış | 639571739 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:43:03 | 08.07.2024 20:54:22 | 0.18861 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 0 | 0 | 2.569
6006894549 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT419-TR1 P1 D-633581361-Çıkış | 633581361 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:11:30 | 08.07.2024 22:55:44 | 0.73722 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328
6006894550 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK573-TR1 ANA ŞALTER-605337972-Çıkış | 605337972 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:04:35 | 08.07.2024 20:19:27 | 2.2478 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 74.1192 | 0 | 0 | 77.2552
6006894550 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD64-TR1 P1 G-614145071-Çıkış | 614145071 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:19:27 | 08.07.2024 21:53:05 | 1.5606 |  | 266 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 156.8302 | 0 | 0 | 0 | 69.7798 | 0 | 0 | 226.6099
6006894562 | 1 | MERSİN | MUT | BKU52-621238909-621238909-Fider | 621238909 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:36:00 | 08.07.2024 21:44:30 | 4.1417 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.9907 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 0 | 0 | 6.3015
6006894562 | 2 | MERSİN | MUT | BKU52-4-457660401-Fider | 457660401 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:44:30 | 08.07.2024 22:13:07 | 0.47694 |  | 118 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0.55888 | 0 | 0 | 11.5189
6006894568 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:05:36 | 08.07.2024 19:11:40 | 0.10111 | 41 | 1152 | 167 | 26 | 24 | 69 | 2 |  | 2.9221 | 40.9803 | 89.7098 | 6.7607 | 14.6442 | 4.1355 | 0.98432 | 0 | 160.1369
6006894573 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ773-625310181-625310181-Kofra | 625310181 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:01:39 | 09.07.2024 18:05:29 | 23.0639 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 17.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5195
6006894575 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:10:11 | 08.07.2024 19:33:43 | 0.39222 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0 | 18.8053 | 78.4461 | 20.4649 | 9.1004 | 0.3126 | 0 | 1.9782 | 129.1076
6006894581 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ96-5-459512962-Fider | 459512962 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:39:41 | 08.07.2024 20:48:47 | 0.15167 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 1.6953 | 1.1144 | 0 | 0.36892 | 0 | 0 | 0 | 3.1787
6006894586 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TJH652-TR1 P1 A-459630505-Çıkış | 459630505 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:10:50 | 08.07.2024 21:50:44 | 2.665 |  | 115 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 86.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.66045 | 0 | 0 | 86.6636
6006894590 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TFJ404- P1 ANA ŞALTER-439332533-Çıkış | 439332533 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:14:46 | 08.07.2024 20:08:43 | 0.89917 |  | 275 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 74.4065 | 0 | 0 | 0 | 5.9008 | 0 | 0 | 80.3073
6006894595 | 1 | MERSİN | MUT | TCK005-TR1 P1 ANA ŞALTER-622265487-Çıkış | 622265487 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:10:24 | 08.07.2024 19:55:09 | 0.74583 |  | 33 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9432
6006894617 | 1 | ADANA | CEYHAN | TFL753- P1 ANA ŞALTER-643435724-Çıkış | 643435724 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:29:28 | 08.07.2024 22:26:48 | 5.9556 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 23.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.618
6006894617 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBV314-1-415087713-Fider | 415087713 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:26:48 | 08.07.2024 23:53:53 | 1.4514 | 2 | 1008 |  |  | 1 | 49 | 1 |  | 0 | 552.0655 | 0 | 0 | 1.3096 | 40.5463 | 264.8488 | 0 | 858.7702
6006894622 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC419- P1 ANA ŞALTER-634866792-Çıkış | 634866792 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:21:41 | 08.07.2024 20:42:17 | 1.3433 |  | 108 |  | 11 |  | 6 |  |  | 0 | 62.8001 | 0 | 2.3493 | 0 | 16.3397 | 0 | 0 | 81.489
6006894637 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-2-448448969-Fider | 448448969 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:04:36 | 08.07.2024 20:11:42 | 1.1183 | 2 | 77 | 1 | 22 |  | 10 |  |  | 5.8314 | 14.8902 | 0.61059 | 5.8983 | 0 | 4.9284 | 0 | 0 | 32.1589
6006894638 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:30:56 | 08.07.2024 19:52:16 | 0.35556 |  | 5 | 54 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.39339 | 240.5149 | 23.6382 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 265.8056
6006894647 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA614-TR1 P1 F-638400524-Çıkış | 638400524 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:34:18 | 09.07.2024 1:15:56 | 5.6939 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.5461 | 0 | 11.0374 | 0 | 25.2288 | 0 | 0 | 43.8123
6006894652 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF734-456830745-456830745-Fider | 456830745 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:01:33 | 08.07.2024 20:54:04 | 1.8753 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 10.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7331
6006894652 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF734-3-613570279-Fider | 613570279 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:54:04 | 08.07.2024 21:14:21 | 0.33806 |  | 381 |  |  | 3 | 17 |  |  | 0 | 31.2092 | 0 | 0 | 23.296 | 3.3657 | 0 | 0 | 57.871
6006894653 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SJR849 -604003753-604003753-Kofra | 604003753 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:40:51 | 08.07.2024 22:03:49 | 7.3828 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9642
6006894659 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-606005331-606005331-Fider | 606005331 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 9:21:54 | 08.07.2024 21:03:21 | 11.6908 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 17.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4718
6006894659 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | 415444254 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:03:21 | 08.07.2024 21:36:44 | 0.55639 | 24 | 126 | 59 | 28 | 3 | 9 |  |  | 7.7621 | 17.8236 | 153.8792 | 67.0983 | 8.733 | 3.8298 | 0 | 0 | 259.1261
6006894661 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF791- P1 ANA ŞALTER-452055149-Çıkış | 452055149 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:34:40 | 08.07.2024 20:02:05 | 0.45694 |  | 621 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 81.9106 | 0 | 0 | 0 | 21.3906 | 0 | 0 | 103.3012
6006894668 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN150-TR1 P1 E-610806255-Çıkış | 610806255 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:45:24 | 08.07.2024 20:10:38 | 1.4206 |  | 100 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 70.8199 | 0 | 0 | 0 | 5.0563 | 0 | 0 | 75.8761
6006894668 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN150- P1 ANA ŞALTER-455188292-Çıkış | 455188292 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:10:38 | 08.07.2024 20:18:41 | 0.13417 |  | 240 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 17.4394 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 19.3564
6006894670 | 1 | MERSİN | MUT | TCM214-TR1 P1 C-621835866-Çıkış | 621835866 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:19:25 | 08.07.2024 22:46:53 | 0.45778 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975
6006894683 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT435-610420679-610420679-Kofra | 610420679 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:44:55 | 08.07.2024 20:51:44 | 0.11361 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.22214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22214
6006894683 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT435-TR1 P1 C-645198700-Çıkış | 645198700 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:51:44 | 08.07.2024 21:35:14 | 0.725 |  | 125 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 40.8131 | 0 | 0 | 0 | 3.9612 | 0 | 0 | 44.7742
6006894697 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF062-TR1 P1 B-640001068-Çıkış | 640001068 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:53:38 | 08.07.2024 20:39:46 | 2.7689 |  | 141 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 131.4798 | 0 | 0 | 0 | 3.9794 | 0 | 0 | 135.4592
6006894697 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF062- P1 ANA ŞALTER-640001065-Çıkış | 640001065 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:39:46 | 08.07.2024 20:43:54 | 0.068889 |  | 699 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 17.5028 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0 | 0 | 18.4974
6006894709 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:51:34 | 08.07.2024 19:52:59 | 0.023611 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 1.5241 | 14.98 | 12.5636 | 5.9772 | 0.75197 | 1.6338 | 0 | 0.34713 | 37.7778
6006894719 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF200-TR1 P1 C-637863026-Çıkış | 637863026 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 12:22:38 | 08.07.2024 20:35:38 | 8.2167 |  | 19 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 106.9346 | 0 | 20.0423 | 0 | 21.8727 | 0 | 0 | 148.8497
6006894719 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF200- P1 ANA ŞALTER-637863025-Çıkış | 637863025 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:35:38 | 08.07.2024 20:54:41 | 0.3175 |  | 50 |  | 19 |  | 14 |  |  | 0 | 10.026 | 0 | 4.9797 | 0 | 1.2616 | 0 | 0 | 16.2673
6006894721 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-2-437318974-Fider | 437318974 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:54:41 | 08.07.2024 19:55:59 | 0.021667 |  | 561 |  | 233 | 6 | 56 |  | 1 | 0 | 4.0419 | 0 | 2.0256 | 0.66288 | 1.1257 | 0 | 7.1464e-06 | 7.8561
6006894725 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCN119-452171991-452171991-Kofra | 452171991 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:11:47 | 09.07.2024 1:27:48 | 0.26694 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.032878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032878
6006894725 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCN119- P1 ANA ŞALTER-636708498-Çıkış | 636708498 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:27:48 | 09.07.2024 1:59:11 | 0.52306 |  | 42 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 4.0825 | 0 | 0 | 0 | 8.6589 | 0 | 0 | 12.7414
6006894729 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-1-446643962-Fider | 446643962 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 18:37:01 | 08.07.2024 21:14:07 | 2.6183 |  | 7 | 8 |  | 3 |  |  |  | 0 | 3.9326 | 254.0294 | 0 | 50.1232 | 0 | 0 | 0 | 308.0852
6006894732 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:58:52 | 08.07.2024 20:54:01 | 0.91917 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 14.7355 | 0.055457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7909
6006894744 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG291- C-619332085-Çıkış | 619332085 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:01:24 | 08.07.2024 21:33:36 | 1.5367 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 9.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9679
6006894750 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SFL459-460213694-460213694-Kofra | 460213694 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:44:55 | 08.07.2024 22:09:37 | 8.4117 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006894750 | 2 | ADANA | SARIÇAM | SFL459-TR1 ANA ŞALTER-642515428-Çıkış | 642515428 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:09:37 | 08.07.2024 22:56:43 | 0.785 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0561 | 0 | 0 | 7.0561
6006894766 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS137-TR1 P1 E-605237350-Çıkış | 605237350 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:59:59 | 08.07.2024 20:49:04 | 2.8181 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 25.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6693
6006894766 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TBS137-TR1 P1 C-605237352-Çıkış | 605237352 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:49:04 | 08.07.2024 20:55:32 | 0.10778 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0.24314 | 0 | 0 | 1.9291
6006894767 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 16:50:02 | 08.07.2024 16:56:59 | 0.11583 | 7 | 1192 |  | 9 | 4 | 64 | 1 |  | 8.0508 | 22.7022 | 0 | 3.3799 | 11.4631 | 2.0112 | 0.91966 | 0 | 48.5268
6006894772 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS137-637398196-637398196-Kofra | 637398196 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:07:43 | 08.07.2024 21:09:43 | 0.033333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0088365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088365
6006894773 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK208-TR1 P1 F-624573464-Çıkış | 624573464 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:11:31 | 08.07.2024 23:42:41 | 3.5194 |  | 104 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 121.8201 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 124.1923
6006894778 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-645865946-645865946-Fider | 645865946 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:56:11 | 08.07.2024 21:48:29 | 1.8717 |  | 189 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 134.0369 | 0 | 0 | 0 | 14.5547 | 0 | 0 | 148.5916
6006894778 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366471-Fider | 431366471 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:48:29 | 08.07.2024 22:11:51 | 0.38944 | 32 | 2195 | 13 | 11 | 12 | 157 | 1 |  | 29.4438 | 245.2731 | 154.7165 | 212.1303 | 24.8947 | 22.3636 | 1.0477 | 0 | 689.8697
6006894787 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR550-TR1 P1 F-600340518-Çıkış | 600340518 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:27:03 | 08.07.2024 21:34:07 | 2.1178 |  | 37 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 25.6739 | 0 | 0 | 0 | 77.5559 | 0 | 0 | 103.2298
6006894795 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCJ865-TR1 P1 D-635542486-Çıkış | 635542486 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:09:41 | 08.07.2024 23:21:26 | 3.1958 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 24.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.308
6006894802 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED266-640180384-640180384-Kofra | 640180384 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:22:09 | 08.07.2024 21:21:49 | 0.99444 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 17.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1027
6006894802 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED266-TR1 P1 F-638492337-Çıkış | 638492337 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:21:49 | 08.07.2024 22:32:12 | 1.1731 |  | 132 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 36.5522 | 0 | 0 | 0 | 29.8188 | 0 | 0 | 66.3711
6006894806 | 1 | HATAY | DEFNE | TEE576- P1 D-634799671-Çıkış | 634799671 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:18:25 | 08.07.2024 22:38:06 | 2.3281 |  | 55 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 21.0679 | 0 | 0.20174 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 24.1067
6006894809 | 1 | HATAY | DEFNE | SEL199-TR1 J-635296675-Çıkış | 635296675 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:19:17 | 09.07.2024 14:09:12 | 17.8319 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2582 | 0 | 0 | 36.2582
6006894832 | 1 | ADANA | SEYHAN | TEJ171-1-453509120-Fider | 453509120 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:56:01 | 08.07.2024 21:24:17 | 0.47111 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006894835 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA955-TR1 P1 B-631346560-Çıkış | 631346560 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:15:09 | 08.07.2024 21:35:52 | 1.3453 |  | 67 |  | 7 |  | 2 |  |  | 0 | 33.9008 | 0 | 1.9371 | 0 | 0.014886 | 0 | 0 | 35.8529
6006894835 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA955-TR1 P1 ANA ŞALTER-631346555-Çıkış | 631346555 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:35:52 | 08.07.2024 21:48:42 | 0.21389 |  | 36 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 3.4851 | 0 | 0.79687 | 0 | 2.3997 | 0 | 0 | 6.6817
6006894845 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE098-TR1 P1 C-616652889-Çıkış | 616652889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:24:44 | 08.07.2024 22:21:00 | 2.9378 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.5921 | 0 | 0 | 0 | 4.0126 | 0 | 0 | 7.6048
6006894851 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB38-3-455844960-Fider | 455844960 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:23:24 | 08.07.2024 22:51:40 | 0.47111 |  | 3 | 1 |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0.10884 | 0 | 0 | 6.1689 | 0 | 0 | 6.2777
6006894854 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCC898- P1 ANA ŞALTER-460161420-Çıkış | 460161420 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:40:24 | 09.07.2024 10:42:36 | 1.0367 |  | 156 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 53.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.22717 | 0 | 0 | 53.3944
6006894876 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU189- P1 ANA ŞALTER-610730272-Çıkış | 610730272 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:30:05 | 08.07.2024 23:18:48 | 2.8119 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 17.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1001
6006894907 | 1 | HATAY | HASSA | TCR677-TR1 P1 A-625682998-Çıkış | 625682998 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:39:48 | 08.07.2024 21:44:11 | 1.0731 |  | 88 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 32.8511 | 0 | 0 | 0 | 0.61305 | 0 | 0 | 33.4642
6006894910 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SGV446-TR1 C-642156129-Çıkış | 642156129 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:40:17 | 09.07.2024 16:32:34 | 19.8714 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 28.7299 | 0 | 0 | 29.9086
6006894913 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | THV878-TR1 P1 C-459167792-Çıkış | 459167792 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:42:27 | 09.07.2024 12:59:38 | 16.2864 |  | 12 | [5 empty] | 1 | 0 | 19.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4955
6006894919 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-448203435-448203435-Fider | 448203435 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:44:36 | 08.07.2024 21:42:14 | 0.96056 |  | 49 | 1 | 18 | 2 | 7 |  |  | 0 | 25.0958 | 6.6858 | 14.4224 | 21.4412 | 7.7852 | 0 | 0 | 75.4304
6006894919 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-5-452929316-Fider | 452929316 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:42:14 | 08.07.2024 21:59:33 | 0.28861 |  | 49 | 1 | 18 | 2 | 7 |  |  | 0 | 7.5461 | 1.9738 | 4.2579 | 6.361 | 2.2533 | 0 | 0 | 22.3921
6006894927 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA137- P1 ANA ŞALTER-632687752-Çıkış | 632687752 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:41:18 | 08.07.2024 22:11:38 | 1.5056 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 3.6517 | 0 | 6.3664 | 0 | 17.4013 | 0 | 0 | 27.4194
6006894927 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-10-632510548-Fider | 632510548 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:11:38 | 08.07.2024 22:25:19 | 0.22806 | 3 | 282 |  | 162 | 3 | 158 | 1 | 2 | 0.00062501 | 19.5733 | 0 | 10.3425 | 5.0755 | 15.1882 | 0 | 2.6797 | 52.8598
6006894947 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU825- P1 ANA ŞALTER-457196303-Çıkış | 457196303 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:56:07 | 08.07.2024 21:11:01 | 0.24833 |  | 126 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 15.2696 | 0 | 1.0232 | 0 | 0.89828 | 0 | 0 | 17.1911
6006894947 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-13-630856782-Fider | 630856782 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:11:01 | 08.07.2024 22:30:12 | 1.3197 | 12 | 2445 | 44 | 53 | 9 | 270 | 1 | 1 | 102.2566 | 1815.8397 | 441.3825 | 115.2213 | 75.5133 | 208.4848 | 0.19293 | 1.9209 | 2760.8121
6006894949 | 1 | ADANA | FEKE | BEC34-3-421621307-Fider | 421621307 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:54:23 | 08.07.2024 20:57:17 | 0.048333 | 2 | 127 |  |  | 3 | 4 |  |  | 0.020436 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.3607 | 0.15217 | 0 | 0 | 2.5655
6006894957 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT253-TR1 P2 E-614154316-Çıkış | 614154316 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:15:20 | 09.07.2024 0:08:12 | 4.8811 |  | 219 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 377.2581 | 0 | 0 | 0 | 37.797 | 0 | 0 | 415.055
6006894971 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR947- P1 F-635070271-Çıkış | 635070271 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:41:59 | 08.07.2024 21:52:14 | 1.1708 |  | 93 | [6 empty] | 0 | 25.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7231
6006894974 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE862-636208154-636208154-Kofra | 636208154 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:33:06 | 08.07.2024 21:37:24 | 0.071667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.02908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02908
6006894974 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE862- P1 ANA ŞALTER-452984258-Çıkış | 452984258 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:37:24 | 08.07.2024 21:55:10 | 0.29611 |  | 55 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 6.6207 | 0 | 0.88244 | 0 | 0.43947 | 0 | 0 | 7.9426
6006894978 | 1 | ADANA | FEKE | BKY08-6-459589239-Fider | 459589239 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:50:31 | 08.07.2024 21:59:27 | 1.1489 |  | 99 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 10.7583 | 0 | 0.54431 | 3.1027 | 0 | 0 | 0 | 14.4053
6006894998 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF593-TR1 P1 C-637577138-Çıkış | 637577138 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:58:20 | 09.07.2024 5:46:02 | 8.795 |  | 40 |  | 6 |  | 8 |  |  | 0 | 88.6996 | 0 | 12.0589 | 0 | 37.0314 | 0 | 0 | 137.7899
6006894998 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF593- P1 ANA ŞALTER-637577142-Çıkış | 637577142 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:46:02 | 09.07.2024 5:47:35 | 0.025833 |  | 54 |  | 21 |  | 18 |  |  | 0 | 0.26696 | 0 | 0.10389 | 0 | 0.15791 | 0 | 0 | 0.52876
6006895005 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC18-6-458722635-Fider | 458722635 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:02:10 | 09.07.2024 17:09:14 | 22.1178 | 2 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 136.6078 | 0 | 723.2977 | 0 | 17.8241 | 0 | 0 | 0 | 877.7296
6006895007 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL543- P1 ANA ŞALTER-624958083-Çıkış | 624958083 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:11:01 | 08.07.2024 23:26:56 | 2.2653 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.1627 | 0 | 0 | 0 | 4.4671 | 0 | 0 | 19.6298
6006895016 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-607044958-607044958-Fider | 607044958 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:04:57 | 08.07.2024 22:33:17 | 1.4722 |  | 140 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 19.3197 | 0 | 0 | 0 | 8.5769 | 0 | 0 | 27.8966
6006895016 | 2 | ADANA | POZANTI | BAV45-4-614174786-Fider | 614174786 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:33:17 | 08.07.2024 23:17:56 | 0.74417 | 2 | 1181 |  | 1 | 2 | 68 |  |  | 0 | 90.153 | 0 | 0.20494 | 16.5989 | 33.7021 | 0 | 0 | 140.6589
6006895021 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD135-626961631-626961631-Kofra | 626961631 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:08:13 | 08.07.2024 22:34:15 | 1.4339 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 3.3818
6006895021 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD135-TR1 P1 C-618448595-Çıkış | 618448595 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:34:15 | 08.07.2024 22:42:01 | 0.12944 |  | 99 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.3265 | 0 | 0 | 0 | 0.18034 | 0 | 0 | 5.5068
6006895023 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-3-639643078-Fider | 639643078 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:15:58 | 08.07.2024 22:26:29 | 1.1753 | 1 | 486 | 3 | 13 | 2 | 35 | 1 |  | 13.1719 | 221.4859 | 18.0728 | 13.8984 | 31.089 | 33.1319 | 0 | 0 | 330.85
6006895024 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:15:48 | 08.07.2024 22:38:34 | 1.3794 | 1 | 465 |  |  | 2 | 13 | 1 |  | 19.6536 | 145.5112 | 0 | 0 | 6.5995 | 4.3331 | 192.1959 | 0 | 368.2933
6006895046 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-606629344-606629344-Fider | 606629344 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:48:12 | 08.07.2024 22:49:32 | 2.0222 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 0.68109 | 0 | 375.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6088
6006895046 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:49:32 | 08.07.2024 23:47:04 | 0.95889 | 14 | 65 | 20 | 7 | 2 | 6 |  |  | 12.6584 | 15.451 | 596.5872 | 73.9971 | 10.2839 | 3.2664 | 0 | 0 | 712.244
6006895050 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF685-TR1 P1 D-613577146-Çıkış | 613577146 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:18:53 | 08.07.2024 23:00:11 | 1.6883 |  | 160 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 105.4587 | 0 | 0 | 0 | 13.3336 | 0 | 0 | 118.7924
6006895052 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT24-2-625902530-Fider | 625902530 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:26:57 | 08.07.2024 22:15:30 | 0.80917 | 4 | 23 | 28 | 2 |  |  |  |  | 3.9024 | 4.6435 | 298.3906 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0561
6006895056 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC020-TR1 P1 B-613566000-Çıkış | 613566000 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:28:22 | 08.07.2024 23:35:16 | 2.115 |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 3.6209
6006895062 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN716-1-601039726-Fider | 601039726 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:26:31 | 08.07.2024 21:57:27 | 0.51556 |  | 97 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.3532 | 0 | 0 | 0 | 0.10772 | 0 | 0 | 9.4609
6006895064 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB799-TR1 P1 E-613548508-Çıkış | 613548508 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:20:40 | 08.07.2024 22:20:29 | 0.99694 |  | 25 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.5586 | 0 | 0.057304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6159
6006895066 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB069-TR1 P1 A-618152429-Çıkış | 618152429 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:11:24 | 08.07.2024 23:07:27 | 1.9342 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.9704 | 0 | 0 | 0 | 0.043597 | 0 | 0 | 6.014
6006895075 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BDF76-4-421698787-Fider | 421698787 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 14:04:23 | 08.07.2024 22:46:17 | 8.6983 | 13 | 1 | 19 | 3 |  |  |  |  | 72.7513 | 7.4813 | 752.1768 | 104.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.9096
6006895080 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK932-TR1 P1 A-644981311-Çıkış | 644981311 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:25:29 | 08.07.2024 23:31:20 | 2.0975 |  | 224 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 224.9005 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 226.0823
6006895084 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-2-633027569-Fider | 633027569 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:15:55 | 08.07.2024 23:25:27 | 1.1589 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7217 | 0 | 95.6367 | 0 | 146.3584
6006895087 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP143-616996106-616996106-Kofra | 616996106 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:33:09 | 08.07.2024 22:11:56 | 0.64639 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.36426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36426
6006895087 | 2 | ADANA | SEYHAN | TGP143-TR1 P1 ANA ŞALTER-448476967-Çıkış | 448476967 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:11:56 | 08.07.2024 22:36:25 | 0.40806 |  | 84 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 11.4924 | 0 | 0.87931 | 0 | 0.4725 | 0 | 0 | 12.8442
6006895097 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK075-TR1 C-637827993-Çıkış | 637827993 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:35:46 | 08.07.2024 22:35:59 | 1.0036 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.21577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21577
6006895104 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD27-4-444521395-Fider | 444521395 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:38:31 | 08.07.2024 21:39:54 | 0.023056 | 2 | [7 empty] | 4.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3868
6006895119 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF862-TR1 P1 C-619591320-Çıkış | 619591320 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:42:22 | 08.07.2024 22:09:44 | 1.4561 |  | 7 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 3.2814 | 0 | 8.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0419
6006895131 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL731- P1 ANA ŞALTER-641312782-Çıkış | 641312782 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:59:51 | 09.07.2024 10:33:13 | 1.5561 |  | 50 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 21.7413 | 0 | 0.0090153 | 0 | 2.6936 | 0 | 0 | 24.4439
6006895134 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THP490-616041727-616041727-Kofra | 616041727 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 17:27:16 | 08.07.2024 22:26:14 | 4.9828 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.1694 | 0 | 0.69768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8671
6006895134 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | THP490-TR1 P1 B-458057445-Çıkış | 458057445 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:26:14 | 08.07.2024 22:59:31 | 0.55472 |  | 36 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 9.0454 | 0 | 0.018998 | 0 | 0.68691 | 0 | 0 | 9.7513
6006895149 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM657-TR1 P1 B-644125218-Çıkış | 644125218 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:47:35 | 08.07.2024 22:57:38 | 1.1675 |  | 101 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 49.9715 | 0 | 0 | 0 | 14.6099 | 0 | 0 | 64.5813
6006895154 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SFL663-TR1 B-426628190-Çıkış | 426628190 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:20:05 | 09.07.2024 0:01:02 | 8.6825 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 115.6679 | 0 | 0 | 0 | 1.5091 | 0 | 0 | 117.1769
6006895157 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK710-TR1 P1 C-610200901-Çıkış | 610200901 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:46:35 | 09.07.2024 0:43:24 | 2.9469 |  | 196 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 195.7432 | 0 | 0 | 0 | 12.7923 | 0 | 0 | 208.5355
6006895157 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC37-14-436345261-Fider | 436345261 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:43:24 | 09.07.2024 1:46:45 | 1.0558 |  | 4103 |  | 1 |  | 321 |  | 1 | 0 | 1515.0073 | 0 | 0.038386 | 0 | 126.8718 | 0 | 1.4435 | 1643.3609
6006895168 | 1 | HATAY | HASSA | TCL081- P1 ANA ŞALTER-625002903-Çıkış | 625002903 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:55:11 | 09.07.2024 2:48:17 | 4.885 |  | 62 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 91.7423 | 0 | 0.005907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7482
6006895199 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB229-TR1 P1 H-421870732-Çıkış | 421870732 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:01:36 | 09.07.2024 0:11:36 | 2.1667 |  | 790 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 434.2628 | 0 | 0 | 0 | 81.2807 | 0 | 0 | 515.5435
6006895200 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:07:30 | 08.07.2024 22:15:00 | 0.125 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.040432 | 18.1038 | 3.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2599
6006895201 | 1 | ADANA | FEKE | BKY09-2-459590808-Fider | 459590808 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:08:11 | 08.07.2024 22:23:29 | 0.255 |  | 91 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.8206 | 0 | 0.077873 | 1.0965 | 0 | 0 | 0 | 2.995
6006895211 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF324-TR1 P1 ANA ŞALTER-457648405-Çıkış | 457648405 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:36:36 | 08.07.2024 23:24:39 | 2.8008 |  | 295 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 365.6275 | 0 | 0 | 0 | 20.3375 | 0 | 0 | 385.9649
6006895219 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU599-643263596-643263596-Kofra | 643263596 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:26:55 | 09.07.2024 1:06:21 | 4.6572 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.185 | 0 | 0 | 0 | 0.4798 | 0 | 0 | 15.6648
6006895229 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT522-TR1 P1 C-460219303-Çıkış | 460219303 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:08:04 | 09.07.2024 0:43:34 | 2.5917 |  | 108 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 150.4044 | 0 | 0 | 0 | 4.7437 | 0 | 0 | 155.1482
6006895229 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBT516-2-601996207-Fider | 601996207 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:43:34 | 09.07.2024 2:46:24 | 2.0472 |  | 885 |  | 1 |  | 129 |  |  | 0 | 670.4836 | 0 | 0 | 0 | 152.2628 | 0 | 0 | 822.7463
6006895238 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU153-TR1 P1 L-630615721-Çıkış | 630615721 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:20:21 | 10.07.2024 19:32:43 | 45.2061 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 214.8769 | 0 | 0 | 0 | 47.1327 | 0 | 0 | 262.0096
6006895245 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP162-TR1 P1 D-601938048-Çıkış | 601938048 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:07:46 | 08.07.2024 22:54:09 | 0.77306 |  | 115 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 41.8836 | 0 | 0 | 0 | 8.2124 | 0 | 0 | 50.096
6006895259 | 1 | MERSİN | TARSUS | SEA834-TR1 A-421262108-Çıkış | 421262108 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:25:43 | 08.07.2024 22:47:21 | 1.3606 |  | 32 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 17.7826 | 0 | 0 | 0 | 11.7374 | 0 | 0 | 29.52
6006895259 | 2 | MERSİN | TARSUS | SEA834-TR1 ANA ŞALTER-421262112-Çıkış | 421262112 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:47:21 | 08.07.2024 22:52:10 | 0.080278 |  | 53 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | 2.6429
6006895262 | 1 | MERSİN | MUT | TCM823- P1 ANA ŞALTER-622332999-Çıkış | 622332999 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:56:18 | 09.07.2024 2:59:45 | 0.0575 |  | 118 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1.266 | 0 | 0.033633 | 0 | 4.1036e-05 | 0 | 0.1248 | 1.4244
6006895265 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BEF03-602303533-602303533-Fider | 602303533 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:27:57 | 09.07.2024 1:52:06 | 3.4025 |  | 77 |  | 1 | 5 | 24 |  | 1 | 0 | 86.6906 | 0 | 26.0376 | 49.1545 | 44.3977 | 0 | 26.3772 | 232.6576
6006895272 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT407-TR1 P1 B-601988261-Çıkış | 601988261 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:32:20 | 09.07.2024 1:12:04 | 2.6622 |  | 135 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 156.7922 | 0 | 0 | 0 | 1.9137 | 0 | 0 | 158.7059
6006895371 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH729- P1 ANA ŞALTER-630367914-Çıkış | 630367914 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:48:16 | 08.07.2024 23:18:46 | 0.50833 |  | 155 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 26.8261 | 0 | 0 | 0 | 0.86601 | 0 | 0 | 27.6921
6006895375 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 C-646156458-Çıkış | 646156458 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:40:43 | 08.07.2024 23:17:05 | 0.60611 |  | 141 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 28.2454 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 29.774
6006895375 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 ANA ŞALTER-457764815-Çıkış | 457764815 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:17:05 | 08.07.2024 23:39:17 | 0.37 |  | 401 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 49.8537 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 0 | 52.3781
6006895376 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK313- P1 ANA ŞALTER-446742588-Çıkış | 446742588 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:49:50 | 08.07.2024 23:24:01 | 0.56972 |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.3371 | 0 | 0 | 0 | 2.5766 | 0 | 0 | 28.9136
6006895393 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP114-TR1 P1 F-600329936-Çıkış | 600329936 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:09:44 | 09.07.2024 2:10:24 | 4.0111 |  | 276 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 307.2357 | 0 | 0 | 0 | 57.8047 | 0 | 0 | 365.0404
6006895459 | 1 | MERSİN | TARSUS | SHG530-TR1 B-448263857-Çıkış | 448263857 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 21:32:18 | 09.07.2024 1:09:31 | 3.6203 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.765
6006895583 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH258-TR1 ANA ŞALTER-604011533-Çıkış | 604011533 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:33:02 | 09.07.2024 0:39:06 | 4.1011 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2687 | 0 | 0 | 7.2687
6006895583 | 2 | ADANA | SEYHAN | TGH721-TR1 P1(20/1182) F-448289499-Çıkış | 448289499 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:39:06 | 09.07.2024 5:00:57 | 4.3642 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 83.9899 | 0 | 0 | 0 | 0.00051982 | 0 | 0 | 83.9904
6006895643 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC511-TR1 P1 E-612057321-Çıkış | 612057321 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:28:48 | 09.07.2024 1:48:08 | 0.32222 |  | 97 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.4653 | 0 | 0 | 0 | 0.066237 | 0 | 0 | 10.5315
6006895644 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF622-454727912-454727912-Kofra | 454727912 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:22:51 | 09.07.2024 1:13:00 | 1.8358 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326
6006895644 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF622- P1 ANA ŞALTER-645304598-Çıkış | 645304598 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:13:00 | 09.07.2024 1:43:45 | 0.5125 |  | 440 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 49.7313 | 0 | 0 | 0 | 9.4053 | 0 | 0 | 59.1366
6006895652 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL576-TR1 P1 B-625373894-Çıkış | 625373894 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:25:14 | 09.07.2024 0:39:03 | 1.2303 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.3002 | 0 | 0.83887 | 0 | 0.55446 | 0 | 0 | 2.6936
6006895652 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL576-TR1 P1 D-625373892-Çıkış | 625373892 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:39:03 | 09.07.2024 1:34:14 | 0.91972 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858
6006895658 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT338-2-614139003-Fider | 614139003 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:38:19 | 09.07.2024 1:55:35 | 0.28778 |  | 4276 |  | 2 |  | 275 |  |  | 0 | 509.6721 | 0 | 0.0080366 | 0 | 47.6567 | 0 | 0 | 557.3368
6006895658 | 2 | ADANA | SEYHAN | SCR719-TR1 P_SCR718 ANA ŞALTER-459935256-Çıkış | 459935256 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:55:35 | 09.07.2024 3:04:48 | 1.1536 |  | 66 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.1857 | 0 | 0 | 0 | 10.8458 | 0 | 0 | 41.0316
6006895664 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | THN101-633278849-633278849-Kofra | 633278849 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:25:03 | 09.07.2024 11:36:20 | 12.1881 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 7.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2899
6006895675 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL820- P1 ANA ŞALTER-624283733-Çıkış | 624283733 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:17:18 | 09.07.2024 1:08:25 | 1.8519 |  | 407 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 294.501 | 0 | 0 | 0 | 8.3133 | 0 | 0 | 302.8143
6006895684 | 1 | HATAY | HASSA | BFC03-4-643400706-Fider | 643400706 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:30:14 | 08.07.2024 23:36:00 | 0.096111 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.74075 | 0 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 9.6306
6006895822 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN620-TR1 P1 D-621113092-Çıkış | 621113092 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:35:39 | 08.07.2024 23:56:40 | 0.35028 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3577 | 0 | 0 | 0 | 0.25568 | 0 | 0 | 3.6134
6006895822 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-3-437239540-Fider | 437239540 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:56:40 | 09.07.2024 0:11:42 | 0.25056 |  | 296 | 4 | 26 | 5 | 21 |  |  | 0 | 16.3471 | 7.6505 | 6.1976 | 27.3878 | 3.2732 | 0 | 0 | 60.8561
6006895893 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN37-5-449203823-Fider | 449203823 | - Besleme Rejimi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:36:57 | 09.07.2024 2:49:17 | 0.20556 | 1 | 293 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0.18772 | 7.0659 | 0 | 0.67775 | 0 | 0.2164 | 0 | 0 | 8.1477
6006895893 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN37-444322951-444322951-Fider | 444322951 | - Besleme Rejimi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:49:17 | 09.07.2024 6:07:22 | 3.3014 |  | 31 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 9.0613 | 0 | 2.2201 | 0 | 0.79549 | 0 | 0 | 12.077
6006895893 | 3 | ADANA | KOZAN | BGN37-5-449203821-Fider | 449203821 | - Besleme Rejimi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:07:22 | 09.07.2024 6:14:34 | 0.12 | 1 | 293 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0.22001 | 4.929 | 0 | 0.53781 | 0 | 0.12263 | 0 | 0 | 5.8095
6006896067 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BHT07-4-452892170-Fider | 452892170 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:02:09 | 09.07.2024 1:13:00 | 0.18083 | 30 | 1781 | 40 | 17 | 13 | 100 |  |  | 57.3209 | 59.6922 | 49.5488 | 1.0932 | 10.1091 | 6.0802 | 0 | 0 | 183.8443
6006896076 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-11-449136685-Fider | 449136685 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:58:27 | 09.07.2024 2:51:12 | 2.8792 |  | 476 |  | 67 | 3 | 12 |  |  | 0 | 133.4372 | 0 | 18.815 | 12.3307 | 4.504 | 0 | 0 | 169.0868
6006896135 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-2-453385069-Fider | 453385069 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:49:38 | 09.07.2024 0:52:13 | 0.043056 | 4 | 355 | 4 | 152 | 2 | 17 |  | 1 | 0.59161 | 2.6562 | 0.41907 | 0.91427 | 0 | 0.17809 | 0 | 0.1699 | 4.9291
6006896158 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG179-TR1 P1 B-601873396-Çıkış | 601873396 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:53:02 | 09.07.2024 1:37:39 | 1.7436 |  | 86 | [6 empty] | 0 | 90.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6479
6006896181 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN462-TR1 P1 H-613584690-Çıkış | 613584690 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:54:02 | 09.07.2024 1:23:01 | 1.4831 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 4.0932
6006896215 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BLF93-3-459454396-Fider | 459454396 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:27:32 | 09.07.2024 1:58:00 | 0.50778 | 1 | 44 | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.7518 | 8.8672 | 0 | 0 | 0.82064 | 0 | 0 | 19.4396
6006896218 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN123-2-606136424-Fider | 606136424 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:07:01 | 09.07.2024 1:15:30 | 1.1414 | 2 | 666 |  | 7 | 5 | 46 |  | 2 | 20.1002 | 405.185 | 0 | 0.22554 | 87.223 | 73.1762 | 0 | 45.8352 | 631.7451
6006896226 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH656-TR1 B-617833358-Çıkış | 617833358 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 23:36:51 | 09.07.2024 0:44:04 | 1.1203 |  | 229 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 104.9519 | 0 | 0 | 0 | 19.6246 | 0 | 0 | 124.5765
6006896247 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA715-TR1 P1 A-601846384-Çıkış | 601846384 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 22:38:24 | 09.07.2024 1:13:49 | 2.5903 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4851
6006896293 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM48-22-640883217-Fider | 640883217 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:44:51 | 09.07.2024 1:29:04 | 0.73694 |  | 249 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 48.6637 | 0 | 0 | 0 | 19.9625 | 0 | 0 | 68.6262
6006896306 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF702-TR-A__-613557449-Fider | 613557449 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:20:40 | 09.07.2024 2:46:46 | 0.435 |  | 343 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 25.285 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 26.9586
6006896306 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB707-3-616633436-Fider | 616633436 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:46:46 | 09.07.2024 3:24:27 | 0.62806 |  | 2606 |  | 1 | 3 | 470 |  |  | 0 | 292.6553 | 0 | 0 | 1.4389 | 88.4311 | 0 | 0 | 382.5253
6006896369 | 1 | ADANA | KOZAN | SFL659-TR1 C-435438511-Çıkış | 435438511 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:17:49 | 09.07.2024 1:05:36 | 0.79639 |  | 77 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.521
6006896422 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBT606-2-415202755-Fider | 415202755 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:46:13 | 09.07.2024 2:58:20 | 0.20194 |  | 89 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 5.0754 | 0 | 0 | 0.15636 | 0.39935 | 0 | 0 | 5.6311
6006896455 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-1-416767888-Fider | 416767888 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:29:17 | 09.07.2024 3:18:50 | 1.8258 |  | 308 | 1 | 3 | 1 | 30 |  |  | 0 | 88.7584 | 0.98949 | 6.7031 | 1.4103 | 18.4776 | 0 | 0 | 116.3389
6006896460 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953244-459953244-Fider | 459953244 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:02:21 | 09.07.2024 1:01:01 | 0.97778 |  | 142 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 25.1449 | 0 | 0.0060712 | 0 | 0.10176 | 0 | 0 | 25.2527
6006896460 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:01:01 | 09.07.2024 1:50:00 | 0.81639 | 2 | 1494 | 9 | 40 | 5 | 96 |  |  | 5.0861 | 219.6435 | 24.844 | 5.7415 | 1.3723 | 17.583 | 0 | 0 | 274.2704
6006896460 | 3 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953244-459953244-Fider | 459953244 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:50:00 | 09.07.2024 7:07:45 | 5.2958 |  | 142 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 119.9581 | 0 | 0.67007 | 0 | 0.91796 | 0 | 0 | 121.5461
6006896602 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH240- P1 ANA ŞALTER-638441385-Çıkış | 638441385 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:21:27 | 10.07.2024 15:36:40 | 0.25361 |  | 368 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 24.2839 | 0 | 0 | 0 | 3.3975 | 0 | 0 | 27.6814
6006896754 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL670- P1 ANA ŞALTER-623529394-Çıkış | 623529394 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:05:09 | 09.07.2024 1:40:32 | 0.58972 |  | 302 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 62.4398 | 0 | 0 | 0 | 7.7045 | 0 | 0 | 70.1443
6006896767 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM35-5-639540219-Fider | 639540219 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:17:03 | 09.07.2024 4:22:23 | 1.0889 | 4 | 900 |  | 3 | 1 | 26 | 2 |  | 38.6432 | 163.9898 | 0 | 2.4866 | 4.5386 | 10.1562 | 1.6514 | 0 | 221.4658
6006896779 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-431395635-431395635-Fider | 431395635 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:26:01 | 09.07.2024 10:50:20 | 2.4053 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.747 | 0 | 0 | 0 | 41.747
6006896779 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-1-621696959-Fider | 621696959 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:50:20 | 09.07.2024 11:22:06 | 0.52944 | 9 | 1986 | 1 | 272 | 6 | 376 |  | 1 | 0.3692 | 236.9782 | 6.5329 | 121.5062 | 34.7241 | 225.2846 | 0 | 0.0063207 | 625.4015
6006896797 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF117-__-620144467-Fider | 620144467 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:40:18 | 09.07.2024 2:52:18 | 0.2 |  | 236 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.7876 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 2.9384
6006896797 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BGK41-2-457087395-Fider | 457087395 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:52:18 | 09.07.2024 3:12:24 | 0.335 | 1 | 2298 |  | 16 |  | 169 |  |  | 3.6788 | 55.674 | 0 | 1.1788 | 0 | 20.4284 | 0 | 0 | 80.96
6006896801 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:00:50 | 09.07.2024 1:09:01 | 0.13639 | 2 | 65 | 30 | 2 |  | 1 |  |  | 0.71957 | 2.5004 | 48.6306 | 1.8673 | 0 | 0.015361 | 0 | 0 | 53.7333
6006896803 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGR127-TR1 P1 ANA ŞALTER-452962269-Çıkış | 452962269 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:15:43 | 09.07.2024 2:19:49 | 0.068333 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16317
6006896803 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TGV599-3-452965527-Fider | 452965527 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:19:49 | 09.07.2024 2:31:28 | 0.19417 |  | 307 | 2 | 160 | 8 | 19 |  |  | 0 | 10.6173 | 0.1121 | 21.3976 | 15.3122 | 4.2568 | 0 | 0 | 51.6961
6006896811 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT388-607114977-607114977-Fider | 607114977 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 20:51:11 | 09.07.2024 2:34:49 | 5.7272 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7677 | 0 | 308.7677
6006896811 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT388-2-614147029-Fider | 614147029 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:34:49 | 09.07.2024 3:06:18 | 0.52472 |  | 871 |  |  |  | 162 | 1 |  | 0 | 173.8173 | 0 | 0 | 0 | 40.1548 | 26.9963 | 0 | 240.9685
6006896813 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS664- P1 C-600348557-Çıkış | 600348557 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 0:09:15 | 09.07.2024 3:30:37 | 3.3561 |  | 239 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 303.8952 | 0 | 0 | 0 | 7.3373 | 0 | 0 | 311.2325
6006896813 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC78-16-435622337-Fider | 435622337 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:30:37 | 09.07.2024 4:27:39 | 0.95056 |  | 208 |  | 69 | 3 | 51 | 2 | 2 | 0 | 68.5605 | 0 | 24.5323 | 107.6973 | 124.6042 | 82.8885 | 55.6604 | 463.9432
6006896822 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM354-3-459425453-Fider | 459425453 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:45:22 | 09.07.2024 3:21:54 | 1.6089 |  | 55 | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 26.6614 | 21.3408 | 0.84733 | 0 | 5.1223 | 0 | 0 | 53.9718
6006896824 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-4-456896023-Fider | 456896023 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:24:12 | 09.07.2024 1:33:03 | 0.1475 | 4 | 289 |  | 280 | 1 | 4 |  |  | 13.4335 | 12.3777 | 0 | 5.2116 | 0.96163 | 0.024291 | 0 | 0 | 32.0087
6006896826 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:27:32 | 09.07.2024 1:33:59 | 0.1075 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.057256 | 3.3904 | 0.76642 | 0.051577 | 0 | 0 | 0 | 4.2656
6006896831 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-3-643331358-Fider | 643331358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:30:27 | 09.07.2024 2:17:05 | 0.77722 |  | 179 | 18 | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 37.148 | 317.848 | 15.4101 | 0 | 1.5384 | 0 | 0 | 371.9445
6006896834 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769056-Fider | 602769056 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:38:57 | 09.07.2024 2:10:25 | 0.52444 | 20 | 222 | 55 | 13 | 3 | 20 |  |  | 3.7604 | 34.5319 | 80.9269 | 8.7644 | 7.0135 | 4.7538 | 0 | 0 | 139.7509
6006896844 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM573-2-601007815-Fider | 601007815 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:03:38 | 09.07.2024 2:12:35 | 0.14917 |  | 1172 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 50.5111 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 | 0 | 0 | 51.8659
6006896845 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:43:12 | 09.07.2024 2:02:07 | 0.31528 | 3 | 193 | 6 | 45 | 1 | 26 |  |  | 0.38228 | 16.835 | 10.3191 | 8.7024 | 0.02426 | 3.789 | 0 | 0 | 40.052
6006896851 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BAS30-610805172-610805172-Fider | 610805172 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:57:41 | 09.07.2024 3:13:05 | 0.25667 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 0.00012559 | 0 | 2.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0244
6006896851 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BAS30-2-416771255-Fider | 416771255 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:13:05 | 09.07.2024 3:39:04 | 0.43306 | 4 | 4 | 14 | 2 |  |  |  |  | 0.54636 | 0.093192 | 16.0786 | 0.79336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5115
6006896852 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR185-TR1 P1 G-627133656-Çıkış | 627133656 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:57:37 | 09.07.2024 2:42:47 | 0.75278 |  | 148 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 44.8126 | 0 | 0 | 0 | 8.9937 | 0 | 0 | 53.8063
6006896852 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-37-606120151-Fider | 606120151 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:42:47 | 09.07.2024 3:42:09 | 0.98944 |  | 2519 |  |  |  | 123 |  | 2 | 0 | 664.7039 | 0 | 0 | 0 | 64.6615 | 0 | 0.016596 | 729.382
6006896856 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK168-604206048-604206048-Kofra | 604206048 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:07:44 | 09.07.2024 11:18:00 | 16.1711 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9748
6006896856 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177200-Fider | 415177200 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:18:00 | 09.07.2024 13:23:39 | 2.0942 | 16 | 1305 | 37 | 24 | 8 | 84 | 1 |  | 60.3774 | 670.1737 | 1274.5948 | 139.129 | 187.4795 | 85.1799 | 10.4043 | 0 | 2427.3387
6006896858 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP157-TR1 P1 D-601937785-Çıkış | 601937785 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:24:14 | 09.07.2024 4:28:01 | 3.0631 |  | 163 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 146.1872 | 0 | 0 | 0 | 7.8476 | 0 | 0 | 154.0348
6006896858 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP157-TR1 P1 ANA ŞALTER-601937778-Çıkış | 601937778 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 4:28:01 | 09.07.2024 5:32:12 | 1.0697 |  | 459 |  |  |  | 75 |  | 1 | 0 | 141.1607 | 0 | 0 | 0 | 21.7064 | 0 | 19.1541 | 182.0212
6006896860 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBB99-18-634012006-Fider | 634012006 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:46:09 | 09.07.2024 3:19:44 | 0.55972 | 1 | 535 |  | 5 |  | 477 |  |  | 0 | 28.2764 | 0 | 0.151 | 0 | 62.0087 | 0 | 0 | 90.4362
6006896863 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-4-630884204-Fider | 630884204 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:42:15 | 09.07.2024 2:56:43 | 0.24111 | 4 | 289 |  | 280 | 1 | 4 |  |  | 20.6102 | 18.9905 | 0 | 8.2543 | 1.534 | 0.03823 | 0 | 0 | 49.4272
6006896867 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED751-TR1 P1 F-635077592-Çıkış | 635077592 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:10:52 | 09.07.2024 16:40:22 | 1.4917 |  | 160 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 45.5541 | 0 | 0 | 0 | 0.40631 | 0 | 0 | 45.9604
6006896868 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK684-TR1 P1 C-601025974-Çıkış | 601025974 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:54:06 | 09.07.2024 3:22:32 | 0.47389 |  | 243 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 44.369 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 0 | 0 | 46.9939
6006896874 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV323-TR1 P1 D-601975820-Çıkış | 601975820 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 1:49:09 | 09.07.2024 2:29:00 | 0.66417 |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.034 | 0 | 0 | 0 | 0.94498 | 0 | 0 | 9.9789
6006896884 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SHL146-616040895-616040895-Kofra | 616040895 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:00:00 | 10.07.2024 7:02:01 | 0.033611 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006896884 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | SHL146-TR1 B-449445893-Çıkış | 449445893 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:02:01 | 10.07.2024 7:20:12 | 0.30306 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.17288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17288
6006896890 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBM571-TR1 ANA ŞALTER-604541986-Çıkış | 604541986 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:38:41 | 09.07.2024 2:53:26 | 0.24583 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10801 | 0 | 0 | 0.10801
6006896890 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN87-7-602488721-Fider | 602488721 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:53:26 | 09.07.2024 3:29:23 | 0.59917 | 14 | 1596 |  | 6 | 20 | 84 | 6 |  | 3.2879 | 265.014 | 0 | 6.3486 | 357.1593 | 56.245 | 27.9865 | 0 | 716.0413
6006896894 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT222-457547086-457547086-Kofra | 457547086 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:15:26 | 09.07.2024 9:25:34 | 0.16889 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.093381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093381
6006896894 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT222-TR1 P1 L-459551722-Çıkış | 459551722 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:25:34 | 09.07.2024 10:13:06 | 0.79222 |  | 155 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 38.9519 | 0 | 0 | 0 | 8.0248 | 0 | 0 | 46.9766
6006896898 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-8-624576838-Fider | 624576838 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:28:57 | 09.07.2024 3:32:06 | 1.0525 | 1 | 391 | 2 | 2 | 1 | 52 |  |  | 0 | 75.8647 | 22.0391 | 2.2277 | 0 | 26.3941 | 0 | 0 | 126.5257
6006896901 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU55-632122806-632122806-Fider | 632122806 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 2:29:16 | 09.07.2024 4:21:11 | 1.8653 |  | 490 |  | 11 |  | 12 |  |  | 0 | 65.1706 | 0 | 3.4842 | 0 | 3.5185 | 0 | 0 | 72.1733
6006896941 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT522-TR1 P1 C-460219303-Çıkış | 460219303 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:12:32 | 09.07.2024 7:35:44 | 4.3867 |  | 108 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 202.1238 | 0 | 0 | 0 | 8.3077 | 0 | 0 | 210.4315
6006896950 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA818-3-646414442-Fider | 646414442 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:29:57 | 09.07.2024 4:35:56 | 1.0997 |  | 316 |  | 2 | 1 | 42 |  |  | 0 | 42.1676 | 0 | 0.014748 | 2.6848 | 9.5976 | 0 | 0 | 54.4647
6006896954 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBP941-2-600663955-Fider | 600663955 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:00:52 | 09.07.2024 6:23:44 | 1.3811 |  | 238 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 74.2345 | 0 | 3.2824 | 0 | 23.6082 | 0 | 0 | 101.1251
6006896959 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | 624576845 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:29:19 | 09.07.2024 3:36:58 | 0.1275 |  | 504 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 21.5165 | 8.9506 | 0.64883 | 3.6555 | 1.6038 | 0 | 1.382 | 37.7572
6006896964 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT516-2-601996207-Fider | 601996207 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:24:47 | 09.07.2024 5:24:37 | 1.9972 |  | 571 |  | 1 |  | 100 |  |  | 0 | 386.4945 | 0 | 0 | 0 | 124.6764 | 0 | 0 | 511.1708
6006896976 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR124- P1 ANA ŞALTER-627561303-Çıkış | 627561303 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 4:15:58 | 09.07.2024 4:37:13 | 0.35417 |  | 300 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 39.9352 | 0 | 0 | 0 | 8.0931 | 0 | 0 | 48.0284
6006897010 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-3-452830679-Fider | 452830679 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:06:09 | 09.07.2024 6:11:50 | 1.0947 | 1 | 333 | 2 | 73 | 2 | 19 |  | 3 | 0 | 44.4848 | 14.2309 | 7.3359 | 27.0276 | 31.8565 | 0 | 47.8105 | 172.746
6006897011 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-8-645301472-Fider | 645301472 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:06:57 | 09.07.2024 5:36:14 | 0.48806 | 1 | 62 | 2 | 26 | 1 | 13 |  |  | 1.6258 | 11.2764 | 2.0875 | 20.5805 | 0 | 1.8836 | 0 | 0 | 37.4539
6006897013 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-448563445-448563445-Fider | 448563445 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 4:57:01 | 09.07.2024 9:23:55 | 4.4483 |  | 1375 |  | 1 | 1 | 47 |  |  | 0 | 860.3834 | 0 | 0.00010857 | 12.2677 | 134.0529 | 0 | 0 | 1006.7042
6006897013 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-15-416655475-Fider | 416655475 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:23:55 | 09.07.2024 10:35:05 | 1.1861 | 1 | 2429 |  | 2 | 10 | 113 |  |  | 0.4134 | 426.2769 | 0 | 0.11999 | 121.8773 | 115.4503 | 0 | 0 | 664.1379
6006897015 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK910-TR1 P1 C-600719712-Çıkış | 600719712 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:58:55 | 09.07.2024 6:46:15 | 0.78889 |  | 252 |  | 8 |  | 23 |  |  | 0 | 67.3282 | 0 | 1.7399 | 0 | 5.2963 | 0 | 0 | 74.3644
6006897016 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:10:02 | 09.07.2024 5:24:43 | 0.24472 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 2.3024 | 0 | 168.7225 | 0 | 0.90975 | 0 | 0 | 0 | 171.9346
6006897018 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:12:16 | 09.07.2024 5:24:10 | 0.19833 | 4 | 664 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 6.5773 | 30.448 | 29.5729 | 2.2519 | 6.1443 | 1.0812 | 151.1357 | 0 | 227.2114
6006897019 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGY006-2-645302959-Fider | 645302959 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:14:20 | 09.07.2024 7:14:45 | 2.0069 | 2 | 43 | 2 | 10 | 4 | 21 | 2 |  | 0 | 16.713 | 2.9533 | 11.0616 | 364.7229 | 170.978 | 33.2398 | 0 | 599.6687
6006897020 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:15:29 | 09.07.2024 5:23:53 | 0.14 | 7 | 882 | 20 | 190 |  | 76 | 1 |  | 7.4529 | 25.7623 | 10.9163 | 24.379 | 0 | 2.7699 | 1.7045 | 0 | 72.9849
6006897023 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-2-617088626-Fider | 617088626 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:24:58 | 09.07.2024 5:54:55 | 0.49917 | 12 | 1124 |  | 29 | 2 | 45 |  |  | 0 | 76.2407 | 0 | 4.4468 | 23.9055 | 11.9466 | 0 | 0 | 116.5397
6006897024 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR48-3-456411970-Fider | 456411970 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:25:23 | 09.07.2024 7:22:59 | 1.96 | 1 | 544 |  | 34 |  | 20 | 1 | 1 | 0 | 108.9028 | 0 | 3.8949 | 0 | 5.1049 | 33.6057 | 0.39144 | 151.8997
6006897026 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:28:26 | 09.07.2024 6:19:46 | 0.85556 |  | 154 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 26.6331 | 0 | 3.5851 | 0 | 1.3777 | 0 | 0 | 31.5959
6006897028 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-2-632435110-Fider | 632435110 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:28:28 | 09.07.2024 5:40:00 | 0.19222 | 5 | 974 | 6 | 86 | 8 | 66 | 1 |  | 0.28345 | 27.6461 | 2.5028 | 2.9979 | 7.2271 | 2.2011 | 0.019994 | 0 | 42.8785
6006897032 | 1 | MERSİN | MUT | TCK054- P1 ANA ŞALTER-459966141-Çıkış | 459966141 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 4:55:59 | 09.07.2024 9:50:46 | 4.9131 |  | 10 |  | 89 |  |  |  |  | 0 | 11.3941 | 0 | 214.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3568
6006897033 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV02-2-459357139-Fider | 459357139 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:37:35 | 09.07.2024 5:43:27 | 0.097778 | 5 | 313 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 4.6171 | 8.2798 | 63.5116 | 3.9659 | 3.4795 | 0.99982 | 0 | 0 | 84.8537
6006897035 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-5-453764643-Fider | 453764643 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:38:01 | 09.07.2024 6:27:49 | 0.83 |  | 884 |  | 9 |  | 66 | 1 | 1 | 0 | 130.2595 | 0 | 0.40447 | 0 | 15.8309 | 0 | 6.2037 | 152.6985
6006897038 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:39:18 | 09.07.2024 5:50:12 | 0.18167 |  | 557 | 12 | 11 | 4 | 19 |  |  | 0 | 18.755 | 3.0274 | 0.88488 | 1.2497 | 1.3007 | 0 | 0 | 25.2176
6006897040 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC660-635254419-635254419-Fider | 635254419 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:40:16 | 09.07.2024 6:23:43 | 0.72417 |  | 486 |  |  |  | 19 |  | 1 | 0 | 50.0906 | 0 | 0 | 0 | 2.1858 | 0 | 21.4393 | 73.7156
6006897040 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC636-3-635253943-Fider | 635253943 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:23:43 | 09.07.2024 7:33:29 | 1.1628 |  | 1317 |  | 1 |  | 95 |  | 2 | 0 | 194.6868 | 0 | 0.18376 | 0 | 60.4739 | 0 | 29.7 | 285.0445
6006897042 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-6-449176251-Fider | 449176251 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:48:07 | 09.07.2024 6:05:32 | 0.29028 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8449 | 0 | 0 | 0 | 16.8449
6006897043 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:48:07 | 09.07.2024 6:05:19 | 0.28667 | 5 | 1738 | 9 | 20 | 2 | 125 | 1 |  | 2.5801 | 51.4572 | 118.6847 | 17.8731 | 0.13372 | 9.8286 | 0.32075 | 0 | 200.8782
6006897046 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC244- P1 ANA ŞALTER-616189683-Çıkış | 616189683 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:38:41 | 09.07.2024 7:55:47 | 2.285 |  | 226 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 126.5607 | 0 | 0.63223 | 0 | 2.6208 | 0 | 0 | 129.8137
6006897050 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF78-3-630143120-Fider | 630143120 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:54:06 | 09.07.2024 6:51:13 | 0.95194 |  | 106 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0 | 5.0357 | 9.2895 | 3.4727 | 30.974 | 0.024627 | 0 | 0 | 48.7965
6006897052 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:55:47 | 09.07.2024 6:12:37 | 0.28056 | 1 | 97 | 26 | 38 |  | 4 |  |  | 0 | 6.7891 | 31.0969 | 15.406 | 0 | 0.04902 | 0 | 0 | 53.341
6006897058 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:03:06 | 09.07.2024 6:48:16 | 0.75278 | 1 | 121 | 4 |  |  | 5 |  |  | 14.943 | 28.7183 | 48.7971 | 0 | 0 | 0.52794 | 0 | 0 | 92.9864
6006897059 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-5-459793644-Fider | 459793644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:05:11 | 09.07.2024 6:43:07 | 0.63222 |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 129.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8156
6006897061 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:07:16 | 09.07.2024 6:29:19 | 0.3675 | 2 | 1352 | 9 | 39 | 5 | 87 |  |  | 0.67992 | 88.3054 | 8.9685 | 3.7822 | 0.66195 | 6.8154 | 0 | 0 | 109.2134
6006897062 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-9-459139914-Fider | 459139914 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:11:16 | 09.07.2024 6:28:56 | 0.29444 |  | 888 |  | 3 |  | 38 |  |  | 0 | 69.6423 | 0 | 0.0053812 | 0 | 10.5218 | 0 | 0 | 80.1695
6006897064 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK111-TR1 P1 A-623417254-Çıkış | 623417254 | Asiri Yuk - Röle Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:08:54 | 09.07.2024 8:35:56 | 2.4506 |  | 13 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 10.1356 | 0 | 22.1856 | 0 | 0.013943 | 0 | 0 | 32.3351
6006897068 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-13-645301503-Fider | 645301503 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:18:04 | 09.07.2024 6:23:10 | 0.085 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 0.36969 | 0 | 3.8485
6006897070 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK39-5-457174776-Fider | 457174776 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:20:35 | 09.07.2024 6:43:41 | 0.385 | 5 | 94 | 6 | 4 | 3 | 17 |  |  | 2.9651 | 3.2341 | 13.1195 | 3.6549 | 6.4491 | 1.6067 | 0 | 0 | 31.0294
6006897071 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-11-632492984-Fider | 632492984 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:36:19 | 09.07.2024 6:44:01 | 0.12833 | 6 | 1546 | 6 | 84 | 8 | 208 |  | 1 | 22.5666 | 47.7241 | 0.57913 | 4.101 | 7.8804 | 14.9234 | 0 | 3.1859 | 100.9605
6006897071 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TGJ617-TR1 P1 C-445612113-Çıkış | 445612113 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:44:01 | 09.07.2024 7:19:42 | 0.59472 |  | 36 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 4.8899 | 0 | 0.3672 | 0 | 0.34887 | 0 | 0 | 5.6059
6006897073 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBH017-3-448804844-Fider | 448804844 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:22:32 | 09.07.2024 6:24:44 | 0.036667 |  | 360 |  | 116 |  | 28 |  |  | 0 | 2.4456 | 0 | 0.41572 | 0 | 0.16807 | 0 | 0 | 3.0293
6006897074 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:23:42 | 09.07.2024 6:27:29 | 0.063056 |  | 1739 | 2 | 89 | 1 | 133 |  | 2 | 0 | 7.7792 | 1.7906 | 1.9309 | 0.03421 | 1.4021 | 0 | 0.23994 | 13.177
6006897076 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGG710-TR1 P1 E-644122564-Çıkış | 644122564 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 3:22:12 | 09.07.2024 7:07:31 | 3.7553 |  | 89 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 126.25 | 0 | 0 | 0 | 119.2982 | 0 | 0 | 245.5482
6006897078 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:30:43 | 09.07.2024 6:32:35 | 0.031111 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 6.7269 | 8.5779 | 0 | 0 | 0.072105 | 3.0871 | 1.9456 | 0 | 20.4097
6006897080 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:31:42 | 09.07.2024 6:33:39 | 0.0325 | 1 | 984 | 1 | 84 | 7 | 104 | 1 | 2 | 0.0054106 | 4.3485 | 0 | 0.90781 | 0.49685 | 1.4175 | 0.039412 | 0.35213 | 7.5677
6006897084 | 1 | ADANA | FEKE | BAV14-2-437566429-Fider | 437566429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:36:56 | 09.07.2024 6:59:08 | 0.37 | 1 | 317 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1.4982 | 8.8278 | 0 | 0 | 0.050934 | 0.090772 | 0 | 0 | 10.4677
6006897086 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT790-TR1 P1 B-635671425-Çıkış | 635671425 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:35:05 | 09.07.2024 9:22:44 | 2.7942 |  | 24 |  | 19 |  | 10 |  |  | 0 | 27.0374 | 0 | 18.8264 | 0 | 2.8027 | 0 | 0 | 48.6665
6006897088 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442540-Fider | 634442540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:42:56 | 09.07.2024 6:48:37 | 0.094722 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 7.7167 | 3.2635 | 9.0143 | 2.7187 | 0 | 0.14389 | 14.8209 | 0 | 37.6781
6006897097 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP157-TR1 P1 B-601937781-Çıkış | 601937781 | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:08:59 | 09.07.2024 10:15:45 | 4.1128 |  | 168 |  |  |  | 59 |  | 1 | 0 | 196.4747 | 0 | 0 | 0 | 153.1101 | 0 | 51.4593 | 401.0441
6006897097 | 2 | ADANA | SEYHAN | BFE48-4-644540374-Fider | 644540374 | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:15:45 | 09.07.2024 12:59:06 | 2.7225 |  | 3504 | 1 | 3 | 1 | 458 | 1 | 1 | 0 | 3296.3882 | 3.3431 | 8.6579 | 83.8239 | 1147.4706 | 1.8956 | 42.1806 | 4583.7598
6006897098 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR332-TR1 P1 ANA ŞALTER-628550803-Çıkış | 628550803 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:26:06 | 09.07.2024 12:18:04 | 4.8661 |  | 176 |  | 8 |  | 36 |  |  | 0 | 229.7932 | 0 | 3.7998 | 0 | 166.8832 | 0 | 0 | 400.4762
6006897099 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM221-TR1 C-629620348-Çıkış | 629620348 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:19:49 | 09.07.2024 9:50:35 | 3.5128 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.2517 | 0 | 0 | 0 | 2.3685 | 0 | 0 | 16.6203
6006897099 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM221-TR1 ANA ŞALTER-629620365-Çıkış | 629620365 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:50:35 | 09.07.2024 9:56:20 | 0.095833 |  | 57 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 2.5062
6006897100 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:52:38 | 09.07.2024 6:56:39 | 0.066944 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.023747 | 2.003 | 0.85882 | 0.44125 | 0.065381 | 0.15824 | 0 | 0 | 3.5505
6006897105 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-458045983-458045983-Fider | 458045983 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:42:45 | 09.07.2024 20:59:42 | 14.2825 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1359 | 0 | 0 | 0 | 6.1359
6006897105 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-2-630206135-Fider | 630206135 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:59:42 | 09.07.2024 22:13:21 | 1.2275 | 8 | 23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |  | 34.4202 | 8.0835 | 1.737 | 12.7121 | 88.1083 | 3.5297 | 103.9336 | 0 | 252.5244
6006897108 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-4-453764646-Fider | 453764646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:58:42 | 09.07.2024 7:10:50 | 0.20222 |  | 747 |  | 9 |  | 47 |  |  | 0 | 35.0347 | 0 | 0.16162 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 36.9264
6006897113 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-3-415444264-Fider | 415444264 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:04:31 | 09.07.2024 7:09:39 | 0.085556 | 13 | 177 | 50 | 20 | 7 | 20 |  |  | 0.60258 | 5.3938 | 40.9649 | 7.5287 | 0.50751 | 0.6819 | 0 | 0 | 55.6794
6006897114 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-13-459452531-Fider | 459452531 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:04:33 | 09.07.2024 7:09:36 | 0.084167 | 3 | 681 | 2 | 4 | 2 | 80 |  |  | 1.014 | 17.623 | 0.80527 | 0.19206 | 0.28639 | 5.5779 | 0 | 0 | 25.4986
6006897116 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-4-459388020-Fider | 459388020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:00:21 | 09.07.2024 9:12:23 | 4.2006 |  | 6 | 3 | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 1.4101 | 121.4829 | 50.9958 | 0 | 2.2082 | 0 | 0 | 176.097
6006897117 | 1 | ADANA | FEKE | TBU299-TR1 P1 ANA ŞALTER-603312672-Çıkış | 603312672 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:37:06 | 09.07.2024 11:19:12 | 4.7017 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 25.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4984
6006897117 | 2 | ADANA | FEKE | BFE41-3-437566856-Fider | 437566856 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:19:12 | 09.07.2024 12:00:08 | 0.68222 |  | 959 |  | 1 | 6 | 32 |  |  | 0 | 71.7084 | 0 | 0 | 6.8498 | 4.5376 | 0 | 0 | 83.0957
6006897119 | 1 | ADANA | FEKE | TBU230-TR1 P1 B-601826024-Çıkış | 601826024 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:59:30 | 09.07.2024 9:23:06 | 3.3933 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 14.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0921
6006897120 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA11-13-614105120-Fider | 614105120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:04:13 | 09.07.2024 7:13:27 | 0.15389 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5346 | 0 | 0 | 2.5346
6006897122 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV647-TR1 P1 B-452204336-Çıkış | 452204336 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 20:29:30 | 14.07.2024 20:39:21 | 0.16417 |  | 365 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 7.968 | 0 | 0.0025163 | 0 | 1.7492 | 0 | 0 | 9.7198
6006897122 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN45-8-449194643-Fider | 449194643 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 20:39:21 | 14.07.2024 20:47:20 | 0.13306 | 5 | 3699 | 1 | 12 | 16 | 92 | 1 |  | 3.8846 | 75.4943 | 0.083087 | 0.27312 | 185.3136 | 11.442 | 5.9163 | 0 | 282.407
6006897122 | 3 | ADANA | KOZAN | BBA75-604931840-604931840-Fider | 604931840 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 20:47:20 | 14.07.2024 21:48:02 | 1.0117 |  | 179 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 37.3384 | 0 | 0.20166 | 0 | 0.44031 | 0 | 0 | 37.9803
6006897122 | 4 | ADANA | KOZAN | BGN45-7-449194644-Fider | 449194644 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 21:48:02 | 14.07.2024 21:55:37 | 0.12639 | 5 | 3699 | 1 | 12 | 16 | 92 | 1 |  | 3.7127 | 72.1552 | 0.076248 | 0.25064 | 170.131 | 9.6501 | 5.527 | 0 | 261.5029
6006897124 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-6-459359541-Fider | 459359541 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:52:54 | 09.07.2024 10:41:50 | 3.8156 | 1 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 1019.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.0911
6006897125 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-5-603322736-Fider | 603322736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:08:16 | 09.07.2024 7:13:53 | 0.093611 | 2 | 523 |  | 4 | 1 | 58 |  |  | 0 | 4.7527 | 0 | 0.070492 | 0.0092048 | 1.1789 | 0 | 0 | 6.0113
6006897128 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THT121-1-456920149-Fider | 456920149 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:38:47 | 09.07.2024 7:46:48 | 0.13361 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.045451 | 0 | 0 | 0 | 0.057709 | 0 | 0 | 0.10316
6006897131 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN56-1-631271451-Fider | 631271451 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:15:04 | 09.07.2024 10:05:14 | 2.8361 | 2 | 187 | 6 | 19 | 4 | 27 | 1 |  | 0 | 203.6082 | 355.7732 | 128.9301 | 144.3968 | 54.7462 | 316.7772 | 0 | 1204.2317
6006897132 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953242-459953242-Fider | 459953242 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:05:00 | 09.07.2024 7:37:13 | 0.53694 |  | 214 | 1 | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 22.234 | 1.3555 | 0.34909 | 0 | 0.31463 | 0 | 0 | 24.2532
6006897132 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:37:13 | 09.07.2024 7:49:39 | 0.20722 | 2 | 1494 | 9 | 40 | 5 | 96 |  |  | 0.39613 | 56.6714 | 5.849 | 2.6014 | 0.50294 | 5.1213 | 0 | 0 | 71.1421
6006897136 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC020-TR1 P1 A-615717830-Çıkış | 615717830 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:24:02 | 09.07.2024 12:36:46 | 0.21222 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.18552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18552
6006897136 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:36:46 | 09.07.2024 13:30:30 | 0.89556 | 2 | 2777 |  | 2 | 11 | 110 |  |  | 0 | 274.6382 | 0 | 0.19254 | 51.3957 | 45.707 | 0 | 0 | 371.9335
6006897138 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF805-448882930-448882930-Fider | 448882930 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:17:39 | 09.07.2024 9:17:49 | 4.0028 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0.22502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.2236 | 7.1294 | 1015.578
6006897138 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BKJ69-3-456762612-Fider | 456762612 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:17:49 | 09.07.2024 9:26:41 | 0.14778 | 5 | 31 |  | 10 | 14 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1.4205 | 0 | 1.606 | 48.3166 | 45.702 | 122.791 | 37.4555 | 257.2917
6006897139 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-606045820-606045820-Fider | 606045820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:39:02 | 09.07.2024 9:03:29 | 2.4075 |  | 248 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 133.985 | 0 | 0 | 50.6377 | 9.0462 | 0 | 0 | 193.6689
6006897139 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-3-457642608-Fider | 457642608 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:03:29 | 09.07.2024 9:32:12 | 0.47861 | 8 | 653 |  | 5 | 4 | 33 | 1 | 1 | 0 | 69.6092 | 0 | 1.4432 | 15.6752 | 4.7576 | 0.09922 | 21.4674 | 113.0518
6006897144 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-10-600369772-Fider | 600369772 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:24:09 | 09.07.2024 7:33:34 | 0.15694 | 2 | 39 |  |  | 4 | 170 | 5 | 10 | 0 | 0.80995 | 0 | 0 | 2.3288 | 72.6099 | 18.8398 | 78.3353 | 172.9238
6006897145 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-16-600369805-Fider | 600369805 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:24:09 | 09.07.2024 7:33:20 | 0.15306 | 16 | 9 |  |  | 14 | 163 | 13 | 7 | 0 | 0.05367 | 0 | 0 | 28.474 | 39.8179 | 102.1286 | 8.6561 | 179.1303
6006897146 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM58-4-638423572-Fider | 638423572 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:25:33 | 09.07.2024 8:39:43 | 1.2361 |  | 381 |  |  |  | 34 | 1 |  | 0 | 177.4285 | 0 | 0 | 0 | 35.7638 | 70.3781 | 0 | 283.5704
6006897149 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ368- P1 ANA ŞALTER-622970155-Çıkış | 622970155 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:11:51 | 09.07.2024 12:43:48 | 0.5325 |  | 3 |  | 70 |  |  |  |  | 0 | 0.13404 | 0 | 13.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.376
6006897150 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-7-642273442-Fider | 642273442 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:15:37 | 09.07.2024 8:28:39 | 2.2172 | 7 | 54 | 4 | 9 | 17 | 20 | 5 |  | 2.0456 | 26.5286 | 488.3562 | 61.6942 | 585.9654 | 84.9181 | 878.8722 | 0 | 2128.3803
6006897152 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-3-457661078-Fider | 457661078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:30:01 | 09.07.2024 7:32:35 | 0.042778 |  | 523 | 44 | 230 | 3 | 50 |  |  | 0 | 7.0588 | 13.5166 | 29.5121 | 1.6024 | 0.50909 | 0 | 0 | 52.199
6006897155 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:31:09 | 09.07.2024 7:33:38 | 0.041389 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 5.2572 | 0 | 0.29106 | 0 | 0.3583 | 2.1367 | 0 | 8.0433
6006897159 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-2-625920122-Fider | 625920122 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:34:19 | 09.07.2024 7:57:16 | 0.3825 | 1 | 101 | 17 | 1 | 2 | 4 |  |  | 0 | 17.8189 | 112.9751 | 0.044515 | 1.719 | 0.14496 | 0 | 0 | 132.7024
6006897163 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-5-452737300-Fider | 452737300 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:36:26 | 09.07.2024 9:24:00 | 1.7928 |  | 61 | 10 | 16 | 1 | 2 |  |  | 0 | 27.1637 | 168.4805 | 52.6235 | 6.4608 | 1.1125 | 0 | 0 | 255.841
6006897169 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS284-TR1 P1 B-633022320-Çıkış | 633022320 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:29:18 | 09.07.2024 14:39:19 | 7.1669 |  | 43 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 79.9124 | 0 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0735
6006897173 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:39:32 | 09.07.2024 7:44:01 | 0.074722 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0.73748 | 0 | 62.2274 | 0 | 0.25972 | 0 | 0 | 0 | 63.2246
6006897175 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF32-3-615414437-Fider | 615414437 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:32:47 | 09.07.2024 8:47:53 | 0.25167 | 2 | 306 |  |  |  | 11 | 1 |  | 0.079038 | 19.1407 | 0 | 0 | 0 | 4.5179 | 8.5224 | 0 | 32.2601
6006897177 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-2-414976425-Fider | 414976425 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:40:59 | 09.07.2024 7:44:30 | 0.058611 | 1 | 20 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0.074591 | 0 | 0 | 0.30058 | 0.43087 | 1.9864 | 0 | 0 | 2.7924
6006897178 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-1-455429680-Fider | 455429680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:40:59 | 09.07.2024 7:43:41 | 0.045 | 3 | 52 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0.060534 | 0.41588 | 0.07667 | 0.0039812 | 0.68848 | 0.00111 | 0.048779 | 0.070049 | 1.3655
6006897179 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ576-TR1 P1 B-645791433-Çıkış | 645791433 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:31:46 | 09.07.2024 13:23:35 | 5.8636 |  | 354 |  | 70 |  | 19 |  |  | 0 | 430.6374 | 0 | 132.1087 | 0 | 43.6569 | 0 | 0 | 606.403
6006897181 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:41:47 | 09.07.2024 7:43:25 | 0.027222 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.0080676 | 3.9993 | 0.60231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6097
6006897187 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:44:35 | 09.07.2024 7:50:10 | 0.093056 | 4 | 2109 | 1 | 1 | 6 | 125 |  | 1 | 0.19677 | 35.9445 | 0.078712 | 0.1077 | 0.98822 | 2.5593 | 0 | 0.011193 | 39.8865
6006897193 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGH116-TR1 P1 B-444471910-Çıkış | 444471910 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:20:14 | 09.07.2024 10:58:25 | 3.6364 |  | 135 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 222.3901 | 0 | 0 | 0 | 101.8373 | 0 | 0 | 324.2274
6006897194 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKV24-2-459532393-Fider | 459532393 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:34:45 | 09.07.2024 9:38:00 | 2.0542 | 5 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 99.498 | 0 | 30.8708 | 0 | 5.3181 | 0 | 0 | 0 | 135.6869
6006897200 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB772-TR15 C-452661894-Çıkış | 452661894 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:44:42 | 09.07.2024 19:59:13 | 1.2419 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8521
6006897204 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR226-1-600340948-Fider | 600340948 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:12:47 | 09.07.2024 12:03:29 | 1.845 |  | 305 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 185.9905 | 0 | 0 | 0 | 36.5924 | 0 | 0 | 222.5829
6006897208 | 1 | MERSİN | MUT | TGF088-TR1 P1 ANA ŞALTER-443904459-Çıkış | 443904459 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:53:48 | 09.07.2024 10:31:09 | 0.6225 |  | 125 | [6 empty] | 0 | 9.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6494
6006897214 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-619504477-619504477-Fider | 619504477 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:45:13 | 09.07.2024 10:28:14 | 2.7169 |  | 249 | 21 | 152 | 2 | 17 |  |  | 0 | 259.3473 | 673.4879 | 1531.2743 | 92.2927 | 25.1983 | 0 | 0 | 2581.6005
6006897214 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-3-457661078-Fider | 457661078 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:28:14 | 09.07.2024 10:40:01 | 0.19639 |  | 523 | 44 | 230 | 3 | 50 |  |  | 0 | 37.038 | 75.4265 | 164.6866 | 13.1366 | 4.446 | 0 | 0 | 294.7337
6006897215 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SFS577-451742015-451742015-Kofra | 451742015 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:46:53 | 09.07.2024 17:37:09 | 9.8378 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6467 | 0 | 0 | 32.6467
6006897215 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SFS577-TR1 ANA ŞALTER-437283685-Çıkış | 437283685 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:37:09 | 09.07.2024 17:44:49 | 0.12778 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.4287 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 | 0 | 0 | 7.2441
6006897222 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY629-TR1 P1 D-632497818-Çıkış | 632497818 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:51:35 | 09.07.2024 9:13:45 | 1.3694 |  | 48 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.3151 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 17.3216
6006897222 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA72-5-459315528-Fider | 459315528 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:13:45 | 09.07.2024 11:22:17 | 2.1422 |  | 99 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 0 | 49.8528 | 0 | 0.049938 | 20.3037 | 0.26228 | 0 | 0 | 70.4687
6006897226 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE262-TR1 P1 B-646263412-Çıkış | 646263412 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:00:26 | 09.07.2024 11:17:03 | 2.2769 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.3334 | 0 | 0 | 0 | 8.1947 | 0 | 0 | 21.5281
6006897233 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SBG133-TR1 ANA ŞALTER-457892243-Çıkış | 457892243 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:54:41 | 09.07.2024 15:19:26 | 8.4125 |  | 59 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 236.141 | 0 | 0 | 0 | 68.9876 | 0 | 0 | 305.1286
6006897238 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV298-2-627502428-Fider | 627502428 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:54:19 | 09.07.2024 9:55:27 | 2.0189 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.3266 | 0 | 0 | 0 | 31.5139 | 0 | 0 | 41.8405
6006897254 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BKU49-8-457500072-Fider | 457500072 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:52:15 | 09.07.2024 12:45:07 | 2.8811 |  | 290 |  | 11 |  | 21 |  |  | 0 | 254.4831 | 0 | 4.1889 | 0 | 242.1929 | 0 | 0 | 500.8649
6006897258 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBV283-TR1 P1 N-617836095-Çıkış | 617836095 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:43:19 | 09.07.2024 9:19:05 | 0.59611 |  | 122 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.8911 | 0 | 0 | 0 | 0.89643 | 0 | 0 | 23.7875
6006897261 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC83-4-643337470-Fider | 643337470 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:52:54 | 09.07.2024 10:56:37 | 2.0619 | 1 | 1149 |  | 7 |  | 22 |  |  | 4.6898 | 411.1698 | 0 | 1.233 | 0 | 41.0679 | 0 | 0 | 458.1606
6006897266 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU056-TR1 P1 B-629443547-Çıkış | 629443547 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:01:51 | 09.07.2024 9:06:16 | 1.0736 |  | 120 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 30.2515 | 0 | 0 | 0 | 0.014109 | 0 | 0 | 30.2656
6006897266 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCU056- P1 ANA ŞALTER-629443550-Çıkış | 629443550 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:06:16 | 09.07.2024 9:45:06 | 0.64722 |  | 186 |  | 14 |  | 3 |  |  | 0 | 26.9275 | 0 | 1.5195 | 0 | 1.2364 | 0 | 0 | 29.6834
6006897267 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:02:53 | 09.07.2024 8:12:24 | 0.15861 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 1.6602 | 0 | 151.0773 | 0 | 0.84526 | 0 | 0 | 0 | 153.5828
6006897269 | 1 | HATAY | HASSA | TCR622- P1 D-625297153-Çıkış | 625297153 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:17:21 | 09.07.2024 10:46:53 | 1.4922 |  | 58 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 14.8733 | 0 | 1.2015 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 17.4263
6006897269 | 2 | HATAY | HASSA | TCR622- P1 ANA ŞALTER-625297145-Çıkış | 625297145 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:46:53 | 09.07.2024 10:54:25 | 0.12556 |  | 66 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 1.4125 | 0 | 0.10237 | 0 | 0.11745 | 0 | 0 | 1.6324
6006897272 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK832-600423110-600423110-Kofra | 600423110 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:22:51 | 09.07.2024 10:11:40 | 3.8136 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6508
6006897272 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV87-1-459260375-Fider | 459260375 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:11:40 | 09.07.2024 11:08:49 | 0.9525 | 1 | 162 | 25 | 8 | 1 | 7 |  |  | 2.6347 | 45.6947 | 228.1842 | 30.9073 | 5.2873 | 0.66436 | 0 | 0 | 313.3725
6006897281 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:06:22 | 09.07.2024 8:15:54 | 0.15889 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 4.136 | 0.038688 | 73.9633 | 6.7397 | 0 | 0.037525 | 0 | 0 | 84.9152
6006897282 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC205- P1 ANA ŞALTER-635196777-Çıkış | 635196777 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:08:58 | 09.07.2024 10:32:55 | 1.3992 |  | 367 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 62.7746 | 0 | 0 | 0 | 5.0146 | 0 | 0 | 67.7892
6006897284 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:06:37 | 09.07.2024 8:09:10 | 0.0425 | 1 | 97 | 26 | 38 |  | 4 |  |  | 0 | 1.203 | 6.1649 | 2.8281 | 0 | 0.013528 | 0 | 0 | 10.2095
6006897287 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-1-459484414-Fider | 459484414 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:06:26 | 09.07.2024 8:09:16 | 0.047222 | 14 | 1426 | 107 | 53 | 5 | 59 | 2 |  | 5.0868 | 19.0108 | 17.6722 | 6.3503 | 2.7359 | 0.87386 | 3.5159 | 0 | 55.2457
6006897288 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDD267-634198809-634198809-Kofra | 634198809 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:04:19 | 09.07.2024 10:12:21 | 2.1339 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.05965 | 0 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27215
6006897288 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCY581- P1 ANA ŞALTER-633736877-Çıkış | 633736877 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:12:21 | 09.07.2024 10:49:54 | 0.62583 |  | 61 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 8.2845 | 0 | 0.17977 | 0 | 0.76859 | 0 | 0 | 9.2329
6006897296 | 1 | ADANA | FEKE | BKY08-4-459589235-Fider | 459589235 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:56:34 | 09.07.2024 14:49:44 | 6.8861 |  | 31 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 18.1765 | 0 | 0 | 8.7429 | 1.8693 | 0 | 0 | 28.7887
6006897301 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-6-631080635-Fider | 631080635 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:08:35 | 09.07.2024 8:30:22 | 0.36306 | 1 | 125 | 5 | 72 | 1 | 21 |  | 1 | 0 | 9.4815 | 3.9992 | 12.0081 | 4.8273 | 8.8554 | 0 | 79.243 | 118.4145
6006897322 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-633931180-633931180-Fider | 633931180 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:57:18 | 09.07.2024 9:08:01 | 1.1786 | 1 |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 100.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5722
6006897322 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-6-459339841-Fider | 459339841 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:08:01 | 09.07.2024 9:52:22 | 0.73917 | 3 | 1 | 38 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 325.5465 | 23.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.9081
6006897332 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH556-TR1 P1 D-639420559-Çıkış | 639420559 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:46:57 | 09.07.2024 12:16:41 | 3.4956 |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 20.0637 | 0 | 0 | 23.9037
6006897359 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-1-431195161-Fider | 431195161 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:14:53 | 09.07.2024 8:19:15 | 0.072778 | 7 | 1311 | 25 | 26 | 20 | 213 | 1 |  | 2.4236 | 26.4979 | 22.6138 | 4.0862 | 14.0184 | 8.0588 | 0.25386 | 0 | 77.9525
6006897374 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR067-TR1 P1 G-630778396-Çıkış | 630778396 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:48:14 | 09.07.2024 16:44:49 | 6.9431 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0757
6006897377 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH211- P1 ANA ŞALTER-638445224-Çıkış | 638445224 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:14:05 | 09.07.2024 11:40:47 | 2.445 |  | 82 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 61.128 | 0 | 0 | 0 | 16.7388 | 0 | 0 | 77.8668
6006897379 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN08-4-456431769-Fider | 456431769 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:19:54 | 09.07.2024 14:08:38 | 3.8122 |  | 496 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 449.8678 | 0 | 0 | 0 | 64.94 | 0 | 0 | 514.8078
6006897384 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-1-621696956-Fider | 621696956 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:14:13 | 09.07.2024 8:28:06 | 0.23139 | 9 | 1836 | 1 | 254 | 6 | 369 |  | 1 | 0.14861 | 87.8792 | 2.7308 | 49.3774 | 12.9367 | 75.0038 | 0 | 0.0025967 | 228.079
6006897388 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH573-TR1 P1 A-448258239-Çıkış | 448258239 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:09:59 | 09.07.2024 9:54:06 | 0.73528 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.62057 | 0 | 0 | 9.6262
6006897393 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:18:38 | 09.07.2024 9:01:21 | 0.71194 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.22408 | 119.7617 | 18.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0224
6006897394 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY374-TR1 P1 C-601087984-Çıkış | 601087984 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:59:33 | 09.07.2024 9:17:59 | 1.3072 |  | 11 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 7.0991 | 0 | 14.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3921
6006897395 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB747- ANA ŞALTER-613546280-Çıkış | 613546280 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:11:26 | 09.07.2024 9:44:09 | 1.5453 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.9969 | 0 | 0 | 0 | 0.22742 | 0 | 0 | 9.2243
6006897395 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE85-3-616636899-Fider | 616636899 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:44:09 | 09.07.2024 10:06:32 | 0.37306 |  | 171 |  |  | 3 | 5 |  |  | 0 | 14.8017 | 0 | 0 | 11.8155 | 0.57348 | 0 | 0 | 27.1907
6006897401 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE183-TR1 P1 ANA ŞALTER-602793691-Çıkış | 602793691 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:54:36 | 09.07.2024 11:35:15 | 1.6775 |  | 210 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 66.6982 | 0 | 0.46749 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 69.5227
6006897403 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA51-1-448597541-Fider | 448597541 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:38:22 | 09.07.2024 14:30:54 | 5.8756 | 16 | 5255 | 69 | 75 | 41 | 617 | 11 | 2 | 376.7223 | 8475.4226 | 3295.9717 | 1028.6748 | 1982.3121 | 2876.5552 | 46475.8493 | 88.9527 | 64600.4608
6006897405 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGH156-3-444530158-Fider | 444530158 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:14:12 | 09.07.2024 8:44:00 | 0.49667 |  | 1015 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 118.2672 | 0 | 0 | 0 | 28.761 | 0 | 0 | 147.0282
6006897409 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-10-415088586-Fider | 415088586 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:20:44 | 09.07.2024 8:25:00 | 0.071111 | 27 | 2094 | 84 | 21 | 43 | 202 | 1 | 2 | 0.90271 | 37.5537 | 66.0691 | 7.7051 | 29.1889 | 7.1736 | 1.2488 | 0.015809 | 149.8577
6006897417 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU573-TR1 P1 B-605245039-Çıkış | 605245039 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:06:09 | 09.07.2024 12:41:29 | 3.5889 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.1377 | 0 | 0 | 0 | 3.1439 | 0 | 0 | 22.2816
6006897425 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHG63-4-448742797-Fider | 448742797 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:24:19 | 09.07.2024 8:49:08 | 0.41361 |  | 232 |  | 46 | 3 | 20 |  |  | 0 | 22.7254 | 0 | 20.9158 | 57.9322 | 18.4914 | 0 | 0 | 120.0648
6006897427 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN953-TR1 B-638343200-Çıkış | 638343200 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:18:15 | 09.07.2024 12:29:47 | 4.1922 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006897439 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC482- P1 ANA ŞALTER-635395172-Çıkış | 635395172 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:46:57 | 09.07.2024 12:34:23 | 1.7906 |  | 104 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 40.28 | 0 | 0.55482 | 0 | 10.4901 | 0 | 0 | 51.3249
6006897441 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TDV451- P1 ANA ŞALTER-619338008-Çıkış | 619338008 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:47:27 | 10.07.2024 13:54:50 | 0.12306 |  | 89 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 2.5974 | 0 | 0.63344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2309
6006897441 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BKU99-7-459319242-Fider | 459319242 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:54:50 | 10.07.2024 14:33:24 | 0.64278 |  | 89 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 13.824 | 0 | 3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1465
6006897444 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THT127-2-456158063-Fider | 456158063 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:33:08 | 09.07.2024 14:57:48 | 5.4111 |  | 27 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 36.4809 | 0 | 0 | 0 | 21.9758 | 0 | 0 | 58.4567
6006897451 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF546-TR1 ÇIKIŞI-631637472-Çıkış | 631637472 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:12:58 | 09.07.2024 10:16:09 | 2.0531 |  | 111 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 81.9875 | 0 | 0 | 0 | 54.3414 | 0 | 0 | 136.3289
6006897453 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV156-TR1 P1 A-645210145-Çıkış | 645210145 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:44:05 | 09.07.2024 10:47:30 | 1.0569 |  | 56 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.6867 | 0 | 0 | 0 | 0.93867 | 0 | 0 | 15.6254
6006897459 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL901-TR1 P1 D-623932839-Çıkış | 623932839 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:48:32 | 09.07.2024 15:15:58 | 2.4572 |  | 45 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 54.6882 | 0 | 0 | 0 | 7.8119 | 0 | 0 | 62.5001
6006897461 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:31:35 | 09.07.2024 8:33:14 | 0.0275 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8507
6006897464 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFL643-448963462-448963462-Kofra | 448963462 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:13:10 | 09.07.2024 9:27:09 | 1.2331 |  | 42 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.5587 | 0 | 0 | 0 | 0.52724 | 0 | 0 | 14.086
6006897474 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH641- P1 ANA ŞALTER-602796185-Çıkış | 602796185 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:27:22 | 09.07.2024 12:26:45 | 0.98972 |  | 85 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 16.4609 | 0 | 1.6421 | 0 | 0.012076 | 0 | 0 | 18.1151
6006897483 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | SEE028-TR1 ANA ŞALTER-635212792-Çıkış | 635212792 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:35:02 | 09.07.2024 11:16:05 | 1.6842 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.83505 | 0 | 0 | 0 | 0.90472 | 0 | 0 | 1.7398
6006897491 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-2-631087496-Fider | 631087496 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:37:45 | 09.07.2024 13:13:38 | 4.5981 | 2 | 85 | 1 | 10 |  | 13 |  |  | 0 | 148.3891 | 10.5368 | 107.4496 | 0 | 23.4032 | 0 | 0 | 289.7787
6006897492 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV319-TR1 P1 E-634369819-Çıkış | 634369819 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:37:05 | 09.07.2024 16:49:44 | 8.2108 |  | 21 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 43.0589 | 0 | 6.6778 | 0 | 0.49281 | 0 | 0 | 50.2296
6006897499 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGB901- P1 1-643223878-Çıkış | 643223878 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:06:01 | 09.07.2024 18:58:59 | 6.8828 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 28.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0301
6006897508 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SJG329-TR1 A-453734710-Çıkış | 453734710 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:01:02 | 10.07.2024 7:18:16 | 0.28722 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5045 | 0 | 0 | 1.5045
6006897516 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-3-623454311-Fider | 623454311 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:41:47 | 09.07.2024 8:43:05 | 0.021667 | 1 | 74 | 1 |  | 2 | 6 | 1 |  | 0.0017367 | 0.33649 | 0.24105 | 0 | 0.20303 | 0.18385 | 3.8516 | 0 | 4.8177
6006897517 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-4-623454314-Fider | 623454314 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:41:47 | 09.07.2024 8:43:16 | 0.024722 |  | 121 |  | 2 |  | 335 |  |  | 0 | 0.8506 | 0 | 0.089268 | 0 | 4.6357 | 0 | 0 | 5.5756
6006897518 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-2-623454334-Fider | 623454334 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:41:47 | 09.07.2024 8:43:45 | 0.032778 | 12 | 3776 | 46 | 54 | 27 | 164 | 5 | 2 | 1.5665 | 30.9634 | 9.1913 | 4.9902 | 3.9906 | 3.2514 | 4.0382 | 0.4876 | 58.4793
6006897520 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU047- P1 ANA ŞALTER-610716829-Çıkış | 610716829 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:25:50 | 09.07.2024 18:37:08 | 1.1883 |  | 222 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 67.91 | 0 | 0 | 0 | 15.499 | 0 | 0 | 83.409
6006897521 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG276- P1 ANA ŞALTER-619333356-Çıkış | 619333356 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:24:57 | 10.07.2024 17:52:47 | 0.46389 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 1.6518 | 0 | 0 | 5.4438
6006897522 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA772-TR1 P1 ANA ŞALTER-600695628-Çıkış | 600695628 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 10:13:59 | 21.07.2024 10:34:44 | 0.34583 |  | 103 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 12.5828 | 0 | 0 | 0 | 4.2884 | 0 | 0 | 16.8712
6006897532 | 1 | MERSİN | MUT | TCN921-TR1 P1 ANA ŞALTER-622071942-Çıkış | 622071942 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:17:46 | 09.07.2024 14:06:39 | 4.8147 |  | 52 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 22.8733 | 0 | 5.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7862
6006897544 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT24-625192481-625192481-Fider | 625192481 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:30:38 | 09.07.2024 9:29:51 | 0.98694 | 2 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.0040016 | 64.6415 | 0.22769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8732
6006897544 | 2 | HATAY | REYHANLI | BAT06-2-626743215-Fider | 626743215 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:29:51 | 09.07.2024 11:32:15 | 2.04 | 9 | 545 | 75 | 14 | 5 | 21 | 1 |  | 37.7242 | 292.1456 | 1712.3411 | 125.0229 | 53.3331 | 19.1523 | 6.3459 | 0 | 2246.0652
6006897549 | 1 | HATAY | REYHANLI | SEH952-TR1 D-631411951-Çıkış | 631411951 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:41:51 | 09.07.2024 12:19:22 | 3.6253 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9789 | 0 | 0 | 10.9789
6006897558 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:51:03 | 09.07.2024 9:17:34 | 0.44194 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.17679 | 14.9122 | 7.6736 | 3.9426 | 0.96416 | 2.2793 | 0 | 0 | 29.9486
6006897560 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ786-TR1 P1 E-449518774-Çıkış | 449518774 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:03:07 | 09.07.2024 18:44:07 | 0.68333 |  | 130 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 25.5763 | 0 | 0 | 0 | 19.3967 | 0 | 0 | 44.973
6006897561 | 1 | HATAY | DEFNE | BDG52-2-635397745-Fider | 635397745 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:22:23 | 09.07.2024 10:07:07 | 0.74556 |  | 944 |  | 156 |  | 52 |  |  | 0 | 146.1815 | 0 | 32.552 | 0 | 18.0951 | 0 | 0 | 196.8285
6006897563 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB648-TR1 P1 D-431063278-Çıkış | 431063278 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:59:52 | 09.07.2024 9:39:47 | 0.66528 |  | 67 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 15.5135 | 0 | 0 | 0 | 3.172 | 0 | 0 | 18.6855
6006897569 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN17-2-456340968-Fider | 456340968 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:53:16 | 09.07.2024 8:58:15 | 0.083056 | 5 | 62 | 16 | 3 | 7 | 3 |  |  | 0.26922 | 1.3071 | 9.7389 | 3.1787 | 1.1837 | 0.051032 | 0 | 0 | 15.7286
6006897570 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC264-TR1 P1 G-635251260-Çıkış | 635251260 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:46:19 | 09.07.2024 12:54:08 | 4.1303 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.2173 | 0 | 0 | 0 | 10.4102 | 0 | 0 | 28.6275
6006897571 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD059-TR1 P1 ANA ŞALTER-614196735-Çıkış | 614196735 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:11:45 | 09.07.2024 14:55:29 | 4.7289 |  | 77 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 94.2533 | 0 | 15.3611 | 0 | 9.2411 | 0 | 0 | 118.8555
6006897573 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-2-444637379-Fider | 444637379 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:15:06 | 09.07.2024 9:17:43 | 1.0436 | 4 | 404 | 3 | 147 | 2 | 20 |  | 3 | 0 | 70.2835 | 17.5617 | 61.6122 | 0 | 21.0926 | 0 | 12.7245 | 183.2745
6006897575 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA098-TR1 P1 G-616196089-Çıkış | 616196089 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:57:12 | 09.07.2024 12:34:25 | 2.6203 |  | 135 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 98.0815 | 0 | 0 | 0 | 132.0263 | 0 | 0 | 230.1078
6006897577 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR934-TR1 P1 ANA ŞALTER-620246193-Çıkış | 620246193 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:16:00 | 09.07.2024 12:12:50 | 0.94722 |  | 228 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 28.988 | 0 | 0.030087 | 0 | 1.4427 | 0 | 0 | 30.4607
6006897601 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-449072185-449072185-Fider | 449072185 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:08:45 | 09.07.2024 14:00:10 | 5.8569 | 3 | 3 | 10 |  |  | 1 |  |  | 3.4506 | 2.5687 | 478.0722 | 0 | 0 | 5.5563 | 0 | 0 | 489.6478
6006897601 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:00:10 | 09.07.2024 15:54:00 | 1.8972 | 16 | 227 | 28 | 15 | 1 | 15 |  |  | 13.4687 | 143.4295 | 338.3196 | 117.7464 | 22.3815 | 23.0594 | 0 | 0 | 658.4051
6006897605 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC40-2-601715677-Fider | 601715677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:03:52 | 09.07.2024 9:10:45 | 0.11472 | 3 | 839 |  |  | 3 | 94 |  |  | 0.581 | 32.1686 | 0 | 0 | 0.28484 | 9.3554 | 0 | 0 | 42.3898
6006897633 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF453-TR1 D-631857909-Çıkış | 631857909 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:54:11 | 09.07.2024 15:49:41 | 6.925 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.057846 | 0 | 0 | 0 | 55.4268 | 0 | 0 | 55.4847
6006897633 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SEK541-635107477-635107477-Kofra | 635107477 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:49:41 | 09.07.2024 19:59:10 | 4.1581 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.021456 | 0 | 0 | 0 | 7.4018 | 0 | 0 | 7.4233
6006897649 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB281- P1 ANA ŞALTER-616409005-Çıkış | 616409005 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:59:18 | 09.07.2024 15:12:31 | 5.2203 |  | 49 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 101.7251 | 0 | 0 | 0 | 1.1645 | 0 | 0 | 102.8896
6006897654 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKU86-4-459629262-Fider | 459629262 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:13:19 | 09.07.2024 10:26:10 | 1.2142 | 5 | 437 | 50 | 65 | 7 | 86 | 3 |  | 0 | 208.0662 | 885.1642 | 146.2741 | 101.7049 | 122.891 | 516.2486 | 0 | 1980.349
6006897656 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE275-TR1 P1 C-644172845-Çıkış | 644172845 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:13:53 | 09.07.2024 10:09:46 | 0.93139 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2018
6006897657 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP093-TR1 D-620705663-Çıkış | 620705663 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:29:27 | 09.07.2024 10:58:29 | 0.48389 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.082136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082136
6006897660 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL646- P1 ANA ŞALTER-457398927-Çıkış | 457398927 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:38:18 | 09.07.2024 17:16:40 | 0.63944 |  | 46 |  | 32 |  |  |  |  | 0 | 7.9647 | 0 | 7.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0113
6006897663 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:15:27 | 09.07.2024 9:28:09 | 0.21167 | 6 | 426 |  | 10 | 3 | 16 | 1 |  | 0 | 17.746 | 0 | 0.41589 | 3.4791 | 5.5128 | 64.2651 | 0 | 91.4189
6006897667 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDA463-635487260-635487260-Kofra | 635487260 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:21:42 | 09.07.2024 12:20:47 | 1.9847 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.26008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008
6006897667 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-5-453225194-Fider | 453225194 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:20:47 | 09.07.2024 13:13:44 | 0.8825 | 28 | 2861 | 9 | 196 | 34 | 278 | 6 | 5 | 221.2924 | 646.0822 | 38.8801 | 97.4617 | 525.7522 | 133.1014 | 2711.9731 | 642.9872 | 5017.5303
6006897670 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS830-631608282-631608282-Kofra | 631608282 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:12:34 | 09.07.2024 10:38:57 | 1.4397 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.82269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82269
6006897670 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS830- P1 ANA ŞALTER-630884588-Çıkış | 630884588 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:38:57 | 09.07.2024 11:28:57 | 0.83333 |  | 55 |  | 47 |  | 4 |  |  | 0 | 10.6585 | 0 | 7.7891 | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 20.0463
6006897671 | 1 | HATAY | REYHANLI | TFJ783- ANA ŞALTER-642153386-Çıkış | 642153386 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:59:14 | 09.07.2024 12:45:04 | 2.7639 |  | 86 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 54.8381 | 0 | 0 | 0 | 86.3558 | 0 | 0 | 141.1939
6006897675 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:18:18 | 09.07.2024 12:34:12 | 3.265 |  | 154 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 141.0869 | 0 | 33.594 | 0 | 11.2913 | 0 | 0 | 185.9722
6006897685 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP067-638266111-638266111-Kofra | 638266111 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:19:43 | 09.07.2024 17:02:53 | 7.7194 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.224
6006897685 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP067-TR1 ANA ŞALTER-638277060-Çıkış | 638277060 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:02:53 | 09.07.2024 17:55:57 | 0.88444 |  | 263 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 83.2399 | 0 | 0 | 0 | 71.0602 | 0 | 0 | 154.3001
6006897687 | 1 | MERSİN | TARSUS | TEB302-TR1 P1 F-421801277-Çıkış | 421801277 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:34:46 | 09.07.2024 10:11:24 | 0.61056 |  | 47 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 9.3507 | 0 | 0.58916 | 0 | 1.8211 | 0 | 0 | 11.761
6006897690 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:10:37 | 09.07.2024 9:46:50 | 0.60361 | 5 | 279 | 18 | 4 | 3 | 4 |  |  | 38.125 | 31.2963 | 82.2694 | 6.4164 | 2.694 | 5.5846 | 0 | 0 | 166.3857
6006897697 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC721-626398794-626398794-Kofra | 626398794 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:08:52 | 09.07.2024 13:20:35 | 4.1953 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614
6006897697 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC721-TR1 P1 L-634969752-Çıkış | 634969752 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:20:35 | 09.07.2024 14:13:10 | 0.87639 |  | 121 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 34.4491 | 0 | 0.071495 | 0 | 10.3071 | 0 | 0 | 44.8277
6006897699 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-12-459611866-Fider | 459611866 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:23:07 | 09.07.2024 9:27:41 | 0.076111 | 23 | 278 | 91 | 22 | 3 | 22 |  |  | 0.82193 | 5.8001 | 41.9972 | 6.3922 | 52.8226 | 1.053 | 0 | 0 | 108.8871
6006897700 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC808- P1 ANA ŞALTER-616199637-Çıkış | 616199637 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:29:40 | 09.07.2024 15:00:12 | 4.5089 |  | 94 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 103.1981 | 0 | 0 | 0 | 25.1229 | 0 | 0 | 128.321
6006897702 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-3-436332578-Fider | 436332578 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:05:19 | 09.07.2024 11:12:13 | 0.115 | 3 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 0.013369 | 0 | 3.4746 | 0 | 4.2175 | 0 | 0 | 0 | 7.7055
6006897714 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN75-3-615967516-Fider | 615967516 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:25:29 | 09.07.2024 9:29:11 | 0.061667 |  | 1156 |  | 1 |  | 34 |  |  | 0 | 7.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 7.8852
6006897717 | 1 | ADANA | POZANTI | SBM948-TR1 ANA ŞALTER-601752631-Çıkış | 601752631 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:20:17 | 09.07.2024 14:54:58 | 1.5781 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637
6006897718 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ330-TR1 P1 ANA ŞALTER-436528385-Çıkış | 436528385 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:55:15 | 11.07.2024 18:21:41 | 0.44056 |  | 185 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 30.1758 | 0 | 0.44312 | 0 | 1.9741 | 0 | 0 | 32.593
6006897719 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:26:41 | 09.07.2024 11:04:20 | 1.6275 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.54565 | 287.7328 | 43.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.6122
6006897725 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-10-459599714-Fider | 459599714 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:24:05 | 09.07.2024 9:25:44 | 0.0275 | 13 | 434 | 41 | 16 | 5 | 31 |  |  | 0.51227 | 3.7796 | 16.4594 | 2.7293 | 0.34526 | 0.7715 | 0 | 0 | 24.5974
6006897726 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCN48-3-459316182-Fider | 459316182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:27:55 | 09.07.2024 9:30:46 | 0.0475 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0.0053209 | 0.31055 | 0.10717 | 0.84412 | 1.8633 | 0 | 0 | 3.1305
6006897727 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM903- P1 ANA ŞALTER-604702752-Çıkış | 604702752 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:15:21 | 10.07.2024 22:54:31 | 0.65278 |  | 381 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 69.7202 | 0 | 0.00070342 | 0 | 4.7596 | 0 | 0 | 74.4804
6006897733 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM357-TR1 F-628276040-Çıkış | 628276040 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:23:58 | 09.07.2024 14:31:26 | 5.1244 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5416
6006897734 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-13-630856782-Fider | 630856782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:28:52 | 09.07.2024 9:36:29 | 0.12694 | 11 | 1720 | 42 | 45 | 7 | 228 | 1 | 1 | 6.761 | 117.0618 | 54.3944 | 15.0828 | 15.9847 | 24.4436 | 0.24205 | 0.7836 | 234.754
6006897735 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK547-TR1 P1 D-453766245-Çıkış | 453766245 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:13:12 | 09.07.2024 14:57:53 | 0.74472 |  | 78 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.4174 | 0 | 0 | 0 | 3.7393 | 0 | 0 | 28.1567
6006897740 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-644773804-644773804-Fider | 644773804 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:15:29 | 09.07.2024 10:59:57 | 1.7411 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0686 | 0 | 0 | 37.0686
6006897740 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-3-616405874-Fider | 616405874 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:59:57 | 09.07.2024 11:45:19 | 0.75611 |  | 1278 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 359.628 | 0 | 0.16832 | 0 | 36.8654 | 0 | 0 | 396.6617
6006897743 | 1 | ADANA | POZANTI | BAS45-2-438811493-Fider | 438811493 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:30:57 | 09.07.2024 10:28:19 | 0.95611 | 4 | 1864 | 1 | 51 | 6 | 118 |  |  | 3.4256 | 204.4379 | 0.407 | 27.3933 | 27.3074 | 117.4644 | 0 | 0 | 380.4356
6006897753 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-4-459388389-Fider | 459388389 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:32:34 | 09.07.2024 11:16:29 | 1.7319 | 2 | 396 |  |  |  | 10 |  |  | 40.5884 | 107.6002 | 0 | 0 | 0 | 3.1988 | 0 | 0 | 151.3874
6006897756 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | SBR359-TR1 E-619739875-Çıkış | 619739875 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 10:01:24 | 15.07.2024 10:24:47 | 0.38972 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
6006897757 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV16-2-459412010-Fider | 459412010 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:34:23 | 09.07.2024 9:40:54 | 0.10861 | 3 | 779 | 1 | 2 | 3 | 81 |  |  | 1.0517 | 25.8068 | 0.1019 | 0.36899 | 10.1168 | 5.252 | 0 | 0 | 42.6981
6006897763 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-3-631272782-Fider | 631272782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:34:56 | 09.07.2024 9:52:25 | 0.29139 |  | 70 | 12 | 19 | 2 | 7 |  |  | 0 | 5.882 | 63.5986 | 27.7396 | 13.9223 | 2.7774 | 0 | 0 | 113.92
6006897768 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH289- P1 ANA ŞALTER-619137641-Çıkış | 619137641 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:37:29 | 09.07.2024 10:09:26 | 0.5325 |  | 164 |  | 30 |  | 11 |  |  | 0 | 29.3455 | 0 | 11.3803 | 0 | 9.6111 | 0 | 0 | 50.337
6006897773 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC563-2-605289677-Fider | 605289677 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 13:59:11 | 17.07.2024 15:04:51 | 1.0944 |  | 604 |  |  | 2 | 26 |  |  | 0 | 278.1231 | 0 | 0 | 18.0174 | 37.6381 | 0 | 0 | 333.7786
6006897784 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233-609835547-609835547-Kofra | 609835547 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:51:38 | 10.07.2024 18:33:48 | 0.70278 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1825
6006897784 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT233- P1 C-600383807-Çıkış | 600383807 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:33:48 | 10.07.2024 20:19:30 | 1.7617 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.1927 | 0 | 0 | 0 | 53.0153 | 0 | 0 | 59.2079
6006897790 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | THT680-TR1 P1 ANA ŞALTER-458954607-Çıkış | 458954607 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:32:32 | 09.07.2024 19:08:55 | 0.60639 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 5.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0213
6006897793 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM514-1-642277682-Fider | 642277682 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:45:44 | 09.07.2024 10:41:30 | 0.92944 |  | 59 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 13.6421 | 0 | 0.19922 | 0 | 18.8689 | 0 | 0 | 32.7102
6006897795 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS164- P1 ANA ŞALTER-630361217-Çıkış | 630361217 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:48:26 | 09.07.2024 11:33:41 | 0.75417 |  | 78 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 22.9938 | 0 | 0.14825 | 0 | 141.2594 | 0 | 0 | 164.4015
6006897802 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THN221-TR1 P1 C-454008164-Çıkış | 454008164 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:29:11 | 09.07.2024 12:51:37 | 3.3739 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.8475 | 0 | 0.42046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2679
6006897803 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU555-1-628413200-Fider | 628413200 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:48:03 | 09.07.2024 9:52:07 | 0.067778 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29433 | 0 | 0 | 0 | 0.29433
6006897805 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-13-437705393-Fider | 437705393 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:48:27 | 09.07.2024 10:01:57 | 0.225 | 1 | 266 | 3 | 26 |  | 5 |  |  | 0 | 9.3994 | 20.3542 | 2.1902 | 0 | 0.040254 | 0 | 0 | 31.984
6006897810 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEL702-3-456353700-Fider | 456353700 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:49:35 | 09.07.2024 11:05:43 | 1.2689 | 5 | 1261 | 3 | 5 | 7 | 224 | 1 |  | 395.9981 | 420.7286 | 43.3876 | 12.5166 | 206.4626 | 310.4247 | 186.5281 | 0 | 1576.0464
6006897810 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-10-639618073-Fider | 639618073 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:05:43 | 09.07.2024 11:10:46 | 0.084167 | 6 | 5984 | 4 | 9 | 7 | 1143 | 2 |  | 26.7033 | 109.7657 | 5.8941 | 0.89939 | 13.8948 | 132.5474 | 17.5493 | 0 | 307.254
6006897816 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC724-2-634969221-Fider | 634969221 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:30:03 | 09.07.2024 10:54:18 | 0.40417 | 1 | 168 |  | 6 |  | 4 |  |  | 8.7644 | 28.3787 | 0 | 0.26819 | 0 | 0.75477 | 0 | 0 | 38.1661
6006897816 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC724-4-634969240-Fider | 634969240 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:54:18 | 09.07.2024 14:54:58 | 4.0111 |  | 243 |  | 25 |  | 36 |  |  | 0 | 204.6635 | 0 | 14.9205 | 0 | 81.535 | 0 | 0 | 301.119
6006897823 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA684-TR1 P1 E-635534404-Çıkış | 635534404 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:39:20 | 10.07.2024 4:03:06 | 8.3961 |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.3302 | 0 | 0 | 0 | 7.5162 | 0 | 0 | 22.8464
6006897823 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA684- P1 ANA ŞALTER-635534400-Çıkış | 635534400 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:03:06 | 10.07.2024 4:28:29 | 0.42306 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5485 | 0 | 0 | 0 | 0.0011712 | 0 | 0 | 2.5496
6006897824 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV360-TR1 ANA ŞALTER-453404955-Çıkış | 453404955 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:51:25 | 09.07.2024 10:56:34 | 0.085833 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07755 | 0 | 0 | 0.07755
6006897833 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA763-449388656-449388656-Kofra | 449388656 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:45:28 | 09.07.2024 10:34:03 | 0.80972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5501 | 0 | 0 | 1.5501
6006897833 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA763-TR1 P1 E-640423088-Çıkış | 640423088 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:34:03 | 09.07.2024 10:59:06 | 0.4175 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1273 | 0 | 0 | 2.1273
6006897835 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE84-4-616338493-Fider | 616338493 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:54:32 | 09.07.2024 9:58:07 | 0.059722 |  | 1809 |  |  | 1 | 293 |  |  | 0 | 24.5708 | 0 | 0 | 0.70528 | 14.1019 | 0 | 0 | 39.378
6006897837 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD555-TR1 P1 C-646156945-Çıkış | 646156945 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:38:39 | 09.07.2024 10:54:54 | 1.2708 |  | 42 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 20.8729 | 0 | 0.55524 | 0 | 0.053562 | 0 | 0 | 21.4817
6006897837 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCD555-TR1 P1 ANA ŞALTER-646156949-Çıkış | 646156949 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:54:54 | 09.07.2024 13:34:04 | 2.6528 |  | 121 |  | 7 |  | 10 |  |  | 0 | 106.1998 | 0 | 8.2964 | 0 | 15.2871 | 0 | 0 | 129.7832
6006897841 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-2-415177196-Fider | 415177196 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:56:09 | 09.07.2024 10:21:16 | 0.41861 |  | 592 | 5 | 2 | 7 | 40 |  |  | 0 | 59.739 | 5.8947 | 2.9511 | 112.065 | 8.1833 | 0 | 0 | 188.8332
6006897846 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU027-TR1 P1 C-613010110-Çıkış | 613010110 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:17:12 | 09.07.2024 12:32:50 | 1.2606 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.63382 | 0 | 0 | 1.9086
6006897847 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV530- P1 ANA ŞALTER-628682054-Çıkış | 628682054 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:53:25 | 09.07.2024 10:33:22 | 0.66583 |  | 94 |  | 51 |  | 2 |  | 1 | 0 | 10.8594 | 0 | 5.0951 | 0 | 0.0099261 | 0 | 0 | 15.9644
6006897847 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU63-2-627510120-Fider | 627510120 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:33:22 | 09.07.2024 11:26:32 | 0.88611 | 3 | 1417 | 7 | 380 |  | 69 | 3 | 5 | 0.3217 | 332.9564 | 92.7037 | 88.7204 | 0 | 89.5176 | 376.7006 | 70.4544 | 1051.3747
6006897850 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCN119-452171991-452171991-Kofra | 452171991 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:33:37 | 09.07.2024 11:43:08 | 0.15861 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.030495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030495
6006897850 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCN119- P1 ANA ŞALTER-636708498-Çıkış | 636708498 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:43:08 | 09.07.2024 11:59:07 | 0.26639 |  | 42 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 3.0784 | 0 | 0 | 0 | 19.2847 | 0 | 0 | 22.3631
6006897853 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE84-4-616338493-Fider | 616338493 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:59:05 | 09.07.2024 10:24:24 | 0.42194 |  | 1809 |  |  | 1 | 293 |  |  | 0 | 178.9937 | 0 | 0 | 5.1627 | 106.482 | 0 | 0 | 290.6384
6006897857 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV796- P1 ANA ŞALTER-451426130-Çıkış | 451426130 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:01:35 | 09.07.2024 10:23:22 | 0.36306 |  | 42 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 7.2682 | 0 | 1.8681 | 0 | 29.7951 | 0 | 0 | 38.9314
6006897863 | 1 | HATAY | REYHANLI | THS356-TR1 P1 E-646538370-Çıkış | 646538370 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 9:59:46 | 09.07.2024 11:43:54 | 1.7356 |  | 120 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 75.8516 | 0 | 0 | 0 | 6.8636 | 0 | 0 | 82.7151
6006897864 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA868- P1 ANA ŞALTER-627583492-Çıkış | 627583492 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:28:30 | 09.07.2024 21:07:00 | 1.6417 |  | 101 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 23.2454 | 0 | 20.308 | 0 | 7.8397 | 0 | 0 | 51.3932
6006897874 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT093-1-605276459-Fider | 605276459 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:05:45 | 09.07.2024 10:36:20 | 0.50972 |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  | 0 | 8.0533 | 0 | 0 | 0 | 108.5644 | 0 | 0 | 116.6178
6006897877 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ148-3-621695418-Fider | 621695418 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:05:01 | 09.07.2024 12:20:25 | 2.2567 | 4 | 188 |  | 31 | 3 | 21 | 2 |  | 0 | 96.4762 | 0 | 137.8378 | 158.1558 | 45.4959 | 5.4123 | 0 | 443.3781
6006897877 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BEB68-3-437525071-Fider | 437525071 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:20:25 | 09.07.2024 12:48:58 | 0.47583 | 4 | 1066 |  | 59 | 5 | 97 | 3 |  | 0 | 286.7393 | 0 | 58.3504 | 43.3766 | 98.6475 | 88.9603 | 0 | 576.0741
6006897880 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL534-TR1 P1 L-625370537-Çıkış | 625370537 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:08:03 | 09.07.2024 11:07:50 | 0.99639 |  | 105 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 22.2233 | 0 | 0 | 0 | 13.4003 | 0 | 0 | 35.6236
6006897887 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE825- P1 ANA ŞALTER-613525349-Çıkış | 613525349 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:23:09 | 09.07.2024 18:30:12 | 1.1175 |  | 104 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 19.1804 | 0 | 0.048812 | 0 | 0.15351 | 0 | 0 | 19.3827
6006897888 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SGL379-TR1 B-642671800-Çıkış | 642671800 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:06:05 | 09.07.2024 13:19:38 | 3.2258 |  | 5 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 46.4953 | 0 | 0 | 48.2723
6006897890 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK946-457890077-457890077-Kofra | 457890077 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:18:06 | 10.07.2024 13:33:57 | 1.2642 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 1.0237
6006897898 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV525-TR1 P1 C-628682549-Çıkış | 628682549 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:46:00 | 09.07.2024 23:20:33 | 0.57583 |  | 21 |  | 15 |  |  |  | 1 | 0 | 3.135 | 0 | 0.61684 | 0 | 0 | 0 | 8.281e-06 | 3.7518
6006897902 | 1 | ADANA | FEKE | TCJ789-TR1 P1 C-421692341-Çıkış | 421692341 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:15:17 | 09.07.2024 13:59:09 | 3.7311 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 14.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6472
6006897905 | 1 | ADANA | FEKE | TBU219- P1 ANA ŞALTER-601827082-Çıkış | 601827082 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:37:56 | 09.07.2024 15:21:12 | 0.72111 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 5.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1815
6006897910 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR26-3-639695541-Fider | 639695541 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:16:27 | 09.07.2024 16:00:49 | 4.7394 |  | 324 |  | 4 |  | 31 |  |  | 0 | 551.5975 | 0 | 2.2321 | 0 | 176.9742 | 0 | 0 | 730.8038
6006897914 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-2-644682535-Fider | 644682535 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2024 17:21:15 | 06.07.2024 17:45:40 | 0.40694 | 5 | 1490 | 5 | 37 | 2 | 71 | 1 |  | 7.1346 | 134.8311 | 3.5012 | 6.4274 | 1.5758 | 15.7826 | 0 | 0 | 169.2526
6006897919 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-4-639618027-Fider | 639618027 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:18:29 | 09.07.2024 14:21:12 | 4.0453 | 8 | 11274 | 8 | 29 | 19 | 1525 | 5 |  | 3116.1134 | 14372.5973 | 326.4777 | 380.6548 | 2675.1124 | 8789.7718 | 3638.2114 | 0 | 33298.9387
6006897921 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SJB546-TR1 G-453080800-Çıkış | 453080800 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:39:01 | 09.07.2024 11:43:54 | 0.081389 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.060368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060368
6006897923 | 1 | ADANA | SEYHAN | BEC13-607010956-607010956-Fider | 607010956 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 7:54:32 | 09.07.2024 12:36:09 | 4.6936 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 14.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0606
6006897923 | 2 | ADANA | SEYHAN | BEC13-3-645278266-Fider | 645278266 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:36:09 | 09.07.2024 13:31:35 | 0.92389 | 15 | 186 | 71 | 12 | 8 | 29 |  | 1 | 6.3566 | 47.5401 | 440.8523 | 52.4482 | 17.7609 | 42.8402 | 0 | 23.9039 | 631.7022
6006897930 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ989- P1 ANA ŞALTER-439088774-Çıkış | 439088774 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:19:57 | 09.07.2024 11:45:34 | 1.4269 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 13.9879 | 0 | 5.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3928
6006897932 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED446-635679781-635679781-Fider | 635679781 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:21:48 | 09.07.2024 12:33:20 | 2.1922 |  | 30 |  | 17 | 1 | 39 |  |  | 0 | 16.8139 | 0 | 10.1369 | 2.9769 | 54.4421 | 0 | 0 | 84.3697
6006897932 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM80-3-456230506-Fider | 456230506 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:33:20 | 09.07.2024 12:48:25 | 0.25139 | 3 | 31 | 2 | 17 | 7 | 40 |  |  | 0 | 1.9319 | 3.7709 | 1.1513 | 9.6034 | 8.329 | 0 | 0 | 24.7865
6006897935 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL763- P1 ANA ŞALTER-444484832-Çıkış | 444484832 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 8:40:52 | 22.07.2024 9:27:52 | 0.78333 |  | 315 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 101.9429 | 0 | 0 | 0 | 19.9185 | 0 | 0 | 121.8614
6006897939 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-627192400-627192400-Fider | 627192400 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:17:33 | 09.07.2024 11:08:54 | 0.85583 | 1 | 270 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 30.6752 | 0 | 0.48394 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 32.5228
6006897939 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-18-444334576-Fider | 444334576 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:08:54 | 09.07.2024 11:18:22 | 0.15778 | 1 | 1553 |  | 47 |  | 82 |  |  | 0 | 33.7078 | 0 | 1.2329 | 0 | 6.3352 | 0 | 0 | 41.276
6006897940 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:19:51 | 09.07.2024 11:05:19 | 0.75778 | 5 | 304 | 21 | 5 | 3 | 5 |  |  | 49.4692 | 48.3618 | 123.4531 | 8.2493 | 3.513 | 7.5462 | 0 | 0 | 240.5925
6006897946 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE572-TR1 P1 C-634797129-Çıkış | 634797129 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:25:36 | 09.07.2024 15:22:13 | 4.9436 |  | 170 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 163.4591 | 0 | 0 | 0 | 11.8647 | 0 | 0 | 175.3238
6006897947 | 1 | MERSİN | MUT | TGF088-TR1 P1 ANA ŞALTER-443904459-Çıkış | 443904459 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:43:07 | 09.07.2024 11:27:54 | 0.74639 |  | 125 | [6 empty] | 0 | 11.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7083
6006897951 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB668-4-458426347-Fider | 458426347 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:16:36 | 09.07.2024 10:37:16 | 0.34444 |  | 1266 |  |  | 1 | 250 |  |  | 0 | 95.6277 | 0 | 0 | 4.22 | 42.6574 | 0 | 0 | 142.5051
6006897955 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU047- P1 ANA ŞALTER-629444706-Çıkış | 629444706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:21:48 | 09.07.2024 13:07:52 | 2.7678 |  | 45 |  | 2 |  | 18 |  | 1 | 0 | 37.9097 | 0 | 0.19295 | 0 | 63.8161 | 0 | 10.7365 | 112.6553
6006897955 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THT718-2-457045694-Fider | 457045694 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:07:52 | 09.07.2024 13:45:28 | 0.62667 | 3 | 541 | 1 | 13 | 3 | 56 |  | 1 | 0 | 62.0926 | 0.063392 | 2.1964 | 195.7255 | 26.1256 | 0 | 2.3695 | 288.5729
6006897962 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGT715-TR1 P1 C-452720411-Çıkış | 452720411 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 8:39:31 | 14.07.2024 9:01:02 | 0.35861 |  | 139 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.4052 | 0 | 0 | 0 | 0.13622 | 0 | 0 | 23.5415
6006897964 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-608908490-608908490-Fider | 608908490 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:11:02 | 09.07.2024 12:27:56 | 2.2817 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 19.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7356
6006897971 | 1 | ADANA | CEYHAN | BFE44-611729862-611729862-Fider | 611729862 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 8:42:12 | 09.07.2024 13:04:36 | 4.3733 |  | 64 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 65.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8182
6006897971 | 2 | ADANA | CEYHAN | BFE44-5-444356542-Fider | 444356542 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:04:36 | 09.07.2024 13:53:40 | 0.81778 | 1 | 631 | 2 | 2 |  | 44 |  |  | 0.30402 | 182.2209 | 57.6974 | 4.7275 | 0 | 19.147 | 0 | 0 | 264.0969
6006897975 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA45-2-603308320-Fider | 603308320 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:30:09 | 09.07.2024 10:47:00 | 0.28083 |  | 1509 |  | 1 | 2 | 62 |  |  | 0 | 48.457 | 0 | 0.1052 | 1.2607 | 15.6583 | 0 | 0 | 65.4812
6006897982 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY804-TR1 P1 ANA ŞALTER-629058172-Çıkış | 629058172 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:34:31 | 09.07.2024 18:24:04 | 0.82583 |  | 10 |  | 4 |  | 10 |  |  | 0 | 3.7012 | 0 | 0.38259 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 6.3798
6006897985 | 1 | HATAY | HASSA | BAP54-3-625293165-Fider | 625293165 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:33:18 | 09.07.2024 11:20:03 | 0.77917 |  | 1190 |  | 1 |  | 102 |  | 1 | 0 | 381.9016 | 0 | 2.0873 | 0 | 79.8733 | 0 | 0 | 463.8622
6006897987 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBR86-4-459629736-Fider | 459629736 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:26:51 | 09.07.2024 13:25:49 | 2.9828 |  | 5 | 1 | 10 | 1 | 32 |  |  | 0 | 2.9786 | 62.6194 | 104.4632 | 11.1615 | 147.0834 | 0 | 0 | 328.3061
6006897988 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT137- P1 ANA ŞALTER-635845253-Çıkış | 635845253 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:56:10 | 09.07.2024 12:58:47 | 2.0436 |  | 146 |  | 12 |  | 16 |  |  | 0 | 59.8149 | 0 | 7.8721 | 0 | 15.6014 | 0 | 0 | 83.2883
6006897989 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA137-617993793-617993793-Kofra | 617993793 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:33:12 | 09.07.2024 12:42:20 | 2.1522 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0338
6006897989 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA137-TR1 P1 F-616330074-Çıkış | 616330074 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:42:20 | 09.07.2024 14:31:15 | 1.8153 |  | 67 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 41.7001 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 42.7876
6006897991 | 1 | HATAY | ARSUZ | SJB161-642617667-642617667-Kofra | 642617667 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:26:53 | 09.07.2024 11:30:25 | 1.0589 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.0046573 | 0 | 0 | 0 | 0.93097 | 0 | 0 | 0.93563
6006897991 | 2 | HATAY | ARSUZ | SJB161-TR1 A-452804580-Çıkış | 452804580 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:30:25 | 09.07.2024 14:05:15 | 2.5806 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.011406 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | 0 | 0 | 2.3076
6006897993 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGS637-TR1 P1 C-454295120-Çıkış | 454295120 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:33:02 | 09.07.2024 12:10:50 | 0.63 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.086782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086782
6006898003 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ814-TR1 P1 ANA ŞALTER-447094492-Çıkış | 447094492 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:39:52 | 09.07.2024 14:24:10 | 0.73833 |  | 32 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 5.1309 | 0 | 15.2215 | 0 | 1.5366 | 0 | 0 | 21.889
6006898007 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL363-631290433-631290433-Kofra | 631290433 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:38:44 | 09.07.2024 14:26:34 | 3.7972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64024 | 0 | 0 | 0.64024
6006898016 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-2-459340062-Fider | 459340062 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:39:15 | 09.07.2024 11:13:51 | 0.57667 | 7 | 341 | 91 | 31 | 2 | 15 |  |  | 13.1622 | 56.6245 | 1107.0983 | 69.4214 | 51.9683 | 8.8301 | 0 | 0 | 1307.1048
6006898017 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-21-453426671-Fider | 453426671 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:39:33 | 09.07.2024 10:58:21 | 0.31333 |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 29.173 | 7.7833 | 0 | 0.18987 | 0 | 0 | 37.1461
6006898026 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL764-TR1 P1 A-444485206-Çıkış | 444485206 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:16:08 | 13.07.2024 13:51:14 | 0.585 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0.39665 | 0 | 0 | 5.2636
6006898030 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-6-453030761-Fider | 453030761 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:43:56 | 09.07.2024 11:41:34 | 0.96056 | 7 | 179 | 23 |  | 2 | 4 |  |  | 24.6085 | 48.902 | 444.2051 | 0 | 49.5258 | 3.8477 | 0 | 0 | 571.0891
6006898035 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB670-4-437388880-Fider | 437388880 | Şebekeye Verilen Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:37:39 | 09.07.2024 19:00:31 | 8.3811 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2971 | 0 | 0 | 7.2971
6006898036 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCV225-634264285-634264285-Kofra | 634264285 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:44:48 | 09.07.2024 14:08:50 | 3.4006 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0.30087 | 0 | 0 | 1.6262
6006898036 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:08:50 | 09.07.2024 15:05:04 | 0.93722 | 5 | 1947 | 105 | 40 | 7 | 136 |  | 1 | 64.829 | 539.7183 | 612.1226 | 326.188 | 39.0449 | 86.6036 | 0 | 18.6592 | 1687.1656
6006898042 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCK200-458768870-458768870-Kofra | 458768870 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:11:30 | 09.07.2024 18:25:30 | 1.2333 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.26415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26415
6006898045 | 1 | MERSİN | TARSUS | SGV194-TR1 ANA ŞALTER-439283834-Çıkış | 439283834 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:56:51 | 10.07.2024 20:27:29 | 0.51056 |  | 108 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 18.0733 | 0 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 25.7463
6006898047 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-4-629946830-Fider | 629946830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:47:36 | 09.07.2024 11:01:36 | 0.23333 | 1 | 853 |  | 412 | 5 | 76 | 1 | 1 | 0 | 56.0014 | 0 | 56.5017 | 12.8452 | 46.3232 | 13.0949 | 5.6151 | 190.3814
6006898050 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA45-2-603308318-Fider | 603308318 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:48:12 | 09.07.2024 10:50:53 | 0.044722 |  | 1509 |  | 1 | 2 | 62 |  |  | 0 | 7.7167 | 0 | 0.016753 | 0.20076 | 2.4936 | 0 | 0 | 10.4278
6006898054 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-TR1 P1 D-623111810-Çıkış | 623111810 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:15:47 | 09.07.2024 13:34:17 | 1.3083 |  | 37 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 15.7809 | 0 | 0.22228 | 0 | 8.7238 | 0 | 0 | 24.7269
6006898057 | 1 | ADANA | KOZAN | BAP99-3-642550297-Fider | 642550297 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:49:59 | 09.07.2024 10:51:04 | 0.018056 | 1 | 187 |  |  |  | 5 |  |  | 0.026769 | 0.29546 | 0 | 0 | 0 | 0.042018 | 0 | 0 | 0.36425
6006898059 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH007-TR1 P1 D-627506916-Çıkış | 627506916 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:00:00 | 10.07.2024 2:05:19 | 0.088611 |  | 118 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 3.1921 | 0 | 0.75901 | 0 | 0.67279 | 0 | 0 | 4.6239
6006898059 | 2 | HATAY | REYHANLI | BBH007-4-459732634-Fider | 459732634 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:05:19 | 10.07.2024 3:18:15 | 1.2156 |  | 2083 |  | 6 |  | 286 |  |  | 0 | 667.5307 | 0 | 0.30317 | 0 | 165.4131 | 0 | 0 | 833.247
6006898080 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-3-611721331-Fider | 611721331 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:52:47 | 09.07.2024 12:27:35 | 0.58 | 6 | 240 | 8 | 11 | 2 | 9 |  | 1 | 2.2609 | 37.7539 | 33.6444 | 34.0959 | 6.2489 | 2.7355 | 0 | 0 | 116.7395
6006898088 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN652-TR1 P1 D-601858038-Çıkış | 601858038 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 18:32:32 | 13.07.2024 19:11:38 | 0.65167 |  | 200 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.436 | 0 | 0 | 0 | 1.2104 | 0 | 0 | 23.6464
6006898092 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP67-4-635679556-Fider | 635679556 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:36:02 | 09.07.2024 11:47:50 | 0.19667 |  | 11 |  | 4 | 5 | 31 | 1 |  | 0 | 2.9159 | 0 | 0.50338 | 50.5362 | 31.5218 | 7.056 | 0 | 92.5332
6006898096 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED884-TR1 P1 D-636432636-Çıkış | 636432636 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:56:00 | 09.07.2024 12:19:59 | 0.39972 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.13863 | 0 | 0 | 0 | 0.0062316 | 0 | 0 | 0.14486
6006898102 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-12-634248476-Fider | 634248476 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:38:53 | 09.07.2024 11:41:17 | 1.04 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.57144 | 0 | 0 | 0 | 5.6671 | 0 | 0 | 6.2386
6006898103 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF746-TR1 P1 E-613557379-Çıkış | 613557379 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:43:41 | 12.07.2024 19:34:57 | 0.85444 |  | 107 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.2412 | 0 | 0 | 0 | 1.1187 | 0 | 0 | 19.3599
6006898104 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN75-609637383-609637383-Fider | 609637383 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:48:40 | 09.07.2024 18:59:00 | 8.1722 |  | 75 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 88.7189 | 0 | 0 | 0 | 0.94858 | 0 | 0 | 89.6675
6006898104 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN75-3-615967516-Fider | 615967516 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:59:00 | 09.07.2024 19:39:02 | 0.66722 |  | 1156 |  | 1 |  | 34 |  |  | 0 | 79.3025 | 0 | 0 | 0 | 8.3715 | 0 | 0 | 87.674
6006898105 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-604539697-604539697-Fider | 604539697 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:58:44 | 09.07.2024 11:26:57 | 0.47028 | 1 | 2429 |  | 2 | 10 | 113 |  |  | 0.16826 | 173.5061 | 0 | 0.047142 | 49.7117 | 48.5263 | 0 | 0 | 271.9595
6006898105 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-15-416655475-Fider | 416655475 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:26:57 | 09.07.2024 12:41:26 | 1.2414 | 1 | 2429 |  | 2 | 10 | 113 |  |  | 0.44401 | 457.8405 | 0 | 0.12406 | 126.7528 | 126.7726 | 0 | 0 | 711.934
6006898115 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP143-633501531-633501531-Kofra | 633501531 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 3:09:30 | 17.07.2024 4:01:33 | 0.8675 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.26189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26189
6006898125 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22- P1 ANA ŞALTER-625370190-Çıkış | 625370190 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:13:33 | 09.07.2024 20:19:51 | 5.105 |  | 266 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 828.1647 | 0 | 0 | 0 | 202.4693 | 0 | 0 | 1030.6339
6006898130 | 1 | ADANA | KOZAN | TFE300-TR1 P1 A-420748357-Çıkış | 420748357 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:43:59 | 10.07.2024 2:24:18 | 0.67194 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8368 | 0 | 0 | 0 | 0.73824 | 0 | 0 | 2.575
6006898131 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKV13-1-459519023-Fider | 459519023 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:34:08 | 09.07.2024 12:33:36 | 0.99111 |  | 258 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 60.0057 | 0 | 0.24732 | 0 | 4.9986 | 0 | 0 | 65.2516
6006898132 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BEP83-TR1 P1 ANA ŞALTER-444210993-Çıkış | 444210993 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:49:59 | 09.07.2024 17:25:18 | 0.58861 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.5334 | 0 | 0 | 0 | 36.2534 | 0 | 0 | 52.7868
6006898143 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ976- P1 ANA ŞALTER-426565009-Çıkış | 426565009 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:07:20 | 09.07.2024 12:34:20 | 1.45 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.19028 | 0 | 4.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2067
6006898144 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY845- P1 ANA ŞALTER-629542068-Çıkış | 629542068 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:12:08 | 09.07.2024 17:46:28 | 0.57222 |  | 86 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 6.2949 | 0 | 0.06925 | 0 | 0.00024714 | 0 | 0 | 6.3644
6006898147 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-4-630778939-Fider | 630778939 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:24:07 | 10.07.2024 7:48:51 | 1.4122 |  | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 |  | 2 | 0 | 20.9553 | 10.0705 | 0.16179 | 12.3515 | 4.2569 | 0 | 79.557 | 127.3531
6006898159 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TFJ862-TR1 P1 A-444484597-Çıkış | 444484597 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:34:18 | 13.07.2024 2:18:32 | 0.73722 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.70684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70684
6006898163 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA512- P1 ANA ŞALTER-635849151-Çıkış | 635849151 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:40:06 | 09.07.2024 22:10:12 | 0.50167 |  | 147 |  | 5 |  | 23 |  |  | 0 | 16.3854 | 0 | 0.6479 | 0 | 5.3481 | 0 | 0 | 22.3814
6006898174 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH638- P1 ANA ŞALTER-602796559-Çıkış | 602796559 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:49:22 | 09.07.2024 13:30:26 | 0.68444 |  | 215 |  | 5 |  | 29 |  |  | 0 | 24.0768 | 0 | 6.9247 | 0 | 20.2013 | 0 | 0 | 51.2027
6006898177 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU755-643836039-643836039-Kofra | 643836039 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:32:35 | 09.07.2024 14:50:56 | 0.30583 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006898181 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV333-TR1 P1 C-644831801-Çıkış | 644831801 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:46:45 | 09.07.2024 12:32:19 | 0.75944 |  | 80 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 14.8114 | 0 | 0 | 0 | 9.1029 | 0 | 0 | 23.9143
6006898189 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY820- P1 ANA ŞALTER-629540064-Çıkış | 629540064 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:08:04 | 09.07.2024 19:47:45 | 0.66139 |  | 77 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 12.8816 | 0 | 2.4735 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 16.4193
6006898191 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB222- P1 ANA ŞALTER-616558781-Çıkış | 616558781 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:55:07 | 09.07.2024 15:06:47 | 1.1944 |  | 79 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 24.0147 | 0 | 1.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8705
6006898193 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TDD456-451144457-451144457-Kofra | 451144457 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:51:05 | 09.07.2024 11:55:03 | 0.066111 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8261 | 0 | 0 | 0.8261
6006898193 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TDD456-TR1 P1 F-623765878-Çıkış | 623765878 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:55:03 | 09.07.2024 15:29:11 | 3.5689 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8762 | 0 | 0 | 44.8762
6006898196 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBM578-TR1 ÇIKIŞ-617250376-Çıkış | 617250376 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:22:35 | 09.07.2024 13:54:54 | 0.53861 |  | 17 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 2.7211 | 0 | 0 | 0 | 10.9075 | 0 | 0 | 13.6285
6006898199 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT093-1-605276459-Fider | 605276459 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:22:42 | 09.07.2024 14:00:44 | 2.6339 |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  | 0 | 42.0212 | 0 | 0 | 0 | 574.2979 | 0 | 0 | 616.3191
6006898201 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC336-1-634961349-Fider | 634961349 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:23:48 | 09.07.2024 11:30:48 | 0.11667 | 1 | 519 |  | 21 |  | 18 |  |  | 1.9642 | 13.8407 | 0 | 0.33816 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 17.1306
6006898205 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY383- P1 ANA ŞALTER-630200806-Çıkış | 630200806 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:05:06 | 09.07.2024 13:18:50 | 1.2289 |  | 94 |  | 17 |  | 13 |  |  | 0 | 21.9169 | 0 | 7.2073 | 0 | 38.4365 | 0 | 0 | 67.5607
6006898206 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL873-TR1 P1 C-632604094-Çıkış | 632604094 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:15:30 | 09.07.2024 14:15:47 | 3.0047 |  | 76 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 76.3795 | 0 | 0 | 0 | 15.8682 | 0 | 0 | 92.2476
6006898212 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCF940-TR1 P1 D-620010684-Çıkış | 620010684 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:06:30 | 09.07.2024 12:58:31 | 1.8669 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6504
6006898213 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK901- P1 ANA ŞALTER-447809322-Çıkış | 447809322 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:20:57 | 09.07.2024 13:19:31 | 1.9761 |  | 204 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 32.0193 | 0 | 0 | 0 | 19.1638 | 0 | 0 | 51.1831
6006898216 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:27:39 | 09.07.2024 13:00:20 | 1.5447 | 3 | 193 | 6 | 45 | 1 | 26 |  |  | 2.5869 | 121.7671 | 57.5748 | 56.6899 | 0.15602 | 32.0843 | 0 | 0 | 270.8591
6006898218 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BGF43-608709464-608709464-Fider | 608709464 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:26:13 | 09.07.2024 17:06:11 | 5.6661 |  | 77 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 41.4812 | 0 | 0 | 7.3489 | 0.0054095 | 0 | 0 | 48.8355
6006898218 | 2 | ADANA | SAİMBEYLİ | BGF43-2-456281722-Fider | 456281722 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:06:11 | 09.07.2024 18:11:19 | 1.0856 |  | 314 |  | 6 |  | 12 |  | 1 | 0 | 38.8831 | 0 | 0.3247 | 0 | 0.14246 | 0 | 3.0861 | 42.4364
6006898225 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA40-1-446541301-Fider | 446541301 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:16:00 | 09.07.2024 12:15:07 | 0.98528 | 15 | 49 | 27 | 4 | 4 | 9 |  |  | 37.0498 | 261.9843 | 914.452 | 110.9146 | 49.8025 | 6.5125 | 0 | 0 | 1380.7157
6006898227 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF842-TR1 P1 A-619596589-Çıkış | 619596589 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:25:26 | 09.07.2024 19:24:12 | 7.9794 |  | 90 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 154.693 | 0 | 1.1944 | 0 | 31.5544 | 0 | 0 | 187.4419
6006898233 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-14-449204895-Fider | 449204895 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:31:25 | 09.07.2024 11:57:17 | 0.43111 |  | 681 |  | 10 | 3 | 77 | 1 |  | 0 | 95.6093 | 0 | 4.4 | 25.183 | 30.8559 | 55.248 | 0 | 211.2961
6006898234 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-16-449204898-Fider | 449204898 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:31:35 | 09.07.2024 11:35:43 | 0.068889 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4664
6006898235 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 5:33:59 | 09.07.2024 5:42:54 | 0.14861 | 3 | 193 | 6 | 45 | 1 | 26 |  |  | 0.15831 | 6.9717 | 4.6039 | 3.8827 | 0.010242 | 1.7177 | 0 | 0 | 17.3446
6006898236 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-17-449226101-Fider | 449226101 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:31:42 | 09.07.2024 11:35:50 | 0.068889 | 7 | 87 | 60 | 1 |  | 3 |  |  | 3.4545 | 1.6654 | 108.3221 | 2.2258 | 0 | 0.093233 | 0 | 0 | 115.7611
6006898252 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK275-TR1 P1 G-437197293-Çıkış | 437197293 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:19:07 | 09.07.2024 16:33:00 | 5.2314 |  | 7 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5014 | 0 | 0 | 84.5014
6006898253 | 1 | HATAY | DEFNE | BFC08-2-457353171-Fider | 457353171 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:35:57 | 09.07.2024 13:26:14 | 1.8381 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 10.0258 | 0 | 0 | 11.0383
6006898255 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN064-TR1 P1 B-456144331-Çıkış | 456144331 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:30:46 | 09.07.2024 13:45:28 | 2.245 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.71937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71937
6006898258 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-12-437554153-Fider | 437554153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:38:25 | 09.07.2024 11:47:37 | 0.15333 | 4 | 666 | 1 | 77 | 4 | 90 |  |  | 0 | 12.9623 | 2.1498 | 4.1334 | 35.1753 | 16.4371 | 0 | 0 | 70.8579
6006898260 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAP28-21-622425268-Fider | 622425268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:38:26 | 09.07.2024 11:46:56 | 0.14167 | 2 | 612 | 1 | 231 | 1 | 19 |  |  | 0 | 16.2676 | 0.54192 | 8.032 | 3.4047 | 4.8072 | 0 | 0 | 33.0535
6006898266 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-6-459359541-Fider | 459359541 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:23:29 | 09.07.2024 12:05:44 | 0.70417 | 1 |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 199.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.0859
6006898269 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE579-TR1 P1 ANA ŞALTER-619389494-Çıkış | 619389494 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:44:03 | 09.07.2024 14:04:46 | 0.34528 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.5168 | 0 | 0 | 0 | 4.5656 | 0 | 0 | 7.0824
6006898278 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDC97-645010646-645010646-Fider | 645010646 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:39:54 | 09.07.2024 17:33:55 | 5.9003 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4328 | 0 | 0 | 0 | 134.4328
6006898284 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC96-3-444594633-Fider | 444594633 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:44:55 | 09.07.2024 11:56:20 | 0.19028 | 2 |  | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 7.2755 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 8.2894
6006898291 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SBY555-TR1 E-625482510-Çıkış | 625482510 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:45:00 | 09.07.2024 14:23:56 | 2.6489 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872
6006898291 | 2 | MERSİN | ANAMUR | SBY555-TR1 ANA ŞALTER-625482507-Çıkış | 625482507 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:23:56 | 09.07.2024 14:50:47 | 0.4475 |  | 10 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 2.8142 | 0 | 0 | 4.1687
6006898294 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-TR1 P1 M-636507209-Çıkış | 636507209 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:54:06 | 10.07.2024 15:34:02 | 0.66556 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 3.0478
6006898301 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH097-3-459786859-Fider | 459786859 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:48:13 | 09.07.2024 12:13:31 | 0.42167 | 3 | 42 | 8 | 6 | 7 | 3 |  |  | 9.4575 | 4.8086 | 61.2726 | 8.7006 | 16.9111 | 0.49808 | 0 | 0 | 101.6486
6006898312 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCS981-635547307-635547307-Fider | 635547307 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:48:59 | 09.07.2024 14:31:01 | 2.7006 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 30.6057 | 0 | 1.1545 | 0 | 6.3291 | 0 | 0 | 38.0893
6006898312 | 2 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-3-452499244-Fider | 452499244 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:31:01 | 09.07.2024 15:02:16 | 0.52083 | 16 | 1863 | 124 | 75 | 5 | 76 | 2 |  | 61.8537 | 325.638 | 223.7454 | 97.6396 | 36.4723 | 16.409 | 42.4298 | 0 | 804.1878
6006898316 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB466-626964863-626964863-Kofra | 626964863 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:37:06 | 09.07.2024 13:05:59 | 1.4814 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.738 | 0 | 0 | 0 | 6.8564 | 0 | 0 | 12.5945
6006898316 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB466-TR1 ANA ŞALTER-626099080-Çıkış | 626099080 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:05:59 | 09.07.2024 13:15:19 | 0.15556 |  | 77 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 4.9794 | 0 | 0 | 0 | 10.3971 | 0 | 0 | 15.3765
6006898317 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | SEF890-TR1 ANA ŞALTER-633462235-Çıkış | 633462235 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:45:48 | 09.07.2024 18:10:18 | 1.4083 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.9908 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 6.1728
6006898325 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM221-TR1 C-629620348-Çıkış | 629620348 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:36:00 | 09.07.2024 13:39:07 | 2.0519 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.2652 | 0 | 0 | 0 | 2.0984 | 0 | 0 | 11.3637
6006898325 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM221-TR1 ANA ŞALTER-629620365-Çıkış | 629620365 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:39:07 | 09.07.2024 14:00:33 | 0.35722 |  | 67 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 7.0026 | 0 | 0 | 0 | 5.0296 | 0 | 0 | 12.0322
6006898332 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK228-TR1 P1 B-624570212-Çıkış | 624570212 | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:59:21 | 09.07.2024 13:51:48 | 0.87417 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0808
6006898333 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT121-3-431316701-Fider | 431316701 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:27:49 | 09.07.2024 17:52:28 | 6.4108 |  | 690 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 1373.3242 | 0 | 0 | 0 | 311.7714 | 0 | 0 | 1685.0957
6006898336 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBJ729-TR1 P1 D-602732956-Çıkış | 602732956 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:46:52 | 09.07.2024 12:59:59 | 1.2186 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.1286 | 0 | 0 | 0 | 0.48157 | 0 | 0 | 11.6102
6006898359 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 A-601733719-Çıkış | 601733719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:36:47 | 09.07.2024 12:26:13 | 1.8239 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 163.7639 | 0 | 0 | 0 | 9.4557 | 0 | 0 | 173.2196
6006898367 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK38-4-457174730-Fider | 457174730 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:01:11 | 09.07.2024 12:10:32 | 0.15583 |  | 339 | 1 | 25 |  | 79 |  |  | 0 | 5.9199 | 2.1684 | 4.9249 | 0 | 8.1575 | 0 | 0 | 21.1707
6006898375 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCB128-TR1 P1 E-616684105-Çıkış | 616684105 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:14:19 | 09.07.2024 14:39:35 | 1.4211 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2537
6006898385 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC509-TR1 P1 C-612057279-Çıkış | 612057279 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:25:00 | 09.07.2024 13:22:00 | 1.95 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006898388 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK863-TR1 P1 D-629368572-Çıkış | 629368572 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:25:56 | 09.07.2024 21:00:57 | 9.5836 |  | 29 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 70.523 | 0 | 4.0507 | 0 | 0.74453 | 0 | 0 | 75.3182
6006898396 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR954- P1 ANA ŞALTER-453051265-Çıkış | 453051265 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:01:02 | 09.07.2024 22:36:28 | 0.59056 |  | 45 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 5.1295 | 0 | 1.0851 | 0 | 0.33021 | 0 | 0 | 6.5448
6006898400 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP775-4-602747441-Fider | 602747441 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:53:39 | 09.07.2024 14:13:03 | 2.3233 |  | 365 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 365.087 | 0 | 0 | 0 | 63.5848 | 0 | 0 | 428.6718
6006898402 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC302- P1 ANA ŞALTER-644086750-Çıkış | 644086750 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:15:32 | 09.07.2024 23:43:07 | 0.45972 |  | 370 |  | 3 |  | 28 |  |  | 0 | 33.6444 | 0 | 0.059709 | 0 | 3.5437 | 0 | 0 | 37.2478
6006898403 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC438-458973809-458973809-Kofra | 458973809 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:37:57 | 09.07.2024 13:43:28 | 2.0919 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.52677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52677
6006898403 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC438-TR1 P1 B-635390606-Çıkış | 635390606 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:43:28 | 09.07.2024 14:50:00 | 1.1089 |  | 72 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 16.4972 | 0 | 0.26715 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 18.5769
6006898404 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-13-645301503-Fider | 645301503 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:15:48 | 09.07.2024 12:59:01 | 0.72028 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 40.3329 | 0 | 0 | 0 | 5.8081 | 0 | 46.141
6006898406 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGG708-TR1 P1 J-643873538-Çıkış | 643873538 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:18:07 | 09.07.2024 19:07:59 | 0.83111 |  | 46 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 8.8577 | 0 | 0.53153 | 0 | 0.061128 | 0 | 0 | 9.4503
6006898409 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL550- P1 C-624957098-Çıkış | 624957098 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:58:21 | 09.07.2024 14:18:05 | 2.3289 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 18.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3173
6006898412 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-621736047-621736047-Fider | 621736047 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:07:06 | 09.07.2024 14:16:58 | 2.1644 | 1 | 49 |  | 53 |  |  |  |  | 0 | 30.7506 | 0 | 35.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3902
6006898412 | 2 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266131-Fider | 622266131 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:16:58 | 09.07.2024 14:38:32 | 0.35944 | 1 | 1142 | 12 | 891 | 2 | 71 | 1 | 2 | 0.063677 | 103.7968 | 84.6453 | 209.0887 | 7.7211 | 26.3134 | 1.6565 | 1.0918 | 434.3772
6006898415 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL482-624765898-624765898-Kofra | 624765898 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:16:04 | 10.07.2024 9:47:09 | 21.5181 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2097
6006898423 | 1 | ADANA | KOZAN | BFG20-TR1 P1 C-430953775-Çıkış | 430953775 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:55:39 | 09.07.2024 16:52:56 | 5.9547 |  | 124 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 195.1616 | 0 | 10.6801 | 0 | 9.897 | 0 | 0 | 215.7387
6006898440 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT522-TR1 P1 D-601997490-Çıkış | 601997490 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:58:21 | 09.07.2024 13:07:00 | 2.1442 |  | 162 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 140.1033 | 0 | 0 | 0 | 2.9464 | 0 | 0 | 143.0497
6006898441 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU151-TR1 P1 C-602265669-Çıkış | 602265669 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:39:26 | 09.07.2024 23:16:32 | 1.6183 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.8153 | 0 | 0 | 0 | 1.0973 | 0 | 0 | 7.9126
6006898448 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL457- P1 A-624952172-Çıkış | 624952172 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:26:19 | 09.07.2024 22:33:55 | 10.1267 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 196.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9385
6006898449 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-6-448193225-Fider | 448193225 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:25:35 | 09.07.2024 13:45:06 | 0.32528 | 1 | 2865 |  | 7 | 1 | 159 | 1 |  | 0.016876 | 132.0483 | 0 | 0.59115 | 4.0205 | 21.294 | 228.2691 | 0 | 386.2399
6006898450 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN971-TR1 E-638342183-Çıkış | 638342183 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:07:57 | 09.07.2024 13:37:45 | 0.49667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006898458 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SKD616-TR1 ANA ŞALTER-459882864-Çıkış | 459882864 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:34:06 | 09.07.2024 22:36:59 | 1.0481 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.56499 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0 | 0.84305
6006898460 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-644317017-644317017-Fider | 644317017 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:26:57 | 09.07.2024 13:30:33 | 0.06 |  | 15 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 0.26745 | 0 | 5.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1807
6006898460 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-3-452202894-Fider | 452202894 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:30:33 | 09.07.2024 14:14:00 | 0.72417 |  | 339 | 2 | 33 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 74.3978 | 24.6762 | 134.8637 | 17.2967 | 14.1869 | 8.968 | 6.6045 | 280.9938
6006898471 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK936- P1 ANA ŞALTER-452635469-Çıkış | 452635469 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:34:12 | 09.07.2024 18:46:51 | 6.2108 |  | 187 | [6 empty] | 0 | 117.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9661
6006898483 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU962- P1 ANA ŞALTER-627104478-Çıkış | 627104478 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:28:30 | 09.07.2024 22:53:54 | 10.4233 |  | 108 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 199.3869 | 0 | 1.3096 | 0 | 21.8529 | 0 | 0 | 222.5494
6006898490 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA763-449388656-449388656-Kofra | 449388656 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:42:42 | 09.07.2024 14:12:35 | 1.4981 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0303 | 0 | 0 | 3.0303
6006898490 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA763-TR1 P1 A-640423092-Çıkış | 640423092 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:12:35 | 09.07.2024 19:47:15 | 5.5778 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0637 | 0 | 0 | 8.0637
6006898491 | 1 | HATAY | HASSA | BAT68- P1 A-459864879-Çıkış | 459864879 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:44:09 | 09.07.2024 13:58:36 | 0.24083 |  | 45 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 2.1998 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 3.6428
6006898491 | 2 | HATAY | HASSA | BAT68-1-459864875-Fider | 459864875 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:58:36 | 09.07.2024 15:04:31 | 1.0986 |  | 110 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 37.0319 | 0 | 0 | 0 | 13.4598 | 0 | 0 | 50.4917
6006898496 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK075-TR1 P1 B-601812445-Çıkış | 601812445 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:46:13 | 09.07.2024 14:13:40 | 1.4575 |  | 54 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 11.2654 | 0 | 0.2246 | 0 | 0.64955 | 0 | 0 | 12.1395
6006898501 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU050-TR1 P1 D-600823682-Çıkış | 600823682 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:21:46 | 09.07.2024 15:56:14 | 2.5744 |  | 253 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 160.5629 | 0 | 0 | 0 | 2.1504 | 0 | 0 | 162.7132
6006898509 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA452-TR1 P1 ANA ŞALTER-453661959-Çıkış | 453661959 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:06:51 | 09.07.2024 14:38:58 | 0.53528 |  | 42 |  | 13 |  | 7 |  | 1 | 0 | 3.4427 | 0 | 20.5147 | 0 | 4.5189 | 0 | 16.9259 | 45.4022
6006898523 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:51:31 | 09.07.2024 12:54:42 | 0.053056 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.022431 | 1.892 | 0.93125 | 0.47846 | 0.11816 | 0.31174 | 0 | 0 | 3.7541
6006898527 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-3-459793640-Fider | 459793640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:54:17 | 09.07.2024 13:13:14 | 0.31583 |  | 105 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 8.7817 | 0 | 6.3387 | 0 | 0.29026 | 0 | 0 | 15.4106
6006898531 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEG502-TR1 ANA ŞALTER-631639096-Çıkış | 631639096 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:49:56 | 09.07.2024 15:01:05 | 1.1858 |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.1916 | 0 | 0 | 0 | 5.7449 | 0 | 0 | 8.9366
6006898535 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR185-TR1 P1 C-627133660-Çıkış | 627133660 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:00:10 | 09.07.2024 13:16:34 | 1.2733 |  | 223 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 108.6457 | 0 | 0 | 0 | 21.4877 | 0 | 0 | 130.1334
6006898544 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBM571-TR1 ANA ŞALTER-604541986-Çıkış | 604541986 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:29:54 | 10.07.2024 0:37:15 | 0.1225 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059765 | 0 | 0 | 0.059765
6006898544 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN87-7-602488721-Fider | 602488721 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:37:15 | 10.07.2024 2:30:52 | 1.8936 | 14 | 1579 |  | 6 | 20 | 84 | 6 |  | 11.0652 | 882.6226 | 0 | 21.9536 | 1174.3708 | 188.8067 | 93.248 | 0 | 2372.0668
6006898549 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:07:32 | 09.07.2024 13:12:05 | 1.0758 | 5 | 299 | 22 | 5 | 3 | 5 |  |  | 70.7977 | 68.3922 | 194.1354 | 11.4985 | 4.7912 | 10.8033 | 0 | 0 | 360.4184
6006898552 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDR699-TR1 F-444160573-Çıkış | 444160573 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:55:54 | 09.07.2024 14:07:17 | 1.1897 |  | 23 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.2924 | 0 | 0 | 0 | 25.7455 | 0 | 0 | 41.0379
6006898552 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDR699-TR1 ANA ŞALTER-457899155-Çıkış | 457899155 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:07:17 | 09.07.2024 14:09:20 | 0.034167 |  | 144 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 2.5779 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 3.7419
6006898569 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BCU55-18-642123852-Fider | 642123852 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:15:41 | 09.07.2024 17:19:20 | 4.0608 | 1 | 2057 | 2 | 14 | 5 | 192 | 2 | 3 | 0 | 2888.7043 | 32.913 | 98.1238 | 760.965 | 717.7831 | 890.0118 | 651.1308 | 6039.6318
6006898569 | 2 | HATAY | PAYAS | BAU38-2-622241891-Fider | 622241891 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:19:20 | 09.07.2024 19:18:43 | 1.9897 | 1 | 1438 | 2 | 14 | 3 | 127 | 2 | 3 | 0 | 1098.6121 | 15.138 | 32.6602 | 285.7896 | 129.6718 | 435.8232 | 349.9077 | 2347.6026
6006898575 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:04:38 | 09.07.2024 13:10:34 | 0.098889 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 25.4898 | 32.5035 | 0 | 0 | 0.56428 | 25.2977 | 13.2731 | 0 | 97.1284
6006898576 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT98-4-627517082-Fider | 627517082 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:04:40 | 09.07.2024 13:37:40 | 0.55 |  | 1086 |  | 28 |  | 149 |  | 2 | 0 | 126.6956 | 0 | 1.7684 | 0 | 149.5213 | 0 | 1.6255 | 279.6107
6006898577 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV708-2-628060967-Fider | 628060967 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:04:39 | 09.07.2024 13:57:14 | 0.87639 |  | 1086 |  | 28 |  | 149 |  | 2 | 0 | 201.8811 | 0 | 2.8179 | 0 | 238.2523 | 0 | 2.59 | 445.5413
6006898582 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-3-452183292-Fider | 452183292 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:07:02 | 09.07.2024 13:14:38 | 0.12667 |  | 88 |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 | 2.8924 | 0 | 1.5137 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 5.5255
6006898606 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-9-622073947-Fider | 622073947 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:15:44 | 09.07.2024 13:20:45 | 0.083611 | 2 | 811 | 26 | 164 | 1 | 57 | 1 | 2 | 1.3975 | 19.9578 | 77.4522 | 46.7629 | 0 | 3.1841 | 0 | 14.0662 | 162.8207
6006898610 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA085-632790067-632790067-Kofra | 632790067 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:51:11 | 09.07.2024 14:02:39 | 0.19111 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023246
6006898610 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA085- P1 ANA ŞALTER-629943502-Çıkış | 629943502 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:02:39 | 09.07.2024 15:50:56 | 1.8047 |  | 40 |  | 47 |  |  |  |  | 0 | 20.4353 | 0 | 59.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6746
6006898617 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT06-2-626743215-Fider | 626743215 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:25:24 | 09.07.2024 14:06:42 | 0.68833 | 21 | 2547 | 218 | 38 | 20 | 77 | 1 | 1 | 60.0653 | 461.7475 | 1855.8972 | 212.1959 | 65.117 | 51.8466 | 2.0925 | 0.96455 | 2709.9265
6006898617 | 2 | HATAY | REYHANLI | BFA50-5-449195351-Fider | 449195351 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:06:42 | 09.07.2024 15:24:03 | 1.2892 | 16 | 1925 | 167 | 35 | 16 | 58 | 1 | 1 | 100.6456 | 686.9272 | 2950.3632 | 389.1807 | 114.7692 | 90.0374 | 3.9955 | 1.934 | 4337.853
6006898619 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU633-TR1 P1 C-630200705-Çıkış | 630200705 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:14:25 | 09.07.2024 17:46:34 | 0.53583 |  | 174 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 44.4377 | 0 | 3.5507 | 0 | 5.698 | 0 | 0 | 53.6864
6006898627 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU883-TR1 B-637836314-Çıkış | 637836314 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:45:29 | 10.07.2024 14:56:09 | 26.1778 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2087 | 0 | 0 | 5.2087
6006898628 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-3-626488864-Fider | 626488864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:20:26 | 09.07.2024 13:46:47 | 0.43917 | 2 | 9 | 27 | 2 | 2 |  |  |  | 9.5536 | 0.7489 | 227.3962 | 33.2967 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 272.5733
6006898638 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV708-3-628060974-Fider | 628060974 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:19:47 | 09.07.2024 14:03:30 | 0.72861 |  | 377 |  | 13 |  | 40 |  | 1 | 0 | 60.9151 | 0 | 1.231 | 0 | 90.0766 | 0 | 1.6894 | 153.9121
6006898649 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU391-443583268-443583268-Kofra | 443583268 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:09:51 | 09.07.2024 14:08:28 | 0.97694 |  | 4 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 0.75925 | 0 | 0 | 0 | 15.0549 | 0 | 0 | 15.8141
6006898649 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU391-TR1 P1 E-613003336-Çıkış | 613003336 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:08:28 | 09.07.2024 17:04:41 | 2.9369 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7092 | 0 | 0 | 13.7092
6006898658 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM358- ANA ŞALTER-452885873-Çıkış | 452885873 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:42:58 | 09.07.2024 14:12:30 | 0.49222 |  | 104 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.1549 | 0 | 0 | 0 | 0.10125 | 0 | 0 | 17.2561
6006898663 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK330-TR1 P1 B-438834371-Çıkış | 438834371 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 11:44:22 | 16.07.2024 12:16:12 | 0.53056 |  | 57 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.162 | 0 | 0 | 0 | 8.7335 | 0 | 0 | 21.8955
6006898684 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-2-625348058-Fider | 625348058 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:28:20 | 09.07.2024 15:28:18 | 0.99944 | 2 | 159 | 29 | 3 |  | 9 |  |  | 18.9293 | 68.0623 | 681.275 | 1.0119 | 0 | 2.7283 | 0 | 0 | 772.0068
6006898693 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCF207-TR1 ANA ŞALTER-457731618-Çıkış | 457731618 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:28:47 | 09.07.2024 16:59:49 | 3.5172 |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 13.221 | 0 | 0 | 0 | 39.8446 | 0 | 0 | 53.0657
6006898712 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED030-636211450-636211450-Kofra | 636211450 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:35:32 | 10.07.2024 12:37:22 | 23.0306 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.33775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33775
6006898712 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED030- P2 ANA ŞALTER-635536895-Çıkış | 635536895 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:37:22 | 10.07.2024 12:39:32 | 0.036111 |  | 82 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.78621 | 0 | 0 | 0 | 0.058814 | 0 | 0 | 0.84503
6006898714 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-5-444438739-Fider | 444438739 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:38:06 | 09.07.2024 13:53:34 | 0.25778 |  | 187 | 20 | 5 | 1 | 7 |  |  | 0 | 14.9117 | 27.0664 | 3.0543 | 0 | 1.4481 | 0 | 0 | 46.4804
6006898721 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKD674-TR1 D-458058267-Çıkış | 458058267 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:17:14 | 09.07.2024 14:42:22 | 0.41889 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2574 | 0 | 0 | 1.2574
6006898723 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD798-TR1 P1 B-610202950-Çıkış | 610202950 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:08:32 | 09.07.2024 14:31:22 | 0.38056 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 1.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0096
6006898733 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY462-TR1 P1 C-602481671-Çıkış | 602481671 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:42:01 | 09.07.2024 14:15:06 | 0.55139 |  | 119 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.5454 | 0 | 0 | 0 | 4.3773 | 0 | 0 | 12.9227
6006898733 | 2 | ADANA | ALADAĞ | TBY462- P1 ANA ŞALTER-602481670-Çıkış | 602481670 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:15:06 | 09.07.2024 14:20:14 | 0.085556 |  | 101 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.4891 | 0 | 0 | 0 | 0.029587 | 0 | 0 | 1.5187
6006898734 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU41-TR1 P1 R-620199554-Çıkış | 620199554 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:57:32 | 09.07.2024 14:08:51 | 0.18861 |  | 67 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 0 | 0 | 8.1319
6006898742 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-4-632435108-Fider | 632435108 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 6:02:38 | 09.07.2024 6:04:00 | 0.022778 |  | 588 |  | 21 | 4 | 49 |  |  | 0 | 2.264 | 0 | 0.073593 | 0.18405 | 0.20341 | 0 | 0 | 2.7251
6006898744 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH485- P1 ANA ŞALTER-617695518-Çıkış | 617695518 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:46:32 | 09.07.2024 15:18:56 | 0.54 |  | 318 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 64.7662 | 0 | 0 | 0 | 33.4979 | 0 | 0 | 98.2641
6006898746 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-606005301-606005301-Fider | 606005301 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:23:19 | 09.07.2024 18:49:56 | 6.4436 |  | 33 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 48.2583 | 0 | 21.825 | 32.4453 | 11.5358 | 0 | 0 | 114.0643
6006898746 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | 415444254 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:49:56 | 09.07.2024 19:38:25 | 0.80806 | 23 | 126 | 58 | 28 | 3 | 9 |  |  | 9.4922 | 23.302 | 238.1453 | 108.1581 | 13.5069 | 6.844 | 0 | 0 | 399.4484
6006898759 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK933-TR1 P1 C-438464666-Çıkış | 438464666 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 12:02:28 | 14.07.2024 12:23:43 | 0.35417 |  | 173 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.4052 | 0 | 0 | 0 | 0.050507 | 0 | 0 | 18.4557
6006898764 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBK468-TR1 ANA ŞALTER-601350246-Çıkış | 601350246 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:44:23 | 09.07.2024 15:13:29 | 0.485 |  | 58 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 11.375 | 0 | 0 | 0 | 3.1219 | 0 | 0 | 14.4969
6006898764 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | SBK467-TR1 ANA ŞALTER-601350177-Çıkış | 601350177 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:13:29 | 09.07.2024 15:46:26 | 0.54917 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5955
6006898769 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-453917641-453917641-Fider | 453917641 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:53:49 | 09.07.2024 18:13:33 | 4.3289 | 1 | 85 |  | 57 | 3 | 6 |  |  | 0.45118 | 50.501 | 0 | 99.7988 | 70.6085 | 6.9255 | 0 | 0 | 228.2851
6006898769 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-10-449373478-Fider | 449373478 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:13:33 | 09.07.2024 18:53:58 | 0.67361 | 1 | 225 |  | 135 | 8 | 18 |  |  | 0.080684 | 19.0962 | 0 | 37.0135 | 173.741 | 3.2201 | 0 | 0 | 233.1515
6006898774 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU115-TR1 P1 B-613010669-Çıkış | 613010669 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:26:34 | 09.07.2024 15:07:13 | 0.6775 |  | 101 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.5077 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 0 | 0 | 16.6248
6006898786 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEA348-TR1 P1 C-421261018-Çıkış | 421261018 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:44:26 | 09.07.2024 17:43:41 | 0.9875 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.534 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 | 0 | 0 | 16.1405
6006898792 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV98-602615933-602615933-Fider | 602615933 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:11:32 | 09.07.2024 17:37:10 | 7.4272 | 2 | 22 | 15 | 1 |  | 2 |  |  | 16.2295 | 27.3946 | 998.2781 | 7.262 | 0 | 1.1315 | 0 | 0 | 1050.2957
6006898792 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV98-6-459600577-Fider | 459600577 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:37:10 | 09.07.2024 19:31:37 | 1.9075 | 3 | 47 | 24 | 3 |  | 3 |  |  | 4.6415 | 7.6959 | 259.6742 | 20.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2114
6006898802 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP48-4-635536424-Fider | 635536424 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:00:54 | 09.07.2024 14:09:59 | 0.15139 | 21 | 1425 | 3 | 3 | 12 | 63 | 2 |  | 25.1577 | 45.1839 | 0.85339 | 0.20048 | 26.3232 | 6.9632 | 135.1157 | 0 | 239.7974
6006898809 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:01:56 | 09.07.2024 14:04:18 | 0.039444 | 6 | 237 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.023487 | 2.7437 | 7.6318 | 0.27638 | 0 | 0.19209 | 0 | 0 | 10.8674
6006898810 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK077-TR1 P1 C-605606536-Çıkış | 605606536 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:53:07 | 09.07.2024 17:30:41 | 0.62611 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9697 | 0 | 0 | 0 | 0.49477 | 0 | 0 | 4.4645
6006898812 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG283-TR1 P1 C-457655424-Çıkış | 457655424 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:01:39 | 09.07.2024 15:04:46 | 1.0519 | [5 empty] | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0167 | 0 | 0 | 107.0167
6006898813 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA411-TR1 P1 C-438353185-Çıkış | 438353185 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2024 13:30:06 | 20.07.2024 14:09:42 | 0.66 |  | 78 |  | 12 |  | 39 |  |  | 0 | 10.581 | 0 | 0.79527 | 0 | 14.0463 | 0 | 0 | 25.4226
6006898814 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB851- P1 ANA ŞALTER-605292885-Çıkış | 605292885 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:12:32 | 09.07.2024 20:01:57 | 0.82361 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0.0068489 | 0 | 0 | 2.9785
6006898817 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598675-Fider | 636598675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:03:22 | 09.07.2024 14:05:39 | 0.038056 |  | 31 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 |  | 0 | 0.47241 | 37.618 | 0.52097 | 0.93842 | 0.22615 | 0 | 0 | 39.7759
6006898819 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU58-5-630603576-Fider | 630603576 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 3:19:42 | 22.07.2024 4:48:29 | 1.4797 |  | 1009 |  | 156 |  | 131 |  |  | 0 | 247.491 | 0 | 14.3845 | 0 | 62.9965 | 0 | 0 | 324.8719
6006898821 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-4-640163684-Fider | 640163684 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:04:20 | 09.07.2024 15:23:57 | 1.3269 |  | 332 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 97.4118 | 0 | 0 | 0 | 4.0753 | 0 | 0 | 101.4871
6006898827 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF994-633264245-633264245-Kofra | 633264245 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:06:04 | 09.07.2024 16:45:10 | 2.6517 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.6351 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 7.9416
6006898827 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SEF994-TR2 ANA ŞALTER-633304010-Çıkış | 633304010 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:45:10 | 09.07.2024 16:49:52 | 0.078333 |  | 31 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.93073 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 2.4777
6006898828 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY949-421093821-421093821-Kofra | 421093821 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:02:45 | 09.07.2024 14:54:31 | 0.86278 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.11851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11851
6006898828 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCY949- P1 ANA ŞALTER-631910621-Çıkış | 631910621 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:54:31 | 09.07.2024 15:07:49 | 0.22167 |  | 116 |  | 4 |  | 10 |  | 1 | 0 | 2.1489 | 0 | 0.069274 | 0 | 0.96932 | 0 | 0.85109 | 4.0386
6006898829 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV180- P1 ANA ŞALTER-634246343-Çıkış | 634246343 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:41:51 | 09.07.2024 19:25:36 | 0.72917 |  | 124 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 17.2701 | 0 | 0.35933 | 0 | 0.41906 | 0 | 0 | 18.0485
6006898832 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY619-TR1 P1 E-600795587-Çıkış | 600795587 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:56:38 | 09.07.2024 18:24:40 | 6.4672 |  | 77 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 180.4734 | 0 | 0 | 0 | 13.2069 | 0 | 0 | 193.6803
6006898837 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP834-TR1 A-639157483-Çıkış | 639157483 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:07:03 | 09.07.2024 17:53:58 | 3.7819 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 53.4874 | 0 | 0 | 0 | 0.17932 | 0 | 0 | 53.6667
6006898847 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA442- P1 ANA ŞALTER-635191384-Çıkış | 635191384 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:25:54 | 09.07.2024 18:19:58 | 0.90111 |  | 144 |  | 9 |  | 12 |  |  | 0 | 30.1784 | 0 | 0.99254 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 33.2126
6006898850 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGP845-619983935-619983935-Kofra | 619983935 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:51:37 | 09.07.2024 15:16:49 | 4.42 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 3.1482 | 0 | 0 | 4.7679
6006898850 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TGP845-TR1 P1 ANA ŞALTER-452166759-Çıkış | 452166759 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:16:49 | 09.07.2024 15:39:03 | 0.37056 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.8022 | 0 | 0 | 0 | 1.2963 | 0 | 0 | 9.0985
6006898852 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK433-TR1 P1 ANA ŞALTER-460160795-Çıkış | 460160795 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:32:20 | 10.07.2024 10:04:45 | 0.54028 |  | 342 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 77.1814 | 0 | 0 | 0 | 24.8746 | 0 | 0 | 102.056
6006898855 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEB445-TR1 P1 C-616191075-Çıkış | 616191075 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:14:50 | 09.07.2024 14:42:40 | 0.46389 |  | 141 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 17.0939 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 18.4731
6006898859 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT204-637178911-637178911-Kofra | 637178911 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:52:09 | 14.07.2024 11:18:49 | 0.44444 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006898868 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFJ527-TR1 P1 C-437413148-Çıkış | 437413148 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:00:32 | 09.07.2024 20:26:33 | 0.43361 |  | 70 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 14.9111 | 0 | 2.9686 | 0 | 1.7787 | 0 | 0 | 19.6585
6006898872 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM430-TR1 P1 D-622424443-Çıkış | 622424443 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:12:06 | 09.07.2024 15:02:07 | 0.83361 |  | 158 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 29.3466 | 0 | 9.7964 | 0 | 8.7804 | 0 | 0 | 47.9234
6006898872 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM430-5-622424458-Fider | 622424458 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:02:07 | 09.07.2024 15:06:55 | 0.08 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.084409 | 0 | 0 | 0 | 0.076424 | 0 | 0 | 0.16083
6006898879 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL528- P1 ANA ŞALTER-625371466-Çıkış | 625371466 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:38:23 | 09.07.2024 14:35:14 | 0.9475 |  | 199 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 58.5147 | 0 | 0 | 0 | 0.63241 | 0 | 0 | 59.1471
6006898888 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU318- ANA ŞALTER-645889489-Çıkış | 645889489 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:41:01 | 09.07.2024 20:37:04 | 0.93417 |  | 138 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 47.567 | 0 | 1.4161 | 0 | 2.1321 | 0 | 0 | 51.1152
6006898891 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:18:37 | 09.07.2024 15:14:34 | 0.9325 | 5 | 304 | 22 | 5 | 3 | 5 |  |  | 62.2495 | 60.8561 | 170.0783 | 10.0737 | 4.4627 | 9.6782 | 0 | 0 | 317.3985
6006898901 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV87-1-459260375-Fider | 459260375 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:21:40 | 09.07.2024 14:26:00 | 0.072222 | 1 | 162 | 25 | 8 | 1 | 7 |  |  | 0.20398 | 3.5376 | 17.1925 | 2.3287 | 0.41603 | 0.052666 | 0 | 0 | 23.7315
6006898912 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFD760-TR1 P1 B-458959918-Çıkış | 458959918 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:31:27 | 10.07.2024 11:17:04 | 0.76028 |  | 70 |  | 2 |  | 28 |  |  | 0 | 12.6204 | 0 | 0.45033 | 0 | 28.8499 | 0 | 0 | 41.9206
6006898914 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ548-TR1 P1 ANA ŞALTER-623447955-Çıkış | 623447955 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:08:22 | 09.07.2024 17:46:21 | 3.6331 |  | 120 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 169.7626 | 0 | 0 | 0 | 20.1398 | 0 | 0 | 189.9024
6006898914 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BBE45-26-621840777-Fider | 621840777 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:46:21 | 09.07.2024 19:09:57 | 1.3933 |  | 267 |  | 1 |  | 47 |  |  | 0 | 100.5854 | 0 | 0.00093801 | 0 | 193.4997 | 0 | 0 | 294.086
6006898917 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-450900941-450900941-Fider | 450900941 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:24:31 | 09.07.2024 20:15:51 | 5.8556 |  | 73 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 119.8867 | 0 | 0 | 0 | 4.7494 | 0 | 0 | 124.6361
6006898917 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-2-452237053-Fider | 452237053 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:15:51 | 09.07.2024 20:35:58 | 0.33528 | 22 | 1725 | 2 | 32 | 9 | 90 |  |  | 0 | 185.3685 | 5.7892 | 5.9536 | 14.8306 | 19.2809 | 0 | 0 | 231.2227
6006898918 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY604- P1 ANA ŞALTER-632920166-Çıkış | 632920166 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:51:44 | 09.07.2024 19:29:31 | 5.6297 |  | 42 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 46.5652 | 0 | 6.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6785
6006898928 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-616472861-616472861-Fider | 616472861 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:16:52 | 09.07.2024 20:10:53 | 5.9003 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 8.5182 | 0 | 0 | 43.651 | 0.61185 | 0 | 0 | 52.781
6006898928 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167006-Fider | 452167006 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:10:53 | 09.07.2024 20:22:54 | 0.20028 | 14 | 1134 | 1 | 187 | 9 | 75 | 2 |  | 2.4259 | 43.1895 | 0.81928 | 8.9896 | 25.1954 | 11.6179 | 31.7621 | 0 | 123.9998
6006898929 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | SDR053- P_SDR053 GİRİŞ-634038349-Çıkış | 634038349 | -Ekonomik Ömür - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:31:53 | 09.07.2024 14:36:16 | 0.073056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018086 | 0 | 0 | 0.0018086
6006898929 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TGY111-TR1 P1 E-452295092-Çıkış | 452295092 | -Ekonomik Ömür - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:36:16 | 09.07.2024 15:31:45 | 0.92472 |  | 57 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.3686 | 0 | 0 | 0 | 2.8719 | 0 | 0 | 15.2404
6006898940 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ328-TR1 P1 D-438559640-Çıkış | 438559640 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:33:05 | 09.07.2024 20:52:00 | 2.3153 |  | 86 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 68.8232 | 0 | 19.1268 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 91.4859
6006898941 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE404-TR1 P1 E-636503241-Çıkış | 636503241 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:20:26 | 09.07.2024 15:48:54 | 1.4744 |  | 110 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 41.071 | 0 | 0.12868 | 0 | 0.57227 | 0 | 0 | 41.7719
6006898947 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF702-608385932-608385932-Kofra | 608385932 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:22:08 | 10.07.2024 12:05:53 | 0.72917 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.37596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37596
6006898948 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCN119- P1 ANA ŞALTER-636708498-Çıkış | 636708498 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:35:23 | 09.07.2024 17:01:15 | 0.43111 |  | 42 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 4.9483 | 0 | 0 | 0 | 28.933 | 0 | 0 | 33.8812
6006898949 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG788-606398472-606398472-Kofra | 606398472 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:30:59 | 09.07.2024 15:01:20 | 0.50583 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.098622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098622
6006898949 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCG788- P1 ANA ŞALTER-617820663-Çıkış | 617820663 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:01:20 | 09.07.2024 15:39:11 | 0.63083 |  | 340 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 51.4652 | 0 | 0 | 0 | 23.0706 | 0 | 0 | 74.5357
6006898950 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC718- P1 ANA ŞALTER-456966552-Çıkış | 456966552 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 10:04:01 | 16.07.2024 10:57:10 | 0.88583 |  | 146 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 26.315 | 0 | 0 | 0 | 26.0725 | 0 | 0 | 52.3876
6006898960 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-12-645301505-Fider | 645301505 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:32:23 | 09.07.2024 14:48:39 | 0.27111 | 4 | 182 | 4 | 73 | 3 | 67 |  |  | 3.856 | 17.8481 | 5.8587 | 20.3986 | 13.6247 | 13.1786 | 0 | 0 | 74.7647
6006898972 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-3-459990484-Fider | 459990484 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:25:01 | 09.07.2024 16:54:16 | 1.4875 | 3 | 543 | 4 | 5 | 3 | 28 | 1 |  | 12.2887 | 385.5405 | 97.2823 | 26.5574 | 71.7735 | 20.756 | 0.13094 | 0 | 614.3294
6006898978 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG276- P1 ANA ŞALTER-459189457-Çıkış | 459189457 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:36:36 | 09.07.2024 15:38:30 | 1.0317 |  | 227 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 70.0989 | 0 | 0 | 0 | 114.6419 | 0 | 0 | 184.7407
6006898985 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCP074-TR1 ANA ŞALTER-643503632-Çıkış | 643503632 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:37:10 | 09.07.2024 16:37:51 | 2.0114 |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 20.7592 | 0 | 0 | 0 | 103.5982 | 0 | 0 | 124.3574
6006898997 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP729-TR1 P1 C-450985264-Çıkış | 450985264 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:16:15 | 09.07.2024 16:26:06 | 1.1642 |  | 70 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 19.2136 | 0 | 0.74839 | 0 | 10.8848 | 0 | 0 | 30.8468
6006899009 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:47:35 | 09.07.2024 15:26:51 | 0.65444 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 37.7415 | 15.3853 | 39.1692 | 0 | 5.3686 | 0 | 0 | 97.6646
6006899010 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN214-TR1 P1 B-457110498-Çıkış | 457110498 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:02:29 | 13.07.2024 0:53:00 | 0.84194 |  | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.72277 | 0 | 0 | 13.7242
6006899013 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGB077-TR1 P1 C-644804043-Çıkış | 644804043 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 18:51:40 | 17.07.2024 19:26:42 | 0.58389 |  | 148 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 38.5939 | 0 | 0 | 0 | 6.3571 | 0 | 0 | 44.951
6006899016 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED495-TR1 P1 D-637295063-Çıkış | 637295063 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:46:26 | 09.07.2024 20:10:08 | 5.395 |  | 14 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 33.8826 | 0 | 52.4891 | 0 | 0.31341 | 0 | 0 | 86.6851
6006899016 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED495- P1 ANA ŞALTER-637295059-Çıkış | 637295059 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:10:08 | 09.07.2024 20:15:31 | 0.089722 |  | 27 |  | 18 |  | 4 |  |  | 0 | 0.82176 | 0 | 2.0214 | 0 | 0.083141 | 0 | 0 | 2.9263
6006899018 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:50:23 | 09.07.2024 14:53:16 | 0.048056 | 1 | 2517 |  | 5 | 4 | 125 |  |  | 0 | 14.417 | 0 | 0.23355 | 0.56528 | 5.4474 | 0 | 0 | 20.6633
6006899022 | 1 | ADANA | SEYHAN | BFE48-3-644540391-Fider | 644540391 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:28:08 | 09.07.2024 15:38:55 | 0.17972 | 1 | 59 | 11 | 15 | 13 | 41 | 1 |  | 0 | 3.2396 | 21.778 | 1.7356 | 81.0118 | 15.4128 | 12.8093 | 0 | 135.987
6006899022 | 2 | ADANA | SEYHAN | BFE48-4-644540374-Fider | 644540374 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:38:55 | 09.07.2024 16:28:48 | 0.83139 |  | 3504 | 1 | 3 | 1 | 458 | 1 | 1 | 0 | 1016.103 | 1.0279 | 2.6621 | 25.0882 | 347.9363 | 0.58311 | 13.2163 | 1406.6169
6006899032 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-1-620309208-Fider | 620309208 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:46:06 | 09.07.2024 15:14:25 | 0.47194 |  | 277 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 52.2347 | 0 | 0 | 0 | 106.0881 | 0 | 0 | 158.3228
6006899035 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY840-601372011-601372011-Kofra | 601372011 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 8:59:25 | 15.07.2024 10:05:14 | 1.0969 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.015815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015815
6006899040 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP94-4-632682389-Fider | 632682389 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:29:58 | 09.07.2024 15:39:22 | 0.15685 | 2 | 205 |  | 5 | 4 | 50 | 2 | 6 | 0 | 9.7938 | 0 | 0.6 | 24.0767 | 20.5453 | 12.14 | 62.8207 | 129.9765
6006899044 | 1 | ADANA | POZANTI | TGP660-TR1 P1 D-450802089-Çıkış | 450802089 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 17:19:27 | 14.07.2024 18:18:15 | 0.98 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.2247 | 0 | 0 | 0 | 0.52303 | 0 | 0 | 0.74773
6006899047 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGP042-TR1 P1 C-451816472-Çıkış | 451816472 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:49:40 | 10.07.2024 15:19:44 | 0.50111 |  | 41 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 5.9866 | 0 | 0.13973 | 0 | 0.47704 | 0 | 0 | 6.6034
6006899051 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SBN869-TR1 A-619070265-Çıkış | 619070265 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:04:44 | 09.07.2024 15:29:14 | 1.4083 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006899053 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF524-TR1 P1 F-617387049-Çıkış | 617387049 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:16:33 | 10.07.2024 1:53:06 | 0.60917 |  | 227 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 39.9061 | 0 | 0 | 0 | 13.3217 | 0 | 0 | 53.2278
6006899054 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC319-TR1 P1 B-634792807-Çıkış | 634792807 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:02:35 | 09.07.2024 20:50:02 | 0.79083 |  | 162 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 26.5878 | 0 | 0.16894 | 0 | 0.48863 | 0 | 0 | 27.2453
6006899059 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM461-TR1 P1 B-622422021-Çıkış | 622422021 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:46:47 | 09.07.2024 17:10:35 | 2.3967 |  | 56 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 28.7866 | 0 | 37.6489 | 0 | 3.0029 | 0 | 0 | 69.4384
6006899064 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGR117- P1 ANA ŞALTER-452897854-Çıkış | 452897854 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:33:49 | 13.07.2024 13:05:26 | 3.5269 |  | 110 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 79.954 | 0 | 0.0087448 | 0 | 22.7534 | 0 | 0 | 102.7161
6006899068 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK11-2-453426502-Fider | 453426502 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 13:11:22 | 13.07.2024 16:58:16 | 3.7817 |  | 636 |  | 81 |  | 47 |  |  | 0 | 562.1482 | 0 | 99.148 | 0 | 65.5704 | 0 | 0 | 726.8666
6006899069 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU127-TR1 P1 B-602263939-Çıkış | 602263939 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:00:06 | 13.07.2024 16:59:29 | 7.9897 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 27.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6633
6006899070 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR35-15-451793180-Fider | 451793180 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.07.2024 9:03:44 | 13.07.2024 10:56:53 | 1.8858 | 15 | 619 | 16 | 171 | 24 | 57 | 3 |  | 2.7316 | 363.2511 | 119.35 | 276.3288 | 1094.959 | 150.2921 | 165.896 | 0 | 2172.8088
6006899072 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-611817666-611817666-Fider | 611817666 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:03:11 | 09.07.2024 15:53:20 | 0.83583 |  | 33 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.065 | 0 | 0 | 0 | 0.0038045 | 0 | 0 | 6.0689
6006899073 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCE541-2-630880951-Fider | 630880951 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:03:29 | 13.07.2024 17:29:58 | 8.4414 | 3 | 996 | 1 | 709 | 13 | 73 | 1 | 1 | 623.435 | 2340.0009 | 9.1461 | 3223.3067 | 2525.6979 | 1050.5186 | 283.09 | 0.0017442 | 10055.197
6006899074 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCE541-4-630880013-Fider | 630880013 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:45:55 | 13.07.2024 14:22:46 | 4.6142 |  | 132 |  | 17 |  | 6 |  |  | 0 | 152.3785 | 0 | 7.8551 | 0 | 19.0798 | 0 | 0 | 179.3134
6006899075 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA30-TR-B__-458829338-Fider | 458829338 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:03:58 | 13.07.2024 11:11:03 | 2.1181 |  | 68 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 47.0079 | 0 | 0 | 0 | 2.6173 | 0 | 0 | 49.6251
6006899076 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BDG76-1-643742778-Fider | 643742778 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:00:29 | 13.07.2024 17:10:19 | 8.1639 | 2 | 591 |  | 58 | 3 | 32 | 1 |  | 0 | 1420.6638 | 0 | 418.9916 | 228.6262 | 2120.8043 | 0 | 0 | 4189.0859
6006899077 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:00:33 | 13.07.2024 14:22:40 | 5.3686 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 460.5527 | 1883.5046 | 0 | 7.223 | 279.4516 | 124.1423 | 0 | 0 | 2754.8742
6006899078 | 1 | ADANA | SEYHAN | THV757-2-459032307-Fider | 459032307 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:03:56 | 13.07.2024 12:32:33 | 3.4769 |  | 2446 |  | 4 | 3 | 301 |  |  | 0 | 3698.0952 | 0 | 1.139 | 437.9782 | 1016.8657 | 0 | 0 | 5154.0781
6006899079 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA61-__-452853565-Fider | 452853565 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:05:18 | 13.07.2024 17:03:23 | 7.9681 |  | 348 |  | 20 |  | 24 |  |  | 0 | 659.3165 | 0 | 45.2057 | 0 | 58.1152 | 0 | 0 | 762.6374
6006899080 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BBE45-32-621840789-Fider | 621840789 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 8:59:23 | 13.07.2024 12:57:14 | 3.9642 | 3 | 2905 |  | 2 | 4 | 411 |  | 3 | 0 | 4224.3248 | 0 | 13.9398 | 219.2364 | 3360.8183 | 0 | 130.7086 | 7949.0279
6006899081 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV780- P1 ANA ŞALTER-446179686-Çıkış | 446179686 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:33:05 | 13.07.2024 13:05:38 | 3.5425 |  | 66 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 78.2833 | 0 | 109.9354 | 0 | 78.1864 | 0 | 0 | 266.4051
6006899082 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-607082810-607082810-Fider | 607082810 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:23:40 | 13.07.2024 18:24:34 | 9.015 |  | 749 |  | 8 | 5 | 17 |  |  | 0 | 1272.31 | 0 | 9.3093 | 321.5835 | 87.1443 | 0 | 0 | 1690.347
6006899083 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:27:16 | 13.07.2024 18:34:04 | 9.1133 | 16 | 1305 | 37 | 24 | 8 | 84 | 1 |  | 304.8395 | 3240.8872 | 5674.7479 | 660.7954 | 645.3582 | 300.7478 | 50.2754 | 0 | 10877.6514
6006899084 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA56-5-449282283-Fider | 449282283 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:00:14 | 13.07.2024 17:09:50 | 8.16 |  | 243 | 16 | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 951.9934 | 196.0913 | 3.1248 | 0 | 48.3343 | 0 | 0 | 1199.5438
6006899085 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP155- P1 C-632491104-Çıkış | 632491104 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:02:05 | 13.07.2024 16:57:08 | 7.9175 |  | 75 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 202.1879 | 0 | 67.3188 | 0 | 0.079138 | 0 | 0 | 269.5858
6006899086 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA39-2-606316744-Fider | 606316744 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:01:04 | 13.07.2024 14:59:20 | 5.9711 | 7 | 2069 | 1 | 2 | 10 | 128 | 1 |  | 1514.2191 | 3406.5334 | 28.0459 | 6.7775 | 170.5295 | 195.3822 | 13.7387 | 0 | 5335.2264
6006899087 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 8:53:48 | 13.07.2024 14:58:06 | 6.0717 | 10 | 234 | 42 | 23 | 4 | 15 |  |  | 14.4948 | 517.53 | 1287.3062 | 340.3596 | 303.73 | 223.0429 | 0 | 0 | 2686.4635
6006899088 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA920- P1 ANA ŞALTER-632556095-Çıkış | 632556095 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 8:51:55 | 13.07.2024 10:59:20 | 2.1236 |  | 73 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 16.3735 | 0 | 0.087168 | 0 | 0.0047227 | 0 | 0 | 16.4654
6006899089 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | SCR807-TR1 A-644826245-Çıkış | 644826245 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 10:55:04 | 13.07.2024 14:31:32 | 3.6078 |  | 65 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 75.6022 | 0 | 0 | 0 | 28.0765 | 0 | 0 | 103.6787
6006899090 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFE220-2-640424855-Fider | 640424855 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.07.2024 0:57:08 | 13.07.2024 3:34:09 | 2.6169 | 3 | 237 |  | 3 | 18 | 1625 | 1 | 12 | 0.014465 | 176.0126 | 0 | 10.6422 | 249.4632 | 1661.8469 | 25.9164 | 80.9509 | 2204.8467
6006899091 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD792- P1 ANA ŞALTER-457601116-Çıkış | 457601116 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:02:24 | 13.07.2024 9:56:03 | 0.89417 |  | 83 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 8.8822 | 0 | 0.11336 | 0 | 2.8805 | 0 | 0 | 11.8761
6006899092 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | THU507-3-457613479-Fider | 457613479 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:10:23 | 13.07.2024 11:12:42 | 2.0386 |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 9.6294 | 0 | 0 | 0 | 3.4637 | 0 | 0 | 13.0932
6006899093 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG294-3-643563752-Fider | 643563752 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:28:31 | 13.07.2024 17:15:58 | 7.7908 |  | 250 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 684.3614 | 0 | 0 | 0 | 898.858 | 0 | 0 | 1583.2194
6006899094 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL757-TR1 ANA ŞALTER-641310082-Çıkış | 641310082 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 8:58:20 | 13.07.2024 16:52:18 | 7.8994 |  | 227 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 501.1242 | 0 | 0.3148 | 0 | 19.6647 | 0 | 0 | 521.1036
6006899096 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-4-631386185-Fider | 631386185 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 8:58:13 | 13.07.2024 15:27:09 | 6.4822 | 2 | 45 |  | 12 | 5 | 32 | 4 |  | 0 | 226.6104 | 0 | 56.1528 | 194.7461 | 186.5475 | 764.4181 | 0 | 1428.475
6006899098 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH131-TR2_P1_-613552029-Fider | 613552029 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:00:06 | 13.07.2024 12:44:21 | 3.7375 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.073 | 50.6107 | 0 | 0 | 188.6837
6006899099 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE165-TR1 P1 F-619749148-Çıkış | 619749148 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:06:51 | 13.07.2024 17:02:12 | 7.9225 |  | 184 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 470.4363 | 0 | 0 | 0 | 82.1236 | 0 | 0 | 552.5599
6006899100 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK78-1-631930294-Fider | 631930294 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:10:11 | 13.07.2024 18:14:46 | 9.0764 |  | 276 |  | 5 |  | 46 |  |  | 0 | 706.9296 | 0 | 1.9508 | 0 | 278.3137 | 0 | 0 | 987.1941
6006899101 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM122- P1 ANA ŞALTER-452309589-Çıkış | 452309589 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:00:41 | 13.07.2024 16:40:47 | 7.6683 |  | 61 |  | 34 |  | 2 |  |  | 0 | 169.5792 | 0 | 129.0515 | 0 | 13.8183 | 0 | 0 | 312.449
6006899102 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN247-TR1 P1 D-620196663-Çıkış | 620196663 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:30:04 | 13.07.2024 17:27:59 | 7.9653 |  | 174 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 396.3092 | 0 | 0 | 0 | 134.1286 | 0 | 0 | 530.4378
6006899105 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK547-TR1 P1 B-602212923-Çıkış | 602212923 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 8:55:07 | 13.07.2024 10:30:10 | 1.5842 |  | 105 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 72.3634 | 0 | 0 | 0 | 2.8982 | 0 | 0 | 75.2617
6006899107 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TFK287-TR1 P1 D-643894526-Çıkış | 643894526 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:30:23 | 13.07.2024 13:29:38 | 3.9875 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 44.3639 | 0 | 0 | 0 | 0.35296 | 0 | 0 | 44.7169
6006899108 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-11-452231386-Fider | 452231386 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:31:00 | 13.07.2024 16:42:55 | 7.1986 | 2 | 2167 | 1 | 18 | 24 | 226 | 2 |  | 0 | 7230.1762 | 21.265 | 148.5979 | 4719.3456 | 5588.6396 | 769.3975 | 0 | 18477.4219
6006899109 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE979-4-620578289-Fider | 620578289 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 9:29:48 | 13.07.2024 16:39:27 | 7.1608 | 1 | 626 | 4 | 227 | 17 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1258.9213 | 17.1609 | 1540.3204 | 1038.9913 | 697.1733 | 598.3242 | 2.8244 | 5153.7158
6006899112 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH761-4-606132187-Fider | 606132187 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2024 10:30:06 | 13.07.2024 19:01:46 | 8.5278 |  | 399 |  | 58 |  | 74 |  |  | 0 | 1175.4939 | 0 | 409.8214 | 0 | 693.5116 | 0 | 0 | 2278.8269
6006899116 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE406-2-636503358-Fider | 636503358 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 1:19:54 | 15.07.2024 3:51:01 | 2.5186 |  | 540 | 2 | 49 |  | 20 |  | 1 | 0 | 280.8043 | 10.6407 | 68.4738 | 0 | 19.3787 | 0 | 0 | 379.2975
6006899126 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS716- P1 ANA ŞALTER-600770622-Çıkış | 600770622 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2024 13:38:56 | 29.07.2024 14:14:01 | 0.58472 |  | 299 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 73.5861 | 0 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 81.2635
6006899137 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU869-TR1 ANA ŞALTER-637832417-Çıkış | 637832417 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:38:49 | 10.07.2024 10:01:58 | 0.38583 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.092622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092622
6006899146 | 1 | HATAY | REYHANLI | THS354-TR1 P1 A-646538721-Çıkış | 646538721 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:11:17 | 09.07.2024 17:39:10 | 2.4647 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 4.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0572
6006899154 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH038-2-639419416-Fider | 639419416 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:13:06 | 09.07.2024 15:39:31 | 0.44028 | 2 |  | 16 | [5 empty] | 2.0155 | 0 | 150.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8731
6006899157 | 1 | HATAY | DEFNE | TGG096-TR1 P1 D-439343628-Çıkış | 439343628 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:25:05 | 10.07.2024 15:16:24 | 2.8553 |  | 18 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 9.2247 | 0 | 0 | 0 | 40.8993 | 0 | 0 | 50.124
6006899160 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGJ715-TR1 P1 B-448648265-Çıkış | 448648265 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:52:12 | 09.07.2024 15:25:46 | 0.55944 |  | 35 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 19.5734 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 29.7035
6006899169 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGG970-TR1 H-643875469-Çıkış | 643875469 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:40:29 | 11.07.2024 23:05:17 | 1.4133 |  | 32 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 10.9077 | 0 | 0.25492 | 0 | 1.0864 | 0 | 0 | 12.249
6006899186 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR505-631010598-631010598-Kofra | 631010598 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:16:45 | 09.07.2024 15:58:24 | 0.69417 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006899186 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR505- P1 ANA ŞALTER-629160194-Çıkış | 629160194 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:58:24 | 09.07.2024 16:37:38 | 0.65389 |  | 132 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 9.8195 | 0 | 0.33081 | 0 | 0.53121 | 0 | 0 | 10.6815
6006899188 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE982-422210288-422210288-Kofra | 422210288 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:18:56 | 11.07.2024 15:35:14 | 0.27167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006899188 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TCE979-4-620578289-Fider | 620578289 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:35:14 | 11.07.2024 15:52:27 | 0.28694 | 1 | 626 | 4 | 227 | 17 | 39 | 4 | 1 | 0 | 47.9677 | 0.70436 | 63.2219 | 57.0496 | 34.9379 | 28.7616 | 0.15442 | 232.7974
6006899191 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG187-2-645336008-Fider | 645336008 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:23:33 | 09.07.2024 15:31:13 | 0.12778 | 1 | 358 | 2 | 32 |  | 25 |  |  | 0.62746 | 12.0976 | 0.57447 | 7.4092 | 0 | 19.9909 | 0 | 0 | 40.6996
6006899192 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL005-642708257-642708257-Kofra | 642708257 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:23:45 | 09.07.2024 18:19:25 | 2.9278 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 36.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5479
6006899192 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL005-TR1 P1 B-459155312-Çıkış | 459155312 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:19:25 | 09.07.2024 18:53:41 | 0.57111 |  | 94 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 27.7083 | 0 | 0 | 0 | 2.2181 | 0 | 0 | 29.9264
6006899205 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM935-TR1 P1 D-639617273-Çıkış | 639617273 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:23:34 | 09.07.2024 19:25:12 | 4.0272 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 18.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9754
6006899205 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM935- P1 ANA ŞALTER-639617279-Çıkış | 639617279 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:25:12 | 09.07.2024 19:35:21 | 0.16917 |  | 83 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.0073853 | 0 | 0 | 2.1152
6006899210 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-437084927-437084927-Fider | 437084927 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:24:18 | 09.07.2024 17:12:05 | 1.7964 | 1 |  | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 590.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.0452
6006899212 | 1 | ADANA | SEYHAN | BFE48-3-644540384-Fider | 644540384 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:27:13 | 09.07.2024 16:27:39 | 1.0072 | 1 | 59 | 11 | 15 | 13 | 41 | 1 |  | 0 | 18.0115 | 122.07 | 9.7284 | 435.7095 | 84.4307 | 69.8433 | 0 | 739.7934
6006899213 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT30-1-457581970-Fider | 457581970 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:39:13 | 10.07.2024 7:16:15 | 0.61722 |  | 653 |  | 19 | 1 | 38 |  |  | 0 | 102.4899 | 0 | 14.7407 | 0.15179 | 10.1242 | 0 | 0 | 127.5067
6006899223 | 1 | MERSİN | MUT | BGH47-2-443837692-Fider | 443837692 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:59:20 | 18.07.2024 16:51:27 | 7.8686 |  | 186 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 99.9353 | 0 | 0 | 0 | 4.8072 | 0 | 0 | 104.7425
6006899225 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC081- P1 ANA ŞALTER-616534729-Çıkış | 616534729 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:06:05 | 10.07.2024 21:50:23 | 0.73833 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.1783 | 0 | 0 | 0 | 0.0050895 | 0 | 0 | 5.1834
6006899235 | 1 | ADANA | FEKE | BFG26-10-644826276-Fider | 644826276 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:34:44 | 09.07.2024 15:37:35 | 0.0475 | 7 | 4674 |  | 8 | 25 | 121 |  |  | 0.23327 | 23.0343 | 0 | 0.062698 | 2.9146 | 1.7779 | 0 | 0 | 28.0228
6006899242 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE28-3-633189077-Fider | 633189077 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:35:42 | 09.07.2024 16:51:43 | 1.2669 |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 0 | 0.32072 | 0 | 0 | 29.735 | 4.4621 | 68.5357 | 0 | 103.0535
6006899243 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR124-TR1 P1 C-627561302-Çıkış | 627561302 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:34:19 | 09.07.2024 16:48:18 | 1.2331 |  | 44 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 22.1207 | 0 | 0 | 0 | 22.3449 | 0 | 0 | 44.4656
6006899245 | 1 | HATAY | REYHANLI | SBV359-TR1 C-628470066-Çıkış | 628470066 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:32:03 | 09.07.2024 18:35:04 | 3.0503 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 83.6155 | 0 | 0 | 0 | 8.6766 | 0 | 0 | 92.2921
6006899247 | 1 | MERSİN | MUT | TCK041- P1 ANA ŞALTER-622268088-Çıkış | 622268088 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:35:29 | 10.07.2024 1:32:27 | 9.9494 |  | 40 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 96.2061 | 0 | 180.8785 | 0 | 0.17457 | 0 | 0 | 277.2592
6006899249 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-1-640151815-Fider | 640151815 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:38:24 | 09.07.2024 17:02:57 | 1.4092 | 7 | 90 | 38 | 5 | 4 | 5 |  |  | 58.7717 | 36.023 | 917.474 | 28.5677 | 136.3558 | 11.2293 | 0 | 0 | 1188.4215
6006899270 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA463- P1 ANA ŞALTER-639692209-Çıkış | 639692209 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:47:34 | 10.07.2024 10:20:26 | 0.54778 |  | 31 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 4.9822 | 0 | 0.49422 | 0 | 0.0071042 | 0 | 0 | 5.4836
6006899280 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THP483-TR1 P1 C-458088856-Çıkış | 458088856 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 20:14:53 | 17.07.2024 20:46:12 | 0.52194 |  | 276 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 57.1412 | 0 | 0 | 0 | 12.2799 | 0 | 0 | 69.421
6006899286 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-452499240-Fider | 452499240 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:43:36 | 09.07.2024 16:57:51 | 1.2375 | 2 | 411 | 6 | 22 | 1 | 23 |  |  | 11.2573 | 153.794 | 12.461 | 17.7073 | 0.84664 | 26.8184 | 0 | 0 | 222.8847
6006899291 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BFB04-5-449401614-Fider | 449401614 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:44:18 | 09.07.2024 17:06:22 | 0.36778 |  | 18 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | 5.4289 | 0 | 0 | 8.5909
6006899293 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TFK633- P1 ANA ŞALTER-641963482-Çıkış | 641963482 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:16:28 | 10.07.2024 18:29:46 | 1.2217 |  | 20 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 2.6327 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2896
6006899295 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK793-TR1 P1 C-601733409-Çıkış | 601733409 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:22:55 | 10.07.2024 18:57:00 | 0.56806 |  | 79 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.9608 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 0 | 0 | 18.1364
6006899302 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT093-1-605276459-Fider | 605276459 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:54:36 | 09.07.2024 17:02:46 | 2.1361 |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  | 0 | 34.3675 | 0 | 0 | 0 | 456.4193 | 0 | 0 | 490.7868
6006899303 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT548-TR1 P1 B-416816802-Çıkış | 416816802 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:48:00 | 09.07.2024 19:10:32 | 7.3756 |  | 8 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 77.358 | 0 | 40.0695 | 0 | 124.4179 | 0 | 0 | 241.8454
6006899303 | 2 | ADANA | SEYHAN | BAY97-16-414963224-Fider | 414963224 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:10:32 | 09.07.2024 22:35:46 | 3.4206 |  | 107 | 6 | 27 | 9 | 105 | 2 | 2 | 0 | 197.4818 | 47.3973 | 85.9699 | 151.0326 | 652.1121 | 699.2763 | 14.0185 | 1847.2885
6006899309 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA616-TR1 P1 H-638401404-Çıkış | 638401404 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:44:28 | 09.07.2024 16:55:07 | 0.1775 |  | 102 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.2043 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 4.6583
6006899311 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG276- P1 ANA ŞALTER-459189457-Çıkış | 459189457 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:50:26 | 09.07.2024 16:40:30 | 0.83444 |  | 518 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 130.3981 | 0 | 0 | 0 | 95.9136 | 0 | 0 | 226.3117
6006899320 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:52:12 | 09.07.2024 16:03:14 | 0.18389 | 3 | 873 | 7 | 19 | 6 | 112 | 1 |  | 0.074558 | 18.4079 | 10.0959 | 11.7066 | 5.8004 | 13.505 | 0.072685 | 0 | 59.6631
6006899333 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN58-2-452230030-Fider | 452230030 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:54:27 | 09.07.2024 16:05:45 | 0.18833 | 3 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014178 | 0 | 0.014178
6006899335 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-16-619138603-Fider | 619138603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:54:28 | 09.07.2024 16:07:50 | 0.22278 | 6 | 1 |  |  | 11 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7743 | 0 | 21.0979 | 0 | 47.8722
6006899338 | 1 | ADANA | FEKE | BFE41-3-437566856-Fider | 437566856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:55:34 | 09.07.2024 16:03:11 | 0.12694 |  | 959 |  | 1 | 6 | 32 |  |  | 0 | 13.4597 | 0 | 0 | 1.2359 | 0.83323 | 0 | 0 | 15.5288
6006899340 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT513-TR1 P1 A-601996634-Çıkış | 601996634 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:49:22 | 09.07.2024 18:25:12 | 4.5972 |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.50802 | 0 | 0 | 0 | 169.4188 | 0 | 0 | 169.9269
6006899344 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV866-3-458336224-Fider | 458336224 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:52:32 | 09.07.2024 18:51:03 | 2.9753 |  | 318 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 313.95 | 0 | 0.24765 | 0 | 67.567 | 0 | 0 | 381.7646
6006899346 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:53:21 | 09.07.2024 16:14:50 | 0.35806 | 25 | 1470 | 17 | 96 | 10 | 123 | 5 |  | 39.9184 | 147.4293 | 116.6185 | 31.0567 | 17.7213 | 35.4914 | 21.3297 | 0 | 409.5653
6006899353 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU434- P1 ANA ŞALTER-631276312-Çıkış | 631276312 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:49:14 | 09.07.2024 17:50:34 | 2.0222 |  | 90 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 61.0142 | 0 | 0.96877 | 0 | 68.0772 | 0 | 0 | 130.0601
6006899358 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | 625904864 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:00:00 | 09.07.2024 18:46:43 | 2.7786 | 3 | 540 | 32 | 3 | 2 | 17 |  |  | 26.4267 | 329.8571 | 604.104 | 5.9119 | 0.068445 | 14.4603 | 0 | 0 | 980.8284
6006899361 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SGK572-453906617-453906617-Kofra | 453906617 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:40:44 | 09.07.2024 17:45:50 | 7.085 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 43.2837 | 0 | 0 | 0 | 8.2823 | 0 | 0 | 51.566
6006899368 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGR035-TR1 P1 D-451749550-Çıkış | 451749550 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:52:03 | 09.07.2024 16:45:45 | 0.895 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.0139 | 0 | 0 | 0 | 16.6179 | 0 | 0 | 25.6318
6006899369 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP16-4-622732386-Fider | 622732386 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:38:47 | 09.07.2024 17:04:41 | 0.43167 | 1 | 1047 |  | 1182 | 3 | 41 |  |  | 0 | 102.7155 | 0 | 198.1645 | 15.8187 | 26.2605 | 0 | 0 | 342.9592
6006899370 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY175-TR1 P1 B-632156327-Çıkış | 632156327 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:57:37 | 09.07.2024 18:09:29 | 2.1978 |  | 113 |  | 1 |  | 52 |  |  | 0 | 87.7102 | 0 | 8.5493 | 0 | 62.1109 | 0 | 0 | 158.3705
6006899373 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDD41-13-451817010-Fider | 451817010 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:02:46 | 09.07.2024 16:08:47 | 0.10028 |  |  |  | 2 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24895 | 19.8066 | 10.4507 | 0 | 0 | 30.5063
6006899376 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD15-TR1 P1 C-614150170-Çıkış | 614150170 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:55:47 | 09.07.2024 18:30:00 | 3.5703 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7562 | 0 | 0 | 84.7562
6006899379 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV048-TR1 P1 B-601964689-Çıkış | 601964689 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:08:16 | 09.07.2024 19:49:49 | 1.6925 |  | 100 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 47.2899 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 0 | 0 | 57.8529
6006899383 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG786-TR1 P1 B-617821093-Çıkış | 617821093 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:29:24 | 09.07.2024 17:12:58 | 1.7261 |  | 159 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 69.3242 | 0 | 0 | 0 | 93.3958 | 0 | 0 | 162.72
6006899386 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-3-455910267-Fider | 455910267 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:32:15 | 09.07.2024 18:34:00 | 0.029167 | 15 | 1908 | 1 | 791 | 13 | 643 | 3 | 2 | 2.2509 | 22.5318 | 0.068798 | 13.9027 | 4.5332 | 19.9172 | 2.2722 | 2.6279 | 68.1047
6006899386 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-634280100-634280100-Fider | 634280100 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:34:00 | 09.07.2024 21:25:21 | 2.8558 |  | 79 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 86.8376 | 0 | 1.3365 | 0 | 35.0547 | 0 | 0 | 123.2288
6006899397 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SCB091-TR1 ANA ŞALTER-625960375-Çıkış | 625960375 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:04:54 | 09.07.2024 16:20:27 | 0.25917 |  | 159 |  | 2 |  | 32 |  |  | 0 | 12.4663 | 0 | 0.91112 | 0 | 12.0402 | 0 | 0 | 25.4176
6006899403 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ395- P1 ANA ŞALTER-454003459-Çıkış | 454003459 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:07:14 | 09.07.2024 21:21:16 | 5.2339 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.6976 | 0 | 0 | 0 | 153.5795 | 197.2771
6006899405 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK341- P1 ANA ŞALTER-623052379-Çıkış | 623052379 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:53:19 | 09.07.2024 19:29:01 | 0.595 |  | 77 |  | 52 |  | 2 |  |  | 0 | 14.6152 | 0 | 20.9079 | 0 | 1.5587 | 0 | 0 | 37.0818
6006899406 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TEB356-TR1 P1 D-626425805-Çıkış | 626425805 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:01:01 | 10.07.2024 1:11:18 | 9.1714 |  | 46 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 75.7248 | 0 | 0.77359 | 0 | 15.3454 | 0 | 0 | 91.8437
6006899413 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-4-421540427-Fider | 421540427 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:08:58 | 09.07.2024 16:11:02 | 0.034444 | 20 | 1313 | 86 | 149 | 16 | 80 | 2 | 1 | 0.3306 | 13.1996 | 47.6588 | 19.3966 | 7.5038 | 2.4605 | 0.40272 | 0.31779 | 91.2703
6006899415 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE455-TR1 P1 B-636508435-Çıkış | 636508435 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:03:15 | 09.07.2024 18:29:52 | 2.4436 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.62985 | 0 | 0 | 0 | 2.9796 | 0 | 0 | 3.6094
6006899419 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | THV314-TR-A_P1_-458614068-Fider | 458614068 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:08:57 | 09.07.2024 17:01:36 | 0.8775 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2117
6006899419 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | BBM35-5-639540218-Fider | 639540218 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:01:36 | 09.07.2024 18:27:15 | 1.4275 | 4 | 900 |  | 3 | 1 | 26 | 2 |  | 53.1126 | 290.2812 | 0 | 4.3701 | 12.9971 | 20.1085 | 6.3367 | 0 | 387.2061
6006899421 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460067-Fider | 637460067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:09:48 | 09.07.2024 16:43:19 | 0.55861 |  | 9 | 17 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 1.1687 | 162.5881 | 17.165 | 94.369 | 0 | 0 | 0 | 275.2909
6006899434 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBY727-TR1 ANA ŞALTER-620919770-Çıkış | 620919770 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:11:36 | 09.07.2024 16:54:24 | 0.71333 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.6524 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 | 0 | 0 | 11.2171
6006899440 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN350-453622084-453622084-Kofra | 453622084 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:13:44 | 09.07.2024 17:33:48 | 1.3344 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 1.4511
6006899440 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THN350-TR1 P1 B-454621490-Çıkış | 454621490 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:33:48 | 09.07.2024 18:35:09 | 1.0225 |  | 12 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 1.4421 | 0 | 0 | 0 | 32.2653 | 0 | 0 | 33.7074
6006899445 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP586-TR1 P1 A-646268256-Çıkış | 646268256 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 17:33:05 | 14.07.2024 18:08:50 | 0.59583 |  | 151 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 39.4896 | 0 | 5.2498 | 0 | 0.89118 | 0 | 0 | 45.6306
6006899448 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TEL720- P1 ANA ŞALTER-641315408-Çıkış | 641315408 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:38:21 | 13.07.2024 14:50:38 | 1.2047 |  | 51 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 10.2065 | 0 | 0.10332 | 0 | 0.2694 | 0 | 0 | 10.5793
6006899460 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-2-421540349-Fider | 421540349 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:16:07 | 09.07.2024 16:18:09 | 0.033889 |  | 204 |  | 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.7683 | 0 | 0.97336 | 2.7511 | 1.278 | 14.0577 | 0.16441 | 20.9929
6006899461 | 1 | MERSİN | MUT | TCK003-TR1 P1 B-622265173-Çıkış | 622265173 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:12:54 | 09.07.2024 20:07:57 | 3.9175 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6886
6006899461 | 2 | MERSİN | MUT | TCK003- P1 ANA ŞALTER-622265176-Çıkış | 622265176 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:07:57 | 09.07.2024 20:13:57 | 0.1 |  |  |  | 11 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0.72864
6006899464 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-3-631382989-Fider | 631382989 | -Kurulum hatası (müteahhit) - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:16:11 | 09.07.2024 18:38:11 | 2.3667 |  | 8 |  | 3 | 16 | 12 | 4 |  | 0 | 1.5773 | 0 | 6.3076 | 237.2102 | 40.8246 | 347.3419 | 0 | 633.2617
6006899476 | 1 | MERSİN | MUT | TCN972-2-622075060-Fider | 622075060 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:28:29 | 09.07.2024 17:07:33 | 0.65111 |  | 60 |  | 10 |  | 47 |  |  | 0 | 4.2059 | 0 | 10.0068 | 0 | 32.8897 | 0 | 0 | 47.1024
6006899481 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SGM223-643390741-643390741-Kofra | 643390741 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:18:40 | 09.07.2024 17:33:38 | 1.2494 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019896 | 0 | 0 | 0.019896
6006899481 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SGM223-TR1 ANA ŞALTER-641659007-Çıkış | 641659007 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:33:38 | 09.07.2024 17:51:39 | 0.30028 |  | 2 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.037963 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.2849
6006899499 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN511-TR1 P1 C-600631797-Çıkış | 600631797 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:54:26 | 09.07.2024 17:23:47 | 5.4892 |  | 101 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 107.3724 | 0 | 0 | 0 | 40.4152 | 0 | 0 | 147.7876
6006899500 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:20:56 | 09.07.2024 16:23:52 | 0.048889 | 4 | 2078 | 1 | 1 | 6 | 122 |  | 1 | 0.11925 | 21.4783 | 0.049694 | 0.067997 | 0.8598 | 2.5082 | 0 | 0.0091824 | 25.0924
6006899503 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-4-602769054-Fider | 602769054 | -SCADA - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:20:05 | 09.07.2024 16:26:45 | 0.11111 | 5 | 543 | 57 | 9 | 4 | 44 |  |  | 0.069654 | 17.1051 | 37.6347 | 1.298 | 11.7072 | 4.1616 | 0 | 0 | 71.9763
6006899505 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG564-TR1 P1 A-451780646-Çıkış | 451780646 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:21:20 | 09.07.2024 17:30:05 | 1.1458 |  | 84 |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 19.7429 | 0 | 23.5273 | 0 | 0.91865 | 0 | 0 | 44.1889
6006899508 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBV152-TR1 A-629256944-Çıkış | 629256944 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:21:41 | 09.07.2024 20:58:33 | 4.6144 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6773 | 0 | 0 | 31.6773
6006899508 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SBV152-TR1 ANA ŞALTER-629256945-Çıkış | 629256945 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:58:33 | 09.07.2024 21:12:56 | 0.23972 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7396 | 0 | 0 | 3.7396
6006899512 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU300-TR1 P1 D-459411836-Çıkış | 459411836 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:14:12 | 09.07.2024 17:49:29 | 1.5881 |  | 37 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 25.4789 | 0 | 0.80668 | 0 | 11.7084 | 0 | 0 | 37.994
6006899512 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU300- P1 ANA ŞALTER-629207731-Çıkış | 629207731 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:49:29 | 09.07.2024 17:52:39 | 0.052778 |  | 85 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 1.4915 | 0 | 0.0791 | 0 | 0.47793 | 0 | 0 | 2.0486
6006899517 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCV364-TR1 ANA ŞALTER-630397285-Çıkış | 630397285 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:46:22 | 09.07.2024 20:12:41 | 4.4386 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.3701 | 0 | 0 | 0 | 43.5575 | 0 | 0 | 69.9276
6006899519 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCN48-3-459316182-Fider | 459316182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:23:07 | 09.07.2024 16:25:39 | 0.042222 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0.0049275 | 0.28025 | 0.096708 | 0.72191 | 1.743 | 0 | 0 | 2.8468
6006899521 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV916- P1 ANA ŞALTER-452081843-Çıkış | 452081843 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:18:07 | 09.07.2024 17:43:45 | 1.4272 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.0539 | 0 | 0 | 0 | 0.13981 | 0 | 0 | 28.1937
6006899540 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA884- P1 ANA ŞALTER-455920439-Çıkış | 455920439 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:43:32 | 11.07.2024 10:19:42 | 0.60278 |  | 92 |  | 2 |  | 20 |  |  | 0 | 13.5033 | 0 | 0.29686 | 0 | 17.4978 | 0 | 0 | 31.2979
6006899543 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC730-TR-A_P1_-605286818-Fider | 605286818 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:27:53 | 09.07.2024 18:19:24 | 1.8586 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 12.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.404
6006899543 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-4-435600468-Fider | 435600468 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:19:24 | 09.07.2024 19:47:44 | 1.4722 |  | 39 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 10.4555 | 0 | 0 | 11.8796 | 0 | 0 | 0 | 22.3351
6006899544 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS195- P1 ANA ŞALTER-646460874-Çıkış | 646460874 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:12:54 | 10.07.2024 20:43:02 | 0.50222 |  | 175 |  | 19 |  | 16 |  |  | 0 | 20.1393 | 0 | 2.9216 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 25.4774
6006899564 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE402- P1 C-636502604-Çıkış | 636502604 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:28:13 | 11.07.2024 10:59:10 | 0.51583 |  | 161 |  | 6 |  | 30 |  |  | 0 | 18.0967 | 0 | 0.30754 | 0 | 15.116 | 0 | 0 | 33.5203
6006899569 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCF245-TR1 P1 D-618789468-Çıkış | 618789468 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:28:22 | 09.07.2024 21:12:57 | 4.7431 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 15.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4519
6006899570 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF53-4-456407881-Fider | 456407881 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:30:24 | 09.07.2024 20:12:59 | 1.7097 |  | 447 | 1 | 4 |  | 31 |  |  | 0 | 170.2269 | 0.0084822 | 84.3656 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 265.904
6006899573 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT24-2-625902530-Fider | 625902530 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:36:08 | 09.07.2024 17:37:08 | 1.0167 | 4 | 23 | 28 | 2 |  |  |  |  | 5.2244 | 5.3315 | 426.4973 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.3435
6006899577 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM352- P1 ANA ŞALTER-452226465-Çıkış | 452226465 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:55:24 | 09.07.2024 17:34:56 | 0.65889 |  | 50 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.4313 | 0 | 0.62187 | 0 | 2.0288 | 0 | 0 | 16.082
6006899605 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM49-TR1 P1 A-640881521-Çıkış | 640881521 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:11:24 | 09.07.2024 18:27:06 | 0.26167 |  | 56 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 5.0569 | 0 | 0 | 0 | 26.4476 | 0 | 0 | 31.5045
6006899605 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM49-1-640881443-Fider | 640881443 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:27:06 | 09.07.2024 18:57:07 | 0.50028 |  | 3734 |  |  |  | 887 |  |  | 0 | 545.9124 | 0 | 0 | 0 | 269.9441 | 0 | 0 | 815.8565
6006899619 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN564-TR1 P1 E-620848180-Çıkış | 620848180 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:45:06 | 09.07.2024 17:16:41 | 0.52639 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.7292 | 0 | 0 | 0 | 0.84432 | 0 | 0 | 8.5735
6006899621 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG47-2-619331624-Fider | 619331624 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:40:45 | 09.07.2024 17:49:07 | 1.1394 | 1 | 218 | 1 | 3 | 6 | 12 |  |  | 0 | 52.4922 | 0 | 0.62758 | 49.6084 | 5.6706 | 0 | 0 | 108.3988
6006899621 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBG47-617937333-617937333-Fider | 617937333 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:49:07 | 09.07.2024 19:36:00 | 1.7814 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.3567 | 0 | 0 | 0 | 5.5291 | 0 | 0 | 19.8858
6006899627 | 1 | ADANA | POZANTI | TGP775-TR1 P1 B-451819436-Çıkış | 451819436 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 19:30:16 | 13.07.2024 19:59:55 | 0.49417 |  | 30 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0.21157 | 0 | 0 | 2.3642
6006899632 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC40-2-601715677-Fider | 601715677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:48:13 | 09.07.2024 16:53:19 | 0.085 | 3 | 839 |  |  | 3 | 94 |  |  | 0.44848 | 24.8314 | 0 | 0 | 0.20305 | 7.2946 | 0 | 0 | 32.7776
6006899634 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE304-TR1 P1 C-634988604-Çıkış | 634988604 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:48:36 | 10.07.2024 17:06:25 | 24.2969 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 38.2867 | 0 | 9.4227 | 0 | 272.1262 | 0 | 0 | 319.8356
6006899638 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE278-3-639013038-Fider | 639013038 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:08:49 | 10.07.2024 9:53:03 | 0.73722 |  | 433 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 91.7663 | 0 | 0 | 0 | 31.521 | 0 | 0 | 123.2873
6006899640 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK262-TR1 P1(18/4856) B-642973256-Çıkış | 642973256 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:32:43 | 12.07.2024 23:21:57 | 0.82056 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9932
6006899644 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-7-459483704-Fider | 459483704 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:51:31 | 09.07.2024 16:57:27 | 0.098889 |  | 72 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 3.2276 | 0 | 0.1698 | 0 | 0.0016664 | 0 | 0 | 3.3991
6006899645 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-2-611721333-Fider | 611721333 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:45:18 | 09.07.2024 17:21:50 | 0.60889 | 2 | 37 | 5 | 3 | 5 | 5 |  |  | 5.7709 | 6.4228 | 4.1316 | 18.5172 | 19.9006 | 4.5689 | 0 | 0 | 59.312
6006899648 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS478-TR1 P1 B-645411614-Çıkış | 645411614 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:48:12 | 09.07.2024 20:17:28 | 3.4878 |  | 32 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 72.7511 | 0 | 2.7184 | 0 | 2.2182 | 0 | 0 | 77.6877
6006899649 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BGK44-2-457001091-Fider | 457001091 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:52:57 | 09.07.2024 17:06:34 | 0.22694 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.06414 | 0 | 0 | 0.89999 | 1.1184 | 0 | 0 | 2.0825
6006899657 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL557- P1 ANA ŞALTER-624956303-Çıkış | 624956303 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:31:28 | 09.07.2024 17:16:16 | 0.74667 |  | 255 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 64.2828 | 0 | 0.070634 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 65.4824
6006899660 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | THN856-TR1 P1 B-455953879-Çıkış | 455953879 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:53:42 | 09.07.2024 23:14:23 | 6.3447 |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 39.3157 | 0 | 18.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9949
6006899661 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-12-645301505-Fider | 645301505 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:37:39 | 09.07.2024 18:03:07 | 1.4244 | 4 | 176 | 4 | 64 | 3 | 66 |  |  | 18.7759 | 89.9055 | 24.2525 | 92.2504 | 49.5436 | 72.1022 | 0 | 0 | 346.8301
6006899662 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SKG102-TR1 B-641013761-Çıkış | 641013761 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:55:15 | 09.07.2024 19:52:28 | 2.9536 |  | 37 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 35.3948 | 0 | 0 | 0 | 12.4807 | 0 | 0 | 47.8756
6006899663 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB146- P1 ANA ŞALTER-616685881-Çıkış | 616685881 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:36:51 | 09.07.2024 18:44:21 | 1.125 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 7.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2547
6006899668 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEH759-TR1 B-629459122-Çıkış | 629459122 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:52:14 | 09.07.2024 18:44:28 | 1.8706 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.80238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80238
6006899676 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF066-640062244-640062244-Kofra | 640062244 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:58:36 | 09.07.2024 18:19:21 | 1.3458 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5222
6006899676 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF066- P1 B-639215506-Çıkış | 639215506 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:19:21 | 09.07.2024 18:40:50 | 0.35806 |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.7753 | 0 | 0 | 0 | 2.0145 | 0 | 0 | 5.7898
6006899685 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFL164-TR1 P1 C-438566861-Çıkış | 438566861 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 16:59:32 | 15.07.2024 17:20:35 | 0.35083 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.84357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84357
6006899686 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC500- P1 ANA ŞALTER-616402961-Çıkış | 616402961 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:56:45 | 10.07.2024 15:12:08 | 3.2564 |  | 160 | [6 empty] | 0 | 68.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4032
6006899687 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-4-452737295-Fider | 452737295 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:00:03 | 09.07.2024 17:08:18 | 0.1375 | 3 | 87 | 7 | 19 |  | 11 |  |  | 0 | 4.0907 | 7.7517 | 9.0387 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 22.0952
6006899691 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK927-2-414997291-Fider | 414997291 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:07:57 | 10.07.2024 17:54:20 | 0.77306 |  | 789 |  |  |  | 128 |  |  | 0 | 223.1573 | 0 | 0 | 0 | 142.4524 | 0 | 0 | 365.6097
6006899702 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK211-624772354-624772354-Kofra | 624772354 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:51:06 | 11.07.2024 11:53:09 | 1.0342 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965
6006899703 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDC97-4-642586233-Fider | 642586233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:04:49 | 09.07.2024 17:30:58 | 0.43583 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7857 | 0 | 0 | 1.2409 | 12.0266
6006899708 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THN455-TR1 P1 B-459300054-Çıkış | 459300054 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:02:51 | 09.07.2024 17:59:20 | 0.94139 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 33.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3211
6006899708 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THN455-TR1 P1 ANA ŞALTER-450776585-Çıkış | 450776585 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:59:20 | 09.07.2024 18:03:36 | 0.071111 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 3.521
6006899717 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG204-TR1 P1 ANA ŞALTER-619339522-Çıkış | 619339522 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:58:30 | 09.07.2024 21:32:58 | 4.5744 |  | 29 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 29.6587 | 0 | 45.5289 | 0 | 9.6024 | 0 | 0 | 84.79
6006899724 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBH017-3-448804851-Fider | 448804851 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:07:00 | 09.07.2024 18:52:51 | 1.7642 |  | 360 |  | 116 |  | 28 |  |  | 0 | 150.8183 | 0 | 34.5 | 0 | 19.0702 | 0 | 0 | 204.3885
6006899725 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEG694-TR1 B-633075638-Çıkış | 633075638 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:55:53 | 09.07.2024 18:21:28 | 1.4264 |  | 5 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1.6391 | 0 | 0 | 0 | 28.0504 | 0 | 0 | 29.6895
6006899725 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BBF71-5-629057006-Fider | 629057006 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:21:28 | 09.07.2024 18:51:03 | 0.49306 |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | 0 | 128.8918 | 0 | 0 | 140.4386
6006899730 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-4-640163684-Fider | 640163684 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:29:04 | 09.07.2024 18:40:15 | 2.1864 |  | 332 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 161.518 | 0 | 0 | 0 | 6.4877 | 0 | 0 | 168.0057
6006899731 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR505-421084318-421084318-Kofra | 421084318 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:24:10 | 09.07.2024 20:31:05 | 1.1153 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.077196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077196
6006899731 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR505- P1 ANA ŞALTER-629160194-Çıkış | 629160194 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:31:05 | 09.07.2024 20:49:21 | 0.30444 |  | 132 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 4.9675 | 0 | 0.15083 | 0 | 0.19867 | 0 | 0 | 5.317
6006899733 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGJ715-TR1 P1 B-448648265-Çıkış | 448648265 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:00:45 | 09.07.2024 19:57:04 | 2.9386 |  | 35 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 97.4736 | 0 | 0 | 0 | 43.6176 | 0 | 0 | 141.0912
6006899740 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG276- P1 ANA ŞALTER-459189457-Çıkış | 459189457 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:09:56 | 09.07.2024 18:08:43 | 0.97972 |  | 518 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 139.5792 | 0 | 0 | 0 | 98.7999 | 0 | 0 | 238.379
6006899755 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV837-TR1 P1 B-611724976-Çıkış | 611724976 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:15:01 | 09.07.2024 22:05:10 | 0.83583 |  | 37 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.4587 | 0 | 0 | 0 | 2.4293 | 0 | 0 | 5.888
6006899757 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TEA598-TR1 P1 D-421525532-Çıkış | 421525532 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:02:11 | 09.07.2024 20:26:27 | 3.4044 |  | 11 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.8132 | 0 | 0 | 0 | 5.0961 | 0 | 0 | 13.9093
6006899758 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFA752-TR1 GİRİŞ-638896388-Çıkış | 638896388 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:16:22 | 09.07.2024 21:08:04 | 3.8617 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 43.435 | 0 | 0 | 0 | 9.0767 | 0 | 0 | 52.5117
6006899763 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH40-1-640155048-Fider | 640155048 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:17:11 | 09.07.2024 17:36:09 | 0.31611 |  | 3 | 22 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.11357 | 100.1427 | 14.6045 | 0 | 0.25776 | 0 | 0 | 115.1185
6006899766 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU33-633108791-633108791-Fider | 633108791 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:49:53 | 09.07.2024 18:09:56 | 1.3342 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 7.9854 | 0 | 13.4216 | 0 | 0 | 0 | 21.407
6006899766 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU33-3-451926767-Fider | 451926767 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:09:56 | 09.07.2024 18:26:32 | 0.27667 | 1 | 66 | 13 |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 38.6727 | 115.9347 | 0 | 2.5017 | 0.74569 | 0 | 0 | 157.8547
6006899781 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD679-TR1 P1 ANA ŞALTER-605647957-Çıkış | 605647957 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 14:46:03 | 16.07.2024 15:18:55 | 0.54778 |  | 18 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.3573 | 0 | 2.6893 | 0 | 0.2103 | 0 | 0 | 4.2569
6006899788 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA476-605686835-605686835-Kofra | 605686835 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:10:52 | 09.07.2024 21:18:11 | 6.1219 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.65261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65261
6006899788 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA476-TR1 P1 ANA ŞALTER-601841330-Çıkış | 601841330 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:18:11 | 09.07.2024 21:37:51 | 0.32778 |  | 108 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 4.1219 | 0 | 0 | 0 | 5.7815 | 0 | 0 | 9.9034
6006899792 | 1 | ADANA | FEKE | TBU247-609233943-609233943-Kofra | 609233943 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:28:32 | 09.07.2024 19:29:37 | 0.018056 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 8.3787e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3787e-05
6006899792 | 2 | ADANA | FEKE | TBU247-TR1 P1 A-603311209-Çıkış | 603311209 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:29:37 | 09.07.2024 20:25:37 | 0.93333 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.7285 | 0 | 0 | 0 | 0.073968 | 0 | 0 | 5.8025
6006899794 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM393-TR1 P1 B-600708537-Çıkış | 600708537 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:28:33 | 09.07.2024 19:10:55 | 0.70611 |  | 132 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 28.0721 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 32.7111
6006899795 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA475-426889211-426889211-Kofra | 426889211 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:18:13 | 09.07.2024 18:04:31 | 0.77167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006899795 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEA475-TR1 P1 A-640535993-Çıkış | 640535993 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:04:31 | 09.07.2024 19:26:18 | 1.3631 |  | 49 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 17.0311 | 0 | 0 | 0 | 29.6085 | 0 | 0 | 46.6396
6006899804 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ882-TR1 P1 A-443960740-Çıkış | 443960740 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:25:07 | 09.07.2024 20:27:15 | 3.0356 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 49.7328 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0 | 50.7867
6006899815 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:28:52 | 09.07.2024 17:34:01 | 0.085833 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.033394 | 12.8708 | 2.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2441
6006899820 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA376-TR1 P1 ANA ŞALTER-638086618-Çıkış | 638086618 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:53:14 | 09.07.2024 19:18:03 | 1.4136 |  | 45 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 12.7682 | 0 | 4.7088 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 20.051
6006899824 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:30:16 | 09.07.2024 17:37:15 | 0.11639 | 6 | 426 |  | 10 | 3 | 16 | 1 |  | 0 | 10.0457 | 0 | 0.50645 | 8.4572 | 3.177 | 163.3985 | 0 | 185.5848
6006899828 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM505-600413299-600413299-Kofra | 600413299 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 12:00:16 | 09.07.2024 19:43:55 | 7.7275 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 8.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9728
6006899828 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM505-TR1 P1 E-644987969-Çıkış | 644987969 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:43:55 | 09.07.2024 20:21:51 | 0.63222 |  | 151 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 34.7078 | 0 | 0 | 0 | 2.8169 | 0 | 0 | 37.5247
6006899836 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN571-TR1 P1 M-626055838-Çıkış | 626055838 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:28:45 | 09.07.2024 18:01:33 | 0.54667 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 10.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1689
6006899841 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGP997-TR1 P1 C-450949336-Çıkış | 450949336 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:34:51 | 09.07.2024 19:32:21 | 1.9583 |  | 42 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 20.4624 | 0 | 15.9738 | 0 | 0.8308 | 0 | 0 | 37.2671
6006899841 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TGP997-TR1 P1 ANA ŞALTER-450949339-Çıkış | 450949339 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:32:21 | 09.07.2024 19:36:01 | 0.061111 |  | 100 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 1.3171 | 0 | 2.2398 | 0 | 0.02434 | 0 | 0 | 3.5812
6006899847 | 1 | ADANA | CEYHAN | SBH384-TR1 B-612104197-Çıkış | 612104197 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:55:39 | 10.07.2024 16:33:31 | 0.63111 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9772
6006899853 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-5-642512332-Fider | 642512332 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:36:36 | 09.07.2024 18:03:40 | 0.45111 | 14 | 2381 | 1 | 53 | 7 | 130 |  |  | 1.5311 | 136.0384 | 0.4308 | 10.7986 | 16.9488 | 48.563 | 0 | 0 | 214.3106
6006899861 | 1 | HATAY | BELEN | TCG389-TR1 P1 ANA ŞALTER-644295067-Çıkış | 644295067 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:12:17 | 09.07.2024 20:01:34 | 0.82139 |  | 196 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 42.7892 | 0 | 0 | 0 | 0.96209 | 0 | 0 | 43.7513
6006899866 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK358-TR1 P1 F-443681258-Çıkış | 443681258 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:52:46 | 12.07.2024 14:52:33 | 0.99639 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.5636 | 0 | 0 | 0 | 0.45087 | 0 | 0 | 4.0145
6006899867 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY825-TR1 P1 C-600688157-Çıkış | 600688157 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:27:53 | 12.07.2024 21:20:25 | 0.87556 |  | 143 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 20.7886 | 0 | 1.3208 | 0 | 4.0914 | 0 | 0 | 26.2008
6006899870 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-4-452499242-Fider | 452499242 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:44:48 | 09.07.2024 18:10:46 | 0.43278 | 6 | 24 | 28 | 13 | 3 | 3 |  |  | 4.762 | 0.42565 | 36.7469 | 13.2814 | 16.826 | 0.13878 | 0 | 0 | 72.1807
6006899873 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA50-5-449195351-Fider | 449195351 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:38:37 | 09.07.2024 17:48:54 | 0.17139 | 9 | 1450 | 110 | 21 | 13 | 39 |  | 1 | 9.6549 | 62.147 | 201.8812 | 39.282 | 13.3445 | 8.0267 | 0 | 0.36225 | 334.6987
6006899878 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU428- P1 ANA ŞALTER-633182911-Çıkış | 633182911 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:45:47 | 09.07.2024 18:31:41 | 0.765 |  | 67 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 14.6495 | 0 | 1.285 | 0 | 1.2602 | 0 | 0 | 17.1946
6006899883 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCF275-TR1 P1 B-619330987-Çıkış | 619330987 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:31:06 | 16.07.2024 17:28:23 | 7.9547 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 42.2855 | 0 | 0.00048346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.286
6006899891 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE270-TR1 P1 D-635756500-Çıkış | 635756500 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:46:48 | 09.07.2024 19:31:17 | 1.7414 |  | 67 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 27.4422 | 0 | 1.1863 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 31.2267
6006899899 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC809-TR1 P1 C-637216938-Çıkış | 637216938 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:47:09 | 09.07.2024 19:47:21 | 2.0033 |  | 25 |  | 9 |  | 16 |  |  | 0 | 20.1196 | 0 | 17.5891 | 0 | 13.8036 | 0 | 0 | 51.5124
6006899899 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC809- P1 ANA ŞALTER-637216861-Çıkış | 637216861 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:47:21 | 09.07.2024 20:00:06 | 0.2125 |  | 51 |  | 23 |  | 32 |  |  | 0 | 4.8025 | 0 | 3.2496 | 0 | 2.4734 | 0 | 0 | 10.5256
6006899900 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-1-453086777-Fider | 453086777 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:48:42 | 09.07.2024 17:54:23 | 0.094722 | 8 | 1054 | 2 | 13 | 8 | 68 | 2 | 2 | 0.97245 | 44.7017 | 0.6083 | 1.3249 | 3.3244 | 3.4195 | 0.31521 | 44.88 | 99.5466
6006899901 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY957-TR1 P1 ANA ŞALTER-631912134-Çıkış | 631912134 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 11:45:41 | 14.07.2024 12:07:22 | 0.36139 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.26934 | 0 | 0 | 0 | 0.033657 | 0 | 0 | 0.30299
6006899904 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266131-Fider | 622266131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:49:57 | 09.07.2024 17:54:50 | 0.081389 | 2 | 1194 | 12 | 947 | 2 | 71 | 1 | 2 | 0.013463 | 22.7154 | 19.788 | 52.6214 | 1.9469 | 3.2778 | 0.81276 | 0.27901 | 101.4546
6006899906 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:50:40 | 09.07.2024 17:54:58 | 0.071667 | 14 | 743 | 11 | 113 | 10 | 35 | 1 |  | 5.4776 | 16.6256 | 2.1262 | 7.5597 | 33.9941 | 3.3936 | 15.9774 | 0 | 85.1541
6006899909 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEE29-449337031-449337031-Fider | 449337031 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:12:28 | 09.07.2024 21:50:49 | 4.6392 |  | 83 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 104.1428 | 0 | 0 | 0 | 7.1181 | 0 | 0 | 111.2609
6006899909 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEE29-6-449343677-Fider | 449343677 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:50:49 | 09.07.2024 22:12:59 | 0.36944 | 2 | 420 |  | 6 |  | 10 |  |  | 5.4221 | 31.1017 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.3317 | 0 | 0 | 37.2812
6006899920 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCF275- P1 ANA ŞALTER-619330991-Çıkış | 619330991 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:48:56 | 09.07.2024 22:52:56 | 5.0667 |  | 46 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 36.4193 | 0 | 0.00013947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4194
6006899934 | 1 | ADANA | POZANTI | SBG892-TR1 A-606810870-Çıkış | 606810870 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:08:49 | 09.07.2024 19:14:20 | 1.0919 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.20483 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0 | 1.544
6006899939 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED939-448203145-448203145-Kofra | 448203145 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:58:20 | 15.07.2024 21:45:16 | 147.7822 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 31.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9229
6006899939 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP79-4-636224522-Fider | 636224522 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 21:45:16 | 15.07.2024 22:21:50 | 0.60944 |  | 74 |  | 33 |  | 28 |  |  | 0 | 11.0845 | 0 | 3.6168 | 0 | 3.7406 | 0 | 0 | 18.442
6006899941 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:00:16 | 09.07.2024 19:01:00 | 1.0122 | 2 | 744 | 4 | 153 | 2 | 45 |  |  | 0 | 137.6325 | 368.5615 | 239.4976 | 51.2704 | 15.4805 | 0 | 0 | 812.4424
6006899945 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM439- P1 ANA ŞALTER-449193687-Çıkış | 449193687 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:01:43 | 09.07.2024 19:20:56 | 1.3203 |  | 530 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 233.6525 | 0 | 0 | 0 | 67.5268 | 0 | 0 | 301.1793
6006899946 | 1 | ADANA | KOZAN | BFG20-TR1 P1 C-430953775-Çıkış | 430953775 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:57:17 | 09.07.2024 19:29:26 | 1.5358 |  | 124 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 50.8606 | 0 | 0.22341 | 0 | 1.4239 | 0 | 0 | 52.5079
6006899948 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV333-TR1 P1 C-644831801-Çıkış | 644831801 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:24:35 | 09.07.2024 18:50:36 | 0.43361 |  | 80 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 9.0436 | 0 | 0 | 0 | 3.3245 | 0 | 0 | 12.3681
6006899949 | 1 | ADANA | SEYHAN | SGD913-616563091-616563091-Kofra | 616563091 | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:35:56 | 09.07.2024 22:59:11 | 5.3875 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2921 | 0 | 0 | 277.2921
6006899949 | 2 | ADANA | SEYHAN | SGD913-TR1 E-437197788-Çıkış | 437197788 | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:59:11 | 10.07.2024 0:25:01 | 1.4306 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1528 | 0 | 0 | 6.1528
6006899952 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU58-8-624950105-Fider | 624950105 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:29:29 | 09.07.2024 19:29:16 | 0.99639 |  | 494 | 1 | 1 | 1 | 20 |  |  | 0 | 124.6809 | 0.17766 | 0.0012762 | 6.8338 | 21.3089 | 0 | 0 | 153.0026
6006899955 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-3-444359830-Fider | 444359830 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:03:51 | 09.07.2024 18:08:47 | 0.082222 | 1 |  | 11 | [5 empty] | 0.5223 | 0 | 20.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1793
6006899956 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCR851-627210348-627210348-Kofra | 627210348 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:58:18 | 09.07.2024 19:32:53 | 1.5764 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0116
6006899956 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCR851-TR1 P1 C-625900866-Çıkış | 625900866 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:32:53 | 09.07.2024 20:16:47 | 0.73167 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.7514 | 0 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 0 | 8.4638
6006899962 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS642-606384388-606384388-Kofra | 606384388 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:17:21 | 09.07.2024 18:54:11 | 1.6139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.020178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020178
6006899962 | 2 | MERSİN | TARSUS | SBS642-TR1 A-605453044-Çıkış | 605453044 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:54:11 | 09.07.2024 19:09:13 | 0.25056 |  | 165 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.6214 | 0 | 0 | 0 | 0.60625 | 0 | 0 | 11.2276
6006899963 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU21-3-457927116-Fider | 457927116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:06:08 | 09.07.2024 18:08:55 | 0.046389 | 1 | 5371 |  | 53 | 3 | 132 | 1 | 2 | 0.87407 | 15.7304 | 0 | 0.33457 | 0.70573 | 2.2643 | 0.42081 | 1.1499 | 21.4797
6006899969 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-444798706-444798706-Fider | 444798706 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:07:02 | 09.07.2024 18:38:19 | 0.52139 |  | 527 |  | 5 |  | 30 |  |  | 0 | 75.7448 | 0 | 7.8915 | 0 | 9.4078 | 0 | 0 | 93.0442
6006899969 | 2 | HATAY | ERZİN | BBG28-13-448683434-Fider | 448683434 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:38:19 | 09.07.2024 18:55:52 | 0.2925 |  | 1206 | 2 | 8 | 2 | 64 |  | 1 | 0 | 78.0257 | 21.9617 | 7.8668 | 1.0946 | 20.5475 | 0 | 0.13214 | 129.6286
6006899976 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC96-5-444526741-Fider | 444526741 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:09:58 | 09.07.2024 18:12:35 | 0.043611 |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 6.4475 | 0 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 8.12
6006900002 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ556-TR1 P1 H-635198025-Çıkış | 635198025 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:03:54 | 09.07.2024 19:43:44 | 1.6639 |  | 377 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 87.5393 | 0 | 0 | 0 | 8.5366 | 0 | 0 | 96.0759
6006900003 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY797- P1 ANA ŞALTER-630147915-Çıkış | 630147915 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:02:47 | 09.07.2024 19:37:17 | 1.575 |  | 36 |  | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 13.6999 | 0 | 15.4161 | 0 | 14.2191 | 0 | 0 | 43.3352
6006900006 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL557-TR1 P1 A-624956301-Çıkış | 624956301 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:30:21 | 09.07.2024 18:57:31 | 1.4528 |  | 132 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 61.5248 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 62.6045
6006900019 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD15-TR1 P1 F-614150167-Çıkış | 614150167 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:19:55 | 10.07.2024 1:57:39 | 7.6289 |  | 53 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 99.5634 | 0 | 0 | 0 | 200.9754 | 0 | 0 | 300.5387
6006900028 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT137-TR1 P1 C-635845259-Çıkış | 635845259 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:06:27 | 09.07.2024 19:47:06 | 1.6775 |  | 76 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 31.0344 | 0 | 1.676 | 0 | 2.3965 | 0 | 0 | 35.107
6006900031 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT341-TR1 P1 D-645303872-Çıkış | 645303872 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:23:24 | 09.07.2024 22:25:54 | 4.0417 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0.17207 | 0 | 0.28479 | 0 | 20.0294 | 0 | 0 | 20.4863
6006900031 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT341- P1 ANA ŞALTER-645303877-Çıkış | 645303877 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:25:54 | 09.07.2024 23:02:49 | 0.61528 |  | 29 |  | 18 |  | 24 |  |  | 0 | 5.344 | 0 | 4.3265 | 0 | 8.0828 | 0 | 0 | 17.7533
6006900032 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN605-TR1 P1 B-644828291-Çıkış | 644828291 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:22:22 | 09.07.2024 18:42:19 | 0.3325 |  | 114 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.6115 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 11.3405
6006900032 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN605- P1 ANA ŞALTER-415096832-Çıkış | 415096832 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:42:19 | 09.07.2024 18:44:54 | 0.043056 |  | 152 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 0 | 0 | 2.112
6006900033 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG555- P1 ANA ŞALTER-453695473-Çıkış | 453695473 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:29:01 | 09.07.2024 21:00:22 | 3.5225 |  | 15 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 15.5051 | 0 | 218.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9284
6006900036 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG531-TR1 P1 D-619288871-Çıkış | 619288871 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:21:09 | 09.07.2024 22:49:05 | 4.4656 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.1596 | 0 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4563
6006900042 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BGM60-2-453396983-Fider | 453396983 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:25:49 | 09.07.2024 18:37:01 | 0.18667 |  | 791 |  | 24 |  | 40 |  |  | 0 | 34.8056 | 0 | 0.079858 | 0 | 9.4465 | 0 | 0 | 44.3319
6006900043 | 1 | HATAY | DEFNE | TCP327- P1 F-635846132-Çıkış | 635846132 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:51:21 | 09.07.2024 21:40:00 | 3.8108 |  | 84 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 42.4537 | 0 | 0.006542 | 0 | 2.5199 | 0 | 0 | 44.9802
6006900048 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH079-TR1 P1 B-459686303-Çıkış | 459686303 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:21:47 | 09.07.2024 19:59:42 | 1.6319 |  | 150 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 80.7605 | 0 | 0 | 0 | 90.2268 | 0 | 0 | 170.9873
6006900055 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA766-1-458359656-Fider | 458359656 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:06:31 | 09.07.2024 18:36:27 | 0.49889 | 10 | 1255 | 37 | 7 | 4 | 108 |  |  | 0.70683 | 245.5985 | 91.2416 | 47.2044 | 44.9561 | 49.6808 | 0 | 0 | 479.3883
6006900059 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV296-3-627502107-Fider | 627502107 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:31:07 | 09.07.2024 18:56:58 | 0.43083 |  | 612 |  | 2 |  | 74 |  |  | 0 | 113.7107 | 0 | 0.097811 | 0 | 26.8631 | 0 | 0 | 140.6716
6006900061 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH014-625243250-625243250-Fider | 625243250 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:43:15 | 09.07.2024 18:49:50 | 0.10972 |  | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 |  |  | 0 | 2.0606 | 7.966 | 1.0617 | 0.3362 | 2.1624 | 0 | 0 | 13.5869
6006900061 | 2 | HATAY | REYHANLI | BBH014-4-459621568-Fider | 459621568 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:49:50 | 09.07.2024 19:35:01 | 0.75306 |  | 22 | 18 | 4 | 3 | 4 |  | 1 | 0 | 14.3031 | 121.6172 | 7.1198 | 2.1744 | 13.9542 | 0 | 85.8372 | 245.0059
6006900064 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | SBK474-TR1 B-600282073-Çıkış | 600282073 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:02:03 | 09.07.2024 19:17:31 | 0.25778 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.58068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58068
6006900065 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBG52-3-635538634-Fider | 635538634 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:53:54 | 09.07.2024 20:43:23 | 0.82472 | 2 | 473 |  |  |  | 7 |  |  | 40.02 | 82.6549 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0 | 0 | 126.8682
6006900066 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDH85-8-636702833-Fider | 636702833 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:34:41 | 09.07.2024 18:48:04 | 0.22306 | 1 | 2301 | 4 | 79 | 13 | 366 | 4 |  | 11.0665 | 147.0836 | 6.0491 | 10.2605 | 43.5313 | 115.998 | 54.5101 | 0 | 388.4991
6006900079 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT244-6-614150625-Fider | 614150625 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 15:22:52 | 09.07.2024 19:23:10 | 4.005 |  | 18 |  |  |  | 127 |  |  | 0 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 636.6918 | 0 | 0 | 638.0015
6006900081 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA612-2-641133132-Fider | 641133132 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:35:38 | 09.07.2024 19:25:29 | 0.83083 |  | 600 |  | 3 |  | 85 |  |  | 0 | 190.865 | 0 | 0.75779 | 0 | 58.807 | 0 | 0 | 250.4298
6006900087 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | SEE007-TR1 B-636257749-Çıkış | 636257749 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:08:56 | 13.07.2024 11:44:18 | 0.58944 |  | 34 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.2609 | 0 | 0.22938 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 4.5723
6006900089 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-6-458923562-Fider | 458923562 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:46:00 | 09.07.2024 18:55:43 | 0.16194 | 1 | 627 |  | 9 | 1 | 69 |  |  | 3.8655 | 17.0662 | 0 | 5.0133 | 0.084749 | 8.1808 | 0 | 0 | 34.2105
6006900092 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-3-642512295-Fider | 642512295 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:47:37 | 09.07.2024 18:58:26 | 0.18028 |  | 1204 |  | 11 |  | 128 |  |  | 0 | 32.7411 | 0 | 0.95669 | 0 | 9.8957 | 0 | 0 | 43.5935
6006900097 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB52-9-458628099-Fider | 458628099 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:41:58 | 09.07.2024 22:05:18 | 3.3889 |  | 679 |  |  |  | 98 |  |  | 0 | 663.8352 | 0 | 0 | 0 | 246.706 | 0 | 0 | 910.5411
6006900097 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFE423-2-646240897-Fider | 646240897 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:05:18 | 10.07.2024 2:18:48 | 4.225 |  | 643 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 675.4137 | 0 | 0 | 0 | 108.7585 | 0 | 0 | 784.1721
6006900099 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TEA702-TR1 P1 C-421525340-Çıkış | 421525340 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:32:50 | 09.07.2024 21:39:53 | 3.1175 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6473 | 0 | 0 | 10.6473
6006900106 | 1 | ADANA | ALADAĞ | SDY942-TR1 ANA ŞALTER-643484958-Çıkış | 643484958 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:40:23 | 09.07.2024 20:08:00 | 0.46028 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.21327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21327
6006900108 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT333-3-641137325-Fider | 641137325 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:41:33 | 09.07.2024 19:29:26 | 0.79806 |  | 635 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 131.6672 | 0 | 0 | 0 | 36.2593 | 0 | 0 | 167.9265
6006900111 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN936-TR1 ANA ŞALTER-640221920-Çıkış | 640221920 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:11:14 | 09.07.2024 20:28:51 | 0.29361 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.12191
6006900112 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK901- P1 D-630413090-Çıkış | 630413090 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:50:01 | 09.07.2024 22:46:35 | 3.9428 |  | 86 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.0978 | 0 | 0 | 0 | 6.0727 | 0 | 0 | 39.1705
6006900112 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK901- P1 ANA ŞALTER-447809322-Çıkış | 447809322 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:46:35 | 09.07.2024 23:32:58 | 0.77306 |  | 204 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 10.5699 | 0 | 0 | 0 | 5.3579 | 0 | 0 | 15.9279
6006900115 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA579-TR1 P1 ANA ŞALTER-614183160-Çıkış | 614183160 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:05:21 | 09.07.2024 21:26:37 | 0.35444 |  | 114 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 10.4021 | 0 | 1.5178 | 0 | 0.62196 | 0 | 0 | 12.5419
6006900116 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKK00-5-459382781-Fider | 459382781 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:53:55 | 09.07.2024 19:31:11 | 0.62111 | 2 | 317 |  | 6 | 1 | 13 |  |  | 0 | 67.1894 | 0 | 4.8555 | 6.9087 | 4.5059 | 0 | 0 | 83.4595
6006900117 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:46:50 | 09.07.2024 20:12:03 | 1.4203 | 5 | 303 | 22 | 4 | 3 | 5 |  |  | 60.8398 | 84.5248 | 229.5217 | 13.4892 | 5.1264 | 11.7636 | 0 | 0 | 405.2655
6006900118 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT86-631691579-631691579-Fider | 631691579 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:54:14 | 09.07.2024 21:17:05 | 2.3808 |  | 299 |  | 14 | 1 | 25 |  |  | 0 | 90.9286 | 0 | 2.9902 | 0.45427 | 9.7974 | 0 | 0 | 104.1704
6006900118 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | BAT86-2-633583335-Fider | 633583335 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:17:05 | 09.07.2024 21:33:23 | 0.27167 | 10 | 4614 | 7 | 160 | 5 | 222 | 7 | 4 | 28.6208 | 157.3201 | 10.7771 | 24.8407 | 8.5885 | 14.7174 | 31.521 | 1.0549 | 277.4405
6006900124 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL985- P1 ANA ŞALTER-623419836-Çıkış | 623419836 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:47:48 | 09.07.2024 22:07:06 | 7.3217 |  | 194 |  | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 427.2913 | 0 | 57.8855 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 492.6779
6006900124 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | BAU30-2-448538360-Fider | 448538360 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:07:06 | 09.07.2024 22:37:44 | 0.51056 | 1 | 1222 |  | 16 | 1 | 43 |  |  | 0 | 172.3912 | 0 | 9.1208 | 11.4344 | 37.0998 | 0 | 0 | 230.0462
6006900131 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN614-TR1 GİRİŞ-620795643-Çıkış | 620795643 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 19:40:45 | 08.07.2024 20:50:07 | 1.1561 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08
6006900132 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-11-632492986-Fider | 632492986 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:00:58 | 09.07.2024 19:27:50 | 0.44778 | 6 | 1546 | 6 | 84 | 8 | 208 |  | 1 | 88.9886 | 201.5122 | 3.6479 | 18.3898 | 44.4331 | 84.416 | 0 | 21.168 | 462.5555
6006900134 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBS802-TR1 P_SBS802 A-617400836-Çıkış | 617400836 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:20:42 | 09.07.2024 19:41:58 | 3.3544 |  | 102 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 138.7499 | 0 | 0 | 0 | 31.5039 | 0 | 0 | 170.2537
6006900137 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM341-TR1 ANA ŞALTER-635166392-Çıkış | 635166392 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:01:47 | 09.07.2024 19:12:18 | 0.17528 |  | 137 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 6.4439 | 0 | 0 | 0 | 1.1909 | 0 | 0 | 7.6348
6006900137 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY175-6-632156216-Fider | 632156216 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:12:18 | 09.07.2024 19:13:27 | 0.019167 |  | 830 |  | 3 |  | 331 |  |  | 0 | 5.1859 | 0 | 0.079036 | 0 | 3.0188 | 0 | 0 | 8.2838
6006900145 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH055-456929915-456929915-Kofra | 456929915 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:25:50 | 10.07.2024 9:29:30 | 0.061111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.029233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029233
6006900145 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH055- P1 ANA ŞALTER-457740901-Çıkış | 457740901 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:29:30 | 10.07.2024 9:32:51 | 0.055833 |  | 206 |  | 5 |  | 14 |  |  | 0 | 3.0862 | 0 | 0.13332 | 0 | 0.46618 | 0 | 0 | 3.6857
6006900145 | 3 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM58-3-638423567-Fider | 638423567 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:32:51 | 10.07.2024 10:14:04 | 0.68694 |  | 325 |  | 3 |  | 41 |  | 1 | 0 | 96.771 | 0 | 1.1019 | 0 | 41.7037 | 0 | 0.064203 | 139.6408
6006900150 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SES861-TR1 ANA ŞALTER-638347687-Çıkış | 638347687 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:52:20 | 09.07.2024 23:22:12 | 6.4978 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.1696 | 0 | 0 | 0 | 9.1246 | 0 | 0 | 11.2943
6006900154 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP158-TR1 P1 A-644364324-Çıkış | 644364324 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:50:42 | 09.07.2024 19:39:50 | 0.81889 |  | 118 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 34.4611 | 0 | 0 | 0 | 9.7311 | 0 | 0 | 44.1923
6006900155 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-644315673-644315673-Fider | 644315673 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:54:34 | 09.07.2024 23:45:52 | 4.855 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 40.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3092
6006900155 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-7-421540440-Fider | 421540440 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:45:52 | 09.07.2024 23:53:51 | 0.13306 | 3 | 1287 | 1 | 20 | 7 | 56 |  |  | 1.942 | 28.948 | 0.08588 | 0.35828 | 4.4925 | 1.8999 | 0 | 0 | 37.7266
6006900164 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM80-3-459607675-Fider | 459607675 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:07:09 | 09.07.2024 20:22:04 | 1.2486 | 2 | 40 | 13 |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.677 | 47.4269 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 56.3008
6006900170 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA316- P1 ANA ŞALTER-450354505-Çıkış | 450354505 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:55:23 | 09.07.2024 22:36:17 | 3.6817 |  | 74 |  | 10 |  | 7 |  |  | 0 | 53.5616 | 0 | 35.0446 | 0 | 33.947 | 0 | 0 | 122.5532
6006900173 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEA945-641487965-641487965-Kofra | 641487965 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:15:00 | 09.07.2024 20:42:29 | 1.4581 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.99673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99673
6006900173 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEA945-TR1 ANA ŞALTER-641975537-Çıkış | 641975537 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:42:29 | 09.07.2024 20:51:52 | 0.15639 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.69567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69567
6006900175 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR789-TR1 P1 C-605621033-Çıkış | 605621033 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:16:08 | 09.07.2024 21:13:38 | 1.9583 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497
6006900180 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBA99-5-452919461-Fider | 452919461 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:16:21 | 09.07.2024 19:32:11 | 0.26389 |  | 1307 |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 115.4209 | 0 | 0 | 0 | 38.8951 | 0 | 0 | 154.316
6006900182 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK150-3-643135213-Fider | 643135213 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:15:44 | 09.07.2024 20:22:09 | 1.1069 |  | 35 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 31.0625 | 0 | 0.31232 | 0 | 177.2894 | 0 | 0 | 208.6643
6006900185 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL15-5-641125415-Fider | 641125415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:18:13 | 09.07.2024 19:34:20 | 0.26861 | 5 | 332 |  | 2 | 9 | 264 |  |  | 182.5776 | 32.9211 | 0 | 0.17033 | 17.0857 | 35.1603 | 0 | 0 | 267.915
6006900189 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCB523-TR1 ANA ŞALTER-629182033-Çıkış | 629182033 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:47:13 | 09.07.2024 22:03:51 | 4.2772 |  | 19 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.8489 | 0 | 0 | 0 | 7.1399 | 0 | 0 | 25.9889
6006900193 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-611160678-611160678-Fider | 611160678 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:09:25 | 09.07.2024 20:14:49 | 2.09 |  | 74 |  | 26 |  | 6 |  |  | 0 | 22.4235 | 0 | 10.5986 | 0 | 3.8665 | 0 | 0 | 36.8886
6006900193 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-3-644102561-Fider | 644102561 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:14:49 | 09.07.2024 20:26:03 | 0.18722 |  | 1582 | 19 | 334 |  | 92 | 1 |  | 0 | 48.1723 | 76.8638 | 42.5048 | 0 | 4.9258 | 2.43 | 0 | 174.8967
6006900201 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCK250-TR1 P1 B-626768306-Çıkış | 626768306 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:24:13 | 09.07.2024 22:19:30 | 3.9214 |  | 20 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 12.0285 | 0 | 0.99072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0192
6006900204 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGC77-3-453285252-Fider | 453285252 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:22:07 | 09.07.2024 19:33:59 | 0.19778 | 1 | 912 | 1 | 2 | 3 | 40 |  |  | 0.82975 | 19.4673 | 0.12698 | 0.010867 | 0.7872 | 2.2768 | 0 | 0 | 23.4988
6006900209 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR124- P1 ANA ŞALTER-627561303-Çıkış | 627561303 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:12:35 | 09.07.2024 21:40:53 | 3.4717 |  | 300 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 461.3378 | 0 | 0 | 0 | 236.3418 | 0 | 0 | 697.6796
6006900236 | 1 | ADANA | CEYHAN | SCR902-TR1 ANA ŞALTER-416840944-Çıkış | 416840944 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:07:45 | 09.07.2024 21:24:45 | 0.28333 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.3592 | 0 | 0 | 0 | 0.20293 | 0 | 0 | 5.5621
6006900280 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGG525-TR1 P1 C-439238437-Çıkış | 439238437 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:01:48 | 09.07.2024 19:55:00 | 0.88667 |  | 168 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 52.2504 | 0 | 0 | 0 | 8.2469 | 0 | 0 | 60.4973
6006900282 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP655-TR1 P1 C-451133099-Çıkış | 451133099 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 13:52:33 | 09.07.2024 21:20:11 | 7.4606 |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.1341 | 0 | 0 | 0 | 16.6154 | 0 | 0 | 40.7496
6006900283 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK362-TR1 P1 B-623054947-Çıkış | 623054947 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:37:48 | 09.07.2024 20:07:41 | 0.49806 |  | 23 |  | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 3.1954 | 0 | 0.31052 | 0 | 2.3057 | 0 | 0 | 5.8116
6006900287 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-612738101-612738101-Fider | 612738101 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:07:41 | 09.07.2024 22:26:39 | 5.3161 | 1 | 5 | 9 | 3 |  |  |  |  | 0.57575 | 7.3175 | 369.7713 | 68.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4751
6006900287 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR34-6-451384438-Fider | 451384438 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:26:39 | 09.07.2024 22:37:21 | 0.17833 | 2 | 543 | 17 | 31 | 11 | 59 |  | 1 | 2.5982 | 24.2158 | 15.1413 | 7.0057 | 8.2046 | 20.9352 | 0 | 1.2075 | 79.3082
6006900301 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP699-TR1 P1 E-451169777-Çıkış | 451169777 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:34:36 | 09.07.2024 21:03:59 | 3.4897 |  | 85 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 124.0344 | 0 | 0 | 0 | 40.584 | 0 | 0 | 164.6184
6006900304 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-1-645312840-Fider | 645312840 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:47:46 | 09.07.2024 19:58:08 | 0.17278 | 5 | 2025 | 2 | 5 | 10 | 158 |  |  | 0 | 98.8326 | 8.2817 | 0.57499 | 7.2596 | 23.6279 | 0 | 0 | 138.5769
6006900312 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH239-3-638441484-Fider | 638441484 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:55:21 | 09.07.2024 21:10:06 | 0.24583 |  | 701 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 54.3979 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 0 | 0 | 61.3068
6006900324 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:54:51 | 09.07.2024 20:01:59 | 0.11889 | 16 | 1305 | 37 | 24 | 8 | 84 | 1 |  | 4.543 | 39.8592 | 78.2527 | 11.535 | 8.8808 | 3.1178 | 1.274 | 0 | 147.4625
6006900330 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM302-635035321-635035321-Kofra | 635035321 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:51:14 | 09.07.2024 20:09:09 | 0.29861 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.020185 | 0 | 0 | 0 | 0.33084 | 0 | 0 | 0.35103
6006900330 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM302-TR1 ANA ŞALTER-635166279-Çıkış | 635166279 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:09:09 | 09.07.2024 20:59:24 | 0.8375 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.38245 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 1.3992
6006900338 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TGP050- P1 ANA ŞALTER-451998808-Çıkış | 451998808 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:59:30 | 09.07.2024 21:43:38 | 0.73556 |  | 48 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 14.1168 | 0 | 3.1729 | 0 | 0.42448 | 0 | 0 | 17.7142
6006900339 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT121-TR1 P1 D-431316703-Çıkış | 431316703 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 18:22:03 | 09.07.2024 22:06:49 | 3.7461 |  | 44 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 81.5922 | 0 | 0 | 0 | 18.9481 | 0 | 0 | 100.5403
6006900356 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-447272778-447272778-Fider | 447272778 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:53:25 | 09.07.2024 21:34:22 | 1.6825 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7367 | 0 | 0 | 0 | 6.7367
6006900365 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-TR1 P1 E-634965926-Çıkış | 634965926 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:16:04 | 09.07.2024 23:10:52 | 2.9133 |  | 34 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 22.9235 | 0 | 2.8838 | 0 | 16.6272 | 0 | 0 | 42.4344
6006900374 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE217-TR1 P1 C-602792702-Çıkış | 602792702 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:16:29 | 09.07.2024 20:21:26 | 0.0825 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 0.50367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50367
6006900374 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCE217- P1 ANA ŞALTER-602792739-Çıkış | 602792739 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:21:26 | 09.07.2024 20:38:43 | 0.28806 |  | 226 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 11.2794 | 0 | 0.10579 | 0 | 0.34552 | 0 | 0 | 11.7307
6006900376 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:17:06 | 09.07.2024 20:21:03 | 0.065833 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.02742 | 9.5925 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3638
6006900378 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU35-3-458751292-Fider | 458751292 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:23:53 | 09.07.2024 20:33:34 | 0.16139 |  | 146 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8.9265 | 1.2127 | 1.5851 | 20.6266 | 1.3819 | 7.5122 | 6.7076 | 47.9525
6006900378 | 2 | HATAY | PAYAS | TCM068- P1 ANA ŞALTER-459968778-Çıkış | 459968778 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:33:34 | 09.07.2024 20:50:07 | 0.27583 |  | 200 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 25.2976 | 0 | 0 | 0 | 0.62277 | 0 | 0 | 25.9204
6006900381 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH058- P1 ANA ŞALTER-618157858-Çıkış | 618157858 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:56:53 | 09.07.2024 22:54:23 | 0.95833 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.1818 | 0 | 0.014163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1959
6006900384 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD14-4-415057444-Fider | 415057444 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:16:21 | 10.07.2024 4:45:32 | 6.4864 |  | 278 |  |  |  | 265 |  | 3 | 0 | 495.6125 | 0 | 0 | 0 | 594.7227 | 0 | 24.1846 | 1114.5198
6006900390 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-TR1 P1 L-631832091-Çıkış | 631832091 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:19:14 | 09.07.2024 21:12:30 | 0.88778 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6922 | 0 | 0 | 5.6922
6006900401 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED737-TR1 P1 A-635075557-Çıkış | 635075557 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:15:35 | 09.07.2024 20:51:02 | 0.59083 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092809
6006900411 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG281- P1 ANA ŞALTER-619333032-Çıkış | 619333032 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:14:19 | 09.07.2024 21:50:27 | 1.6022 |  | 55 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 33.8489 | 0 | 17.9561 | 0 | 0.37811 | 0 | 0 | 52.1831
6006900422 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE186- P1 ANA ŞALTER-620012836-Çıkış | 620012836 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:17:54 | 09.07.2024 20:54:29 | 0.60972 |  | 36 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 10.1861 | 0 | 13.3849 | 0 | 0.062848 | 0 | 0 | 23.6338
6006900422 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-3-457661078-Fider | 457661078 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:54:29 | 09.07.2024 21:09:55 | 0.25722 |  | 523 | 44 | 230 | 3 | 50 |  |  | 0 | 56.8684 | 104.7082 | 182.7692 | 14.5666 | 4.2674 | 0 | 0 | 363.1799
6006900428 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK079-TR1 P1 ANA ŞALTER-601811602-Çıkış | 601811602 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:19:48 | 09.07.2024 20:58:13 | 0.64028 |  | 6 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.82476 | 0 | 3.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3664
6006900434 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ85-2-636597843-Fider | 636597843 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:31:30 | 09.07.2024 20:43:04 | 0.19278 | 1 |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 27.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2491
6006900436 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA70-644828418-644828418-Fider | 644828418 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:17:14 | 09.07.2024 21:45:23 | 1.4692 | 1 | 68 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 18.7454 | 0 | 0 | 0 | 0.8479 | 0 | 0 | 19.5933
6006900436 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-15-416655475-Fider | 416655475 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:45:23 | 09.07.2024 22:08:19 | 0.38222 | 1 | 2505 |  | 2 | 10 | 116 |  |  | 0.149 | 144.983 | 0 | 0.066048 | 20.5947 | 30.9016 | 0 | 0 | 196.6944
6006900440 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE600- P1 ANA ŞALTER-635542852-Çıkış | 635542852 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:31:15 | 09.07.2024 20:57:36 | 0.43917 |  | 114 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 13.9395 | 0 | 6.8792 | 0 | 0.55594 | 0 | 0 | 21.3746
6006900444 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA474-TR1 P1 E-639690383-Çıkış | 639690383 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:32:21 | 09.07.2024 21:49:09 | 1.28 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.109 | 0 | 4.8592 | 0 | 0.029423 | 0 | 0 | 5.9976
6006900461 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TGK157-TR1 P1 D-449267932-Çıkış | 449267932 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:35:24 | 09.07.2024 22:37:08 | 2.0289 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1.5684 | 0 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9037
6006900489 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC015- P1 ANA ŞALTER-615717413-Çıkış | 615717413 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:53:41 | 09.07.2024 22:00:06 | 0.10694 |  | 85 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.8163 | 0 | 0 | 0 | 0.023797 | 0 | 0 | 1.8401
6006900491 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR35-449104317-449104317-Fider | 449104317 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:10:46 | 09.07.2024 22:39:58 | 5.4867 |  | 81 | 1 | 24 |  | 8 |  |  | 0 | 131.3536 | 22.3213 | 175.8768 | 0 | 14.4598 | 0 | 0 | 344.0115
6006900491 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR35-15-451793180-Fider | 451793180 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:39:58 | 09.07.2024 23:18:50 | 0.64778 | 15 | 620 | 16 | 171 | 23 | 56 | 4 |  | 0.66193 | 114.7667 | 41.6501 | 53.1407 | 390.6132 | 77.5388 | 90.6659 | 0 | 769.0374
6006900501 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-2-459377174-Fider | 459377174 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:04:09 | 09.07.2024 21:44:32 | 0.67306 | 2 |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 3.4694 | 0 | 84.7672 | 0.39109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6276
6006900513 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK069-TR1 P1 A-606306807-Çıkış | 606306807 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:43:17 | 09.07.2024 22:08:39 | 1.4228 |  | 88 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 19.0638 | 0 | 0 | 0 | 0.43783 | 0 | 0 | 19.5016
6006900513 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK069-TR1 P1 ANA ŞALTER-606306809-Çıkış | 606306809 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:08:39 | 09.07.2024 22:12:23 | 0.062222 |  | 207 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0.033376 | 0 | 0 | 1.4893
6006900521 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK313-TR1 P1 C-436568245-Çıkış | 436568245 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:24:48 | 09.07.2024 21:34:24 | 1.16 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.8318 | 0 | 0 | 0 | 0.084188 | 0 | 0 | 22.9159
6006900521 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TFK313-TR1__-436568292-Fider | 436568292 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:34:24 | 10.07.2024 1:02:18 | 3.465 |  | 168 |  |  | 1 | 25 | 2 |  | 0 | 274.1074 | 0 | 0 | 15.4758 | 106.004 | 427.1791 | 0 | 822.7662
6006900523 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC242-TR-B_P1_-616189854-Fider | 616189854 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:42:44 | 10.07.2024 4:15:21 | 7.5436 |  | 282 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 659.0157 | 0 | 0.54472 | 0 | 31.3405 | 0 | 0 | 690.9009
6006900523 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC243-1-616680412-Fider | 616680412 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:15:21 | 10.07.2024 5:52:24 | 1.6175 |  | 703 |  | 3 |  | 32 |  |  | 0 | 291.0384 | 0 | 0.11014 | 0 | 30.4124 | 0 | 0 | 321.5609
6006900557 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR027-TR1 P1 D-601058842-Çıkış | 601058842 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:52:09 | 09.07.2024 21:49:05 | 0.94889 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3133
6006900557 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TBR027- P1 ANA ŞALTER-601058803-Çıkış | 601058803 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:49:05 | 09.07.2024 21:51:47 | 0.045 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.11713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11713
6006900560 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-1-631386861-Fider | 631386861 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:52:20 | 09.07.2024 21:19:39 | 0.45528 |  | 898 |  | 37 |  | 59 |  |  | 0 | 99.9398 | 0 | 1.6684 | 0 | 11.5113 | 0 | 0 | 113.1195
6006900562 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY461-TR1 P1 D-602481573-Çıkış | 602481573 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 19:32:16 | 22.07.2024 20:30:05 | 0.96361 |  | 156 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 23.0066 | 0 | 0 | 0 | 5.9496 | 0 | 0 | 28.9562
6006900567 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN332-609102243-609102243-Kofra | 609102243 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:15:12 | 10.07.2024 1:20:54 | 5.095 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.295
6006900567 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV98-6-459600577-Fider | 459600577 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:20:54 | 10.07.2024 2:07:56 | 0.78389 | 3 | 47 | 24 | 3 |  | 3 |  |  | 2.2001 | 2.4689 | 72.4076 | 5.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2335
6006900571 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC509-TR1 P1 D-612057280-Çıkış | 612057280 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:45:35 | 09.07.2024 22:03:33 | 0.29944 |  | 137 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 14.5776 | 0 | 0 | 0 | 28.3213 | 0 | 0 | 42.8989
6006900588 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF65-1-616406743-Fider | 616406743 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:47:48 | 09.07.2024 20:21:46 | 0.56611 | 15 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.36084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36084
6006900593 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK638- P1 ANA ŞALTER-443521854-Çıkış | 443521854 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:57:27 | 09.07.2024 22:53:11 | 1.9289 |  | 279 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 174.5618 | 0 | 0.097779 | 0 | 46.4753 | 0 | 0 | 221.1348
6006900597 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:53:40 | 09.07.2024 21:21:51 | 0.46972 | 5 | 288 | 17 | 2 | 2 | 7 |  |  | 13.3251 | 38.1019 | 55.0298 | 13.4935 | 18.355 | 4.2993 | 0 | 0 | 142.6045
6006900607 | 1 | HATAY | PAYAS | THN116-TR1 P1 A-457163056-Çıkış | 457163056 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:52:09 | 09.07.2024 21:53:08 | 1.0164 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.1208 | 0 | 0 | 0 | 0.55793 | 0 | 0 | 15.6787
6006900633 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH792-TR1 P1 C-645035237-Çıkış | 645035237 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:02:54 | 09.07.2024 22:18:02 | 1.2522 |  | 86 |  | 1 |  | 34 |  |  | 0 | 25.3954 | 0 | 1.6189 | 0 | 19.1316 | 0 | 0 | 46.1459
6006900639 | 1 | MERSİN | MUT | TCN976-TR1 P1 F-622074565-Çıkış | 622074565 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:33:44 | 10.07.2024 14:22:33 | 0.81361 |  | 67 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 9.3455 | 0 | 3.9597 | 0 | 2.6044 | 0 | 0 | 15.9096
6006900645 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-6-459332124-Fider | 459332124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:06:12 | 09.07.2024 21:10:45 | 0.075833 |  | 673 | 5 | 93 | 3 | 91 |  |  | 0 | 14.3906 | 3.7053 | 3.0456 | 0.62342 | 2.0563 | 0 | 0 | 23.8212
6006900646 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH150-TR1 P1 D-613544861-Çıkış | 613544861 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:00:30 | 09.07.2024 21:20:34 | 0.33444 |  | 178 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 23.834 | 0 | 0 | 0 | 0.82461 | 0 | 0 | 24.6586
6006900653 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF811-TR1 P1 ANA ŞALTER-619590614-Çıkış | 619590614 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:00:02 | 09.07.2024 21:39:07 | 0.65139 |  | 42 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 9.3582 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8623
6006900654 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC832- P1 ANA ŞALTER-615968655-Çıkış | 615968655 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:08:05 | 09.07.2024 22:46:36 | 1.6419 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 8.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5545
6006900663 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR112-456968158-456968158-Kofra | 456968158 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:09:50 | 10.07.2024 0:42:53 | 3.5508 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006900663 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:42:53 | 10.07.2024 1:33:41 | 0.84667 | 6 | 236 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.45476 | 54.2309 | 105.3609 | 6.6012 | 0 | 0.69848 | 0 | 0 | 167.3462
6006900664 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT343-__-644244318-Fider | 644244318 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:59:11 | 09.07.2024 22:24:42 | 2.4253 |  | 15 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 15.5719 | 0 | 4.8869 | 0 | 4.1391 | 0 | 0 | 24.5979
6006900664 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:24:42 | 09.07.2024 22:39:05 | 0.23972 | 13 | 1225 | 6 | 178 | 11 | 565 | 6 | 3 | 9.6818 | 125.4596 | 5.1727 | 16.1897 | 111.4407 | 92.1262 | 228.8276 | 3.961 | 592.8592
6006900670 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU825-633253668-633253668-Kofra | 633253668 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:08:41 | 10.07.2024 14:21:41 | 17.2167 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 11.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0407
6006900682 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAP05-TR1 P1 J-624878859-Çıkış | 624878859 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:12:30 | 09.07.2024 23:23:05 | 2.1764 |  | 62 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 45.716 | 0 | 0 | 0 | 25.9772 | 0 | 0 | 71.6933
6006900698 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT282-TR1 P1 B-601976127-Çıkış | 601976127 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:16:07 | 10.07.2024 0:48:05 | 3.5328 |  | 154 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 233.8792 | 0 | 0 | 0 | 53.3613 | 0 | 0 | 287.2405
6006900704 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP208-4-449342641-Fider | 449342641 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:22:50 | 09.07.2024 21:43:54 | 0.35111 |  | 765 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 80.8003 | 0 | 0 | 0 | 4.6993 | 0 | 0 | 85.4997
6006900707 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-1-631386861-Fider | 631386861 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:23:30 | 09.07.2024 21:24:41 | 0.019722 |  | 69 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | 0.029869 | 0 | 0 | 0.35245
6006900721 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-3-631386859-Fider | 631386859 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:14:50 | 09.07.2024 22:10:38 | 0.93 |  | 829 |  | 37 |  | 50 |  |  | 0 | 185.6202 | 0 | 2.9973 | 0 | 21.7095 | 0 | 0 | 210.327
6006900722 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-444455815-444455815-Fider | 444455815 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:29:09 | 09.07.2024 21:45:44 | 0.27639 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 24.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.037
6006900722 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-13-437705393-Fider | 437705393 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:45:44 | 09.07.2024 22:05:41 | 0.3325 | 1 | 266 | 3 | 26 |  | 5 |  |  | 0 | 13.9482 | 24.04 | 2.4782 | 0 | 0.037492 | 0 | 0 | 40.5039
6006900730 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SCH772-TR1 ANA ŞALTER-446753800-Çıkış | 446753800 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:29:15 | 09.07.2024 22:59:38 | 1.5064 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 17.1518 | 0 | 0 | 0 | 5.7736 | 0 | 0 | 22.9255
6006900742 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH865-TR1 P1 C-627834095-Çıkış | 627834095 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:28:27 | 10.07.2024 1:18:37 | 3.8361 |  | 20 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 34.682 | 0 | 2.4673 | 0 | 45.0386 | 0 | 0 | 82.1879
6006900756 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-618706473-618706473-Fider | 618706473 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:37:51 | 09.07.2024 22:04:45 | 0.44833 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 0 | 9.0946 | 0 | 0 | 11.1198
6006900756 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-2-421540349-Fider | 421540349 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:04:45 | 09.07.2024 22:18:15 | 0.225 |  | 198 |  | 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10.5262 | 0 | 5.6412 | 15.1703 | 4.2809 | 5.1773 | 0.10677 | 40.9027
6006900757 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP904- P1 ANA ŞALTER-628215547-Çıkış | 628215547 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:27:41 | 09.07.2024 22:28:11 | 1.0083 |  | 313 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 129.3882 | 0 | 0 | 0 | 42.0894 | 0 | 0 | 171.4776
6006900782 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SBN869-TR1 A-619070265-Çıkış | 619070265 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:25:01 | 09.07.2024 22:10:21 | 0.75556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006900793 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953242-459953242-Fider | 459953242 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:41:53 | 09.07.2024 22:52:06 | 1.1703 |  | 174 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 45.7781 | 0 | 0.14127 | 0 | 0.16203 | 0 | 0 | 46.0814
6006900793 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:52:06 | 09.07.2024 23:08:05 | 0.26639 | 2 | 1473 | 8 | 40 | 5 | 96 |  |  | 1.8293 | 78.0096 | 9.2877 | 2.1693 | 0.51136 | 6.9458 | 0 | 0 | 98.7531
6006900795 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU911-TR1 C-621388195-Çıkış | 621388195 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:36:39 | 09.07.2024 22:42:17 | 1.0939 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.93088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93088
6006900802 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK064-TR1 P1 B-600810105-Çıkış | 600810105 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:31:21 | 09.07.2024 22:35:31 | 1.0694 |  | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.4568 | 0 | 0 | 0 | 0.14315 | 0 | 0 | 8.6
6006900814 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-5-636505022-Fider | 636505022 | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:37:32 | 10.07.2024 2:54:13 | 5.2781 |  | 335 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 341.2218 | 0 | 3.5315 | 0 | 26.5419 | 0 | 0 | 371.2951
6006900816 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE412-TR1 P1 D-636504049-Çıkış | 636504049 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:34:19 | 09.07.2024 23:29:09 | 1.9139 |  | 20 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 6.9142 | 0 | 25.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2347
6006900816 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE412- P1 ANA ŞALTER-636504054-Çıkış | 636504054 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:29:09 | 09.07.2024 23:53:24 | 0.40417 |  | 25 |  | 19 |  | 2 |  |  | 0 | 2.5172 | 0 | 9.2845 | 0 | 0.048202 | 0 | 0 | 11.8499
6006900820 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY161-TR1 P1 A-632154329-Çıkış | 632154329 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:54:43 | 09.07.2024 22:52:33 | 0.96389 |  | 156 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 47.0149 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 49.4281
6006900823 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM934- P1 E-621577358-Çıkış | 621577358 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:56:37 | 09.07.2024 22:53:19 | 0.945 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.18475 | 0 | 3.2513 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 3.616
6006900828 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP664-TR1 P1 D-625906662-Çıkış | 625906662 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:56:21 | 09.07.2024 22:38:57 | 0.71 |  | 25 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.0577 | 0 | 0.00011592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0578
6006900833 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS719- P1 ANA ŞALTER-600770831-Çıkış | 600770831 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 20:23:35 | 09.07.2024 23:51:49 | 3.4706 |  | 221 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 370.4881 | 0 | 0 | 0 | 55.8729 | 0 | 0 | 426.361
6006900837 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR582-TR1 P1 A-645663646-Çıkış | 645663646 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:22:06 | 09.07.2024 22:16:35 | 0.90806 |  | 99 |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 | 21.1996 | 0 | 2.4028 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 25.1923
6006900838 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC10-601803090-601803090-Fider | 601803090 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:27:24 | 09.07.2024 23:27:09 | 5.9958 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 0.97258 | 0 | 1167.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.8631
6006900838 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC10-3-601716863-Fider | 601716863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:27:09 | 10.07.2024 0:37:49 | 1.1778 | 5 | 4 | 17 | 3 |  |  |  |  | 4.3945 | 3.3966 | 650.2363 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.6635
6006900861 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-4-640156158-Fider | 640156158 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:10:30 | 09.07.2024 22:34:31 | 0.40028 | 1 | 166 | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 0 | 20.6229 | 70.5026 | 0.0015013 | 2.4718 | 3.1466 | 3.0507 | 0 | 99.7961
6006900867 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK46-3-634367648-Fider | 634367648 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:11:51 | 09.07.2024 23:12:05 | 1.0039 |  | 913 |  | 79 | 1 | 58 |  |  | 0 | 187.8704 | 0 | 7.5931 | 0.15109 | 19.7946 | 0 | 0 | 215.4092
6006900871 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFE423-1-646240895-Fider | 646240895 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:10:35 | 10.07.2024 2:24:28 | 4.2314 |  | 281 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 279.6422 | 0 | 0 | 0 | 34.8335 | 0 | 0 | 314.4756
6006900876 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SJG247-TR1 B-638751537-Çıkış | 638751537 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:14:20 | 10.07.2024 12:08:11 | 13.8975 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8788 | 0 | 0 | 8.8788
6006900878 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV134-628324561-628324561-Kofra | 628324561 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:40:21 | 09.07.2024 22:44:20 | 0.066389 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.083009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083009
6006900878 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCV134- P1 ANA ŞALTER-627981517-Çıkış | 627981517 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:44:20 | 09.07.2024 23:28:20 | 0.73333 |  | 189 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 41.9123 | 0 | 0 | 0 | 0.39514 | 0 | 0 | 42.3075
6006900881 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL820- P1 ANA ŞALTER-624283733-Çıkış | 624283733 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:10:21 | 09.07.2024 22:58:22 | 0.80028 |  | 407 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 130.587 | 0 | 0 | 0 | 4.1544 | 0 | 0 | 134.7414
6006900883 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED807-TR1 P1 C-637588993-Çıkış | 637588993 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:16:45 | 09.07.2024 22:39:01 | 0.37111 |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.1189 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 5.6856
6006900883 | 2 | HATAY | ARSUZ | TED807- P1 ANA ŞALTER-637588983-Çıkış | 637588983 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:39:01 | 09.07.2024 23:28:29 | 0.82444 |  | 270 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 50.7899 | 0 | 0 | 0 | 5.7082 | 0 | 0 | 56.4982
6006900890 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-9-622073947-Fider | 622073947 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:18:12 | 09.07.2024 22:28:33 | 0.1725 | 2 | 811 | 26 | 164 | 1 | 57 | 1 | 2 | 3.1453 | 38.6528 | 161.0264 | 71.5152 | 0 | 7.5203 | 0 | 26.969 | 308.8291
6006900896 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM068- P1 ANA ŞALTER-459968778-Çıkış | 459968778 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:20:06 | 09.07.2024 22:39:49 | 0.32861 |  | 200 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 25.2498 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 25.5388
6006900897 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF75-3-629542912-Fider | 629542912 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:20:51 | 09.07.2024 22:46:05 | 0.42056 | 4 | 460 | 4 | 6 |  | 13 | 1 |  | 7.9189 | 37.0215 | 2.8988 | 0.57273 | 0 | 1.4065 | 0 | 0 | 49.8184
6006900899 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THN004- P1 ANA ŞALTER-612700151-Çıkış | 612700151 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:19:21 | 09.07.2024 23:03:05 | 0.72889 |  | 60 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 22.1694 | 0 | 14.7288 | 0 | 2.6347 | 0 | 0 | 39.5329
6006900904 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF750-TR1 P1 D-613567174-Çıkış | 613567174 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:26:17 | 09.07.2024 23:24:11 | 0.965 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 4.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9856
6006900912 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB730-1-616634949-Fider | 616634949 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:01:40 | 10.07.2024 20:08:48 | 0.11889 |  | 428 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 16.3106 | 0 | 0 | 0 | 4.2157 | 0 | 0 | 20.5263
6006900931 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SEY717-TR1 G-450213773-Çıkış | 450213773 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:19:59 | 09.07.2024 23:19:33 | 0.99278 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35018 | 0 | 0 | 0.35018
6006900942 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV152-TR1 P1 A-601967496-Çıkış | 601967496 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:02:39 | 10.07.2024 3:38:28 | 0.59694 |  | 98 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 17.8787 | 0 | 2.2551e-05 | 0 | 0.23189 | 0 | 0 | 18.1106
6006900945 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF686- P1 ANA ŞALTER-613577052-Çıkış | 613577052 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:37:39 | 10.07.2024 0:35:53 | 1.9706 |  | 258 |  |  |  | 15 |  | 1 | 0 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 14.9075 | 0 | 7.079 | 215.8865
6006900976 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-TR1 P1 D-437322982-Çıkış | 437322982 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:51:09 | 09.07.2024 23:00:45 | 0.16 |  | 10 |  | 11 |  | 15 |  |  | 0 | 0.52139 | 0 | 0.28526 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 2.2337
6006900976 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-3-437323019-Fider | 437323019 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:00:45 | 09.07.2024 23:42:07 | 0.68944 |  | 86 |  | 20 |  | 78 |  |  | 0 | 17.3517 | 0 | 2.1784 | 0 | 26.9026 | 0 | 0 | 46.4327
6006900996 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ298-612501624-612501624-Kofra | 612501624 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:10:51 | 10.07.2024 0:41:29 | 8.5106 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 13.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5577
6006900996 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBJ298-TR1 D-609614276-Çıkış | 609614276 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:41:29 | 10.07.2024 1:47:21 | 1.0978 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 9.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1166
6006901005 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP624-TR1 P1 H-600336261-Çıkış | 600336261 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:03:03 | 10.07.2024 1:29:11 | 2.4356 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32.1812 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 33.2687
6006901018 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV697-TR1 P1 F-615580608-Çıkış | 615580608 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:26:11 | 10.07.2024 2:09:34 | 0.72306 |  | 163 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 22.5197 | 0 | 0 | 0 | 0.36095 | 0 | 0 | 22.8806
6006901031 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM068-TR1 P1 D-622243353-Çıkış | 622243353 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:27:48 | 10.07.2024 0:28:09 | 1.0058 |  | 92 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 38.376 | 0 | 0 | 0 | 0.28479 | 0 | 0 | 38.6608
6006901038 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN492-TR1 P1 B-601035650-Çıkış | 601035650 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:21:16 | 10.07.2024 0:54:32 | 1.5544 |  | 34 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 18.0515 | 0 | 0 | 0 | 11.0317 | 0 | 0 | 29.0831
6006901054 | 1 | HATAY | REYHANLI | SBV377-TR1 D-627593396-Çıkış | 627593396 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:38:19 | 10.07.2024 1:42:40 | 2.0725 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0.24705 | 0 | 0 | 1.9242
6006901055 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBV165-TR1 P1 E-617699255-Çıkış | 617699255 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:39:05 | 10.07.2024 0:30:18 | 0.85361 |  | 249 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 75.3439 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 0 | 0 | 77.4117
6006901073 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGY294-TR1 F-643816444-Çıkış | 643816444 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:37:07 | 10.07.2024 1:01:11 | 1.4011 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 40.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5636
6006901073 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGY294-TR1 ANA ŞALTER-643816440-Çıkış | 643816440 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:01:11 | 10.07.2024 1:07:32 | 0.10583 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 2.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8141
6006901079 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953242-459953242-Fider | 459953242 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:37:14 | 10.07.2024 1:15:34 | 1.6389 |  | 214 | 1 | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 70.7495 | 0.5756 | 0.01085 | 0 | 0.17378 | 0 | 0 | 71.5098
6006901079 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:15:34 | 10.07.2024 4:26:14 | 3.1778 | 2 | 1256 | 9 | 39 | 5 | 85 |  |  | 18.5776 | 691.0631 | 97.7478 | 22.239 | 5.1895 | 58.907 | 0 | 0 | 893.724
6006901091 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 A-601733719-Çıkış | 601733719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:54:43 | 10.07.2024 0:59:07 | 1.0733 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 106.728 | 0 | 0 | 0 | 0.16327 | 0 | 0 | 106.8913
6006901093 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC730-3-634967563-Fider | 634967563 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:37:25 | 10.07.2024 2:11:13 | 0.56333 |  | 261 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 20.2237 | 0 | 0 | 0 | 2.6868 | 0 | 0 | 22.9105
6006901108 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP155-TR1 P1 E-609700025-Çıkış | 609700025 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:45:10 | 10.07.2024 1:00:15 | 1.2514 |  | 86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 35.8958 | 0 | 0 | 0 | 0.59198 | 0 | 0 | 36.4877
6006901115 | 1 | ADANA | CEYHAN | SBK382-TR1 C-606827028-Çıkış | 606827028 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:09:28 | 10.07.2024 0:51:23 | 3.6986 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 21.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6668
6006901152 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR340-4-628068666-Fider | 628068666 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:59:04 | 10.07.2024 1:36:28 | 1.6233 |  | 823 |  | 2 |  | 73 |  |  | 0 | 366.2172 | 0 | 12.7236 | 0 | 114.851 | 0 | 0 | 493.7918
6006901154 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV502- P1 D-628686060-Çıkış | 628686060 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:03:38 | 10.07.2024 1:16:22 | 1.2122 |  | 90 | [6 empty] | 0 | 20.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5792
6006901154 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV502- P1 ANA ŞALTER-628686054-Çıkış | 628686054 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:16:22 | 10.07.2024 1:19:21 | 0.049722 |  | 288 |  | 6 |  | 14 |  |  | 0 | 2.5668 | 0 | 0.24108 | 0 | 0.65157 | 0 | 0 | 3.4595
6006901155 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BDC75-10-437553721-Fider | 437553721 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:15:51 | 10.07.2024 2:00:28 | 0.74361 |  | 791 | 4 | 36 | 4 | 63 |  | 4 | 0 | 69.0382 | 7.592 | 12.4515 | 9.2858 | 14.3792 | 0 | 1.5975 | 114.3443
6006901156 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH630-TR1 P1 C-617962828-Çıkış | 617962828 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:13:24 | 10.07.2024 0:59:05 | 0.76139 |  | 179 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 56.1362 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 0 | 0 | 57.7957
6006901162 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-611205462-611205462-Fider | 611205462 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:17:32 | 10.07.2024 4:37:40 | 4.3356 | 1 | 235 | 1 | 41 | 1 | 13 |  |  | 0 | 128.4766 | 4.8613 | 43.5764 | 5.5988 | 5.8853 | 0 | 0 | 188.3984
6006901163 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG233-TR1 P1 D-639611319-Çıkış | 639611319 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:09:32 | 10.07.2024 1:15:58 | 0.10722 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5276 | 0 | 0 | 0 | 0.0078857 | 0 | 0 | 2.5354
6006901163 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG276- P1 ANA ŞALTER-459189457-Çıkış | 459189457 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:15:58 | 10.07.2024 3:04:25 | 1.8075 |  | 518 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 181.7396 | 0 | 0 | 0 | 79.0716 | 0 | 0 | 260.8112
6006901163 | 3 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK187-3-642076988-Fider | 642076988 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:04:25 | 10.07.2024 4:52:08 | 1.7953 | 1 | 1896 |  | 1 | 1 | 185 |  |  | 15.7833 | 739.9118 | 0 | 0.39827 | 12.7903 | 280.8991 | 0 | 0 | 1049.7828
6006901178 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCB816-TR1 P1 E-617431028-Çıkış | 617431028 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:35:34 | 10.07.2024 2:30:26 | 0.91444 |  | 49 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 9.5376 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0 | 10.9884
6006901184 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233-609835547-609835547-Kofra | 609835547 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:56:59 | 10.07.2024 1:43:02 | 14.7675 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 42.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0493
6006901184 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT233- P1 ANA ŞALTER-460000308-Çıkış | 460000308 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:43:02 | 10.07.2024 2:06:41 | 0.39417 |  | 511 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 65.9137 | 0 | 0 | 0 | 11.1964 | 0 | 0 | 77.1101
6006901186 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB741-TR1 P1 K-616635623-Çıkış | 616635623 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:31:34 | 10.07.2024 7:08:09 | 0.60972 |  | 188 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 28.8665 | 0 | 0 | 0 | 3.1784 | 0 | 0 | 32.045
6006901192 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-3-453696679-Fider | 453696679 | -SCADA - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 23:17:04 | 10.07.2024 0:54:54 | 1.6306 |  | 921 | 1 | 51 | 2 | 52 | 2 |  | 0 | 221.3739 | 0.55928 | 19.4322 | 1.4357 | 36.1458 | 2.0816 | 0 | 281.0285
6006901197 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG47-2-619331624-Fider | 619331624 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:16:35 | 09.07.2024 19:27:55 | 0.18889 | 1 | 246 | 1 | 3 | 6 | 12 |  |  | 0 | 10.0368 | 0 | 0.10078 | 7.0074 | 0.7826 | 0 | 0 | 17.9275
6006901199 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV118-3-627507745-Fider | 627507745 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:53:38 | 10.07.2024 2:35:03 | 1.6903 |  | 345 |  |  |  | 213 |  |  | 0 | 115.0593 | 0 | 0 | 0 | 35.6007 | 0 | 0 | 150.66
6006901201 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:51:27 | 10.07.2024 0:59:41 | 0.13722 | 20 | 27 | 117 | 16 | 12 | 3 | 1 |  | 26.1399 | 0.23964 | 66.6077 | 5.9282 | 16.5496 | 0.3998 | 0.029181 | 0 | 115.894
6006901204 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-5-426809459-Fider | 426809459 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:52:26 | 10.07.2024 1:06:32 | 0.235 | 26 | 570 | 96 | 27 | 1 | 25 |  |  | 5.8456 | 41.3284 | 175.1891 | 16.8276 | 1.3712 | 3.4567 | 0 | 0 | 244.0185
6006901207 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE58-5-617410289-Fider | 617410289 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:55:36 | 10.07.2024 0:57:24 | 0.03 | 17 | 40 | 33 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1.426 | 0.11844 | 7.398 | 0.77325 | 10.4541 | 0.27234 | 4.2884 | 14.5174 | 39.248
6006901209 | 1 | ADANA | CEYHAN | SBJ832-TR1 B-609419293-Çıkış | 609419293 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:29:37 | 10.07.2024 2:23:13 | 1.8933 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | 0 | 0.50715
6006901210 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG47-2-619331622-Fider | 619331622 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 16:36:02 | 09.07.2024 18:00:43 | 1.4114 | 1 | 247 | 1 | 3 | 6 | 12 |  |  | 0 | 73.9886 | 0 | 0.77718 | 61.3565 | 7.0181 | 0 | 0 | 143.1403
6006901211 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN489-2-601035375-Fider | 601035375 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:58:19 | 10.07.2024 2:08:24 | 1.1681 |  | 1602 | 3 | 1 | 4 | 154 | 1 |  | 0 | 556.3617 | 108.8767 | 0.20837 | 47.4322 | 54.8715 | 4.728 | 0 | 772.4784
6006901211 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBN492-TR1__-601035596-Fider | 601035596 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:08:24 | 10.07.2024 5:54:48 | 3.7733 |  | 410 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 485.1541 | 0 | 0 | 0 | 38.1592 | 0 | 0 | 523.3133
6006901214 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP10-2-456083823-Fider | 456083823 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:01:37 | 10.07.2024 10:29:02 | 0.45694 |  | 953 |  | 2 | 1 | 13 |  |  | 0 | 88.5317 | 0 | 0.17586 | 24.7108 | 12.9921 | 0 | 0 | 126.4104
6006901219 | 1 | ADANA | FEKE | BBD81-4-437694044-Fider | 437694044 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:06:26 | 10.07.2024 1:09:54 | 0.057778 | 4 | 2565 |  | 4 | 10 | 73 |  |  | 0 | 10.681 | 0 | 0.030647 | 0.59935 | 0.8921 | 0 | 0 | 12.2031
6006901228 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF686- P1 ANA ŞALTER-613577052-Çıkış | 613577052 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:07:33 | 10.07.2024 1:43:04 | 0.59194 |  | 455 |  |  |  | 25 |  | 1 | 0 | 87.562 | 0 | 0 | 0 | 4.8578 | 0 | 2.0044 | 94.4242
6006901235 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-4-630856790-Fider | 630856790 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:13:39 | 10.07.2024 1:28:13 | 0.24278 | 1 | 1363 | 4 | 50 | 6 | 188 |  | 1 | 8.0284 | 282.0355 | 9.6161 | 18.483 | 43.0047 | 11.5296 | 0 | 0.15979 | 372.8571
6006901260 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS938-TR1 P1 A-600778845-Çıkış | 600778845 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 22:04:43 | 10.07.2024 2:19:57 | 4.2539 |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 2.8618 | 0 | 0 | 0 | 193.4257 | 0 | 0 | 196.2875
6006901278 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB52-9-458628099-Fider | 458628099 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 1:49:11 | 10.07.2024 2:15:14 | 0.43417 |  | 161 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 11.2293 | 0 | 0 | 0 | 6.8814 | 0 | 0 | 18.1108
6006901293 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAU20-18-622651300-Fider | 622651300 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:19:48 | 10.07.2024 2:32:51 | 0.2175 |  | 202 |  |  | 4 | 504 |  |  | 0 | 4.7846 | 0 | 0 | 10.9282 | 72.0181 | 0 | 0 | 87.7309
6006901304 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-15-643402417-Fider | 643402417 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:08:53 | 10.07.2024 2:20:09 | 0.18778 | 8 | 538 | 110 | 8 | 6 | 15 |  | 1 | 6.7204 | 31.3102 | 262.7174 | 8.2156 | 8.8397 | 3.5923 | 0 | 1.5062 | 322.9018
6006901315 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH648-637347053-637347053-Fider | 637347053 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:38:32 | 10.07.2024 2:41:20 | 0.046667 |  | 632 |  |  |  | 38 |  | 1 | 0 | 6.4615 | 0 | 0 | 0 | 1.2705 | 0 | 0.46807 | 8.2
6006901318 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:22:35 | 10.07.2024 2:32:50 | 0.17083 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2902
6006901346 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDR029-634352656-634352656-Kofra | 634352656 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:11:59 | 10.07.2024 11:08:50 | 10.9475 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006901346 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | TDR029- P1 ANA ŞALTER-633639666-Çıkış | 633639666 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:08:50 | 10.07.2024 12:03:13 | 0.90639 |  | 184 |  | 1 |  | 22 |  |  | 0 | 73.0923 | 0 | 5.9515 | 0 | 15.3095 | 0 | 0 | 94.3533
6006901359 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP48-4-635536424-Fider | 635536424 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:41:31 | 10.07.2024 3:17:57 | 0.60722 | 21 | 1417 | 3 | 3 | 12 | 59 | 2 |  | 86.6036 | 126.9601 | 1.389 | 0.51956 | 35.3504 | 11.6131 | 172.3137 | 0 | 434.7495
6006901398 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-13-452246105-Fider | 452246105 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:02:28 | 10.07.2024 7:28:23 | 2.4319 | 3 | 80 | 27 | 4 | 4 |  | 1 |  | 42.9494 | 68.4768 | 1130.5927 | 60.7713 | 196.9374 | 0 | 11.9969 | 0 | 1511.7246
6006901399 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR21-4-603319797-Fider | 603319797 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:34:56 | 10.07.2024 3:47:13 | 0.20472 | 8 | 362 | 7 | 2 | 48 | 51 | 9 | 1 | 2.8549 | 21.2891 | 7.4991 | 1.753 | 82.4743 | 3.8824 | 366.2512 | 0 | 486.004
6006901414 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-452499239-Fider | 452499239 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:49:31 | 10.07.2024 6:35:29 | 0.76611 | 7 | 4 | 33 | 5 | 1 | 1 |  |  | 10.0169 | 0.18757 | 59.9104 | 16.6527 | 0.73813 | 0.71629 | 0 | 0 | 88.222
6006901419 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK244-607403455-607403455-Kofra | 607403455 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 0:32:36 | 10.07.2024 5:47:28 | 5.2478 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 18.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.207
6006901419 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK244-TR1 P2 F-600716390-Çıkış | 600716390 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:47:28 | 10.07.2024 6:25:43 | 0.6375 |  | 168 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 33.0377 | 0 | 0 | 0 | 3.5374 | 0 | 0 | 36.5751
6006901423 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174783-Fider | 614174783 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:50:07 | 10.07.2024 4:38:06 | 0.79972 | 1 | 436 |  | 9 | 1 | 34 |  |  | 2.6267 | 26.9411 | 0 | 3.3017 | 0.091248 | 5.3285 | 0 | 0 | 38.2893
6006901425 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-21-453426671-Fider | 453426671 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:53:45 | 10.07.2024 4:31:37 | 0.63111 |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 49.8633 | 9.7656 | 0 | 0.014963 | 0 | 0 | 59.6439
6006901427 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-2-626488863-Fider | 626488863 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:35:00 | 10.07.2024 4:37:50 | 2.0472 | 4 | 301 | 62 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 176.2768 | 2045.8538 | 316.7365 | 9.6381 | 12.5388 | 88.1118 | 17.899 | 2667.0548
6006901427 | 2 | HATAY | REYHANLI | BBH084-624910857-624910857-Fider | 624910857 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:37:50 | 10.07.2024 5:16:59 | 0.6525 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 31.6274 | 12.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3504
6006901441 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | SBK823-TR1 C-605435781-Çıkış | 605435781 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:43:25 | 10.07.2024 5:45:38 | 1.0369 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.76945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76945
6006901443 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD16-14-614155339-Fider | 614155339 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:37:42 | 10.07.2024 4:45:19 | 0.12694 |  | 648 |  |  |  | 663 |  | 4 | 0 | 17.7762 | 0 | 0 | 0 | 26.7391 | 0 | 0.44493 | 44.9602
6006901449 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:47:23 | 10.07.2024 5:00:42 | 0.22194 | 9 | 648 | 40 | 116 | 9 | 47 | 2 | 1 | 0 | 23.9136 | 45.304 | 11.0878 | 19.9417 | 7.2178 | 1.0262 | 1.0107 | 109.5018
6006901452 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | 632492631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:50:19 | 10.07.2024 5:08:46 | 0.3075 |  | 1219 | 2 | 28 | 2 | 89 | 1 |  | 0 | 67.4309 | 0.20406 | 1.0045 | 0.45967 | 10.4474 | 0.32835 | 0 | 79.8748
6006901453 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:51:12 | 10.07.2024 5:16:28 | 0.42111 | 4 | 631 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 0.13634 | 57.7836 | 11.8757 | 7.0249 | 0 | 8.186 | 0.61786 | 0 | 85.6245
6006901456 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-4-614174786-Fider | 614174786 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:53:27 | 10.07.2024 5:48:25 | 0.91611 | 2 | 945 |  |  | 2 | 47 |  |  | 0 | 64.7376 | 0 | 0 | 15.9347 | 29.6113 | 0 | 0 | 110.2836
6006901459 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:56:39 | 10.07.2024 6:44:10 | 1.7919 | 4 | 663 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 58.7474 | 303.1046 | 277.0709 | 24.9161 | 44.4626 | 8.4069 | 1093.2413 | 0 | 1809.9498
6006901467 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-3-624628135-Fider | 624628135 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:09:42 | 10.07.2024 6:11:01 | 4.0219 |  | 21 | 14 | [5 empty] | 0 | 19.4249 | 699.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.2228
6006901469 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BHU23-1-452610701-Fider | 452610701 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:04:25 | 10.07.2024 5:06:43 | 0.038333 |  | 71 | 4 | 118 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0.30973 | 0.04705 | 1.4389 | 0.20221 | 0.47623 | 0 | 0 | 2.4742
6006901476 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK36-5-458924741-Fider | 458924741 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:17:42 | 10.07.2024 6:22:23 | 1.0781 | 3 | 208 | 4 | 35 | 1 | 20 |  |  | 0.19145 | 31.573 | 26.8946 | 8.5435 | 11.6853 | 4.077 | 0 | 0 | 82.9649
6006901478 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM53-11-639252443-Fider | 639252443 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:21:13 | 10.07.2024 6:28:28 | 1.1208 | 1 | 38 |  |  | 1 | 229 | 2 | 9 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 43.5916 | 323.3277 | 35.8908 | 93.0425 | 498.4698
6006901482 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBG44-2-619387178-Fider | 619387178 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:47:26 | 10.07.2024 5:00:00 | 0.20944 | 6 | 178 | 3 | 56 | 3 | 20 |  |  | 0 | 6.387 | 0.72273 | 5.4341 | 1.6807 | 2.9788 | 0 | 0 | 17.2033
6006901486 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:29:47 | 10.07.2024 9:23:31 | 3.8956 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 3779.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.9071
6006901489 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:38:15 | 10.07.2024 5:46:45 | 0.14167 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 31.0609 | 0 | 0.014624 | 0 | 0 | 0 | 31.0755
6006901491 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-13-459452531-Fider | 459452531 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:38:17 | 10.07.2024 5:47:14 | 0.14917 | 3 | 681 | 2 | 4 | 2 | 80 |  |  | 1.9279 | 34.4419 | 0.21821 | 0.14778 | 0.57376 | 9.7632 | 0 | 0 | 47.0728
6006901494 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-619756542-619756542-Fider | 619756542 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:40:18 | 10.07.2024 9:05:19 | 3.4169 |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 8.6352 | 0 | 1.6111 | 0 | 0.16486 | 0 | 0 | 10.4112
6006901494 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-2-421469933-Fider | 421469933 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:05:19 | 10.07.2024 9:13:07 | 0.13 | 1 | 799 | 8 | 119 | 3 | 51 |  |  | 0.28465 | 28.0826 | 4.386 | 18.7528 | 4.489 | 4.9516 | 0 | 0 | 60.9466
6006901496 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-3-627503239-Fider | 627503239 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:43:13 | 10.07.2024 6:27:44 | 0.74194 | 2 | 19 | 2 |  |  | 25 | 1 |  | 53.2911 | 7.337 | 57.8894 | 0 | 0 | 33.4669 | 15.1578 | 0 | 167.1422
6006901498 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK34-2-633908112-Fider | 633908112 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:43:11 | 10.07.2024 5:58:34 | 0.25639 | 1 | 877 | 2 | 68 | 4 | 62 |  |  | 7.0294 | 36.9089 | 0.10363 | 1.6477 | 0.54133 | 3.682 | 0 | 0 | 49.9129
6006901499 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC21-4-458888490-Fider | 458888490 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:44:06 | 10.07.2024 6:59:35 | 1.2581 |  | 378 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 90.2389 | 0 | 0 | 1.5772 | 17.7243 | 0 | 0 | 109.5404
6006901501 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:45:16 | 10.07.2024 7:38:18 | 1.8839 | 1 | 539 | 7 | 337 | 1 | 70 |  |  | 1.822 | 359.1932 | 217.7387 | 384.4402 | 4.7156 | 57.1494 | 0 | 0 | 1025.0591
6006901503 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-14-634965639-Fider | 634965639 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:45:12 | 10.07.2024 6:14:36 | 0.49 | 3 | 551 |  | 54 | 1 | 52 |  |  | 9.9796 | 65.7371 | 0 | 4.1747 | 3.1376 | 11.2005 | 0 | 0 | 94.2296
6006901504 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK42-4-635391103-Fider | 635391103 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:45:15 | 10.07.2024 6:01:03 | 0.26333 |  | 329 | 1 | 29 |  | 9 |  |  | 0 | 12.267 | 12.6381 | 0.59147 | 0 | 1.4099 | 0 | 0 | 26.9064
6006901507 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED60-6-453030761-Fider | 453030761 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:47:52 | 10.07.2024 6:35:05 | 0.78694 | 7 | 179 | 23 |  | 2 | 4 |  |  | 16.9217 | 31.8312 | 273.8785 | 0 | 17.7688 | 1.2248 | 0 | 0 | 341.6251
6006901511 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:40:48 | 10.07.2024 6:25:53 | 0.75139 | 3 | 205 | 42 | 9 |  | 3 |  |  | 7.4419 | 33.1262 | 448.2086 | 20.5894 | 0 | 0.3292 | 0 | 0 | 509.6953
6006901512 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF41-4-605284674-Fider | 605284674 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:48:51 | 10.07.2024 6:13:36 | 0.4125 |  | 464 | 1 |  |  | 20 |  |  | 0 | 57.3863 | 0.47962 | 0 | 0 | 8.3105 | 0 | 0 | 66.1764
6006901515 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK38-4-457174724-Fider | 457174724 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:48:53 | 10.07.2024 6:18:39 | 0.49611 |  | 339 | 1 | 25 |  | 79 |  |  | 0 | 15.0329 | 6.3447 | 11.1159 | 0 | 11.7886 | 0 | 0 | 44.282
6006901516 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:51:00 | 10.07.2024 5:52:00 | 0.016667 | 5 | 2092 | 105 | 40 | 7 | 151 |  | 1 | 0.84646 | 6.4288 | 6.8216 | 3.6791 | 0.45985 | 0.72836 | 0 | 0.23912 | 19.2032
6006901520 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK43-3-459031139-Fider | 459031139 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:46:20 | 10.07.2024 6:46:45 | 1.0069 | 1 | 539 | 7 | 337 | 1 | 70 |  |  | 0.91169 | 191.1075 | 104.434 | 184.5036 | 2.141 | 27.4575 | 0 | 0 | 510.5553
6006901521 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH006-4-627505925-Fider | 627505925 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:53:14 | 10.07.2024 6:08:49 | 0.25972 |  | 592 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 45.6409 | 0 | 0 | 0 | 14.5685 | 0 | 0 | 60.2094
6006901522 | 1 | HATAY | ERZİN | TEF925-TR1 P1 L-621587146-Çıkış | 621587146 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:33:49 | 10.07.2024 7:46:05 | 2.2044 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003
6006901523 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT81-1-630416248-Fider | 630416248 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:49:08 | 10.07.2024 5:59:38 | 0.175 | 2 | 1718 |  | 66 | 11 | 678 |  | 2 | 3.4036 | 113.464 | 0 | 1.6648 | 65.8365 | 136.9792 | 0 | 0.28387 | 321.6319
6006901524 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD29-5-444603173-Fider | 444603173 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:56:46 | 10.07.2024 5:58:22 | 0.026667 | 4 | 920 |  | 5 | 2 | 112 |  | 1 | 0.0066574 | 3.6984 | 0 | 0.029916 | 0.53732 | 1.4877 | 0 | 6.2613 | 12.0213
6006901525 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU651-TR1 P1 B-628861538-Çıkış | 628861538 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:51:23 | 10.07.2024 6:52:07 | 1.0122 |  | 45 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 16.5593 | 0 | 6.3597 | 0 | 0.1851 | 0 | 0 | 23.1041
6006901525 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU651-TR1 P1 ANA ŞALTER-628861542-Çıkış | 628861542 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:52:07 | 10.07.2024 7:16:00 | 0.39806 |  | 97 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 25.2774 | 0 | 3.7249 | 0 | 7.3905 | 0 | 0 | 36.3928
6006901530 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386302-Fider | 631386302 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:00:03 | 10.07.2024 7:35:38 | 1.5931 |  | 74 |  | 1 | 1 | 13 |  |  | 0 | 22.7007 | 0 | 0 | 23.5146 | 6.7477 | 0 | 0 | 52.963
6006901532 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-4-634011018-Fider | 634011018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:01:19 | 10.07.2024 6:02:31 | 0.02 | 2 | 342 | 2 | 30 | 5 | 23 |  |  | 0.66383 | 1.6715 | 1.8305 | 0.3391 | 0.53254 | 0.083156 | 0 | 0 | 5.1206
6006901535 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-4-454460519-Fider | 454460519 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:06:12 | 10.07.2024 7:15:16 | 1.1511 | 1 | 110 | 8 | 2 | 1 | 4 |  |  | 6.3627 | 50.9167 | 44.2401 | 34.2808 | 1.1413 | 1.115 | 0 | 0 | 138.0566
6006901536 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ22-4-639312591-Fider | 639312591 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:07:20 | 10.07.2024 7:31:48 | 1.4078 |  | 412 |  |  | 1 | 67 |  |  | 0 | 310.2612 | 0 | 0 | 47.5791 | 103.9331 | 0 | 0 | 461.7733
6006901539 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-6-451384438-Fider | 451384438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:08:58 | 10.07.2024 6:10:28 | 0.025 | 2 | 543 | 17 | 31 | 11 | 59 |  | 1 | 0.29202 | 2.6786 | 2.3464 | 1.3234 | 1.2755 | 2.6148 | 0 | 0.077107 | 10.6079
6006901540 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK39-4-457174775-Fider | 457174775 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:08:57 | 10.07.2024 6:10:54 | 0.0325 | 2 | 121 | 1 | 25 |  | 19 |  |  | 0.55246 | 0.35815 | 0.29281 | 1.0283 | 0 | 0.17197 | 0 | 0 | 2.4037
6006901541 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU90-3-453050409-Fider | 453050409 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:10:23 | 10.07.2024 6:30:04 | 0.32806 | 3 | 2390 | 3 | 87 | 3 | 120 | 2 | 2 | 0 | 154.6032 | 13.0726 | 8.2314 | 41.7657 | 14.0326 | 6.8352 | 15.0416 | 253.5822
6006901543 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB83-3-637862488-Fider | 637862488 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:13:32 | 10.07.2024 6:37:48 | 0.40444 |  | 258 |  | 33 |  | 46 |  |  | 0 | 42.2298 | 0 | 3.7975 | 0 | 6.4367 | 0 | 0 | 52.464
6006901547 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF10-4-616685267-Fider | 616685267 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:19:03 | 10.07.2024 6:40:57 | 0.365 | 2 | 1815 | 2 | 5 | 8 | 150 |  |  | 0 | 155.3402 | 14.5342 | 0.22252 | 12.7707 | 25.8637 | 0 | 0 | 208.7314
6006901549 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:20:39 | 10.07.2024 6:39:04 | 0.30694 | 7 | 858 | 20 | 187 |  | 74 | 1 |  | 18.7527 | 86.0524 | 32.4324 | 89.4913 | 0 | 4.6137 | 2.5521 | 0 | 233.8946
6006901550 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:20:42 | 10.07.2024 6:39:19 | 0.31028 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 7.3511 | 0.068762 | 114.3354 | 10.4185 | 0 | 0.038455 | 0 | 0 | 132.2122
6006901553 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH089-2-625345177-Fider | 625345177 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 4:13:18 | 10.07.2024 9:01:56 | 4.8106 |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 1124.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.3301
6006901554 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL83-3-634449356-Fider | 634449356 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:55:18 | 10.07.2024 8:40:46 | 1.7578 |  | 291 | 1 |  |  | 51 |  |  | 0 | 114.4061 | 5.0508 | 0 | 0 | 94.151 | 0 | 0 | 213.6079
6006901556 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAY03-TR-A P1 ANA ŞALTER-600684428-Çıkış | 600684428 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:23:16 | 10.07.2024 14:32:49 | 8.1592 |  | 112 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 315.2532 | 0 | 2.8899 | 0 | 14.9548 | 0 | 0 | 333.0979
6006901558 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:30:07 | 10.07.2024 6:43:36 | 0.22472 | 1 | 951 | 9 | 30 |  | 44 |  |  | 7.7876 | 29.7232 | 64.5693 | 9.2336 | 0 | 3.1895 | 0 | 0 | 114.5032
6006901559 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF36-3-616068590-Fider | 616068590 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:30:47 | 10.07.2024 6:53:11 | 0.37333 | 6 | 6125 |  |  | 2 | 213 |  |  | 0 | 181.5273 | 0 | 0 | 41.6314 | 11.4221 | 0 | 0 | 234.5808
6006901567 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-13-625341718-Fider | 625341718 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:42:32 | 10.07.2024 6:59:27 | 0.28194 |  | 99 | 12 | 1 | 2 | 5 |  |  | 0 | 9.6949 | 50.7251 | 0.18816 | 10.2219 | 0.236 | 0 | 0 | 71.0661
6006901568 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC17-4-458722998-Fider | 458722998 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:42:11 | 10.07.2024 15:56:22 | 9.2364 |  | 194 | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 | 628.7241 | 131.2916 | 0 | 0 | 10.9488 | 0 | 0 | 770.9645
6006901569 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:40:23 | 10.07.2024 6:58:06 | 0.29528 | 4 | 449 | 51 | 14 | 2 | 22 |  |  | 0 | 45.6917 | 113.3136 | 10.0288 | 1.4127 | 1.7139 | 0 | 0 | 172.1606
6006901572 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BEC26-2-643104925-Fider | 643104925 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:45:25 | 10.07.2024 6:48:15 | 0.047222 | 13 | 2448 | 73 | 34 | 7 | 187 | 1 | 2 | 1.1524 | 23.6538 | 22.7273 | 3.0391 | 1.3114 | 3.243 | 0.17707 | 0.3865 | 55.6905
6006901577 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDT800-426712197-426712197-Fider | 426712197 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:19:13 | 10.07.2024 9:07:58 | 2.8125 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8686 | 0 | 0 | 0 | 13.8686
6006901577 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167006-Fider | 452167006 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:07:58 | 10.07.2024 9:31:39 | 0.39472 | 14 | 1153 | 1 | 193 | 9 | 76 | 2 |  | 4.5666 | 69.1756 | 1.1291 | 17.2985 | 38.8229 | 21.8223 | 80.64 | 0 | 233.4551
6006901578 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:51:04 | 10.07.2024 7:00:19 | 0.15417 | 4 | 1037 |  | 1 | 2 | 56 |  |  | 7.0288 | 14.043 | 0 | 1.9709e-05 | 0.22849 | 1.6702 | 0 | 0 | 22.9705
6006901580 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THV025-TR1 P1 C-459239182-Çıkış | 459239182 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:53:23 | 10.07.2024 10:13:30 | 4.3353 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.2255 | 0 | 0 | 0 | 0.0040933 | 0 | 0 | 10.2296
6006901580 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-2-452167044-Fider | 452167044 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:13:30 | 10.07.2024 10:14:52 | 0.022778 | 1 | 165 |  | 56 | 5 | 13 |  |  | 0 | 0.60174 | 0 | 0.11703 | 0.45173 | 0.13405 | 0 | 0 | 1.3045
6006901581 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC17-3-612400067-Fider | 612400067 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:53:10 | 10.07.2024 6:59:03 | 0.098056 | 5 | 499 | 9 | 3 | 3 | 38 | 1 |  | 1.8409 | 11.2881 | 5.1843 | 0.27241 | 0.78915 | 7.2272 | 0.45554 | 0 | 27.0577
6006901583 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | 415256150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:56:12 | 10.07.2024 6:58:39 | 0.040833 | 1 | 129 |  |  | 11 | 249 | 6 | 30 | 0 | 0.53039 | 0 | 0 | 9.2447 | 24.2887 | 31.7652 | 72.9622 | 138.7912
6006901584 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-452499240-Fider | 452499240 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 3:43:23 | 10.07.2024 9:06:04 | 5.3781 | 2 | 461 | 6 | 23 | 1 | 26 |  |  | 37.8294 | 611.836 | 50.6338 | 57.0305 | 2.2897 | 59.5354 | 0 | 0 | 819.1548
6006901589 | 1 | ADANA | POZANTI | BAY05-2-600688633-Fider | 600688633 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:00:47 | 10.07.2024 8:45:04 | 1.7381 | 1 | 362 |  |  | 8 | 20 |  | 1 | 0 | 107.6536 | 0 | 0 | 40.31 | 43.1029 | 0 | 0 | 191.0665
6006901590 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD57-5-456820805-Fider | 456820805 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:01:08 | 10.07.2024 7:04:29 | 0.055833 | 6 | 732 | 5 | 17 | 8 | 88 |  |  | 0.50371 | 5.8986 | 3.1653 | 0.6246 | 3.141 | 2.1061 | 0 | 0 | 15.4393
6006901591 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ009-4-637572194-Fider | 637572194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:02:08 | 10.07.2024 7:14:01 | 0.19806 |  | 1467 |  | 130 | 4 | 507 |  |  | 0 | 79.3218 | 0 | 11.7842 | 3.9856 | 42.5764 | 0 | 0 | 137.668
6006901596 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-3-639643078-Fider | 639643078 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:05:25 | 10.07.2024 7:19:11 | 0.22944 | 1 | 487 | 3 | 13 | 2 | 35 | 1 |  | 2.0439 | 35.4244 | 3.8264 | 2.6063 | 4.1199 | 4.5531 | 0 | 0 | 52.5739
6006901600 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK81-2-630206135-Fider | 630206135 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:46:28 | 10.07.2024 7:13:43 | 1.4542 | 8 | 23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |  | 33.0452 | 8.6509 | 2.0283 | 12.7552 | 62.6483 | 2.4574 | 160.2688 | 0 | 281.8541
6006901601 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-632970889-632970889-Fider | 632970889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:15:02 | 10.07.2024 8:52:37 | 3.6264 | 2 | 55 | 11 | 22 |  | 14 |  |  | 0.42393 | 32.6479 | 125.0602 | 60.4724 | 0 | 20.0588 | 0 | 0 | 238.6633
6006901601 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:52:37 | 10.07.2024 9:41:02 | 0.80694 | 4 | 631 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 1.0732 | 148.4767 | 63.2863 | 38.6381 | 0 | 36.0835 | 6.2057 | 0 | 293.7635
6006901603 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP127-632513624-632513624-Fider | 632513624 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:58:44 | 10.07.2024 12:56:43 | 5.9664 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6547
6006901603 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:56:43 | 10.07.2024 14:07:14 | 1.1753 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0.0057038 | 55.0836 | 285.8081 | 74.9866 | 33.8026 | 1.0981 | 0 | 0.2579 | 451.0426
6006901605 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-5-459376913-Fider | 459376913 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:05:41 | 10.07.2024 8:55:01 | 1.8222 | 3 | 8 | 20 | 2 |  | 3 |  |  | 5.624 | 6.4421 | 647.8269 | 245.082 | 0 | 3.8595 | 0 | 0 | 908.8345
6006901611 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-3-453225192-Fider | 453225192 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:15:29 | 10.07.2024 7:20:13 | 0.078889 | 1 | 204 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 |  | 0.094484 | 6.9071 | 0.0046501 | 0.69231 | 0.42348 | 2.791 | 1.4452 | 0 | 12.3582
6006901612 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:18:17 | 10.07.2024 7:32:39 | 0.23944 | 14 | 839 | 11 | 113 | 10 | 39 | 1 |  | 16.968 | 54.0418 | 9.178 | 14.9703 | 61.9467 | 7.5572 | 34.1072 | 0 | 198.7693
6006901615 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR84-4-627516638-Fider | 627516638 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:11:55 | 10.07.2024 7:51:02 | 0.65194 |  | 150 |  | 36 |  | 24 |  |  | 0 | 16.7431 | 0 | 2.1224 | 0 | 28.7353 | 0 | 0 | 47.6008
6006901616 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-5-632492819-Fider | 632492819 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:20:06 | 10.07.2024 7:50:11 | 0.50139 | 11 | 853 | 6 | 131 | 2 | 38 | 1 |  | 30.5889 | 89.8115 | 15.8651 | 100.0723 | 8.9174 | 5.0634 | 0.095185 | 0 | 250.4137
6006901618 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-1-444343081-Fider | 444343081 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:21:14 | 10.07.2024 7:27:24 | 0.10278 | 5 | 206 | 16 | 35 | 3 | 19 |  | 1 | 0.77679 | 8.1563 | 6.8298 | 2.6664 | 7.7909 | 0.75536 | 0 | 3.277 | 30.2525
6006901619 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SES897-TR1 ÇIKIŞ-638345669-Çıkış | 638345669 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:21:16 | 10.07.2024 12:45:14 | 5.3994 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 11.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2154
6006901621 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-3-459736906-Fider | 459736906 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:23:29 | 10.07.2024 7:32:05 | 0.14333 |  | 842 | 2 | 107 | 1 | 44 | 1 | 5 | 0 | 18.4456 | 0.56925 | 7.9751 | 0.62731 | 2.5282 | 0.59737 | 0.57208 | 31.3149
6006901622 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU960-627104726-627104726-Fider | 627104726 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:14:41 | 10.07.2024 10:42:31 | 3.4639 |  | 161 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 92.5493 | 0 | 4.7363 | 0 | 20.7519 | 0 | 0 | 118.0375
6006901622 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:42:31 | 10.07.2024 11:01:01 | 0.30833 | 1 | 951 | 9 | 30 |  | 44 |  |  | 12.6723 | 48.3668 | 111.6359 | 15.9643 | 0 | 10.7759 | 0 | 0 | 199.4152
6006901623 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-4-630602858-Fider | 630602858 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:46:10 | 10.07.2024 10:29:19 | 4.7192 |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 103.666 | 0 | 0 | 103.7872
6006901625 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP35-4-623113712-Fider | 623113712 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:24:41 | 10.07.2024 7:52:25 | 0.46222 |  | 1049 |  | 4 |  | 73 |  | 1 | 0 | 120.4516 | 0 | 21.7399 | 0 | 75.6742 | 0 | 2.7921 | 220.6578
6006901628 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFD330-TR1 P1 A-421565124-Çıkış | 421565124 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 5:46:12 | 10.07.2024 9:15:06 | 3.4817 |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 3.0965 | 0 | 22.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7325
6006901628 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BKK43-5-459031143-Fider | 459031143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:15:06 | 10.07.2024 9:50:53 | 0.59639 | 1 | 415 | 7 | 270 | 1 | 50 |  |  | 0.69202 | 102.5638 | 90.0874 | 133.7908 | 3.245 | 21.2015 | 0 | 0 | 351.5805
6006901629 | 1 | MERSİN | MUT | TFK625- P1 ANA ŞALTER-439288204-Çıkış | 439288204 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:05:28 | 10.07.2024 10:35:28 | 0.5 |  | 58 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 9.3132 | 0 | 1.319 | 0 | 0.43222 | 0 | 0 | 11.0645
6006901631 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBL01-5-435611792-Fider | 435611792 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:21:41 | 10.07.2024 7:23:49 | 0.035556 | 12 | 2443 | 183 | 68 | 8 | 169 | 1 | 2 | 5.4217 | 23.3754 | 38.3125 | 16.554 | 0.80649 | 1.9872 | 2.9558 | 0.61809 | 90.0311
6006901633 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-9-643335716-Fider | 643335716 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:28:42 | 10.07.2024 7:43:32 | 0.24722 |  | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 |  | 0 | 4.4692 | 0.15947 | 0 | 5.3183 | 3.2073 | 1045.6019 | 0 | 1058.7561
6006901634 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957174-Fider | 458957174 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:11:51 | 10.07.2024 7:15:00 | 0.0525 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 11.7274 | 14.9543 | 0 | 0 | 0.16536 | 6.897 | 4.2713 | 0 | 38.0152
6006901636 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-3-453225192-Fider | 453225192 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:30:46 | 10.07.2024 7:33:56 | 0.052778 | 1 | 204 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 |  | 0.063211 | 4.6209 | 0.003111 | 0.46316 | 0.28331 | 1.8672 | 0.96688 | 0 | 8.2678
6006901641 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT059- P1 ANA ŞALTER-632608613-Çıkış | 632608613 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:29:31 | 10.07.2024 16:11:51 | 8.7056 |  | 119 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 108.6022 | 0 | 0.021647 | 0 | 25.4686 | 0 | 0 | 134.0925
6006901641 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT059-TR1 P1 F-632608610-Çıkış | 632608610 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:11:51 | 10.07.2024 16:13:59 | 0.035556 |  | 51 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 0.21841 | 0 | 3.205e-05 | 0 | 0.032371 | 0 | 0 | 0.25081
6006901642 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE53-3-602768515-Fider | 602768515 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:32:22 | 10.07.2024 7:33:54 | 0.025556 | 6 | 1876 | 58 | 156 | 4 | 179 | 1 |  | 0.12907 | 11.97 | 2.9927 | 2.5724 | 0.22932 | 1.7923 | 0.10782 | 0 | 19.7937
6006901645 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFJ348-TR1 P1 B-448395772-Çıkış | 448395772 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:09:08 | 10.07.2024 14:51:58 | 7.7139 |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 51.7468 | 0 | 129.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9551
6006901645 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-4-459736916-Fider | 459736916 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:51:58 | 10.07.2024 15:03:16 | 0.18833 | 1 | 219 | 3 | 48 | 2 | 13 |  | 2 | 0.20953 | 11.0096 | 0.60812 | 3.8534 | 1.1775 | 5.9541 | 0 | 3.0505 | 25.8627
6006901666 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-1-460226784-Fider | 460226784 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:36:59 | 10.07.2024 7:49:50 | 0.21417 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.49629 | 12.7081 | 319.0977 | 2.3039 | 1.6843 | 0.0084099 | 0 | 0 | 336.2987
6006901679 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:45:31 | 10.07.2024 7:52:45 | 0.12056 | 5 | 1733 | 9 | 20 | 5 | 125 | 1 |  | 1.0596 | 25.7301 | 58.7077 | 10.0484 | 4.8075 | 4.7327 | 0.090272 | 0 | 105.1762
6006901683 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY47-3-616065328-Fider | 616065328 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:49:46 | 10.07.2024 8:04:18 | 0.24222 | 4 | 1459 | 27 | 12 | 3 | 83 |  |  | 0.04855 | 85.9878 | 109.9435 | 21.197 | 5.5226 | 11.9117 | 0 | 0 | 234.6112
6006901685 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957172-Fider | 458957172 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:50:44 | 10.07.2024 8:06:45 | 0.26694 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 60.2403 | 76.8161 | 0 | 0 | 1.0284 | 42.069 | 26.5636 | 0 | 206.7174
6006901687 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BHB82-2-444530768-Fider | 444530768 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:51:25 | 10.07.2024 7:54:04 | 0.044167 |  | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.34823 | 0 | 0.044425 | 0 | 0.0029334 | 0 | 0.0093195 | 0.40491
6006901688 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK134-TR1 ANA ŞALTER-637196798-Çıkış | 637196798 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:26:53 | 10.07.2024 11:58:50 | 0.5325 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.41175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41175
6006901693 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SCM719-TR1 ANA ŞALTER-634676404-Çıkış | 634676404 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:07:52 | 10.07.2024 9:35:30 | 0.46056 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7172
6006901696 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV695-TR1 P1 ANA ŞALTER-452635521-Çıkış | 452635521 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:52:35 | 10.07.2024 13:59:38 | 6.1175 |  | 84 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 77.1111 | 0 | 13.1988 | 0 | 7.2225 | 0 | 0 | 97.5324
6006901696 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-4-435634492-Fider | 435634492 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:59:38 | 10.07.2024 14:15:03 | 0.25694 |  | 112 |  | 33 |  | 3 |  |  | 0 | 4.6795 | 0 | 3.8218 | 0 | 0.33716 | 0 | 0 | 8.8384
6006901699 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK107-2-623417634-Fider | 623417634 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:54:31 | 10.07.2024 8:52:31 | 0.96667 |  | 1341 |  | 14 | 4 | 86 |  | 1 | 0 | 333.6731 | 0 | 45.7149 | 17.8149 | 72.7987 | 0 | 6.2464 | 476.248
6006901703 | 1 | ADANA | KOZAN | TGP712- P1 ANA ŞALTER-452753319-Çıkış | 452753319 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:51:47 | 10.07.2024 10:37:10 | 0.75639 |  | 31 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.9526 | 0 | 0.061558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0141
6006901705 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-20-619138766-Fider | 619138766 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:54:51 | 10.07.2024 7:58:06 | 0.054167 | 4 | 1489 |  | 3 | 12 | 211 | 4 | 9 | 0 | 27.7756 | 0 | 0.1065 | 16.2399 | 22.9707 | 10.3299 | 16.0204 | 93.4429
6006901712 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC742-TR1 P1 A-634965408-Çıkış | 634965408 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:57:45 | 10.07.2024 9:32:37 | 1.5811 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.7777 | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | 0 | 0 | 14.1519
6006901720 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-608850107-608850107-Fider | 608850107 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:40:42 | 10.07.2024 11:01:06 | 3.34 |  | 487 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 153.2118 | 0 | 0.0005411 | 0 | 15.9642 | 0 | 0 | 169.1765
6006901720 | 2 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825404-Fider | 601825404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:01:06 | 10.07.2024 11:32:39 | 0.52583 | 4 | 550 |  |  | 2 | 40 |  |  | 29.2985 | 32.1503 | 0 | 0 | 1.8752 | 11.2536 | 0 | 0 | 74.5775
6006901725 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-448563445-448563445-Fider | 448563445 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:57:47 | 10.07.2024 9:13:20 | 1.2592 |  | 1463 |  | 1 | 1 | 63 |  |  | 0 | 271.1176 | 0 | 4.595e-05 | 4.7324 | 50.5874 | 0 | 0 | 326.4374
6006901725 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-9-458844619-Fider | 458844619 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:13:20 | 10.07.2024 12:46:15 | 3.5486 |  | 1765 |  | 1 | 3 | 82 |  |  | 0 | 976.7741 | 0 | 0.00012827 | 184.258 | 212.4316 | 0 | 0 | 1373.4637
6006901728 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:53:51 | 10.07.2024 9:42:56 | 1.8181 | 2 | 73 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 0 | 42.523 | 561.1554 | 11.678 | 0.89901 | 14.3519 | 0 | 0 | 630.6073
6006901731 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-6-456342836-Fider | 456342836 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:00:29 | 10.07.2024 13:18:43 | 5.3039 | 5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 0 | 75.5069 | 8.0228 | 19.3407 | 14.5342 | 2.083 | 0 | 0 | 119.4877
6006901734 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBG53-5-452928185-Fider | 452928185 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:02:08 | 10.07.2024 13:16:42 | 5.2428 | 2 | 93 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 158.0174 | 99.9678 | 58.6748 | 7.2234 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | 329.0063
6006901741 | 1 | ADANA | FEKE | BFE52-3-449219356-Fider | 449219356 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:02:50 | 10.07.2024 8:41:13 | 0.63972 | 2 | 908 |  | 7 |  | 24 |  |  | 9.8912 | 56.4396 | 0 | 1.1666 | 0 | 2.7189 | 0 | 0 | 70.2163
6006901743 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ320- P1 ANA ŞALTER-622594854-Çıkış | 622594854 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:30:46 | 10.07.2024 12:29:49 | 2.9842 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 213.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2919
6006901744 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA21-14-421565007-Fider | 421565007 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:03:10 | 10.07.2024 9:40:59 | 1.6303 |  | 53 |  |  |  | 117 |  | 2 | 0 | 7.7398 | 0 | 0 | 0 | 209.9002 | 0 | 12.1766 | 229.8166
6006901752 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN63-1-449382461-Fider | 449382461 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:15:11 | 16.07.2024 16:29:28 | 7.2381 |  | 112 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 101.6581 | 0 | 12.248 | 1.0039 | 0.02465 | 0 | 0 | 114.9346
6006901755 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED639-TR1 P1 E-636797573-Çıkış | 636797573 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:09:37 | 10.07.2024 16:40:34 | 1.5158 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9918
6006901758 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB986- P1 ANA ŞALTER-613532086-Çıkış | 613532086 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:04:29 | 17.07.2024 16:36:35 | 7.535 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 78.4234 | 0 | 0 | 0 | 7.5525 | 0 | 0 | 85.976
6006901761 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBL106-607636953-607636953-Kofra | 607636953 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 14:34:49 | 10.07.2024 9:14:05 | 18.6544 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.587 | 0 | 0 | 19.587
6006901764 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:05:27 | 10.07.2024 8:15:25 | 0.16611 | 5 | 312 |  | 292 | 5 | 183 | 2 | 1 | 11.059 | 16.0712 | 0 | 24.7047 | 13.3798 | 47.9317 | 11.7573 | 2.3951 | 127.2988
6006901770 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKK00-5-459382781-Fider | 459382781 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:44:08 | 10.07.2024 9:57:14 | 2.2183 | 2 | 290 |  | 6 | 1 | 13 |  |  | 0 | 184.7317 | 0 | 20.655 | 24.9671 | 12.7149 | 0 | 0 | 243.0686
6006901771 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-TR1 P1 C-634965928-Çıkış | 634965928 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:06:43 | 10.07.2024 13:25:44 | 4.3169 |  | 122 |  | 8 |  | 13 |  |  | 0 | 134.183 | 0 | 5.4669 | 0 | 22.2398 | 0 | 0 | 161.8897
6006901771 | 2 | HATAY | DEFNE | BAP75-3-634965645-Fider | 634965645 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:25:44 | 10.07.2024 14:30:37 | 1.0814 | 2 | 1337 |  | 71 | 1 | 225 | 1 |  | 0 | 447.508 | 0 | 24.5852 | 5.3407 | 211.7826 | 2.576 | 0 | 691.7925
6006901780 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH203-4-453857898-Fider | 453857898 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:12:21 | 10.07.2024 10:40:29 | 1.4689 |  | 348 |  | 3 |  | 50 |  | 1 | 0 | 145.0298 | 0 | 5.4412 | 0 | 92.8183 | 0 | 26.5512 | 269.8405
6006901793 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU563-606817480-606817480-Kofra | 606817480 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:39:19 | 10.07.2024 8:47:32 | 1.1369 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.087219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087219
6006901793 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TBU563- P1 ANA ŞALTER-458476229-Çıkış | 458476229 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:47:32 | 10.07.2024 9:29:49 | 0.70472 |  | 86 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 13.6543 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9741
6006901795 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL543- P1 E-624958077-Çıkış | 624958077 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:44:16 | 10.07.2024 9:34:39 | 0.83972 |  | 48 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.6475 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 7.1012
6006901795 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ842-2-642785107-Fider | 642785107 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:34:39 | 10.07.2024 13:37:20 | 4.0447 |  | 1594 |  | 1 | 2 | 312 |  | 1 | 0 | 1958.6222 | 0 | 21.009 | 282.2267 | 1584.4369 | 0 | 32.3859 | 3878.6807
6006901811 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD762- P1 ANA ŞALTER-616318456-Çıkış | 616318456 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:12:25 | 10.07.2024 12:35:41 | 1.3878 |  | 81 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 17.1583 | 0 | 0.22281 | 0 | 11.386 | 0 | 0 | 28.7671
6006901813 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ130-3-621690477-Fider | 621690477 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:23:43 | 10.07.2024 10:02:45 | 0.65056 | 1 | 1018 |  |  |  | 21 |  |  | 67.6928 | 168.5246 | 0 | 0 | 0 | 26.4252 | 0 | 0 | 262.6427
6006901817 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-421274369-421274369-Fider | 421274369 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:28:23 | 10.07.2024 16:43:40 | 3.2547 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006901819 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR795-TR1 P1 A-601824055-Çıkış | 601824055 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:10:42 | 10.07.2024 10:35:08 | 2.4072 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0771
6006901829 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU99-3-624953609-Fider | 624953609 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:51:50 | 10.07.2024 9:41:42 | 0.83111 |  | 3756 |  | 5 | 1 | 285 | 1 | 1 | 0 | 944.1069 | 0 | 4.2154 | 24.6571 | 146.8296 | 80.4702 | 0.00016564 | 1200.2794
6006901829 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAU99-2-460212014-Fider | 460212014 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:41:42 | 10.07.2024 13:12:13 | 3.5086 |  | 2997 |  | 4 | 1 | 147 | 1 | 1 | 0 | 3559.3302 | 0 | 16.874 | 108.4797 | 269.3593 | 332.1052 | 0.00068615 | 4286.149
6006901834 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGJ745-TR1 P1 ANA ŞALTER-447959187-Çıkış | 447959187 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:11:22 | 10.07.2024 14:59:14 | 6.7978 |  | 31 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 29.3981 | 0 | 0.033169 | 0 | 0.13938 | 0 | 0 | 29.5707
6006901834 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE10-4-616125397-Fider | 616125397 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:59:14 | 10.07.2024 15:15:50 | 0.27667 |  | 154 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 8.5626 | 0 | 0.48894 | 0 | 0.59612 | 0 | 0 | 9.6476
6006901840 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCB983-TR1 P1 F-612057078-Çıkış | 612057078 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:56:49 | 10.07.2024 9:11:02 | 0.23694 |  | 48 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.0582 | 0 | 0 | 0 | 0.38614 | 0 | 0 | 4.4444
6006901841 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR123-628148201-628148201-Kofra | 628148201 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:06:46 | 10.07.2024 13:30:00 | 5.3872 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3711
6006901841 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCR123- P1 ANA ŞALTER-627561073-Çıkış | 627561073 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:30:00 | 10.07.2024 14:10:01 | 0.66694 |  | 516 |  |  |  | 28 |  | 1 | 0 | 137.2324 | 0 | 0 | 0 | 20.6863 | 0 | 2.409e-06 | 157.9187
6006901856 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA093-TR1 P1 C-616194845-Çıkış | 616194845 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:00:30 | 10.07.2024 11:40:28 | 2.6661 |  | 67 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 57.5886 | 0 | 0 | 0 | 0.00030057 | 0 | 0 | 57.5889
6006901856 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | THS872-TR1 P1 A-454194497-Çıkış | 454194497 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:40:28 | 10.07.2024 12:40:25 | 0.99917 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 15.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4447
6006901866 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-612702525-612702525-Fider | 612702525 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:11:57 | 10.07.2024 18:55:51 | 11.7317 |  | 38 | 8 |  |  | 2 |  |  | 0 | 64.0441 | 1662.4198 | 0 | 0 | 11.1107 | 0 | 0 | 1737.5746
6006901866 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-2-605269098-Fider | 605269098 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:55:51 | 10.07.2024 20:12:06 | 1.2708 | 6 | 1578 | 20 | 16 | 4 | 129 | 1 | 2 | 16.7077 | 518.5717 | 199.4226 | 81.7254 | 44.5814 | 101.1407 | 8.7287 | 18.4965 | 989.3748
6006901869 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-644689797-644689797-Fider | 644689797 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:44:17 | 10.07.2024 9:57:25 | 2.2189 |  | 82 |  | 19 |  | 8 |  |  | 0 | 44.0168 | 0 | 110.1289 | 0 | 4.4063 | 0 | 0 | 158.552
6006901869 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143878-Fider | 630143878 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:57:25 | 10.07.2024 10:57:25 | 1 | 10 | 1499 | 43 | 367 | 10 | 138 | 1 |  | 109.6904 | 576.7453 | 317.4024 | 632.1314 | 335.9394 | 97.5539 | 18.2388 | 0 | 2087.7016
6006901871 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK638- P1 ANA ŞALTER-443521854-Çıkış | 443521854 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:46:36 | 10.07.2024 10:42:56 | 0.93889 |  | 273 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 70.7734 | 0 | 0.095918 | 0 | 30.8216 | 0 | 0 | 101.691
6006901875 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:17:05 | 10.07.2024 12:15:13 | 3.9689 | 1 | 65 | 9 | 2 |  | 1 |  |  | 20.8655 | 104.9805 | 323.7863 | 134.815 | 0 | 1.7594 | 0 | 0 | 586.2068
6006901877 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF400-3-646154739-Fider | 646154739 | -Kurulum hatası (müteahhit) - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:54:50 | 10.07.2024 9:40:26 | 0.76 |  | 842 |  | 1 |  | 100 |  |  | 0 | 187.4112 | 0 | 0 | 0 | 66.4137 | 0 | 0 | 253.8249
6006901878 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGE518- ANA ŞALTER-645482791-Çıkış | 645482791 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:08:42 | 10.07.2024 15:09:53 | 2.0197 |  | 250 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 180.2722 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 0 | 0 | 183.5891
6006901883 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH079-TR1 P1 D-459686301-Çıkış | 459686301 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:03:12 | 10.07.2024 18:10:04 | 9.1144 |  | 407 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 1060.342 | 0 | 0 | 0 | 123.9542 | 0 | 0 | 1184.2962
6006901886 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK786-1-601919127-Fider | 601919127 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:17:51 | 10.07.2024 12:27:51 | 3.1667 |  | 437 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 565.0022 | 0 | 0 | 0 | 292.6321 | 0 | 0 | 857.6343
6006901890 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT628-TR1 P1 D-614138054-Çıkış | 614138054 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:49:39 | 10.07.2024 16:13:43 | 5.4011 |  | 115 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 243.7022 | 0 | 0 | 0 | 5.4623 | 0 | 0 | 249.1646
6006901895 | 1 | HATAY | HASSA | TCL085- P1 ANA ŞALTER-450986959-Çıkış | 450986959 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:18:37 | 10.07.2024 10:09:01 | 0.84 |  | 98 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 26.8194 | 0 | 0.15785 | 0 | 0.0049734 | 0 | 0 | 26.9822
6006901898 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN94-4-616408960-Fider | 616408960 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:25:31 | 10.07.2024 8:57:21 | 0.53056 |  | 415 | 1 | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 41.6932 | 0.51126 | 0.0014428 | 0 | 4.7616 | 0 | 0 | 46.9675
6006901900 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:26:17 | 10.07.2024 8:29:09 | 0.047778 | 5 | 312 |  | 292 | 5 | 183 | 2 | 1 | 3.1808 | 4.6225 | 0 | 7.1057 | 3.8484 | 13.7864 | 3.3817 | 0.68888 | 36.6144
6006901901 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN45-8-449194643-Fider | 449194643 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:42:43 | 10.07.2024 13:52:16 | 0.15917 | 5 | 2872 | 1 | 16 | 15 | 55 | 1 |  | 5.253 | 65.3294 | 0.090689 | 1.2975 | 297.3687 | 11.7037 | 9.5799 | 0 | 390.6229
6006901901 | 2 | ADANA | KOZAN | BBA75-452805180-452805180-Fider | 452805180 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:52:16 | 10.07.2024 14:53:06 | 1.0139 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 3.1986 | 0 | 0 | 129.7042 | 0 | 0 | 0 | 132.9028
6006901905 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC04-2-457190343-Fider | 457190343 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:27:48 | 10.07.2024 11:24:19 | 2.9419 | 3 | 74 |  | 8 | 2 | 7 | 1 |  | 43.8899 | 58.3481 | 0 | 16.8913 | 144.9087 | 37.1226 | 124.6145 | 0 | 425.7751
6006901920 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TGP157-TR1 P1 A-449165624-Çıkış | 449165624 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:31:53 | 10.07.2024 10:36:17 | 1.0733 |  | 62 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.1877 | 0 | 0 | 0 | 0.01917 | 0 | 0 | 7.2069
6006901921 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK831-634057646-634057646-Kofra | 634057646 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:40:29 | 10.07.2024 9:21:16 | 1.6797 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.3701 | 0 | 0 | 0 | 0.24526 | 0 | 0 | 6.6154
6006901921 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK831-TR1 ANA ŞALTER-634338011-Çıkış | 634338011 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:21:16 | 10.07.2024 9:22:20 | 0.017778 |  | 104 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0.51588 | 0 | 0 | 0 | 0.2226 | 0 | 0 | 0.73849
6006901931 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-3-453225201-Fider | 453225201 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:07:37 | 10.07.2024 11:24:31 | 3.2817 | 1 | 186 | 1 | 5 | 2 | 15 | 2 |  | 4.3309 | 300.182 | 0.21205 | 12.8399 | 27.7151 | 196.0513 | 98.5688 | 0 | 639.9
6006901936 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH593-TR1 P1 C-621320388-Çıkış | 621320388 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:44:21 | 10.07.2024 10:00:36 | 1.2708 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 20.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3765
6006901941 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK903-TR1 P1 ANA ŞALTER-630413314-Çıkış | 630413314 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:58:52 | 10.07.2024 14:25:29 | 0.44361 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.26143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26143
6006901943 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT392-TR1 P1 C-644689631-Çıkış | 644689631 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:41:38 | 10.07.2024 12:22:53 | 1.6875 |  | 77 |  | 19 |  | 2 |  |  | 0 | 32.5255 | 0 | 9.7832 | 0 | 5.4687 | 0 | 0 | 47.7774
6006901944 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB07-1-635532020-Fider | 635532020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:09:28 | 10.07.2024 9:56:43 | 1.7875 | 7 | 443 | 1 | 35 | 2 | 40 |  | 3 | 17.3287 | 155.0093 | 35.7667 | 21.6932 | 8.2848 | 14.2652 | 0 | 112.21 | 364.5579
6006901949 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE534-2-634985223-Fider | 634985223 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:32:34 | 10.07.2024 8:43:28 | 0.18167 | 6 | 874 | 4 | 182 | 12 | 190 | 1 |  | 6.0739 | 44.9652 | 1.1337 | 21.6084 | 26.1316 | 14.1792 | 0.72531 | 0 | 114.8173
6006901952 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY923-TR1 P1 C-631301420-Çıkış | 631301420 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:28:15 | 10.07.2024 13:45:25 | 5.2861 |  | 47 |  | 22 |  | 6 |  |  | 0 | 45.0569 | 0 | 39.7808 | 0 | 9.9578 | 0 | 0 | 94.7955
6006901952 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCY917- P1 ANA ŞALTER-631300343-Çıkış | 631300343 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:45:25 | 10.07.2024 13:55:00 | 0.15972 |  | 146 |  | 12 |  | 87 |  |  | 0 | 11.8877 | 0 | 0.39421 | 0 | 19.1193 | 0 | 0 | 31.4012
6006901965 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT466-646004624-646004624-Kofra | 646004624 | -Doğal Afet - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:35:28 | 28.07.2024 14:50:32 | 438.2511 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006901965 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT466- P1 ANA ŞALTER-644977736-Çıkış | 644977736 | -Doğal Afet - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2024 14:50:32 | 28.07.2024 15:59:32 | 1.15 |  | 70 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 13.1547 | 0 | 3.3965 | 0 | 1.3154 | 0 | 0 | 17.8666
6006901966 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGY336-TR1 B-453337170-Çıkış | 453337170 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:08:08 | 10.07.2024 11:03:47 | 1.9275 |  | 96 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 60.5817 | 0 | 0 | 0 | 8.1459 | 0 | 0 | 68.7276
6006901967 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK398- P1 ANA ŞALTER-623058686-Çıkış | 623058686 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:12:18 | 10.07.2024 19:39:02 | 0.44556 |  | 327 |  | 8 |  | 15 |  |  | 0 | 44.312 | 0 | 0.73467 | 0 | 10.4953 | 0 | 0 | 55.542
6006901968 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDA227-TR1 ANA ŞALTER-436452340-Çıkış | 436452340 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:42:12 | 16.07.2024 9:52:06 | 0.165 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.56332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56332
6006901970 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU76-619954113-619954113-Fider | 619954113 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:59:51 | 10.07.2024 9:00:55 | 1.0178 |  | 26 |  | 38 |  | 3 |  |  | 0 | 3.7693 | 0 | 43.0621 | 0 | 4.1126 | 0 | 0 | 50.944
6006901970 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAU76-4-621112402-Fider | 621112402 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:00:55 | 10.07.2024 9:14:24 | 0.22472 | 3 | 101 | 1 | 247 | 3 | 14 | 1 |  | 0 | 3.9887 | 0.43306 | 31.0868 | 4.1641 | 3.9433 | 1.8513 | 0 | 45.4672
6006901973 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU160-TR1 B-621348961-Çıkış | 621348961 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:27:42 | 10.07.2024 9:44:48 | 1.285 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.82286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82286
6006901974 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFL972-TR1 P1 B-458765626-Çıkış | 458765626 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:06:22 | 10.07.2024 15:45:42 | 4.6556 |  | 147 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 274.2794 | 0 | 0.31684 | 0 | 43.9545 | 0 | 0 | 318.5507
6006901976 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-16-629934285-Fider | 629934285 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:36:43 | 10.07.2024 8:39:45 | 0.050556 |  | 8 |  |  |  | 44 |  | 14 | 0 | 6.2164 | 0 | 0 | 0 | 11.545 | 0 | 26.4098 | 44.1712
6006901980 | 1 | ADANA | KOZAN | TFD419- P1 ANA ŞALTER-644393423-Çıkış | 644393423 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:30:42 | 10.07.2024 14:19:01 | 0.80528 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.4163 | 0 | 0 | 0 | 0.0018208 | 0 | 0 | 5.4181
6006901983 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BCN46-5-639440062-Fider | 639440062 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:37:27 | 10.07.2024 8:43:18 | 0.0975 | 1 | 1158 |  |  | 3 | 113 |  |  | 0 | 27.5721 | 0 | 0 | 8.359 | 8.8398 | 0 | 0 | 44.7709
6006901984 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768- P1 ANA ŞALTER-621694979-Çıkış | 621694979 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:37:13 | 10.07.2024 13:57:49 | 5.3433 |  | 86 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 88.6797 | 0 | 117.3515 | 0 | 0.58704 | 0 | 0 | 206.6183
6006901985 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN223-TR1 P1 F-620190120-Çıkış | 620190120 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:38:11 | 10.07.2024 9:19:02 | 0.68083 |  | 85 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.281 | 0 | 0 | 0 | 0.18681 | 0 | 0 | 15.4678
6006901986 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV67-2-616064848-Fider | 616064848 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:12:25 | 18.07.2024 16:50:12 | 7.6297 |  | 717 |  |  | 3 | 7 |  |  | 0 | 1000.1165 | 0 | 0 | 12.6609 | 42.6298 | 0 | 0 | 1055.4072
6006901987 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV72-2-615662568-Fider | 615662568 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:38:18 | 10.07.2024 9:01:06 | 0.38 | 3 | 583 | 9 | 5 | 2 | 48 |  |  | 9.2341 | 41.2726 | 7.2956 | 0.24802 | 1.9808 | 10.2805 | 0 | 0 | 70.3116
6006901988 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-1-623454312-Fider | 623454312 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:16:20 | 10.07.2024 9:04:13 | 0.79806 | 13 | 4297 | 47 | 60 | 31 | 512 | 7 | 2 | 37.1222 | 813.5505 | 238.4567 | 127.6285 | 129.2648 | 246.9688 | 690.6684 | 11.889 | 2295.5488
6006901988 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-10-643335728-Fider | 643335728 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:04:13 | 10.07.2024 9:09:08 | 0.081944 | 13 | 6761 | 50 | 63 | 36 | 712 | 8 | 2 | 4.0543 | 162.0711 | 25.7332 | 14.2089 | 17.7007 | 49.7749 | 650.9135 | 1.2732 | 925.7298
6006901990 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF31-2-616067124-Fider | 616067124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:38:36 | 10.07.2024 8:41:19 | 0.045278 | 15 | 5855 | 28 | 22 | 29 | 416 |  |  | 1.6074 | 66.4221 | 21.3191 | 4.7791 | 22.163 | 16.0693 | 0 | 0 | 132.36
6006901996 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB211- P1 ANA ŞALTER-605658091-Çıkış | 605658091 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:59:00 | 19.07.2024 16:31:59 | 7.5497 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 24.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1055
6006902004 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV141-628291776-628291776-Kofra | 628291776 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:48:22 | 10.07.2024 9:49:59 | 0.026944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058953
6006902004 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCV141-TR1 P1 E-627933154-Çıkış | 627933154 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:49:59 | 10.07.2024 10:32:45 | 0.71278 |  | 189 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 45.0305 | 0 | 0 | 0 | 3.0617 | 0 | 0 | 48.0922
6006902009 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461707-Fider | 616461707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:41:28 | 10.07.2024 8:44:51 | 0.056389 |  | 1826 |  | 32 | 2 | 48 |  |  | 0 | 15.906 | 0 | 0.47043 | 0.67063 | 1.4576 | 0 | 0 | 18.5046
6006902012 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCU011-633635195-633635195-Fider | 633635195 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:41:49 | 10.07.2024 11:01:13 | 2.3233 |  | 131 | 1 |  |  | 11 |  |  | 0 | 59.5217 | 4.693 | 0 | 0 | 16.2843 | 0 | 0 | 80.499
6006902012 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BBJ29-1-400036197-Fider | 400036197 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:01:13 | 10.07.2024 11:18:13 | 0.28333 | 25 | 913 | 65 | 23 | 2 | 44 | 1 |  | 24.0136 | 73.0342 | 204.9761 | 34.6311 | 9.3202 | 5.6402 | 0 | 0 | 351.6154
6006902022 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | SBK806-TR1 B-616142318-Çıkış | 616142318 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:44:38 | 10.07.2024 9:30:06 | 0.75778 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6136 | 0 | 0 | 2.6136
6006902028 | 1 | HATAY | DEFNE | THN210-TR1 P1 ANA ŞALTER-453865527-Çıkış | 453865527 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:55:56 | 11.07.2024 13:31:27 | 0.59194 |  | 54 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 7.4784 | 0 | 0.681 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 10.3463
6006902029 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-2-453393886-Fider | 453393886 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:46:22 | 10.07.2024 8:49:48 | 0.057222 |  | 218 | 1 | 35 | 1 | 16 |  |  | 0 | 2.8308 | 0.00034224 | 3.4726 | 0.0029673 | 0.97853 | 0 | 0 | 7.2853
6006902035 | 1 | ADANA | POZANTI | BAS99-451949540-451949540-Fider | 451949540 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:06:39 | 10.07.2024 10:00:09 | 2.8917 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.0492 | 0 | 0 | 0 | 0.91235 | 0 | 0 | 7.9616
6006902035 | 2 | ADANA | POZANTI | BAS99-6-437524800-Fider | 437524800 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:00:09 | 10.07.2024 11:31:04 | 1.5153 | 1 | 1005 |  |  |  | 72 |  |  | 11.6852 | 248.7334 | 0 | 0 | 0 | 45.2952 | 0 | 0 | 305.7139
6006902039 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-4-454460519-Fider | 454460519 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:40:04 | 10.07.2024 9:35:46 | 0.92833 | 1 | 110 | 8 | 2 | 1 | 4 |  |  | 5.6451 | 45.1749 | 44.7016 | 34.6384 | 1.9017 | 1.821 | 0 | 0 | 133.8827
6006902040 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-9-459373018-Fider | 459373018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:48:32 | 10.07.2024 9:10:16 | 0.36222 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.8883 | 22.746 | 598.2953 | 4.3198 | 4.5992 | 0.022856 | 0 | 0 | 630.8714
6006902048 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV561-616140094-616140094-Kofra | 616140094 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:48:49 | 10.07.2024 10:57:32 | 2.1453 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.29974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29974
6006902048 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | TBV561-TR1 P1 D-605269619-Çıkış | 605269619 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:57:32 | 10.07.2024 11:11:42 | 0.23611 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.94825 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 | 2.0355
6006902054 | 1 | HATAY | HASSA | SBY165-TR1 P_SBY165 D-625682457-Çıkış | 625682457 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:48:35 | 10.07.2024 10:40:48 | 1.8703 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2727
6006902060 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-1-414963318-Fider | 414963318 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:53:26 | 10.07.2024 8:59:56 | 0.10833 |  | 2312 | 2 | 245 |  | 262 |  |  | 0 | 71.0607 | 0.39996 | 16.3021 | 0 | 20.8368 | 0 | 0 | 108.5996
6006902062 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG220- P1 ANA ŞALTER-619338457-Çıkış | 619338457 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:56:02 | 10.07.2024 10:23:59 | 0.46583 |  | 82 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 9.0035 | 0 | 0.77401 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 10.897
6006902062 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-2-453696681-Fider | 453696681 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:23:59 | 10.07.2024 11:56:55 | 1.5489 |  | 82 |  | 3 | 1 | 11 |  |  | 0 | 30.7305 | 0 | 2.5818 | 0 | 3.8168 | 0 | 0 | 37.1291
6006902063 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK77-2-631933251-Fider | 631933251 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:23:09 | 10.07.2024 10:14:09 | 0.85 | 2 | 514 |  | 7 | 2 | 66 | 1 | 1 | 16.8111 | 84.2037 | 0 | 1.9429 | 3.8612 | 66.0892 | 44.2645 | 1.5711 | 218.7437
6006902066 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:10:02 | 10.07.2024 12:21:06 | 1.1844 | 4 | 171 | 12 | 81 | 16 | 31 | 1 |  | 0 | 82.0467 | 47.5906 | 43.2218 | 91.6083 | 98.3724 | 4.5416 | 0 | 367.3813
6006902068 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG110-TR1 P1 G-639242518-Çıkış | 639242518 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:52 | 17.07.2024 16:51:18 | 7.8406 |  | 104 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 135.7115 | 0 | 0 | 0 | 12.7174 | 0 | 0 | 148.4289
6006902069 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM37-37-460231392-Fider | 460231392 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:57:30 | 17.07.2024 16:51:12 | 7.895 |  | 1 |  |  | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.9595 | 104.655 | 0 | 0 | 701.6145
6006902072 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV634- P1 ANA ŞALTER-627744173-Çıkış | 627744173 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:18:06 | 10.07.2024 12:39:55 | 0.36361 |  | 63 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 3.5204 | 0 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4782
6006902075 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-6-421540431-Fider | 421540431 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:58:55 | 10.07.2024 9:02:26 | 0.058611 | 1 | 420 |  | 8 | 7 | 19 | 1 |  | 0.069561 | 5.1308 | 0 | 0.72518 | 1.471 | 0.82741 | 0.24093 | 0 | 8.4648
6006902077 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBB11-9-643335716-Fider | 643335716 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:58:50 | 10.07.2024 9:06:18 | 0.12444 |  | 20 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 |  | 0 | 2.4409 | 0.08925 | 0 | 4.5016 | 2.7634 | 862.0434 | 0 | 871.8385
6006902083 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA771-457330523-457330523-Kofra | 457330523 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:56:11 | 10.07.2024 11:03:09 | 2.1161 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054514 | 0 | 0 | 0.0054514
6006902083 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG802-3-444407484-Fider | 444407484 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:03:09 | 10.07.2024 11:37:22 | 0.57028 |  | 309 |  |  |  | 77 |  |  | 0 | 59.6823 | 0 | 0 | 0 | 29.0141 | 0 | 0 | 88.6964
6006902090 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:00:53 | 10.07.2024 9:03:22 | 0.041389 |  | 759 |  | 52 |  | 23 | 1 |  | 0 | 5.7625 | 0 | 0.34365 | 0 | 0.64013 | 3.4684 | 0 | 10.2147
6006902092 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU718-TR-A_P1_-601074694-Fider | 601074694 | -Sekonder Dışındaki İşler - Röle Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:03:09 | 10.07.2024 11:32:18 | 2.4858 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9569 | 0 | 0 | 0 | 180.9569
6006902095 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC327-617195748-617195748-Kofra | 617195748 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:12:09 | 12.07.2024 22:51:22 | 0.65361 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5059
6006902105 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:03:28 | 10.07.2024 9:17:29 | 0.23361 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 17.3139 | 70.8117 | 0 | 0.311 | 15.3217 | 5.9501 | 0 | 0 | 109.7084
6006902109 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU241-TR1 P1 A-629721247-Çıkış | 629721247 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:40:24 | 10.07.2024 17:54:27 | 6.2342 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 38.8648 | 0 | 0 | 0 | 0.00029156 | 0 | 0 | 38.8651
6006902109 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP85-11-448324435-Fider | 448324435 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:54:27 | 10.07.2024 18:14:12 | 0.32917 |  | 977 |  | 59 | 6 | 175 |  |  | 0 | 116.7441 | 0 | 12.6372 | 38.2192 | 76.6126 | 0 | 0 | 244.2132
6006902115 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB767-TR1 ANA ŞALTER-452661105-Çıkış | 452661105 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:51:25 | 10.07.2024 11:30:16 | 0.6475 |  | 20 |  | 11 |  | 9 |  |  | 0 | 5.0529 | 0 | 8.6403 | 0 | 2.6243 | 0 | 0 | 16.3175
6006902131 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM600-TR1 P1 H-456975428-Çıkış | 456975428 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:05:41 | 10.07.2024 10:00:38 | 1.9158 |  | 44 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 22.6807 | 0 | 0 | 0 | 16.7865 | 0 | 0 | 39.4672
6006902131 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM600-4-640262222-Fider | 640262222 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:00:38 | 10.07.2024 10:06:51 | 0.10361 |  | 650 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 19.8321 | 0 | 0 | 0 | 3.9723 | 0 | 0 | 23.8045
6006902141 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL579-TR1 P1 D-637985664-Çıkış | 637985664 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:50:50 | 10.07.2024 11:28:13 | 2.6231 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 38.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9072
6006902141 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | BDH00-6-449240469-Fider | 449240469 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:28:13 | 10.07.2024 12:17:27 | 0.82056 |  | 2112 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 322.7673 | 0 | 0 | 0 | 13.3971 | 0 | 0 | 336.1644
6006902144 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGG705-625975741-625975741-Kofra | 625975741 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 17:40:27 | 13.07.2024 18:12:23 | 0.53222 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9492
6006902146 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-17-626488854-Fider | 626488854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:13:22 | 10.07.2024 10:04:54 | 0.85889 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0.74397 | 0 | 13.5984 | 0 | 43.9535 | 0 | 0 | 58.2959
6006902167 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR31-4-639300098-Fider | 639300098 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:16:56 | 10.07.2024 9:47:55 | 0.51639 | 4 | 494 |  | 2 |  | 2 |  |  | 49.2912 | 435.9493 | 0 | 0.44556 | 0 | 38.3685 | 0 | 0 | 524.0546
6006902168 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD709-TR1 P1 ANA ŞALTER-601853272-Çıkış | 601853272 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 11:18:37 | 16.07.2024 12:24:56 | 1.1053 |  | 99 |  | 2 |  | 15 |  | 1 | 0 | 20.3051 | 0 | 6.2162 | 0 | 10.8947 | 0 | 7.5915 | 45.0075
6006902170 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU148-TR2__-602265125-Fider | 602265125 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:49:37 | 10.07.2024 19:05:42 | 0.26806 |  | 126 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.9299 | 0 | 0 | 0 | 0.07731 | 0 | 0 | 4.0072
6006902170 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584048-Fider | 615584048 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:05:42 | 10.07.2024 19:14:58 | 0.15444 | 2 | 2375 |  | 6 | 1 | 105 |  |  | 8.8658 | 55.7483 | 0 | 0.12504 | 4.1683 | 7.5579 | 0 | 0 | 76.4654
6006902170 | 3 | ADANA | KOZAN | TBU148-TR2__-602265125-Fider | 602265125 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:14:58 | 10.07.2024 20:36:59 | 1.3669 |  | 126 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.7929 | 0 | 0 | 0 | 0.36519 | 0 | 0 | 21.1581
6006902183 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBG13-2-602779133-Fider | 602779133 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:19:34 | 10.07.2024 11:05:00 | 1.7572 |  | 839 | 1 | 7 | 8 | 82 | 1 | 1 | 0 | 263.0516 | 4.356 | 3.6524 | 247.2687 | 176.5168 | 105.3641 | 21.0549 | 821.2645
6006902188 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH598-TR1 P1 H-621320204-Çıkış | 621320204 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:05:25 | 10.07.2024 11:25:05 | 1.3278 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 21.5767 | 0 | 0 | 0 | 4.7536 | 0 | 0 | 26.3304
6006902206 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE285-3-639015349-Fider | 639015349 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:24:01 | 10.07.2024 14:12:31 | 4.8083 |  | 1627 |  |  |  | 113 |  | 2 | 0 | 1476.2528 | 0 | 0 | 0 | 953.9595 | 0 | 57.0246 | 2487.2369
6006902209 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH317-TR1 P1 B-602795638-Çıkış | 602795638 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 2:48:58 | 16.07.2024 3:29:50 | 0.68111 |  | 81 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 6.4986 | 0 | 0.05056 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 7.7585
6006902212 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BLF93-608827631-608827631-Fider | 608827631 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 6:03:22 | 10.07.2024 10:56:14 | 4.8811 | 1 | 39 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 62.1864 | 51.2323 | 0 | 0 | 2.4549 | 0 | 0 | 115.8736
6006902212 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BLF93-3-459454396-Fider | 459454396 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:56:14 | 10.07.2024 11:44:31 | 0.80472 | 1 | 72 | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.5884 | 18.0936 | 0 | 0 | 3.0655 | 0 | 0 | 42.7476
6006902218 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV768-613819119-613819119-Kofra | 613819119 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 15:11:12 | 23.07.2024 15:44:59 | 0.56306 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006902221 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-9-452768598-Fider | 452768598 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:27:06 | 10.07.2024 9:45:01 | 0.29861 | 32 | 1794 | 22 | 130 | 5 | 185 | 3 |  | 17.1898 | 154.2113 | 19.7644 | 20.4026 | 10.0617 | 32.1918 | 23.1163 | 0 | 276.9379
6006902227 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN66-5-437332645-Fider | 437332645 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:28:15 | 10.07.2024 9:40:19 | 0.20111 |  | 580 |  | 87 | 3 | 45 |  |  | 0 | 25.1576 | 0 | 5.4705 | 0.18582 | 8.1466 | 0 | 0 | 38.9605
6006902237 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | 430783028 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:29:52 | 10.07.2024 12:30:00 | 3.0022 | 9 | 500 | 73 | 84 | 6 | 37 |  |  | 11.5535 | 498.0548 | 1684.2137 | 379.0213 | 137.1497 | 89.2231 | 0 | 0 | 2799.2161
6006902238 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFJ294-TR1 P1 D-438758983-Çıkış | 438758983 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:47:13 | 10.07.2024 15:15:29 | 0.47111 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6672 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 6.7932
6006902244 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM489- P1 ANA ŞALTER-622420713-Çıkış | 622420713 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:00:26 | 11.07.2024 4:28:15 | 0.46361 |  | 138 |  | 12 |  | 30 |  |  | 0 | 12.5493 | 0 | 1.188 | 0 | 7.2916 | 0 | 0 | 21.0289
6006902255 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF88-3-448206230-Fider | 448206230 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:33:23 | 10.07.2024 9:45:27 | 0.20111 | 2 | 50 | 8 | 55 | 2 | 58 |  |  | 7.1656 | 1.6583 | 3.8114 | 25.7515 | 1.1991 | 6.0883 | 0 | 0 | 45.6743
6006902263 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAY48-454443868-454443868-Kofra | 454443868 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 16:30:47 | 21.07.2024 17:18:04 | 0.78806 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03903 | 0 | 0 | 0.03903
6006902269 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-3-444343080-Fider | 444343080 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:35:31 | 10.07.2024 9:54:10 | 0.31083 |  | 560 | 3 | 77 | 2 | 71 |  |  | 0 | 59.8954 | 2.5507 | 14.7925 | 1.7509 | 12.1035 | 0 | 0 | 91.0931
6006902271 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:36:20 | 10.07.2024 9:50:07 | 0.22972 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.054948 | 122.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9514
6006902272 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK220-TR1 P1 E-624571625-Çıkış | 624571625 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:14:51 | 10.07.2024 11:17:49 | 2.0494 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.3082 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 21.8915
6006902274 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS969-635672470-635672470-Fider | 635672470 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:34:42 | 10.07.2024 11:16:28 | 1.6961 |  | 19 |  | 7 |  | 12 |  |  | 0 | 21.2279 | 0 | 7.7991 | 0 | 94.2451 | 0 | 0 | 123.2722
6006902274 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-2-635672571-Fider | 635672571 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:16:28 | 10.07.2024 11:27:32 | 0.18444 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |  |  | 13.2287 | 0 | 1.1524 | 0.40382 | 6.8315 | 19.8913 | 0 | 0 | 41.5077
6006902278 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:37:22 | 10.07.2024 9:45:55 | 0.1425 | 2 | 928 |  | 5 | 2 | 61 |  |  | 0.84647 | 17.9839 | 0 | 0.13366 | 1.5755 | 0.97289 | 0 | 0 | 21.5124
6006902279 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-4-605298802-Fider | 605298802 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:37:32 | 10.07.2024 9:40:49 | 0.054722 |  | 140 |  | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 1.8031 | 0 | 0.053862 | 4.9099e-05 | 0.069737 | 0 | 0 | 1.9267
6006902282 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV161- P1 ANA ŞALTER-627749242-Çıkış | 627749242 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:30:24 | 16.07.2024 16:56:29 | 7.4347 |  | 113 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 118.1991 | 0 | 4.0737 | 0 | 45.2334 | 0 | 0 | 167.5062
6006902290 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:19:07 | 10.07.2024 10:27:26 | 1.1386 | 1 | 121 | 4 |  |  | 5 |  |  | 26.0341 | 50.0338 | 99.3976 | 0 | 0 | 1.9096 | 0 | 0 | 177.375
6006902293 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS966- P1 ANA ŞALTER-614133116-Çıkış | 614133116 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:01:58 | 12.07.2024 17:20:21 | 0.30639 |  | 256 |  | 12 |  | 37 |  |  | 0 | 29.0404 | 0 | 1.0331 | 0 | 9.2991 | 0 | 0 | 39.3726
6006902298 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-9-459373018-Fider | 459373018 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:21:49 | 10.07.2024 10:52:45 | 1.5156 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3.9449 | 101.0148 | 2463.5218 | 17.787 | 20.7582 | 0.10883 | 0 | 0 | 2607.1356
6006902298 | 2 | HATAY | REYHANLI | BAU66-3-626746652-Fider | 626746652 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:52:45 | 10.07.2024 11:49:01 | 0.93778 |  | 9 | 14 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.0078 | 359.9519 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6244
6006902302 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:41:06 | 10.07.2024 9:43:15 | 0.035833 | 2 | 641 | 3 | 3 | 1 | 38 |  |  | 0.075082 | 5.6215 | 0.4044 | 0.031728 | 0.016572 | 0.7192 | 0 | 0 | 6.8684
6006902307 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGS618- ANA ŞALTER-452274336-Çıkış | 452274336 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:52:33 | 10.07.2024 17:37:24 | 0.7475 |  | 45 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 11.9352 | 0 | 0.46673 | 0 | 0.5209 | 0 | 0 | 12.9228
6006902312 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH737-626011913-626011913-Kofra | 626011913 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:37:39 | 10.07.2024 14:32:53 | 4.9206 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7557
6006902312 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH737- P1 ANA ŞALTER-452795140-Çıkış | 452795140 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:32:53 | 10.07.2024 15:19:14 | 0.7725 |  | 334 |  | 3 |  | 22 |  |  | 0 | 96.1488 | 0 | 0.50995 | 0 | 16.6199 | 0 | 0 | 113.2786
6006902314 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH129-618507504-618507504-Kofra | 618507504 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:35:00 | 10.07.2024 11:08:21 | 0.55583 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0087322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087322
6006902318 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV888-TR1 P1 B-436388988-Çıkış | 436388988 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:05:11 | 10.07.2024 21:36:54 | 0.52861 |  | 64 |  | 19 |  | 3 |  |  | 0 | 8.0089 | 0 | 2.5384 | 0 | 0.89777 | 0 | 0 | 11.4451
6006902321 | 1 | MERSİN | ANAMUR | THN370-TR1 P1 ANA ŞALTER-453666711-Çıkış | 453666711 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:42:12 | 10.07.2024 14:01:02 | 0.31389 |  | 21 |  | 13 |  | 15 |  |  | 0 | 1.7177 | 0 | 0.7484 | 0 | 12.641 | 0 | 0 | 15.1071
6006902322 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF093- P1 ANA ŞALTER-619567086-Çıkış | 619567086 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:29:56 | 10.07.2024 11:48:37 | 2.3114 |  | 134 |  | 1 |  | 41 |  |  | 0 | 143.8888 | 0 | 15.4179 | 0 | 323.0189 | 0 | 0 | 482.3257
6006902323 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGY303-TR1 P1 A-452520809-Çıkış | 452520809 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:11:21 | 10.07.2024 10:47:19 | 0.59944 |  | 93 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.4828 | 0 | 0 | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | 18.5435
6006902324 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA868-TR1 P1 F-627583485-Çıkış | 627583485 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:10:22 | 12.07.2024 18:43:09 | 0.54639 |  | 40 |  | 7 |  | 2 |  |  | 0 | 3.262 | 0 | 4.3698 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 10.6519
6006902330 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEG301-TR1 P1 A-641305159-Çıkış | 641305159 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:39:32 | 10.07.2024 10:47:25 | 0.13139 |  | 64 |  | 29 |  | 3 |  |  | 0 | 1.1279 | 0 | 0.2812 | 0 | 0.44521 | 0 | 0 | 1.8543
6006902330 | 2 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-2-453385068-Fider | 453385068 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:47:25 | 10.07.2024 11:14:11 | 0.44611 | 4 | 355 | 4 | 152 | 2 | 17 |  | 1 | 6.0237 | 26.3372 | 6.7602 | 27.8682 | 0 | 17.7346 | 0 | 2.1966 | 86.9205
6006902331 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL738-640685091-640685091-Kofra | 640685091 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:13:09 | 13.07.2024 0:12:03 | 63.9817 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 27.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7436
6006902334 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196- P1 ANA ŞALTER-631938050-Çıkış | 631938050 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:18:29 | 10.07.2024 12:54:29 | 0.6 |  | 107 |  | 11 |  | 7 |  |  | 0 | 14.4935 | 0 | 2.8415 | 0 | 1.6832 | 0 | 0 | 19.0182
6006902340 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-627937966-627937966-Kofra | 627937966 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:31:07 | 10.07.2024 14:02:30 | 4.5231 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 8.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6618
6006902342 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-9-452768598-Fider | 452768598 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:17:43 | 10.07.2024 10:24:24 | 0.11139 | 32 | 1794 | 22 | 130 | 5 | 185 | 3 |  | 6.6848 | 59.97 | 7.1188 | 7.3486 | 3.8739 | 12.8692 | 8.8551 | 0 | 106.7203
6006902344 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL489-TR1 P1 B-624575589-Çıkış | 624575589 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:37:42 | 10.07.2024 14:27:39 | 4.8325 |  | 123 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 174.0819 | 0 | 0.0053928 | 0 | 14.5108 | 0 | 0 | 188.5981
6006902345 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THN846- P1 ANA ŞALTER-454798883-Çıkış | 454798883 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:39:56 | 11.07.2024 23:06:40 | 0.44556 |  | 161 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 9.3458 | 0 | 0 | 0 | 2.2386 | 0 | 0 | 11.5844
6006902349 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-617593515-617593515-Fider | 617593515 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 7:42:54 | 10.07.2024 11:35:34 | 3.8778 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 38.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.289
6006902349 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK40-4-458922853-Fider | 458922853 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:35:34 | 10.07.2024 12:22:46 | 0.78667 |  | 3 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.20247 | 41.3182 | 13.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0971
6006902350 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC438-TR1 P1 ANA ŞALTER-452173693-Çıkış | 452173693 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:29:53 | 10.07.2024 13:16:46 | 2.7814 |  | 135 |  | 3 |  | 13 |  |  | 0 | 124.882 | 0 | 0.64598 | 0 | 37.2851 | 0 | 0 | 162.8131
6006902356 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS63-450866648-450866648-Fider | 450866648 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:22:00 | 10.07.2024 14:19:12 | 5.9533 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 39.7932 | 38.4948 | 0 | 0 | 79.8866
6006902356 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAS63-3-422245781-Fider | 422245781 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:19:12 | 10.07.2024 14:43:22 | 0.40278 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.11432 | 0 | 0 | 2.8764 | 2.8208 | 0 | 0 | 5.8115
6006902357 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL037- P1 ANA ŞALTER-456226147-Çıkış | 456226147 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:23:40 | 10.07.2024 13:17:23 | 3.8953 |  | 430 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 497.8712 | 0 | 0 | 0 | 154.8213 | 0 | 0 | 652.6925
6006902359 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAS98-2-437529028-Fider | 437529028 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:54:24 | 10.07.2024 10:10:23 | 0.26639 |  | 709 |  | 2 | 2 | 9 |  |  | 0 | 30.5952 | 0 | 0.32501 | 0.7245 | 1.3093 | 0 | 0 | 32.954
6006902362 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT337-602939815-602939815-Kofra | 602939815 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 19:52:17 | 10.07.2024 10:47:22 | 14.9181 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2577 | 0 | 0 | 13.2577
6006902362 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT337-TR1 P1 A-614138556-Çıkış | 614138556 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:47:22 | 10.07.2024 11:18:08 | 0.51278 |  | 131 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 20.6034 | 0 | 0 | 0 | 15.0781 | 0 | 0 | 35.6816
6006902365 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR061- P1 B-630776691-Çıkış | 630776691 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:56:42 | 10.07.2024 17:23:53 | 0.45306 |  | 227 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 21.8165 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0 | 23.3803
6006902369 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-632857183-632857183-Fider | 632857183 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:18:41 | 10.07.2024 10:18:02 | 1.9892 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 44.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8541
6006902369 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:18:02 | 10.07.2024 11:08:54 | 0.84778 | 4 | 631 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 1.1943 | 165.2316 | 64.4289 | 39.3356 | 0 | 41.8331 | 6.7566 | 0 | 318.78
6006902374 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:56:50 | 10.07.2024 10:07:20 | 0.175 | 3 | 857 | 4 | 7 | 1 | 56 | 1 |  | 0.70897 | 24.0358 | 26.464 | 0.22909 | 0.057204 | 4.285 | 0.22134 | 0 | 56.0015
6006902383 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THN844-TR1 P1 ANA ŞALTER-454142210-Çıkış | 454142210 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 14:39:15 | 15.07.2024 15:09:49 | 0.50944 |  | 54 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 0 | 0 | 9.6849
6006902384 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF705- P1 ANA ŞALTER-457524747-Çıkış | 457524747 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:53:33 | 11.07.2024 23:59:24 | 1.0975 |  | 309 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 67.3392 | 0 | 0 | 0 | 1.4128 | 0 | 0 | 68.752
6006902385 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGV931-TR1 P1 A-645205736-Çıkış | 645205736 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:53:29 | 10.07.2024 10:38:03 | 0.74278 |  | 160 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 30.9314 | 0 | 0 | 0 | 22.8939 | 0 | 0 | 53.8253
6006902388 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768-TR1 P1 D-621694981-Çıkış | 621694981 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:38:52 | 10.07.2024 11:36:34 | 1.9617 |  | 16 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 4.8028 | 0 | 0.19738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0001
6006902394 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-2-626488863-Fider | 626488863 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:28:05 | 10.07.2024 11:31:07 | 1.0506 | 4 | 301 | 62 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14.8044 | 127.1699 | 1360.512 | 180.7867 | 8.4706 | 15.9708 | 79.3782 | 11.2828 | 1798.3754
6006902395 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN012-TR1 P1 ANA ŞALTER-458612055-Çıkış | 458612055 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 13:33:54 | 15.07.2024 14:11:21 | 0.62417 |  | 114 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 12.6942 | 0 | 0 | 0 | 2.2326 | 0 | 0 | 14.9268
6006902402 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-606049908-606049908-Fider | 606049908 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:02:25 | 10.07.2024 13:30:01 | 3.46 |  | 39 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 36.9737 | 0 | 4.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5543
6006902402 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461709-Fider | 616461709 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:30:01 | 10.07.2024 13:59:06 | 0.48472 |  | 1826 |  | 32 | 2 | 48 |  |  | 0 | 158.3181 | 0 | 4.0283 | 6.855 | 16.7671 | 0 | 0 | 185.9685
6006902404 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGY081-5-640250505-Fider | 640250505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:03:23 | 10.07.2024 10:06:06 | 0.045278 | 3 | 992 | 32 | 13 | 3 | 87 | 2 |  | 0.0075764 | 15.2827 | 13.8384 | 1.5594 | 4.7891 | 6.9041 | 15.1246 | 0 | 57.5059
6006902406 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-6-459599710-Fider | 459599710 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:03:07 | 10.07.2024 10:06:31 | 0.056667 | 2 |  | 5 | [5 empty] | 0.68346 | 0 | 0.85094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5344
6006902418 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM350-TR1 A-628383814-Çıkış | 628383814 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:40:28 | 10.07.2024 11:42:47 | 2.0386 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 0 | 0 | 1.0463
6006902421 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP400-632511073-632511073-Fider | 632511073 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:03:36 | 10.07.2024 10:38:37 | 0.58361 |  | 108 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 10.9423 | 0 | 0.21713 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 11.5916
6006902422 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THU614-TR1 P1 ANA ŞALTER-459255279-Çıkış | 459255279 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 11:59:23 | 15.07.2024 12:36:27 | 0.61778 |  | 139 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 15.9497 | 0 | 0.28244 | 0 | 0.65469 | 0 | 0 | 16.8869
6006902424 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-631841908-631841908-Fider | 631841908 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:05:48 | 10.07.2024 10:34:09 | 0.4725 | 25 | 850 | 26 | 54 | 3 | 57 | 1 |  | 26.24 | 120.8219 | 36.0476 | 16.1897 | 16.4876 | 14.9406 | 4.0117e-05 | 0 | 230.7274
6006902425 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN926-1-453841814-Fider | 453841814 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:05:50 | 10.07.2024 14:52:48 | 4.7828 |  | 137 |  | 9 |  | 11 |  |  | 0 | 139.4582 | 0 | 4.9686 | 0 | 15.4666 | 0 | 0 | 159.8935
6006902428 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL331-TR1 P1 E-624063152-Çıkış | 624063152 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:41:56 | 10.07.2024 14:51:33 | 2.1603 |  | 77 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 45.8195 | 0 | 7.0435 | 0 | 2.1103 | 0 | 0 | 54.9733
6006902431 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC335- P1 F-634961473-Çıkış | 634961473 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:07:43 | 10.07.2024 23:48:59 | 1.6878 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.373 | 0 | 0 | 0 | 3.5297 | 0 | 0 | 14.9027
6006902433 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TFK480-TR1 P1 C-436531964-Çıkış | 436531964 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 10:46:31 | 15.07.2024 11:15:30 | 0.48306 |  | 51 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 12.4204 | 0 | 0.83488 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 14.8093
6006902445 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TGS541- P1 ANA ŞALTER-456225635-Çıkış | 456225635 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:19:09 | 10.07.2024 19:58:10 | 0.65028 |  | 90 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.8216 | 0 | 0 | 0 | 0.56696 | 0 | 0 | 9.3886
6006902447 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN705- P1 ANA ŞALTER-622418463-Çıkış | 622418463 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:30:02 | 17.07.2024 16:44:36 | 7.2428 |  | 82 |  | 16 |  | 2 |  |  | 0 | 81.9251 | 0 | 37.3469 | 0 | 3.5563 | 0 | 0 | 122.8283
6006902449 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH82-4-437688974-Fider | 437688974 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:09:24 | 10.07.2024 10:29:03 | 0.3275 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338.661 | 0 | 0 | 0 | 7338.661
6006902452 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH139-TR1 P1 B-613549122-Çıkış | 613549122 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2024 9:47:43 | 20.07.2024 10:27:32 | 0.66361 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.397 | 0 | 0 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 4.6091
6006902453 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS196- P1 ANA ŞALTER-631938050-Çıkış | 631938050 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:33:36 | 10.07.2024 20:07:33 | 0.56583 |  | 108 |  | 11 |  | 7 |  |  | 0 | 14.3254 | 0 | 0.74351 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 16.4267
6006902464 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF118- P1 ANA ŞALTER-620144563-Çıkış | 620144563 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 10:27:44 | 16.07.2024 11:03:07 | 0.58972 |  | 177 |  | 5 |  | 35 |  |  | 0 | 13.9571 | 0 | 1.2483 | 0 | 9.9928 | 0 | 0 | 25.1982
6006902481 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBR698-TR1 ANA ŞALTER-606395651-Çıkış | 606395651 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:38:51 | 10.07.2024 22:50:19 | 0.19111 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.36514 | 0 | 0 | 0 | 0.46119 | 0 | 0 | 0.82633
6006902487 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-13-625341718-Fider | 625341718 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:07:48 | 10.07.2024 10:33:11 | 0.42306 |  | 99 | 12 | 1 | 2 | 5 |  |  | 0 | 17.221 | 95.8385 | 0.35551 | 36.6533 | 0.87075 | 0 | 0 | 150.939
6006902489 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT30- P1 ANA ŞALTER-623411859-Çıkış | 623411859 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:02:50 | 10.07.2024 12:43:30 | 2.6778 |  | 177 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 145.2237 | 0 | 5.3332 | 0 | 3.2571 | 0 | 0 | 153.814
6006902491 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN66-2-437332643-Fider | 437332643 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:16:37 | 10.07.2024 10:23:46 | 0.11917 | 3 | 1519 |  | 82 | 14 | 597 |  | 1 | 10.556 | 77.1638 | 0 | 2.428 | 185.1531 | 107.8198 | 0 | 0.0011883 | 383.1218
6006902492 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEA559- P1 ANA ŞALTER-634585797-Çıkış | 634585797 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:45:24 | 10.07.2024 12:42:54 | 0.95833 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.3399 | 0 | 0 | 0 | 0.45947 | 0 | 0 | 23.7993
6006902496 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG498-TR1 E-601759152-Çıkış | 601759152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 10:31:37 | 10.07.2024 12:35:41 | 26.0678 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9726 | 0 | 0 | 17.9726
6006902505 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC336-TR1 P1 E-616415795-Çıkış | 616415795 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:59:15 | 13.07.2024 2:10:45 | 0.19167 |  | 21 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.6593 | 0 | 0 | 0 | 1.5515 | 0 | 0 | 3.2108
6006902505 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF37-7-616068727-Fider | 616068727 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:10:45 | 13.07.2024 3:00:36 | 0.83083 |  | 618 |  | 2 | 3 | 89 | 1 |  | 0 | 169.8655 | 0 | 0.24496 | 1.1709 | 63.8733 | 2.527 | 0 | 237.6816
6006902507 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGT736-3-452004807-Fider | 452004807 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 1:36:42 | 16.07.2024 2:05:12 | 0.475 | 1 | 226 |  | 10 |  | 7 |  |  | 2.0659 | 25.1517 | 0 | 0.80692 | 0 | 0.71065 | 0 | 0 | 28.7352
6006902509 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TCG377- P1 ANA ŞALTER-629335865-Çıkış | 629335865 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:59:46 | 10.07.2024 19:38:19 | 0.6425 |  | 312 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 54.4857 | 0 | 0 | 0 | 3.9768 | 0 | 0 | 58.4624
6006902511 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN926-3-453841816-Fider | 453841816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:20:33 | 10.07.2024 10:22:06 | 0.025833 |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 0 | 0.020569 | 0 | 0 | 0.16319
6006902513 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN926-2-453841815-Fider | 453841815 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:21:24 | 10.07.2024 10:23:28 | 0.034444 |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.19016 | 0 | 0 | 0 | 0.027426 | 0 | 0 | 0.21759
6006902514 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK859- P1 ANA ŞALTER-455804838-Çıkış | 455804838 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:17:14 | 12.07.2024 20:41:21 | 2.4019 |  | 142 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 100.8798 | 0 | 11.128 | 0 | 0.98679 | 0 | 0 | 112.9946
6006902522 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA762-TR1 P1 F-458042776-Çıkış | 458042776 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:10:36 | 10.07.2024 17:18:06 | 7.125 |  | 5 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 7.4689 | 0 | 0 | 0 | 898.9184 | 0 | 0 | 906.3873
6006902526 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM351- P1 ANA ŞALTER-622641198-Çıkış | 622641198 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:20:48 | 10.07.2024 17:43:29 | 7.3781 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 72.5419 | 0 | 0.22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7673
6006902526 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:43:29 | 10.07.2024 18:11:31 | 0.46722 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 0 | 14.8843 | 108.7129 | 0.097051 | 1.9699 | 1.0308 | 0 | 0 | 126.6949
6006902527 | 1 | HATAY | HASSA | TCL082- P1 ANA ŞALTER-625003012-Çıkış | 625003012 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:07:53 | 10.07.2024 13:20:14 | 2.2058 |  | 213 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 183.4237 | 0 | 3.7487 | 0 | 10.1298 | 0 | 0 | 197.3023
6006902530 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:24:11 | 10.07.2024 12:00:17 | 1.6017 | 3 | 676 | 3 | 3 | 1 | 50 | 1 |  | 6.7081 | 181.7154 | 169.4995 | 0.81868 | 0.53475 | 37.593 | 2.0207 | 0 | 398.8901
6006902531 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-3-449176320-Fider | 449176320 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:24:09 | 10.07.2024 10:32:14 | 0.13472 | 2 | 814 | 5 | 13 | 4 | 65 |  |  | 0.80066 | 13.2082 | 50.3626 | 11.8955 | 9.4363 | 6.5822 | 0 | 0 | 92.2855
6006902532 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | THN101-443764416-443764416-Kofra | 443764416 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:21:38 | 11.07.2024 17:36:30 | 31.2478 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5891 | 0 | 0 | 9.5891
6006902533 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH218-426886667-426886667-Kofra | 426886667 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:24:18 | 10.07.2024 13:23:54 | 2.9933 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2646
6006902533 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEH218- P1 ANA ŞALTER-639248989-Çıkış | 639248989 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:23:54 | 10.07.2024 14:29:41 | 1.0964 |  | 243 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 89.3974 | 0 | 1.3203 | 0 | 13.3946 | 0 | 0 | 104.1124
6006902535 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF733-633110679-633110679-Kofra | 633110679 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:22:03 | 10.07.2024 12:52:27 | 2.5067 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898
6006902535 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SEF733-TR1 ANA ŞALTER-632833171-Çıkış | 632833171 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:52:27 | 10.07.2024 14:40:21 | 1.7983 |  | 39 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 29.0014 | 0 | 0 | 0 | 5.1714 | 0 | 0 | 34.1728
6006902536 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU662-2-611718827-Fider | 611718827 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:13:15 | 10.07.2024 11:37:36 | 2.4058 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.52875 | 0 | 0 | 0 | 41.8315 | 0 | 0 | 42.3603
6006902537 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THY274- P1 ANA ŞALTER-459933332-Çıkış | 459933332 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:16:02 | 12.07.2024 17:51:10 | 0.58556 |  | 60 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 4.4588 | 0 | 0.42645 | 0 | 0.26078 | 0 | 0 | 5.146
6006902541 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL562- P1 ANA ŞALTER-637986701-Çıkış | 637986701 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 14:27:04 | 16.07.2024 15:43:32 | 1.2744 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 9.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2985
6006902552 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THN900- P1 ANA ŞALTER-459172558-Çıkış | 459172558 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 19:04:57 | 15.07.2024 19:21:19 | 0.27278 |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.19031 | 0 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53829
6006902560 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM290-TR1 F-629018330-Çıkış | 629018330 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:46:01 | 10.07.2024 13:31:00 | 3.7497 |  | 52 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 78.0555 | 0 | 0 | 0 | 118.0253 | 0 | 0 | 196.0808
6006902560 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM290-TR1 ANA ŞALTER-629018335-Çıkış | 629018335 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:31:00 | 10.07.2024 13:37:10 | 0.10278 |  | 102 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 5.3067 | 0 | 0 | 9.4327
6006902563 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH643-TR1 P1 ANA ŞALTER-449793979-Çıkış | 449793979 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:20:10 | 11.07.2024 1:30:23 | 0.17028 |  | 175 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 6.8619 | 0 | 0.024959 | 0 | 0.4151 | 0 | 0 | 7.3019
6006902563 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-4-453764646-Fider | 453764646 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:30:23 | 11.07.2024 1:51:45 | 0.35611 | 2 | 3878 | 3 | 159 |  | 291 | 2 | 4 | 9.9294 | 196.4762 | 35.0543 | 9.3229 | 0 | 30.9069 | 20.0059 | 14.6603 | 316.356
6006902566 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK369-TR1 P1 A-644755005-Çıkış | 644755005 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:50:17 | 10.07.2024 11:03:01 | 0.21222 |  | 9 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 0.14348 | 0 | 0.47774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62122
6006902566 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHU37-3-452845343-Fider | 452845343 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:03:01 | 10.07.2024 11:32:10 | 0.48583 |  | 349 |  | 192 |  | 12 | 1 |  | 0 | 32.4223 | 0 | 39.0213 | 0 | 1.8004 | 5.6717 | 0 | 78.9158
6006902572 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR110-608009784-608009784-Kofra | 608009784 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:09:49 | 10.07.2024 11:12:58 | 1.0525 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.24336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24336
6006902572 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TBR110- P1 ANA ŞALTER-605235226-Çıkış | 605235226 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:12:58 | 10.07.2024 11:51:48 | 0.64722 |  | 35 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.2749 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0 | 0 | 6.6104
6006902576 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED550-449538375-449538375-Kofra | 449538375 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:32:27 | 10.07.2024 14:39:46 | 4.1219 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5284
6006902576 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED550-TR1 P1 M-638401163-Çıkış | 638401163 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:39:46 | 10.07.2024 15:23:56 | 0.73611 |  | 83 | [6 empty] | 0 | 17.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8496
6006902592 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | THN081- ANA ŞALTER-457460560-Çıkış | 457460560 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:32:35 | 10.07.2024 13:15:36 | 0.71694 |  | 99 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 14.1828 | 0 | 0.046587 | 0 | 1.5173 | 0 | 0 | 15.7467
6006902595 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB714- P1 ANA ŞALTER-642611334-Çıkış | 642611334 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:46:22 | 10.07.2024 13:37:20 | 2.8494 |  | 39 |  | 19 |  | 14 |  |  | 0 | 54.1898 | 0 | 93.9048 | 0 | 124.1829 | 0 | 0 | 272.2776
6006902597 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU40-2-635392279-Fider | 635392279 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:40:02 | 10.07.2024 10:58:36 | 0.30944 |  | 217 |  | 8 | 1 | 4 |  |  | 0 | 17.7711 | 0 | 0.65513 | 9.6422 | 0.41416 | 0 | 0 | 28.4826
6006902599 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:40:21 | 10.07.2024 12:41:09 | 2.0133 | 5 | 330 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 111.2564 | 305.5704 | 1988.5347 | 133.0577 | 114.1303 | 48.6243 | 0 | 0 | 2701.1738
6006902602 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA152-TR1 P1 ANA ŞALTER-616403504-Çıkış | 616403504 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:03:03 | 12.07.2024 16:32:51 | 0.49667 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 4.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0716
6006902611 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ987-TR1 ANA ŞALTER-451028036-Çıkış | 451028036 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:30:00 | 19.07.2024 16:41:05 | 7.1847 |  | 41 |  | 11 |  | 1 |  |  | 0 | 23.8551 | 0 | 2.303 | 0 | 4.0362 | 0 | 0 | 30.1942
6006902614 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS823-451184590-451184590-Fider | 451184590 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:42:17 | 10.07.2024 15:15:19 | 4.5506 |  | 357 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 669.2619 | 0 | 0 | 0 | 235.5306 | 0 | 0 | 904.7926
6006902614 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS823-4-451184643-Fider | 451184643 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:15:19 | 10.07.2024 15:58:37 | 0.72167 |  | 357 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 109.1677 | 0 | 0 | 0 | 37.7184 | 0 | 0 | 146.8862
6006902615 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT242-TR1__-614149466-Fider | 614149466 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:10:31 | 10.07.2024 16:18:06 | 7.1264 |  | 87 |  |  |  | 81 |  |  | 0 | 226.9983 | 0 | 0 | 0 | 916.4355 | 0 | 0 | 1143.4338
6006902627 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA478-TR1 P1 C-645203500-Çıkış | 645203500 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:36:03 | 10.07.2024 11:16:47 | 1.6789 |  | 11 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.8566 | 0 | 7.8724 | 0 | 0.14716 | 0 | 0 | 11.8762
6006902627 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA478-TR1 P1 ANA ŞALTER-645203495-Çıkış | 645203495 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:16:47 | 10.07.2024 12:23:35 | 1.1133 |  | 66 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 13.9933 | 0 | 5.2503 | 0 | 0.10067 | 0 | 0 | 19.3443
6006902637 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK131-TR1 P1 B-601818176-Çıkış | 601818176 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 15:28:25 | 13.07.2024 15:59:27 | 0.51722 |  | 41 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8458
6006902644 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA915-TR1 P1 ANA ŞALTER-633194889-Çıkış | 633194889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:33:58 | 10.07.2024 16:43:24 | 6.1572 |  | 29 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 16.3455 | 0 | 6.2606 | 0 | 14.5385 | 0 | 0 | 37.1446
6006902644 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TDA915-TR1 P1 A-633194923-Çıkış | 633194923 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:43:24 | 10.07.2024 16:45:23 | 0.033056 |  | 35 |  | 15 |  | 4 |  |  | 0 | 0.097724 | 0 | 0.11272 | 0 | 0.078394 | 0 | 0 | 0.28883
6006902647 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-3-458957174-Fider | 458957174 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:01:20 | 10.07.2024 11:40:19 | 0.64972 | 1 | 1105 |  |  | 1 | 85 | 1 |  | 171.4403 | 218.614 | 0 | 0 | 3.6804 | 164.6928 | 88.5722 | 0 | 646.9997
6006902649 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TFJ955- P1 C-452661453-Çıkış | 452661453 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:09:30 | 10.07.2024 11:53:39 | 0.73583 |  | 44 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 11.3572 | 0 | 0.38822 | 0 | 1.3669 | 0 | 0 | 13.1123
6006902651 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ255-TR1 P1 ANA ŞALTER-422065489-Çıkış | 422065489 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:34:47 | 10.07.2024 20:26:17 | 0.85833 |  | 85 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 17.9933 | 0 | 0.61066 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 22.8529
6006902660 | 1 | MERSİN | TARSUS | SJR686-TR1 B-454179754-Çıkış | 454179754 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:40:59 | 10.07.2024 12:12:35 | 1.5267 |  | 57 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 18.3024 | 0 | 0 | 0 | 57.4566 | 0 | 0 | 75.759
6006902665 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TFL746-TR1 P1 D-437288781-Çıkış | 437288781 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:53:50 | 10.07.2024 14:24:40 | 1.5139 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9624
6006902675 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC276-TR1 P1 ANA ŞALTER-620306026-Çıkış | 620306026 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:47:51 | 11.07.2024 6:16:20 | 0.47472 |  | 296 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 45.5414 | 0 | 0 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 49.3555
6006902679 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-5-633630057-Fider | 633630057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:58:42 | 10.07.2024 11:16:56 | 0.30389 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 8.789 | 0.082212 | 142.7715 | 13.0097 | 0 | 0.094803 | 0 | 0 | 164.7473
6006902700 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL539- P1 ANA ŞALTER-458181298-Çıkış | 458181298 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:37:18 | 10.07.2024 12:38:47 | 4.0247 |  | 60 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 47.1036 | 0 | 0 | 0 | 49.7089 | 0 | 0 | 96.8125
6006902700 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | SCC375-TR1 ÇIKIŞ-627065079-Çıkış | 627065079 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:38:47 | 10.07.2024 12:40:41 | 0.031667 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031655 | 0 | 0 | 0.031655
6006902713 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-TR1 P1 H-443508820-Çıkış | 443508820 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:33:59 | 11.07.2024 14:16:36 | 4.7103 |  | 181 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 232.9752 | 0 | 0.63372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.609
6006902713 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-3-630368878-Fider | 630368878 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:16:36 | 11.07.2024 18:21:18 | 4.0783 |  | 497 |  | 5 | 1 | 317 |  |  | 0 | 663.5906 | 0 | 9.6039 | 263.3902 | 2199.6352 | 0 | 0 | 3136.22
6006902714 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE260-TR1 P1 A-639003542-Çıkış | 639003542 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:04:37 | 10.07.2024 19:57:42 | 8.8847 |  | 137 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 411.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.4002
6006902719 | 1 | HATAY | HASSA | SBU974-TR1 P1 D-625624255-Çıkış | 625624255 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:11:25 | 10.07.2024 18:56:18 | 0.74806 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 12.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0576
6006902720 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN444-TR1 P1 A-613588218-Çıkış | 613588218 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:00:51 | 10.07.2024 23:26:05 | 0.42056 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 5.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.564
6006902723 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT383- P1 C-456883073-Çıkış | 456883073 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:10:30 | 11.07.2024 9:53:46 | 0.72111 |  | 129 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.1711 | 0 | 0 | 0 | 5.2016 | 0 | 0 | 49.3727
6006902724 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BDJ26-11-643499716-Fider | 643499716 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:08:57 | 10.07.2024 17:42:59 | 6.5672 | 2 | 26064 | 1 | 11 | 18 | 2047 |  | 6 | 0 | 70902.041 | 0.61617 | 101.6873 | 36583.2144 | 34251.6673 | 0 | 470.3668 | 142309.593
6006902732 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH671-TR1 C-619136031-Çıkış | 619136031 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:30:35 | 11.07.2024 3:37:41 | 0.11833 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  |  | 0 | 0.12305 | 0 | 0.3139 | 0 | 0.57618 | 0 | 0 | 1.0131
6006902732 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BGL86-2-451813423-Fider | 451813423 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:37:41 | 11.07.2024 4:03:34 | 0.43139 |  | 1169 | 1 | 168 | 5 | 124 | 1 | 3 | 0 | 133.4304 | 0.086554 | 37.0489 | 18.8346 | 31.5161 | 0.31839 | 9.456 | 230.691
6006902734 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK578-TR1 P1 C-610812249-Çıkış | 610812249 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:11:10 | 10.07.2024 14:06:00 | 0.91389 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 2.1901 | 0 | 0 | 9.9148
6006902735 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 2:45:29 | 15.07.2024 3:19:18 | 0.56361 | 1 | 539 | 7 | 337 | 1 | 70 |  |  | 0.31514 | 124.9309 | 33.7725 | 60.1546 | 0.83359 | 14.8262 | 0 | 0 | 234.833
6006902745 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR84-4-627516640-Fider | 627516640 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:08:56 | 10.07.2024 11:30:56 | 1.3667 |  | 150 |  | 36 |  | 24 |  |  | 0 | 40.6206 | 0 | 4.8067 | 0 | 114.432 | 0 | 0 | 159.8593
6006902747 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH597-458764396-458764396-Kofra | 458764396 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 8:42:44 | 16.07.2024 9:03:52 | 0.35222 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006902752 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR184-TR1 P1 C-448474168-Çıkış | 448474168 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 18:08:45 | 13.07.2024 18:38:17 | 0.49222 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.21447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21447
6006902755 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA767-TR1 P1 ANA ŞALTER-600695240-Çıkış | 600695240 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 2:57:25 | 19.07.2024 3:06:26 | 0.15028 |  | 252 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 12.4362 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 0 | 15.1687
6006902755 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA766-1-458359656-Fider | 458359656 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 3:06:26 | 19.07.2024 3:20:08 | 0.22833 | 10 | 1257 | 37 | 7 | 4 | 108 | 1 |  | 0.28079 | 93.9053 | 34.432 | 12.6401 | 14.1103 | 12.9957 | 5.271 | 0 | 173.6352
6006902761 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC309-635315921-635315921-Kofra | 635315921 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:56:24 | 11.07.2024 15:14:52 | 29.3078 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3397
6006902761 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC309-3-458408631-Fider | 458408631 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:14:52 | 11.07.2024 15:55:12 | 0.67222 |  | 326 |  | 9 |  | 17 |  |  | 0 | 33.9657 | 0 | 0.77015 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 36.6431
6006902762 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD45-8-414963745-Fider | 414963745 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:18:48 | 10.07.2024 12:20:30 | 0.028333 |  | 77 |  | 2 | 1 | 32 | 1 |  | 0 | 0.57009 | 0 | 0.057286 | 0.53914 | 0.74881 | 3.1684 | 0 | 5.0837
6006902762 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD55-6-600371265-Fider | 600371265 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:20:30 | 10.07.2024 13:21:59 | 1.0247 |  | 611 | 1 | 8 |  | 86 |  |  | 0 | 274.5258 | 0.092216 | 2.7397 | 0 | 98.2442 | 0 | 0 | 375.6019
6006902769 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM049-TR1 P1 G-622240612-Çıkış | 622240612 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:59:23 | 10.07.2024 13:49:18 | 2.8319 |  | 25 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 13.9364 | 0 | 0 | 0 | 242.9834 | 0 | 0 | 256.9198
6006902770 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN044-TR1 P1 ANA ŞALTER-601862222-Çıkış | 601862222 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:03:54 | 10.07.2024 20:37:09 | 0.55417 |  | 13 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 1.0215 | 0 | 0.086574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081
6006902773 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SJF640-TR1 A-456279828-Çıkış | 456279828 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:53:48 | 10.07.2024 12:04:44 | 0.18222 |  | 47 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0.23835 | 0 | 0 | 2.3153
6006902775 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:19:19 | 10.07.2024 11:25:29 | 0.10278 | 4 | 2108 | 1 | 1 | 6 | 126 |  | 1 | 0.25669 | 46.9705 | 0.10045 | 0.13745 | 1.9797 | 5.5678 | 0 | 0.020221 | 55.0328
6006902782 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL871-635103924-635103924-Kofra | 635103924 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:22:23 | 10.07.2024 12:35:46 | 1.2231 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 2.4437
6006902782 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCL871- P1 ANA ŞALTER-454801770-Çıkış | 454801770 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:35:46 | 10.07.2024 13:04:30 | 0.47889 |  | 227 |  |  |  | 127 |  |  | 0 | 45.4841 | 0 | 0 | 0 | 42.0075 | 0 | 0 | 87.4916
6006902785 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:22:26 | 10.07.2024 11:54:46 | 0.53889 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 626.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.7952
6006902788 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH889- P1 ANA ŞALTER-619774679-Çıkış | 619774679 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:49:48 | 11.07.2024 14:36:38 | 0.78056 |  | 290 |  | 1 |  | 41 |  |  | 0 | 87.3958 | 0 | 0.26482 | 0 | 43.1874 | 0 | 0 | 130.848
6006902794 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR956-TR1 P1 D-439322493-Çıkış | 439322493 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:11:04 | 10.07.2024 13:15:49 | 2.0792 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 9.9005 | 0 | 1.7059 | 0 | 0.14649 | 0 | 0 | 11.7529
6006902794 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167006-Fider | 452167006 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:15:49 | 10.07.2024 13:22:59 | 0.11944 | 14 | 1153 | 1 | 193 | 9 | 76 | 2 |  | 1.4951 | 22.6476 | 0.33768 | 5.1734 | 12.4949 | 7.4173 | 23.991 | 0 | 73.557
6006902796 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY604-TR1 P1 C-632920170-Çıkış | 632920170 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:42:08 | 10.07.2024 19:05:33 | 8.3903 |  | 28 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 41.4217 | 0 | 9.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8285
6006902807 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV927-__-444475634-Fider | 444475634 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:25:54 | 10.07.2024 12:01:40 | 0.59611 |  | 140 | 1 | 11 |  | 13 |  | 3 | 0 | 22.3195 | 15.2263 | 17.3029 | 0 | 4.0074 | 0 | 7.3069 | 66.163
6006902808 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA85-4-457954795-Fider | 457954795 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:28:00 | 10.07.2024 13:50:27 | 2.3742 |  | 40 | 15 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 41.6579 | 412.0294 | 0 | 0 | 7.5069 | 0 | 0 | 461.1941
6006902818 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-3-601918983-Fider | 601918983 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:00:30 | 10.07.2024 17:00:00 | 5.9917 |  | 437 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 1109.8406 | 0 | 0 | 0 | 574.2655 | 0 | 0 | 1684.106
6006902822 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-TR1 P1 G-628213644-Çıkış | 628213644 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:31:45 | 11.07.2024 5:09:28 | 0.62861 |  | 267 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 55.474 | 0 | 0 | 0 | 0.52488 | 0 | 0 | 55.9989
6006902830 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THS440-633343866-633343866-Kofra | 633343866 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:15:02 | 10.07.2024 12:27:27 | 0.20694 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.2585 | 0 | 0 | 0 | 7.7728e-05 | 0 | 0 | 0.25858
6006902833 | 1 | HATAY | BELEN | TCG326-TR1 P1 A-629330551-Çıkış | 629330551 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:56:07 | 10.07.2024 18:12:26 | 1.2719 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.42954 | 0 | 0 | 0 | 14.5024 | 0 | 0 | 14.932
6006902841 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BLF95-608828190-608828190-Fider | 608828190 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:21:11 | 10.07.2024 13:19:05 | 2.965 |  | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.020995 | 149.217 | 181.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.8598
6006902841 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BLF95-3-459457400-Fider | 459457400 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:19:05 | 10.07.2024 13:59:19 | 0.67056 | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 1 |  |  | 1.0996 | 0.0047968 | 47.2727 | 55.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3928
6006902845 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | -Yangın nedeniyle hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:39:52 | 10.07.2024 17:45:39 | 6.0964 | 1 | 539 | 7 | 337 | 1 | 70 |  |  | 7.5629 | 1421.0814 | 921.0706 | 1625.4668 | 31.3584 | 425.8467 | 0 | 0 | 4432.3868
6006902850 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-3-624628135-Fider | 624628135 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:27:52 | 10.07.2024 13:15:13 | 4.7892 |  | 21 | 14 | [5 empty] | 0 | 26.0743 | 1085.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.7291
6006902851 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC048-TR1 P1 A-646294761-Çıkış | 646294761 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:34:07 | 10.07.2024 12:38:41 | 0.076111 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.73733 | 0 | 0.0010199 | 0 | 0.060569 | 0 | 0 | 0.79892
6006902851 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC048- P1 ANA ŞALTER-616462913-Çıkış | 616462913 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:38:41 | 10.07.2024 12:41:55 | 0.053889 |  | 29 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.80214 | 0 | 0.00072209 | 0 | 0.070182 | 0 | 0 | 0.87304
6006902860 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS906-TR1 ANA ŞALTER-608027626-Çıkış | 608027626 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:49:28 | 10.07.2024 20:58:57 | 0.15806 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.052533 | 0 | 0 | 0 | 0.074519 | 0 | 0 | 0.12705
6006902870 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL310-TR1 P1 D-624060793-Çıkış | 624060793 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:43:10 | 10.07.2024 12:36:52 | 0.895 |  | 74 | [6 empty] | 0 | 18.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8432
6006902870 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCL310- P1 ANA ŞALTER-624060798-Çıkış | 624060798 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:36:52 | 10.07.2024 12:40:48 | 0.065556 |  | 249 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 3.3663 | 0 | 0.22174 | 0 | 0.6674 | 0 | 0 | 4.2554
6006902872 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL815-TR1 P1 B-624283137-Çıkış | 624283137 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 17:27:12 | 15.07.2024 18:04:45 | 0.62583 |  | 112 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 31.7852 | 0 | 0 | 0 | 4.6709 | 0 | 0 | 36.4561
6006902873 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR21-4-603319735-Fider | 603319735 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:44:21 | 10.07.2024 13:49:05 | 2.0789 | 8 | 362 | 7 | 2 | 48 | 51 | 9 | 1 | 33.4872 | 305.9196 | 187.6262 | 20.901 | 1702.9493 | 178.106 | 4819.538 | 0.16232 | 7248.6896
6006902875 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BBL65-3-641303906-Fider | 641303906 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:44:54 | 10.07.2024 11:46:58 | 0.034444 | 6 | 2154 | 5 | 612 | 5 | 150 | 1 | 1 | 0.47232 | 15.6035 | 0.53591 | 7.78 | 1.4941 | 5.192 | 0.52386 | 0.17081 | 31.7726
6006902876 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA372-TR1 P1 D-639697413-Çıkış | 639697413 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:25:19 | 10.07.2024 18:50:36 | 1.4214 |  | 76 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32.0908 | 0 | 0 | 0 | 1.8407 | 0 | 0 | 33.9315
6006902877 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE183- P1 ANA ŞALTER-634984266-Çıkış | 634984266 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 19:04:48 | 16.07.2024 19:28:38 | 0.39722 |  | 113 |  | 5 |  | 19 |  |  | 0 | 12.0633 | 0 | 0.52882 | 0 | 8.6204 | 0 | 0 | 21.2125
6006902893 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:50:00 | 10.07.2024 11:54:37 | 0.076944 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 47.1124 | 0 | 0.031153 | 0 | 0 | 0 | 47.1436
6006902898 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV252-3-627511569-Fider | 627511569 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:56:52 | 10.07.2024 12:01:20 | 0.074444 |  | 256 |  | 1 |  | 45 |  |  | 0 | 4.8209 | 0 | 0 | 0 | 4.5759 | 0 | 0 | 9.3968
6006902908 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SCB174-TR1 B-626823299-Çıkış | 626823299 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:54:01 | 10.07.2024 14:44:19 | 2.8383 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8334 | 0 | 0 | 0 | 0.037149 | 0 | 0 | 1.8706
6006902912 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB243-TR1 P1_17/8871 H-421813513-Çıkış | 421813513 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 11:56:03 | 17.07.2024 12:19:51 | 0.39667 |  | 219 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.5526 | 0 | 0 | 0 | 0.63324 | 0 | 0 | 26.1859
6006902913 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THS449- P1 ANA ŞALTER-458405812-Çıkış | 458405812 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:54:48 | 11.07.2024 15:47:20 | 5.8756 |  | 216 |  | 19 |  | 5 |  |  | 0 | 222.11 | 0 | 7.8747 | 0 | 18.7814 | 0 | 0 | 248.7661
6006902916 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU571-TR1 P1(2017/2840) A-645414549-Çıkış | 645414549 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:19:18 | 10.07.2024 14:35:06 | 1.2633 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.8406 | 0 | 0 | 0 | 0.63856 | 0 | 0 | 15.4791
6006902918 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-605102100-605102100-Fider | 605102100 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:22:07 | 10.07.2024 13:18:24 | 1.9381 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.9011 | 0 | 11.7898 | 0 | 0 | 38.6909
6006902918 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:18:24 | 10.07.2024 13:57:15 | 0.6475 | 5 | 247 | 25 | 13 | 11 | 34 |  |  | 0.017959 | 65.6604 | 96.2999 | 59.0323 | 85.6586 | 83.65 | 0 | 0 | 390.3191
6006902921 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU112-458395919-458395919-Kofra | 458395919 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:47:31 | 11.07.2024 6:50:26 | 0.048611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006902921 | 2 | ADANA | KOZAN | TBT953-4-421981695-Fider | 421981695 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:50:26 | 11.07.2024 7:39:09 | 0.81194 |  | 2676 |  | 9 |  | 241 |  |  | 0 | 496.8106 | 0 | 2.3798 | 0 | 112.6013 | 0 | 0 | 611.7917
6006902926 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ718-603001613-603001613-Kofra | 603001613 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:02:40 | 10.07.2024 14:01:24 | 5.9789 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.01142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01142
6006902926 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBJ718-TR1 P1 D-644363859-Çıkış | 644363859 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:01:24 | 10.07.2024 19:54:37 | 5.8869 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 36.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3269
6006902927 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG283-3-638395069-Fider | 638395069 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:49:49 | 10.07.2024 12:26:51 | 0.61722 |  | 123 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 29.4541 | 0 | 0 | 0 | 113.3177 | 0 | 0 | 142.7718
6006902946 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BKU99-617939421-617939421-Fider | 617939421 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:54:00 | 10.07.2024 15:27:32 | 3.5589 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.00072129 | 40.1569 | 0.00072666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1583
6006902946 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BKU99-6-459319240-Fider | 459319240 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:27:32 | 10.07.2024 15:46:42 | 0.31944 |  | 32 | 8 | 5 |  | 2 | 1 |  | 0 | 2.1248 | 17.0587 | 13.592 | 0 | 0.52888 | 135.9078 | 0 | 169.2122
6006902948 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY45-2-459142002-Fider | 459142002 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:02:48 | 10.07.2024 12:06:59 | 0.069722 |  | 5 | 16 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0.038337 | 3.1867 | 0.53978 | 0.041695 | 0 | 0 | 0 | 3.8065
6006902952 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP872-TR1 E-620916540-Çıkış | 620916540 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:02:22 | 10.07.2024 15:16:34 | 3.2367 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 17.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1779
6006902954 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED063-634633371-634633371-Kofra | 634633371 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:39:18 | 12.07.2024 21:05:43 | 57.4403 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 31.5949 | 0 | 8.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3902
6006902956 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCF979-TR1 A-638923516-Çıkış | 638923516 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:05:04 | 10.07.2024 13:06:30 | 1.0239 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.82248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82248
6006902958 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL868-TR1 P1 F-624630472-Çıkış | 624630472 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:59:00 | 10.07.2024 14:48:33 | 2.8258 |  | 133 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 132.649 | 0 | 0 | 0 | 92.5878 | 0 | 0 | 225.2368
6006902964 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK196-TR1 P1 F-622419033-Çıkış | 622419033 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:30:11 | 10.07.2024 13:13:06 | 0.71528 |  | 64 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 14.5741 | 0 | 0 | 0 | 14.2294 | 0 | 0 | 28.8035
6006902968 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC26-4-602726589-Fider | 602726589 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:08:55 | 10.07.2024 12:15:01 | 0.10167 | 21 | 591 | 48 | 11 | 1 | 50 |  |  | 1.6016 | 24.4731 | 40.0955 | 2.7304 | 0.033121 | 5.4353 | 0 | 0 | 74.3689
6006902971 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGV629-TR1 P1 C-451827244-Çıkış | 451827244 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:03:35 | 10.07.2024 13:45:29 | 1.6983 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0042 | 0 | 0 | 0 | 5.3318 | 0 | 0 | 10.3359
6006902974 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BDH80-3-640484252-Fider | 640484252 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:10:58 | 10.07.2024 12:35:10 | 0.40333 |  | 123 |  | 3 |  | 21 |  |  | 0 | 15.4203 | 0 | 0.36004 | 0 | 5.5789 | 0 | 0 | 21.3592
6006902983 | 1 | HATAY | BELEN | TCU640-TR1 P1 B-628925843-Çıkış | 628925843 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:05:48 | 10.07.2024 17:43:28 | 5.6278 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4551
6006902983 | 2 | HATAY | BELEN | TCU640-TR1 P1 H-628925772-Çıkış | 628925772 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:43:28 | 10.07.2024 19:07:32 | 1.4011 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 4.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4881
6006902999 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR205- P1 ANA ŞALTER-628554943-Çıkış | 628554943 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:04:44 | 10.07.2024 12:24:39 | 0.33194 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4497 | 0 | 0 | 24.4497
6006903006 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010198-Fider | 634010198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:19:21 | 10.07.2024 12:25:27 | 0.10167 | 1 | 55 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.7875 | 1.7148 | 0.013575 | 0 | 9.3859e-05 | 0 | 0 | 3.516
6006903016 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK336-TR1 P1 C-444034086-Çıkış | 444034086 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:53:01 | 10.07.2024 14:54:54 | 3.0314 |  | 175 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 80.7437 | 0 | 0 | 0 | 18.8385 | 0 | 0 | 99.5822
6006903023 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BHG83-3-449320986-Fider | 449320986 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:23:26 | 10.07.2024 12:27:39 | 0.070278 | 1 | 337 |  | 5 |  | 17 |  |  | 0.61807 | 2.6258 | 0 | 0.068486 | 0 | 0.48385 | 0 | 0 | 3.7962
6006903024 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR55-4-457604169-Fider | 457604169 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:19:11 | 10.07.2024 12:30:24 | 0.18694 | 8 | 715 | 3 | 11 | 2 | 60 |  |  | 0.00088639 | 13.8893 | 6.2624 | 0.42332 | 0.81274 | 7.4026 | 0 | 0 | 28.7912
6006903025 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BHG83-1-449320987-Fider | 449320987 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:23:43 | 10.07.2024 12:27:26 | 0.061944 |  | 115 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 1.0051 | 0 | 0.0011518 | 0 | 0.078083 | 0 | 0 | 1.0843
6006903045 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGR048-TR1 P1 A-452092217-Çıkış | 452092217 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:31:46 | 11.07.2024 2:07:09 | 0.58972 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 10.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4651
6006903051 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU69-2-630368219-Fider | 630368219 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:27:50 | 10.07.2024 12:30:19 | 0.041389 |  | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.18748 | 0 | 0 | 0 | 1.5287 | 0 | 0 | 1.7162
6006903056 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV151-TR1 P1 D-628330572-Çıkış | 628330572 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:25:47 | 10.07.2024 19:30:40 | 7.0814 |  | 16 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 24.3105 | 0 | 10.3949 | 0 | 0.00024692 | 0 | 0 | 34.7056
6006903070 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC857-617285787-617285787-Kofra | 617285787 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 14:29:54 | 19.07.2024 15:41:50 | 1.1989 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.0047734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047734
6006903074 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC769-TR1 P1 C-616332560-Çıkış | 616332560 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:17:24 | 10.07.2024 14:17:04 | 1.9944 |  | 102 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 82.6562 | 0 | 0 | 0 | 25.0674 | 0 | 0 | 107.7236
6006903078 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGY081-5-640250505-Fider | 640250505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:37:55 | 10.07.2024 12:40:48 | 0.048056 | 3 | 992 | 32 | 13 | 3 | 87 | 2 |  | 0.008325 | 16.7926 | 15.0102 | 1.6914 | 4.8644 | 7.3905 | 13.1891 | 0 | 58.9465
6006903080 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC41-2-602013259-Fider | 602013259 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:38:32 | 10.07.2024 12:50:34 | 0.20056 | 10 | 830 | 35 | 9 | 11 | 59 | 1 |  | 7.3243 | 47.6729 | 62.1722 | 13.2348 | 8.9301 | 38.8011 | 1.6812 | 0 | 179.8167
6006903110 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV323-TR1 P1 B-634368898-Çıkış | 634368898 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:37:11 | 10.07.2024 13:41:01 | 1.0639 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 0.007171 | 0 | 0 | 2.8618
6006903110 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK45-3-634368965-Fider | 634368965 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:41:01 | 10.07.2024 13:56:38 | 0.26028 |  | 1563 |  | 204 | 2 | 122 | 1 |  | 0 | 105.2874 | 0 | 11.3632 | 11.5344 | 25.3691 | 43.623 | 0 | 197.1771
6006903111 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK36-3-457174869-Fider | 457174869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:46:32 | 10.07.2024 12:48:13 | 0.028056 |  | 166 |  | 22 |  | 60 | 1 |  | 0 | 0.83579 | 0 | 1.0115 | 0 | 0.71495 | 0.44888 | 0 | 3.0112
6006903115 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-604820275-604820275-Fider | 604820275 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:02:21 | 10.07.2024 14:16:02 | 2.2281 |  | 15 | 1 | 10 |  |  |  |  | 0 | 6.8425 | 10.2597 | 7.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8768
6006903115 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:16:02 | 10.07.2024 14:37:58 | 0.36556 | 6 | 521 | 50 | 70 | 1 | 20 |  |  | 0.12246 | 48.8718 | 53.9324 | 30.7821 | 6.3323 | 1.616 | 0 | 0 | 141.6571
6006903120 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU607-TR1 P1 G-459012257-Çıkış | 459012257 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:43:38 | 10.07.2024 17:34:06 | 4.8411 |  | 129 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 185.468 | 0 | 0 | 0 | 139.8333 | 0 | 0 | 325.3014
6006903120 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU607-4-459012245-Fider | 459012245 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:34:06 | 10.07.2024 17:55:32 | 0.35722 |  | 893 |  |  |  | 94 |  |  | 0 | 101.7681 | 0 | 0 | 0 | 48.6474 | 0 | 0 | 150.4155
6006903121 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE409-TR1 P1 A-636503747-Çıkış | 636503747 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:18:32 | 10.07.2024 14:34:01 | 0.25806 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0.80661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80661
6006903123 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE274- P1 ANA ŞALTER-635757139-Çıkış | 635757139 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:46:26 | 10.07.2024 17:07:54 | 4.3578 |  | 191 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 224.3716 | 0 | 3.3868 | 0 | 21.7284 | 0 | 0 | 249.4868
6006903124 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THN086-TR1 ANA ŞALTER-457591852-Çıkış | 457591852 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:01:38 | 11.07.2024 10:54:32 | 0.88167 |  | 96 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 36.2584 | 0 | 0.18213 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 39.2629
6006903139 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ478- P1 ANA ŞALTER-623441282-Çıkış | 623441282 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:50:01 | 10.07.2024 14:26:10 | 0.6025 |  | 97 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.2251 | 0 | 0 | 0 | 0.10996 | 0 | 0 | 5.335
6006903144 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM392- P1 ANA ŞALTER-453810193-Çıkış | 453810193 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:44:04 | 10.07.2024 15:00:17 | 1.2703 |  | 222 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 87.2123 | 0 | 0 | 0 | 16.0072 | 0 | 0 | 103.2195
6006903152 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN37-4-449203819-Fider | 449203819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:58:55 | 10.07.2024 13:10:40 | 0.19583 | 1 | 690 |  | 5 | 1 | 13 |  |  | 1.9846 | 15.2878 | 0 | 0.121 | 0.26085 | 0.79792 | 0 | 0 | 18.4522
6006903157 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK225-TR1 P1 C-624570774-Çıkış | 624570774 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:00:56 | 10.07.2024 16:59:29 | 3.9758 |  | 101 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 128.9486 | 0 | 0 | 0 | 7.5976 | 0 | 0 | 136.5462
6006903164 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGS159-TR1 P1 B-454024293-Çıkış | 454024293 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:59:57 | 10.07.2024 15:23:51 | 2.3983 |  | 62 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 33.7856 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 0 | 70.3555
6006903166 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ416-TR1 P1 H-439224286-Çıkış | 439224286 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:36:25 | 10.07.2024 21:09:57 | 0.55889 |  | 64 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 11.6081 | 0 | 0 | 0 | 3.1852 | 0 | 0 | 14.7932
6006903172 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA58-4-451671460-Fider | 451671460 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:57:13 | 10.07.2024 18:44:48 | 4.7931 | 5 | 749 | 2 | 15 |  | 25 |  |  | 2.3386 | 741.6754 | 57.9439 | 184.5605 | 0 | 33.8256 | 0 | 0 | 1020.344
6006903174 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:07:58 | 10.07.2024 13:17:41 | 0.16194 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1353
6006903182 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL375-TR1 P1 C-640956407-Çıkış | 640956407 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:45:58 | 10.07.2024 20:06:45 | 0.34639 |  | 169 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 22.5991 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 25.0251
6006903187 | 1 | HATAY | KUMLU | TGS353- P1 ANA ŞALTER-452281326-Çıkış | 452281326 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:04:24 | 10.07.2024 17:45:25 | 4.6836 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 59.1716 | 0 | 0 | 0 | 0.31819 | 0 | 0 | 59.4898
6006903188 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB243-TR1 P1_17/8871 J-421813511-Çıkış | 421813511 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 9:06:55 | 30.07.2024 10:02:54 | 0.93306 |  | 330 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 76.6733 | 0 | 0 | 0 | 11.4373 | 0 | 0 | 88.1105
6006903195 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC509-TR1 P1 E-612057281-Çıkış | 612057281 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:30:30 | 10.07.2024 19:58:13 | 0.46194 |  | 145 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 25.877 | 0 | 0 | 0 | 0.42625 | 0 | 0 | 26.3033
6006903197 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-4-633183198-Fider | 633183198 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:10:22 | 10.07.2024 13:48:56 | 0.64278 | 8 | 1598 | 8 | 124 | 3 | 217 | 1 |  | 26.3508 | 251.1821 | 2.8068 | 36.2541 | 5.5969 | 68.7662 | 40.4595 | 0 | 431.4164
6006903209 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD223-3-618048462-Fider | 618048462 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:45:47 | 10.07.2024 18:27:12 | 0.69028 |  | 259 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 66.8502 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 68.1886
6006903212 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB887- P1 ANA ŞALTER-605296325-Çıkış | 605296325 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:21:46 | 10.07.2024 16:07:50 | 0.76778 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.2805 | 0 | 0 | 0 | 0.16401 | 0 | 0 | 11.4445
6006903218 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC738-TR1 P1 D-634966493-Çıkış | 634966493 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:52:19 | 11.07.2024 19:52:26 | 1.0019 |  | 46 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 11.5924 | 0 | 4.3849 | 0 | 9.107 | 0 | 0 | 25.0843
6006903221 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGS605-TR1 P1 ANA ŞALTER-450853444-Çıkış | 450853444 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:59:01 | 10.07.2024 15:34:24 | 2.5897 |  | 18 |  | 10 |  | 7 |  |  | 0 | 11.9772 | 0 | 13.5608 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 34.5431
6006903223 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK831-634057646-634057646-Kofra | 634057646 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:07:33 | 10.07.2024 15:04:27 | 1.9483 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.5739 | 0 | 0 | 0 | 0.39231 | 0 | 0 | 8.9662
6006903223 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK831-TR1 ANA ŞALTER-634338011-Çıkış | 634338011 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:04:27 | 10.07.2024 15:24:12 | 0.32917 |  | 104 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 10.659 | 0 | 0 | 0 | 4.6155 | 0 | 0 | 15.2744
6006903227 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TGP185-TR1 P1 C-448353062-Çıkış | 448353062 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:17:31 | 10.07.2024 15:23:30 | 1.0997 |  | 223 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 56.266 | 0 | 0 | 0 | 39.5935 | 0 | 0 | 95.8595
6006903231 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TEB277-TR1 P1 D-631812861-Çıkış | 631812861 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:23:03 | 11.07.2024 10:25:19 | 1.0378 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 11.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6341
6006903232 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN061-TR1 P1 E-601863829-Çıkış | 601863829 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:18:39 | 10.07.2024 19:35:43 | 6.2844 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 2.5438 | 0 | 44.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3243
6006903232 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN061-TR1 P1 ANA ŞALTER-601863834-Çıkış | 601863834 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:35:43 | 10.07.2024 19:44:03 | 0.13889 |  | 59 |  | 5 |  | 4 |  | 1 | 0 | 0.69109 | 0 | 0.40111 | 0 | 0.00052813 | 0 | 1.2451 | 2.3378
6006903233 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | 627642268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:21:15 | 10.07.2024 13:42:32 | 0.35472 | 1 | 8 | 27 | 15 | 1 | 9 | 1 |  | 0.17273 | 3.6216 | 125.4677 | 30.9941 | 0.29347 | 3.3328 | 13.294 | 0 | 177.1763
6006903237 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV156-TR1 P1 D-627749866-Çıkış | 627749866 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:53:43 | 10.07.2024 15:31:33 | 2.6306 |  | 144 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 59.2791 | 0 | 1.4959 | 0 | 2.2255 | 0 | 0 | 63.0006
6006903239 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB201-TR1 B-605656855-Çıkış | 605656855 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:12:14 | 10.07.2024 13:40:37 | 0.47306 |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.8812 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 9.5072
6006903242 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC724-3-634969225-Fider | 634969225 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:15:02 | 16.07.2024 9:46:58 | 0.53222 | 2 | 140 |  | 23 | 1 | 12 |  |  | 0 | 22.8515 | 0 | 3.1488 | 7.5508 | 9.8348 | 0 | 0 | 43.3859
6006903243 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGP307-641486798-641486798-Kofra | 641486798 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 2:02:34 | 10.07.2024 23:11:57 | 21.1564 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 36.0689 | 0 | 0 | 0 | 19.364 | 0 | 0 | 55.433
6006903243 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGP307-TR1 A-641972765-Çıkış | 641972765 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:11:57 | 10.07.2024 23:15:43 | 0.062778 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.11322 | 0 | 0 | 0 | 0.037688 | 0 | 0 | 0.15091
6006903246 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR43-2-601847885-Fider | 601847885 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:59:59 | 10.07.2024 18:14:57 | 4.2494 | 8 | 358 | 7 | 2 | 40 | 17 | 8 |  | 68.4742 | 625.6374 | 338.4371 | 35.2502 | 2269.0754 | 74.5179 | 7532.9264 | 0 | 10944.3186
6006903254 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEF996- P1 ANA ŞALTER-639300914-Çıkış | 639300914 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:20:00 | 10.07.2024 23:58:02 | 0.63389 |  | 79 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 11.3736 | 0 | 0 | 0 | 3.2201 | 0 | 0 | 14.5937
6006903257 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU148-TR1 B-621784068-Çıkış | 621784068 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:25:31 | 10.07.2024 13:50:57 | 0.42389 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2707
6006903262 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAV27-TR1 P1 E-616194411-Çıkış | 616194411 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:10:37 | 10.07.2024 15:29:32 | 1.3153 |  | 72 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 39.6903 | 0 | 0 | 0 | 1.6593 | 0 | 0 | 41.3496
6006903268 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL323- P1 ANA ŞALTER-624062182-Çıkış | 624062182 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:28:48 | 10.07.2024 14:15:46 | 0.78278 |  | 157 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 46.0569 | 0 | 0 | 0 | 3.4821 | 0 | 0 | 49.539
6006903269 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | SEE068-TR1 B-635210734-Çıkış | 635210734 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:58:48 | 10.07.2024 14:41:56 | 0.71889 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32731 | 0 | 0 | 0.32731
6006903273 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK79-458219591-458219591-Kofra | 458219591 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:38:28 | 10.07.2024 18:45:16 | 1.1133 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26763
6006903283 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC418-TR1 P1 H-634866524-Çıkış | 634866524 | -Ekonomik Ömür - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:24:39 | 10.07.2024 15:46:33 | 1.365 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.2732 | 0 | 0 | 0 | 2.2691 | 0 | 0 | 11.5423
6006903284 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | SEG433-TR1 ANA ŞALTER-634139201-Çıkış | 634139201 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:34:31 | 10.07.2024 14:30:59 | 0.94111 |  | 17 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 2.0079 | 0 | 0 | 3.5741
6006903288 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR638-TR1 P1 C-438784959-Çıkış | 438784959 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:32:01 | 10.07.2024 20:37:33 | 7.0922 |  | 35 |  | 23 |  |  |  |  | 0 | 28.5585 | 0 | 132.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5292
6006903288 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TFR638- P1 ANA ŞALTER-438784962-Çıkış | 438784962 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:37:33 | 10.07.2024 21:08:22 | 0.51361 |  | 44 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 3.1647 | 0 | 0.25332 | 0 | 0.55726 | 0 | 0 | 3.9753
6006903290 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG410-TR1 P1 C-645031105-Çıkış | 645031105 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:00:41 | 12.07.2024 11:40:02 | 0.65583 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.17508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17508
6006903297 | 1 | HATAY | KUMLU | BBR11-4-646535145-Fider | 646535145 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:23:12 | 10.07.2024 13:58:26 | 0.58722 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 25.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4036
6006903297 | 2 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010200-Fider | 634010200 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:58:26 | 10.07.2024 14:02:16 | 0.063889 | 1 | 484 | 17 | 2 | 1 | 16 |  |  | 0.60158 | 6.7616 | 4.3928 | 0.1425 | 0.001591 | 0.35011 | 0 | 0 | 12.2502
6006903298 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD223-3-618048462-Fider | 618048462 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:56:05 | 10.07.2024 19:07:44 | 0.19417 |  | 259 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 19.1248 | 0 | 0 | 0 | 0.34445 | 0 | 0 | 19.4692
6006903307 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK111-TR6 P1 B-606314179-Çıkış | 606314179 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2024 8:53:42 | 26.07.2024 9:25:07 | 0.52361 |  | 54 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.3016 | 0 | 0 | 0 | 0.015995 | 0 | 0 | 3.3175
6006903313 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC569-4-605290374-Fider | 605290374 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:11:41 | 10.07.2024 16:41:41 | 0.5 |  | 265 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 56.2366 | 0 | 0 | 0 | 6.3053 | 0 | 0 | 62.5419
6006903319 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL323-__-624062115-Fider | 624062115 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:57:43 | 10.07.2024 16:35:18 | 1.6264 |  | 226 |  | 1 |  | 9 |  | 1 | 0 | 132.2928 | 0 | 0.023958 | 0 | 151.1807 | 0 | 13.1642 | 296.6617
6006903323 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH791- P1 ANA ŞALTER-639301793-Çıkış | 639301793 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:33:49 | 10.07.2024 22:29:05 | 0.92111 |  | 97 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 44.3361 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 56.3762
6006903326 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-10-458844624-Fider | 458844624 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:43:41 | 10.07.2024 13:59:07 | 0.25722 |  | 242 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 9.8141 | 0 | 0 | 2.0847 | 0.043159 | 0 | 0 | 11.942
6006903331 | 1 | HATAY | REYHANLI | SBV377-TR1 ANA ŞALTER-627593400-Çıkış | 627593400 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:28:10 | 10.07.2024 18:41:56 | 5.2294 |  | 45 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 67.203 | 0 | 0 | 0 | 116.3154 | 0 | 0 | 183.5184
6006903333 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ366-TR1 P1 A-622599471-Çıkış | 622599471 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:44:45 | 10.07.2024 17:07:48 | 3.3842 |  | 28 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 10.007 | 0 | 265.3717 | 0 | 0.017231 | 0 | 0 | 275.3959
6006903333 | 2 | MERSİN | MUT | TCJ366-TR1 P1 ANA ŞALTER-453625668-Çıkış | 453625668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:07:48 | 10.07.2024 17:16:44 | 0.14889 |  | 58 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 0 | 0.73439 | 0 | 3.4566 | 0 | 0.0010017 | 0 | 0 | 4.1919
6006903340 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-633321618-633321618-Fider | 633321618 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:45:00 | 10.07.2024 14:35:26 | 0.84056 |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 165.6592 | 0.14526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8045
6006903340 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426446-Fider | 639426446 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:35:26 | 10.07.2024 15:10:05 | 0.5775 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 83.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5195
6006903341 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBA27-2-602710183-Fider | 602710183 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:46:54 | 10.07.2024 14:50:25 | 1.0586 |  | 933 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 286.0978 | 0 | 0 | 0 | 203.9985 | 0 | 0 | 490.0963
6006903343 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL464-TR1 P1 L-624950596-Çıkış | 624950596 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:35:03 | 10.07.2024 18:45:33 | 5.175 |  | 147 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 202.4871 | 0 | 0 | 0 | 58.2962 | 0 | 0 | 260.7833
6006903349 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS888- P1 ANA ŞALTER-630889286-Çıkış | 630889286 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:12:04 | 10.07.2024 14:19:36 | 0.12556 |  | 40 |  | 63 |  | 4 |  |  | 0 | 1.3553 | 0 | 2.5239 | 0 | 0.09048 | 0 | 0 | 3.9697
6006903349 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-4-437323021-Fider | 437323021 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:19:36 | 10.07.2024 15:18:54 | 0.98833 | 19 | 1889 | 1 | 1320 | 24 | 218 | 3 | 6 | 69.4896 | 483.2346 | 1.0786 | 585.8112 | 734.5678 | 299.5258 | 78.4442 | 43.3295 | 2295.4813
6006903353 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TEB268-TR1 P1 J-421365421-Çıkış | 421365421 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:47:01 | 11.07.2024 10:53:22 | 1.1058 |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 0.73203 | 0 | 0 | 2.4682
6006903354 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM735-TR1 P1 C-621295914-Çıkış | 621295914 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:43:41 | 10.07.2024 20:06:20 | 6.3775 |  | 15 |  | 13 |  | 31 |  |  | 0 | 20.455 | 0 | 107.7902 | 0 | 3305.3183 | 0 | 0 | 3433.5635
6006903354 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM735-TR1 P1 ANA ŞALTER-621295861-Çıkış | 621295861 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:06:20 | 10.07.2024 20:09:57 | 0.060278 |  | 980 |  | 15 |  | 38 |  |  | 0 | 794.2765 | 0 | 1.043 | 0 | 52.4325 | 0 | 0 | 847.752
6006903358 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP91-2-637801178-Fider | 637801178 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:50:46 | 10.07.2024 13:52:59 | 0.036944 | 12 | 1408 | 3 | 151 | 11 | 304 | 1 |  | 4.115 | 19.2208 | 2.091 | 4.0902 | 7.5105 | 11.0412 | 7.5762 | 0 | 55.645
6006903361 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM373-TR1 P1 A-610808416-Çıkış | 610808416 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 14:46:38 | 17.07.2024 15:11:45 | 0.41861 |  | 191 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 30.7601 | 0 | 0 | 0 | 1.6335 | 0 | 0 | 32.3936
6006903368 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP520-TR1 P1 K-600332340-Çıkış | 600332340 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:32:39 | 10.07.2024 15:13:18 | 2.6775 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 20.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7236
6006903373 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SJU068-TR1 C-458201045-Çıkış | 458201045 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:33:24 | 10.07.2024 16:57:35 | 0.40306 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006903376 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SCA295-TR1 ANA ŞALTER-625073296-Çıkış | 625073296 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:06:03 | 10.07.2024 17:27:21 | 0.355 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011711 | 0 | 0 | 0.011711
6006903381 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM93-605900475-605900475-Fider | 605900475 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:11:35 | 10.07.2024 17:13:28 | 4.0314 |  | 130 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 206.2518 | 0 | 0 | 0 | 29.1141 | 0 | 0 | 235.3659
6006903381 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGM93-3-453320115-Fider | 453320115 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:13:28 | 10.07.2024 17:48:19 | 0.58083 | 12 | 1155 | 30 | 15 | 4 | 66 |  |  | 15.957 | 286.836 | 78.5233 | 39.2977 | 17.0393 | 37.9334 | 0 | 0 | 475.5867
6006903390 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA854-TR1 P1 F-633736501-Çıkış | 633736501 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:56:17 | 10.07.2024 14:46:26 | 0.83583 |  | 12 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 1.6672 | 0 | 1.8403 | 0 | 1.7999 | 0 | 0 | 5.3074
6006903399 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV323-TR1 P1 C-634368897-Çıkış | 634368897 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:07:55 | 10.07.2024 21:27:52 | 10.3325 |  | 38 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 91.6389 | 0 | 7.7552 | 0 | 0.0074449 | 0 | 0 | 99.4015
6006903399 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TCV323- P1 ANA ŞALTER-634368902-Çıkış | 634368902 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:27:52 | 10.07.2024 22:32:00 | 1.0689 |  | 50 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 12.6688 | 0 | 0.51181 | 0 | 0.023421 | 0 | 0 | 13.2041
6006903418 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN656-443802557-443802557-Kofra | 443802557 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:40:00 | 10.07.2024 14:33:09 | 0.88583 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.00034981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034981
6006903418 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN656- P1 ANA ŞALTER-601858089-Çıkış | 601858089 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:33:09 | 10.07.2024 15:23:00 | 0.83083 |  | 211 | [6 empty] | 0 | 23.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5771
6006903420 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGS164-TR1 P1 D-456233422-Çıkış | 456233422 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:49:16 | 10.07.2024 17:22:50 | 1.5594 |  | 101 | [6 empty] | 0 | 45.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0478
6006903424 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU139-TR1 P1 C-458733610-Çıkış | 458733610 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:45:35 | 10.07.2024 18:29:59 | 0.74 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 0.065225 | 0 | 0 | 2.8736
6006903425 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY175-634946671-634946671-Kofra | 634946671 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:59:00 | 10.07.2024 14:20:00 | 0.35 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37241 | 0 | 0 | 0.37241
6006903425 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY175-6-632156216-Fider | 632156216 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:20:00 | 10.07.2024 14:31:00 | 0.18333 |  | 830 |  | 3 |  | 331 |  |  | 0 | 50.7706 | 0 | 0.86036 | 0 | 40.1269 | 0 | 0 | 91.7578
6006903428 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:04:53 | 10.07.2024 14:24:48 | 0.33194 | 1 | 795 | 2 | 10 | 4 | 36 | 1 |  | 0 | 21.2973 | 0.20349 | 0.46936 | 12.0135 | 1.8849 | 59.3355 | 0 | 95.2039
6006903430 | 1 | HATAY | DEFNE | TGJ585- P1 ANA ŞALTER-451998517-Çıkış | 451998517 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:05:03 | 10.07.2024 15:28:51 | 1.3967 |  | 126 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 47.105 | 0 | 0.049903 | 0 | 8.2027 | 0 | 0 | 55.3576
6006903436 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK454- P1 ANA ŞALTER-623118019-Çıkış | 623118019 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:09:32 | 13.07.2024 13:41:22 | 0.53056 |  | 182 |  | 7 |  | 12 |  |  | 0 | 34.9568 | 0 | 1.7359 | 0 | 3.7319 | 0 | 0 | 40.4245
6006903452 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM20-3-459261883-Fider | 459261883 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:02:37 | 10.07.2024 15:07:43 | 1.085 | 1 | 650 |  | 1 | 8 | 16 |  |  | 18.3969 | 69.2391 | 0 | 0 | 83.9644 | 11.6672 | 0 | 0 | 183.2676
6006903453 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU694-TR1 P1 G-605250591-Çıkış | 605250591 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:45:49 | 10.07.2024 14:35:04 | 0.82083 |  | 86 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 15.014 | 0 | 0 | 0 | 6.9006 | 0 | 0 | 21.9146
6006903458 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN136-2-621933985-Fider | 621933985 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:09:20 | 10.07.2024 14:28:27 | 0.31861 | 6 | 6582 | 2 | 117 | 6 | 825 | 2 | 2 | 146.5262 | 686.6263 | 0.32132 | 34.1148 | 244.4676 | 351.7568 | 47.6162 | 9.8589 | 1521.2883
6006903461 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS349- P1 ANA ŞALTER-633392651-Çıkış | 633392651 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:43:26 | 10.07.2024 15:45:36 | 1.0361 |  | 213 |  | 16 |  | 41 |  | 1 | 0 | 57.4657 | 0 | 2.2886 | 0 | 21.889 | 0 | 0.42982 | 82.0731
6006903468 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC308-TR1 P1 D-616411729-Çıkış | 616411729 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:32:47 | 12.07.2024 12:00:47 | 0.46667 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2304
6006903469 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-5-630733735-Fider | 630733735 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:51:21 | 11.07.2024 9:11:51 | 0.34167 |  | 57 |  | 17 |  | 30 |  |  | 0 | 5.1116 | 0 | 1.6712 | 0 | 13.5195 | 0 | 0 | 20.3022
6006903473 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV303-TR1 P1 A-633196829-Çıkış | 633196829 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:14:18 | 11.07.2024 12:53:41 | 0.65639 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 3.8382 | 0 | 0 | 6.7201
6006903476 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGG525-4-439238465-Fider | 439238465 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 14:15:34 | 18.07.2024 14:51:37 | 0.60083 |  | 574 |  |  |  | 95 |  |  | 0 | 129.9373 | 0 | 0 | 0 | 32.0617 | 0 | 0 | 161.999
6006903479 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-8-624063723-Fider | 624063723 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:52:33 | 10.07.2024 14:58:37 | 0.10111 | 5 | 1562 |  | 600 | 7 | 188 | 1 | 2 | 0 | 43.1195 | 0 | 18.2538 | 22.5244 | 32.2512 | 1.3456 | 0.2627 | 117.7573
6006903486 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF686- P1 ANA ŞALTER-613577052-Çıkış | 613577052 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:57:09 | 10.07.2024 16:02:45 | 1.0933 |  | 455 |  |  |  | 25 |  | 1 | 0 | 186.598 | 0 | 0 | 0 | 25.0938 | 0 | 3.2072 | 214.899
6006903489 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH96-5-452058235-Fider | 452058235 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:19:51 | 10.07.2024 14:22:17 | 0.040556 |  | 1 | 15 | [5 empty] | 0 | 0.012058 | 12.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0456
6006903490 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP87-5-636229370-Fider | 636229370 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:40:55 | 10.07.2024 14:49:45 | 0.14722 | 12 | 1366 | 3 | 150 | 11 | 295 | 1 |  | 16.756 | 76.4726 | 8.3726 | 16.2957 | 30.5491 | 43.867 | 31.3942 | 0 | 223.7072
6006903495 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD03-11-437549505-Fider | 437549505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:22:19 | 10.07.2024 14:53:52 | 0.52583 |  | 259 | 1 | 9 | 2 | 20 |  |  | 0 | 19.9786 | 22.8588 | 0.54679 | 26.7803 | 13.3368 | 0 | 0 | 83.5014
6006903496 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV126-TR1 P1 B-644354458-Çıkış | 644354458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:02:32 | 11.07.2024 19:46:32 | 0.73333 |  | 110 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 21.5822 | 0 | 0.31923 | 0 | 1.4298 | 0 | 0 | 23.3312
6006903498 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BHG83-1-449320992-Fider | 449320992 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:22:27 | 10.07.2024 14:46:10 | 0.39528 | 1 | 452 |  | 6 |  | 26 |  |  | 3.5608 | 21.6977 | 0 | 0.39504 | 0 | 3.3987 | 0 | 0 | 29.0522
6006903500 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BEC26-5-645865276-Fider | 645865276 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:25:42 | 12.07.2024 4:46:42 | 1.35 |  | 384 | 11 | 15 | 4 | 31 | 1 |  | 0 | 118.5546 | 70.1804 | 23.9789 | 8.7648 | 16.0994 | 2.658 | 0 | 240.2361
6006903519 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN408-TR1 P1 C-608312618-Çıkış | 608312618 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 10:44:56 | 10.07.2024 16:27:39 | 5.7119 |  | 186 |  |  |  | 11 |  | 1 | 0 | 473.945 | 0 | 0 | 0 | 129.7924 | 0 | 0.012007 | 603.7495
6006903521 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB55-634004937-634004937-Kofra | 634004937 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:20:12 | 10.07.2024 14:50:33 | 0.50583 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4984
6006903521 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB55-TR1 P1 A-452182017-Çıkış | 452182017 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:50:33 | 10.07.2024 14:56:06 | 0.0925 |  | 311 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 9.3147 | 0 | 0 | 0 | 5.6931 | 0 | 0 | 15.0078
6006903528 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCE081-616341985-616341985-Fider | 616341985 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:22:13 | 10.07.2024 15:38:52 | 1.2775 |  | 271 | [6 empty] | 0 | 178.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5361
6006903528 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TFL200-2-437233850-Fider | 437233850 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:38:52 | 10.07.2024 15:45:20 | 0.10778 | 3 | 2127 |  | 14 | 2 | 77 |  | 2 | 57.0156 | 117.0654 | 0 | 2.5466 | 11.2416 | 13.6526 | 0 | 0.0072364 | 201.5291
6006903530 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-3-437323019-Fider | 437323019 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:47:46 | 10.07.2024 15:20:50 | 0.55111 |  | 200 |  | 22 |  | 119 |  |  | 0 | 33.6306 | 0 | 3.0195 | 0 | 80.1614 | 0 | 0 | 116.8116
6006903531 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-9-459373018-Fider | 459373018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:31:39 | 10.07.2024 14:51:44 | 0.33472 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.94003 | 24.0707 | 551.3183 | 3.9806 | 4.886 | 0.02633 | 0 | 0 | 585.222
6006903543 | 1 | HATAY | KUMLU | BBR11-4-646535145-Fider | 646535145 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:28:20 | 10.07.2024 17:37:17 | 3.1492 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 144.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9148
6006903543 | 2 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010200-Fider | 634010200 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:37:17 | 10.07.2024 20:26:21 | 2.8178 | 1 | 484 | 17 | 2 | 1 | 16 |  |  | 25.6463 | 304.0237 | 183.2136 | 5.0867 | 0.066966 | 13.7971 | 0 | 0 | 531.8345
6006903554 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | SEG459-TR1 D-634451271-Çıkış | 634451271 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:18:34 | 10.07.2024 19:56:06 | 5.6256 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4161 | 0 | 0 | 28.4161
6006903555 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE55-1-449161322-Fider | 449161322 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:35:51 | 10.07.2024 14:42:15 | 0.10667 |  | 176 |  |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 3.3751 | 0 | 0 | 2.4169 | 1.699 | 0 | 0 | 7.491
6006903556 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE55-6-449161361-Fider | 449161361 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:35:51 | 10.07.2024 14:42:42 | 0.11417 |  | 72 |  | 3 | 4 | 7 |  |  | 0 | 1.3367 | 0 | 0.016221 | 5.6818 | 0.66786 | 0 | 0 | 7.7025
6006903558 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV320-TR1 P1 C-600677737-Çıkış | 600677737 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:14:03 | 10.07.2024 17:29:58 | 6.2653 |  | 158 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 292.6515 | 0 | 0 | 0 | 82.7114 | 0 | 0 | 375.3629
6006903560 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFJ296-3-438536389-Fider | 438536389 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:53:22 | 12.07.2024 13:10:17 | 0.28194 |  | 102 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 15.6269 | 0 | 0 | 0 | 2.5031 | 0 | 0 | 18.13
6006903561 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-645205076-645205076-Fider | 645205076 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:26:30 | 10.07.2024 15:04:37 | 0.63528 |  | 78 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 6.6164 | 0 | 4.2047 | 0 | 1.3641 | 0 | 0 | 12.1852
6006903561 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDC70-3-439095016-Fider | 439095016 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:04:37 | 10.07.2024 15:24:00 | 0.32306 | 6 | 359 | 7 | 9 | 6 | 28 |  |  | 0.43267 | 23.5407 | 107.5456 | 38.6234 | 21.4124 | 11.6286 | 0 | 0 | 203.1833
6006903565 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-607060071-607060071-Fider | 607060071 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:37:41 | 10.07.2024 17:45:30 | 3.1303 |  | 360 |  | 3 | 1 | 13 |  |  | 0 | 307.9598 | 0 | 1.1976 | 5.1455 | 51.8603 | 0 | 0 | 366.1632
6006903565 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-3-452238063-Fider | 452238063 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:45:30 | 10.07.2024 18:07:45 | 0.37083 | 3 | 4086 | 2 | 23 | 18 | 228 | 1 | 1 | 0 | 375.4874 | 0.50307 | 9.7475 | 115.1761 | 94.607 | 0.07393 | 6.0941 | 601.6892
6006903569 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-431004046-431004046-Fider | 431004046 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:53:04 | 10.07.2024 16:03:03 | 3.1664 | 4 | 179 | 5 | 8 |  | 10 |  |  | 1.5823 | 92.0649 | 974.0464 | 363.8655 | 0 | 77.1797 | 0 | 0 | 1508.7387
6006903569 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDC70-3-439095016-Fider | 439095016 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:03:03 | 10.07.2024 16:20:25 | 0.28944 | 6 | 398 | 7 | 9 | 6 | 35 |  |  | 0.37423 | 21.4018 | 95.7859 | 34.4001 | 17.4982 | 10.6191 | 0 | 0 | 180.0794
6006903571 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE091-TR1 P1 D-644949316-Çıkış | 644949316 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:28:12 | 10.07.2024 23:01:13 | 8.5503 |  | 61 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 44.556 | 0 | 0 | 0 | 14.9194 | 0 | 0 | 59.4755
6006903572 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU310-637264161-637264161-Kofra | 637264161 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:38:04 | 10.07.2024 18:10:17 | 3.5369 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2549 | 0 | 0 | 113.2549
6006903572 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU310-TR1 ANA ŞALTER-640227537-Çıkış | 640227537 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:10:17 | 10.07.2024 18:16:47 | 0.10833 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 2.5955
6006903575 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN285-4-601928520-Fider | 601928520 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.07.2024 9:05:24 | 14.07.2024 13:02:06 | 3.945 |  | 8 |  |  | 2 | 5 |  |  | 0 | 4.9785 | 0 | 0 | 72.6606 | 240.2953 | 0 | 0 | 317.9344
6006903576 | 1 | ADANA | SEYHAN | BFE59-2-444254217-Fider | 444254217 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2024 9:32:26 | 14.07.2024 12:46:08 | 3.2283 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0437 | 0 | 0 | 0 | 72.0437
6006903598 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDS672-TR1 C-439363727-Çıkış | 439363727 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:37:36 | 10.07.2024 17:15:40 | 2.6344 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.1558 | 0 | 0 | 0 | 0.54006 | 0 | 0 | 14.6959
6006903606 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH213-622373687-622373687-Kofra | 622373687 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:57:03 | 12.07.2024 19:31:21 | 0.57167 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.83069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83069
6006903613 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SDR928-TR1 A-641355792-Çıkış | 641355792 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:44:58 | 10.07.2024 17:36:13 | 0.85417 |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0.87096 | 0 | 0 | 5.786
6006903615 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB851- P1 ANA ŞALTER-605292885-Çıkış | 605292885 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:42:13 | 10.07.2024 20:12:02 | 5.4969 |  | 51 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 65.0456 | 0 | 3.5639 | 0 | 0.55095 | 0 | 0 | 69.1604
6006903619 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEK376-TR1 B-637225957-Çıkış | 637225957 | - Besleme Rejimi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:37:35 | 10.07.2024 21:13:35 | 6.6 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.3354 | 0 | 0 | 0 | 13.5837 | 0 | 0 | 23.9191
6006903624 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN09-1-456024414-Fider | 456024414 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:45:30 | 10.07.2024 14:56:10 | 0.17778 | 3 | 699 |  | 30 | 2 | 15 |  |  | 1.8974 | 15.161 | 0 | 0.58367 | 0.19025 | 0.92634 | 0 | 0 | 18.7588
6006903628 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT91-12-633195751-Fider | 633195751 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:48:14 | 10.07.2024 14:52:31 | 0.071389 | 2 | 861 | 1 | 57 | 2 | 48 | 1 | 6 | 0 | 7.0042 | 1.4084 | 2.3336 | 0.040015 | 2.8452 | 0.8224 | 1.506 | 15.9598
6006903629 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT91-11-633195752-Fider | 633195752 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:48:14 | 10.07.2024 15:29:00 | 0.67944 |  | 484 |  | 14 | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 36.0657 | 0 | 1.8575 | 4.5702 | 6.3758 | 4.0926 | 1.2822 | 54.244
6006903638 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY107-TR1 P1 F-629736931-Çıkış | 629736931 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:47:44 | 10.07.2024 17:10:21 | 2.3769 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.95657 | 0 | 0.64516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017
6006903638 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCY107- P1 ANA ŞALTER-449363378-Çıkış | 449363378 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:10:21 | 10.07.2024 17:25:48 | 0.2575 |  | 55 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 2.5708 | 0 | 0.2078 | 0 | 1.1544 | 0 | 0 | 3.933
6006903640 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-4-614174786-Fider | 614174786 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:51:07 | 10.07.2024 16:02:29 | 1.1894 | 2 | 1181 |  | 1 | 2 | 68 |  |  | 0 | 166.1156 | 0 | 0.57791 | 21.577 | 141.4468 | 0 | 0 | 329.7174
6006903642 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU045-TR1 P1 B-610716205-Çıkış | 610716205 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:39:52 | 10.07.2024 15:37:15 | 0.95639 |  | 153 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 39.9407 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 42.6131
6006903643 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:51:52 | 10.07.2024 14:56:30 | 0.077222 | 1 | 65 | 9 | 2 |  | 1 |  |  | 0.43852 | 2.2063 | 6.3599 | 2.6481 | 0 | 0.038322 | 0 | 0 | 11.6911
6006903644 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH044-8-643114264-Fider | 643114264 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:51:50 | 10.07.2024 14:55:25 | 0.059722 | 24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006903645 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBG54-3-636220826-Fider | 636220826 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:52:10 | 10.07.2024 15:21:34 | 0.49 | 6 | 1075 | 5 | 317 | 5 | 237 |  |  | 23.4882 | 165.8723 | 11.3437 | 71.0525 | 33.9172 | 59.2163 | 0 | 0 | 364.8902
6006903656 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22- P1 ANA ŞALTER-625370190-Çıkış | 625370190 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:52:31 | 10.07.2024 15:35:48 | 0.72139 |  | 266 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 133.2189 | 0 | 0 | 0 | 34.4131 | 0 | 0 | 167.632
6006903664 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGH688-4-449140590-Fider | 449140590 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 11:32:23 | 17.07.2024 12:00:00 | 0.46028 |  | 451 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 67.7231 | 0 | 0 | 0 | 39.2138 | 0 | 0 | 106.9369
6006903665 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BLF93-5-459454405-Fider | 459454405 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:25:12 | 10.07.2024 15:30:40 | 0.091111 | 2 | 152 | 15 | 1 | 1 | 8 |  |  | 0.036005 | 4.905 | 13.4805 | 0.046137 | 0.064316 | 1.9141 | 0 | 0 | 20.446
6006903666 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN26-2-455858686-Fider | 455858686 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:57:31 | 10.07.2024 15:13:59 | 0.27444 | 11 | 420 | 39 | 8 | 4 | 31 |  |  | 1.4175 | 44.2025 | 82.5156 | 26.8506 | 6.5282 | 3.9487 | 0 | 0 | 165.4632
6006903675 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:40:53 | 10.07.2024 19:54:24 | 5.2253 | 1 | 94 | 19 | 6 | 4 | 5 |  |  | 41.2478 | 151.5086 | 699.4834 | 255.4414 | 201.7706 | 9.9 | 0 | 0 | 1359.3518
6006903679 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SBN869-TR1 B-619070264-Çıkış | 619070264 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:54:14 | 10.07.2024 17:57:45 | 3.0586 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 22.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3974
6006903692 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY49-5-459139304-Fider | 459139304 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:58:56 | 10.07.2024 15:26:10 | 0.45389 | 13 | 436 | 54 | 13 | 4 | 32 | 1 |  | 3.3121 | 75.4863 | 184.5032 | 55.4073 | 10.7624 | 9.1526 | 0 | 0 | 338.624
6006903711 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-644675797-644675797-Fider | 644675797 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:04:36 | 10.07.2024 15:45:51 | 0.6875 |  | 24 | 2 | 10 |  |  |  |  | 0 | 4.5054 | 21.1787 | 11.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.585
6006903711 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:45:51 | 10.07.2024 15:59:08 | 0.22139 | 4 | 199 | 24 | 76 |  | 14 |  |  | 0 | 18.3116 | 51.0064 | 39.6826 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 111.5857
6006903713 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:04:26 | 10.07.2024 15:06:45 | 0.038611 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475
6006903714 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKY57-631697450-631697450-Fider | 631697450 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:06:07 | 11.07.2024 10:21:25 | 12.255 |  | 43 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 64.1864 | 0 | 0.94782 | 0 | 1.8774 | 0 | 0 | 67.0116
6006903714 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-6-459414790-Fider | 459414790 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:21:25 | 11.07.2024 10:38:55 | 0.29167 |  | 441 |  | 3 |  | 12 | 4 |  | 0 | 18.2938 | 0 | 0.086479 | 0 | 1.255 | 36.8971 | 0 | 56.5324
6006903717 | 1 | HATAY | HASSA | BAP55-2-625294751-Fider | 625294751 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:58:35 | 10.07.2024 15:26:59 | 0.47333 | 1 | 918 | 2 | 44 | 3 | 34 |  |  | 6.19 | 88.7016 | 0.39079 | 3.128 | 3.3207 | 6.34 | 0 | 0 | 108.071
6006903730 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY94-8-616190251-Fider | 616190251 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:10:55 | 10.07.2024 15:40:08 | 0.48694 |  | 561 |  |  |  | 84 |  |  | 0 | 58.223 | 0 | 0 | 0 | 98.3823 | 0 | 0 | 156.6053
6006903732 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-5-452737298-Fider | 452737298 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:11:14 | 10.07.2024 15:14:52 | 0.060556 |  | 61 | 10 | 16 | 1 | 2 |  |  | 0 | 1.061 | 6.1051 | 1.9069 | 0.27237 | 0.052102 | 0 | 0 | 9.3975
6006903733 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-2-635396717-Fider | 635396717 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2024 5:48:34 | 21.07.2024 6:47:42 | 0.98556 | 1 | 753 |  | 28 | 1 | 411 | 1 |  | 10.9045 | 125.8224 | 0 | 13.1068 | 0.011513 | 111.1019 | 1.4331 | 0 | 262.3802
6006903735 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:12:25 | 10.07.2024 15:19:39 | 0.12056 | 5 | 526 | 16 | 16 | 8 | 27 | 4 |  | 0.82157 | 19.9365 | 4.8218 | 2.7067 | 5.9754 | 2.1905 | 19.4225 | 0 | 55.8748
6006903751 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH528- P1 ANA ŞALTER-638545361-Çıkış | 638545361 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:15:49 | 11.07.2024 1:41:24 | 0.42639 |  | 653 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 69.9119 | 0 | 0 | 0 | 0.29267 | 0 | 0 | 70.2045
6006903760 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA437-TR1 P1 D-635191124-Çıkış | 635191124 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:01:55 | 11.07.2024 19:41:31 | 0.66 |  | 7 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 1.4659 | 0 | 0.98074 | 0 | 0.00038271 | 0 | 0 | 2.4471
6006903764 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137-TR1 P1 B-613549302-Çıkış | 613549302 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:19:12 | 10.07.2024 17:29:42 | 2.175 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.1807 | 0 | 0 | 0 | 0.89183 | 0 | 0 | 20.0725
6006903764 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137- P1 ANA ŞALTER-457862889-Çıkış | 457862889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:29:42 | 10.07.2024 17:31:37 | 0.031944 |  | 145 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.2051 | 0 | 0.040214 | 0 | 0.002219 | 0 | 0 | 1.2476
6006903767 | 1 | ADANA | FEKE | TBU316-TR1 P1 A-603313966-Çıkış | 603313966 | Olumsuz Hava Sartlari - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:20:06 | 10.07.2024 21:37:25 | 6.2886 |  | 94 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 45.8663 | 0 | 0 | 0 | 0.021761 | 0 | 0 | 45.8881
6006903769 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV303-TR1 P1 A-600374476-Çıkış | 600374476 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:11:41 | 10.07.2024 19:07:48 | 3.9353 |  | 88 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 116.3257 | 0 | 0 | 0 | 43.3679 | 0 | 0 | 159.6936
6006903777 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK927-TR1 ANA ŞALTER-637528959-Çıkış | 637528959 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:45:17 | 11.07.2024 11:17:22 | 20.5347 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03845 | 0 | 0 | 0.03845
6006903787 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT392-TR1 P1 ANA ŞALTER-452852627-Çıkış | 452852627 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 10:31:04 | 31.07.2024 11:32:08 | 1.0178 |  | 179 |  | 38 |  | 10 |  |  | 0 | 46.0876 | 0 | 7.7022 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 66.7856
6006903790 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN896- A-638350024-Çıkış | 638350024 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:57:48 | 10.07.2024 18:59:27 | 4.0275 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6787 | 0 | 0 | 1.6787
6006903792 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-1-453543135-Fider | 453543135 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:26:29 | 10.07.2024 15:29:26 | 0.049167 |  | 1739 | 1 | 31 | 6 | 440 | 3 | 3 | 0 | 31.3723 | 0.18859 | 1.5753 | 8.5713 | 27.3958 | 10.7324 | 1.1187 | 80.9543
6006903793 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP158-TR1 P1 A-644364324-Çıkış | 644364324 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:02:50 | 10.07.2024 16:43:38 | 2.68 |  | 118 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 123.7964 | 0 | 0 | 0 | 38.6723 | 0 | 0 | 162.4687
6006903795 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-2-459368860-Fider | 459368860 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:58:09 | 10.07.2024 16:56:15 | 0.96833 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 78.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1164
6006903797 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK788-TR1 P1 G-601733648-Çıkış | 601733648 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 11:00:58 | 10.07.2024 14:46:21 | 3.7564 |  | 126 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 221.9706 | 0 | 0 | 0 | 12.9316 | 0 | 0 | 234.9022
6006903802 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-2-449136724-Fider | 449136724 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:29:54 | 10.07.2024 15:35:37 | 0.095278 | 1 | 226 |  | 62 |  | 4 |  |  | 0.44927 | 2.9375 | 0 | 2.3896 | 0 | 0.022875 | 0 | 0 | 5.7993
6006903803 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BFA99-13-643401684-Fider | 643401684 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:10:31 | 10.07.2024 22:01:02 | 6.8419 | 28 | 18283 | 67 | 1334 | 13 | 1455 | 4 |  | 2939.7626 | 29164.9082 | 1962.8705 | 2907.0222 | 273.1168 | 5302.0527 | 2062.5206 | 0 | 44612.2536
6006903804 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU115-TR1 P1 E-613010672-Çıkış | 613010672 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:10:13 | 10.07.2024 16:38:34 | 1.4725 |  | 95 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 29.2989 | 0 | 0.13172 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 31.7105
6006903804 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU115-TR1 P1 ANA ŞALTER-602256996-Çıkış | 602256996 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:38:34 | 10.07.2024 16:39:50 | 0.021111 |  | 300 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 1.2807 | 0 | 0.0054071 | 0 | 0.09905 | 0 | 0 | 1.3852
6006903806 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED769-TR1 P1 D-453906272-Çıkış | 453906272 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 10:32:01 | 15.07.2024 11:56:57 | 1.4156 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2408 | 0 | 0 | 0 | 0.0074637 | 0 | 0 | 9.2482
6006903813 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SBR906-TR1 A-629860087-Çıkış | 629860087 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:30:20 | 10.07.2024 16:49:39 | 1.3219 |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7971 | 0 | 0 | 23.7971
6006903822 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC422-3-634867460-Fider | 634867460 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:57:55 | 10.07.2024 16:34:28 | 0.60917 |  | 220 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 21.1991 | 0 | 0 | 0 | 25.7862 | 0 | 0 | 46.9853
6006903827 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:33:57 | 10.07.2024 15:35:56 | 0.033056 | 1 | 2448 |  | 5 | 4 | 125 |  |  | 0 | 10.0635 | 0 | 0.16055 | 0.38131 | 3.7547 | 0 | 0 | 14.3601
6006903833 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB644-TR1 P1 D-616337256-Çıkış | 616337256 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:21:25 | 10.07.2024 15:25:34 | 0.069167 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.52887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52887
6006903833 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG13-11-431034183-Fider | 431034183 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:25:34 | 10.07.2024 17:27:32 | 2.0328 |  | 1754 |  |  | 2 | 211 |  |  | 0 | 959.9618 | 0 | 0 | 5.0634 | 438.6873 | 0 | 0 | 1403.7124
6006903862 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK289-TR1__-415404002-Fider | 415404002 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:30:17 | 10.07.2024 21:01:02 | 8.5125 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.131 | 0 | 22.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4321
6006903862 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC26-4-602726589-Fider | 602726589 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:01:02 | 10.07.2024 21:47:36 | 0.77611 | 21 | 591 | 48 | 11 | 1 | 50 |  |  | 13.9007 | 206.3073 | 165.2737 | 22.5474 | 0.29804 | 29.2567 | 0 | 0 | 437.5838
6006903867 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY175-TR1 P1 A-632156328-Çıkış | 632156328 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:36:31 | 10.07.2024 17:24:04 | 1.7925 |  | 96 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 64.5489 | 0 | 0.90898 | 0 | 14.8672 | 0 | 0 | 80.3251
6006903869 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK464-TR1 P1 B-623116889-Çıkış | 623116889 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:27:51 | 10.07.2024 21:33:25 | 6.0928 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 250.9787 | 0 | 0 | 0 | 4.4483 | 0 | 0 | 255.427
6006903874 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGC242-607903136-607903136-Kofra | 607903136 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:10:28 | 10.07.2024 16:47:22 | 1.615 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.66913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66913
6006903874 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TGC242-TR1 P1 D-447994620-Çıkış | 447994620 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:47:22 | 10.07.2024 17:13:29 | 0.43528 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.47699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47699
6006903876 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 C-600383457-Çıkış | 600383457 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:44:36 | 10.07.2024 16:40:40 | 2.9344 |  | 121 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 109.0484 | 0 | 0 | 0 | 234.8784 | 0 | 0 | 343.9268
6006903879 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BHG85-2-449321338-Fider | 449321338 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:44:44 | 10.07.2024 15:53:56 | 1.1533 |  | 57 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 4.5742 | 0 | 0.99234 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 | 5.693
6006903880 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ748-458355433-458355433-Kofra | 458355433 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:42:31 | 10.07.2024 17:00:21 | 1.2972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33685
6006903880 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ748-TR1 P1 B-624720499-Çıkış | 624720499 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:00:21 | 10.07.2024 17:41:49 | 0.69111 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6877
6006903896 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB811-TR1 P1 ANA ŞALTER-613530397-Çıkış | 613530397 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:38:36 | 11.07.2024 12:19:06 | 0.675 |  | 143 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 18.5827 | 0 | 0.028875 | 0 | 0.04524 | 0 | 0 | 18.6568
6006903900 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB87-2-637215003-Fider | 637215003 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:10:58 | 10.07.2024 21:17:19 | 5.1058 |  | 368 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 1102.5168 | 0 | 0 | 0 | 399.3894 | 0 | 0 | 1501.9062
6006903901 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS897-TR1 P1 P-614129341-Çıkış | 614129341 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:43:29 | 10.07.2024 16:23:30 | 6.6669 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 37.2931 | 0 | 0 | 0 | 32.3644 | 0 | 0 | 69.6575
6006903902 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-4-634011022-Fider | 634011022 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:01:34 | 11.07.2024 13:47:42 | 4.7689 | 2 | 342 | 2 | 30 | 5 | 23 |  |  | 193.0944 | 486.2146 | 577.9372 | 107.0637 | 311.8369 | 50.5607 | 0 | 0 | 1726.7075
6006903907 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN132-2-621294386-Fider | 621294386 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:39:19 | 10.07.2024 16:32:45 | 0.89056 |  | 236 |  | 17 | 1 | 65 |  |  | 0 | 61.2919 | 0 | 1.8417 | 16.4221 | 95.9108 | 0 | 0 | 175.4666
6006903908 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-3-444359830-Fider | 444359830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:47:19 | 10.07.2024 15:56:36 | 0.15472 | 1 |  | 11 | [5 empty] | 1.2807 | 0 | 36.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2106
6006903911 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP162- P1 C-614200007-Çıkış | 614200007 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 13:31:16 | 18.07.2024 14:10:27 | 0.65306 |  | 48 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 11.8104 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 0 | 0 | 12.8599
6006903913 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY030-4-452612020-Fider | 452612020 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:59:54 | 11.07.2024 14:33:46 | 0.56444 |  | 1025 |  | 2 | 2 | 76 |  |  | 0 | 97.7098 | 0 | 0.11918 | 27.7544 | 54.0842 | 0 | 0 | 179.6676
6006903915 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN22-3-456083669-Fider | 456083669 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:48:33 | 10.07.2024 15:50:22 | 0.030278 | 2 | 74 | 4 | 13 |  | 9 |  |  | 0.17817 | 0.74968 | 0.62664 | 0.58633 | 0 | 0.095889 | 0 | 0 | 2.2367
6006903920 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK440-TR1 P1 A-623118971-Çıkış | 623118971 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:57:31 | 10.07.2024 16:39:22 | 1.6975 |  | 30 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 14.763 | 0 | 0.25916 | 0 | 0.047159 | 0 | 0 | 15.0693
6006903921 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEY724-TR1 E-421923615-Çıkış | 421923615 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:50:13 | 10.07.2024 17:36:12 | 1.7664 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2835 | 0 | 0 | 137.2835
6006903921 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEY724-TR1 ANA ŞALTER-421923623-Çıkış | 421923623 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:36:12 | 10.07.2024 17:37:45 | 0.025833 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8762 | 0 | 0 | 1.8762
6006903935 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SES184-639873721-639873721-Kofra | 639873721 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:49:07 | 10.07.2024 17:17:09 | 1.4672 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907
6006903935 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA602-TR1 P1 J-645488432-Çıkış | 645488432 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:17:09 | 10.07.2024 17:49:37 | 0.54111 |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 2.3773 | 0 | 0 | 0 | 10.1452 | 0 | 0 | 12.5225
6006903942 | 1 | ADANA | KOZAN | SJU864-TR1 A-453744769-Çıkış | 453744769 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:27:09 | 10.07.2024 16:21:20 | 0.90306 |  | 29 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 5.6947 | 0 | 0 | 0 | 1.5738 | 0 | 0 | 7.2686
6006903945 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF78-3-630143120-Fider | 630143120 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:55:52 | 10.07.2024 19:03:19 | 3.1242 |  | 155 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0 | 21.9788 | 54.0466 | 19.1748 | 218.0535 | 0.56574 | 0 | 0 | 313.8194
6006903961 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCE139-TR1 P1 B-634361139-Çıkış | 634361139 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:50:12 | 11.07.2024 11:17:47 | 0.45972 |  | 88 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 6.424 | 0 | 0.68973 | 0 | 3.3847 | 0 | 0 | 10.4984
6006903966 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ298-TR1 A-609614279-Çıkış | 609614279 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 8:35:53 | 10.07.2024 18:11:24 | 9.5919 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 51.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7669
6006903974 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ395- P1 ANA ŞALTER-454003459-Çıkış | 454003459 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:03:18 | 10.07.2024 19:54:37 | 3.8553 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5644 | 0 | 0 | 0 | 122.344 | 153.9084
6006903978 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB440-TR1 P1 E-616759355-Çıkış | 616759355 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:31:53 | 10.07.2024 16:22:41 | 0.84667 |  | 80 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.1845 | 0 | 0 | 0 | 2.7205 | 0 | 0 | 21.905
6006903985 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL321- P1 ANA ŞALTER-624061899-Çıkış | 624061899 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:03:57 | 10.07.2024 17:11:38 | 1.1281 |  | 149 |  | 72 |  | 7 |  |  | 0 | 36.5823 | 0 | 7.7743 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 45.6519
6006903990 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL386-TR1 P1 B-624620610-Çıkış | 624620610 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:36:01 | 10.07.2024 18:27:16 | 0.85417 |  | 109 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 18.4893 | 0 | 3.3635 | 0 | 0.16661 | 0 | 0 | 22.0195
6006903992 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC560-TR1 P1 C-605289323-Çıkış | 605289323 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:47:10 | 10.07.2024 16:20:05 | 0.54861 |  | 82 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 17.473 | 0 | 0 | 0 | 30.3873 | 0 | 0 | 47.8603
6006904007 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL450-TR1 P1 B-624952883-Çıkış | 624952883 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:39:11 | 10.07.2024 18:29:39 | 2.8411 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 74.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1395
6006904007 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL450- P1 ANA ŞALTER-624952886-Çıkış | 624952886 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:29:39 | 10.07.2024 18:33:03 | 0.056667 |  | 237 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.9948 | 0 | 0 | 0 | 0.061953 | 0 | 0 | 5.0567
6006904009 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:07:45 | 10.07.2024 16:25:29 | 0.29556 | 1 | 991 | 1 | 84 | 7 | 105 | 1 | 2 | 0.060029 | 48.4721 | 0 | 11.4167 | 10.1074 | 32.0077 | 0.73385 | 7.1802 | 109.9779
6006904010 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-2-624063680-Fider | 624063680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:08:04 | 10.07.2024 16:14:50 | 0.11278 |  | 1447 |  | 333 | 2 | 197 | 2 |  | 0 | 44.7487 | 0 | 6.5149 | 4.4236 | 28.012 | 10.6514 | 0 | 94.3506
6006904011 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDV459-1-643242840-Fider | 643242840 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:57:52 | 11.07.2024 1:12:56 | 6.2511 |  | 329 |  | 1 |  | 84 |  |  | 0 | 567.8349 | 0 | 3.021 | 0 | 298.6067 | 0 | 0 | 869.4626
6006904013 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT628-1-614138016-Fider | 614138016 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:08:20 | 10.07.2024 16:13:17 | 0.0825 |  | 167 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 4.6659 | 0 | 0 | 0 | 3.9916 | 0 | 0 | 8.6575
6006904018 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH579-4-621321996-Fider | 621321996 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:04:15 | 10.07.2024 17:26:23 | 1.3689 |  | 679 |  |  |  | 123 |  |  | 0 | 367.8943 | 0 | 0 | 0 | 275.0905 | 0 | 0 | 642.9848
6006904020 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BKK14-5-459512441-Fider | 459512441 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:07:19 | 10.07.2024 17:17:29 | 1.1694 |  | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 0.86586 | 41.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8349
6006904023 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGH688-616562191-616562191-Kofra | 616562191 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:06:56 | 10.07.2024 17:06:57 | 1.0003 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.37982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37982
6006904023 | 2 | ADANA | SEYHAN | TGH688-TR1 P1 B-449140197-Çıkış | 449140197 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:06:57 | 10.07.2024 17:43:15 | 0.605 |  | 120 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 20.4814 | 0 | 0 | 0 | 22.7717 | 0 | 0 | 43.2531
6006904031 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ248-TR1 P1 D-624249553-Çıkış | 624249553 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:04:25 | 10.07.2024 17:19:53 | 1.2578 |  | 106 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 39.055 | 0 | 0.075123 | 0 | 44.1685 | 0 | 0 | 83.2987
6006904034 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN544-643544183-643544183-Kofra | 643544183 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:27:44 | 10.07.2024 17:04:03 | 7.6053 |  | 44 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 86.2222 | 0 | 3.7538 | 0 | 10.1698 | 0 | 0 | 100.1459
6006904034 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN544-TR1 ANA ŞALTER-641087619-Çıkış | 641087619 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:04:03 | 10.07.2024 17:12:13 | 0.13611 |  | 44 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.2193 | 0 | 0.070382 | 0 | 0.25543 | 0 | 0 | 1.5451
6006904044 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH017- ANA ŞALTER-618150451-Çıkış | 618150451 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:45:11 | 10.07.2024 16:47:45 | 1.0428 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.92752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92752
6006904046 | 1 | ADANA | POZANTI | SCY856-TR1 B-629062866-Çıkış | 629062866 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:46:56 | 10.07.2024 19:01:12 | 6.2378 |  | 57 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 62.9581 | 0 | 0 | 0 | 6.9123 | 0 | 0 | 69.8705
6006904055 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN131-2-621293926-Fider | 621293926 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:13:28 | 10.07.2024 16:24:44 | 0.18778 | 5 | 765 |  | 69 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0 | 44.8618 | 0 | 8.2476 | 0.38729 | 57.0772 | 0.86437 | 0.10919 | 111.5474
6006904059 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-3-435852322-Fider | 435852322 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:19:44 | 10.07.2024 20:51:37 | 0.53139 | 2 | 707 | 10 | 13 | 1 | 81 | 1 |  | 0 | 76.658 | 81.6248 | 8.5643 | 0.48264 | 23.6127 | 8.4699 | 0 | 199.4123
6006904060 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TDP795-TR1 P1 D-622410321-Çıkış | 622410321 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:34:23 | 10.07.2024 17:56:44 | 2.3725 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 12.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6974
6006904060 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TDP795-TR1 P1 ANA ŞALTER-622410317-Çıkış | 622410317 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:56:44 | 10.07.2024 18:01:43 | 0.083056 |  | 78 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.70013 | 0 | 0 | 0 | 0.014642 | 0 | 0 | 0.71477
6006904065 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM064- P1 ANA ŞALTER-622242784-Çıkış | 622242784 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:10:42 | 10.07.2024 20:04:34 | 3.8978 |  | 191 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 272.7418 | 0 | 0 | 0 | 12.6502 | 0 | 0 | 285.392
6006904071 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFR951- P1 ANA ŞALTER-620142925-Çıkış | 620142925 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:50:03 | 10.07.2024 21:24:56 | 0.58139 |  | 203 |  | 8 |  | 4 |  |  | 0 | 15.7438 | 0 | 0.75821 | 0 | 0.5285 | 0 | 0 | 17.0306
6006904074 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR303-TR1 P1 A-602755526-Çıkış | 602755526 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:22:49 | 10.07.2024 17:56:24 | 8.5597 |  | 22 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 138.6083 | 0 | 0 | 0 | 46.8964 | 0 | 0 | 185.5046
6006904099 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC352-TR1 P1 B-612055735-Çıkış | 612055735 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:04:04 | 10.07.2024 19:07:13 | 1.0525 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.6953 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 15.7848
6006904104 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP482-453239448-453239448-Kofra | 453239448 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:12:35 | 10.07.2024 18:00:00 | 1.7903 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0855
6006904104 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP482-TR1 P1 C-629200207-Çıkış | 629200207 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:00:00 | 10.07.2024 18:44:09 | 0.73583 |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.4003 | 0 | 0.070281 | 0 | 0 | 5.4705
6006904105 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SEG324-TR1 D-629185463-Çıkış | 629185463 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:05:55 | 10.07.2024 17:20:51 | 1.2489 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 0 | 3.1057 | 0 | 0 | 14.303
6006904108 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-631841909-631841909-Fider | 631841909 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:09:09 | 10.07.2024 16:36:52 | 0.46194 | 25 | 850 | 26 | 54 | 3 | 57 | 1 |  | 26.5087 | 122.0589 | 36.9614 | 16.6002 | 15.0348 | 14.5593 | 3.6255e-05 | 0 | 231.7232
6006904110 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBR140-TR1 P1 C-612029599-Çıkış | 612029599 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:20:00 | 10.07.2024 17:43:13 | 1.3869 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4125 | 0 | 0 | 0 | 0.0082171 | 0 | 0 | 6.4207
6006904117 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD62-TR1 P1 H-614141231-Çıkış | 614141231 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:44:14 | 10.07.2024 18:00:58 | 8.2789 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.3402 | 0 | 0 | 0 | 140.3461 | 0 | 0 | 145.6863
6006904117 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD62-2-614140988-Fider | 614140988 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:00:58 | 10.07.2024 18:33:57 | 0.54972 |  | 157 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 72.7487 | 0 | 0 | 0 | 36.9467 | 0 | 0 | 109.6955
6006904124 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-622154268-622154268-Fider | 622154268 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:10:34 | 10.07.2024 17:35:31 | 0.41583 | 1 | 19 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0.050725 | 0.73294 | 0 | 0.50436 | 0 | 0.068969 | 0 | 0 | 1.357
6006904125 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-21-453426671-Fider | 453426671 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:25:17 | 10.07.2024 16:36:34 | 0.18806 |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 17.223 | 4.595 | 0 | 0.11432 | 0 | 0 | 21.9324
6006904127 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | 430783028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:25:46 | 10.07.2024 16:38:12 | 0.20722 | 9 | 500 | 73 | 84 | 6 | 37 |  |  | 0.81567 | 35.1624 | 120.2219 | 27.0552 | 8.883 | 6.1463 | 0 | 0 | 198.2844
6006904133 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN125-TR1 P1 D-602417444-Çıkış | 602417444 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 13:28:49 | 31.07.2024 14:01:59 | 0.55278 |  | 90 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.62109 | 0 | 0 | 20.6753
6006904134 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV433-TR1 P1 B-452663484-Çıkış | 452663484 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:51:22 | 11.07.2024 9:38:58 | 0.79333 |  | 53 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.0572 | 0 | 0 | 0 | 2.3246 | 0 | 0 | 11.3818
6006904147 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV866-453837020-453837020-Kofra | 453837020 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:23:43 | 10.07.2024 18:41:17 | 2.2928 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.56393 | 0 | 0 | 0 | 2.0634 | 0 | 0 | 2.6273
6006904157 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SCM530-TR1 ANA ŞALTER-627315242-Çıkış | 627315242 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 22:13:18 | 13.07.2024 22:31:49 | 0.30861 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 4.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7612
6006904169 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF64-8-451862917-Fider | 451862917 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:32:15 | 10.07.2024 16:44:47 | 0.20889 |  | 125 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 3.3077 | 0 | 0.10221 | 0.16272 | 0.028838 | 0 | 0 | 3.6015
6006904172 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:32:23 | 10.07.2024 16:47:29 | 0.25167 | 6 | 521 | 50 | 70 | 1 | 20 |  |  | 0.082152 | 32.7852 | 37.8634 | 21.6107 | 3.8659 | 1.0416 | 0 | 0 | 97.2489
6006904176 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM050-TR1 P1 F-622240775-Çıkış | 622240775 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:32:20 | 10.07.2024 17:23:44 | 0.85667 |  | 118 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 35.6816 | 0 | 0 | 0 | 29.9649 | 0 | 0 | 65.6465
6006904184 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED763- P1 ANA ŞALTER-635078659-Çıkış | 635078659 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 9:02:56 | 15.07.2024 10:02:04 | 0.98556 |  | 208 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 49.9401 | 0 | 0.99011 | 0 | 3.8199 | 0 | 0 | 54.7502
6006904185 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-6-615974299-Fider | 615974299 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:35:19 | 10.07.2024 16:45:14 | 0.16528 | 4 | 304 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0.17972 | 10.3856 | 0 | 0.043124 | 0 | 2.731 | 0 | 0 | 13.3394
6006904198 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB241-TR1 P1 B-618154294-Çıkış | 618154294 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:58:23 | 10.07.2024 19:58:22 | 0.99972 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.1714 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 22.3804
6006904206 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-3-452499244-Fider | 452499244 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:38:52 | 10.07.2024 16:49:19 | 0.17417 | 16 | 1902 | 124 | 75 | 5 | 80 | 2 |  | 20.8877 | 111.3444 | 74.3434 | 32.4425 | 10.926 | 5.7779 | 13.1628 | 0 | 268.8847
6006904209 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGY324-TR1 P1 A-452655686-Çıkış | 452655686 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2024 17:59:26 | 20.07.2024 18:38:16 | 0.64722 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 14.6263
6006904220 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG76-1-449121121-Fider | 449121121 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:42:08 | 10.07.2024 16:45:09 | 0.050278 | 1 | 228 | 1 | 208 | 1 | 6 |  |  | 1.3656 | 3.1408 | 0.65316 | 9.1151 | 2.0608 | 0.078721 | 0 | 0 | 16.4142
6006904222 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK321- P1 ANA ŞALTER-622649915-Çıkış | 622649915 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:33:21 | 10.07.2024 18:24:24 | 0.85083 |  | 90 |  | 24 |  | 2 |  |  | 0 | 22.3352 | 0 | 10.9134 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 36.2616
6006904231 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCJ872-2-628724008-Fider | 628724008 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:44:33 | 10.07.2024 17:44:57 | 1.0067 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5193 | 0 | 0.69796 | 0 | 0 | 0 | 3.2173
6006904231 | 2 | HATAY | REYHANLI | BED58-3-641769393-Fider | 641769393 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:44:57 | 10.07.2024 19:15:55 | 1.5161 | 2 | 1 | 32 |  | 1 | 1 |  |  | 20.4551 | 0.398 | 314.7143 | 0 | 1.1126 | 0.025835 | 0 | 0 | 336.7059
6006904236 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY302-453924790-453924790-Kofra | 453924790 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:40:30 | 10.07.2024 17:04:29 | 0.39972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.091228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091228
6006904236 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY302- P1 ANA ŞALTER-455419955-Çıkış | 455419955 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:04:29 | 10.07.2024 20:24:25 | 3.3322 |  | 194 |  | 3 |  | 37 |  | 2 | 0 | 197.8972 | 0 | 4.5417 | 0 | 78.6216 | 0 | 5.5803 | 286.6408
6006904237 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK220-TR1 P1 C-624571627-Çıkış | 624571627 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 13:02:35 | 10.07.2024 17:15:33 | 4.2161 |  | 18 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.6076 | 0 | 0 | 0 | 31.5275 | 0 | 0 | 34.1352
6006904238 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:44:13 | 10.07.2024 16:56:04 | 0.1975 | 5 | 289 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 6.4394 | 18.2646 | 31.3038 | 6.13 | 5.7296 | 2.659 | 0 | 0 | 70.5264
6006904240 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGP644-426499225-426499225-Kofra | 426499225 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:44:08 | 10.07.2024 17:20:38 | 0.60833 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.39514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39514
6006904240 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGP644-TR1 P1 ANA ŞALTER-451566194-Çıkış | 451566194 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:20:38 | 10.07.2024 17:59:24 | 0.64611 |  | 47 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 17.5045 | 0 | 0.9144 | 0 | 0.27705 | 0 | 0 | 18.6959
6006904241 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV558- P1 ANA ŞALTER-605269782-Çıkış | 605269782 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:10:59 | 10.07.2024 18:08:36 | 0.96028 |  | 66 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.7753 | 0 | 0 | 0 | 0.41001 | 0 | 0 | 17.1853
6006904243 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV072-TR1 P1 B-633671026-Çıkış | 633671026 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:37:49 | 10.07.2024 20:31:21 | 3.8922 |  | 12 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 5.4158 | 0 | 28.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1213
6006904263 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-12-437554153-Fider | 437554153 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:47:21 | 10.07.2024 17:03:22 | 0.26694 | 4 | 666 | 1 | 77 | 4 | 90 |  |  | 0 | 23.2556 | 5.544 | 6.8375 | 65.5301 | 33.0597 | 0 | 0 | 134.227
6006904264 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM714-2-621297643-Fider | 621297643 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:48:19 | 10.07.2024 17:35:18 | 0.78306 |  | 271 | [6 empty] | 0 | 98.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1842
6006904264 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCE081-2-621297741-Fider | 621297741 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:35:18 | 10.07.2024 19:14:10 | 1.6478 | 1 | 1017 |  |  |  | 30 |  | 1 | 48.9685 | 1051.2383 | 0 | 0 | 0 | 17.5369 | 0 | 0 | 1117.7437
6006904268 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU892-TR1 ANA ŞALTER-637836543-Çıkış | 637836543 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:51:41 | 11.07.2024 18:21:16 | 0.49306 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0.0022099 | 0 | 0.0093501 | 0 | 0.0033675 | 0 | 0 | 0.014927
6006904271 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA321-636676001-636676001-Kofra | 636676001 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:05:17 | 10.07.2024 20:59:23 | 4.9017 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.2085 | 0 | 0 | 0 | 1.8664 | 0 | 0 | 8.0749
6006904274 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG76-1-449121121-Fider | 449121121 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:49:19 | 10.07.2024 18:39:03 | 1.8289 | 1 | 228 | 1 | 208 | 1 | 6 |  |  | 48.7956 | 128.317 | 22.9862 | 368.9831 | 78.2582 | 3.0249 | 0 | 0 | 650.3649
6006904275 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB07-1-635532020-Fider | 635532020 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:49:38 | 10.07.2024 17:16:06 | 0.44111 | 7 | 443 | 1 | 35 | 2 | 40 |  | 3 | 4.9188 | 42.5424 | 6.8571 | 5.749 | 2.8976 | 4.706 | 0 | 34.1432 | 101.8141
6006904282 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC288-TR1 P1 B-616410755-Çıkış | 616410755 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:42:32 | 10.07.2024 21:21:15 | 0.64528 |  | 97 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 26.8394 | 0 | 0 | 0 | 1.5746 | 0 | 0 | 28.414
6006904284 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL350-2-449243640-Fider | 449243640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:52:01 | 10.07.2024 17:24:38 | 0.54361 | 5 | 898 |  | 491 | 7 | 52 | 1 | 2 | 0 | 117.3847 | 0 | 93.13 | 103.403 | 60.2905 | 28.2583 | 0.6282 | 403.0946
6006904292 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:26:41 | 10.07.2024 18:49:44 | 2.3842 | 1 | 121 | 4 |  |  | 5 |  |  | 56.9118 | 104.2069 | 113.4115 | 0 | 0 | 2.491 | 0 | 0 | 277.0212
6006904300 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT457-TR1 P1 A-633587427-Çıkış | 633587427 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:54:10 | 10.07.2024 21:25:31 | 4.5225 |  | 38 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 20.4627 | 0 | 0 | 0 | 18.4912 | 0 | 7.1479 | 46.1018
6006904300 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT457- P1 ANA ŞALTER-633587425-Çıkış | 633587425 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:25:31 | 10.07.2024 21:36:16 | 0.17917 |  | 135 |  | 4 |  | 6 |  | 1 | 0 | 4.0808 | 0 | 0.096791 | 0 | 0.59172 | 0 | 0.2103 | 4.9796
6006904304 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA771-449184058-449184058-Kofra | 449184058 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:56:38 | 11.07.2024 2:39:42 | 9.7178 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2077
6006904304 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG802-TR1 P1 B-444407490-Çıkış | 444407490 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:39:42 | 11.07.2024 3:33:37 | 0.89861 |  | 150 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 31.5493 | 0 | 0 | 0 | 9.6275 | 0 | 0 | 41.1768
6006904306 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ577- P1 ANA ŞALTER-449385768-Çıkış | 449385768 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 10:42:43 | 15.07.2024 11:18:01 | 0.58833 |  | 280 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 33.7891 | 0 | 0.32471 | 0 | 2.8986 | 0 | 0 | 37.0124
6006904307 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TCB587-TR1 P1 D-611739071-Çıkış | 611739071 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:27:16 | 10.07.2024 19:33:30 | 4.1039 |  | 67 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 63.788 | 0 | 0 | 0 | 18.9595 | 0 | 0 | 82.7475
6006904312 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN007-TR1 P1 D-601030831-Çıkış | 601030831 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:42:04 | 10.07.2024 18:09:36 | 0.45889 |  | 271 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 45.7126 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 | 47.0151
6006904315 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BFE42-607718424-607718424-Fider | 607718424 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:57:35 | 10.07.2024 21:48:54 | 4.8553 | 1 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 2.1242 | 0 | 107.981 | 0 | 1.5724 | 0 | 0 | 0 | 111.6777
6006904316 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGR263-TR1 P1 B-451328341-Çıkış | 451328341 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:26:48 | 10.07.2024 17:59:17 | 1.5414 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0.39612 | 0 | 0.41511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81123
6006904318 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ886-TR1 P1 A-444342318-Çıkış | 444342318 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:59:31 | 10.07.2024 17:54:32 | 0.91694 |  | 12 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 3.3237 | 0 | 2.302 | 0 | 181.0587 | 0 | 0 | 186.6845
6006904320 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SET351-TR1 ANA ŞALTER-639585698-Çıkış | 639585698 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:58:57 | 10.07.2024 18:37:42 | 1.6458 |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 5.3112 | 0 | 0 | 0 | 37.9748 | 0 | 0 | 43.286
6006904323 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BLF95-644134872-644134872-Fider | 644134872 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:53:15 | 10.07.2024 18:28:00 | 1.5792 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.996
6006904323 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BLF95-4-459457401-Fider | 459457401 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:28:00 | 10.07.2024 19:36:59 | 1.1497 | 4 | 66 | 14 | 9 |  | 5 |  |  | 2.2031 | 35.4922 | 327.9954 | 84.2619 | 0 | 8.5526 | 0 | 0 | 458.5052
6006904327 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BBL65-3-641303906-Fider | 641303906 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:01:03 | 10.07.2024 17:04:08 | 0.051389 | 6 | 2014 | 5 | 597 | 5 | 121 | 1 | 1 | 0.63832 | 20.84 | 1.5287 | 12.7695 | 1.9595 | 5.2237 | 1.0086 | 0.33505 | 44.3034
6006904328 | 1 | HATAY | REYHANLI | TEA525- P1 ANA ŞALTER-628283572-Çıkış | 628283572 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:33:03 | 10.07.2024 19:17:56 | 2.7481 |  | 165 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 81.2131 | 0 | 0 | 0 | 3.1087 | 0 | 0 | 84.3218
6006904329 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBN943-TR-A__-600814097-Fider | 600814097 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:01:00 | 10.07.2024 18:04:18 | 0.055 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.066976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066976
6006904329 | 2 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:04:18 | 10.07.2024 18:51:02 | 0.77889 | 5 | 426 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 20.3264 | 56.1316 | 2.321 | 0 | 0.3007 | 3.4925 | 0 | 0 | 82.5721
6006904333 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP097-TR1 ANA ŞALTER-620701982-Çıkış | 620701982 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:36:05 | 11.07.2024 14:16:53 | 0.68 |  | 32 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 7.9081 | 0 | 1.8649 | 0 | 2.8786 | 0 | 0 | 12.6516
6006904341 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:02:41 | 10.07.2024 17:05:21 | 0.044444 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 3.5444 | 4.4972 | 3.109 | 1.8138 | 0.72373 | 0 | 0 | 13.6881
6006904342 | 1 | HATAY | HASSA | TCM870-TR1 P1 D-625295813-Çıkış | 625295813 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:39:06 | 10.07.2024 20:23:09 | 3.7342 |  | 67 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 57.6247 | 0 | 1.3172 | 0 | 5.0625 | 0 | 0 | 64.0044
6006904345 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGF17-3-456341995-Fider | 456341995 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:04:00 | 10.07.2024 17:47:36 | 0.72667 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.72781 | 0 | 0 | 3.5681 | 0 | 0 | 0 | 4.2959
6006904346 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR116-TR1 P1 C-605280303-Çıkış | 605280303 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:03:53 | 11.07.2024 14:09:26 | 0.0925 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.25731 | 0 | 0 | 0 | 0.0079064 | 0 | 0 | 0.26522
6006904346 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TBR116- P1 ANA ŞALTER-605280309-Çıkış | 605280309 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:09:26 | 11.07.2024 14:55:16 | 0.76389 |  | 100 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 13.9464 | 0 | 0 | 0 | 0.065293 | 0 | 0 | 14.0117
6006904349 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR172-616845779-616845779-Kofra | 616845779 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:41:46 | 10.07.2024 17:28:25 | 2.7775 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.40071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40071
6006904349 | 2 | ADANA | POZANTI | TBR172-TR1 P1 C-644810524-Çıkış | 644810524 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:28:25 | 10.07.2024 17:59:57 | 0.52556 |  | 182 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.5673 | 0 | 0 | 0 | 0.058801 | 0 | 0 | 16.6261
6006904352 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BBL65-3-641303906-Fider | 641303906 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:06:12 | 10.07.2024 17:30:45 | 0.40917 | 6 | 2014 | 5 | 597 | 5 | 121 | 1 | 1 | 5.0824 | 165.9318 | 12.1719 | 101.673 | 15.6019 | 41.5919 | 8.0303 | 2.6677 | 352.7509
6006904360 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THT426-TR1 C-457271375-Çıkış | 457271375 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 10:41:50 | 22.07.2024 11:20:14 | 0.64 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.907
6006904369 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT471-TR1 P1 D-633583617-Çıkış | 633583617 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:03:33 | 10.07.2024 22:02:38 | 4.9847 |  | 65 |  | 4 |  | 13 |  |  | 0 | 35.3507 | 0 | 0.16988 | 0 | 13.366 | 0 | 0 | 48.8865
6006904370 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-10-449373478-Fider | 449373478 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:10:19 | 10.07.2024 18:54:53 | 1.7428 |  | 230 |  | 151 | 8 | 19 |  |  | 0 | 52.6552 | 0 | 108.9159 | 486.0111 | 12.0244 | 0 | 0 | 659.6066
6006904371 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS788-TR1 P1 B-455938885-Çıkış | 455938885 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 20:02:46 | 13.07.2024 20:40:04 | 0.62167 |  | 31 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.1531 | 0 | 0.0011116 | 0 | 0.39559 | 0 | 0 | 4.5498
6006904373 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG415-636241195-636241195-Kofra | 636241195 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:55:27 | 10.07.2024 17:56:31 | 1.0178 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026194 | 0 | 0 | 0.0026194
6006904373 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG415- P1 ANA ŞALTER-634039008-Çıkış | 634039008 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:56:31 | 10.07.2024 18:28:26 | 0.53194 |  | 61 |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 11.4945 | 0 | 6.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7441
6006904379 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB914- P1 ANA ŞALTER-616538231-Çıkış | 616538231 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:17:09 | 10.07.2024 18:52:20 | 2.5864 |  | 76 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 36.5236 | 0 | 0.064606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5882
6006904379 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-1-618159841-Fider | 618159841 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:52:20 | 10.07.2024 19:10:35 | 0.30417 |  | 875 |  |  | 2 | 140 |  |  | 0 | 64.6535 | 0 | 0 | 4.8268 | 33.27 | 0 | 0 | 102.7503
6006904383 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TGJ635-TR1 P1 ANA ŞALTER-448508323-Çıkış | 448508323 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:19:27 | 11.07.2024 14:26:55 | 1.1244 |  | 35 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 12.7603 | 0 | 0.077056 | 0 | 0.95669 | 0 | 0 | 13.7941
6006904389 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA791-3-630419569-Fider | 630419569 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:40:11 | 10.07.2024 18:22:06 | 1.6986 |  | 765 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 431.466 | 0 | 0 | 0 | 50.9287 | 0 | 0 | 482.3947
6006904393 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:15:36 | 10.07.2024 17:19:05 | 0.058056 | 2 | 641 | 3 | 3 | 1 | 38 |  |  | 0.42531 | 10.4946 | 1.3033 | 0.033459 | 0.033533 | 1.2131 | 0 | 0 | 13.5034
6006904394 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU050-TR1 P1 ANA ŞALTER-610716575-Çıkış | 610716575 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:26:04 | 10.07.2024 18:11:06 | 1.7506 |  | 789 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 345.4279 | 0 | 0 | 0 | 17.8383 | 0 | 0 | 363.2662
6006904410 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM696-603005479-603005479-Kofra | 603005479 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:28:46 | 10.07.2024 19:02:49 | 9.5675 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 16.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6103
6006904416 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK433-TR1 P1 D-601723121-Çıkış | 601723121 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:08:42 | 10.07.2024 18:56:39 | 3.7992 |  | 75 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 143.6115 | 0 | 0 | 0 | 13.7237 | 0 | 0 | 157.3352
6006904418 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM419-TR1 ANA ŞALTER-637718245-Çıkış | 637718245 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 17:10:10 | 22.07.2024 18:15:09 | 1.0831 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5328 | 0 | 0 | 2.5328
6006904419 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-3-459376920-Fider | 459376920 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:16:01 | 10.07.2024 23:06:04 | 5.8342 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 578.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.2315
6006904429 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS766-TR1 P1 B-633904122-Çıkış | 633904122 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:15:20 | 14.07.2024 10:58:31 | 0.71972 |  | 42 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 10.2277 | 0 | 0.26981 | 0 | 0.37885 | 0 | 0 | 10.8763
6006904436 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT334-633455477-633455477-Kofra | 633455477 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:24:17 | 11.07.2024 12:30:04 | 1.0964 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.75013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75013
6006904441 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCA099-TR1 P1 ANA ŞALTER-620712219-Çıkış | 620712219 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:24:24 | 10.07.2024 20:38:59 | 3.2431 |  | 74 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 80.4962 | 0 | 6.3083 | 0 | 0.49699 | 0 | 0 | 87.3015
6006904442 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS032- P1 ANA ŞALTER-455419145-Çıkış | 455419145 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 12:42:55 | 14.07.2024 13:25:10 | 0.70417 |  | 93 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 15.1124 | 0 | 0.14499 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 17.9155
6006904445 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TCA333-TR1 P1 B-615719391-Çıkış | 615719391 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:49:41 | 11.07.2024 12:45:05 | 0.92333 |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 6.1374 | 0 | 0 | 10.2207
6006904456 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-1-634248603-Fider | 634248603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:29:31 | 10.07.2024 17:37:03 | 0.12556 |  | 1785 | 2 | 55 | 2 | 108 |  | 1 | 0 | 41.6192 | 0.52533 | 1.3984 | 6.6816 | 11.6874 | 0 | 0.14879 | 62.0608
6006904461 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK11-10-453426706-Fider | 453426706 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:30:26 | 10.07.2024 18:26:52 | 0.94056 |  | 108 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 21.0482 | 0 | 0.75579 | 0 | 7.7111 | 0 | 0 | 29.5151
6006904467 | 1 | ADANA | SEYHAN | THV495-TR1 P1 A-458453684-Çıkış | 458453684 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2024 10:11:06 | 29.07.2024 10:55:22 | 0.73778 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.46486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46486
6006904470 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV793-TR1 P1 B-626763057-Çıkış | 626763057 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:47:10 | 11.07.2024 14:49:26 | 0.037778 |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.5964 | 0 | 0 | 0 | 0.3967 | 0 | 0 | 0.9931
6006904470 | 2 | HATAY | KUMLU | TCV793- P1 ANA ŞALTER-626763053-Çıkış | 626763053 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:49:26 | 11.07.2024 15:44:53 | 0.92417 |  | 215 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 74.225 | 0 | 0 | 0 | 16.8462 | 0 | 0 | 91.0711
6006904471 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-9-449373474-Fider | 449373474 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:31:43 | 10.07.2024 18:39:52 | 1.1358 | 1 | 259 |  | 253 | 4 | 18 |  |  | 4.627 | 38.4323 | 0 | 223.4645 | 13.3565 | 17.4399 | 0 | 0 | 297.3201
6006904474 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY142-TR1 P1 C-452221598-Çıkış | 452221598 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:33:00 | 10.07.2024 18:17:38 | 0.74389 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7048
6006904476 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL350-2-449243640-Fider | 449243640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:33:50 | 10.07.2024 18:03:04 | 0.48722 | 5 | 898 |  | 491 | 7 | 52 | 1 | 2 | 0 | 105.6443 | 0 | 84.7015 | 90.2349 | 55.8582 | 30.88 | 0.34437 | 367.6633
6006904483 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:34:42 | 10.07.2024 18:05:03 | 0.50583 |  | 432 | 2 |  | 2 | 55 |  |  | 0 | 31.7056 | 0.087226 | 0 | 37.5142 | 24.7296 | 0 | 0 | 94.0366
6006904492 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:35:45 | 10.07.2024 17:56:42 | 0.34917 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 27.9702 | 119.5627 | 0 | 0.53409 | 22.7659 | 9.7327 | 0 | 0 | 180.5656
6006904498 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-4-605298802-Fider | 605298802 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:37:51 | 10.07.2024 17:40:26 | 0.043056 |  | 140 |  | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 1.3125 | 0 | 0.046014 | 7.9712e-05 | 0.036138 | 0 | 0 | 1.3948
6006904500 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | THN511-TR1 232223 C-459528694-Çıkış | 459528694 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:53:41 | 10.07.2024 19:09:18 | 2.2603 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16991
6006904506 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAR77-TR1 P1 D-637347412-Çıkış | 637347412 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:38:41 | 10.07.2024 21:51:38 | 6.2158 |  | 211 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 392.8403 | 0 | 0 | 0 | 29.3155 | 0 | 0 | 422.1558
6006904507 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY123- P1 ANA ŞALTER-449540422-Çıkış | 449540422 | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:34:27 | 10.07.2024 19:04:57 | 0.50833 |  | 186 |  | 43 |  | 58 |  |  | 0 | 24.745 | 0 | 7.2941 | 0 | 28.3988 | 0 | 0 | 60.438
6006904510 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE972-637931915-637931915-Kofra | 637931915 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:39:14 | 10.07.2024 18:50:42 | 1.1911 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.79489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79489
6006904510 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE972-TR1 P1 C-637701445-Çıkış | 637701445 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:50:42 | 10.07.2024 18:53:37 | 0.048611 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.12379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12379
6006904518 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP780-TR1 P1 D-452116816-Çıkış | 452116816 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:46:26 | 11.07.2024 10:43:10 | 0.94556 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2067
6006904520 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK459- P1 ANA ŞALTER-623117351-Çıkış | 623117351 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:41:25 | 10.07.2024 21:15:17 | 3.5644 |  | 129 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 152.2113 | 0 | 0 | 0 | 7.0621 | 0 | 0 | 159.2734
6006904522 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL588- P1 ANA ŞALTER-625374305-Çıkış | 625374305 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:27:09 | 10.07.2024 19:16:48 | 1.8275 |  | 163 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 132.7029 | 0 | 0.89255 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 135.4234
6006904529 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCS675-TR1 P1 E-633677799-Çıkış | 633677799 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:39:05 | 10.07.2024 20:51:22 | 3.2047 |  | 186 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 0 | 24.6065 | 0 | 0.28826 | 0 | 1.7444 | 0 | 2.453 | 29.0922
6006904539 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR057-TR4 P1 C-630776103-Çıkış | 630776103 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 12:42:00 | 10.07.2024 21:27:56 | 8.7656 |  | 118 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 330.7886 | 0 | 0 | 0 | 110.4542 | 0 | 0 | 441.2428
6006904549 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAV31-3-613542198-Fider | 613542198 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:51:18 | 10.07.2024 18:37:43 | 0.77361 |  | 1820 |  | 14 | 2 | 264 |  |  | 0 | 289.4059 | 0 | 3.3156 | 3.1058 | 173.5927 | 0 | 0 | 469.4202
6006904550 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK282- P1 ANA ŞALTER-437098458-Çıkış | 437098458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:46:27 | 12.07.2024 22:22:33 | 0.60167 |  | 64 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.196 | 0 | 0 | 0 | 0.31473 | 0 | 0 | 16.5107
6006904554 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV873- P1 ANA ŞALTER-629240088-Çıkış | 629240088 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:58:14 | 10.07.2024 19:08:17 | 1.1675 |  | 82 |  | 36 |  | 3 |  |  | 0 | 22.2968 | 0 | 7.798 | 0 | 1.0064 | 0 | 0 | 31.1012
6006904562 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-611105761-611105761-Fider | 611105761 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:51:44 | 10.07.2024 19:14:59 | 1.3875 |  | 18 | 3 | 16 |  |  |  |  | 0 | 14.6168 | 29.3439 | 39.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6227
6006904562 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT15-2-452264714-Fider | 452264714 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:14:59 | 10.07.2024 19:30:01 | 0.25056 | 8 | 218 | 46 | 57 | 1 | 9 |  |  | 0.40691 | 20.0636 | 45.5973 | 29.2516 | 0.82736 | 2.6937 | 0 | 0 | 98.8405
6006904564 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-8-449373472-Fider | 449373472 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:32:49 | 10.07.2024 18:38:49 | 1.1 |  | 151 |  | 206 | 3 | 12 |  |  | 0 | 22.3239 | 0 | 185.7473 | 4.8876 | 11.0648 | 0 | 0 | 224.0235
6006904574 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD376-TR1 P1 C-443977045-Çıkış | 443977045 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:56:22 | 10.07.2024 18:54:02 | 0.96111 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.64422 | 0 | 0 | 0 | 0.20975 | 0 | 0 | 0.85396
6006904574 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD03-11-437549505-Fider | 437549505 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:54:02 | 10.07.2024 19:22:06 | 0.46778 |  | 250 | 1 | 9 | 2 | 17 |  |  | 0 | 17.5551 | 20.2701 | 0.66768 | 13.8059 | 10.7224 | 0 | 0 | 63.0212
6006904577 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-11-449136685-Fider | 449136685 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:11:46 | 10.07.2024 18:41:46 | 1.5 |  | 422 |  | 65 | 3 | 11 |  |  | 0 | 93.6202 | 0 | 19.4985 | 9.1667 | 3.757 | 0 | 0 | 126.0423
6006904579 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | 430783028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:58:41 | 10.07.2024 18:01:10 | 0.041389 | 11 | 674 | 91 | 87 | 6 | 45 |  |  | 0.17433 | 10.8952 | 24.0032 | 5.6345 | 1.9462 | 1.3293 | 0 | 0 | 43.9827
6006904581 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-2-449136875-Fider | 449136875 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:51:16 | 10.07.2024 18:40:16 | 1.8167 | 1 | 206 |  | 58 |  | 4 |  |  | 8.8542 | 53.2946 | 0 | 42.5963 | 0 | 0.47215 | 0 | 0 | 105.2173
6006904582 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-1-414992763-Fider | 414992763 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:36:42 | 11.07.2024 6:17:38 | 0.68222 | 8 | 2015 | 4 | 112 | 6 | 48 | 1 |  | 53.4112 | 150.5737 | 9.849 | 14.5921 | 15.0337 | 6.1728 | 0.072292 | 0 | 249.7048
6006904585 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-8-449129707-Fider | 449129707 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:51:50 | 10.07.2024 18:41:50 | 1.8333 |  | 174 | 1 | 146 |  | 3 |  |  | 0 | 44.7902 | 8.8347 | 130.5637 | 0 | 11.4044 | 0 | 0 | 195.5931
6006904588 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-12-459758773-Fider | 459758773 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:29:41 | 10.07.2024 18:49:05 | 1.3233 | 1 | 21 |  | 12 |  | 6 |  |  | 5.3909 | 3.9253 | 0 | 11.6792 | 0 | 6.9778 | 0 | 0 | 27.9732
6006904589 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE53-644497464-644497464-Fider | 644497464 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:45:50 | 10.07.2024 19:19:28 | 2.5606 |  | 81 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 50.4787 | 0 | 10.3171 | 0 | 4.7895 | 0 | 0 | 65.5853
6006904589 | 2 | MERSİN | TARSUS | BBE53-3-602768515-Fider | 602768515 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:19:28 | 10.07.2024 19:28:51 | 0.15639 | 6 | 1876 | 58 | 156 | 4 | 179 | 1 |  | 1.096 | 97.4552 | 20.022 | 16.1537 | 1.6976 | 13.7368 | 1.0328 | 0 | 151.1941
6006904590 | 1 | HATAY | HASSA | BAP59-3-625684734-Fider | 625684734 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:21:43 | 10.07.2024 18:41:19 | 0.32667 |  | 3458 | 3 | 12 | 7 | 456 |  |  | 0 | 267.4695 | 5.2915 | 2.5115 | 14.4823 | 112.7638 | 0 | 0 | 402.5186
6006904590 | 2 | HATAY | HASSA | BAP56-1-625298042-Fider | 625298042 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:41:19 | 10.07.2024 18:46:25 | 0.085 | 4 | 8413 | 3 | 44 | 13 | 910 | 1 | 3 | 3.6834 | 165.2754 | 1.3769 | 3.9924 | 6.3339 | 64.2574 | 0.61306 | 21.6138 | 267.1463
6006904593 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SGU197-TR1 P1 ANA ŞALTER-451020165-Çıkış | 451020165 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:22:08 | 10.07.2024 19:14:05 | 0.86583 |  | 189 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 54.2084 | 0 | 0 | 0 | 62.5581 | 0 | 0 | 116.7665
6006904594 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG79-9-448801153-Fider | 448801153 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:54:48 | 10.07.2024 19:50:31 | 2.9286 |  | 38 |  | 21 |  | 2 |  |  | 0 | 12.3747 | 0 | 11.3564 | 0 | 4.1189 | 0 | 0 | 27.8499
6006904598 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN66-2-437332643-Fider | 437332643 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:03:26 | 10.07.2024 18:08:11 | 0.079167 | 3 | 2065 |  | 171 | 14 | 727 |  | 4 | 7.3595 | 75.7089 | 0 | 7.1043 | 114.9789 | 95.917 | 0 | 0.14487 | 301.2135
6006904600 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG75-2-449335550-Fider | 449335550 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:26:06 | 10.07.2024 18:43:06 | 1.2833 | 2 | 174 |  | 136 | 1 | 5 |  |  | 9.1202 | 30.3404 | 0 | 135.3355 | 37.0347 | 5.1755 | 0 | 0 | 217.0062
6006904606 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-1-634037977-Fider | 634037977 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:04:28 | 10.07.2024 18:05:31 | 0.0175 | 8 | 906 | 2 | 34 | 2 | 25 |  |  | 1.7099 | 3.5922 | 0.019833 | 0.38428 | 0.36007 | 0.14664 | 0 | 0 | 6.2129
6006904606 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-632365504-632365504-Fider | 632365504 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:05:31 | 10.07.2024 23:21:33 | 5.2672 | 1 | 153 |  | 2 |  | 4 |  |  | 54.1926 | 166.5501 | 0 | 0.10241 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 222.0614
6006904609 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG75-10-449335454-Fider | 449335454 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:27:30 | 10.07.2024 18:43:30 | 1.2667 |  | 374 | 3 | 228 |  | 17 |  |  | 0 | 74.0257 | 226.0412 | 143.5275 | 0 | 15.0342 | 0 | 0 | 458.6286
6006904618 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT074-606924405-606924405-Kofra | 606924405 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 21:14:42 | 10.07.2024 19:22:08 | 22.1239 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 42.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1922
6006904618 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBT074-3-600350790-Fider | 600350790 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:22:08 | 10.07.2024 20:19:44 | 0.96 |  | 1487 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 510.4243 | 0 | 0 | 0 | 40.3437 | 0 | 0 | 550.768
6006904623 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ130-3-621690427-Fider | 621690427 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:09:26 | 10.07.2024 18:20:04 | 0.17722 | 1 | 1018 |  |  |  | 21 |  |  | 21.6497 | 47.1499 | 0 | 0 | 0 | 9.1905 | 0 | 0 | 77.9902
6006904626 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCP074-TR1 ANA ŞALTER-643503632-Çıkış | 643503632 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:10:55 | 10.07.2024 19:38:00 | 1.4514 |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 20.6338 | 0 | 0 | 0 | 70.6797 | 0 | 0 | 91.3135
6006904632 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:28:49 | 10.07.2024 19:23:33 | 0.91222 |  | 446 | 1 | 56 | 2 | 8 |  | 4 | 0 | 86.477 | 0.17545 | 24.0582 | 1.0456 | 8.0594 | 0 | 1.0883 | 120.904
6006904633 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE280- P1 ANA ŞALTER-635757902-Çıkış | 635757902 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:43:36 | 10.07.2024 20:17:28 | 2.5644 |  | 202 |  | 12 |  | 17 |  | 1 | 0 | 124.1727 | 0 | 5.8619 | 0 | 26.9861 | 0 | 0.15236 | 157.1729
6006904634 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC202-TR1 P1 B-635197242-Çıkış | 635197242 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:07:04 | 10.07.2024 20:12:10 | 2.085 |  | 153 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 40.1708 | 0 | 0 | 0 | 30.7433 | 0 | 0 | 70.9141
6006904637 | 1 | ADANA | SEYHAN | BEC13-645415171-645415171-Fider | 645415171 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:59:37 | 10.07.2024 19:05:39 | 1.1006 |  | 36 | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.8403 | 3.5633 | 0 | 0 | 6.5715 | 0 | 0 | 18.9751
6006904637 | 2 | ADANA | SEYHAN | BEC13-3-645278263-Fider | 645278263 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:05:39 | 10.07.2024 20:12:06 | 1.1075 | 15 | 186 | 71 | 12 | 8 | 29 |  | 1 | 9.1614 | 62.2806 | 398.4137 | 43.2909 | 23.7315 | 48.5088 | 0 | 7.1894 | 592.5764
6006904639 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEJ023-TR1 P1 A-455848091-Çıkış | 455848091 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:07:51 | 10.07.2024 19:47:11 | 1.6556 |  | 19 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.2157 | 0 | 0 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | 9.9398
6006904650 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP801-TR1 D-620705594-Çıkış | 620705594 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:16:34 | 10.07.2024 19:41:07 | 1.4092 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.59101 | 0 | 0 | 0 | 0.014756 | 0 | 0 | 0.60576
6006904652 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS839-457564878-457564878-Kofra | 457564878 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 9:31:35 | 10.07.2024 20:06:34 | 10.5831 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6648
6006904652 | 2 | ADANA | SEYHAN | BAY97-1-414963318-Fider | 414963318 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:06:34 | 10.07.2024 21:12:24 | 1.0972 |  | 2386 | 2 | 234 |  | 266 |  |  | 0 | 906.5337 | 6.8163 | 121.9052 | 0 | 205.8955 | 0 | 0 | 1241.1508
6006904667 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAP01-3-400038727-Fider | 400038727 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:17:54 | 10.07.2024 19:57:44 | 1.6639 | 58 | 31098 | 9 | 16 | 24 | 2596 | 1 | 1 | 8.3152 | 19404.4232 | 101.5197 | 1371.1139 | 518.0786 | 5002.6693 | 60.024 | 13.2942 | 26479.4381
6006904669 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442540-Fider | 634442540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:24:20 | 10.07.2024 18:32:48 | 0.14111 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 12.9091 | 4.926 | 20.3353 | 5.6804 | 0 | 0.43624 | 42.9061 | 0 | 87.1931
6006904671 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE849-3-422064354-Fider | 422064354 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:16:32 | 10.07.2024 19:44:42 | 1.4694 |  | 718 |  |  |  | 132 |  |  | 0 | 451.5741 | 0 | 0 | 0 | 171.9258 | 0 | 0 | 623.4999
6006904672 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE463-TR1 P1 D-636509708-Çıkış | 636509708 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:48:51 | 10.07.2024 22:51:59 | 2.0522 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 0 | 0 | 7.3987
6006904676 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY917- P1 ANA ŞALTER-631300343-Çıkış | 631300343 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:49:29 | 10.07.2024 21:12:37 | 0.38556 |  | 146 |  | 12 |  | 87 |  |  | 0 | 39.8973 | 0 | 0.93886 | 0 | 35.8598 | 0 | 0 | 76.696
6006904682 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP335-634118915-634118915-Kofra | 634118915 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:14:14 | 11.07.2024 18:21:17 | 25.1175 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 13.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4708
6006904691 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:40:24 | 10.07.2024 18:57:09 | 0.27917 |  | 432 | 2 |  | 2 | 55 |  |  | 0 | 17.5107 | 0.046228 | 0 | 18.3421 | 12.4702 | 0 | 0 | 48.3692
6006904692 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:29:58 | 10.07.2024 18:41:10 | 0.18667 | 6 | 2 | 89 | 4 | 2 | 1 |  |  | 3.5047 | 0 | 236.3502 | 16.1972 | 10.6405 | 0.68068 | 0 | 0 | 267.3733
6006904698 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF651-TR1 P1 K-644100211-Çıkış | 644100211 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:27:10 | 10.07.2024 21:05:31 | 2.6392 |  | 132 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 114.3532 | 0 | 0 | 0 | 3.3749 | 0 | 0 | 117.728
6006904700 | 1 | MERSİN | MUT | TCM216- P1 ANA ŞALTER-452683335-Çıkış | 452683335 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:18:38 | 10.07.2024 19:52:35 | 1.5658 |  | 60 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 15.4104
6006904706 | 1 | MERSİN | MUT | TCK041-TR1 P1 E-622268085-Çıkış | 622268085 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:23:55 | 10.07.2024 20:39:02 | 2.2519 |  | 27 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 35.9714 | 0 | 3.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8631
6006904706 | 2 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:39:02 | 10.07.2024 20:49:39 | 0.17694 | 1 | 136 | 16 | 194 |  | 12 |  | 1 | 2.1397 | 9.1662 | 54.0535 | 46.7285 | 0 | 0.34564 | 0 | 0.046585 | 112.4801
6006904707 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TEA726-TR1 A-632159538-Çıkış | 632159538 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:34:50 | 10.07.2024 19:55:15 | 0.34028 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2351 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | 0 | 0 | 4.4676
6006904711 | 1 | MERSİN | MUT | TCK016-TR1 P1 B-622266639-Çıkış | 622266639 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:49:54 | 10.07.2024 20:04:37 | 1.2453 |  | 1 |  | 9 |  |  |  | 1 | 0 | 0.00073484 | 0 | 9.2981 | 0 | 0 | 0 | 0.35709 | 9.6559
6006904716 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC830- P1 A-638420776-Çıkış | 638420776 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:36:18 | 10.07.2024 19:15:43 | 0.65694 |  | 135 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 32.0856 | 0 | 0 | 0 | 9.2981 | 0 | 0 | 41.3838
6006904717 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:36:50 | 10.07.2024 18:47:15 | 0.17361 | 1 | 2518 |  | 5 | 4 | 125 |  |  | 0 | 53.4477 | 0 | 0.73147 | 1.9306 | 21.5138 | 0 | 0 | 77.6235
6006904730 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BGF93-5-456115339-Fider | 456115339 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:43:11 | 10.07.2024 19:54:56 | 1.1958 | 1 | 286 | 10 | 13 |  | 10 |  |  | 11.3013 | 77.7527 | 69.4618 | 63.7773 | 0 | 2.1166 | 0 | 0 | 224.4097
6006904735 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM870-TR1 A-609714476-Çıkış | 609714476 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:23:33 | 10.07.2024 19:53:32 | 2.4997 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0506 | 0 | 0 | 16.0506
6006904741 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233- P1 ANA ŞALTER-460000308-Çıkış | 460000308 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:22:00 | 10.07.2024 20:24:16 | 3.0378 |  | 511 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 532.9109 | 0 | 0 | 0 | 262.9855 | 0 | 0 | 795.8965
6006904742 | 1 | HATAY | HASSA | TCR693-2-625685131-Fider | 625685131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:50:38 | 10.07.2024 18:58:35 | 0.1325 |  | 177 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 4.0969 | 0 | 0 | 0 | 2.6251 | 0 | 0 | 6.722
6006904743 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG236-TR1 F-600511902-Çıkış | 600511902 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:17:43 | 10.07.2024 20:02:15 | 2.7422 |  | 67 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 79.1566 | 0 | 0 | 0 | 180.9191 | 0 | 0 | 260.0756
6006904744 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM714-2-621297647-Fider | 621297647 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:00:00 | 10.07.2024 21:33:17 | 4.5547 |  | 271 | [6 empty] | 0 | 573.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.1442
6006904751 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR091- P1 D-631380731-Çıkış | 631380731 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yangın Nedeniyle Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:31:03 | 10.07.2024 20:27:40 | 0.94361 |  | 13 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 1.9542 | 0 | 1.2997 | 0 | 2.3325 | 0 | 0 | 5.5863
6006904753 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-608850107-608850107-Fider | 608850107 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:33:56 | 10.07.2024 23:11:41 | 4.6292 |  | 497 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 236.1819 | 0 | 0.0053913 | 0 | 12.1098 | 0 | 0 | 248.2971
6006904753 | 2 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:11:41 | 10.07.2024 23:30:39 | 0.31611 | 4 | 1121 |  | 1 | 2 | 63 |  |  | 19.5265 | 30.4446 | 0 | 0.00035581 | 0.85829 | 4.4245 | 0 | 0 | 55.2542
6006904755 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGV356-TR1 ANA ŞALTER-643176324-Çıkış | 643176324 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:44:28 | 10.07.2024 20:03:17 | 1.3136 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 3.5525 | 0 | 0 | 3.9166
6006904778 | 1 | ADANA | CEYHAN | SCR902-TR1 A-416840940-Çıkış | 416840940 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:27:40 | 10.07.2024 20:42:19 | 1.2442 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.924 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 7.0018
6006904783 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ53-TR1 P1 B-640925585-Çıkış | 640925585 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:48:25 | 10.07.2024 20:42:01 | 1.8933 |  | 78 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 48.7278 | 0 | 0 | 0 | 18.125 | 0 | 0 | 66.8528
6006904784 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFS075-444088678-444088678-Kofra | 444088678 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:58:40 | 10.07.2024 20:18:26 | 1.3294 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.0945 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 0 | 0 | 8.2739
6006904791 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-607084242-607084242-Fider | 607084242 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:59:55 | 10.07.2024 19:48:42 | 0.81306 |  | 98 |  | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 8.731 | 0 | 0.23731 | 12.8881 | 0 | 0 | 0 | 21.8564
6006904791 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:48:42 | 10.07.2024 20:00:53 | 0.20306 | 6 | 1191 |  | 18 | 8 | 30 | 1 |  | 0 | 45.8352 | 0 | 1.0033 | 19.8249 | 6.3389 | 207.3418 | 0 | 280.3442
6006904791 | 3 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-616163775-616163775-Fider | 616163775 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:00:53 | 10.07.2024 20:37:38 | 0.6125 |  | 251 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 0 | 23.2714 | 0 | 0.19519 | 14.5998 | 0.070354 | 0 | 0 | 38.1368
6006904791 | 4 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:37:38 | 10.07.2024 20:41:38 | 0.066667 | 6 | 1191 |  | 18 | 8 | 30 | 1 |  | 0 | 15.6982 | 0 | 0.31656 | 6.547 | 1.9714 | 65.1434 | 0 | 89.6767
6006904793 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN666-616363650-616363650-Kofra | 616363650 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:08:16 | 10.07.2024 20:33:32 | 2.4211 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006904793 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN666-TR1 P1 D-616743550-Çıkış | 616743550 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:33:32 | 10.07.2024 21:43:05 | 1.1592 |  | 269 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 51.031 | 0 | 0 | 0 | 0.22634 | 0 | 0 | 51.2573
6006904799 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SJV878-TR1 C-458302302-Çıkış | 458302302 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:04:16 | 12.07.2024 14:57:30 | 43.8872 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3353 | 0 | 0 | 3.3353
6006904809 | 1 | HATAY | HASSA | TCR693-2-625685133-Fider | 625685133 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:06:52 | 10.07.2024 19:49:10 | 0.705 |  | 177 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 22.3488 | 0 | 0 | 0 | 12.9267 | 0 | 0 | 35.2755
6006904810 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TFJ407- P1 ANA ŞALTER-439392096-Çıkış | 439392096 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:59:09 | 10.07.2024 20:13:48 | 1.2442 |  | 7 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.3764 | 0 | 7.4473 | 0 | 1.2472 | 0 | 0 | 12.0709
6006904813 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR12-3-640367471-Fider | 640367471 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:20:03 | 10.07.2024 19:30:59 | 0.18222 | 2 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 21.7485 | 0 | 11.1101 | 0 | 0 | 0 | 32.8586
6006904816 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEV651-459930879-459930879-Kofra | 459930879 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:18:24 | 10.07.2024 22:20:45 | 3.0392 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0 | 0 | 1.9386
6006904820 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFE773-431327567-431327567-Fider | 431327567 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:58:34 | 10.07.2024 21:28:55 | 2.5058 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006904820 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF75-3-629542912-Fider | 629542912 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:28:55 | 10.07.2024 21:38:52 | 0.16583 | 4 | 460 | 4 | 6 |  | 13 |  |  | 2.9466 | 16.9956 | 1.1817 | 0.55186 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 22.8564
6006904821 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBU670-TR1 E-622361180-Çıkış | 622361180 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:25:04 | 10.07.2024 21:17:02 | 1.8661 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5265 | 0 | 0 | 9.5265
6006904821 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCD897-TR1 P1 G-617692641-Çıkış | 617692641 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:17:02 | 10.07.2024 21:24:34 | 0.12556 |  | 11 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 5.1117 | 0 | 0 | 5.2792
6006904828 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-1-453872025-Fider | 453872025 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:32:22 | 10.07.2024 21:09:14 | 1.6144 | 1 | 860 | 1 | 57 | 2 | 48 | 1 | 6 | 0 | 166.978 | 23.3007 | 58.734 | 0.88077 | 50.5346 | 14.8284 | 18.7088 | 333.9653
6006904830 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC679-TR1 P1 F-615417489-Çıkış | 615417489 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:30:47 | 10.07.2024 22:57:01 | 3.4372 |  | 106 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 178.1267 | 0 | 0 | 0 | 33.0289 | 0 | 0 | 211.1556
6006904832 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF404-TR1 P1 F-639215275-Çıkış | 639215275 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:55:21 | 10.07.2024 21:47:25 | 2.8678 |  | 79 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 81.3825 | 0 | 0 | 0 | 11.9827 | 0 | 0 | 93.3651
6006904841 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC578-3-605291196-Fider | 605291196 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:13:39 | 10.07.2024 20:19:18 | 1.0942 |  | 267 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 74.7128 | 0 | 0 | 0 | 66.9713 | 0 | 0 | 141.6841
6006904842 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-444888817-444888817-Fider | 444888817 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:16:41 | 10.07.2024 22:32:45 | 4.2678 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 34.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0919
6006904842 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:32:45 | 10.07.2024 23:18:57 | 0.77 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 94 | 1 | 1 | 1.9698 | 102.32 | 284.9152 | 6.9862 | 43.1643 | 50.2562 | 16.7812 | 33.9777 | 540.3705
6006904843 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFT136-643547669-643547669-Kofra | 643547669 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:26:34 | 10.07.2024 20:08:40 | 0.70167 |  | 88 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.7005 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 0 | 0 | 21.7226
6006904843 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFT136-TR1 ANA ŞALTER-641191963-Çıkış | 641191963 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:08:40 | 10.07.2024 20:15:40 | 0.11667 |  | 155 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.0951 | 0 | 0 | 0 | 1.2882 | 0 | 0 | 6.3833
6006904844 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC641- P1 J-635253210-Çıkış | 635253210 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2024 11:27:52 | 11.07.2024 20:06:20 | 56.6411 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 131.2489 | 0 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 132.7618
6006904850 | 1 | HATAY | DEFNE | BFC08-2-457353303-Fider | 457353303 | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:40:38 | 10.07.2024 20:33:52 | 0.88722 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 2.9713
6006904852 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:43:51 | 10.07.2024 19:50:00 | 0.1025 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 8.4253 | 36.0153 | 0 | 0.1431 | 5.3754 | 2.375 | 0 | 0 | 52.3342
6006904856 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV156-TR1 P1 D-627749866-Çıkış | 627749866 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:44:37 | 10.07.2024 22:14:53 | 2.5044 |  | 144 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 66.7601 | 0 | 0.90417 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 69.3873
6006904878 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP902-628912854-628912854-Kofra | 628912854 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:25:58 | 10.07.2024 21:14:59 | 0.81694 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019
6006904878 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCP902-TR1 P1 K-644965737-Çıkış | 644965737 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:14:59 | 10.07.2024 21:27:51 | 0.21444 |  | 134 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 11.7051 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 13.1953
6006904883 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP634-TR1 P1 N-601953517-Çıkış | 601953517 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:46:19 | 10.07.2024 20:04:40 | 3.3058 |  | 29 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.4215 | 0 | 0 | 0 | 102.0496 | 0 | 0 | 130.471
6006904899 | 1 | ADANA | KOZAN | THV122-TR1 P1 A-457821731-Çıkış | 457821731 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:46:00 | 11.07.2024 11:06:17 | 0.33806 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0.083398 | 0 | 0 | 1.1531
6006904904 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK361- P1 ANA ŞALTER-623054831-Çıkış | 623054831 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:52:13 | 10.07.2024 21:19:53 | 4.4611 |  | 74 |  | 49 |  | 1 |  |  | 0 | 82.4371 | 0 | 71.147 | 0 | 3.8882 | 0 | 0 | 157.4722
6006904906 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-605026425-605026425-Fider | 605026425 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:26:31 | 10.07.2024 20:55:34 | 3.4842 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.413 | 0 | 0 | 0 | 42.413
6006904906 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD79-13-452254506-Fider | 452254506 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:55:34 | 10.07.2024 21:20:27 | 0.41472 | 24 | 4 | 33 |  | 20 | 6 | 6 |  | 4.4591 | 1.0273 | 298.1398 | 0 | 162.9492 | 7.2193 | 650.7573 | 0 | 1124.5521
6006904907 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA956-TR1 P1 B-632558412-Çıkış | 632558412 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:43:25 | 11.07.2024 9:33:32 | 14.8353 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 22.531 | 0 | 0.14924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6802
6006904908 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD09-4-616187180-Fider | 616187180 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:51:45 | 10.07.2024 19:58:55 | 0.11944 | 3 | 2004 | 10 | 41 | 8 | 136 |  |  | 0.95821 | 58.3179 | 5.3263 | 1.4807 | 2.3582 | 6.0504 | 0 | 0 | 74.4918
6006904918 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN926-1-453841814-Fider | 453841814 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:56:30 | 11.07.2024 4:21:46 | 10.4211 |  | 137 |  | 9 |  | 11 |  |  | 0 | 262.2046 | 0 | 5.7709 | 0 | 23.0544 | 0 | 0 | 291.0299
6006904920 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK923-TR1 P1 C-610806623-Çıkış | 610806623 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 15:06:19 | 10.07.2024 17:35:05 | 2.4794 |  | 146 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 108.5393 | 0 | 0.13106 | 0 | 108.8508 | 0 | 0 | 217.5212
6006904924 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL33-1-459573827-Fider | 459573827 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:55:52 | 10.07.2024 23:33:16 | 3.6233 | 2 | 727 |  | 12 | 11 | 37 | 1 |  | 1.6526 | 415.5277 | 0 | 10.0979 | 132.4745 | 165.2176 | 151.6563 | 0 | 876.6266
6006904929 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCG368-TR1 A-641712550-Çıkış | 641712550 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:35:45 | 10.07.2024 21:11:07 | 3.5894 |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 23.4752 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0 | 31.2222
6006904929 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA721-TR1 P1 C-640911013-Çıkış | 640911013 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:11:07 | 10.07.2024 22:18:44 | 1.1269 |  | 92 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 30.0166 | 0 | 0 | 0 | 30.393 | 0 | 0 | 60.4095
6006904930 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SDH501-TR1 G-421670537-Çıkış | 421670537 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:38:34 | 10.07.2024 20:41:31 | 2.0492 |  | 69 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 54.9629 | 0 | 0 | 0 | 153.3562 | 0 | 0 | 208.3191
6006904932 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:55:13 | 10.07.2024 20:07:56 | 0.21194 | 25 | 1362 | 17 | 95 | 10 | 114 | 5 |  | 25.157 | 87.1721 | 53.1719 | 19.5297 | 6.43 | 17.0822 | 127.1092 | 0 | 335.6522
6006904936 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM050-TR1 P1 G-622240774-Çıkış | 622240774 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:22:10 | 10.07.2024 20:41:33 | 1.3231 |  | 35 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 21.4498 | 0 | 0 | 0 | 3.1866 | 0 | 0 | 24.6364
6006904937 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-10-632510548-Fider | 632510548 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:58:34 | 10.07.2024 20:18:12 | 0.32722 | 3 | 300 |  | 182 | 3 | 192 | 1 | 2 | 0.00079331 | 36.5739 | 0 | 23.6259 | 23.1473 | 31.6319 | 0 | 3.3121 | 118.292
6006904942 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU67-3-627644384-Fider | 627644384 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:42:43 | 10.07.2024 21:38:55 | 1.9367 | 1 | 77 | 6 | 3 | 1 | 3 |  |  | 1.3766 | 48.5072 | 140.5089 | 1.5148 | 46.7796 | 0.70267 | 0 | 0 | 239.3897
6006904943 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM62-627816603-627816603-Fider | 627816603 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:00:13 | 10.07.2024 22:01:57 | 2.0289 |  | 309 |  | 83 |  | 20 |  | 1 | 0 | 70.2033 | 0 | 94.0814 | 0 | 10.5777 | 0 | 0.75909 | 175.6214
6006904943 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BGM62-3-453898460-Fider | 453898460 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:01:57 | 10.07.2024 22:14:08 | 0.20306 |  | 311 |  | 85 |  | 20 |  | 1 | 0 | 6.1341 | 0 | 9.5784 | 0 | 1.2661 | 0 | 0.16001 | 17.1385
6006904949 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN682- D-638313769-Çıkış | 638313769 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:51:47 | 10.07.2024 21:23:20 | 1.5258 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.95105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95105
6006904950 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ112-TR1 F-604518734-Çıkış | 604518734 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:15:08 | 10.07.2024 20:35:32 | 6.34 |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 21.4175 | 0 | 0 | 0 | 37.1731 | 0 | 0 | 58.5906
6006904959 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SGU146-TR1 D-645112759-Çıkış | 645112759 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:59:33 | 10.07.2024 22:46:16 | 2.7786 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 1.2601
6006904959 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | SGU146-TR1 ANA ŞALTER-645112765-Çıkış | 645112765 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:46:16 | 10.07.2024 23:00:42 | 0.24056 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 3.6179 | 0 | 0 | 4.6459
6006904976 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH097-3-459786863-Fider | 459786863 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:19:45 | 10.07.2024 22:02:44 | 2.7164 | 3 | 42 | 8 | 6 | 7 | 3 |  |  | 64.1595 | 24.7741 | 399.9772 | 5.7778 | 82.4271 | 2.805 | 0 | 0 | 579.9206
6006904980 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BKY05-2-458388439-Fider | 458388439 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:43:58 | 10.07.2024 20:34:29 | 0.84194 |  | 368 |  | 7 |  | 37 |  |  | 0 | 40.2988 | 0 | 4.9654 | 0 | 24.9003 | 0 | 0 | 70.1645
6006904987 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT349- P1 ANA ŞALTER-632436440-Çıkış | 632436440 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:54:22 | 10.07.2024 23:13:41 | 3.3219 |  | 36 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 25.2586 | 0 | 17.9061 | 0 | 0.7262 | 0 | 0 | 43.8908
6006904990 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCP104- P1 ANA ŞALTER-630858744-Çıkış | 630858744 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:40:56 | 10.07.2024 23:11:28 | 3.5089 |  | 91 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 92.4429 | 0 | 4.2279 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 99.3458
6006905000 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BKH97-13-457114041-Fider | 457114041 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:46:06 | 10.07.2024 22:37:52 | 0.86278 |  | 627 |  |  | 2 | 14 | 3 |  | 0 | 132.4729 | 0 | 0 | 49.2225 | 8.021 | 133.1413 | 0 | 322.8577
6006905016 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA56-5-449282282-Fider | 449282282 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:12:12 | 10.07.2024 21:54:04 | 1.6978 |  | 227 | 15 | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 173.6427 | 29.8755 | 0.74119 | 0 | 8.6613 | 0 | 0 | 212.9207
6006905031 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG022-TR1 P1 G-624875104-Çıkış | 624875104 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:17:22 | 10.07.2024 21:01:48 | 0.74056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22107 | 0 | 0 | 0.22107
6006905037 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU948-TR1 C-621761328-Çıkış | 621761328 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:21:24 | 10.07.2024 22:37:17 | 2.2647 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014886 | 0 | 0 | 0.00014886
6006905041 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TEA844-TR1 P1 C-632686930-Çıkış | 632686930 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:14:21 | 10.07.2024 21:25:50 | 1.1914 |  | 13 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 4.3312 | 0 | 6.2249 | 0 | 3.9533 | 0 | 0 | 14.5093
6006905050 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH826-619842801-619842801-Kofra | 619842801 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:22:01 | 10.07.2024 20:55:42 | 0.56139 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.7393 | 0 | 0 | 0 | 0.74525 | 0 | 0 | 3.4845
6006905050 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH826-TR1 P1 I-606124944-Çıkış | 606124944 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:55:42 | 10.07.2024 21:14:54 | 0.32 |  | 111 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 19.8893 | 0 | 0 | 0 | 7.3822 | 0 | 0 | 27.2715
6006905055 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:25:52 | 10.07.2024 20:37:00 | 0.18556 | 19 | 1111 | 30 | 13 | 9 | 78 | 2 |  | 4.917 | 62.9191 | 169.5056 | 21.0262 | 39.485 | 8.1823 | 0.82694 | 0 | 306.8623
6006905056 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584047-Fider | 615584047 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:25:49 | 10.07.2024 20:31:59 | 0.10278 | 2 | 2498 |  | 6 | 1 | 106 |  |  | 6.1755 | 40.7675 | 0 | 0.079722 | 2.7914 | 4.7453 | 0 | 0 | 54.5594
6006905061 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY730-TR1 P1 D-630144826-Çıkış | 630144826 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:26:20 | 10.07.2024 22:18:59 | 1.8775 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6677 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 7.8368
6006905064 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-609239906-609239906-Fider | 609239906 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:20:59 | 10.07.2024 20:51:39 | 1.5111 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.081627 | 7.1351 | 86.7205 | 0 | 19.2549 | 0 | 0 | 113.1922
6006905064 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDC70-3-439095016-Fider | 439095016 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:51:39 | 10.07.2024 21:06:42 | 0.25083 | 6 | 398 | 7 | 9 | 6 | 35 |  |  | 0.36251 | 20.206 | 72.1627 | 22.7793 | 14.5177 | 7.1261 | 0 | 0 | 137.1544
6006905066 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV347-TR1 P1 B-633588706-Çıkış | 633588706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:15:34 | 10.07.2024 21:38:37 | 1.3842 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.5549 | 0 | 0 | 0 | 0.19576 | 0 | 0 | 7.7506
6006905078 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP91-1-637801175-Fider | 637801175 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:03:20 | 10.07.2024 21:16:43 | 0.22306 | 16 | 1408 | 3 | 151 | 11 | 304 | 1 |  | 25.6491 | 115.8151 | 12.0472 | 86.4704 | 17.7974 | 44.3943 | 39.833 | 0 | 342.0066
6006905079 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA979-TR1 P1 C-632552435-Çıkış | 632552435 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:31:36 | 10.07.2024 20:35:58 | 0.072778 |  | 5 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0.15261 | 0 | 0 | 0 | 0.2927 | 0 | 0 | 0.4453
6006905079 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TDA979- P1 ANA ŞALTER-632552431-Çıkış | 632552431 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:35:58 | 10.07.2024 21:21:59 | 0.76694 |  | 116 |  | 2 |  | 54 |  | 1 | 0 | 24.8001 | 0 | 0.012062 | 0 | 8.904 | 0 | 0.93411 | 34.6502
6006905080 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-621737166-621737166-Fider | 621737166 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:51:29 | 10.07.2024 20:41:49 | 0.83889 |  | 42 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 7.1975 | 0 | 0.78377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9812
6006905080 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-11-449136685-Fider | 449136685 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:41:49 | 10.07.2024 20:45:00 | 0.053056 |  | 476 |  | 67 | 3 | 12 |  |  | 0 | 3.973 | 0 | 0.62616 | 0.27981 | 0.113 | 0 | 0 | 4.992
6006905084 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED575-638304086-638304086-Kofra | 638304086 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:33:03 | 10.07.2024 21:45:33 | 1.2083 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2817
6006905084 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED575- P1 B-637725602-Çıkış | 637725602 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:45:33 | 10.07.2024 21:57:24 | 0.1975 |  | 150 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 10.9694 | 0 | 0 | 0 | 1.2288 | 0 | 0 | 12.1982
6006905086 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF227-TR1 P1 A-618783320-Çıkış | 618783320 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:27:32 | 10.07.2024 20:55:51 | 0.47194 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0.0011926 | 0 | 0 | 3.4554
6006905098 | 1 | ADANA | KARATAŞ | SBL399-627413898-627413898-Kofra | 627413898 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 16:24:13 | 11.07.2024 0:41:35 | 8.2894 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 61.3091 | 0 | 0 | 0 | 1.0105 | 0 | 0 | 62.3195
6006905110 | 1 | HATAY | REYHANLI | THS375-456096106-456096106-Kofra | 456096106 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:39:07 | 10.07.2024 22:48:30 | 2.1564 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010541 | 0 | 0 | 0.010541
6006905110 | 2 | HATAY | REYHANLI | THS375-TR1 P1 C-646534873-Çıkış | 646534873 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:48:30 | 10.07.2024 23:25:22 | 0.61444 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.603 | 0 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0 | 17.0729
6006905119 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCA099-TR1 P1 B-620712266-Çıkış | 620712266 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:24:26 | 10.07.2024 21:30:06 | 1.0944 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.4509 | 0 | 0.02783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4788
6006905128 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BCE72-4-645463063-Fider | 645463063 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:41:48 | 10.07.2024 20:52:12 | 0.17333 | 2 | 212 |  | 6 | 2 | 12 | 1 |  | 0.93591 | 4.1099 | 0 | 0.046918 | 0.4757 | 0.79577 | 1.9216 | 0 | 8.2858
6006905129 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768- P1 ANA ŞALTER-460337898-Çıkış | 460337898 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:14:30 | 10.07.2024 22:16:25 | 5.0319 |  | 86 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 88.5702 | 0 | 109.3198 | 0 | 0.49395 | 0 | 0 | 198.3839
6006905134 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD893-TR1 P1 ANA ŞALTER-616651673-Çıkış | 616651673 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:29:19 | 10.07.2024 22:12:15 | 0.71556 |  | 198 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.7478 | 0 | 0 | 0 | 0.00075026 | 0 | 0 | 14.7485
6006905135 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR354-TR1 P1 D-628550390-Çıkış | 628550390 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:38:46 | 10.07.2024 21:38:25 | 0.99417 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.33686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33686
6006905140 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-5-600379625-Fider | 600379625 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:43:54 | 10.07.2024 20:45:05 | 0.019722 |  | 498 |  | 1 | 4 | 118 |  | 1 | 0 | 4.2125 | 0 | 0.0021105 | 1.3062 | 1.5995 | 0 | 0 | 7.1203
6006905142 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM559- P1 ANA ŞALTER-452139340-Çıkış | 452139340 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:54:33 | 10.07.2024 21:54:34 | 2.0003 |  | 14 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 4.305 | 0 | 6.3369 | 0 | 0.0068108 | 0 | 0 | 10.6486
6006905143 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK136-TR1 P1 F-623414662-Çıkış | 623414662 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:42:53 | 10.07.2024 22:48:17 | 2.09 |  | 64 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 40.8714 | 0 | 0 | 0 | 7.5225 | 0 | 0 | 48.3939
6006905144 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGR263- P1 ANA ŞALTER-451328344-Çıkış | 451328344 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:10:13 | 10.07.2024 21:40:19 | 2.5017 |  | 17 |  | 13 |  | 3 |  | 1 | 0 | 2.7887 | 0 | 1.6912 | 0 | 3.2438 | 0 | 1.461 | 9.1847
6006905171 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | 633630026 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:38:41 | 10.07.2024 21:51:29 | 1.2133 | 11 | 836 | 59 | 35 | 1 | 41 | 3 |  | 140.5177 | 362.5997 | 622.7744 | 301.9381 | 0 | 45.3195 | 327.2885 | 0 | 1800.4381
6006905172 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BLG94-3-458593064-Fider | 458593064 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:44:09 | 10.07.2024 21:05:09 | 2.35 |  | 111 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 17.6977 | 0 | 0.037676 | 0 | 0.12337 | 0 | 0 | 17.8587
6006905179 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 C-600383457-Çıkış | 600383457 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:42:03 | 10.07.2024 21:15:32 | 3.5581 |  | 121 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 144.3896 | 0 | 0 | 0 | 152.6791 | 0 | 0 | 297.0687
6006905191 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK347- P1 ANA ŞALTER-623053064-Çıkış | 623053064 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:47:42 | 10.07.2024 22:13:41 | 1.4331 |  | 12 |  | 11 |  | 1 |  |  | 0 | 2.035 | 0 | 3.281 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 5.4574
6006905195 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TGP791-TR1 P1 B-452605313-Çıkış | 452605313 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:44:41 | 10.07.2024 21:59:20 | 1.2442 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0.083038 | 0 | 0 | 4.7231
6006905197 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-622326021-622326021-Fider | 622326021 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:56:13 | 10.07.2024 22:35:47 | 2.6594 |  | 40 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 19.2934 | 0 | 10.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3375
6006905197 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-7-449129500-Fider | 449129500 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:35:47 | 10.07.2024 23:07:42 | 0.53194 | 3 | 1393 | 3 | 537 | 8 | 41 | 1 |  | 6.1869 | 81.2203 | 88.5715 | 74.2478 | 20.3073 | 8.9014 | 37.1122 | 0 | 316.5475
6006905206 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:53:10 | 10.07.2024 20:54:29 | 0.021944 | 9 | 578 | 40 | 114 | 9 | 43 | 2 | 1 | 0 | 3.1186 | 5.5854 | 2.0806 | 2.2524 | 0.90303 | 1.1511 | 0.051683 | 15.1429
6006905211 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA43-TR1 P1 A-447043922-Çıkış | 447043922 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:23:45 | 10.07.2024 23:29:06 | 3.0892 |  | 29 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 17.4828 | 0 | 0 | 0 | 7.0537 | 0 | 0 | 24.5365
6006905215 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THN353-TR1 P1 B-455931000-Çıkış | 455931000 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:36:42 | 10.07.2024 23:44:17 | 3.1264 |  | 68 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 44.6992 | 0 | 1.5372 | 0 | 2.1632 | 0 | 0 | 48.3996
6006905220 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-458830627-458830627-Fider | 458830627 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:53:29 | 10.07.2024 23:17:36 | 2.4019 |  | 149 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 124.1089 | 0 | 5.4173 | 0 | 3.3805 | 0 | 0 | 132.9067
6006905220 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295978-Fider | 605295978 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:17:36 | 10.07.2024 23:40:30 | 0.38167 | 1 | 2327 | 1 | 27 | 6 | 124 |  |  | 0 | 136.7699 | 2.7453 | 1.2407 | 14.011 | 13.794 | 0 | 0 | 168.5608
6006905232 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-12-448265236-Fider | 448265236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:56:51 | 10.07.2024 22:55:43 | 1.9811 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006905237 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC418-TR1 P1 N-634866519-Çıkış | 634866519 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:22:45 | 11.07.2024 3:30:57 | 7.1367 |  | 41 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 38.5444 | 0 | 0.37961 | 0 | 10.8254 | 0 | 0 | 49.7494
6006905240 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN490-TR1 P1 E-600830294-Çıkış | 600830294 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 14:36:54 | 10.07.2024 22:19:12 | 7.705 |  | 275 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 635.1771 | 0 | 0 | 0 | 251.0339 | 0 | 0 | 886.211
6006905241 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:49:51 | 10.07.2024 22:18:50 | 0.48306 | 7 | 858 | 20 | 187 |  | 74 | 1 |  | 35.3349 | 130.2236 | 48.0838 | 107.4421 | 0 | 12.1695 | 7.4054 | 0 | 340.6593
6006905242 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU152-TR1 P1 A-616559608-Çıkış | 616559608 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:53:25 | 10.07.2024 21:56:11 | 1.0461 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.12974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12974
6006905247 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | THV381-TR1 P1 B-458298778-Çıkış | 458298778 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:59:15 | 11.07.2024 12:14:11 | 15.2489 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 6.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3361
6006905252 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU22-631707896-631707896-Fider | 631707896 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:55:29 | 10.07.2024 22:24:00 | 1.4753 |  | 541 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 46.3295 | 0 | 0.61817 | 0 | 0.0002212 | 0 | 0 | 46.9479
6006905259 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU112-TR1 P1 B-602256718-Çıkış | 602256718 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:43:31 | 12.07.2024 15:18:16 | 1.5792 |  | 117 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 58.8338 | 0 | 0 | 0 | 67.9277 | 0 | 0 | 126.7615
6006905260 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC886- P1 ANA ŞALTER-636790107-Çıkış | 636790107 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:00:41 | 10.07.2024 22:45:33 | 0.74778 |  | 142 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 18.6238 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 19.8256
6006905267 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SFU657-TR1 ANA ŞALTER-642744497-Çıkış | 642744497 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:40:24 | 10.07.2024 21:24:52 | 0.74111 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0.32957 | 0 | 0 | 1.6324
6006905268 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL991-640975553-640975553-Kofra | 640975553 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:07:42 | 10.07.2024 22:49:48 | 1.7017 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.36895 | 0 | 0 | 0 | 0.046816 | 0 | 0 | 0.41577
6006905268 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL991- P1 ANA ŞALTER-640923850-Çıkış | 640923850 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:49:48 | 10.07.2024 23:16:34 | 0.44611 |  | 671 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 72.6683 | 0 | 0 | 0 | 7.8531 | 0 | 0 | 80.5214
6006905272 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF98-31-643896513-Fider | 643896513 | - Arıza manevrası - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:23:28 | 10.07.2024 22:30:00 | 1.1089 |  | 99 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 33.9953 | 0 | 0 | 0 | 21.4556 | 0 | 0 | 55.4509
6006905278 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM068-TR1 P1 F-622243361-Çıkış | 622243361 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:08:38 | 10.07.2024 21:42:36 | 0.56611 |  | 58 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.8295 | 0 | 0 | 0 | 0.78522 | 0 | 0 | 14.6147
6006905301 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB965-TR1 P1 J-617873918-Çıkış | 617873918 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:15:05 | 10.07.2024 22:53:29 | 1.64 |  | 66 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 59.1548 | 0 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 65.6118
6006905327 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE983-TR1 P1 A-637701811-Çıkış | 637701811 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:20:23 | 10.07.2024 22:01:47 | 0.69 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 11.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0774
6006905330 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143878-Fider | 630143878 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:42:09 | 10.07.2024 22:10:24 | 0.47083 | 7 | 882 | 20 | 190 |  | 76 | 1 |  | 36.1548 | 145.894 | 49.6175 | 113.9184 | 0 | 12.9978 | 7.3234 | 0 | 365.906
6006905331 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR325-TR1 P1 C-628551761-Çıkış | 628551761 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:05:47 | 10.07.2024 22:42:54 | 1.6186 |  | 149 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 54.5433 | 0 | 1.0505 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 57.6078
6006905332 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE451-TR1 P1 G-448920139-Çıkış | 448920139 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:49:50 | 10.07.2024 22:41:26 | 3.86 |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.1923 | 0 | 0 | 0 | 7.9979 | 0 | 0 | 16.1902
6006905340 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:41:22 | 11.07.2024 11:01:12 | 0.33056 |  | 1260 | 11 | 246 |  | 79 |  |  | 0 | 59.4129 | 75.5821 | 76.617 | 0 | 10.7808 | 0 | 0 | 222.3929
6006905342 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK160-TR1 P1 C-623412959-Çıkış | 623412959 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:23:15 | 10.07.2024 22:35:34 | 1.2053 |  | 69 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 27.7535 | 0 | 0.5535 | 0 | 1.2736 | 0 | 0 | 29.5806
6006905345 | 1 | MERSİN | MUT | TCN994-TR1 P1 B-623497881-Çıkış | 623497881 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:22:19 | 10.07.2024 22:11:09 | 0.81389 |  | 26 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 4.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0718
6006905345 | 2 | MERSİN | MUT | TCN994- P1 ANA ŞALTER-622072761-Çıkış | 622072761 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:11:09 | 10.07.2024 22:31:43 | 0.34278 |  | 113 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 7.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2698
6006905347 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-643108086-643108086-Fider | 643108086 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 18:43:52 | 10.07.2024 23:00:08 | 4.2711 | 1 | [7 empty] | 6.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866
6006905347 | 2 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:00:08 | 11.07.2024 0:27:32 | 1.4567 | 19 | 1111 | 30 | 13 | 9 | 78 | 2 |  | 27.7985 | 398.0924 | 1192.1933 | 123.0114 | 310.251 | 71.6378 | 10.3711 | 0 | 2133.3554
6006905351 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT283-TR1 P1 E-601976220-Çıkış | 601976220 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:28:28 | 10.07.2024 23:10:42 | 0.70389 |  | 148 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 43.2266 | 0 | 0 | 0 | 8.3899 | 0 | 0 | 51.6165
6006905352 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA321-TR1 ANA ŞALTER-635193606-Çıkış | 635193606 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:09:44 | 11.07.2024 1:55:19 | 4.7597 |  | 84 |  | 6 |  | 32 |  |  | 0 | 86.859 | 0 | 6.6066 | 0 | 22.2919 | 0 | 0 | 115.7575
6006905352 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-2-453982102-Fider | 453982102 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:55:19 | 11.07.2024 3:35:11 | 1.6644 |  | 1931 |  | 158 | 1 | 299 |  |  | 0 | 515.2829 | 0 | 44.3139 | 3.1103 | 161.8808 | 0 | 0 | 724.588
6006905359 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA40-2-446541304-Fider | 446541304 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:26:12 | 10.07.2024 21:59:43 | 0.55861 |  | 6 | 7 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 124.6891 | 117.1017 | 0 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 242.8819
6006905380 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFJ561-TR1 P1 C-438322047-Çıkış | 438322047 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:04:36 | 10.07.2024 23:16:31 | 2.1986 |  | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 54.194 | 0 | 0 | 0 | 24.4267 | 0 | 0 | 78.6207
6006905386 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDH616-608726900-608726900-Kofra | 608726900 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2024 15:44:13 | 10.07.2024 23:06:35 | 55.3728 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 21.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.255
6006905386 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TGC009-TR1 P1 G-421511969-Çıkış | 421511969 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:06:35 | 10.07.2024 23:26:38 | 0.33417 |  | 176 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.4334 | 0 | 0 | 0 | 0.0014721 | 0 | 0 | 15.4348
6006905414 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCF006-TR1 P1 B-457265862-Çıkış | 457265862 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:33:35 | 10.07.2024 22:18:00 | 0.74028 |  | 8 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 0.90826 | 0 | 1.1377 | 0 | 0.30559 | 0 | 0 | 2.3516
6006905425 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF227- P1 ANA ŞALTER-618783307-Çıkış | 618783307 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:28:50 | 10.07.2024 21:51:47 | 0.3825 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.4506 | 0 | 0 | 0 | 0.086465 | 0 | 0 | 7.5371
6006905435 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT846-1-600792379-Fider | 600792379 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:32:24 | 10.07.2024 23:09:21 | 0.61583 |  | 782 |  | 3 |  | 92 |  |  | 0 | 218.6332 | 0 | 1.0521 | 0 | 141.652 | 0 | 0 | 361.3373
6006905438 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB131-TR1 P1 C-616685375-Çıkış | 616685375 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:09:01 | 10.07.2024 21:47:50 | 0.64694 |  | 48 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 9.8231 | 0 | 0 | 0 | 1.8663 | 0 | 0 | 11.6894
6006905447 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEG323- P1 ANA ŞALTER-452712667-Çıkış | 452712667 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:28:04 | 11.07.2024 4:06:33 | 7.6414 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 67.5961 | 0 | 0 | 0 | 0.28913 | 0 | 0 | 67.8852
6006905482 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU123-TR1 P1 ANA ŞALTER-630612009-Çıkış | 630612009 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:29:48 | 12.07.2024 13:36:36 | 40.1133 |  | 20 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 509.7432 | 0 | 12.5011 | 0 | 204.8999 | 0 | 0 | 727.1442
6006905485 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-6-452624821-Fider | 452624821 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:51:58 | 10.07.2024 22:12:58 | 0.35 | 1 | 57 |  | 4 | 3 | 7 |  |  | 0 | 6.4814 | 0 | 0.74891 | 5.2922 | 4.573 | 0 | 0 | 17.0956
6006905486 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF651-TR1 P1 K-644100211-Çıkış | 644100211 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:51:00 | 10.07.2024 23:32:15 | 1.6875 |  | 140 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 61.9173 | 0 | 0 | 0 | 9.0064 | 0 | 0 | 70.9237
6006905496 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU38-TR1 P1 E-622241985-Çıkış | 622241985 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:51:57 | 10.07.2024 23:33:55 | 1.6994 |  | 182 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 117.3435 | 0 | 0 | 0 | 9.5832 | 0 | 0 | 126.9266
6006905501 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV488-TR1 P1 D-605261969-Çıkış | 605261969 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:47:23 | 10.07.2024 22:55:57 | 1.1428 |  | 79 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 24.2099 | 0 | 0.38185 | 0 | 17.7911 | 0 | 0 | 42.3829
6006905527 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCV033-TR1 P1 D-645850382-Çıkış | 645850382 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:11:55 | 11.07.2024 11:43:07 | 5.52 |  | 81 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 25.8642 | 0 | 0.034292 | 0 | 3.5553 | 0 | 0 | 29.4537
6006905531 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM860-TR1 P1 B-621697666-Çıkış | 621697666 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:43:20 | 10.07.2024 22:38:01 | 0.91139 |  | 56 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 12.3323 | 0 | 2.3897 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 14.8622
6006905534 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:42:34 | 10.07.2024 23:19:40 | 0.61833 | 5 | 288 | 17 | 2 | 2 | 7 |  |  | 13.52 | 38.8272 | 60.1083 | 17.5093 | 32.0701 | 7.7251 | 0 | 0 | 169.7599
6006905548 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-9-452768598-Fider | 452768598 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:48:28 | 10.07.2024 22:50:13 | 0.029167 | 34 | 1793 | 26 | 127 | 4 | 180 | 3 |  | 2.4321 | 13.3046 | 1.9269 | 1.1822 | 0.48694 | 2.9313 | 2.4837 | 0 | 24.7477
6006905577 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGY294-TR1 F-643816444-Çıkış | 643816444 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:20:17 | 11.07.2024 3:06:35 | 4.7717 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 136.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3609
6006905577 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGY294-TR1 ANA ŞALTER-643816440-Çıkış | 643816440 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:06:35 | 11.07.2024 3:45:49 | 0.65389 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 16.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6304
6006905580 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:19:46 | 10.07.2024 22:30:00 | 0.17056 | 4 | 2203 | 1 | 2 | 6 | 131 |  | 1 | 0.45965 | 71.7248 | 0.0059576 | 0 | 1.9637 | 5.428 | 0 | 0.029781 | 79.6119
6006905584 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT661-TR1 P1 D-449219501-Çıkış | 449219501 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:20:40 | 10.07.2024 22:34:39 | 0.23306 |  | 66 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 4.4184 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 | 6.1542
6006905600 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | 632435135 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:55:27 | 11.07.2024 11:28:05 | 0.54389 | 3 | 268 | 1 | 21 | 3 | 15 |  |  | 0.28227 | 33.5825 | 0.026269 | 4.6698 | 8.2265 | 1.4275 | 0 | 0 | 48.2147
6006905611 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-1-645312835-Fider | 645312835 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:33:16 | 10.07.2024 22:35:58 | 0.045 | 5 | 1843 | 2 | 5 | 10 | 153 |  |  | 0 | 21.0177 | 1.8514 | 0.028577 | 3.6814 | 3.1691 | 0 | 0 | 29.7482
6006905621 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC99-5-444581157-Fider | 444581157 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:36:38 | 10.07.2024 22:43:29 | 0.11417 |  | 1 | 17 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.17501 | 2.0737 | 0 | 0.12426 | 0.050357 | 0 | 0 | 2.4234
6006905638 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BKK14-4-459512442-Fider | 459512442 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:26:53 | 10.07.2024 23:21:25 | 0.90889 |  | 134 | 2 | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 39.5258 | 525.0443 | 0.45261 | 0 | 20.0819 | 0 | 0 | 585.1046
6006905644 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC631-TR1 P1 H-601739016-Çıkış | 601739016 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:43:53 | 11.07.2024 0:07:29 | 0.39333 |  | 198 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 24.8998 | 0 | 0 | 0 | 1.6232 | 0 | 0 | 26.523
6006905646 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF684-TR1 P1 D-613577251-Çıkış | 613577251 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:46:02 | 11.07.2024 1:03:31 | 2.2914 |  | 196 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 141.5923 | 0 | 0 | 0 | 4.7645 | 0 | 0 | 146.3568
6006905674 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF170-TR1 P1 C-620680740-Çıkış | 620680740 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:48:15 | 11.07.2024 2:11:11 | 3.3822 |  | 36 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 13.6504 | 0 | 1.0536 | 0 | 2.6786 | 0 | 0 | 17.3826
6006905674 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCF170-TR1 P1 ANA ŞALTER-620680728-Çıkış | 620680728 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:11:11 | 11.07.2024 2:50:13 | 0.65056 |  | 48 |  | 10 |  | 6 |  |  | 0 | 3.4327 | 0 | 0.72098 | 0 | 0.46469 | 0 | 0 | 4.6183
6006905683 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 G-645453863-Çıkış | 645453863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:57:39 | 10.07.2024 23:33:10 | 0.59194 |  | 166 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 2.7452 | 0 | 0 | 36.8752
6006905685 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768- P1 ANA ŞALTER-460337898-Çıkış | 460337898 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:53:35 | 10.07.2024 23:04:03 | 0.17444 |  | 86 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 3.1078 | 0 | 1.2496 | 0 | 0.018018 | 0 | 0 | 4.3754
6006905707 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH206-TR1 P1 A-617961249-Çıkış | 617961249 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:08:36 | 11.07.2024 1:08:29 | 1.9981 |  | 215 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 180.1282 | 0 | 0 | 0 | 2.1905 | 0 | 0 | 182.3188
6006905724 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-TR1 P1 I-646262513-Çıkış | 646262513 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:49:37 | 11.07.2024 1:20:03 | 3.5072 |  | 204 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 239.8608 | 0 | 0 | 0 | 9.1429 | 0 | 0 | 249.0037
6006905726 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV074-TR1 P1 B-633670849-Çıkış | 633670849 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:13:00 | 11.07.2024 16:11:25 | 5.9736 |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.16 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3767
6006905726 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCT458- P1 ANA ŞALTER-451344704-Çıkış | 451344704 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:11:25 | 11.07.2024 16:13:54 | 0.041389 |  | 118 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0 | 0.13323 | 0 | 0 | 0.56502
6006905730 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-1-634037977-Fider | 634037977 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:16:35 | 10.07.2024 23:20:09 | 0.059444 | 7 | 785 | 2 | 32 | 2 | 22 |  |  | 5.4005 | 8.8823 | 0.075682 | 0.52505 | 0.73672 | 0.40847 | 0 | 0 | 16.0287
6006905737 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS921- P1 A-600358387-Çıkış | 600358387 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:16:59 | 11.07.2024 1:59:40 | 3.7114 |  | 240 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 360.1944 | 0 | 0 | 0 | 19.0749 | 0 | 0 | 379.2693
6006905739 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH656-TR1 E-617833357-Çıkış | 617833357 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:24:24 | 11.07.2024 1:29:31 | 2.0853 |  | 120 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 96.7046 | 0 | 0 | 0 | 5.3859 | 0 | 0 | 102.0905
6006905750 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA614-3-638400428-Fider | 638400428 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:57:55 | 11.07.2024 1:37:09 | 0.65389 | 1 | 996 | 4 | 63 | 9 | 145 | 4 |  | 25.9391 | 157.907 | 10.9101 | 12.1112 | 88.3432 | 80.3838 | 26.6796 | 0 | 402.274
6006905752 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-1-646538951-Fider | 646538951 | -Yangın (Şebeke Harici) - Yangın-Emniyet | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:35:07 | 11.07.2024 0:53:18 | 1.3031 | 17 | 15829 | 67 | 1105 | 15 | 1560 | 4 |  | 160.7863 | 3986.4087 | 232.4697 | 207.3242 | 38.743 | 697.5061 | 118.1931 | 0 | 5441.4312
6006905754 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM520- P1 ANA ŞALTER-601714128-Çıkış | 601714128 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:32:13 | 11.07.2024 1:06:21 | 1.5689 |  | 437 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 276.1859 | 0 | 0 | 0 | 6.9948 | 0 | 0 | 283.1808
6006905755 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-14-631939443-Fider | 631939443 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:33:13 | 10.07.2024 23:38:45 | 0.092222 |  | 1535 |  |  | 2 | 123 |  | 1 | 0 | 16.2542 | 0 | 0 | 1.9017 | 11.8354 | 0 | 0.62158 | 30.6128
6006905756 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH629-4-617963133-Fider | 617963133 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:31:39 | 11.07.2024 2:19:55 | 2.8044 |  | 817 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 883.3561 | 0 | 0 | 0 | 71.6427 | 0 | 0 | 954.9988
6006905773 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV323- P1 ANA ŞALTER-601975824-Çıkış | 601975824 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:45:34 | 11.07.2024 3:50:23 | 4.0803 |  | 177 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 259.4955 | 0 | 0 | 0 | 6.3024 | 0 | 0 | 265.7979
6006905778 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM671-603003051-603003051-Kofra | 603003051 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 17:46:12 | 11.07.2024 0:55:40 | 7.1578 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 5.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8854
6006905778 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM671-TR1 P1 E-646265290-Çıkış | 646265290 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:55:40 | 11.07.2024 0:58:01 | 0.039167 |  | 235 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.021504 | 0 | 0 | 3.065
6006905779 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BGF93-5-456115339-Fider | 456115339 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:17:43 | 11.07.2024 3:02:56 | 4.7536 | 1 | 286 | 10 | 13 |  | 10 |  |  | 37.5113 | 275.0594 | 204.3478 | 167.1338 | 0 | 5.614 | 0 | 0 | 689.6663
6006905781 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA130-TR-B__-616069442-Fider | 616069442 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:04:41 | 11.07.2024 1:14:50 | 0.16917 |  | 306 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 16.6845 | 0 | 0 | 0 | 2.7994 | 0 | 0 | 19.4839
6006905781 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TGY061-2-453080569-Fider | 453080569 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:14:50 | 11.07.2024 2:04:13 | 0.82306 |  | 3127 |  | 1 |  | 235 |  | 1 | 0 | 885.056 | 0 | 0 | 0 | 105.7177 | 0 | 11.4524 | 1002.2262
6006905782 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT259-TR1 P1 D-614156190-Çıkış | 614156190 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:47:35 | 11.07.2024 2:16:42 | 1.4853 |  | 312 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 149.9847 | 0 | 0 | 0 | 8.1243 | 0 | 0 | 158.109
6006905784 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK361-TR1 P1 A-623054829-Çıkış | 623054829 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:54:32 | 11.07.2024 1:19:10 | 0.41056 |  | 15 |  | 23 |  | 1 |  |  | 0 | 1.3878 | 0 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7847
6006905785 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU58-8-624950105-Fider | 624950105 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:08:41 | 11.07.2024 2:19:21 | 1.1778 |  | 494 | 1 | 1 | 1 | 20 |  |  | 0 | 124.9759 | 0.16927 | 0.0015712 | 6.2814 | 15.3873 | 0 | 0 | 146.8154
6006905787 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-16-444475951-Fider | 444475951 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:50:14 | 11.07.2024 1:58:19 | 1.1347 | 2 | 99 |  | 18 | 5 | 128 | 3 | 1 | 0 | 60.4688 | 0 | 9.5863 | 106.044 | 124.2539 | 102.2972 | 1.3085 | 403.9587
6006905792 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS983-TR1 P1 K-645412883-Çıkış | 645412883 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:00:19 | 11.07.2024 1:06:27 | 4.1022 |  | 267 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 454.5113 | 0 | 0 | 0 | 85.2197 | 0 | 0 | 539.731
6006905792 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBY713-3-614172409-Fider | 614172409 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:06:27 | 11.07.2024 2:24:21 | 1.2983 |  | 775 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 422.9671 | 0 | 0 | 0 | 25.9315 | 0 | 0 | 448.8986
6006905793 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV063-TR1 P1 F-600669102-Çıkış | 600669102 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:13:41 | 11.07.2024 1:43:02 | 3.4892 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 28.746 | 0 | 0 | 0 | 0.24115 | 0 | 0 | 28.9872
6006905800 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBH033-5-639416445-Fider | 639416445 | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:51:23 | 11.07.2024 2:52:29 | 1.0183 |  | 406 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 92.1006 | 0 | 0 | 0 | 37.0205 | 0 | 0 | 129.1212
6006905802 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK45-3-634368965-Fider | 634368965 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:50:27 | 11.07.2024 3:25:19 | 0.58111 |  | 1500 |  | 200 | 2 | 114 | 1 |  | 0 | 163.0985 | 0 | 12.5243 | 13.4326 | 27.7663 | 69.2193 | 0 | 286.041
6006905803 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-611205462-611205462-Fider | 611205462 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:27:38 | 11.07.2024 4:08:58 | 8.6889 | 1 | 128 | 1 | 38 | 1 | 9 |  |  | 0 | 214.8995 | 9.4318 | 89.9848 | 12.7511 | 5.5191 | 0 | 0 | 332.5862
6006905804 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF626-TR1 P1 F-643503576-Çıkış | 643503576 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:15:40 | 11.07.2024 4:16:55 | 1.0208 |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 21.6451 | 0 | 0 | 30.2301
6006905813 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT661- P1 ANA ŞALTER-449219680-Çıkış | 449219680 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:14:09 | 11.07.2024 1:40:14 | 0.43472 |  | 298 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 47.9058 | 0 | 0 | 0 | 4.4204 | 0 | 0 | 52.3262
6006905814 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SGD197-644180706-644180706-Kofra | 644180706 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:55:12 | 11.07.2024 1:30:21 | 2.5858 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.43766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43766
6006905814 | 2 | ADANA | SARIÇAM | SGD197-TR1 ANA ŞALTER-436576062-Çıkış | 436576062 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:30:21 | 11.07.2024 1:34:59 | 0.077222 |  | 154 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.8823 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 3.0353
6006905815 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TCA249-615743174-615743174-Kofra | 615743174 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 20:43:20 | 11.07.2024 2:32:23 | 5.8175 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67583
6006905815 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TCA249- P1(H250-039) ANA ŞALTER-613006524-Çıkış | 613006524 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:32:23 | 11.07.2024 3:22:09 | 0.82944 |  | 418 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 31.7709 | 0 | 0 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 38.3799
6006905819 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEB225-TR1 P1 F-459453694-Çıkış | 459453694 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:46:21 | 11.07.2024 2:18:46 | 1.5403 |  | 241 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 146.3202 | 0 | 0.74609 | 0 | 0.99871 | 0 | 0 | 148.065
6006905820 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ743-458337360-458337360-Kofra | 458337360 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:55:12 | 11.07.2024 2:18:41 | 1.3914 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255
6006905826 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768- P1 ANA ŞALTER-460337898-Çıkış | 460337898 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:58:15 | 11.07.2024 1:34:30 | 0.60417 |  | 86 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 9.7652 | 0 | 4.2418 | 0 | 0.051534 | 0 | 0 | 14.0585
6006905838 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL869-TR1 P1 C-632604557-Çıkış | 632604557 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:04:37 | 11.07.2024 1:31:10 | 2.4425 |  | 178 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 198.5381 | 0 | 0 | 0 | 38.1043 | 0 | 0 | 236.6424
6006905838 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCL869-TR1 P1 ANA ŞALTER-624630641-Çıkış | 624630641 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:31:10 | 11.07.2024 2:10:30 | 0.65556 |  | 162 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 43.6737 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 48.3237
6006905846 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN798- P1 ANA ŞALTER-622413423-Çıkış | 622413423 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:55:48 | 11.07.2024 4:04:23 | 0.14306 |  | 92 |  | 34 |  | 6 |  |  | 0 | 3.596 | 0 | 2.665 | 0 | 0.070708 | 0 | 0 | 6.3317
6006905855 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-4-608313973-Fider | 608313973 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:01:09 | 11.07.2024 1:10:58 | 0.16361 | 5 | 2243 | 2 | 10 | 4 | 445 |  |  | 0 | 100.3208 | 0.040671 | 0.10404 | 2.3791 | 29.5482 | 0 | 0 | 132.3929
6006905858 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGH567-3-449355158-Fider | 449355158 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:57:16 | 11.07.2024 2:00:33 | 1.0547 |  | 87 | 1 |  |  | 13 |  |  | 0 | 25.048 | 11.7646 | 0 | 0 | 10.1721 | 0 | 0 | 46.9848
6006905862 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT362-TR1 P1 B-614141899-Çıkış | 614141899 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:03:20 | 11.07.2024 1:49:15 | 0.76528 |  | 185 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 65.2898 | 0 | 0 | 0 | 5.7338 | 0 | 0 | 71.0236
6006905868 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH770-636705611-636705611-Fider | 636705611 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:53:07 | 11.07.2024 10:15:58 | 9.3808 |  | 31 |  | 6 |  | 26 |  |  | 0 | 428.3172 | 0 | 9.1251 | 0 | 488.3627 | 0 | 0 | 925.805
6006905868 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-16-444475951-Fider | 444475951 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:15:58 | 11.07.2024 14:14:24 | 3.9739 | 2 | 135 |  | 25 | 6 | 150 | 3 | 2 | 0 | 681.726 | 0 | 34.9829 | 276.8342 | 1578.7912 | 700.8233 | 132.3001 | 3405.4578
6006905868 | 3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH770-636705611-636705611-Fider | 636705611 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:14:24 | 11.07.2024 15:04:23 | 0.83306 |  | 31 |  | 6 |  | 26 |  |  | 0 | 64.1561 | 0 | 0.98838 | 0 | 84.9547 | 0 | 0 | 150.0992
6006905868 | 4 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-16-444475951-Fider | 444475951 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:04:23 | 11.07.2024 16:12:01 | 1.1272 | 2 | 135 |  | 25 | 6 | 150 | 3 | 2 | 0 | 196.7103 | 0 | 10.0543 | 77.7332 | 444.8971 | 203.6834 | 37.9823 | 971.0606
6006905870 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV488-TR1 P1 E-605261967-Çıkış | 605261967 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:55:11 | 11.07.2024 2:06:14 | 1.1842 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.9704 | 0 | 0 | 0 | 4.2283 | 0 | 0 | 13.1987
6006905898 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 F-600374418-Çıkış | 600374418 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:10:20 | 11.07.2024 1:30:46 | 3.3406 |  | 185 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 192.1728 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 194.0648
6006905899 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TFK097-640485774-640485774-Fider | 640485774 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 0:52:53 | 11.07.2024 15:06:09 | 14.2211 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 104.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9788
6006905899 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-6-640156184-Fider | 640156184 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:06:09 | 11.07.2024 15:51:55 | 0.76278 | 3 | 147 | 29 | 4 | 2 | 10 |  |  | 9.6769 | 39.1481 | 241.7597 | 10.7334 | 33.8751 | 2.2755 | 0 | 0 | 337.4686
6006905907 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL388- P1 ANA ŞALTER-458637013-Çıkış | 458637013 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:40:01 | 11.07.2024 2:49:31 | 1.1583 |  | 482 |  |  |  | 48 |  | 1 | 0 | 150.101 | 0 | 0 | 0 | 33.375 | 0 | 16.2651 | 199.7411
6006905908 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD15-3-614149986-Fider | 614149986 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:08:18 | 11.07.2024 6:25:02 | 2.2789 |  | 241 |  |  |  | 367 |  | 2 | 0 | 72.3236 | 0 | 0 | 0 | 338.0109 | 0 | 74.8427 | 485.1771
6006905914 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:18:25 | 11.07.2024 1:48:00 | 0.49306 | 1 | 102 | 13 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 | 17.6057 | 12.3698 | 1.1203 | 0.55774 | 0.054567 | 0 | 0 | 31.7081
6006905915 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED807-TR1 P1 A-637588995-Çıkış | 637588995 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:25:31 | 11.07.2024 2:00:04 | 0.57583 |  | 186 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 21.2772 | 0 | 0 | 0 | 0.3761 | 0 | 0 | 21.6533
6006905956 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SFL427-453219205-453219205-Kofra | 453219205 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:08:46 | 11.07.2024 2:02:24 | 6.8939 |  | 27 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 63.3448 | 0 | 0 | 0 | 20.1311 | 0 | 0 | 83.4759
6006905959 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:35:56 | 11.07.2024 1:50:41 | 0.24583 | 3 | 867 | 18 | 139 | 5 | 43 | 7 | 4 | 0 | 42.612 | 47.2774 | 40.0864 | 9.3761 | 6.6504 | 6.6189 | 7.865 | 160.4861
6006905963 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV67-5-616064930-Fider | 616064930 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:37:42 | 11.07.2024 2:43:24 | 1.095 |  | 1032 |  | 1 |  | 69 |  |  | 0 | 190.8688 | 0 | 0.0049195 | 0 | 44.4084 | 0 | 0 | 235.2822
6006905964 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-1-645312835-Fider | 645312835 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:37:42 | 11.07.2024 1:42:57 | 0.0875 | 5 | 1920 | 2 | 5 | 10 | 153 |  |  | 0 | 37.6505 | 3.5281 | 0.054459 | 6.178 | 4.9087 | 0 | 0 | 52.3198
6006905968 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584048-Fider | 615584048 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:59:27 | 11.07.2024 11:10:32 | 0.18472 | 2 | 2407 |  | 2 | 1 | 98 |  |  | 11.2494 | 67.558 | 0 | 4.0965e-06 | 6.5359 | 11.1157 | 0 | 0 | 96.459
6006905968 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD22-604928282-604928282-Fider | 604928282 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:10:32 | 11.07.2024 13:14:03 | 2.0586 | 1 | 434 |  |  |  | 12 |  |  | 123.5838 | 137.0392 | 0 | 0 | 0 | 2.9755 | 0 | 0 | 263.5985
6006905968 | 3 | ADANA | KOZAN | BBD22-2-615584048-Fider | 615584048 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:14:03 | 11.07.2024 13:19:01 | 0.082778 | 1 | 2062 |  | 6 | 1 | 92 |  |  | 0.11867 | 25.9096 | 0 | 0.016163 | 2.9456 | 5.0555 | 0 | 0 | 34.0456
6006905977 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-1-645312835-Fider | 645312835 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 1:46:14 | 11.07.2024 1:52:39 | 0.10694 | 5 | 1920 | 2 | 5 | 10 | 153 |  |  | 0 | 46.0173 | 4.3121 | 0.066561 | 7.5509 | 5.9995 | 0 | 0 | 63.9464
6006905987 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV706-TR1 P1 A-628060339-Çıkış | 628060339 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:30:54 | 11.07.2024 3:39:41 | 1.1464 |  | 27 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 3.0817 | 0 | 0.78613 | 0 | 35.1335 | 0 | 0 | 39.0013
6006906009 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG14-13-437224013-Fider | 437224013 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:21:49 | 11.07.2024 2:28:18 | 0.10806 |  | 1012 |  | 1 | 1 | 222 |  |  | 0 | 23.0739 | 0 | 2.0971e-05 | 0.56866 | 12.1195 | 0 | 0 | 35.762
6006906011 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC85-1-414960088-Fider | 414960088 | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:14:33 | 11.07.2024 2:33:59 | 0.32389 | 233 | 30168 | 1235 | 891 | 103 | 3113 | 7 | 8 | 159.4257 | 3165.7967 | 2213.8431 | 365.1395 | 412.961 | 604.4595 | 45.5506 | 29.1547 | 6996.3307
6006906031 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:26:01 | 11.07.2024 4:05:11 | 1.6528 | 7 | 537 | 8 | 4 | 8 | 31 | 2 |  | 13.5537 | 203.6001 | 386.0003 | 97.0315 | 312.3056 | 39.9493 | 10.736 | 0 | 1063.1764
6006906038 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460067-Fider | 637460067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:36:50 | 11.07.2024 2:41:07 | 0.071389 |  | 9 | 17 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.17159 | 12.9434 | 2.1121 | 11.0589 | 0 | 0 | 0 | 26.2859
6006906041 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SFA595-TR1 B-422100232-Çıkış | 422100232 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:58:10 | 11.07.2024 3:35:02 | 0.61444 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.3247 | 0 | 0 | 0 | 0.15253 | 0 | 0 | 4.4772
6006906047 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV67-5-616064930-Fider | 616064930 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:44:37 | 11.07.2024 2:47:00 | 0.039722 |  | 1032 |  | 1 |  | 69 |  |  | 0 | 6.7789 | 0 | 0.00017574 | 0 | 1.5937 | 0 | 0 | 8.3728
6006906054 | 1 | ADANA | FEKE | BFE52-3-449219356-Fider | 449219356 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:49:54 | 11.07.2024 3:14:42 | 0.41333 | 2 | 1083 |  | 10 |  | 27 |  |  | 5.7256 | 33.6425 | 0 | 0.4313 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 41.6515
6006906059 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU58-8-624950105-Fider | 624950105 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:57:06 | 11.07.2024 3:00:31 | 0.056944 |  | 325 | 1 | 1 | 1 | 17 |  |  | 0 | 3.3198 | 0.0078872 | 7.3209e-05 | 0.29715 | 0.54888 | 0 | 0 | 4.1738
6006906064 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN662-TR1 P1 A-601858425-Çıkış | 601858425 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 17:22:42 | 16.07.2024 19:19:27 | 1.9458 |  | 275 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 83.8716 | 0 | 0 | 0 | 3.8119 | 0 | 0 | 87.6836
6006906073 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL872-TR1 P1 B-624631016-Çıkış | 624631016 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:18:19 | 11.07.2024 4:18:38 | 2.0053 |  | 162 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 116.3096 | 0 | 0 | 0 | 24.0387 | 0 | 0 | 140.3484
6006906074 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH625-TR1 P1 L-620956598-Çıkış | 620956598 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:21:13 | 11.07.2024 4:43:03 | 2.3639 |  | 174 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 133.9436 | 0 | 0 | 0 | 14.7751 | 0 | 0 | 148.7188
6006906075 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY95-448418693-448418693-Fider | 448418693 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:24:59 | 11.07.2024 6:31:28 | 3.1081 |  | 160 | 3 | 58 |  | 19 |  | 2 | 0 | 120.6685 | 240.9598 | 346.0719 | 0 | 32.3236 | 0 | 10.6012 | 750.6249
6006906075 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY95-6-619591715-Fider | 619591715 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:31:28 | 11.07.2024 7:12:59 | 0.69194 | 1 | 385 | 6 | 117 |  | 50 | 1 | 5 | 0 | 70.6604 | 93.2765 | 276.1285 | 0 | 10.2274 | 8.9372 | 15.0439 | 474.2738
6006906077 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD31-10-451210444-Fider | 451210444 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:25:57 | 11.07.2024 3:28:33 | 0.043333 |  | 126 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.89006 | 0 | 0 | 0 | 0.026872 | 0 | 0 | 0.91693
6006906081 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP906- P1 ANA ŞALTER-628215353-Çıkış | 628215353 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:29:43 | 11.07.2024 3:38:57 | 0.15389 |  | 278 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 13.0522 | 0 | 0 | 0 | 1.7952 | 0 | 0 | 14.8474
6006906084 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:41:20 | 11.07.2024 3:54:56 | 0.22667 | 4 | 737 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 2.9107 | 22.0778 | 0 | 0.24501 | 1.2658 | 2.9241 | 0 | 0 | 29.4235
6006906085 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS094-3-453993748-Fider | 453993748 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:26:39 | 11.07.2024 4:43:44 | 0.28472 | 2 | 451 |  | 7 | 2 | 60 | 1 | 1 | 5.1569 | 18.1062 | 0 | 0.32369 | 1.031 | 8.7318 | 3.5974 | 0.53839 | 37.4855
6006906085 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-2-453444022-Fider | 453444022 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:43:44 | 11.07.2024 5:02:00 | 0.30444 | 3 | 740 |  | 10 | 2 | 90 | 1 | 1 | 7.7943 | 30.3309 | 0 | 0.34521 | 1.0964 | 21.2907 | 3.845 | 0.57917 | 65.2818
6006906088 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-3-643331358-Fider | 643331358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:44:41 | 11.07.2024 4:12:21 | 0.46111 |  | 178 | 18 | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 20.6642 | 194.0828 | 9.4097 | 0 | 0.91237 | 0 | 0 | 225.0689
6006906089 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-2-625920122-Fider | 625920122 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 3:46:25 | 11.07.2024 4:17:26 | 0.51694 | 1 | 101 | 17 | 1 | 2 | 4 |  |  | 0 | 20.3768 | 153.0971 | 0.046977 | 2.8431 | 0.22789 | 0 | 0 | 176.5919
6006906090 | 1 | ADANA | SEYHAN | SCS182-448580037-448580037-Kofra | 448580037 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:33:29 | 11.07.2024 5:28:31 | 5.9172 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 110.9983 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 0 | 112.7029
6006906093 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS664-615025333-615025333-Kofra | 615025333 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 2:46:33 | 11.07.2024 5:12:26 | 2.4314 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 7.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7298
6006906093 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS664- P1 D-600348558-Çıkış | 600348558 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:12:26 | 11.07.2024 6:33:54 | 1.3578 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 34.0227 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 0 | 0 | 35.9285
6006906108 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCV412-1-632603339-Fider | 632603339 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:00:29 | 11.07.2024 4:22:02 | 0.35917 |  | 303 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 39.4111 | 0 | 0 | 0 | 8.5192 | 0 | 0 | 47.9303
6006906118 | 1 | ADANA | SEYHAN | THP494-603908039-603908039-Kofra | 603908039 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:41:18 | 11.07.2024 12:12:55 | 12.5269 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3088 | 0 | 0 | 10.3088
6006906127 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBT981-459911410-459911410-Fider | 459911410 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:23:04 | 11.07.2024 5:51:52 | 1.48 | 2 | 42 | 1 |  |  | 3 |  |  | 0.80124 | 9.4141 | 1.3261 | 0 | 0 | 1.1465 | 0 | 0 | 12.6879
6006906127 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBT981-4-459425779-Fider | 459425779 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:51:52 | 11.07.2024 6:50:38 | 0.97944 | 3 | 623 | 1 | 1 | 1 | 55 |  |  | 1.2319 | 128.4573 | 0.94809 | 0.1347 | 38.4499 | 16.6012 | 0 | 0 | 185.8231
6006906129 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR31-2-639300097-Fider | 639300097 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:44:53 | 11.07.2024 5:10:19 | 0.42389 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.0295 | 0 | 0 | 0 | 2.7148 | 0 | 0 | 19.7443
6006906131 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731519-Fider | 625731519 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:36:18 | 11.07.2024 4:48:31 | 0.20361 |  | 1709 |  | 2 | 2 | 310 |  |  | 0 | 62.4264 | 0 | 0 | 5.3067 | 21.2071 | 0 | 0 | 88.9402
6006906134 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-7-614144856-Fider | 614144856 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:17:57 | 11.07.2024 5:19:02 | 0.018056 |  | 13611 |  | 6 | 2 | 1408 |  | 3 | 0 | 83.6993 | 0 | 0.33006 | 1.1363 | 13.5039 | 0 | 0.67567 | 99.3452
6006906139 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-21-628216776-Fider | 628216776 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:59:28 | 11.07.2024 5:28:44 | 0.48778 |  | 2223 |  | 1 | 2 | 300 | 1 |  | 0 | 361.4219 | 0 | 0 | 22.5829 | 38.3717 | 4.6295 | 0 | 427.0061
6006906144 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH132- P1 ANA ŞALTER-638362929-Çıkış | 638362929 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:03:43 | 11.07.2024 5:31:35 | 1.4644 |  | 353 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 148.6711 | 0 | 0 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 150.2016
6006906144 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH132-638632765-638632765-Kofra | 638632765 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:31:35 | 11.07.2024 9:55:32 | 4.3992 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 20.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2553
6006906147 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY015-TR1 P1 B-637294499-Çıkış | 637294499 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:21:19 | 11.07.2024 12:10:13 | 7.815 |  | 17 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 42.4733 | 0 | 10.235 | 0 | 1.6915 | 0 | 0 | 54.3998
6006906154 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:05:01 | 11.07.2024 7:57:47 | 2.8794 |  | 9 | 23 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.79663 | 390.5888 | 61.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.6107
6006906157 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:06:34 | 11.07.2024 5:08:30 | 0.032222 | 4 | 1121 |  | 1 | 2 | 63 |  |  | 1.5772 | 2.4591 | 0 | 3.2268e-05 | 0.070807 | 0.37723 | 0 | 0 | 4.4844
6006906158 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-14-629934291-Fider | 629934291 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:59:02 | 11.07.2024 7:27:24 | 1.4728 | 2 | 265 | 1 | 4 | 7 | 23 | 2 | 1 | 87.8049 | 146.7833 | 0 | 1.3511 | 42.6062 | 20.1423 | 16.5552 | 9.8868e-05 | 315.2431
6006906161 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-5-453764643-Fider | 453764643 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:08:55 | 11.07.2024 5:38:43 | 0.49667 | 2 | 2584 | 2 | 51 | 1 | 239 |  | 3 | 4.8447 | 149.9681 | 7.6206 | 4.1767 | 1.1249 | 49.7382 | 0 | 3.0148 | 220.4881
6006906166 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:11:25 | 11.07.2024 7:22:20 | 2.1819 | 4 | 631 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 1.9129 | 339.3231 | 109.6093 | 66.4779 | 0 | 46.2208 | 6.6645 | 0 | 570.2086
6006906169 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU58-6-450119075-Fider | 450119075 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:11:25 | 11.07.2024 6:01:12 | 0.82972 | 1 | 1477 |  | 83 | 2 | 143 | 1 |  | 0 | 244.0145 | 0 | 5.6767 | 19.1218 | 46.2435 | 11.2255 | 0 | 326.282
6006906171 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP940- P1 C-628210765-Çıkış | 628210765 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:06:20 | 11.07.2024 8:44:09 | 3.6303 |  | 220 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 215.4551 | 0 | 0 | 0 | 50.0751 | 0 | 0 | 265.5302
6006906173 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBL13-4-459918138-Fider | 459918138 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:13:59 | 11.07.2024 5:22:37 | 0.14389 |  | 1506 | 1 | 19 | 2 | 62 |  |  | 0 | 49.7738 | 1.4587 | 0.47886 | 0.0032857 | 2.8434 | 0 | 0 | 54.558
6006906181 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN41-2-449442269-Fider | 449442269 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:19:38 | 11.07.2024 5:25:43 | 0.10139 | 24 | 1753 | 57 | 15 | 48 | 222 | 6 |  | 0.36597 | 55.8356 | 27.3329 | 8.8661 | 34.8799 | 11.1939 | 1.9262 | 0 | 140.4006
6006906183 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-8-601988958-Fider | 601988958 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:19:45 | 11.07.2024 5:25:11 | 0.090556 | 1 | 2092 |  | 4 |  | 301 |  |  | 0 | 63.0106 | 0 | 0.081264 | 0 | 12.1498 | 0 | 0 | 75.2416
6006906187 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-3-639426443-Fider | 639426443 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:22:02 | 11.07.2024 6:46:00 | 1.3994 |  | 1 | 20 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0.30041 | 350.9969 | 0.48792 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 352.4524
6006906188 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-453426674-Fider | 453426674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:23:51 | 11.07.2024 5:48:18 | 0.4075 | 6 | 1049 | 69 | 22 | 6 | 38 |  |  | 3.2911 | 133.8971 | 158.7845 | 15.9968 | 4.2962 | 6.1017 | 0 | 0 | 322.3673
6006906189 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:24:36 | 11.07.2024 5:40:30 | 0.265 | 2 | 744 | 4 | 153 | 2 | 45 |  |  | 0 | 22.5998 | 53.2903 | 16.2508 | 9.1265 | 2.7746 | 0 | 0 | 104.042
6006906194 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-11-632510549-Fider | 632510549 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:30:44 | 11.07.2024 6:52:16 | 1.3589 | 5 | 58 | 5 | 25 | 19 | 44 | 5 |  | 2.4212 | 23.321 | 13.3886 | 14.605 | 362.5505 | 48.1398 | 171.8384 | 0 | 636.2646
6006906195 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-2-625920122-Fider | 625920122 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:31:26 | 11.07.2024 6:34:55 | 1.0581 | 1 | 64 | 17 | 1 | 2 | 3 |  |  | 0 | 32.5722 | 296.0421 | 0.10464 | 4.4504 | 0.32486 | 0 | 0 | 333.4943
6006906197 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-20-453426670-Fider | 453426670 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:33:52 | 11.07.2024 5:48:44 | 0.24778 | 1 | 139 | 5 | 1 |  | 6 |  |  | 1.892 | 8.351 | 0.71659 | 0.11945 | 0 | 1.4841 | 0 | 0 | 12.5631
6006906198 | 1 | ADANA | KOZAN | SBJ582-TR1 ANA ŞALTER-630426771-Çıkış | 630426771 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:01:48 | 11.07.2024 15:13:32 | 9.1956 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3276 | 0 | 0 | 80.3276
6006906199 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR79-7-639428608-Fider | 639428608 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:36:27 | 11.07.2024 6:46:34 | 1.1686 | 3 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 51.4033 | 0 | 22.2408 | 0 | 0 | 3.6839 | 0 | 0 | 77.328
6006906200 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731519-Fider | 625731519 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:34:53 | 11.07.2024 5:43:10 | 0.13806 |  | 1709 |  | 2 | 2 | 310 |  |  | 0 | 41.6121 | 0 | 0 | 3.42 | 14.3647 | 0 | 0 | 59.3969
6006906203 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:37:03 | 11.07.2024 5:57:43 | 0.34444 | 3 | 74 | 13 | 11 | 4 | 2 |  | 1 | 0 | 11.0046 | 62.9589 | 13.7414 | 6.6398 | 0.20093 | 0 | 3.5551 | 98.1008
6006906204 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:38:01 | 11.07.2024 11:49:33 | 6.1922 | 5 | 330 | 52 | 10 | 6 | 16 |  |  | 314.6192 | 852.3727 | 5806.5863 | 387.4117 | 286.8965 | 114.4849 | 0 | 0 | 7762.3713
6006906206 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-3-456259903-Fider | 456259903 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:20:35 | 11.07.2024 7:37:13 | 2.2772 |  | 8 |  |  | 1 | 33 |  |  | 0 | 4.6979 | 0 | 0 | 105.5229 | 87.834 | 0 | 0 | 198.0548
6006906207 | 1 | MERSİN | MUT | BBE94-4-623443825-Fider | 623443825 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:42:23 | 11.07.2024 6:16:52 | 0.57472 |  | 891 | 2 | 5 |  | 34 |  |  | 0 | 31.5309 | 1.551 | 0.7667 | 0 | 2.5807 | 0 | 0 | 36.4293
6006906208 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR46-4-616315389-Fider | 616315389 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:43:56 | 11.07.2024 5:48:01 | 0.068056 |  | 2071 |  | 2 |  | 133 |  | 2 | 0 | 15.0371 | 0 | 0.0097992 | 0 | 4.5232 | 0 | 1.0126 | 20.5828
6006906210 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:46:13 | 11.07.2024 6:19:17 | 0.55111 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.11822 | 160.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.7144
6006906211 | 1 | HATAY | HASSA | BAT67-3-625731519-Fider | 625731519 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:46:18 | 11.07.2024 6:37:05 | 0.84639 |  | 1709 |  | 2 | 2 | 310 |  |  | 0 | 358.6105 | 0 | 0 | 13.9641 | 87.1025 | 0 | 0 | 459.677
6006906213 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-3-639643078-Fider | 639643078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:46:17 | 11.07.2024 6:47:27 | 1.0194 | 1 | 487 | 3 | 13 | 2 | 35 | 1 |  | 8.8969 | 148.6773 | 14.0175 | 10.1821 | 16.0348 | 17.6803 | 0 | 0 | 215.4888
6006906223 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC40-2-601715677-Fider | 601715677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:54:48 | 11.07.2024 5:58:30 | 0.061667 | 4 | 849 | 2 |  | 6 | 95 |  |  | 3.0832 | 13.0039 | 0.01228 | 0 | 0.55624 | 1.4426 | 0 | 0 | 18.0983
6006906224 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-2-626488863-Fider | 626488863 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:55:40 | 11.07.2024 6:30:24 | 0.57889 | 4 | 301 | 62 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5.9908 | 57.4511 | 599.0311 | 81.1927 | 2.0473 | 3.5892 | 20.8587 | 3.0118 | 773.1726
6006906225 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-6-459414790-Fider | 459414790 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:56:04 | 11.07.2024 6:24:24 | 0.47222 |  | 448 |  | 3 |  | 12 | 4 |  | 0 | 24.3687 | 0 | 0.1942 | 0 | 0.87772 | 29.6381 | 0 | 55.0788
6006906231 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:01:06 | 11.07.2024 6:09:30 | 0.14 | 5 | 609 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.09127 | 19.113 | 9.3789 | 3.3184 | 0.04995 | 0.98351 | 0 | 0 | 32.935
6006906235 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH427-TR1 P1 C-617690752-Çıkış | 617690752 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:00:36 | 11.07.2024 6:41:19 | 0.67861 |  | 157 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 19.1294 | 0 | 0 | 0 | 10.3382 | 0 | 0 | 29.4677
6006906236 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS848-2-629798880-Fider | 629798880 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:50:29 | 11.07.2024 7:38:08 | 0.79417 |  | 1315 |  | 8 | 2 | 70 | 2 |  | 0 | 217.7747 | 0 | 6.2986 | 21.5569 | 33.7446 | 49.3808 | 0 | 328.7557
6006906237 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA45-2-603308318-Fider | 603308318 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:07:59 | 11.07.2024 6:13:06 | 0.085278 |  | 1509 |  | 1 | 2 | 62 |  |  | 0 | 12.5486 | 0 | 0.024199 | 0.16245 | 1.9731 | 0 | 0 | 14.7084
6006906240 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA52-6-449257792-Fider | 449257792 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:13:26 | 11.07.2024 6:29:34 | 0.26889 | 15 | 705 | 134 | 15 | 11 | 36 |  |  | 14.8975 | 68.0067 | 226.7501 | 20.9075 | 8.1736 | 4.523 | 0 | 0 | 343.2584
6006906245 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN55-4-453227154-Fider | 453227154 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:18:07 | 11.07.2024 6:31:33 | 0.22389 | 7 | 2699 | 4 | 94 | 12 | 181 | 1 |  | 36.0016 | 148.2313 | 4.1315 | 4.2215 | 35.2449 | 10.1634 | 0.49993 | 0 | 238.4942
6006906247 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR752-458414736-458414736-Kofra | 458414736 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:05:33 | 11.07.2024 14:28:20 | 8.3797 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8573 | 0 | 0 | 5.8573
6006906247 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR752-3-457520032-Fider | 457520032 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:28:20 | 11.07.2024 15:25:52 | 0.95889 |  | 459 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 141.3526 | 0 | 0 | 0 | 13.1372 | 0 | 0 | 154.4897
6006906248 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-4-456896023-Fider | 456896023 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:27:43 | 11.07.2024 6:29:27 | 0.028889 | 4 | 289 |  | 280 | 1 | 4 |  |  | 2.0199 | 1.9696 | 0 | 1.7691 | 0.14362 | 0.0051342 | 0 | 0 | 5.9073
6006906256 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-4-459260053-Fider | 459260053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:35:54 | 11.07.2024 6:50:28 | 0.24278 | 2 | 230 |  | 1 | 2 | 16 |  |  | 0.042683 | 7.7744 | 0 | 0.43307 | 0.81744 | 0.71689 | 0 | 0 | 9.7845
6006906261 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU19-3-451995741-Fider | 451995741 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:39:02 | 11.07.2024 6:48:44 | 0.16167 | 6 | 1002 | 3 | 163 | 4 | 153 | 1 |  | 3.2318 | 27.7675 | 0.091028 | 9.3263 | 1.9387 | 4.7809 | 0 | 0 | 47.1362
6006906263 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:39:53 | 11.07.2024 6:44:04 | 0.069722 | 1 | 2518 |  | 5 | 4 | 125 |  |  | 0 | 17.4802 | 0 | 0.25924 | 0.33484 | 3.1248 | 0 | 0 | 21.199
6006906264 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-19-605281392-Fider | 605281392 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:40:49 | 11.07.2024 7:06:18 | 0.42472 |  | 1312 |  |  | 4 | 177 |  | 1 | 0 | 110.8999 | 0 | 0 | 24.0482 | 57.2715 | 0 | 1.0859 | 193.3054
6006906265 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-6-605281464-Fider | 605281464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:40:45 | 11.07.2024 7:12:59 | 0.53722 | 20 | 690 |  | 4 | 1 | 54 |  |  | 0 | 110.6563 | 0 | 1185.8492 | 0.063058 | 10.7651 | 0 | 0 | 1307.3337
6006906269 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-3-615974452-Fider | 615974452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:39:59 | 11.07.2024 6:46:29 | 0.10833 | 12 | 1601 | 7 |  | 49 | 140 | 6 | 3 | 0.072325 | 45.4155 | 3.1007 | 0 | 81.2047 | 11.4947 | 46.8169 | 0.95281 | 189.0577
6006906276 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-622325752-622325752-Fider | 622325752 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:38:04 | 11.07.2024 10:14:21 | 3.6047 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 6.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1679
6006906277 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:43:41 | 11.07.2024 6:50:06 | 0.10694 | 20 | 222 | 55 | 13 | 3 | 20 |  |  | 0.59779 | 6.3363 | 24.6656 | 3.5528 | 1.1766 | 1.8596 | 0 | 0 | 38.1887
6006906278 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM597-TR1 P1 C-622731544-Çıkış | 622731544 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:48:56 | 11.07.2024 20:23:38 | 13.5783 |  | 35 |  | 22 |  | 1 |  |  | 0 | 58.3833 | 0 | 62.348 | 0 | 2.4377 | 0 | 0 | 123.169
6006906282 | 1 | MERSİN | MUT | BBE15-3-622265347-Fider | 622265347 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:52:36 | 11.07.2024 6:54:42 | 0.035 | 10 | 2439 | 7 | 168 |  | 122 | 3 |  | 0.32131 | 7.692 | 7.1907 | 3.022 | 0 | 0.68038 | 0.68506 | 0 | 19.5914
6006906287 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:56:17 | 11.07.2024 6:58:39 | 0.039444 | 5 | 2131 | 105 | 41 | 7 | 158 |  | 1 | 2.2742 | 21.5583 | 19.7132 | 10.711 | 0.67221 | 1.7112 | 0 | 0.33661 | 56.9768
6006906288 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-13-452246104-Fider | 452246104 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:57:17 | 11.07.2024 7:00:38 | 0.055833 | 3 | 80 | 27 | 4 | 4 |  | 1 |  | 1.0006 | 1.6302 | 25.2776 | 1.3153 | 4.9634 | 0 | 0.0081952 | 0 | 34.1952
6006906291 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-633935111-633935111-Fider | 633935111 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:40:28 | 11.07.2024 18:19:50 | 11.6561 | 1 | 75 | 2 | 15 |  | 4 |  |  | 0 | 161.7153 | 365.2302 | 463.2572 | 0 | 74.9001 | 0 | 0 | 1065.1029
6006906291 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-8-459339852-Fider | 459339852 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:19:50 | 11.07.2024 20:18:44 | 1.9817 | 2 | 107 | 10 | 22 | 1 | 6 |  |  | 18.8482 | 59.7102 | 245.3004 | 97.8067 | 50.6939 | 13.3375 | 0 | 0 | 485.6968
6006906297 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | THN497- P1 ANA ŞALTER-459317216-Çıkış | 459317216 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:45:45 | 11.07.2024 11:44:42 | 5.9825 |  | 42 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 125.9118 | 0 | 3.412 | 0 | 3.7505 | 0 | 0 | 133.0743
6006906303 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV64-4-605269060-Fider | 605269060 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:11:27 | 11.07.2024 7:20:50 | 0.15639 | 1 | 177 | 2 | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 5.5096 | 2.3497 | 4.3135 | 0 | 1.3573 | 0 | 0 | 13.53
6006906306 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN123-2-606136424-Fider | 606136424 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:36:55 | 11.07.2024 7:45:59 | 1.1511 | 2 | 657 |  | 7 | 5 | 41 |  | 2 | 15.2458 | 348.9802 | 0 | 0.97081 | 75.2304 | 67.4429 | 0 | 36.1674 | 544.0374
6006906309 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:10:06 | 11.07.2024 7:16:07 | 0.10028 | 1 | 183 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 5.826 | 0 | 0.69136 | 5.4812 | 0.74215 | 0 | 0 | 12.7407
6006906312 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ352- P1 ANA ŞALTER-622597740-Çıkış | 622597740 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:51:10 | 11.07.2024 9:28:20 | 0.61944 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9038 | 0 | 0 | 0 | 0.00030581 | 0 | 0 | 2.9041
6006906313 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:24:50 | 11.07.2024 11:47:55 | 6.3847 | 1 | 102 | 13 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 | 299.0218 | 462.468 | 35.3607 | 6.3036 | 1.1453 | 0 | 0 | 804.2994
6006906317 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-3-459793640-Fider | 459793640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:18:15 | 11.07.2024 7:30:52 | 0.21028 |  | 105 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 5.0738 | 0 | 3.5407 | 0 | 0.10199 | 0 | 0 | 8.7165
6006906318 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK43-5-459031143-Fider | 459031143 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:03:26 | 11.07.2024 9:08:44 | 3.0883 | 1 | 415 | 7 | 270 | 1 | 50 |  |  | 3.3346 | 494.2176 | 413.995 | 614.8335 | 11.3057 | 71.5416 | 0 | 0 | 1609.2279
6006906322 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL294-TR1 P1 F-623933353-Çıkış | 623933353 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:18:49 | 11.07.2024 15:05:39 | 7.7806 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 108.8456 | 0 | 0 | 0 | 36.4056 | 0 | 0 | 145.2512
6006906323 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BFE46-2-448340257-Fider | 448340257 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:20:18 | 11.07.2024 7:35:50 | 0.25889 |  | 686 | 3 | 4 | 2 | 52 |  |  | 0 | 44.4563 | 3.9632 | 0.90318 | 0.19165 | 4.1541 | 0 | 0 | 53.6684
6006906325 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBB79-3-628633727-Fider | 628633727 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:20:35 | 11.07.2024 7:53:23 | 0.54667 | 4 | 1086 | 21 | 15 | 3 | 29 |  | 1 | 21.2372 | 151.412 | 105.5775 | 51.7151 | 8.1845 | 5.4006 | 0 | 0.5025 | 344.0295
6006906326 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL860-TR1 P1 F-624289426-Çıkış | 624289426 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:27:15 | 11.07.2024 9:34:29 | 10.1206 |  | 190 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 654.6585 | 0 | 0 | 0 | 24.5345 | 0 | 0 | 679.193
6006906330 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-3-625920120-Fider | 625920120 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 5:28:41 | 11.07.2024 8:54:44 | 3.4342 | 3 |  | 11 |  | 2 |  |  |  | 0.91926 | 0 | 719.0653 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 721.2327
6006906332 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC474-3-612054000-Fider | 612054000 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:02:23 | 11.07.2024 8:41:37 | 1.6539 |  | 306 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 164.5324 | 0 | 0 | 0 | 195.3996 | 0 | 0 | 359.932
6006906337 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386302-Fider | 631386302 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:27:02 | 11.07.2024 7:45:04 | 0.30056 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4398 | 0 | 0 | 0 | 5.4398
6006906339 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ348- P1 ANA ŞALTER-622597235-Çıkış | 622597235 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:37:15 | 11.07.2024 12:08:58 | 0.52861 |  | 103 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.7376 | 0 | 0 | 0 | 0.13046 | 0 | 0 | 7.8681
6006906341 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-450814766-450814766-Fider | 450814766 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:20:05 | 11.07.2024 11:38:02 | 4.2992 |  | 55 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 55.3658 | 0 | 0.11756 | 0 | 12.7399 | 0 | 0 | 68.2233
6006906341 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-5-457010521-Fider | 457010521 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:38:02 | 11.07.2024 12:34:51 | 0.94694 |  | 551 | 1 | 57 |  | 28 |  |  | 0 | 137.5891 | 4.7837 | 11.3079 | 0 | 12.2109 | 0 | 0 | 165.8916
6006906348 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN95-2-616751381-Fider | 616751381 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:53:35 | 11.07.2024 10:57:44 | 1.0692 |  | 411 |  | 7 | 3 | 15 |  |  | 0 | 72.9817 | 0 | 0.014693 | 0.089775 | 5.6458 | 0 | 0 | 78.732
6006906359 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-3-459736906-Fider | 459736906 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:33:49 | 11.07.2024 7:46:41 | 0.21444 |  | 842 | 2 | 107 | 1 | 44 | 1 | 5 | 0 | 27.6332 | 0.81501 | 11.4182 | 0.96203 | 3.8453 | 0.90587 | 0.8578 | 46.4375
6006906360 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY47-3-616065328-Fider | 616065328 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:29:09 | 11.07.2024 7:47:15 | 0.30167 | 4 | 1459 | 27 | 12 | 3 | 83 |  |  | 0.060113 | 106.4659 | 127.105 | 24.5058 | 6.0957 | 13.2277 | 0 | 0 | 277.4601
6006906367 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-TR1 P1 L-631832091-Çıkış | 631832091 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:22:46 | 11.07.2024 22:17:24 | 14.9106 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8639 | 0 | 0 | 133.8639
6006906367 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCY119-4-458957173-Fider | 458957173 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:17:24 | 11.07.2024 22:32:21 | 0.24917 |  | 189 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 19.3438 | 0 | 0 | 0 | 27.3179 | 0 | 0 | 46.6617
6006906368 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-4-459359538-Fider | 459359538 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:38:42 | 11.07.2024 9:47:26 | 3.1456 | 2 | 166 | 10 | 2 |  | 4 |  |  | 62.3104 | 232.6594 | 767.2803 | 17.9039 | 0 | 2.6003 | 0 | 0 | 1082.7543
6006906374 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY353-TR1 P1 C-601087735-Çıkış | 601087735 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:02:24 | 11.07.2024 12:14:05 | 5.1947 |  | 45 |  | 9 |  | 2 |  |  | 0 | 79.5214 | 0 | 95.9733 | 0 | 3.9573 | 0 | 0 | 179.452
6006906378 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH094-1-625921044-Fider | 625921044 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:42:21 | 11.07.2024 8:09:34 | 0.45361 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 62.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7379
6006906382 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH629-TR1 P1 C-617963193-Çıkış | 617963193 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:36:13 | 10.07.2024 23:51:25 | 1.2533 |  | 122 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 59.5592 | 0 | 0 | 0 | 12.6016 | 0 | 0 | 72.1608
6006906384 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:43:58 | 11.07.2024 7:48:34 | 0.076667 | 14 | 1285 | 6 | 209 | 11 | 598 | 6 | 3 | 2.7861 | 37.8324 | 1.9714 | 8.3532 | 10.8771 | 21.1483 | 63.6786 | 0.72197 | 147.3691
6006906386 | 1 | KİLİS | MERKEZ | THV724-TR1 P1 B-458380806-Çıkış | 458380806 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:04:16 | 11.07.2024 11:36:55 | 0.54417 |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.83196 | 0 | 0 | 1.9491
6006906387 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE919-635753526-635753526-Fider | 635753526 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:44:06 | 11.07.2024 8:00:21 | 0.27083 |  | 18 |  | 15 |  | 4 |  |  | 0 | 0.37447 | 0 | 1.8503 | 0 | 0.56602 | 0 | 0 | 2.7908
6006906387 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:00:21 | 11.07.2024 11:44:15 | 3.7317 | 4 | 632 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 5.1863 | 715.0202 | 296.1666 | 180.818 | 0 | 176.8912 | 29.1549 | 0 | 1403.2372
6006906390 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT447- P1 ANA ŞALTER-633588057-Çıkış | 633588057 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:42:45 | 11.07.2024 14:47:10 | 7.0736 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 77.2812 | 0 | 0 | 0 | 15.8435 | 0 | 0 | 93.1247
6006906395 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:45:55 | 11.07.2024 7:48:51 | 0.048889 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1.2014 | 0.011237 | 20.1957 | 1.8403 | 0 | 0.00805 | 0 | 0 | 23.2567
6006906396 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM131-TR1 A-600538288-Çıkış | 600538288 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 4:43:00 | 11.07.2024 10:56:45 | 6.2292 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4734 | 0 | 0 | 30.4734
6006906397 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM066-TR1 P1 G-622243075-Çıkış | 622243075 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:32:11 | 11.07.2024 9:24:27 | 0.87111 |  | 51 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.8445 | 0 | 0 | 0 | 0.63274 | 0 | 0 | 14.4772
6006906401 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461707-Fider | 616461707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:48:30 | 11.07.2024 7:49:49 | 0.021944 |  | 1827 |  | 32 | 2 | 47 |  |  | 0 | 6.1143 | 0 | 0.15863 | 0.17493 | 0.34428 | 0 | 0 | 6.7922
6006906405 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK919-TR1 F-415329377-Çıkış | 415329377 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:15:37 | 11.07.2024 9:54:09 | 2.6422 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95164 | 0 | 0 | 0.95164
6006906407 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-606005301-606005301-Fider | 606005301 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:20:22 | 11.07.2024 10:02:59 | 2.7103 |  | 33 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 18.2344 | 0 | 11.0708 | 10.9518 | 4.5939 | 0 | 0 | 44.8507
6006906407 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | 415444254 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:02:59 | 11.07.2024 11:18:49 | 1.2639 | 24 | 126 | 59 | 28 | 3 | 9 |  |  | 18.363 | 36.6929 | 542.7735 | 192.3074 | 19.8715 | 9.133 | 0 | 0 | 819.1413
6006906408 | 1 | MERSİN | MUT | TCM268-TR1 P1 C-622261385-Çıkış | 622261385 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:50:29 | 11.07.2024 10:08:17 | 2.2967 |  | 2 |  | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1214
6006906409 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452538218-Fider | 452538218 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:44:52 | 11.07.2024 7:50:52 | 0.1 | 14 | 1285 | 6 | 209 | 11 | 598 | 6 | 3 | 3.6341 | 49.3466 | 2.5713 | 10.8955 | 14.1875 | 27.5848 | 83.059 | 0.9417 | 192.2206
6006906417 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF52-4-456414764-Fider | 456414764 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:53:22 | 11.07.2024 8:00:53 | 0.12528 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 0.35222 | 0 | 9.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0776
6006906418 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TFK058-TR1 P1 E-437163220-Çıkış | 437163220 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:40:24 | 11.07.2024 10:06:37 | 0.43694 |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.9578 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0303
6006906420 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC578-1-605291164-Fider | 605291164 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:54:11 | 11.07.2024 8:51:03 | 1.9478 |  | 425 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 166.3297 | 0 | 0 | 0 | 120.8855 | 0 | 0 | 287.2152
6006906426 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF29-11-626112615-Fider | 626112615 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:56:20 | 11.07.2024 8:16:25 | 0.33472 | 2 | 1791 |  | 201 | 1 | 117 |  | 1 | 0.059209 | 197.9039 | 0 | 23.1233 | 0.12729 | 54.5549 | 0 | 0.31077 | 276.0794
6006906431 | 1 | HATAY | DEFNE | TGJ585-634810462-634810462-Kofra | 634810462 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:50:19 | 11.07.2024 12:37:51 | 4.7922 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 2.5078
6006906431 | 2 | HATAY | DEFNE | TGJ585- P1 ANA ŞALTER-451998517-Çıkış | 451998517 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:37:51 | 11.07.2024 13:00:03 | 0.37 |  | 126 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 12.4394 | 0 | 0.013284 | 0 | 2.1321 | 0 | 0 | 14.5848
6006906432 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-437228741-437228741-Fider | 437228741 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:54:45 | 11.07.2024 12:24:34 | 0.49694 |  | 45 |  | 65 |  | 2 |  |  | 0 | 8.2768 | 0 | 8.5079 | 0 | 3.3674 | 0 | 0 | 20.1521
6006906436 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS347-633762395-633762395-Kofra | 633762395 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:40:29 | 11.07.2024 20:35:25 | 12.9156 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4916
6006906438 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BKU99-6-459319240-Fider | 459319240 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:58:32 | 11.07.2024 8:01:00 | 0.041111 |  | 33 | 9 | 6 |  | 2 | 1 |  | 0 | 0.22975 | 2.4027 | 1.5733 | 0 | 0.042244 | 13.0721 | 0 | 17.3201
6006906440 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THY271-2-459828041-Fider | 459828041 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:52:35 | 11.07.2024 9:25:15 | 1.5444 | 1 | 703 | 1 | 73 |  | 41 | 1 | 3 | 29.9978 | 140.4435 | 57.7998 | 23.346 | 0 | 22.9164 | 18.1763 | 54.8472 | 347.5271
6006906443 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA413-TR1 P1 B-600691637-Çıkış | 600691637 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:56:13 | 11.07.2024 8:49:00 | 0.87972 |  | 76 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.1991 | 0 | 0 | 0 | 2.5089 | 0 | 0 | 22.7081
6006906446 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-604710930-604710930-Fider | 604710930 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:55:52 | 11.07.2024 10:36:09 | 2.6714 |  |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 377.0103 | 0 | 14.9865 | 0 | 0 | 0 | 391.9968
6006906446 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-8-435863992-Fider | 435863992 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:36:09 | 11.07.2024 10:58:16 | 0.36861 | 9 | 62 | 17 | 2 | 6 | 3 |  |  | 9.616 | 22.0464 | 85.1584 | 13.7199 | 6.692 | 0.024872 | 0 | 0 | 137.2576
6006906450 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BFE46-2-448340257-Fider | 448340257 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:37:44 | 11.07.2024 8:58:28 | 1.3456 |  | 675 | 3 | 3 | 2 | 49 |  |  | 0 | 236.6642 | 23.0228 | 3.9432 | 1.3741 | 27.766 | 0 | 0 | 292.7704
6006906453 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD708-TR1 P1 ANA ŞALTER-601853172-Çıkış | 601853172 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:54:29 | 11.07.2024 10:18:51 | 1.4061 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 5.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.645
6006906459 | 1 | ADANA | KARATAŞ | SGK611-TR1 ANA ŞALTER-437140107-Çıkış | 437140107 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:36:24 | 11.07.2024 18:11:36 | 3.5867 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 14.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8461
6006906460 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386302-Fider | 631386302 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:48:16 | 11.07.2024 12:02:50 | 4.2428 |  | 217 |  | 10 | 1 | 21 |  |  | 0 | 251.2975 | 0 | 4.5089 | 128.9519 | 16.1331 | 0 | 0 | 400.8914
6006906465 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC838-1-637727203-Fider | 637727203 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:04:02 | 11.07.2024 9:25:00 | 1.3494 |  | 5130 |  |  | 1 | 439 |  |  | 0 | 1949.436 | 0 | 0 | 4.2085 | 474.45 | 0 | 0 | 2428.0944
6006906465 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC838-3-637727208-Fider | 637727208 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:25:00 | 11.07.2024 11:11:57 | 1.7825 |  | 612 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 307.7552 | 0 | 0 | 0 | 57.2927 | 0 | 0 | 365.0479
6006906466 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS173- P1 ANA ŞALTER-631935103-Çıkış | 631935103 | -Ekonomik Ömür - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:08:56 | 11.07.2024 12:06:46 | 2.9639 |  | 256 |  | 2 |  | 20 |  | 1 | 0 | 152.3878 | 0 | 3.0088 | 0 | 60.5451 | 0 | 5.5905 | 221.5322
6006906467 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU42-5-620574495-Fider | 620574495 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:04:41 | 11.07.2024 9:17:38 | 1.2158 |  | 3586 |  | 8 | 1 | 480 |  | 1 | 0 | 1015.5323 | 0 | 0.80867 | 15.0708 | 313.1259 | 0 | 1.1186 | 1345.6562
6006906477 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGT743-TR1 P1 G-452903436-Çıkış | 452903436 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:11:45 | 11.07.2024 10:05:55 | 0.90278 |  | 95 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 35.0692 | 0 | 0 | 0 | 0.33166 | 0 | 0 | 35.4008
6006906480 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | 625904864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:05:32 | 11.07.2024 8:48:37 | 0.71806 | 1 | 1 | 9 | [5 empty] | 0.4109 | 0 | 89.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9424
6006906483 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR011-TR1 P1 B-600825394-Çıkış | 600825394 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:01:48 | 11.07.2024 13:28:21 | 3.4425 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 11.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1124
6006906484 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV309- P1 B-634862174-Çıkış | 634862174 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:01:06 | 11.07.2024 11:55:38 | 2.9089 |  | 80 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 55.4492 | 0 | 9.2799 | 0 | 1.1455 | 0 | 0 | 65.8747
6006906488 | 1 | HATAY | HASSA | BKH93-3-457532170-Fider | 457532170 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:12:48 | 11.07.2024 8:57:58 | 2.7528 |  | 221 |  | 9 |  | 16 |  |  | 0 | 103.6289 | 0 | 1.1729 | 0 | 7.0232 | 0 | 0 | 111.825
6006906492 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ782-TR1 P1 A-645021078-Çıkış | 645021078 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:48:41 | 11.07.2024 18:18:47 | 0.50167 |  | 90 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 16.8406 | 0 | 0 | 0 | 4.0499 | 0 | 0 | 20.8905
6006906494 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE934-TR1 P1 E-620199925-Çıkış | 620199925 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:43:37 | 11.07.2024 9:10:27 | 1.4472 |  | 88 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 27.3644 | 0 | 0 | 0 | 4.3781 | 0 | 0 | 31.7425
6006906497 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | 415263115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:09:12 | 11.07.2024 8:14:44 | 0.092222 | 10 | 89 | 33 | 3 | 4 | 16 |  | 1 | 0.3425 | 1.9596 | 23.1611 | 1.3893 | 0.89762 | 1.0243 | 0 | 2.5106 | 31.2849
6006906506 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU654-454032315-454032315-Kofra | 454032315 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:58:54 | 11.07.2024 9:00:16 | 2.0228 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.73298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73298
6006906506 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBU654-TR1 P1 E-600660013-Çıkış | 600660013 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:00:16 | 11.07.2024 9:43:11 | 0.71528 |  | 106 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 21.116 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 23.2306
6006906509 | 1 | MERSİN | MUT | TCN998-TR1 P1 D-622072424-Çıkış | 622072424 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:05:21 | 11.07.2024 12:50:21 | 1.75 |  | 32 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 5.0681 | 0 | 0.90093 | 0 | 11.1177 | 0 | 0 | 17.0867
6006906512 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TJC571-3-458519147-Fider | 458519147 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:19:12 | 13.07.2024 11:59:10 | 0.66611 |  | 24 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.9488 | 0 | 0 | 0 | 4.5474 | 0 | 0 | 10.4962
6006906513 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT96-TR1 P1 ANA ŞALTER-632551227-Çıkış | 632551227 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:42:25 | 12.07.2024 10:47:33 | 1.0856 |  | 115 |  | 8 |  | 63 |  |  | 0 | 36.7249 | 0 | 0.3503 | 0 | 74.879 | 0 | 0 | 111.9542
6006906521 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH996- P1 ANA ŞALTER-618781978-Çıkış | 618781978 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:35:03 | 11.07.2024 9:59:39 | 2.41 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.1785 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 0 | 19.8438
6006906521 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-4-605298806-Fider | 605298806 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:59:39 | 11.07.2024 10:10:59 | 0.18889 |  | 1111 |  | 6 | 4 | 51 |  |  | 0 | 27.0326 | 0 | 0.18775 | 1.3401 | 3.7837 | 0 | 0 | 32.3441
6006906524 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-3-459376920-Fider | 459376920 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:06:35 | 11.07.2024 12:21:54 | 4.2553 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 397.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.1425
6006906528 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF660- P1 ANA ŞALTER-645130951-Çıkış | 645130951 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:25:25 | 11.07.2024 20:53:07 | 0.46167 |  | 482 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 64.7285 | 0 | 0 | 0 | 43.5077 | 0 | 0 | 108.2363
6006906535 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR391-TR1 P1 ANA ŞALTER-629735523-Çıkış | 629735523 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 15:47:39 | 17.07.2024 16:18:28 | 0.51361 |  | 47 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.2078 | 0 | 0 | 0 | 0.039621 | 0 | 0 | 3.2474
6006906543 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TJC567-TR1 P1 F-458780198-Çıkış | 458780198 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:13:57 | 11.07.2024 10:53:10 | 2.6536 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.6066 | 0 | 0 | 0 | 42.6045 | 0 | 0 | 69.2112
6006906546 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK783- P1 ANA ŞALTER-601918703-Çıkış | 601918703 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:33:01 | 11.07.2024 11:10:32 | 0.62528 |  | 260 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 69.3068 | 0 | 0 | 0 | 52.4836 | 0 | 0 | 121.7904
6006906558 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA942- P1 ANA ŞALTER-632558125-Çıkış | 632558125 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:04:44 | 11.07.2024 11:22:14 | 2.2917 |  | 40 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 10.4811 | 0 | 0.022449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5035
6006906560 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY804-450880481-450880481-Kofra | 450880481 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:06:14 | 11.07.2024 13:07:25 | 4.0197 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52292 | 0 | 0 | 0.52292
6006906574 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TFK084-TR1 P1 D-642812030-Çıkış | 642812030 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:20:36 | 11.07.2024 9:45:12 | 1.41 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.1086 | 0 | 0.59967 | 0 | 5.8963 | 0 | 0 | 8.6046
6006906574 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TFK084- P1 ANA ŞALTER-642812024-Çıkış | 642812024 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:45:12 | 11.07.2024 11:16:50 | 1.5272 |  | 23 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 12.4346 | 0 | 0.65641 | 0 | 7.3959 | 0 | 0 | 20.4868
6006906580 | 1 | HATAY | REYHANLI | THS375-TR1 P1 B-646534874-Çıkış | 646534874 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:38:05 | 11.07.2024 15:48:07 | 6.1672 |  | 190 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 507.4376 | 0 | 0 | 0 | 92.9833 | 0 | 0 | 600.4209
6006906583 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ857- P1 ANA ŞALTER-443755538-Çıkış | 443755538 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:50:49 | 11.07.2024 10:38:40 | 0.7975 |  | 78 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 30.8038 | 0 | 0.027263 | 0 | 3.1783 | 0 | 0 | 34.0094
6006906586 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC18-604400524-604400524-Fider | 604400524 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:22:32 | 11.07.2024 13:08:40 | 5.7689 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 35.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0293
6006906586 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC18-2-601975313-Fider | 601975313 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:08:40 | 11.07.2024 15:06:35 | 1.9653 | 5 | 4 | 20 | 3 | 1 |  |  |  | 5.3503 | 3.6448 | 1313.8553 | 21.0209 | 65.2727 | 0 | 0 | 0 | 1409.144
6006906588 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE374- P1 ANA ŞALTER-620308533-Çıkış | 620308533 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:49:50 | 11.07.2024 11:00:59 | 2.1858 |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 8.1399 | 0 | 11.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9637
6006906590 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM050-TR1 P1 F-622240775-Çıkış | 622240775 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:06:08 | 11.07.2024 14:29:43 | 6.3931 |  | 118 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 234.8213 | 0 | 0 | 0 | 209.4081 | 0 | 0 | 444.2294
6006906592 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB57-635030541-635030541-Kofra | 635030541 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:23:58 | 11.07.2024 9:02:44 | 0.64611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061
6006906592 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB57-TR1 P1 A-452663338-Çıkış | 452663338 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:02:44 | 11.07.2024 9:44:25 | 0.69472 |  | 62 |  | 14 |  | 11 |  |  | 0 | 14.6184 | 0 | 4.5771 | 0 | 6.9933 | 0 | 0 | 26.1889
6006906594 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:23:27 | 11.07.2024 8:28:50 | 0.089722 | 6 | 237 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.048739 | 5.6935 | 17.0201 | 0.61636 | 0 | 0.33826 | 0 | 0 | 23.7169
6006906598 | 1 | HATAY | ARSUZ | SHD601-TR1 A-447273348-Çıkış | 447273348 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:51:17 | 11.07.2024 18:26:29 | 10.5867 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 66.579 | 0 | 0 | 0 | 25.863 | 0 | 0 | 92.442
6006906600 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG88-4-459258126-Fider | 459258126 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:22:21 | 11.07.2024 16:01:28 | 1.6519 |  | 451 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 100.0077 | 0 | 2.302 | 0 | 5.1824 | 0 | 0 | 107.4921
6006906603 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGG291-TR1 P1 G-443432749-Çıkış | 443432749 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:56:34 | 11.07.2024 18:15:01 | 0.3075 |  | 66 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 3.9351 | 0 | 0 | 11.575
6006906604 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-9-459373018-Fider | 459373018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:25:22 | 11.07.2024 9:47:42 | 0.37222 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.96882 | 24.8078 | 621.2026 | 4.4852 | 5.1688 | 0.026744 | 0 | 0 | 656.6599
6006906606 | 1 | HATAY | BELEN | TCG337- P1 ANA ŞALTER-629331912-Çıkış | 629331912 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:31:44 | 11.07.2024 11:19:35 | 0.7975 |  | 40 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 6.191 | 0 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4668
6006906607 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:24:59 | 11.07.2024 8:28:12 | 0.053611 | 14 | 1285 | 6 | 209 | 11 | 598 | 6 | 3 | 2.0751 | 28.178 | 1.6026 | 6.7905 | 11.5919 | 22.0966 | 69.096 | 0.77669 | 142.2075
6006906609 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC680-TR1 P1 B-615416744-Çıkış | 615416744 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:53:29 | 11.07.2024 12:39:31 | 2.7672 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 4.3976 | 0 | 0.98522 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 7.8198
6006906612 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC212-TR1 P1 ANA ŞALTER-646359455-Çıkış | 646359455 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:01:19 | 11.07.2024 12:14:06 | 1.2131 |  | 445 |  | 1 |  | 56 |  |  | 0 | 113.595 | 0 | 0.22305 | 0 | 39.5508 | 0 | 0 | 153.3689
6006906615 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCE615-TR1 P1 A-624724026-Çıkış | 624724026 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:05:27 | 11.07.2024 12:24:18 | 3.3142 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9983
6006906624 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-2-414976425-Fider | 414976425 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:28:47 | 11.07.2024 8:37:07 | 0.13889 | 1 | 20 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0.18849 | 0 | 0 | 0.84045 | 1.6087 | 7.2757 | 0 | 0 | 9.9133
6006906625 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-3-431366673-Fider | 431366673 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:28:47 | 11.07.2024 8:32:45 | 0.066111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.169e-07
6006906626 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-1-455429680-Fider | 455429680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:28:47 | 11.07.2024 8:33:44 | 0.0825 | 3 | 52 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0.11835 | 0.81306 | 0.16586 | 0.0086122 | 1.9888 | 0.0031453 | 0.13771 | 0.19723 | 3.4327
6006906640 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | THY338-TR1 P1 B-459380751-Çıkış | 459380751 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:29:55 | 11.07.2024 10:15:31 | 0.76 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 4.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2376
6006906644 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC743-TR1 P1 C-634965323-Çıkış | 634965323 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 12:04:01 | 16.07.2024 12:58:26 | 0.90694 |  | 56 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 12.1587 | 0 | 0 | 0 | 1.5507 | 0 | 0 | 13.7094
6006906645 | 1 | MERSİN | MUT | TCN995-__-622072680-Fider | 622072680 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:33:16 | 11.07.2024 9:03:58 | 0.51167 |  | 57 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 5.1874 | 0 | 2.3852 | 0 | 0.40269 | 0 | 0 | 7.9753
6006906645 | 2 | MERSİN | MUT | BKU44-2-457670313-Fider | 457670313 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:03:58 | 11.07.2024 9:29:25 | 0.42417 |  | 57 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 4.498 | 0 | 1.9891 | 0 | 0.39176 | 0 | 0 | 6.8788
6006906649 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-453426674-Fider | 453426674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:33:43 | 11.07.2024 8:46:53 | 0.21944 | 6 | 872 | 69 | 22 | 6 | 33 |  |  | 2.3235 | 80.3073 | 141.5076 | 17.0087 | 3.6148 | 4.4574 | 0 | 0 | 249.2192
6006906653 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG283-3-638395069-Fider | 638395069 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:44:27 | 11.07.2024 13:19:41 | 4.5872 |  | 123 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 216.4677 | 0 | 0 | 0 | 847.477 | 0 | 0 | 1063.9447
6006906661 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG668-TR1 P1 ANA ŞALTER-458090712-Çıkış | 458090712 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:17:39 | 11.07.2024 12:58:24 | 2.6792 |  | 36 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 46.7872 | 0 | 10.6289 | 0 | 0.92447 | 0 | 0 | 58.3406
6006906663 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGK075-TR1 P1 C-448727914-Çıkış | 448727914 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:45:59 | 11.07.2024 10:49:48 | 1.0636 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 19.195 | 0 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 0 | 21.0351
6006906672 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-14-629934291-Fider | 629934291 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:03:11 | 11.07.2024 9:53:56 | 0.84583 | 2 | 265 | 1 | 4 | 7 | 23 | 2 | 1 | 57.5697 | 96.7332 | 0 | 0.97742 | 51.8591 | 24.9113 | 18.8673 | 0.0001167 | 250.9182
6006906677 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ977-TR1 P1 A-629723503-Çıkış | 629723503 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:52:18 | 11.07.2024 10:18:28 | 0.43611 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | 0 | 0.026842 | 0 | 0 | 2.9301
6006906686 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD470-TR1 P1 ANA ŞALTER-616207143-Çıkış | 616207143 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:14:09 | 12.07.2024 13:07:07 | 0.88278 |  | 239 |  | 2 |  | 27 |  | 1 | 0 | 39.2531 | 0 | 0.86708 | 0 | 7.1637 | 0 | 1.889 | 49.1729
6006906695 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA701-608021204-608021204-Kofra | 608021204 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:29:04 | 11.07.2024 9:22:37 | 0.8925 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17812 | 0 | 0 | 0.17812
6006906695 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA701-TR1 P1 B-616013368-Çıkış | 616013368 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:22:37 | 11.07.2024 9:55:04 | 0.54083 |  | 26 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.0739 | 0 | 4.5824 | 0 | 0.11968 | 0 | 0 | 7.776
6006906696 | 1 | HATAY | HASSA | TGY051-2-452113207-Fider | 452113207 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:45:32 | 11.07.2024 10:05:49 | 1.3381 |  | 361 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 94.6253 | 0 | 0.042916 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 98.6145
6006906697 | 1 | MERSİN | MUT | TCM257- P1 ANA ŞALTER-622260359-Çıkış | 622260359 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:12:30 | 11.07.2024 11:43:41 | 0.51972 |  | 44 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.2026 | 0 | 1.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.395
6006906704 | 1 | HATAY | ERZİN | BAP13-1-621580969-Fider | 621580969 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:43:30 | 11.07.2024 9:16:07 | 0.54361 |  | 794 |  | 5 |  | 31 |  |  | 0 | 128.8228 | 0 | 48.3783 | 0 | 8.0345 | 0 | 0 | 185.2356
6006906714 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-633085350-633085350-Fider | 633085350 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2024 23:02:23 | 11.07.2024 12:17:24 | 13.2503 |  | 91 | 12 | 5 | 1 | 3 |  |  | 0 | 1165.6046 | 2355.3547 | 382.7126 | 24.7846 | 7.5713 | 0 | 0 | 3936.0278
6006906714 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-10-452246081-Fider | 452246081 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:17:24 | 11.07.2024 12:28:09 | 0.17917 | 10 | 942 | 37 | 18 | 16 | 61 |  |  | 4.9272 | 97.7831 | 73.051 | 12.5649 | 29.5882 | 21.7899 | 0 | 0 | 239.7044
6006906715 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:51:03 | 11.07.2024 9:03:52 | 0.21361 | 4 | 663 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 7.6 | 45.3278 | 42.743 | 4.7015 | 7.4481 | 1.5944 | 170.6155 | 0 | 280.0302
6006906717 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM80-3-459607675-Fider | 459607675 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:32:13 | 11.07.2024 9:44:16 | 1.2008 | 2 | 49 | 13 |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.2682 | 51.3396 | 0 | 0 | 1.5425 | 0 | 0 | 66.1503
6006906721 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM236-TR1 C-629620298-Çıkış | 629620298 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:49:23 | 11.07.2024 9:29:17 | 0.665 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0.17996 | 0 | 0 | 0.87051
6006906730 | 1 | MERSİN | MUT | TGF110- P1 ANA ŞALTER-444189244-Çıkış | 444189244 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:58:27 | 11.07.2024 11:02:49 | 1.0728 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297
6006906731 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN709-TR1 P1 L-611720927-Çıkış | 611720927 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:35:55 | 11.07.2024 11:51:24 | 2.2581 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.0959 | 0 | 0 | 0 | 42.3301 | 0 | 0 | 44.426
6006906732 | 1 | HATAY | KUMLU | TGP089-__-455002477-Fider | 455002477 | Bakim Ihtiyaci - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:22:06 | 11.07.2024 9:26:00 | 0.065 |  | 105 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.8843 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 0 | 3.9342
6006906732 | 2 | HATAY | KUMLU | TCH715-2-457168047-Fider | 457168047 | Bakim Ihtiyaci - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:26:00 | 11.07.2024 12:17:26 | 2.8572 |  | 833 | 4 | 11 |  | 192 |  | 1 | 0 | 834.6851 | 214.757 | 182.1018 | 0 | 766.8095 | 0 | 123.5829 | 2121.9363
6006906736 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF227- P1 ANA ŞALTER-618783307-Çıkış | 618783307 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:36:24 | 11.07.2024 12:41:39 | 3.0875 |  | 142 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 91.8728 | 0 | 2.4087 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 97.8796
6006906737 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-7-459483704-Fider | 459483704 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:55:50 | 11.07.2024 12:15:01 | 3.3197 |  | 72 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 109.2631 | 0 | 5.687 | 0 | 0.058576 | 0 | 0 | 115.0087
6006906738 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL32-4-459573758-Fider | 459573758 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:55:52 | 11.07.2024 9:51:03 | 0.91972 | 2 | 586 |  | 11 | 11 | 36 | 1 |  | 0.47845 | 90.8757 | 0 | 2.8458 | 34.4839 | 47.3346 | 30.3238 | 0 | 206.3421
6006906739 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK326-TR1 P1 F-623050626-Çıkış | 623050626 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:05:28 | 11.07.2024 15:15:21 | 0.16472 |  | 48 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 1.105 | 0 | 0.0060642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
6006906741 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK786-601347073-601347073-Kofra | 601347073 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:05:13 | 11.07.2024 10:20:17 | 0.25111 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16413
6006906742 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGG364-TR3 P1 ANA ŞALTER-443700773-Çıkış | 443700773 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:03:54 | 11.07.2024 11:17:22 | 1.2244 |  | 20 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 11.0207 | 0 | 9.8651 | 0 | 8.1116 | 0 | 0 | 28.9974
6006906743 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | THN903-TR1 P1 ANA ŞALTER-457473667-Çıkış | 457473667 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:29:51 | 13.07.2024 10:58:08 | 0.47139 |  | 255 |  | 3 |  | 48 |  |  | 0 | 56.0818 | 0 | 2.1469 | 0 | 18.1914 | 0 | 0 | 76.4201
6006906751 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK567- P1 ANA ŞALTER-642307024-Çıkış | 642307024 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:24:56 | 11.07.2024 11:45:42 | 1.3461 |  | 25 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 5.8268 | 0 | 0.073391 | 0 | 0.27269 | 0 | 0 | 6.1729
6006906755 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEE29-6-449343677-Fider | 449343677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:59:32 | 11.07.2024 10:53:08 | 1.8933 | 2 | 408 |  | 5 |  | 10 |  |  | 25.2032 | 153.0303 | 0 | 3.6304 | 0 | 1.4546 | 0 | 0 | 183.3185
6006906758 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT928-TR1 P1 ANA ŞALTER-630417560-Çıkış | 630417560 | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:46:46 | 11.07.2024 18:41:36 | 0.91389 |  | 124 |  | 22 |  | 7 |  |  | 0 | 30.8842 | 0 | 4.697 | 0 | 11.3722 | 0 | 0 | 46.9533
6006906760 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY823-601751489-601751489-Kofra | 601751489 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:00:47 | 11.07.2024 11:05:53 | 0.085 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0038586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038586
6006906760 | 2 | ADANA | POZANTI | TBY823-TR1 P1 A-600688078-Çıkış | 600688078 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:05:53 | 11.07.2024 12:11:28 | 1.0931 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2317
6006906775 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV965-605528613-605528613-Kofra | 605528613 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2024 10:20:29 | 24.07.2024 10:41:52 | 0.35639 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.08887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08887
6006906778 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BFA17-10-437565513-Fider | 437565513 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:04:20 | 11.07.2024 9:07:41 | 0.055833 | 10 | 530 |  | 77 | 8 | 109 | 3 | 1 | 0.10285 | 7.6564 | 0 | 1.2833 | 3.5502 | 4.0007 | 137.0786 | 0.041712 | 153.7138
6006906780 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF65-1-616406743-Fider | 616406743 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:05:29 | 11.07.2024 9:40:34 | 0.58472 | 15 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.33295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33295
6006906782 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:06:33 | 11.07.2024 9:09:14 | 0.044722 | 1 | 2518 |  | 5 | 4 | 125 |  |  | 0 | 12.9192 | 0 | 0.21455 | 0.50477 | 4.7275 | 0 | 0 | 18.366
6006906783 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFJ849-634793983-634793983-Fider | 634793983 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:45:10 | 11.07.2024 9:22:53 | 0.62861 |  | 164 |  | 15 |  | 13 |  |  | 0 | 17.6963 | 0 | 2.2411 | 0 | 3.4081 | 0 | 0 | 23.3456
6006906783 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BAU08-2-634798248-Fider | 634798248 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:22:53 | 11.07.2024 10:26:10 | 1.0547 |  | 334 | 1 | 22 | 2 | 21 | 1 |  | 0 | 84.9588 | 16.9143 | 12.354 | 18.5094 | 20.9104 | 4.2437 | 0 | 157.8905
6006906790 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | THN841-TR1 P1 A-455906837-Çıkış | 455906837 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:35:23 | 13.07.2024 12:30:26 | 0.9175 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4685 | 0 | 0 | 0 | 0.62733 | 0 | 0 | 4.0958
6006906792 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGN924-TR1 P1 B-448579190-Çıkış | 448579190 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:18:31 | 12.07.2024 14:38:21 | 0.33056 |  | 32 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 3.8558 | 0 | 0.061646 | 0 | 0.099035 | 0 | 0 | 4.0165
6006906797 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGH716-TR1 P1 C-448258344-Çıkış | 448258344 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:39:25 | 11.07.2024 20:04:19 | 0.415 |  | 218 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 29.7654 | 0 | 0 | 0 | 2.1514 | 0 | 0 | 31.9168
6006906801 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY710-3-600799286-Fider | 600799286 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:51:48 | 11.07.2024 10:24:25 | 0.54361 |  | 312 |  |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 86.9554 | 0 | 0 | 0 | 135.546 | 0 | 21.0832 | 243.5846
6006906802 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THU910- P1 ANA ŞALTER-459162536-Çıkış | 459162536 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:07:37 | 11.07.2024 23:23:03 | 0.25722 |  | 94 |  | 29 |  | 10 |  |  | 0 | 2.8832 | 0 | 0.72239 | 0 | 0.46354 | 0 | 0 | 4.0692
6006906815 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281618-Fider | 605281618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:13:55 | 11.07.2024 9:40:49 | 0.44833 | 35 | 1151 | 9 | 9 | 9 | 117 |  |  | 1.7036 | 179.0448 | 34.904 | 80.2457 | 81.8441 | 109.0726 | 0 | 0 | 486.8148
6006906819 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU80-TR1 P1 C-624573839-Çıkış | 624573839 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:05:25 | 11.07.2024 10:20:04 | 2.2442 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 30.3121 | 0 | 0 | 0 | 0.63896 | 0 | 0 | 30.951
6006906820 | 1 | ADANA | FEKE | BFE41-3-437566856-Fider | 437566856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:10:23 | 11.07.2024 9:17:27 | 0.11778 |  | 1161 |  | 4 | 6 | 33 |  |  | 0 | 14.8412 | 0 | 0 | 1.1675 | 0.74776 | 0 | 0 | 16.7565
6006906824 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:16:32 | 11.07.2024 9:25:45 | 0.15361 | 6 | 414 |  | 10 | 3 | 13 | 1 |  | 0 | 12.709 | 0 | 0.30293 | 2.6124 | 4.1688 | 46.8079 | 0 | 66.601
6006906835 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP48-4-635536424-Fider | 635536424 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:17:52 | 11.07.2024 9:21:59 | 0.068611 | 21 | 1490 | 3 | 3 | 12 | 64 | 2 |  | 10.9546 | 20.4782 | 0.38179 | 0.08969 | 11.447 | 2.9955 | 60.5999 | 0 | 106.9465
6006906837 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK533-625200143-625200143-Fider | 625200143 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:15:53 | 11.07.2024 10:28:28 | 1.2097 | 1 | [7 empty] | 12.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8989
6006906837 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-20-453426670-Fider | 453426670 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:28:28 | 11.07.2024 14:31:34 | 4.0517 | 1 | 139 | 5 | 1 |  | 6 |  |  | 45.3158 | 196.2246 | 56.6233 | 2.1097 | 0 | 47.5339 | 0 | 0 | 347.8073
6006906839 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG187-3-645336007-Fider | 645336007 | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 22:37:07 | 14.07.2024 22:45:55 | 0.14667 |  | 155 | 2 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 7.8706 | 0.36083 | 0.47143 | 0.60231 | 0.39197 | 0 | 0 | 9.6971
6006906840 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU19-5-452799841-Fider | 452799841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:19:59 | 11.07.2024 13:00:00 | 3.6669 | 3 | 4 | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.8036 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9167
6006906841 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF952-3-619294463-Fider | 619294463 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:19:27 | 11.07.2024 9:34:28 | 0.25028 |  | 553 |  |  |  | 98 |  |  | 0 | 44.9947 | 0 | 0 | 0 | 20.2361 | 0 | 0 | 65.2308
6006906845 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD589-TR1 P1 ANA ŞALTER-601851504-Çıkış | 601851504 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 17:53:47 | 15.07.2024 18:20:55 | 0.45222 |  | 96 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 10.2569 | 0 | 0 | 0 | 0.82794 | 0 | 0 | 11.0848
6006906846 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV189- P1 ANA ŞALTER-634245172-Çıkış | 634245172 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:01:13 | 11.07.2024 21:37:39 | 0.60722 |  | 167 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 37.0308 | 0 | 0 | 0 | 11.5179 | 0 | 0 | 48.5487
6006906850 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY209-608639676-608639676-Kofra | 608639676 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2024 9:04:18 | 24.07.2024 9:30:01 | 0.42861 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006906851 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SHA260-TR1 ANA ŞALTER-443501693-Çıkış | 443501693 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:14:22 | 11.07.2024 22:32:49 | 0.3075 |  | 36 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.8587 | 0 | 0 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | 3.4622
6006906853 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-634178566-634178566-Fider | 634178566 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:51:55 | 11.07.2024 10:26:58 | 0.58417 |  | 27 |  | 24 |  | 11 |  |  | 0 | 3.1982 | 0 | 18.5564 | 0 | 4.8159 | 0 | 0 | 26.5705
6006906853 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-3-455910267-Fider | 455910267 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:26:58 | 11.07.2024 10:39:44 | 0.21278 | 15 | 1908 | 1 | 791 | 13 | 645 | 3 | 2 | 16.1797 | 157.8131 | 0.34479 | 80.2823 | 41.4447 | 156.0115 | 19.242 | 20.5244 | 491.8425
6006906855 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR318- P1 ANA ŞALTER-628552557-Çıkış | 628552557 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:58:20 | 11.07.2024 23:53:33 | 0.92028 |  | 105 |  | 17 |  | 2 |  |  | 0 | 15.4649 | 0 | 5.0639 | 0 | 1.3831 | 0 | 0 | 21.9119
6006906857 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS193- P1 ANA ŞALTER-646460601-Çıkış | 646460601 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:07:29 | 12.07.2024 22:10:32 | 1.0508 |  | 120 |  | 8 |  | 12 |  |  | 0 | 25.4237 | 0 | 2.2942 | 0 | 5.0795 | 0 | 0 | 32.7975
6006906859 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG485- P1 ANA ŞALTER-639697296-Çıkış | 639697296 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:30:30 | 11.07.2024 16:00:29 | 4.4997 |  | 144 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 164.2954 | 0 | 0 | 0 | 11.7074 | 0 | 0 | 176.0027
6006906860 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG405- P1 ANA ŞALTER-639303038-Çıkış | 639303038 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:20:24 | 12.07.2024 10:00:13 | 0.66361 |  | 93 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 18.7948 | 0 | 0.10353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8983
6006906862 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU108-TR1 P1 D-613010547-Çıkış | 613010547 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:00:42 | 12.07.2024 2:52:55 | 0.87028 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7517 | 0 | 0 | 2.7517
6006906874 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM508-TR1 B-426494594-Çıkış | 426494594 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:46:41 | 11.07.2024 10:23:33 | 0.61444 |  | 162 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 32.6649 | 0 | 0 | 0 | 9.9624 | 0 | 0 | 42.6273
6006906878 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SBV212-TR1 ANA ŞALTER-632835114-Çıkış | 632835114 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 16:58:35 | 19.07.2024 17:46:27 | 0.79778 |  | 21 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 0 | 7.3844
6006906881 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD840- P1 ANA ŞALTER-605651628-Çıkış | 605651628 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:21:34 | 12.07.2024 11:00:49 | 0.65417 |  | 75 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.2864 | 0 | 0.012584 | 0 | 0.35288 | 0 | 0 | 6.6519
6006906884 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCF298-TR1 ANA ŞALTER-458489205-Çıkış | 458489205 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:31:41 | 11.07.2024 14:45:59 | 0.23833 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6596 | 0 | 0 | 20.6596
6006906891 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB511-TR1 P1 C-617384414-Çıkış | 617384414 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:08:34 | 11.07.2024 9:48:42 | 0.66889 |  | 176 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 38.9646 | 0 | 0 | 0 | 3.4779 | 0 | 0 | 42.4425
6006906891 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCB511-TR1 P1 ANA ŞALTER-617384412-Çıkış | 617384412 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:48:42 | 11.07.2024 9:58:04 | 0.15611 |  | 205 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.9879 | 0 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 10.3516
6006906895 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL291-3-641280274-Fider | 641280274 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:31:35 | 11.07.2024 15:49:57 | 6.3061 | 2 | 6290 | 2 | 4 | 24 | 1877 | 2 | 6 | 0 | 12926.6018 | 196.9134 | 100.0037 | 38906.0281 | 44073.9166 | 3899.7062 | 1426.0349 | 101529.2045
6006906898 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH46-5-641280414-Fider | 641280414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:34:16 | 11.07.2024 10:57:21 | 1.3847 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902.3982 | 0 | 0 | 0 | 2902.3982
6006906902 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SGM273-TR1 ANA ŞALTER-642430980-Çıkış | 642430980 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:13:53 | 11.07.2024 10:41:08 | 0.45417 |  | 16 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 0.077327 | 0 | 0 | 1.9245
6006906915 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE425- P1 ANA ŞALTER-639000980-Çıkış | 639000980 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:22:18 | 12.07.2024 15:06:52 | 0.74278 |  | 105 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 29.2521 | 0 | 0 | 0 | 15.6158 | 0 | 0 | 44.8679
6006906918 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGR000-TR1 P1 ANA ŞALTER-450795931-Çıkış | 450795931 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 18:34:27 | 16.07.2024 18:51:22 | 0.28194 |  | 88 |  | 8 |  | 33 |  |  | 0 | 3.1221 | 0 | 4.2428 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 9.4224
6006906922 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233-453442600-453442600-Kofra | 453442600 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2024 17:10:05 | 11.07.2024 10:14:28 | 41.0731 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 19.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5896
6006906922 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT233- P2 F-600383820-Çıkış | 600383820 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:14:28 | 11.07.2024 10:37:38 | 0.38611 |  | 201 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 22.9211 | 0 | 0 | 0 | 6.8809 | 0 | 0 | 29.802
6006906923 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN226-459442041-459442041-Kofra | 459442041 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:39:58 | 11.07.2024 11:05:58 | 0.43333 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154
6006906924 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL747- P1 ANA ŞALTER-641311008-Çıkış | 641311008 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:58:36 | 11.07.2024 12:46:28 | 4.7978 |  | 82 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 94.7729 | 0 | 0 | 0 | 2.4359 | 0 | 0 | 97.2088
6006906930 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFD829-TR1 P1 A-438524744-Çıkış | 438524744 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:47:51 | 11.07.2024 13:05:43 | 4.2978 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6232 | 0 | 0 | 56.6232
6006906932 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-3-616761698-Fider | 616761698 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:45:52 | 11.07.2024 10:18:07 | 0.5375 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.14341 | 0 | 0 | 0 | 5.9036 | 0 | 0 | 6.047
6006906933 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGV607-2-451853629-Fider | 451853629 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:24:45 | 11.07.2024 10:01:29 | 0.61222 | 10 | 419 |  | 71 | 8 | 87 | 3 | 1 | 1.1297 | 66.5741 | 0 | 13.1671 | 38.9897 | 38.2201 | 1504.4176 | 0.45762 | 1662.9559
6006906942 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THT038-1-456953375-Fider | 456953375 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:41:50 | 11.07.2024 11:17:50 | 1.6 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1844 | 0 | 0 | 8.1844
6006906945 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU33-3-451926767-Fider | 451926767 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:52:47 | 11.07.2024 12:59:59 | 3.12 | 1 | 66 | 13 |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 520.4581 | 1400.8545 | 0 | 30.8361 | 8.4332 | 0 | 0 | 1960.5819
6006906954 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE840-604113569-604113569-Kofra | 604113569 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:55:57 | 11.07.2024 10:56:42 | 1.0125 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 2.2229 | 0 | 0 | 4.3579
6006906954 | 2 | ADANA | SEYHAN | TFE840-TR1 P1 F-643493684-Çıkış | 643493684 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:56:42 | 11.07.2024 11:40:51 | 0.73583 |  | 129 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 33.1578 | 0 | 0 | 0 | 11.4918 | 0 | 0 | 44.6496
6006906958 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:56:11 | 11.07.2024 14:25:23 | 4.4867 | 3 | 2 | 32 | 2 |  | 1 | 1 |  | 131.3585 | 1.2287 | 2194.0713 | 199.929 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 2528.0315
6006906964 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE934-TR1 P1 D-620199926-Çıkış | 620199926 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:52:10 | 11.07.2024 10:39:43 | 0.7925 |  | 60 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.9991 | 0 | 0 | 0 | 2.1482 | 0 | 0 | 13.1473
6006906965 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:56:45 | 11.07.2024 10:32:13 | 0.59111 | 4 | 663 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 22.6223 | 134.9235 | 119.245 | 13.1164 | 23.2003 | 5.3382 | 504.1486 | 0 | 822.5944
6006906974 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC270-TR1 P1 D-616681016-Çıkış | 616681016 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 13:42:44 | 30.07.2024 14:31:34 | 0.81389 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 17.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.709
6006906981 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-4-605298802-Fider | 605298802 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:58:46 | 11.07.2024 10:09:08 | 0.17278 |  | 1121 |  | 6 | 4 | 51 |  |  | 0 | 25.0688 | 0 | 0.17168 | 1.2218 | 3.4402 | 0 | 0 | 29.9025
6006906982 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB707-3-616633430-Fider | 616633430 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:04:18 | 11.07.2024 10:15:59 | 0.19472 |  | 1763 |  |  | 1 | 448 |  |  | 0 | 82.7108 | 0 | 0 | 0.042671 | 76.4087 | 0 | 0 | 159.1622
6006906987 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR638- P1 ANA ŞALTER-438784962-Çıkış | 438784962 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:39:26 | 11.07.2024 21:23:04 | 0.72722 |  | 79 |  | 29 |  | 5 |  |  | 0 | 7.6059 | 0 | 13.7808 | 0 | 0.77864 | 0 | 0 | 22.1653
6006906992 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG484- P1 ANA ŞALTER-639696995-Çıkış | 639696995 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:14:34 | 12.07.2024 12:39:07 | 0.40917 |  | 127 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 16.3752 | 0 | 0.43711 | 0 | 1.2079 | 0 | 0 | 18.0202
6006906997 | 1 | HATAY | ARSUZ | SEL747- ANA ŞALTER-638288090-Çıkış | 638288090 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:33:44 | 12.07.2024 14:08:12 | 0.57444 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006906998 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-4-458071214-Fider | 458071214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:11:40 | 11.07.2024 10:14:23 | 0.045278 | 1 | 104 | 40 | 3 | 2 | 2 |  |  | 0.31799 | 3.0998 | 42.5041 | 1.2088 | 2.9322 | 0.17692 | 0 | 0 | 50.2399
6006907005 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SDN699-TR1 B-422259228-Çıkış | 422259228 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:47:07 | 12.07.2024 19:17:44 | 0.51028 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.5229 | 0 | 0 | 0 | 3.5326 | 0 | 0 | 10.0556
6006907007 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM538-TR1 C-605440590-Çıkış | 605440590 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 21:58:46 | 11.07.2024 11:07:45 | 13.1497 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4332 | 0 | 0 | 15.4332
6006907007 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBM538-TR1 ANA ŞALTER-605440593-Çıkış | 605440593 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:07:45 | 11.07.2024 11:16:52 | 0.15194 |  | 22 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 0.42862 | 0 | 0 | 0 | 13.6278 | 0 | 0 | 14.0564
6006907008 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU119-TR1 P1 E-613010723-Çıkış | 613010723 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:27:54 | 12.07.2024 6:21:05 | 0.88639 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615
6006907009 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEP80-5-449340328-Fider | 449340328 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:16:58 | 11.07.2024 10:20:22 | 0.056667 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0.69963 | 0 | 0 | 0 | 41.0544 | 0 | 0 | 0 | 41.754
6006907011 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174783-Fider | 614174783 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:19:40 | 11.07.2024 10:30:48 | 0.18556 | 1 | 436 |  | 9 | 1 | 34 |  |  | 0.69137 | 8.4049 | 0 | 1.2824 | 0.048766 | 2.3472 | 0 | 0 | 12.7746
6006907014 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK246-444295996-444295996-Kofra | 444295996 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:36:59 | 11.07.2024 12:43:49 | 0.11389 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.092494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092494
6006907014 | 2 | ADANA | SEYHAN | TFK246-TR1 P1 D-437205624-Çıkış | 437205624 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:43:49 | 11.07.2024 13:16:24 | 0.54306 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 2.8715
6006907016 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU247- P1 ANA ŞALTER-629720443-Çıkış | 629720443 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:55:40 | 11.07.2024 17:46:51 | 0.85306 |  | 71 |  | 14 |  | 6 |  |  | 0 | 21.5033 | 0 | 5.0205 | 0 | 12.1612 | 0 | 0 | 38.685
6006907022 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE402-3-636502534-Fider | 636502534 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:24:10 | 11.07.2024 10:53:19 | 0.48583 |  | 445 |  | 12 |  | 52 |  |  | 0 | 49.6883 | 0 | 1.12 | 0 | 21.1073 | 0 | 0 | 71.9156
6006907024 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL860-TR1 P1 F-624289426-Çıkış | 624289426 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:32:38 | 12.07.2024 10:07:22 | 0.57889 |  | 185 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 38.6299 | 0 | 0 | 0 | 2.6451 | 0 | 0 | 41.275
6006907026 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH281-TR1 P1 C-619139048-Çıkış | 619139048 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:38:38 | 11.07.2024 11:11:41 | 0.55083 |  | 72 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.3889 | 0 | 0 | 0 | 2.8365 | 0 | 0 | 13.2254
6006907033 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:22:54 | 11.07.2024 12:15:01 | 1.8686 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 57.833 | 70.4154 | 264.0785 | 29.6076 | 121.1485 | 1.0592 | 0 | 0 | 544.1423
6006907035 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-5-632492669-Fider | 632492669 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:12:20 | 11.07.2024 12:05:22 | 0.88389 |  | 353 |  | 19 |  | 17 |  |  | 0 | 64.2012 | 0 | 1.4775 | 0 | 7.6393 | 0 | 0 | 73.3181
6006907041 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THT372-3-458743414-Fider | 458743414 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:43:10 | 11.07.2024 10:56:16 | 2.2183 | 9 | 227 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 613.2499 | 134.6633 | 17.591 | 0.035164 | 53.5643 | 27.7772 | 0 | 0 | 846.8809
6006907046 | 1 | HATAY | HASSA | TCR694-2-626130071-Fider | 626130071 | Agac ve Dis Etkenler - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:31:29 | 11.07.2024 10:37:56 | 0.1075 |  | 909 |  | 1 |  | 121 |  |  | 0 | 21.8877 | 0 | 0.074736 | 0 | 16.7353 | 0 | 0 | 38.6977
6006907048 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGJ681- P1 ANA ŞALTER-645896039-Çıkış | 645896039 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:45:13 | 11.07.2024 17:56:21 | 1.1856 |  | 58 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.3112 | 0 | 0.094108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4053
6006907052 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TGS483- P1 ANA ŞALTER-646021153-Çıkış | 646021153 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:19:01 | 13.07.2024 10:29:59 | 0.18278 |  | 64 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 1.6516
6006907052 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT44-5-628557867-Fider | 628557867 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:29:59 | 13.07.2024 11:08:42 | 0.64528 |  | 130 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.1587 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0 | 14.4379
6006907054 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU181- P1 ANA ŞALTER-415166882-Çıkış | 415166882 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:11:46 | 12.07.2024 7:46:31 | 0.57917 |  | 125 |  | 17 |  | 6 |  |  | 0 | 8.4817 | 0 | 1.1564 | 0 | 0.12308 | 0 | 0 | 9.7612
6006907055 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-17-605281426-Fider | 605281426 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:39:31 | 11.07.2024 12:57:02 | 2.2919 |  | 4021 |  | 7 | 3 | 289 |  |  | 0 | 3231.4167 | 0 | 0.32062 | 57.059 | 1094.7943 | 0 | 0 | 4383.5906
6006907056 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SEG400-TR1 ÇIKIŞ-629083223-Çıkış | 629083223 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:29:42 | 11.07.2024 10:44:56 | 0.25389 |  | 11 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0.43907 | 0 | 0 | 0 | 6.8348 | 0 | 0 | 7.2739
6006907057 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129502-Fider | 449129502 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:30:58 | 11.07.2024 10:40:20 | 0.15611 |  | 377 |  | 292 |  | 12 |  |  | 0 | 10.8802 | 0 | 27.6522 | 0 | 1.1742 | 0 | 0 | 39.7067
6006907061 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386301-Fider | 631386301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:33:47 | 11.07.2024 12:02:55 | 1.4856 |  | 217 |  | 10 | 1 | 21 |  |  | 0 | 92.1476 | 0 | 1.6109 | 48.4618 | 6.2602 | 0 | 0 | 148.4805
6006907063 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-3-459736906-Fider | 459736906 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:35:43 | 11.07.2024 12:59:13 | 2.3917 |  | 831 | 2 | 91 | 1 | 44 | 1 | 5 | 0 | 363.7814 | 10.7682 | 146.0656 | 18.9487 | 83.2147 | 15.844 | 15.0563 | 653.6789
6006907066 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD70-TR1 P1 B-616194253-Çıkış | 616194253 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:36:09 | 11.07.2024 12:28:15 | 1.8683 |  | 19 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 45.1743 | 0 | 7.5547 | 0 | 27.4444 | 0 | 0 | 80.1734
6006907071 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGP458-TR1 P1 B-448748122-Çıkış | 448748122 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:04:33 | 11.07.2024 11:41:03 | 0.60833 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4076
6006907072 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU655-TR1 P1 F-644836115-Çıkış | 644836115 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 15:23:29 | 13.07.2024 16:04:27 | 0.68278 |  | 90 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.0371 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 | 0 | 0 | 20.2427
6006907079 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP699-TR1 P1 B-451169780-Çıkış | 451169780 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:29:32 | 11.07.2024 12:02:15 | 0.54528 |  | 58 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 10.645 | 0 | 0 | 0 | 0.6039 | 0 | 0 | 11.2489
6006907094 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:45:35 | 11.07.2024 10:48:48 | 0.053611 | 2 | 1352 | 9 | 39 | 5 | 87 |  |  | 0.11988 | 15.5692 | 1.8044 | 0.76096 | 0.24067 | 2.5845 | 0 | 0 | 21.0796
6006907102 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-2-448448969-Fider | 448448969 | Ölçü ve kontrol - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:42:15 | 11.07.2024 13:29:44 | 0.79139 | 3 | 77 | 7 | 24 |  | 12 |  |  | 4.3519 | 10.7421 | 9.6336 | 5.0904 | 0 | 4.9153 | 0 | 0 | 34.7333
6006907104 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU40-2-635392279-Fider | 635392279 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:32:31 | 11.07.2024 11:58:06 | 1.4264 |  | 217 |  | 8 | 1 | 4 |  |  | 0 | 84.9082 | 0 | 3.2084 | 46.6025 | 2.0144 | 0 | 0 | 136.7335
6006907106 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA39-2-606316744-Fider | 606316744 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:49:05 | 11.07.2024 10:51:37 | 0.042222 | 7 | 2069 | 1 | 2 | 10 | 128 | 1 |  | 9.8292 | 22.1019 | 0.19839 | 0.047942 | 1.6283 | 1.7005 | 0.11439 | 0 | 35.6206
6006907107 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-1-456070362-Fider | 456070362 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:20:15 | 11.07.2024 14:33:15 | 0.21667 |  | 1101 |  | 216 | 3 | 183 |  |  | 0 | 63.9916 | 0 | 38.6799 | 6.0009 | 26.5163 | 0 | 0 | 135.1887
6006907107 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-2-455896978-Fider | 455896978 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:33:15 | 11.07.2024 14:40:44 | 0.12472 |  | 1639 |  | 3 |  | 204 |  |  | 0 | 79.4379 | 0 | 0.14088 | 0 | 41.402 | 0 | 0 | 120.9807
6006907116 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS774- ANA ŞALTER-633904278-Çıkış | 633904278 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:11:34 | 11.07.2024 12:22:09 | 4.1764 |  | 94 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 120.9567 | 0 | 35.1374 | 0 | 14.4229 | 0 | 0 | 170.517
6006907117 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE033-TR1 P1 ANA ŞALTER-617830731-Çıkış | 617830731 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:54:47 | 11.07.2024 12:19:08 | 0.40583 |  | 165 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 18.377 | 0 | 0 | 0 | 5.4967 | 0 | 0 | 23.8737
6006907119 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-606335339-606335339-Fider | 606335339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:40:38 | 11.07.2024 11:35:21 | 2.9119 | 1 |  | 13 |  | 1 |  |  |  | 1.1576 | 0 | 189.519 | 0 | 45.8808 | 0 | 0 | 0 | 236.5573
6006907119 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:35:21 | 11.07.2024 11:59:37 | 0.40444 | 20 | 222 | 55 | 13 | 3 | 20 |  |  | 2.7633 | 29.2904 | 123.6063 | 17.8043 | 11.0046 | 18.093 | 0 | 0 | 202.562
6006907120 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD62-614700833-614700833-Kofra | 614700833 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:18:37 | 11.07.2024 14:39:48 | 0.35306 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91277 | 0 | 0 | 0.91277
6006907120 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD62-2-614140988-Fider | 614140988 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:39:48 | 11.07.2024 15:10:41 | 0.51472 |  | 157 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 67.6373 | 0 | 0 | 0 | 46.1723 | 0 | 0 | 113.8096
6006907133 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK211- ANA ŞALTER-624573057-Çıkış | 624573057 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:55:38 | 11.07.2024 17:49:34 | 6.8989 |  | 195 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 544.0467 | 0 | 0 | 0 | 64.5563 | 0 | 0 | 608.6031
6006907135 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA595-632159160-632159160-Fider | 632159160 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:28:06 | 11.07.2024 11:14:36 | 1.775 |  | 208 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 122.0985 | 0 | 0 | 0 | 13.2587 | 0 | 0 | 135.3571
6006907135 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB60-2-632158921-Fider | 632158921 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:14:36 | 11.07.2024 11:45:59 | 0.52306 |  | 703 |  |  | 1 | 62 |  |  | 0 | 137.3673 | 0 | 0 | 5.7968 | 37.8616 | 0 | 0 | 181.0257
6006907137 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC564-TR1 P1 C-605289788-Çıkış | 605289788 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 11:16:55 | 17.07.2024 11:45:12 | 0.47139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006907141 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK101-TR1 P1 ANA ŞALTER-606313173-Çıkış | 606313173 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:52:40 | 11.07.2024 13:31:55 | 0.65417 |  | 593 |  |  |  | 61 |  |  | 0 | 57.573 | 0 | 0 | 0 | 15.3072 | 0 | 0 | 72.8803
6006907148 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV635-TR1 P1 D-627744070-Çıkış | 627744070 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:14:32 | 12.07.2024 3:14:54 | 1.0061 |  | 32 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 3.3878 | 0 | 0.60731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9951
6006907149 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB158-TR1 P1 ANA ŞALTER-616686728-Çıkış | 616686728 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:54:35 | 11.07.2024 12:44:30 | 0.83194 |  | 67 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 16.0334 | 0 | 3.2213 | 0 | 0.56664 | 0 | 0 | 19.8214
6006907150 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCF628-TR1 P1 ANA ŞALTER-610202398-Çıkış | 610202398 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:42:59 | 14.07.2024 11:28:08 | 0.7525 |  | 153 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 17.9677 | 0 | 0 | 0 | 0.24855 | 0 | 0 | 18.2162
6006907152 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK786-TR1 P1 F-601733697-Çıkış | 601733697 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:50:46 | 11.07.2024 11:26:54 | 1.6022 |  | 113 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 84.121 | 0 | 0 | 0 | 4.6555 | 0 | 0 | 88.7765
6006907152 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBR330-2-600751039-Fider | 600751039 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:26:54 | 11.07.2024 17:50:14 | 6.3889 |  | 2436 |  |  |  | 213 |  | 1 | 0 | 7018.511 | 0 | 0 | 0 | 1452.6501 | 0 | 48.9725 | 8520.1336
6006907155 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT86-631691579-631691579-Fider | 631691579 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:47:57 | 11.07.2024 15:53:11 | 5.0872 |  | 299 |  | 14 | 1 | 25 |  |  | 0 | 191.7701 | 0 | 3.7885 | 11.0671 | 30.4167 | 0 | 0 | 237.0424
6006907155 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | BEB79-14-631913730-Fider | 631913730 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:53:11 | 11.07.2024 15:55:11 | 0.033333 | 25 | 11157 | 1 | 940 | 65 | 1161 | 3 | 16 | 1.2468 | 82.9085 | 0.14916 | 17.7395 | 166.0238 | 53.0023 | 20.4414 | 2.086 | 343.5974
6006907158 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM934-TR1 P1 A-640166484-Çıkış | 640166484 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:16:42 | 11.07.2024 17:41:47 | 6.4181 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 44.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2903
6006907159 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH637-TR1 P1 ANA ŞALTER-602796699-Çıkış | 602796699 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:55:55 | 13.07.2024 3:21:52 | 0.4325 |  | 202 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 14.0666 | 0 | 0 | 0 | 2.8309 | 0 | 0 | 16.8975
6006907167 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE212-TR1 P1 ANA ŞALTER-457144246-Çıkış | 457144246 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:43:34 | 11.07.2024 19:28:04 | 0.74167 |  | 117 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.0209 | 0 | 0.0062031 | 0 | 1.1968 | 0 | 0 | 14.2239
6006907169 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN428-4-605213386-Fider | 605213386 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:30:09 | 11.07.2024 13:49:35 | 0.32389 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5398 | 0 | 19.1639 | 28.7037
6006907184 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK937-TR1 P1 D-645529317-Çıkış | 645529317 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:08:40 | 11.07.2024 12:47:21 | 0.64472 |  | 157 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 64.2362 | 0 | 0 | 0 | 7.6516 | 0 | 0 | 71.8878
6006907188 | 1 | HATAY | BELEN | TCG339- P1 ANA ŞALTER-629332305-Çıkış | 629332305 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:55:45 | 11.07.2024 17:37:44 | 5.6997 |  | 14 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 16.5209 | 0 | 37.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0981
6006907191 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCE759-640899398-640899398-Kofra | 640899398 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:37:28 | 11.07.2024 11:42:12 | 0.078889 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.055305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055305
6006907191 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCE759-TR1 ANA ŞALTER-640898805-Çıkış | 640898805 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:42:12 | 11.07.2024 12:15:56 | 0.56222 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 3.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1495
6006907195 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS915-TR1 P1 A-600358194-Çıkış | 600358194 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2024 18:50:59 | 29.07.2024 19:20:31 | 0.49222 |  | 136 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 26.6498 | 0 | 1.2364e-05 | 0 | 3.6044 | 0 | 0 | 30.2542
6006907197 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT143-TR1 P1 F-635843708-Çıkış | 635843708 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:20:13 | 11.07.2024 11:50:36 | 0.50639 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0776
6006907201 | 1 | MERSİN | MUT | BBE15-5-622265326-Fider | 622265326 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:14:15 | 11.07.2024 11:18:54 | 0.0775 | 5 | 605 | 5 | 70 | 3 | 51 | 1 |  | 0 | 8.4941 | 11.7639 | 5.128 | 0.43109 | 3.4435 | 0.062321 | 0 | 29.3229
6006907207 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:22:59 | 11.07.2024 11:25:17 | 0.038333 | 1 | 97 | 26 | 38 |  | 4 |  |  | 0 | 1.2189 | 5.9316 | 2.7211 | 0 | 0.016701 | 0 | 0 | 9.8883
6006907208 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP70-7-448374460-Fider | 448374460 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:21:11 | 11.07.2024 12:00:30 | 0.65528 | 2 | 461 | 3 | 51 | 1 | 28 |  |  | 11.5453 | 70.2621 | 2.548 | 11.7134 | 1.2936 | 4.7869 | 0 | 0 | 102.1494
6006907211 | 1 | HATAY | HASSA | TCR651-626574300-626574300-Kofra | 626574300 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:57:29 | 13.07.2024 11:52:30 | 0.91694 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5314
6006907214 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY559-TR1 P1 ANA ŞALTER-456260867-Çıkış | 456260867 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:09:22 | 11.07.2024 14:51:54 | 0.70889 |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.7476 | 0 | 0 | 0 | 0.078838 | 0 | 0 | 9.8264
6006907216 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC09-5-458051458-Fider | 458051458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 1:09:46 | 31.07.2024 1:28:45 | 0.31639 |  | 206 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 |  | 0 | 14.2509 | 1.9491 | 0.59401 | 8.815 | 0.75187 | 0.073059 | 0 | 26.4339
6006907216 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY602- P1 ANA ŞALTER-632920297-Çıkış | 632920297 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2024 1:28:45 | 31.07.2024 2:09:12 | 0.67417 |  | 108 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 15.7281 | 0 | 0.17129 | 0 | 0.8993 | 0 | 0 | 16.7987
6006907217 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT261- P1 ANA ŞALTER-633191302-Çıkış | 633191302 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:01:11 | 12.07.2024 14:44:18 | 0.71861 |  | 97 |  | 19 |  | 4 |  |  | 0 | 6.6981 | 0 | 3.4568 | 0 | 0.63109 | 0 | 0 | 10.786
6006907218 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS477- P1 A-637345337-Çıkış | 637345337 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:18:55 | 11.07.2024 14:21:29 | 2.0428 |  | 12 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 5.3438 | 0 | 0 | 0 | 106.5915 | 0 | 0 | 111.9354
6006907227 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 C-646156458-Çıkış | 646156458 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:50:29 | 11.07.2024 13:05:23 | 2.2483 |  | 141 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 92.5165 | 0 | 0 | 0 | 8.8939 | 0 | 0 | 101.4103
6006907227 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCF400-3-646154739-Fider | 646154739 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:05:23 | 11.07.2024 14:13:27 | 1.1344 |  | 701 |  | 1 |  | 92 |  |  | 0 | 261.3467 | 0 | 0 | 0 | 112.0124 | 0 | 0 | 373.3591
6006907230 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN73-7-618465644-Fider | 618465644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:31:19 | 11.07.2024 11:49:42 | 0.30639 | 6 | 396 | 1 | 27 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0.18334 | 45.342 | 0.76415 | 9.9057 | 39.6721 | 7.3226 | 22.7037 | 8.7774 | 134.671
6006907232 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH641- P1 ANA ŞALTER-602796185-Çıkış | 602796185 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:23:37 | 11.07.2024 17:54:58 | 0.5225 |  | 85 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 8.0975 | 0 | 0.88708 | 0 | 0.001106 | 0 | 0 | 8.9857
6006907235 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK571-TR1 A-605338061-Çıkış | 605338061 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:07:23 | 11.07.2024 14:12:00 | 3.0769 |  | 68 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 83.2612 | 0 | 0 | 0 | 36.5344 | 0 | 0 | 119.7955
6006907239 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY371-TR1 P1 A-629796455-Çıkış | 629796455 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:03:59 | 12.07.2024 15:43:51 | 0.66444 |  | 14 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2.5968 | 0 | 0.66664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2634
6006907242 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC325-TR1 P1 E-616415117-Çıkış | 616415117 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:27:26 | 13.07.2024 4:09:05 | 0.69417 |  | 57 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 14.0425 | 0 | 0 | 0 | 0.18937 | 0 | 0 | 14.2319
6006907245 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM983-TR1 P1 D-645018922-Çıkış | 645018922 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:29:39 | 12.07.2024 11:42:34 | 1.2153 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 1.1134
6006907246 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT142- P1 ANA ŞALTER-635844570-Çıkış | 635844570 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 17:53:59 | 13.07.2024 18:28:03 | 0.56778 |  | 88 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 6.4928 | 0 | 0.30287 | 0 | 3.6074 | 0 | 0 | 10.4031
6006907254 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TEF936-TR1 P1 A-644194646-Çıkış | 644194646 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:41:52 | 11.07.2024 12:53:29 | 1.1936 |  | 98 | [6 empty] | 0 | 33.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2051
6006907267 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS908-TR1 A-608028011-Çıkış | 608028011 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:13:45 | 11.07.2024 18:51:08 | 1.6231 |  | 75 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 22.8413 | 0 | 0 | 0 | 36.7213 | 0 | 0 | 59.5626
6006907268 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU649-2-415078721-Fider | 415078721 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 0:55:25 | 15.07.2024 1:56:01 | 1.01 |  | 834 |  |  | 1 | 42 |  |  | 0 | 292.6245 | 0 | 0 | 1.3139 | 23.3107 | 0 | 0 | 317.2491
6006907269 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC697-TR1 P1 E-635253270-Çıkış | 635253270 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:23:35 | 11.07.2024 11:38:31 | 1.2489 |  | 159 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.8381 | 0 | 0 | 0 | 0.13732 | 0 | 0 | 21.9755
6006907269 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC697-3-635253264-Fider | 635253264 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:38:31 | 11.07.2024 12:56:23 | 1.2978 |  | 446 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 44.8894 | 0 | 0 | 0 | 24.7018 | 0 | 0 | 69.5912
6006907274 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN467-TR1 P1 G-613584152-Çıkış | 613584152 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:54:56 | 12.07.2024 15:28:26 | 0.55833 |  | 139 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 29.0494 | 0 | 0 | 0 | 12.3262 | 0 | 0 | 41.3755
6006907278 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:48:54 | 11.07.2024 11:50:07 | 0.020278 | 1 | 1743 |  | 15 | 1 | 29 |  |  | 0.16637 | 4.8851 | 0 | 0.073631 | 0.027781 | 0.15168 | 0 | 0 | 5.3046
6006907280 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC20-5-458418993-Fider | 458418993 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:43:36 | 12.07.2024 12:35:49 | 0.87028 | 2 |  | 6 | [5 empty] | 12.3098 | 0 | 28.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5962
6006907284 | 1 | ADANA | SEYHAN | THS910-TR1 P1 C-456324518-Çıkış | 456324518 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 20:52:55 | 16.07.2024 21:31:39 | 0.64556 |  | 88 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 25.7662 | 0 | 2.7973 | 0 | 2.9299 | 0 | 0 | 31.4934
6006907301 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP758-TR1 P1 K-602744888-Çıkış | 602744888 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:15:15 | 11.07.2024 14:26:00 | 5.1792 |  | 41 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 96.2752 | 0 | 0 | 0 | 117.4021 | 0 | 0 | 213.6773
6006907309 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH079-TR1 P1 D-459686301-Çıkış | 459686301 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:35:36 | 11.07.2024 18:39:19 | 6.0619 |  | 407 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 722.6241 | 0 | 0 | 0 | 83.6694 | 0 | 0 | 806.2935
6006907311 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM599-TR2 ANA ŞALTER-616286241-Çıkış | 616286241 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 9:24:44 | 17.07.2024 9:38:57 | 0.23694 |  | 22 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 13.9061 | 0 | 0 | 16.1222
6006907313 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS041-TR1 D-631388990-Çıkış | 631388990 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:00:07 | 11.07.2024 15:12:22 | 2.2042 |  | 36 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 21.2721 | 0 | 0.93861 | 0 | 1.0387 | 0 | 0 | 23.2494
6006907318 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG003- P1 ANA ŞALTER-645328221-Çıkış | 645328221 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:32:19 | 12.07.2024 18:26:09 | 0.89722 |  | 158 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 68.2011 | 0 | 0 | 0 | 50.8165 | 0 | 0 | 119.0176
6006907320 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY484-TR1 P1 ANA ŞALTER-601098947-Çıkış | 601098947 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:43:29 | 11.07.2024 17:25:18 | 5.6969 |  | 29 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 26.2313 | 0 | 2.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1264
6006907323 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC600-TR1 P1 A-605282567-Çıkış | 605282567 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:59:10 | 11.07.2024 12:43:32 | 2.7394 |  | 51 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 52.9349 | 0 | 0 | 0 | 69.3248 | 0 | 0 | 122.2597
6006907324 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-14-639314170-Fider | 639314170 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:37:26 | 11.07.2024 13:25:06 | 0.79444 | 3 | 53 | 12 | 9 | 6 | 25 | 3 | 1 | 46.0719 | 27.2653 | 56.022 | 42.336 | 117.742 | 14.8293 | 174.0581 | 9.01 | 487.3346
6006907328 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-14-618993443-Fider | 618993443 | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:36:19 | 11.07.2024 12:39:23 | 0.051111 |  | 218 |  |  |  | 75 |  | 1 | 0 | 3.9841 | 0 | 0 | 0 | 20.9066 | 0 | 1.5605 | 26.4511
6006907333 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA679-TR1 P1 F-421511244-Çıkış | 421511244 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:20:19 | 11.07.2024 19:52:59 | 0.54444 |  | 12 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.5695 | 0 | 2.3798 | 0 | 0.10825 | 0 | 0 | 4.0575
6006907336 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-458984172-458984172-Fider | 458984172 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:53:29 | 11.07.2024 14:10:48 | 4.2886 | 5 | 47 | 8 | 2 |  |  |  |  | 0 | 60.5538 | 183.9361 | 7.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0105
6006907336 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:10:48 | 11.07.2024 14:42:25 | 0.52694 | 6 | 237 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.32612 | 38.0963 | 101.6748 | 3.6821 | 0 | 2.658 | 0 | 0 | 146.4373
6006907345 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR964-TR1 P1 F-634589189-Çıkış | 634589189 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:17:05 | 11.07.2024 13:47:08 | 1.5008 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.5048 | 0 | 0 | 0 | 0.05392 | 0 | 0 | 19.5587
6006907345 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR964- P1 ANA ŞALTER-634589194-Çıkış | 634589194 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:47:08 | 11.07.2024 15:58:22 | 2.1872 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 71.0227 | 0 | 0 | 0 | 0.079436 | 0 | 0 | 71.1021
6006907346 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-1-459372119-Fider | 459372119 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:56:51 | 11.07.2024 13:03:57 | 0.11833 | 2 | 74 | 22 | 6 |  | 1 |  |  | 0.33396 | 3.2648 | 158.1166 | 15.2379 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | 177.33
6006907347 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-5-632492819-Fider | 632492819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:17:46 | 11.07.2024 12:27:07 | 0.15583 | 11 | 853 | 6 | 131 | 2 | 38 | 1 |  | 11.523 | 33.8324 | 5.5258 | 34.855 | 4.8561 | 3.0731 | 0.042349 | 0 | 93.7078
6006907353 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SGU147-TR1 E-645112697-Çıkış | 645112697 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:43:10 | 11.07.2024 13:47:45 | 1.0764 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6976 | 0 | 0 | 0 | 0.097622 | 0 | 0 | 1.7952
6006907357 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS63-2-422245783-Fider | 422245783 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:21:41 | 11.07.2024 12:35:26 | 0.22917 |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2419 | 77.8289 | 197.0708
6006907360 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY59-1-620309208-Fider | 620309208 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:13:41 | 11.07.2024 12:56:30 | 0.71361 |  | 277 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 81.7101 | 0 | 0 | 0 | 160.9272 | 0 | 0 | 242.6373
6006907361 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA316- P1 ANA ŞALTER-450354505-Çıkış | 450354505 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:39:43 | 11.07.2024 13:55:22 | 5.2608 |  | 118 |  | 14 |  | 10 |  |  | 0 | 127.5585 | 0 | 76.2558 | 0 | 108.4772 | 0 | 0 | 312.2915
6006907364 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-608301921-608301921-Fider | 608301921 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:48:39 | 11.07.2024 19:18:10 | 9.4919 |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 798.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.0969
6006907364 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | 415263115 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:18:10 | 11.07.2024 19:50:19 | 0.53583 | 10 | 89 | 33 | 3 | 4 | 16 |  | 1 | 2.2363 | 13.2787 | 96.4921 | 2.8779 | 5.4697 | 6.5163 | 0 | 3.6051 | 130.4761
6006907368 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-2-448448969-Fider | 448448969 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:26:17 | 11.07.2024 12:28:57 | 0.044444 | 3 | 77 | 7 | 24 |  | 12 |  |  | 0.24675 | 0.60906 | 0.53598 | 0.28321 | 0 | 0.26965 | 0 | 0 | 1.9447
6006907371 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-1-455897001-Fider | 455897001 | -Sekonder Dışındaki İşler - Sekonder Dışındaki İşler | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:21:08 | 11.07.2024 14:32:28 | 0.18889 |  | 1101 |  | 216 | 3 | 183 |  |  | 0 | 55.7876 | 0 | 33.721 | 5.2316 | 23.1167 | 0 | 0 | 117.8568
6006907378 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-3-457661078-Fider | 457661078 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:29:41 | 11.07.2024 12:31:44 | 0.034167 |  | 523 | 44 | 230 | 3 | 50 |  |  | 0 | 6.8184 | 12.8316 | 28.0166 | 2.2617 | 0.80797 | 0 | 0 | 50.7363
6006907382 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-3-643331358-Fider | 643331358 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:33:47 | 11.07.2024 15:53:52 | 1.3347 |  | 178 | 17 | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 84.5731 | 683.9954 | 32.0254 | 0 | 5.7664 | 0 | 0 | 806.3603
6006907385 | 1 | ADANA | POZANTI | TBL713-TR1 P1 G-645068842-Çıkış | 645068842 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:28:11 | 11.07.2024 14:28:49 | 1.0106 |  | 130 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 41.5919 | 0 | 0.51202 | 0 | 6.6698 | 0 | 0 | 48.7737
6006907387 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK94-4-421399234-Fider | 421399234 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:38:36 | 11.07.2024 18:40:53 | 7.0381 | 8 | 12750 | 3 | 43 | 32 | 2154 | 7 | 10 | 303.7769 | 16299.0169 | 42.7233 | 57.9922 | 6823.1219 | 20071.9582 | 2327.7898 | 499.4439 | 46425.8231
6006907393 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-607109711-607109711-Fider | 607109711 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:44:36 | 11.07.2024 13:46:26 | 4.0306 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 142.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4547
6006907393 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-3-415444264-Fider | 415444264 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:46:26 | 11.07.2024 14:48:42 | 1.0378 | 13 | 177 | 50 | 20 | 7 | 20 |  |  | 8.846 | 79.1822 | 597.0546 | 109.7288 | 11.7367 | 17.0951 | 0 | 0 | 823.6433
6006907398 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC586-TR1 P1 G-616332866-Çıkış | 616332866 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:51:26 | 11.07.2024 13:41:55 | 0.84139 |  | 201 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 60.6037 | 0 | 0 | 0 | 45.6227 | 0 | 0 | 106.2264
6006907402 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGY294-444417010-444417010-Kofra | 444417010 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:36:07 | 11.07.2024 13:15:59 | 2.6644 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 79.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1334
6006907402 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGY294-TR1 ANA ŞALTER-643816440-Çıkış | 643816440 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:15:59 | 11.07.2024 13:58:15 | 0.70444 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 20.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8772
6006907405 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCC459-624200800-624200800-Kofra | 624200800 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:43:48 | 11.07.2024 13:27:59 | 0.73639 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.6973 | 0 | 0.74353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4408
6006907405 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCC459-TR1 P1 E-618465383-Çıkış | 618465383 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:27:59 | 11.07.2024 14:08:29 | 0.675 |  | 6 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 1.5735 | 0 | 6.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3229
6006907409 | 1 | ADANA | KOZAN | SBK172-TR1 C-609622021-Çıkış | 609622021 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:43:47 | 11.07.2024 14:33:40 | 0.83139 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 4.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0609
6006907416 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS040- P1 ANA ŞALTER-631930200-Çıkış | 631930200 | -Ekonomik Ömür - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:17:05 | 11.07.2024 13:46:12 | 0.48528 |  | 103 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 12.8008 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 15.1518
6006907420 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCP067-TR1 P1 C-630680721-Çıkış | 630680721 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:50:11 | 11.07.2024 19:31:14 | 6.6842 |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 53.3198 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0 | 60.6365
6006907420 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCP067- P1 ANA ŞALTER-630680733-Çıkış | 630680733 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:31:14 | 11.07.2024 21:05:07 | 1.5647 |  | 83 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 35.0109 | 0 | 2.9604 | 0 | 2.4186 | 0 | 0 | 40.3899
6006907422 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS787-3-600354874-Fider | 600354874 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:04:06 | 12.07.2024 11:26:49 | 1.3786 | 1 | 26 | 2 | 35 |  | 8 |  |  | 0.14626 | 27.5441 | 5.659 | 48.1902 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 87.4729
6006907426 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEL797- P1 ANA ŞALTER-641120781-Çıkış | 641120781 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:00:00 | 11.07.2024 13:28:44 | 0.47889 |  | 11 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 7.1807 | 0 | 1.5862 | 0 | 38.1137 | 0 | 0 | 46.8806
6006907426 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH044-2-626628682-Fider | 626628682 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:28:44 | 11.07.2024 14:10:25 | 0.69472 | 34 | 11333 | 10 | 35 | 22 | 1561 | 5 |  | 565.2122 | 2761.9555 | 56.675 | 69.6934 | 514.8692 | 1636.4852 | 645.8939 | 0 | 6250.7845
6006907431 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174783-Fider | 614174783 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:55:16 | 11.07.2024 13:04:07 | 0.1475 | 1 | 436 |  | 9 | 1 | 34 |  |  | 0.56535 | 6.873 | 0 | 1.0232 | 0.038171 | 1.8883 | 0 | 0 | 10.388
6006907434 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP164-TR1 P1 ANA ŞALTER-448787826-Çıkış | 448787826 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:42:30 | 11.07.2024 14:52:20 | 1.1639 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.2894 | 0 | 0 | 0 | 4.1957 | 0 | 0 | 14.4851
6006907438 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP081- P1 ANA ŞALTER-600638710-Çıkış | 600638710 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:14:42 | 11.07.2024 15:11:29 | 0.94639 |  | 753 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 298.2661 | 0 | 0 | 0 | 49.4581 | 0 | 0 | 347.7242
6006907442 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SDD579-TR1 E-626057086-Çıkış | 626057086 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:37:34 | 11.07.2024 13:38:36 | 0.017222 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86109 | 0 | 0 | 0.86109
6006907442 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | SDD579-TR1 ANA ŞALTER-626057088-Çıkış | 626057088 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:38:36 | 11.07.2024 13:57:07 | 0.30861 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.8271 | 0 | 0 | 0 | 17.2517 | 0 | 0 | 19.0788
6006907457 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDV438- P1 ANA ŞALTER-630149147-Çıkış | 630149147 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:52:39 | 11.07.2024 14:24:48 | 0.53583 |  | 33 |  | 14 |  | 3 |  |  | 0 | 8.934 | 0 | 2.2589 | 0 | 1.7382 | 0 | 0 | 12.9312
6006907461 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THR531-TR1 P1 D-458635740-Çıkış | 458635740 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:07:39 | 11.07.2024 13:52:05 | 0.74056 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.41869 | 0 | 0.00045756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41915
6006907461 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | THR531- P1 ANA ŞALTER-458635745-Çıkış | 458635745 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:52:05 | 11.07.2024 14:27:24 | 0.58861 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.33742 | 0 | 0.00036221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33778
6006907462 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM152-TR1 P1 B-622737173-Çıkış | 622737173 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:08:04 | 11.07.2024 18:59:18 | 0.85389 |  | 19 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.552 | 0 | 3.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6242
6006907469 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED660-TR1 P1 ANA ŞALTER-637662067-Çıkış | 637662067 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:40:36 | 11.07.2024 22:20:38 | 0.66722 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.834
6006907470 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316942-Fider | 452316942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:10:35 | 11.07.2024 13:16:23 | 0.096667 | 11 | 465 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 |  | 4.3237 | 11.7384 | 97.5989 | 1.2389 | 2.3435 | 1.0549 | 1.5565 | 0 | 119.8548
6006907476 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR56-12-436291177-Fider | 436291177 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:11:30 | 11.07.2024 13:46:03 | 0.57583 | 11 | 2273 | 9 | 19 | 3 | 121 | 1 |  | 0.32843 | 176.6854 | 56.4505 | 21.6858 | 5.1695 | 37.9137 | 100.0002 | 0 | 398.2335
6006907478 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:11:20 | 11.07.2024 13:21:30 | 0.16944 | 1 | 1326 |  | 126 | 5 | 118 |  |  | 0 | 48.3048 | 0 | 3.8868 | 17.5507 | 12.2351 | 0 | 0 | 81.9774
6006907483 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-2-421469933-Fider | 421469933 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:14:19 | 11.07.2024 13:16:01 | 0.028333 | 1 | 799 | 8 | 119 | 3 | 51 |  |  | 0.067553 | 6.6645 | 0.97678 | 4.1763 | 1.0686 | 1.2457 | 0 | 0 | 14.1995
6006907488 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-637451741-637451741-Kofra | 637451741 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:43:42 | 11.07.2024 14:14:11 | 1.5081 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.18901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18901
6006907488 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-5-636505022-Fider | 636505022 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:14:11 | 11.07.2024 14:55:00 | 0.68028 |  | 335 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 58.2072 | 0 | 2.8982 | 0 | 9.0071 | 0 | 0 | 70.1125
6006907490 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB767-TR1 P1 A-616638753-Çıkış | 616638753 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:51:59 | 11.07.2024 13:53:19 | 2.0222 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 10.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.548
6006907498 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-13-452254521-Fider | 452254521 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:39:53 | 11.07.2024 16:55:21 | 6.2578 | 24 | 4 | 33 |  | 20 | 6 | 6 |  | 69.1173 | 33.2236 | 4991.0565 | 0 | 3128.1493 | 180.5447 | 14695.2378 | 0 | 23097.3292
6006907501 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR057-TR4 P1 D-630776102-Çıkış | 630776102 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:10:41 | 11.07.2024 13:43:35 | 4.5483 |  | 78 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 100.9657 | 0 | 0 | 0 | 112.0607 | 0 | 0 | 213.0264
6006907505 | 1 | ADANA | FEKE | BBC68-608850107-608850107-Fider | 608850107 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:49:21 | 11.07.2024 17:16:09 | 4.4467 |  | 439 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 207.273 | 0 | 0 | 0 | 25.011 | 0 | 0 | 232.284
6006907505 | 2 | ADANA | FEKE | BBC68-3-601825396-Fider | 601825396 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:16:09 | 11.07.2024 17:36:34 | 0.34028 | 4 | 1121 |  | 1 | 2 | 63 |  |  | 18.6033 | 41.0315 | 0 | 0.00045283 | 1.228 | 7.0226 | 0 | 0 | 67.886
6006907507 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCF374-639038194-639038194-Kofra | 639038194 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:22:33 | 11.07.2024 17:00:08 | 3.6264 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4624 | 0 | 0 | 109.4624
6006907507 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCF374-TR1 ANA ŞALTER-639738848-Çıkış | 639738848 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:00:08 | 11.07.2024 17:15:00 | 0.24778 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | 8.7501
6006907528 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-2-605229073-Fider | 605229073 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:16:16 | 11.07.2024 14:41:11 | 1.4153 | 6 | 389 | 21 | 24 | 17 | 42 | 4 |  | 20.2137 | 225.2 | 607.3542 | 104.8058 | 385.6734 | 178.979 | 184.0756 | 0 | 1706.3016
6006907532 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED762- P1 ANA ŞALTER-449556156-Çıkış | 449556156 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2024 19:02:54 | 25.07.2024 19:30:05 | 0.45306 |  | 241 |  | 27 |  | 9 |  |  | 0 | 28.7713 | 0 | 5.5548 | 0 | 0.75444 | 0 | 0 | 35.0805
6006907536 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM440-TR1 ANA ŞALTER-637717119-Çıkış | 637717119 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:43:29 | 12.07.2024 17:38:57 | 0.92444 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.018497 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 1.4451
6006907539 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ738- P1 ANA ŞALTER-624721433-Çıkış | 624721433 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:32:53 | 11.07.2024 15:17:49 | 0.74889 |  | 147 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 20.7373 | 0 | 0 | 0 | 0.0064976 | 0 | 0 | 20.7438
6006907547 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN73-7-618465744-Fider | 618465744 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:08:58 | 11.07.2024 16:31:39 | 3.3781 | 6 | 394 | 1 | 27 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2.0494 | 506.8398 | 8.3467 | 108.1997 | 432.8111 | 41.4163 | 247.0957 | 91.3614 | 1438.1201
6006907547 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCE154- P1 ANA ŞALTER-618462964-Çıkış | 618462964 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:31:39 | 12.07.2024 1:28:27 | 8.9467 |  | 31 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 112.2694 | 0 | 14.4682 | 0 | 36.8871 | 0 | 0 | 163.6247
6006907549 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC187- P1 ANA ŞALTER-616186670-Çıkış | 616186670 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 9:22:04 | 15.07.2024 10:57:27 | 1.5897 |  | 47 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 20.5679 | 0 | 0.0075798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5755
6006907561 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGL98-6-458509905-Fider | 458509905 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:42:17 | 11.07.2024 13:47:43 | 0.090556 | 8 | 348 | 83 | 32 | 6 | 13 | 3 |  | 2.1987 | 5.7272 | 30.7788 | 7.0913 | 5.8317 | 1.7273 | 1.4116 | 0 | 54.7666
6006907563 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH116- P1 E-613553265-Çıkış | 613553265 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:21:51 | 12.07.2024 5:10:45 | 0.815 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4798 | 0 | 0 | 3.4798
6006907565 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP585-TR1 P1(1711890) B-421553089-Çıkış | 421553089 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 18:44:33 | 14.07.2024 19:19:45 | 0.58667 |  | 110 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 29.2098 | 0 | 0 | 0 | 0.99838 | 0 | 0 | 30.2082
6006907573 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU22-631707896-631707896-Fider | 631707896 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 6:11:20 | 11.07.2024 14:24:27 | 8.2186 |  | 574 |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 0 | 243.6719 | 0 | 3.2066 | 0 | 0.0010946 | 0 | 57.165 | 304.0445
6006907575 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP228-1-631651291-Fider | 631651291 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:41:18 | 11.07.2024 14:04:05 | 0.37972 |  | 166 |  | 1 |  | 420 |  | 3 | 0 | 18.3048 | 0 | 0.26646 | 0 | 133.6136 | 0 | 7.7571 | 159.9419
6006907575 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEF175-TR1 A-633429182-Çıkış | 633429182 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:04:05 | 11.07.2024 15:28:05 | 1.4 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2596 | 0 | 0 | 1.2596
6006907580 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:47:36 | 11.07.2024 13:55:24 | 0.13 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 157.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8816
6006907593 | 1 | HATAY | BELEN | TCS600-TR1 P1 C-629363480-Çıkış | 629363480 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:02:21 | 11.07.2024 18:30:46 | 9.4736 |  | 93 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 160.8584 | 0 | 0 | 0 | 0.62606 | 0 | 0 | 161.4844
6006907593 | 2 | HATAY | BELEN | TCS600- P1 ANA ŞALTER-629363394-Çıkış | 629363394 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:30:46 | 11.07.2024 18:39:11 | 0.14028 |  | 314 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 8.674 | 0 | 0 | 0 | 4.0487 | 0 | 0 | 12.7227
6006907599 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:49:30 | 11.07.2024 13:56:18 | 0.11333 | 4 | 2203 | 1 | 2 | 6 | 131 |  | 1 | 0.28603 | 54.6968 | 0.11566 | 0.15825 | 2.267 | 6.665 | 0 | 0.020717 | 64.2094
6006907604 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT093-1-605276459-Fider | 605276459 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:16:37 | 11.07.2024 14:24:10 | 2.1258 |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  | 0 | 35.3765 | 0 | 0 | 0 | 485.0297 | 0 | 0 | 520.4063
6006907610 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BEP83-632772169-632772169-Fider | 632772169 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:00:34 | 11.07.2024 15:44:39 | 5.7347 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 18.7002 | 172.5486 | 0.073115 | 45.2745 | 24.8058 | 0 | 0 | 0 | 261.4022
6006907619 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU80- P1 ANA ŞALTER-624573846-Çıkış | 624573846 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:34:20 | 11.07.2024 14:57:49 | 0.39139 |  | 397 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 55.2261 | 0 | 0 | 0 | 4.0913 | 0 | 0 | 59.3174
6006907629 | 1 | HATAY | HASSA | TCR694-TR1 P1 C-626130116-Çıkış | 626130116 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:18:23 | 11.07.2024 14:43:03 | 4.4111 |  | 78 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 99.5568 | 0 | 0 | 0 | 36.0986 | 0 | 0 | 135.6554
6006907630 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TGH705-629997970-629997970-Fider | 629997970 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:55:31 | 11.07.2024 17:16:15 | 5.3456 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.0821 | 0 | 0 | 0 | 4.4544 | 0 | 0 | 13.5365
6006907630 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TGH705-3-449321529-Fider | 449321529 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:16:15 | 11.07.2024 17:29:11 | 0.21556 | 1 | 35 |  |  |  | 4 |  |  | 1.7098 | 2.7638 | 0 | 0 | 0 | 0.44728 | 0 | 0 | 4.9209
6006907642 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK341-TR1 P1 C-623052387-Çıkış | 623052387 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:31:51 | 11.07.2024 18:22:34 | 5.8453 |  | 19 |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 53.2808 | 0 | 29.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1259
6006907642 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCK341- P1 ANA ŞALTER-623052379-Çıkış | 623052379 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:22:34 | 11.07.2024 18:33:48 | 0.18722 |  | 77 |  | 52 |  | 2 |  |  | 0 | 4.6006 | 0 | 6.6761 | 0 | 0.53866 | 0 | 0 | 11.8154
6006907643 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBL835-TR1 D-617115048-Çıkış | 617115048 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:54:12 | 11.07.2024 15:14:28 | 1.3378 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.41142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41142
6006907647 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SHM949-TR1 C-452061736-Çıkış | 452061736 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:04:17 | 11.07.2024 14:30:31 | 4.4372 |  | 54 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 55.8984 | 0 | 0 | 0 | 32.6743 | 0 | 0 | 88.5727
6006907648 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM499-TR1 P1 ANA ŞALTER-622420133-Çıkış | 622420133 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:58:47 | 11.07.2024 22:26:56 | 0.46917 |  | 33 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 1.4247 | 0 | 0.13376 | 0 | 0.017036 | 0 | 0 | 1.5755
6006907656 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBG49-4-437235445-Fider | 437235445 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:55:06 | 11.07.2024 14:01:43 | 0.11028 | 2 | 252 |  | 31 | 4 | 19 |  | 1 | 0 | 6.6428 | 0 | 1.9747 | 3.9409 | 0.87203 | 0 | 0 | 13.4304
6006907657 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL588-TR1 P1 E-625374309-Çıkış | 625374309 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:27:44 | 11.07.2024 16:04:00 | 1.6044 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 48.0992 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0 | 48.4967
6006907665 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR593-622874095-622874095-Kofra | 622874095 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:17:36 | 11.07.2024 17:06:58 | 3.8228 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6726
6006907665 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TFR593- P1 ANA ŞALTER-439000177-Çıkış | 439000177 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:06:58 | 11.07.2024 18:09:54 | 1.0489 |  | 50 |  | 22 |  | 2 |  |  | 0 | 8.229 | 0 | 6.1083 | 0 | 0.15906 | 0 | 0 | 14.4964
6006907670 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD146-TR1 P1 C-618446848-Çıkış | 618446848 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:49:49 | 12.07.2024 6:21:00 | 0.51972 |  | 210 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 31.3385 | 0 | 0 | 0 | 0.56407 | 0 | 0 | 31.9026
6006907673 | 1 | ADANA | SEYHAN | THV111-TR1 P1 B-458060521-Çıkış | 458060521 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:04:42 | 11.07.2024 10:15:42 | 2.1833 |  | 88 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 78.6102 | 0 | 0 | 0 | 0.59841 | 0 | 0 | 79.2086
6006907677 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC264-TR1 P1 H-635251259-Çıkış | 635251259 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 16:41:24 | 23.07.2024 17:40:38 | 0.98722 |  | 89 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.023
6006907690 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SEL453-TR1 ANA ŞALTER-641353534-Çıkış | 641353534 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:23:20 | 11.07.2024 19:47:37 | 10.4047 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 42.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7148
6006907694 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH017- ANA ŞALTER-618150451-Çıkış | 618150451 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:00:23 | 11.07.2024 14:21:36 | 0.35361 |  | 46 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 6.3338 | 0 | 0.53933 | 0 | 1.5656 | 0 | 0 | 8.4388
6006907704 | 1 | HATAY | REYHANLI | TGB814-TR1 P1 D-627646427-Çıkış | 627646427 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:49:27 | 11.07.2024 14:51:28 | 1.0336 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 9.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2866
6006907718 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV064- P1 ANA ŞALTER-633671777-Çıkış | 633671777 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:56:22 | 11.07.2024 14:37:29 | 3.6853 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.19403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19403
6006907718 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TCV064-TR1 P1 B-633671773-Çıkış | 633671773 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:37:29 | 11.07.2024 15:16:21 | 0.64778 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.034546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034546
6006907728 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-9-459373019-Fider | 459373019 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:26:18 | 11.07.2024 14:14:26 | 5.8022 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 15.7151 | 402.4042 | 9759.0618 | 70.4618 | 81.8757 | 0.43629 | 0 | 0 | 10329.9549
6006907730 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS836-TR1 P1 ANA ŞALTER-452272781-Çıkış | 452272781 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 14:08:25 | 15.07.2024 14:32:48 | 0.40639 |  | 59 |  | 49 |  | 2 |  |  | 0 | 5.3915 | 0 | 18.3215 | 0 | 0.6038 | 0 | 0 | 24.3168
6006907734 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP88-7-635274842-Fider | 635274842 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:56:20 | 11.07.2024 20:26:00 | 6.4944 | 6 | 24522 |  | 7 | 8 | 2558 |  |  | 164.9178 | 70730.2424 | 0 | 25.972 | 45124.8352 | 41234.9281 | 0 | 0 | 157280.8954
6006907735 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SBN869-TR1 B-619070264-Çıkış | 619070264 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:28:40 | 11.07.2024 16:48:07 | 4.3242 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 31.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9813
6006907746 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM486- P1 ANA ŞALTER-622420971-Çıkış | 622420971 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:20:50 | 11.07.2024 17:27:20 | 5.1083 |  | 61 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 81.86 | 0 | 67.4066 | 0 | 4.7947 | 0 | 0 | 154.0614
6006907749 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK77-632457153-632457153-Kofra | 632457153 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:08:01 | 11.07.2024 16:42:11 | 4.5694 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7853
6006907760 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGV611-TR1 P1 B-452175155-Çıkış | 452175155 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:58:56 | 11.07.2024 14:48:44 | 1.83 |  | 2 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 2.5905 | 0 | 0 | 0 | 55.5685 | 0 | 0 | 58.159
6006907761 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS788-TR1 P1 F-635844775-Çıkış | 635844775 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 17:00:51 | 13.07.2024 17:46:46 | 0.76528 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.4018 | 0 | 0 | 0 | 0.89878 | 0 | 0 | 4.3006
6006907762 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG752-TR1 P1 C-639253258-Çıkış | 639253258 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:35:15 | 11.07.2024 16:45:18 | 3.1675 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3785 | 0 | 0 | 44.3785
6006907768 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC894-638000469-638000469-Kofra | 638000469 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:32:53 | 11.07.2024 23:24:26 | 10.8592 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328
6006907773 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-12-444275178-Fider | 444275178 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:32:46 | 11.07.2024 16:15:25 | 5.7108 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1.6704 | 0 | 2.6525 | 173.1613 | 0 | 0 | 0 | 177.4842
6006907774 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM696-TR1 P1 C-615810728-Çıkış | 615810728 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:43:01 | 11.07.2024 15:16:12 | 5.5531 |  | 104 | [6 empty] | 0 | 244.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2445
6006907777 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV112-2-627505669-Fider | 627505669 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:57:45 | 18.07.2024 16:04:54 | 7.1192 |  | 3616 |  | 1 | 3 | 611 |  |  | 0 | 11595.433 | 0 | 0 | 1474.1548 | 4587.8906 | 0 | 0 | 17657.4783
6006907778 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233-TR1 P1 D-600383805-Çıkış | 600383805 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:19:32 | 11.07.2024 18:13:10 | 7.8939 |  | 262 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 709.9963 | 0 | 0 | 0 | 231.004 | 0 | 0 | 941.0002
6006907782 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TEC858-458244391-458244391-Kofra | 458244391 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:11:14 | 11.07.2024 14:43:33 | 0.53861 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.64353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64353
6006907782 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TEC858- P1 ANA ŞALTER-635274085-Çıkış | 635274085 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:43:33 | 11.07.2024 15:22:50 | 0.65472 |  | 38 |  | 11 |  | 8 |  |  | 0 | 7.7031 | 0 | 1.7125 | 0 | 3.2959 | 0 | 0 | 12.7114
6006907784 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE504-TR1 P1 A-619387577-Çıkış | 619387577 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:08:06 | 11.07.2024 15:36:21 | 0.47083 |  | 90 |  | 5 |  | 13 |  |  | 0 | 11.0565 | 0 | 1.6648 | 0 | 9.6813 | 0 | 0 | 22.4025
6006907785 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY831-TR-B__-600688836-Fider | 600688836 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:37:25 | 11.07.2024 15:36:30 | 5.9847 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 108.4107 | 0 | 0 | 0 | 8.0454 | 0 | 0 | 116.4562
6006907788 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG300-TR1 P1 C-443439779-Çıkış | 443439779 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:06:40 | 11.07.2024 15:59:39 | 2.8831 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.0815 | 0 | 0 | 0 | 0.22727 | 0 | 0 | 7.3087
6006907791 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT102- P1 ANA ŞALTER-605275994-Çıkış | 605275994 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:11:51 | 11.07.2024 14:53:47 | 0.69889 |  | 219 |  |  |  | 132 |  | 1 | 0 | 44.9923 | 0 | 0 | 0 | 252.7495 | 0 | 36.2851 | 334.0269
6006907798 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP44-TR1 P1 A-623119671-Çıkış | 623119671 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:44:30 | 11.07.2024 18:17:17 | 0.54639 |  | 37 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 8.6312
6006907801 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDT655-__-416608170-Fider | 416608170 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:59:57 | 11.07.2024 15:06:09 | 0.10333 |  | 684 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 9.2423 | 0 | 0 | 36.0523
6006907801 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBM519-2-601957562-Fider | 601957562 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:06:09 | 11.07.2024 15:48:54 | 0.7125 |  | 1121 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 306.6279 | 0 | 0 | 0 | 68.7155 | 0 | 0 | 375.3434
6006907819 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS892-TR1 P1 H-642206568-Çıkış | 642206568 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 17:02:12 | 13.07.2024 18:30:41 | 1.4747 |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.607 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 0 | 0 | 12.8631
6006907823 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC12-4-458055562-Fider | 458055562 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:03:27 | 11.07.2024 19:49:59 | 11.7756 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 57.2971 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 59.2751
6006907824 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | BAR53-615850873-615850873-Fider | 615850873 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:11:39 | 11.07.2024 18:41:52 | 6.5036 |  | 197 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 188.6853 | 0 | 1.9174 | 0 | 8.4082 | 0 | 0 | 199.0109
6006907824 | 2 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | BAR53-2-400038428-Fider | 400038428 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:41:52 | 11.07.2024 19:18:07 | 0.60417 |  | 335 | 1 | 4 | 2 | 21 |  |  | 0 | 39.3937 | 0.67904 | 0.047737 | 8.6397 | 4.4047 | 0 | 0 | 53.1649
6006907830 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | SEE206-TR1 D-636943721-Çıkış | 636943721 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:48:44 | 13.07.2024 7:31:45 | 0.71694 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0.0049708 | 0 | 0 | 0.83347
6006907831 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ245- ANA ŞALTER-624249142-Çıkış | 624249142 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 11:39:52 | 11.07.2024 16:54:04 | 5.2367 |  | 366 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 598.7788 | 0 | 0 | 0 | 224.221 | 0 | 0 | 822.9998
6006907832 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF969-2-619299521-Fider | 619299521 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:44:05 | 11.07.2024 14:55:50 | 0.19583 |  | 223 |  |  |  | 19 |  | 1 | 0 | 16.8576 | 0 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 0.0067316 | 27.5872
6006907840 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529224-Fider | 452529224 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:21:56 | 11.07.2024 14:50:30 | 0.47611 | 6 | 901 | 8 | 110 | 4 | 70 | 1 |  | 0.04134 | 133.4976 | 6.4055 | 17.8773 | 26.4751 | 20.0161 | 4.7642 | 0 | 209.0772
6006907842 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA390- P1 ANA ŞALTER-635397075-Çıkış | 635397075 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2024 11:36:31 | 20.07.2024 12:18:26 | 0.69861 |  | 222 |  | 11 |  | 13 |  |  | 0 | 40.3772 | 0 | 7.6265 | 0 | 8.4179 | 0 | 0 | 56.4217
6006907850 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCL891-634883815-634883815-Kofra | 634883815 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:30:41 | 11.07.2024 20:10:23 | 10.6617 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.53556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53556
6006907853 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK055-TR1 P1 D-606305272-Çıkış | 606305272 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:07:37 | 11.07.2024 19:59:31 | 0.865 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 5.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8927
6006907854 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-17-449226101-Fider | 449226101 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:49:49 | 17.07.2024 16:17:40 | 7.4642 | 7 | 87 | 60 | 1 |  | 3 |  |  | 379.5971 | 183.0055 | 11568.354 | 237.7101 | 0 | 10.0308 | 0 | 0 | 12378.6976
6006907885 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SFU205-456032571-456032571-Kofra | 456032571 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 13:55:53 | 17.07.2024 14:11:16 | 0.25639 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.076546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076546
6006907886 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SFU205-TR1 ANA ŞALTER-448308501-Çıkış | 448308501 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 14:14:37 | 17.07.2024 14:38:39 | 0.40056 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.12027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12027
6006907887 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-2-455896977-Fider | 455896977 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:27:49 | 11.07.2024 14:29:24 | 0.026389 |  | 1639 |  | 3 |  | 204 |  |  | 0 | 16.8076 | 0 | 0.029808 | 0 | 8.7599 | 0 | 0 | 25.5973
6006907890 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE258-TR1 ANA ŞALTER-645447670-Çıkış | 645447670 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:48:27 | 11.07.2024 15:13:40 | 0.42028 |  | 70 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 7.3031 | 0 | 0.47004 | 0 | 0.016045 | 0 | 0 | 7.7892
6006907891 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THY249-3-459081040-Fider | 459081040 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:28:32 | 12.07.2024 2:36:06 | 12.1261 |  | 379 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 685.303 | 0 | 0 | 0 | 30.6354 | 0 | 0 | 715.9385
6006907894 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-3-455906472-Fider | 455906472 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:28:31 | 11.07.2024 14:29:35 | 0.017778 |  | 871 |  | 1 |  | 103 |  |  | 0 | 5.7336 | 0 | 0.011962 | 0 | 1.8302 | 0 | 0 | 7.5757
6006907901 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-2-603324631-Fider | 603324631 | Borçtan Kesme - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:53:28 | 11.07.2024 15:10:19 | 0.28083 |  | 1248 |  | 14 | 1 | 31 |  | 2 | 0 | 53.6453 | 0 | 0.27704 | 4.0915 | 7.2559 | 0 | 0.34164 | 65.6114
6006907902 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-452095628-452095628-Fider | 452095628 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:28:01 | 11.07.2024 18:58:01 | 4.5 | 1 | 176 | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 0.54152 | 139.3789 | 182.5199 | 0 | 0 | 3.3645 | 0 | 0 | 325.8048
6006907902 | 2 | MERSİN | MUT | BFN44-2-437408811-Fider | 437408811 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:58:01 | 11.07.2024 19:07:44 | 0.16194 | 2 | 918 | 9 | 480 | 1 | 52 |  | 1 | 0.01944 | 29.8558 | 137.9857 | 100.1629 | 0.27662 | 4.8049 | 0 | 0.17607 | 273.2814
6006907909 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBU670-TR1 E-622361180-Çıkış | 622361180 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:37:49 | 11.07.2024 15:07:50 | 6.5003 |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8844 | 0 | 0 | 41.8844
6006907909 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCD897-TR1 P1 G-617692641-Çıkış | 617692641 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:07:50 | 11.07.2024 15:19:02 | 0.18667 |  | 7 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 14.6308 | 0 | 0 | 15.0264
6006907915 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN162-632051304-632051304-Kofra | 632051304 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:22:06 | 11.07.2024 14:54:02 | 0.53222 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.68272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68272
6006907915 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCN162-TR1 P1 C-606136201-Çıkış | 606136201 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:54:02 | 11.07.2024 15:06:19 | 0.20472 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.26497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26497
6006907929 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-14-455896981-Fider | 455896981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:33:20 | 11.07.2024 14:37:05 | 0.0625 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0093463 | 0 | 2.0963 | 0 | 0 | 2.1056
6006907933 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-15-455896982-Fider | 455896982 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:33:47 | 11.07.2024 14:37:25 | 0.060556 | 2 | 8 |  | 40 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.33104 | 0 | 1.4289 | 0.0019206 | 67.2982 | 0 | 0 | 69.0601
6006907939 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV768-TR1 P1 E-613011792-Çıkış | 613011792 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:38:20 | 11.07.2024 16:47:09 | 1.1469 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4394
6006907968 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK075-TR1 P1 B-601812445-Çıkış | 601812445 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:55:30 | 12.07.2024 9:28:20 | 0.54722 |  | 54 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 4.0583 | 0 | 0.079186 | 0 | 0.22813 | 0 | 0 | 4.3656
6006907969 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-5-457955195-Fider | 457955195 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:40:06 | 11.07.2024 15:37:14 | 0.95222 |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2588
6006907972 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGD832-TR1 P1 D-644790410-Çıkış | 644790410 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:02:09 | 11.07.2024 19:52:05 | 5.8322 |  | 42 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 58.908 | 0 | 0 | 0 | 43.0975 | 0 | 0 | 102.0055
6006907977 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU108-TR1 P1 A-602256130-Çıkış | 602256130 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:41:04 | 11.07.2024 15:28:35 | 1.7919 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 0.078513 | 0 | 0 | 2.7768
6006907983 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT399- P1 ANA ŞALTER-635397657-Çıkış | 635397657 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:01:53 | 11.07.2024 17:22:26 | 8.3425 |  | 218 |  | 11 |  | 110 |  |  | 0 | 202.0915 | 0 | 76.1728 | 0 | 874.7128 | 0 | 0 | 1152.9771
6006907989 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP669-450949613-450949613-Kofra | 450949613 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:15:30 | 11.07.2024 16:06:27 | 2.8492 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006907989 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP669-TR1 P1 B-600747773-Çıkış | 600747773 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:06:27 | 11.07.2024 17:14:31 | 1.1344 |  | 276 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 114.4453 | 0 | 0 | 0 | 35.3892 | 0 | 0 | 149.8345
6006908009 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:46:42 | 11.07.2024 15:17:56 | 0.52056 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.13828 | 285.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0592
6006908016 | 1 | HATAY | HASSA | TCU587- P1 D-625732179-Çıkış | 625732179 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 23:35:05 | 18.07.2024 0:14:08 | 0.65083 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 12.4286 | 0 | 0 | 0 | 0.14567 | 0 | 0 | 12.5743
6006908029 | 1 | HATAY | BELEN | TCS594-TR1 P1 B-629362599-Çıkış | 629362599 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:40:28 | 11.07.2024 21:31:34 | 6.8517 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 8.991 | 0 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5716
6006908036 | 1 | HATAY | BELEN | TCS589-TR1 P1 B-645185720-Çıkış | 645185720 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:43:34 | 11.07.2024 17:49:40 | 3.1017 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.3116 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6436
6006908038 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC27-4-436567916-Fider | 436567916 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:50:52 | 11.07.2024 15:02:02 | 0.18611 | 40 | 721 | 103 | 15 | 7 | 54 | 2 |  | 6.5018 | 55.1731 | 226.4917 | 9.8047 | 11.4884 | 10.9738 | 15.4333 | 0 | 335.8668
6006908040 | 1 | HATAY | HASSA | SCU807-TR1 E-626822824-Çıkış | 626822824 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:50:05 | 13.07.2024 9:37:15 | 0.78611 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 0.20299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20299
6006908042 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TFJ528-TR1 P1 F-435436577-Çıkış | 435436577 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:52:51 | 13.07.2024 1:26:16 | 0.55694 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6028 | 0 | 0 | 0 | 0.037005 | 0 | 0 | 6.6398
6006908046 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE572- P1 ANA ŞALTER-634797120-Çıkış | 634797120 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:57:40 | 11.07.2024 22:09:30 | 9.1972 |  | 225 |  | 20 |  | 4 |  |  | 0 | 422.1606 | 0 | 96.8224 | 0 | 9.2282 | 0 | 0 | 528.2111
6006908047 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:43:54 | 11.07.2024 12:59:16 | 0.25611 | 11 | 256 | 45 | 18 | 4 | 11 |  |  | 0.6298 | 21.984 | 60.6628 | 12.9071 | 16.5635 | 10.227 | 0 | 0 | 122.9742
6006908063 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR638-TR1 P1 C-438784959-Çıkış | 438784959 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:27:38 | 11.07.2024 19:56:50 | 6.4867 |  | 35 |  | 23 |  |  |  |  | 0 | 26.0849 | 0 | 123.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.079
6006908067 | 1 | HATAY | BELEN | TCG391-4-629337611-Fider | 629337611 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:56:50 | 11.07.2024 22:52:54 | 0.93444 |  | 201 |  |  |  | 109 |  |  | 0 | 32.1628 | 0 | 0 | 0 | 70.6302 | 0 | 0 | 102.793
6006908069 | 1 | HATAY | HASSA | TCR653- P1 D-625681955-Çıkış | 625681955 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:54:13 | 11.07.2024 16:40:50 | 1.7769 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 37.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3342
6006908074 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-5-605226869-Fider | 605226869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:57:04 | 11.07.2024 15:37:40 | 0.67667 | 2 | 29 |  | 1 |  |  |  |  | 0.0048664 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7201
6006908087 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBY875-TR1 F-621600180-Çıkış | 621600180 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:17:31 | 11.07.2024 15:53:39 | 0.60222 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 7.268 | 0 | 0 | 8.2417
6006908090 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS590-5-605244584-Fider | 605244584 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:08:54 | 11.07.2024 15:18:32 | 0.16056 |  | 11 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 0.41645 | 0 | 0.23315 | 0 | 2.8788 | 0 | 0 | 3.5284
6006908090 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BFE42-7-437290372-Fider | 437290372 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:18:32 | 11.07.2024 16:18:25 | 0.99806 |  | 208 |  | 3 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 65.3862 | 0 | 2.0699 | 12.6638 | 57.6662 | 3.2358 | 0 | 141.0218
6006908093 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-TR1 P1 N-620847967-Çıkış | 620847967 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:36:10 | 11.07.2024 15:23:32 | 0.78944 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | 0.15733 | 0 | 0 | 4.4174
6006908094 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL866-634673661-634673661-Kofra | 634673661 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:09:10 | 11.07.2024 22:04:35 | 8.9236 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 8.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4916
6006908094 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCL866-TR1 P1 D-632604792-Çıkış | 632604792 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:04:35 | 11.07.2024 22:40:46 | 0.60306 |  | 77 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 23.7806 | 0 | 0 | 0 | 13.9489 | 0 | 0 | 37.7295
6006908096 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-600927997-600927997-Fider | 600927997 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:53:30 | 11.07.2024 20:00:25 | 5.1153 | 5 |  | 17 | [5 empty] | 6.4217 | 0 | 364.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.7366
6006908096 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:00:25 | 11.07.2024 20:24:14 | 0.39694 | 10 | 238 | 42 | 15 | 4 | 11 |  |  | 1.1742 | 32.6532 | 88.4821 | 14.2899 | 12.1012 | 6.5817 | 0 | 0 | 155.2824
6006908108 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGV611-TR1 P1 B-452175155-Çıkış | 452175155 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:02:47 | 11.07.2024 19:09:01 | 4.1039 |  | 2 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 3.7783 | 0 | 0 | 0 | 132.6513 | 0 | 0 | 136.4295
6006908125 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGB815-TR1 B-625371700-Çıkış | 625371700 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:04:18 | 11.07.2024 18:34:28 | 3.5028 |  | 79 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 83.0837 | 0 | 0 | 0 | 15.225 | 0 | 0 | 98.3087
6006908131 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM79-1-459609999-Fider | 459609999 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:06:53 | 11.07.2024 17:39:48 | 2.5486 |  |  | 11 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 193.949 | 0 | 105.3459 | 0 | 0 | 0 | 299.2949
6006908139 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAU29-2-458880111-Fider | 458880111 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:08:12 | 11.07.2024 15:35:56 | 0.46222 | 2 | 614 |  | 60 | 3 | 35 | 1 |  | 0 | 79.2574 | 0 | 24.0475 | 17.8893 | 155.1039 | 0 | 0 | 276.2981
6006908140 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGH205-622148581-622148581-Kofra | 622148581 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:57:47 | 11.07.2024 17:07:10 | 3.1564 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.24017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24017
6006908140 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TGH205- P1 ANA ŞALTER-448172071-Çıkış | 448172071 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:07:10 | 11.07.2024 18:08:19 | 1.0192 |  | 142 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 25.162 | 0 | 0 | 0 | 7.5323 | 0 | 0 | 32.6944
6006908142 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 G-645453863-Çıkış | 645453863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:27:15 | 11.07.2024 15:47:45 | 1.3417 |  | 166 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 78.0681 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 0 | 0 | 92.8554
6006908144 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP945-629581856-629581856-Kofra | 629581856 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:39:28 | 11.07.2024 18:23:43 | 4.7375 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 0 | 5.2863
6006908144 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCP945- P1 B-627568289-Çıkış | 627568289 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:23:43 | 11.07.2024 18:54:32 | 0.51361 |  | 52 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 10.5255 | 0 | 0 | 0 | 15.3427 | 0 | 0 | 25.8681
6006908145 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-5-636505022-Fider | 636505022 | - Besleme Rejimi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:01:25 | 11.07.2024 18:51:20 | 3.8319 |  | 239 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 224.3509 | 0 | 10.0669 | 0 | 36.2763 | 0 | 0 | 270.6941
6006908147 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-632856634-632856634-Fider | 632856634 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:12:54 | 12.07.2024 9:53:52 | 7.6828 |  | 377 |  | 2 |  | 22 |  |  | 0 | 564.003 | 0 | 14.2726 | 0 | 52.4438 | 0 | 0 | 630.7194
6006908151 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS974-TR1 P1 D-600780606-Çıkış | 600780606 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:11:40 | 11.07.2024 16:37:52 | 1.4367 |  | 202 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 102.3679 | 0 | 0 | 0 | 98.221 | 0 | 0 | 200.5888
6006908160 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF331- P1 ANA ŞALTER-618343019-Çıkış | 618343019 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:14:50 | 11.07.2024 19:15:33 | 4.0119 |  | 81 |  | 20 |  | 2 |  |  | 0 | 136.5441 | 0 | 62.8736 | 0 | 0.80593 | 0 | 0 | 200.2236
6006908164 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SDY005-TR1 D-437466348-Çıkış | 437466348 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:59:49 | 11.07.2024 18:55:43 | 3.9317 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.21269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21269
6006908164 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SDY005-TR1 ANA ŞALTER-437466352-Çıkış | 437466352 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:55:43 | 11.07.2024 19:16:16 | 0.3425 |  | 879 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 4299.1578 | 0 | 0.16505 | 0 | 159.6373 | 0 | 0 | 4458.9601
6006908184 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-7-601978079-Fider | 601978079 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:24:02 | 11.07.2024 15:34:41 | 0.1775 |  | 957 |  | 2 |  | 81 | 1 |  | 0 | 54.8735 | 0 | 0.034584 | 0 | 22.1974 | 8.7834 | 0 | 85.8888
6006908187 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF753-TR2__-613568275-Fider | 613568275 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 7:39:11 | 11.07.2024 16:38:36 | 8.9903 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0657 | 0 | 0 | 0 | 31.0657
6006908187 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-1-615974458-Fider | 615974458 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:38:36 | 11.07.2024 17:42:24 | 1.0633 | 1 | 1209 |  |  | 17 | 105 | 2 | 1 | 0.74096 | 372.141 | 0 | 0 | 472.5326 | 138.2184 | 514.5359 | 5.9719 | 1504.1407
6006908197 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 D-627501739-Çıkış | 627501739 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:18:44 | 11.07.2024 16:53:06 | 1.5728 |  | 121 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 108.5334 | 0 | 0 | 0 | 59.4757 | 0 | 0 | 168.0091
6006908211 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBR143-TR1 P1 E-602486654-Çıkış | 602486654 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:29:26 | 11.07.2024 18:15:58 | 2.7756 |  | 46 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 20.5868 | 0 | 3.3875 | 0 | 0.29163 | 0 | 0 | 24.266
6006908215 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBL13-627698560-627698560-Fider | 627698560 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:26:53 | 11.07.2024 22:36:03 | 7.1528 |  | 110 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 219.1174 | 0 | 0 | 0 | 14.569 | 0 | 0 | 233.6864
6006908215 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBL13-4-459918138-Fider | 459918138 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:36:03 | 12.07.2024 2:44:52 | 4.1469 |  | 1506 | 1 | 19 | 3 | 62 |  |  | 0 | 1756.0243 | 51.5601 | 16.9257 | 1.5167 | 93.4428 | 0 | 0 | 1919.4696
6006908219 | 1 | HATAY | HASSA | TCE530-TR1 P1 B-625004871-Çıkış | 625004871 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:34:05 | 11.07.2024 17:38:11 | 2.0683 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 24.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8176
6006908225 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFL164-TR1 P1 D-643632961-Çıkış | 643632961 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 18:34:08 | 16.07.2024 19:03:45 | 0.49361 |  | 48 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 8.6744 | 0 | 0.50332 | 0 | 0.22743 | 0 | 0 | 9.4052
6006908249 | 1 | MERSİN | MUT | SBV504-TR1 B-629359418-Çıkış | 629359418 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:32:32 | 11.07.2024 18:27:16 | 2.9122 |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 19.5282 | 0 | 0 | 21.3717
6006908250 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK250-TR1 P2 D-600716177-Çıkış | 600716177 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:47:37 | 11.07.2024 17:00:05 | 2.2078 |  | 196 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 178.0527 | 0 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 186.6067
6006908251 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SBS345- ANA ŞALTER-624744279-Çıkış | 624744279 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:41:35 | 11.07.2024 15:57:39 | 0.26778 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.49828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49828
6006908255 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP018-TR1 P1 E-629546220-Çıkış | 629546220 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:32:24 | 11.07.2024 17:28:00 | 1.9267 |  | 179 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 128.0029 | 0 | 0 | 0 | 103.8996 | 0 | 0 | 231.9025
6006908258 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-4-459359538-Fider | 459359538 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:35:01 | 11.07.2024 17:40:01 | 2.0833 | 2 | 166 | 10 | 2 |  | 4 |  |  | 45.9152 | 168.9788 | 572.7419 | 12.0376 | 0 | 2.3504 | 0 | 0 | 802.0239
6006908267 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD28-5-414993440-Fider | 414993440 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:43:52 | 11.07.2024 15:50:17 | 0.10694 | 8 | 2060 | 4 | 112 | 6 | 56 | 1 |  | 10.5908 | 33.8108 | 1.2625 | 3.632 | 4.1098 | 3.5952 | 0.018084 | 0 | 57.0192
6006908274 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL875-6-624631384-Fider | 624631384 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:37:28 | 11.07.2024 17:21:54 | 1.7406 |  | 331 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 209.6909 | 0 | 0 | 0 | 140.467 | 0 | 0 | 350.1579
6006908283 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF019- P1 ANA ŞALTER-640481447-Çıkış | 640481447 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:21:39 | 11.07.2024 18:29:16 | 1.1269 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7909 | 0 | 0 | 0 | 0.88398 | 0 | 0 | 7.6749
6006908284 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP88-21-635275032-Fider | 635275032 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:55:19 | 11.07.2024 20:36:15 | 6.6822 | 2 | 9657 |  | 328 | 15 | 1632 |  | 1 | 0 | 28569.1184 | 0 | 1106.8751 | 51367.8411 | 21983.9265 | 0 | 573.0113 | 103600.7725
6006908319 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED869-TR1 P1 D-637073512-Çıkış | 637073512 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:33:04 | 11.07.2024 17:54:17 | 2.3536 |  | 18 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 7.6797 | 0 | 0 | 9.3166
6006908322 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SBN882-TR1 ANA ŞALTER-618885153-Çıkış | 618885153 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:52:00 | 11.07.2024 17:03:16 | 1.1878 |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.2603 | 0 | 0 | 0 | 39.9181 | 0 | 0 | 49.1784
6006908327 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:53:07 | 11.07.2024 16:19:19 | 0.43667 | 1 | 456 |  |  | 2 | 13 | 1 |  | 5.7072 | 46.3095 | 0 | 0 | 2.4215 | 2.0438 | 64.0158 | 0 | 120.4978
6006908329 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD142- P1 ANA ŞALTER-618447371-Çıkış | 618447371 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:51:22 | 11.07.2024 17:00:49 | 1.1575 |  | 277 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 114.3946 | 0 | 0 | 0 | 99.9631 | 0 | 0 | 214.3577
6006908330 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE745-TR1 P1 C-618045122-Çıkış | 618045122 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:35:05 | 11.07.2024 16:22:41 | 5.7933 |  | 149 |  | 3 |  | 23 |  |  | 0 | 342.3696 | 0 | 6.0287 | 0 | 111.5677 | 0 | 0 | 459.9661
6006908335 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-629453001-629453001-Fider | 629453001 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:53:43 | 11.07.2024 18:14:55 | 2.3533 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5665 | 0 | 0 | 0 | 106.5665
6006908335 | 2 | HATAY | REYHANLI | BAU74-2-627649171-Fider | 627649171 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:14:55 | 11.07.2024 18:50:31 | 0.59333 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5385 | 0 | 0 | 0 | 160.5385
6006908346 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS716-TR1 P1 C-600770648-Çıkış | 600770648 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:03:44 | 11.07.2024 18:44:15 | 0.67528 |  | 57 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.5814 | 0 | 0 | 0 | 0.43099 | 0 | 0 | 17.0124
6006908349 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-6-459414790-Fider | 459414790 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:30:54 | 11.07.2024 17:39:07 | 0.13694 |  | 559 |  | 5 |  | 13 | 4 |  | 0 | 9.8364 | 0 | 0.25348 | 0 | 0.62464 | 18.2532 | 0 | 28.9677
6006908357 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TFS030-3-438724168-Fider | 438724168 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:47:49 | 12.07.2024 0:46:25 | 8.9767 |  | 207 |  | 2 |  | 44 |  |  | 0 | 993.7253 | 0 | 1.8077 | 0 | 1092.1165 | 0 | 0 | 2087.6495
6006908357 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | SJE311-TR1 B-453771596-Çıkış | 453771596 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:46:25 | 12.07.2024 1:59:06 | 1.2114 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.5182 | 0 | 0 | 0 | 7.5573 | 0 | 0 | 32.0755
6006908364 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB862-TR1 P1 E-605293959-Çıkış | 605293959 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:58:40 | 11.07.2024 21:38:37 | 5.6658 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 4.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7051
6006908365 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB279-TR1 P1 C-642974501-Çıkış | 642974501 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:48:03 | 11.07.2024 18:03:41 | 7.2606 |  | 53 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 176.7503 | 0 | 0 | 0 | 13.8299 | 0 | 0 | 190.5802
6006908365 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TEB279-TR1 P1 F-642974504-Çıkış | 642974504 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:03:41 | 11.07.2024 20:32:07 | 2.4739 |  | 123 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 123.598 | 0 | 0.57771 | 0 | 13.6571 | 0 | 0 | 137.8328
6006908367 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC075- P1 ANA ŞALTER-616533494-Çıkış | 616533494 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:24:09 | 11.07.2024 18:07:57 | 0.73 |  | 42 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.854 | 0 | 0.37542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2294
6006908371 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC741- P1 ANA ŞALTER-634965490-Çıkış | 634965490 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:42:28 | 11.07.2024 18:45:35 | 3.0519 |  | 126 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 78.5336 | 0 | 0.74924 | 0 | 8.3573 | 0 | 0 | 87.6401
6006908372 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THP539- P1 ANA ŞALTER-646414381-Çıkış | 646414381 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:44:00 | 12.07.2024 22:27:59 | 0.73306 |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 2.1234 | 0 | 0 | 0 | 26.7105 | 0 | 0 | 28.8339
6006908373 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT796-601225846-601225846-Kofra | 601225846 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 19:54:20 | 11.07.2024 17:11:26 | 21.285 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.2231 | 0 | 0 | 0 | 0.018434 | 0 | 0 | 6.2416
6006908373 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT796-TR1 P1 D-645929039-Çıkış | 645929039 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:11:26 | 11.07.2024 17:40:19 | 0.48139 |  | 62 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.3453 | 0 | 0 | 0 | 0.089315 | 0 | 0 | 12.4346
6006908377 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-457840053-457840053-Fider | 457840053 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:39:24 | 11.07.2024 17:23:33 | 4.7358 | 1 |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 909.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.2354
6006908377 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-1-601734563-Fider | 601734563 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:23:33 | 11.07.2024 17:57:13 | 0.56111 | 71 | 1208 | 553 | 67 | 15 | 95 |  |  | 56.9404 | 317.8668 | 3507.8682 | 301.1057 | 125.2213 | 65.293 | 0 | 0 | 4374.2956
6006908381 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-608824147-608824147-Fider | 608824147 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:01:42 | 11.07.2024 19:26:54 | 4.42 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 152.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6278
6006908381 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:26:54 | 11.07.2024 20:13:41 | 0.77972 | 6 | 237 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.5389 | 64.6037 | 167.618 | 5.7218 | 0 | 1.7865 | 0 | 0 | 240.2689
6006908385 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA413-TR1 P1 B-600691637-Çıkış | 600691637 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:09:34 | 11.07.2024 16:43:42 | 1.5689 |  | 79 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 42.6926 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 0 | 0 | 48.5836
6006908388 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL284-TR1 P1 F-623933914-Çıkış | 623933914 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:57:31 | 11.07.2024 17:27:15 | 1.4956 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 37.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6413
6006908393 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC769-TR1 P1 C-616332560-Çıkış | 616332560 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:14:22 | 11.07.2024 17:04:42 | 1.8389 |  | 102 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 77.3946 | 0 | 0 | 0 | 23.0715 | 0 | 0 | 100.4661
6006908394 | 1 | MERSİN | TARSUS | SHE189-TR1 E-446193856-Çıkış | 446193856 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 10:27:32 | 11.07.2024 20:24:55 | 9.9564 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 35.8906 | 0 | 0 | 36.98
6006908399 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC769- P1 ANA ŞALTER-616332533-Çıkış | 616332533 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:22:34 | 11.07.2024 21:26:06 | 7.0589 |  | 150 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 446.6098 | 0 | 0 | 0 | 84.4334 | 0 | 0 | 531.0432
6006908401 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM611-TR1 P1 ANA ŞALTER-604704126-Çıkış | 604704126 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:27:26 | 11.07.2024 20:16:21 | 0.81528 |  | 250 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 68.0124 | 0 | 0 | 0 | 15.1769 | 0 | 0 | 83.1893
6006908402 | 1 | ADANA | KOZAN | SFU699-TR1 B-430954311-Çıkış | 430954311 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:23:31 | 11.07.2024 19:16:13 | 0.87833 |  | 26 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 7.3019
6006908403 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE455- P1 ANA ŞALTER-636508431-Çıkış | 636508431 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:52:27 | 11.07.2024 18:33:29 | 2.6839 |  | 129 |  | 1 |  | 60 |  |  | 0 | 24.4083 | 0 | 0.068189 | 0 | 89.5058 | 0 | 0 | 113.9823
6006908404 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT27-TR1 P1 B-458765883-Çıkış | 458765883 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:17:03 | 13.07.2024 9:58:16 | 0.68694 |  | 36 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 9.4941 | 0 | 0 | 0 | 0.42177 | 0 | 8.8989 | 18.8148
6006908406 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN241- P1 ANA ŞALTER-602415672-Çıkış | 602415672 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:42:46 | 11.07.2024 18:55:15 | 2.2081 |  | 279 |  |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 238.9333 | 0 | 0 | 0 | 39.3932 | 0 | 3.2133 | 281.5398
6006908419 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN776-626478253-626478253-Kofra | 626478253 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:02:54 | 11.07.2024 21:22:54 | 5.3333 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2062
6006908419 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN776- P1 ANA ŞALTER-457497623-Çıkış | 457497623 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:22:54 | 11.07.2024 22:18:28 | 0.92611 |  | 436 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 128.1237 | 0 | 1.4783 | 0 | 7.5853 | 0 | 0 | 137.1873
6006908420 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-10-452231412-Fider | 452231412 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:29:26 | 12.07.2024 1:48:42 | 10.3211 |  | 129 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 496.6836 | 0 | 0 | 0 | 54.4711 | 0 | 0 | 551.1548
6006908422 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGV931-TR1 P1 A-645205736-Çıkış | 645205736 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:55:05 | 11.07.2024 18:48:48 | 0.89528 |  | 160 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 25.5178 | 0 | 0 | 68.4778
6006908423 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SFK105-TR1 B-437009668-Çıkış | 437009668 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:42:02 | 11.07.2024 20:14:56 | 0.54833 |  | 86 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.3561 | 0 | 0 | 0 | 0.66456 | 0 | 0 | 12.0207
6006908435 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC469-TR1 P1 J-612053415-Çıkış | 612053415 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:40:02 | 11.07.2024 19:08:59 | 3.4825 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.033 | 0 | 0 | 0 | 0.099432 | 0 | 0 | 23.1324
6006908436 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCN063-TR1 P1 D-601864090-Çıkış | 601864090 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:26:57 | 11.07.2024 20:49:09 | 5.37 |  | 19 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 12.0361 | 0 | 3.0909 | 0 | 1.2415 | 0 | 0 | 16.3685
6006908436 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCN063-TR1 P1 ANA ŞALTER-601864094-Çıkış | 601864094 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:49:09 | 11.07.2024 20:54:53 | 0.095556 |  | 32 |  | 23 |  | 4 |  |  | 0 | 0.37561 | 0 | 0.7334 | 0 | 0.020771 | 0 | 0 | 1.1298
6006908437 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCF006-TR1 P1 B-457265862-Çıkış | 457265862 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:48:31 | 11.07.2024 19:24:14 | 4.5953 |  | 8 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 5.4153 | 0 | 7.5242 | 0 | 6.1606 | 0 | 0 | 19.1001
6006908441 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM904-TR1 P1 D-604702618-Çıkış | 604702618 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:06:29 | 11.07.2024 22:51:02 | 0.7425 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.0719 | 0 | 0 | 0 | 0.017529 | 0 | 0 | 10.0894
6006908450 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK184-TR1 P1 D-439123048-Çıkış | 439123048 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:18:07 | 11.07.2024 17:25:10 | 0.1175 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.18026 | 0 | 0.007077 | 0 | 0.096353 | 0 | 0 | 0.28369
6006908450 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK184- P1 ANA ŞALTER-439123042-Çıkış | 439123042 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:25:10 | 11.07.2024 18:02:07 | 0.61583 |  | 38 |  | 17 |  | 13 |  |  | 0 | 7.846 | 0 | 5.7681 | 0 | 4.2348 | 0 | 0 | 17.849
6006908451 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG281-3-638395283-Fider | 638395283 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:54:02 | 11.07.2024 16:35:17 | 0.6875 | 1 | 910 |  | 1 | 1 | 74 |  |  | 7.5063 | 217.4752 | 0 | 0.2269 | 44.1326 | 100.1432 | 0 | 0 | 369.4842
6006908457 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF449-640515820-640515820-Kofra | 640515820 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:44:13 | 12.07.2024 5:13:08 | 13.4819 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2879 | 0 | 0 | 0 | 0.75116 | 0 | 0 | 10.0391
6006908458 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN678-629060702-629060702-Kofra | 629060702 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:35:53 | 11.07.2024 17:00:52 | 2.4164 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9931
6006908458 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN678-TR1 B-600634956-Çıkış | 600634956 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:00:52 | 11.07.2024 17:57:42 | 0.94722 |  | 125 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.9753 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | 0 | 23.0896
6006908466 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB440-TR1 P1 D-616759349-Çıkış | 616759349 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:59:34 | 11.07.2024 17:06:12 | 2.1106 |  | 121 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 79.7132 | 0 | 0 | 0 | 1.5768 | 0 | 0 | 81.29
6006908466 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCB440- P1 ANA ŞALTER-457649669-Çıkış | 457649669 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:06:12 | 11.07.2024 17:35:01 | 0.48028 |  | 373 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 54.2228 | 0 | 0 | 0 | 14.9755 | 0 | 0 | 69.1983
6006908472 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCE975-642034337-642034337-Kofra | 642034337 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:30:37 | 11.07.2024 16:28:35 | 0.96611 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5049 | 0 | 0 | 4.5049
6006908472 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCE975-TR1 ANA ŞALTER-642120184-Çıkış | 642120184 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:28:35 | 11.07.2024 16:36:09 | 0.12611 |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.19745 | 0 | 0 | 0 | 3.8092 | 0 | 0 | 4.0067
6006908473 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH746-TR1 P1 A-452705284-Çıkış | 452705284 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:59:11 | 11.07.2024 18:25:10 | 0.43306 |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0.14584 | 0 | 0 | 1.5569
6006908477 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC697-TR1 P1 F-635253271-Çıkış | 635253271 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:33:48 | 11.07.2024 23:28:07 | 3.9053 |  | 163 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 79.1466 | 0 | 3.1544e-05 | 0 | 5.4126 | 0 | 0 | 84.5592
6006908478 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SGU815-TR1 ANA ŞALTER-438815802-Çıkış | 438815802 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:47:03 | 11.07.2024 18:58:26 | 1.1897 |  | 146 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 65.2936 | 0 | 0 | 0 | 2.3367 | 0 | 0 | 67.6304
6006908478 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD70-8-616194198-Fider | 616194198 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:58:26 | 11.07.2024 19:09:43 | 0.18806 |  | 131 |  | 2 | 2 | 18 |  |  | 0 | 11.0499 | 0 | 0.82037 | 1.57 | 4.7052 | 0 | 0 | 18.1455
6006908481 | 1 | MERSİN | MUT | TCM265-TR1 P1 B-622261074-Çıkış | 622261074 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:58:19 | 11.07.2024 17:53:01 | 0.91167 |  | 6 |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0.61294 | 0 | 10.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4909
6006908498 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA791-3-630419569-Fider | 630419569 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:17:28 | 11.07.2024 17:12:05 | 0.91028 |  | 767 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 233.6319 | 0 | 0 | 0 | 26.7918 | 0 | 0 | 260.4237
6006908499 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN78-643738536-643738536-Kofra | 643738536 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:35:29 | 11.07.2024 18:09:43 | 0.57056 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 2.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8004
6006908499 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN78-TR1 P1 J-638403150-Çıkış | 638403150 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:09:43 | 11.07.2024 18:11:36 | 0.031389 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832
6006908503 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF070-TR1 P1 B-638408294-Çıkış | 638408294 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:02:13 | 11.07.2024 17:08:32 | 0.10528 |  | 134 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 4.3195 | 0 | 0.089219 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 5.7652
6006908503 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF070- P1 ANA ŞALTER-451271503-Çıkış | 451271503 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:08:32 | 11.07.2024 17:26:35 | 0.30083 |  | 290 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 25.6612 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | 0 | 0 | 26.6766
6006908504 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN132-TR1 P1 C-602417617-Çıkış | 602417617 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 12:52:30 | 22.07.2024 13:31:42 | 0.65333 |  | 52 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.6612 | 0 | 0 | 0 | 7.1933 | 0 | 0 | 23.8545
6006908505 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY132-TR1 P1 C-631830247-Çıkış | 631830247 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:12:56 | 11.07.2024 19:26:21 | 3.2236 |  | 181 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 144.9132 | 0 | 13.8189 | 0 | 28.2936 | 0 | 0 | 187.0257
6006908505 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCY132- P1 ANA ŞALTER-631830251-Çıkış | 631830251 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:26:21 | 11.07.2024 19:38:44 | 0.20639 |  | 87 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 4.6706 | 0 | 0 | 0 | 7.9452 | 0 | 0 | 12.6158
6006908516 | 1 | HATAY | PAYAS | TEB737- P1 ANA ŞALTER-643224828-Çıkış | 643224828 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:42:57 | 11.07.2024 16:50:45 | 1.13 |  | 240 |  |  |  | 108 |  |  | 0 | 91.155 | 0 | 0 | 0 | 151.4796 | 0 | 0 | 242.6345
6006908523 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368- P1 ANA ŞALTER-628475865-Çıkış | 628475865 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:16:10 | 11.07.2024 21:30:52 | 5.245 |  | 57 |  | 5 |  | 25 |  |  | 0 | 156.865 | 0 | 34.2408 | 0 | 341.835 | 0 | 0 | 532.9408
6006908524 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS892-TR1 P1 L-642206571-Çıkış | 642206571 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:39:21 | 11.07.2024 19:10:46 | 3.5236 |  | 54 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 33.4771 | 0 | 3.2293 | 0 | 5.3223 | 0 | 0 | 42.0287
6006908528 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU647-3-601958231-Fider | 601958231 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:46:54 | 11.07.2024 19:00:19 | 0.22361 |  | 110 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 9.4248 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 10.5144
6006908530 | 1 | MERSİN | MUT | SCB341-TR1 D-629351841-Çıkış | 629351841 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:21:24 | 11.07.2024 18:42:10 | 2.3461 |  | 17 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 0 | 9.6015 | 0 | 0 | 18.4695
6006908541 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR128-2-627560967-Fider | 627560967 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:40:23 | 11.07.2024 17:00:30 | 0.33528 |  | 902 |  | 1 |  | 144 |  |  | 0 | 105.2206 | 0 | 0 | 0 | 47.2029 | 0 | 0 | 152.4234
6006908557 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF117-623504675-623504675-Kofra | 623504675 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:25:48 | 11.07.2024 19:29:43 | 3.0653 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.34059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34059
6006908557 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF117-TR1 P1 ANA ŞALTER-620144466-Çıkış | 620144466 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:29:43 | 11.07.2024 20:05:47 | 0.60111 |  | 236 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.299 | 0 | 0 | 0 | 0.59934 | 0 | 0 | 13.8983
6006908562 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG790-TR1 P1 A-617820179-Çıkış | 617820179 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:08:55 | 11.07.2024 19:03:49 | 2.915 |  | 161 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 97.388 | 0 | 0 | 0 | 74.032 | 0 | 0 | 171.4201
6006908563 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE965-TR1 P1 B-620576381-Çıkış | 620576381 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:27:29 | 11.07.2024 17:53:21 | 1.4311 |  | 33 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 10.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2156
6006908568 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-11-426823481-Fider | 426823481 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:27:42 | 11.07.2024 16:36:09 | 0.14083 | 5 | 219 | 66 | 11 |  | 6 |  |  | 0 | 13.3455 | 133.5124 | 12.224 | 0 | 0.10709 | 0 | 0 | 159.189
6006908570 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHS934-TR1 G-453127263-Çıkış | 453127263 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:28:07 | 12.07.2024 9:44:13 | 17.2683 |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 214.1123 | 0 | 0 | 0 | 202.933 | 0 | 0 | 417.0453
6006908576 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA75-452805180-452805180-Fider | 452805180 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:35:23 | 11.07.2024 18:39:26 | 2.0675 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 6.1248 | 0 | 0 | 299.9661 | 0 | 0 | 0 | 306.0909
6006908576 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN45-8-449194643-Fider | 449194643 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:39:26 | 11.07.2024 20:06:14 | 1.4467 | 5 | 3751 | 1 | 11 | 16 | 96 | 1 |  | 39.0984 | 757.5073 | 0.99192 | 2.7158 | 2351.7794 | 149.7904 | 94.7675 | 0 | 3396.6507
6006908579 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-3-629547406-Fider | 629547406 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:30:55 | 11.07.2024 16:43:12 | 0.20472 |  | 212 |  | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5.977 | 0 | 0.12169 | 0.078136 | 1.1887 | 0.6321 | 0 | 7.9976
6006908580 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH579-4-621321996-Fider | 621321996 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:28:02 | 11.07.2024 17:09:07 | 0.68472 |  | 551 |  |  |  | 111 |  |  | 0 | 152.1826 | 0 | 0 | 0 | 136.046 | 0 | 0 | 288.2286
6006908581 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM514-1-642277682-Fider | 642277682 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:45:02 | 11.07.2024 19:43:21 | 2.9719 |  | 59 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 42.5394 | 0 | 0.68034 | 0 | 63.0428 | 0 | 0 | 106.2626
6006908590 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF272- P1 ANA ŞALTER-636937868-Çıkış | 636937868 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:36:38 | 11.07.2024 21:00:40 | 0.40056 |  | 144 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 28.9296 | 0 | 0 | 0 | 0.31123 | 0 | 0 | 29.2409
6006908594 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TDE914-616167665-616167665-Fider | 616167665 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:34:56 | 11.07.2024 20:32:55 | 4.9664 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 25.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6072
6006908594 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | TDE914-2-426731788-Fider | 426731788 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:32:55 | 11.07.2024 21:49:42 | 1.2797 |  | 582 |  | 12 | 2 | 19 |  |  | 0 | 169.9385 | 0 | 3.9274 | 4.5713 | 44.5334 | 0 | 0 | 222.9705
6006908595 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED843-3-628866832-Fider | 628866832 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:11:30 | 11.07.2024 20:25:29 | 0.23306 | 1 | 1533 | 3 | 10 | 4 | 64 |  |  | 9.5917 | 177.4333 | 0.62404 | 1.2718 | 19.3364 | 44.8471 | 0 | 0 | 253.1043
6006908598 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU571-TR1 P1(2017/2840) A-645414549-Çıkış | 645414549 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:52:13 | 12.07.2024 20:35:25 | 0.72 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.991 | 0 | 0 | 0 | 0.13201 | 0 | 0 | 9.123
6006908600 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH770-636705611-636705611-Fider | 636705611 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:09:27 | 11.07.2024 18:13:39 | 0.07 |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 3.3895 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 0 | 0 | 7.3201
6006908600 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-16-444475951-Fider | 444475951 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:13:39 | 11.07.2024 19:35:01 | 1.3561 | 2 | 127 |  | 21 | 6 | 145 | 3 | 2 | 0 | 143.6766 | 0 | 17.9374 | 115.9482 | 286.2667 | 110.4305 | 20.1736 | 694.433
6006908620 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCF838-TR1 P1 F-624722968-Çıkış | 624722968 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:35:27 | 11.07.2024 18:00:54 | 1.4242 |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0 | 0 | 7.1711
6006908630 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN137-TR1 P1 C-602418761-Çıkış | 602418761 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2024 21:32:21 | 29.07.2024 22:10:40 | 0.63861 |  | 169 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 42.5213 | 0 | 0 | 0 | 0.68108 | 0 | 0 | 43.2024
6006908631 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM068- P1 ANA ŞALTER-459968778-Çıkış | 459968778 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:46:22 | 12.07.2024 0:52:48 | 1.1072 |  | 200 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 84.4874 | 0 | 0 | 0 | 0.86957 | 0 | 0 | 85.357
6006908636 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU070-TR1 P1 C-612012868-Çıkış | 612012868 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:43:43 | 11.07.2024 20:15:44 | 4.5336 |  | 2 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 3.0218 | 0 | 0 | 0 | 43.4921 | 0 | 0 | 46.5139
6006908638 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BAS30-600419252-600419252-Fider | 600419252 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:38:09 | 11.07.2024 20:16:56 | 10.6464 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.0267 | 10.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.341
6006908642 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ19-3-621938564-Fider | 621938564 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:40:24 | 11.07.2024 16:47:34 | 0.11944 | 2 | 1394 | 1 | 248 | 4 | 150 | 3 | 3 | 0.071807 | 66.3621 | 0.14028 | 32.6397 | 21.8992 | 35.3316 | 188.0189 | 2.8481 | 347.3117
6006908646 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB115-TR1 P1 G-618152333-Çıkış | 618152333 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:40:33 | 11.07.2024 22:22:47 | 5.7039 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.9371 | 0 | 0 | 0 | 0.75282 | 0 | 0 | 33.6899
6006908650 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB051-TR1 P1 B-605657316-Çıkış | 605657316 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2024 9:05:05 | 22.07.2024 16:16:42 | 7.1936 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 76.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2761
6006908653 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-3-455910267-Fider | 455910267 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:41:48 | 11.07.2024 16:49:23 | 0.12639 | 15 | 1659 | 1 | 742 | 13 | 589 | 3 | 2 | 9.8312 | 83.7513 | 0.20701 | 46.2615 | 22.4597 | 86.1209 | 10.4907 | 11.403 | 270.5253
6006908659 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:38:05 | 11.07.2024 17:06:25 | 0.47222 | 1 | 150 | 7 | 28 |  | 15 |  |  | 0 | 27.0476 | 12.0019 | 26.8082 | 0 | 3.7347 | 0 | 0 | 69.5924
6006908663 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV82-608920026-608920026-Fider | 608920026 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 8:20:06 | 12.07.2024 1:35:00 | 17.2483 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 27.8048 | 148.1384 | 110.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5368
6006908663 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKV82-2-459392862-Fider | 459392862 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:35:00 | 12.07.2024 2:08:12 | 0.55333 | 41 | 1155 | 173 | 30 | 26 | 71 | 2 |  | 18.7999 | 196.4086 | 445.105 | 42.9803 | 188.2353 | 14.7379 | 11.8115 | 0 | 918.0784
6006908667 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN030-TR1 P1 ANA ŞALTER-620247321-Çıkış | 620247321 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:45:07 | 11.07.2024 18:59:18 | 2.2364 |  | 100 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 36.9294 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 40.3135
6006908676 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA626- P1 ANA ŞALTER-458660450-Çıkış | 458660450 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:42:50 | 11.07.2024 17:43:13 | 1.0064 |  | 311 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 103.8284 | 0 | 0 | 0 | 75.4919 | 0 | 0 | 179.3203
6006908678 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:48:05 | 11.07.2024 17:42:23 | 0.905 | 2 | 523 | 17 | 2 | 7 | 27 | 1 |  | 28.6862 | 149.3247 | 142.5798 | 17.9036 | 43.9778 | 13.3496 | 3.177 | 0 | 398.9987
6006908679 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-619036219-619036219-Fider | 619036219 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:47:47 | 11.07.2024 19:41:58 | 2.9031 |  | 15 | 2 | 12 |  |  |  |  | 0 | 12.8375 | 98.798 | 188.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9293
6006908679 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-3-452202894-Fider | 452202894 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:41:58 | 11.07.2024 19:56:15 | 0.23806 |  | 255 | 2 | 25 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 22.8892 | 7.7573 | 25.8222 | 2.9789 | 2.2156 | 1.2613 | 0.56113 | 63.4858
6006908690 | 1 | HATAY | REYHANLI | SBV379-TR1 ANA ŞALTER-627285299-Çıkış | 627285299 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:48:54 | 11.07.2024 17:06:25 | 0.29194 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0.7902 | 0 | 0 | 1.849
6006908691 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SGV137-TR1 ANA ŞALTER-438815766-Çıkış | 438815766 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:48:11 | 11.07.2024 20:04:11 | 3.2667 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 34.708 | 0 | 0 | 0 | 28.6881 | 0 | 0 | 63.3961
6006908691 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TGG311-TR1 P1 C-438814009-Çıkış | 438814009 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:04:11 | 11.07.2024 20:58:48 | 0.91028 |  | 91 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 33.7091 | 0 | 0 | 0 | 23.1276 | 0 | 0 | 56.8367
6006908699 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THM993-TR1 ANA ŞALTER-456375574-Çıkış | 456375574 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:50:03 | 11.07.2024 22:22:22 | 0.53861 |  | 52 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.4232 | 0 | 0.016155 | 0 | 0.16729 | 0 | 0 | 5.6066
6006908704 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM904-TR1 P1 C-640163491-Çıkış | 640163491 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:24:09 | 11.07.2024 18:32:36 | 2.1408 |  | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 9.079 | 0 | 0.32742 | 0 | 0.61659 | 0 | 0 | 10.023
6006908704 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM904- P1 ANA ŞALTER-459904578-Çıkış | 459904578 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:32:36 | 11.07.2024 18:37:30 | 0.081667 |  | 61 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.1749 | 0 | 0.012092 | 0 | 0.016322 | 0 | 0 | 1.2033
6006908706 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:59:57 | 11.07.2024 17:21:11 | 0.35389 | 14 | 839 | 11 | 113 | 10 | 39 | 1 |  | 27.5799 | 93.4623 | 10.6846 | 37.9192 | 170.8506 | 17.4152 | 80.3243 | 0 | 438.2361
6006908706 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG379-TR1 P1 ANA ŞALTER-444394928-Çıkış | 444394928 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:21:11 | 11.07.2024 17:32:24 | 0.18694 |  | 29 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 1.6749 | 0 | 0.4174 | 0 | 0.5087 | 0 | 0 | 2.601
6006908710 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN208-TR1 P1 D-601031398-Çıkış | 601031398 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 21:28:46 | 18.07.2024 21:50:46 | 0.36667 |  | 50 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 7.9606 | 0 | 0.85842 | 0 | 0.18702 | 0 | 0 | 9.0061
6006908715 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL44-2-625340160-Fider | 625340160 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:04:33 | 11.07.2024 17:54:26 | 0.83139 | 2 | 285 | 18 | 6 | 1 | 15 |  |  | 8.9564 | 91.2546 | 105.846 | 5.7473 | 19.3505 | 13.1996 | 0 | 0 | 244.3544
6006908718 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SEY743-TR1 ANA ŞALTER-630262028-Çıkış | 630262028 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:56:11 | 11.07.2024 18:19:29 | 1.3883 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.7869 | 0 | 0 | 0 | 9.9727 | 0 | 0 | 16.7596
6006908720 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB101-TR1 P1 F-616683728-Çıkış | 616683728 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:51:14 | 11.07.2024 18:24:25 | 1.5531 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 19.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7521
6006908724 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BKH97-12-457114040-Fider | 457114040 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:57:26 | 11.07.2024 20:01:09 | 3.0619 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 66.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70307 | 0 | 38.3828 | 105.1915
6006908726 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH538-TR1 E-632867043-Çıkış | 632867043 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:53:13 | 11.07.2024 17:56:02 | 1.0469 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0825
6006908727 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SGU147-TR1 E-645112697-Çıkış | 645112697 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:58:59 | 11.07.2024 17:43:37 | 0.74389 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.058806 | 0 | 0 | 1.2913
6006908728 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-4-633734467-Fider | 633734467 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:59:04 | 11.07.2024 17:19:53 | 0.34694 | 3 | 692 | 5 | 133 | 12 | 131 | 2 |  | 23.9149 | 90.1112 | 8.3748 | 16.7762 | 64.4735 | 26.5464 | 68.0558 | 0 | 298.2528
6006908729 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BHU25-644316867-644316867-Fider | 644316867 | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:39:04 | 12.07.2024 9:43:18 | 0.070556 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.040713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040713
6006908729 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BHU25-7-452207263-Fider | 452207263 | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:43:18 | 12.07.2024 10:03:09 | 0.33083 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 37.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6706
6006908732 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA010-4-632683981-Fider | 632683981 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:59:42 | 11.07.2024 17:07:41 | 0.13306 | 10 | 434 | 5 | 83 | 11 | 323 | 5 | 2 | 1.6585 | 36.6997 | 3.7365 | 6.8145 | 74.1253 | 52.3086 | 166.6389 | 2.7761 | 344.7581
6006908736 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF227-TR1 P1 A-618783320-Çıkış | 618783320 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:59:10 | 11.07.2024 21:23:48 | 4.4106 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.0193 | 0 | 0 | 0 | 0.019578 | 0 | 0 | 31.0389
6006908741 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE858-636708008-636708008-Fider | 636708008 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:00:11 | 11.07.2024 17:47:05 | 0.78167 |  | 47 |  | 23 | 1 | 17 |  |  | 0 | 14.1586 | 0 | 15.0104 | 22.6523 | 10.6853 | 0 | 0 | 62.5066
6006908744 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT760-TR1 P1 C-600786736-Çıkış | 600786736 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:35:52 | 11.07.2024 20:12:54 | 1.6172 |  | 187 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 103.8026 | 0 | 0 | 0 | 3.0438 | 0 | 0 | 106.8464
6006908744 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT758-1-600786428-Fider | 600786428 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:12:54 | 11.07.2024 22:14:41 | 2.0297 |  | 1820 | 1 |  | 2 | 95 |  |  | 0 | 1512.4512 | 0.9644 | 0 | 100.503 | 188.4949 | 0 | 0 | 1802.4134
6006908745 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB851- P1 ANA ŞALTER-605292885-Çıkış | 605292885 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:25:01 | 11.07.2024 20:20:26 | 0.92361 |  | 68 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 14.6903 | 0 | 0.4913 | 0 | 0.094019 | 0 | 0 | 15.2756
6006908746 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDE341-637217064-637217064-Fider | 637217064 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:15:49 | 11.07.2024 17:27:54 | 0.20139 | 1 | [7 empty] | 1.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7755
6006908752 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | SBG266-TR1 A-603306888-Çıkış | 603306888 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:03:27 | 11.07.2024 17:42:27 | 0.65 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005845 | 0 | 0 | 0.0005845
6006908760 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-453181140-453181140-Kofra | 453181140 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:07:00 | 12.07.2024 17:54:03 | 0.78417 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.19707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19707
6006908761 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY078-TR1 P1 E-601081445-Çıkış | 601081445 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:03:45 | 11.07.2024 18:40:25 | 1.6111 |  | 37 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 19.542 | 0 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.912
6006908761 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:40:25 | 11.07.2024 18:56:55 | 0.275 | 4 | 341 | 17 | 35 |  | 23 |  |  | 4.9957 | 22.238 | 21.6099 | 26.8548 | 0 | 0.75441 | 0 | 0 | 76.4529
6006908762 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB972-TR1 P1 B-645466634-Çıkış | 645466634 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:05:16 | 11.07.2024 17:38:09 | 0.54806 |  | 64 | [6 empty] | 0 | 10.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8607
6006908762 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB972-TR1 P1 ANA ŞALTER-617875143-Çıkış | 617875143 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:38:09 | 11.07.2024 17:41:42 | 0.059167 |  | 142 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 6.3045
6006908764 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN042-TR1 P1 A-601862000-Çıkış | 601862000 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:05:16 | 11.07.2024 20:16:22 | 3.185 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7403
6006908764 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN042-TR1 P1 ANA ŞALTER-601862002-Çıkış | 601862002 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:16:22 | 11.07.2024 20:26:28 | 0.16833 |  | 57 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1.7566 | 0 | 0.087452 | 0 | 0.020464 | 0 | 0.0063023 | 1.8708
6006908769 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF295-TR1 P1 A-645131491-Çıkış | 645131491 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:06:46 | 11.07.2024 17:17:42 | 0.18222 |  | 77 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.7478 | 0 | 0 | 0 | 1.2324 | 0 | 0 | 7.9802
6006908769 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF295- P1 ANA ŞALTER-645131489-Çıkış | 645131489 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:17:42 | 11.07.2024 18:32:55 | 1.2536 |  | 132 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 76.7593 | 0 | 0 | 0 | 11.9775 | 0 | 0 | 88.7368
6006908769 | 3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF267-3-636936051-Fider | 636936051 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:32:55 | 11.07.2024 19:19:15 | 0.77222 | 6 | 33419 |  | 40 | 28 | 4432 | 6 | 42 | 15.6939 | 9729.6288 | 0 | 3.453 | 120.0002 | 4156.1661 | 106.9835 | 598.3201 | 14730.2456
6006908772 | 1 | HATAY | REYHANLI | SEH968- ANA ŞALTER-631238334-Çıkış | 631238334 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:43:29 | 11.07.2024 17:44:03 | 1.0094 |  | 73 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 29.8704 | 0 | 0 | 0 | 13.6403 | 0 | 0 | 43.5106
6006908782 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | SCC279-TR1 ANA ŞALTER-626824666-Çıkış | 626824666 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:14:49 | 11.07.2024 17:28:48 | 0.23306 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73824 | 0 | 0 | 0.73824
6006908783 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY014- P1 ANA ŞALTER-637294053-Çıkış | 637294053 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:03:58 | 11.07.2024 21:53:43 | 4.8292 |  | 15 |  | 7 |  | 2 |  |  | 0 | 79.705 | 0 | 12.8123 | 0 | 4.1393 | 0 | 0 | 96.6566
6006908785 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TDU601-TR1 P1(1776217) G-627333852-Çıkış | 627333852 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:04:09 | 13.07.2024 9:45:08 | 0.68306 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.58129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58129
6006908788 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN675-TR1 P1 N-600635302-Çıkış | 600635302 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:18:24 | 12.07.2024 11:23:56 | 1.0922 |  | 138 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 26.4637 | 0 | 0 | 0 | 2.3785 | 0 | 0 | 28.8423
6006908789 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195163-Fider | 431195163 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:09:53 | 11.07.2024 17:20:18 | 0.17361 | 2 | 931 | 7 | 13 | 6 | 169 |  |  | 1.3563 | 44.1483 | 18.1244 | 6.1859 | 28.6895 | 13.0178 | 0 | 0 | 111.5223
6006908790 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:10:22 | 11.07.2024 17:18:03 | 0.12806 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 80.4492 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0 | 80.6116
6006908808 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SFU832-643492570-643492570-Kofra | 643492570 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:56:01 | 11.07.2024 18:13:23 | 2.2894 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.91618 | 0 | 0 | 0 | 2.9353 | 0 | 0 | 3.8515
6006908808 | 2 | ADANA | SARIÇAM | SFV248-TR1 ANA ŞALTER-643572350-Çıkış | 643572350 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:13:23 | 11.07.2024 18:15:35 | 0.036667 |  | 83 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.93008 | 0 | 0 | 0 | 0.82483 | 0 | 0 | 1.7549
6006908816 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED570-TR1 P1 A-646696106-Çıkış | 646696106 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:15:41 | 11.07.2024 17:58:19 | 0.71056 |  | 243 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 50.7632 | 0 | 0 | 0 | 4.0272 | 0 | 0 | 54.7905
6006908816 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED569-2-638406800-Fider | 638406800 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:58:19 | 11.07.2024 18:15:25 | 0.285 |  | 2649 |  |  |  | 371 |  |  | 0 | 235.6398 | 0 | 0 | 0 | 82.8685 | 0 | 0 | 318.5083
6006908816 | 3 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN81-13-638408450-Fider | 638408450 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:15:25 | 11.07.2024 21:23:19 | 3.1317 |  | 3113 | 1 |  |  | 293 |  |  | 0 | 3353.5458 | 2.3055 | 0 | 0 | 685.293 | 0 | 0 | 4041.1443
6006908817 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF78-3-630143120-Fider | 630143120 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:11:36 | 11.07.2024 17:58:31 | 0.78194 |  | 83 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0 | 5.4822 | 15.6779 | 5.3537 | 58.795 | 0.20081 | 0 | 0 | 85.5097
6006908818 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH862-TR1 P1 C-627834275-Çıkış | 627834275 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:15:22 | 11.07.2024 18:20:44 | 1.0894 |  | 126 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | 0 | 0 | 50.311
6006908818 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH862-TR1 P1 ANA ŞALTER-627834280-Çıkış | 627834280 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:20:44 | 11.07.2024 18:30:53 | 0.16917 |  | 255 |  | 1 |  | 30 |  | 1 | 0 | 14.3975 | 0 | 0.083919 | 0 | 3.0518 | 0 | 3.3554 | 20.8886
6006908840 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBR86-3-459629737-Fider | 459629737 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:13:50 | 11.07.2024 18:08:57 | 0.91861 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 37.2345 | 0 | 0 | 4.0831 | 122.9756 | 0 | 164.2932
6006908841 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE562-TR1 P1 C-451951820-Çıkış | 451951820 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 9:51:11 | 11.07.2024 18:18:46 | 8.4597 |  | 32 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.2598 | 0 | 0 | 0 | 129.4204 | 0 | 0 | 133.6802
6006908848 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:20:17 | 11.07.2024 17:26:04 | 0.096389 | 25 | 1289 | 17 | 92 | 10 | 107 | 5 |  | 10.7542 | 34.9126 | 27.2701 | 9.6858 | 3.6517 | 9.556 | 83.0441 | 0 | 178.8745
6006908858 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDY028- ANA ŞALTER-643563983-Çıkış | 643563983 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:21:12 | 11.07.2024 18:15:05 | 0.89806 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.8635 | 0 | 0 | 0 | 0.59731 | 0 | 0 | 21.4609
6006908859 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THS851-3-455927867-Fider | 455927867 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:25:03 | 11.07.2024 21:38:06 | 4.2175 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 157.1615 | 0 | 0 | 0 | 0.0023162 | 0 | 0 | 157.1639
6006908861 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TEB319-TR1 P1 B-644963293-Çıkış | 644963293 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:07:24 | 11.07.2024 21:50:49 | 0.72361 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 1.3304 | 0 | 1.5504 | 0 | 8.0494 | 0 | 0 | 10.9303
6006908864 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV927-TR1 P1 A-444475618-Çıkış | 444475618 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:26:06 | 11.07.2024 18:37:00 | 1.1817 |  | 23 |  | 5 |  | 5 |  | 1 | 0 | 5.3634 | 0 | 39.7421 | 0 | 1.6478 | 0 | 0 | 46.7532
6006908869 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-4-453539361-Fider | 453539361 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:22:00 | 11.07.2024 18:13:35 | 0.85972 | 1 | 520 | 3 | 112 | 16 | 134 | 1 |  | 4.1472 | 141.3059 | 70.5552 | 26.6037 | 89.3211 | 50.833 | 0 | 0 | 382.7662
6006908873 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ534-635813625-635813625-Kofra | 635813625 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:27:19 | 13.07.2024 10:16:32 | 41.8203 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006908875 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-616394041-616394041-Fider | 616394041 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:23:09 | 11.07.2024 22:11:36 | 4.8075 |  | 69 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 144.1191 | 0 | 41.3911 | 0 | 10.1982 | 0 | 0 | 195.7084
6006908875 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:11:36 | 11.07.2024 22:33:29 | 0.36472 | 5 | 540 | 7 | 5 | 3 | 38 |  |  | 0.35535 | 58.3559 | 13.883 | 7.9218 | 0.19591 | 3.2426 | 0 | 0 | 83.9545
6006908892 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF800-TR1 P1 D-638541209-Çıkış | 638541209 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:42:49 | 11.07.2024 19:17:04 | 5.5708 |  | 93 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 169.6352 | 0 | 0 | 0 | 94.9097 | 0 | 0 | 264.5449
6006908895 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-7-601978079-Fider | 601978079 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:35:32 | 11.07.2024 17:44:19 | 0.14639 |  | 909 |  | 2 |  | 63 | 1 |  | 0 | 44.3473 | 0 | 0.089125 | 0 | 8.5304 | 3.114 | 0 | 56.0808
6006908899 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR753-TR1 P1 E-457516506-Çıkış | 457516506 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:35:50 | 11.07.2024 20:00:23 | 2.4092 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.0533 | 0 | 0 | 0 | 99.4634 | 0 | 0 | 106.5168
6006908899 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR753-3-457516628-Fider | 457516628 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:00:23 | 11.07.2024 20:36:11 | 0.59667 |  | 255 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 54.6372 | 0 | 0.049788 | 0 | 17.1985 | 0 | 0 | 71.8855
6006908903 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN884-TR1 P1 E-612013418-Çıkış | 612013418 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 11:39:26 | 23.07.2024 12:45:49 | 1.1064 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.2602 | 0 | 0 | 0 | 18.7321 | 0 | 0 | 22.9923
6006908904 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC769-TR1 P1 D-616332559-Çıkış | 616332559 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:27:10 | 11.07.2024 22:35:20 | 5.1361 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 34.2115 | 0 | 0 | 0 | 0.29934 | 0 | 0 | 34.5108
6006908912 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD925-TR1 P1 B-601855165-Çıkış | 601855165 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:04:44 | 11.07.2024 19:11:30 | 7.1128 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 3.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7293
6006908912 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCD925-TR1 P1 ANA ŞALTER-601855168-Çıkış | 601855168 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:11:30 | 11.07.2024 19:52:55 | 0.69028 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173
6006908917 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD918-TR1 P1 ANA ŞALTER-601854260-Çıkış | 601854260 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:13:40 | 11.07.2024 22:11:36 | 0.96556 |  | 36 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 7.2911 | 0 | 0.23837 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 14.5915
6006908919 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU48-10-642126217-Fider | 642126217 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:17:49 | 11.07.2024 20:18:34 | 1.0125 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2136 | 0 | 135.3362 | 0 | 259.5498
6006908921 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM964-TR1 P1 D-644987122-Çıkış | 644987122 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:38:39 | 11.07.2024 19:02:14 | 4.3931 |  | 234 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 344.3789 | 0 | 0 | 0 | 9.6156 | 0 | 0 | 353.9945
6006908938 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK364-TR1 P1 ANA ŞALTER-605232048-Çıkış | 605232048 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 18:08:23 | 13.07.2024 18:43:00 | 0.57694 |  | 75 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 16.487 | 0 | 0.83425 | 0 | 0.044346 | 0 | 0 | 17.3656
6006908945 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD142- P1 ANA ŞALTER-618447371-Çıkış | 618447371 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:05:49 | 11.07.2024 19:17:54 | 0.20139 |  | 277 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 19.1167 | 0 | 0 | 0 | 15.6063 | 0 | 0 | 34.723
6006908954 | 1 | ADANA | SEYHAN | THM998-TR1 P1 G-453549652-Çıkış | 453549652 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:14:21 | 11.07.2024 19:08:51 | 1.9083 |  | 94 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 62.3413 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 63.6595
6006908958 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP329-1-448912527-Fider | 448912527 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:49:28 | 11.07.2024 20:42:59 | 2.8919 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.274 | 0 | 0 | 52.274
6006908960 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:48:53 | 11.07.2024 17:53:16 | 0.073056 | 6 | 414 |  | 10 | 3 | 13 | 1 |  | 0 | 6.273 | 0 | 0.32317 | 5.4043 | 2.0418 | 104.4223 | 0 | 118.4646
6006908964 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD47-5-459483254-Fider | 459483254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:49:24 | 11.07.2024 17:51:37 | 0.036944 |  | 269 |  | 2 | 2 | 17 |  |  | 0 | 11.9081 | 0 | 0.1113 | 0.92795 | 0.84184 | 0 | 0 | 13.7892
6006908965 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY175-6-632156216-Fider | 632156216 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:40:28 | 11.07.2024 18:13:24 | 0.54889 |  | 735 |  | 2 |  | 311 |  |  | 0 | 129.973 | 0 | 2.0918 | 0 | 97.6493 | 0 | 0 | 229.7141
6006908967 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ596-TR1 P1 E-623449762-Çıkış | 623449762 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:49:49 | 11.07.2024 19:36:34 | 1.7792 |  | 146 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 94.0135 | 0 | 0 | 0 | 4.0716 | 0 | 0 | 98.0851
6006908969 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS469- P1 ANA ŞALTER-639212774-Çıkış | 639212774 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:41:03 | 11.07.2024 22:50:14 | 0.15306 |  | 460 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 18.5343 | 0 | 0 | 0 | 1.9021 | 0 | 0 | 20.4364
6006908971 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ245-TR1 E-624249137-Çıkış | 624249137 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:52:37 | 11.07.2024 21:04:30 | 3.1981 |  | 153 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 153.5223 | 0 | 0 | 0 | 0.18452 | 0 | 0 | 153.7068
6006908972 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:48:01 | 11.07.2024 17:56:18 | 0.13806 | 25 | 1289 | 17 | 92 | 10 | 107 | 5 |  | 15.403 | 50.0045 | 39.0584 | 13.8727 | 5.2302 | 13.6869 | 118.9421 | 0 | 256.1978
6006908973 | 1 | ADANA | POZANTI | TFE873-TR1 P1 A-422055659-Çıkış | 422055659 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:40:21 | 11.07.2024 19:21:53 | 0.69222 |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.62344 | 0 | 0 | 0 | 0.47891 | 0 | 0 | 1.1024
6006908977 | 1 | MERSİN | MUT | TFJ545-3-430891724-Fider | 430891724 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:52:39 | 11.07.2024 19:31:49 | 1.6528 |  | 445 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 207.6198 | 0 | 0 | 0 | 4.2305 | 0 | 0 | 211.8503
6006908981 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK347-TR1 P1 D-444488648-Çıkış | 444488648 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2024 11:21:36 | 29.07.2024 11:53:08 | 0.52556 |  | 112 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 23.588 | 0 | 0.09709 | 0 | 1.2981 | 0 | 0 | 24.9832
6006908983 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA620-TR1 P1 E-628881078-Çıkış | 628881078 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:48:44 | 11.07.2024 18:00:29 | 0.19583 |  | 64 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.2771 | 0 | 0 | 0 | 0.28555 | 0 | 0 | 5.5627
6006908987 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT776-TR1 P1 C-600788151-Çıkış | 600788151 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 18:49:15 | 16.07.2024 19:31:36 | 0.70583 |  | 205 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 51.841 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 54.5031
6006908989 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BGK44-2-457001091-Fider | 457001091 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:56:23 | 11.07.2024 18:25:14 | 0.48083 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 1.8957 | 2.3154 | 0 | 0 | 4.338
6006908990 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR79-3-453439509-Fider | 453439509 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:56:59 | 11.07.2024 18:14:33 | 0.29278 | 1 | 475 |  | 16 |  | 49 |  |  | 31.0969 | 27.0456 | 0 | 0.41426 | 0 | 12.7841 | 0 | 0 | 71.3408
6006908993 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH625-TR1 P1 F-620956591-Çıkış | 620956591 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:46:59 | 11.07.2024 19:24:39 | 5.6278 |  | 181 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 323.432 | 0 | 0 | 0 | 39.0691 | 0 | 0 | 362.501
6006908998 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-3-457693127-Fider | 457693127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:00:27 | 11.07.2024 18:20:28 | 0.33361 | 2 | 4 | 17 |  | 1 |  |  |  | 0.50083 | 1.0246 | 45.7368 | 0 | 0.0066743 | 0 | 0 | 0 | 47.2688
6006909005 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDU326-TR1 P1 C-426573589-Çıkış | 426573589 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:51:43 | 11.07.2024 19:09:19 | 1.2933 |  | 31 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 11.1421 | 0 | 0 | 0 | 7.3746 | 0 | 0 | 18.5168
6006909005 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-6-452964192-Fider | 452964192 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:09:19 | 11.07.2024 19:59:49 | 0.84167 | 1 | 2656 |  | 9 |  | 149 | 1 |  | 27.846 | 687.3693 | 0 | 3.4457 | 0 | 265.6194 | 27.0976 | 0 | 1011.3781
6006909006 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP072-TR1 P1 A-458292547-Çıkış | 458292547 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 13:02:37 | 11.07.2024 19:53:02 | 6.8403 |  | 110 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 242.1096 | 0 | 0 | 0 | 430.8294 | 0 | 0 | 672.939
6006909006 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBF950-438525175-438525175-Kofra | 438525175 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:53:02 | 11.07.2024 20:23:19 | 0.50472 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.016444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016444
6006909012 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK910-600217843-600217843-Kofra | 600217843 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2024 13:35:40 | 11.07.2024 22:45:02 | 81.1561 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 163.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.535
6006909014 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-3-453225192-Fider | 453225192 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:06:04 | 11.07.2024 18:22:56 | 0.28111 | 1 | 204 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 |  | 0.28893 | 27.3122 | 0.022657 | 3.2288 | 8.8303 | 14.8453 | 6.789 | 0 | 61.3172
6006909015 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR338-TR1 P1 C-628068806-Çıkış | 628068806 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:03:06 | 11.07.2024 19:08:55 | 1.0969 |  | 108 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 32.7227 | 0 | 0.00014712 | 0 | 0.015917 | 0 | 0 | 32.7387
6006909019 | 1 | ADANA | FEKE | TBU230-TR1 P1 B-601826024-Çıkış | 601826024 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:05:34 | 11.07.2024 20:15:01 | 2.1575 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 10.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7201
6006909019 | 2 | ADANA | FEKE | TBU230-TR1 P1 ANA ŞALTER-601826018-Çıkış | 601826018 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:15:01 | 11.07.2024 20:23:38 | 0.14361 |  | 159 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0.088634 | 0 | 0 | 3.0228
6006909026 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR110-TR1 P1 D-605235284-Çıkış | 605235284 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:24:28 | 11.07.2024 23:34:55 | 2.1742 |  | 14 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0.00045664 | 0 | 0 | 8.6897
6006909043 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-1-456342465-Fider | 456342465 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:12:24 | 11.07.2024 18:26:42 | 0.23833 | 11 | 967 | 9 | 32 | 3 | 63 |  |  | 9.8363 | 53.9476 | 1.6016 | 3.2328 | 2.3594 | 5.4553 | 0 | 0 | 76.433
6006909049 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:13:32 | 11.07.2024 18:18:56 | 0.09 | 37 | 1121 | 165 | 24 | 24 | 68 | 2 |  | 2.5082 | 34.2738 | 85.4419 | 6.4052 | 14.2701 | 4.0574 | 0.97268 | 0 | 147.9293
6006909053 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL818-TR1 P1 A-624283548-Çıkış | 624283548 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:13:55 | 11.07.2024 20:21:07 | 2.12 |  | 147 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 123.8352 | 0 | 0 | 0 | 37.7731 | 0 | 0 | 161.6083
6006909055 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK932-TR1 P1 A-644981311-Çıkış | 644981311 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:13:03 | 11.07.2024 19:19:47 | 4.1122 |  | 225 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 417.5517 | 0 | 0 | 0 | 3.983 | 0 | 0 | 421.5347
6006909064 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-5-458732607-Fider | 458732607 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:12:21 | 11.07.2024 18:49:10 | 0.61361 | 11 | 1863 | 5 | 68 | 10 | 127 | 2 |  | 75.5667 | 296.5642 | 8.1046 | 14.1034 | 26.4872 | 22.7418 | 6.4509 | 0 | 450.0188
6006909072 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU037-TR1 P1 C-610722956-Çıkış | 610722956 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:17:54 | 11.07.2024 22:08:13 | 3.8386 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.348 | 0 | 0 | 0 | 19.2392 | 0 | 0 | 26.5872
6006909084 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFD389-1-421573593-Fider | 421573593 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:20:29 | 11.07.2024 18:26:13 | 0.095556 | 2 | 39 |  |  | 4 | 170 | 5 | 10 | 0 | 0.27815 | 0 | 0 | 1.1692 | 49.3234 | 31.8414 | 70.8795 | 153.4916
6006909089 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125- P1 ANA ŞALTER-627561179-Çıkış | 627561179 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:19:44 | 11.07.2024 19:50:40 | 1.5156 |  | 399 |  | 1 |  | 69 |  |  | 0 | 226.2563 | 0 | 0 | 0 | 66.5568 | 0 | 0 | 292.8131
6006909096 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH276-TR1 P1 G-638443512-Çıkış | 638443512 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:39:04 | 11.07.2024 18:57:36 | 0.30889 |  | 43 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 0.54387 | 0 | 0 | 2.8753
6006909103 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV520-TR1 P1 C-605265757-Çıkış | 605265757 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:53:47 | 11.07.2024 20:28:48 | 1.5836 |  | 32 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 21.6567 | 0 | 0.34518 | 0 | 0.96606 | 0 | 0 | 22.9679
6006909104 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE562-638102286-638102286-Kofra | 638102286 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:18:08 | 11.07.2024 19:50:41 | 4.5425 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.11357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11357
6006909109 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN436-TR1 P1 P-613589351-Çıkış | 613589351 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:25:59 | 11.07.2024 21:46:46 | 3.3464 |  | 21 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 15.1809 | 0 | 0 | 0 | 114.2569 | 0 | 0 | 129.4378
6006909119 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:29:53 | 11.07.2024 18:35:07 | 0.087222 | 4 | 2203 | 1 | 2 | 6 | 131 |  | 1 | 0.21849 | 38.9802 | 0.24925 | 5.877e-07 | 1.6031 | 3.7195 | 0 | 0.02976 | 44.8003
6006909126 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK606-TR1 P1 A-609630232-Çıkış | 609630232 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:28:40 | 11.07.2024 19:16:11 | 0.79194 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4559 | 0 | 0 | 0 | 2.6205 | 0 | 0 | 6.0764
6006909126 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK606- P1 ANA ŞALTER-460201445-Çıkış | 460201445 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:16:11 | 11.07.2024 19:19:00 | 0.046944 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.48812 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0.63622
6006909134 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR409-TR1 P1 C-602237520-Çıkış | 602237520 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:50:46 | 11.07.2024 19:42:25 | 0.86083 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 10.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2594
6006909138 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195163-Fider | 431195163 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:35:00 | 11.07.2024 18:37:47 | 0.046389 | 4 | 1454 | 24 | 15 | 13 | 196 | 1 |  | 1.8588 | 19.3269 | 10.8648 | 2.4982 | 8.6091 | 3.7564 | 0.12754 | 0 | 47.0417
6006909142 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV836-TR1 P1 B-611724920-Çıkış | 611724920 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:34:39 | 11.07.2024 22:58:39 | 4.4 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 37.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8255
6006909145 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC97-4-444592837-Fider | 444592837 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:37:05 | 11.07.2024 19:31:31 | 0.90722 | 6 | 61 | 16 | 3 | 1 | 5 |  |  | 2.7848 | 25.3299 | 235.3181 | 2.1872 | 1.7316 | 4.2832 | 0 | 0 | 271.6348
6006909147 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY383-TR1 P1 B-630200862-Çıkış | 630200862 | -Kurulum hatası (müteahhit) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:11:23 | 12.07.2024 1:50:30 | 7.6519 |  | 48 |  | 11 |  | 4 |  |  | 0 | 63.508 | 0 | 9.4242 | 0 | 14.7872 | 0 | 0 | 87.7194
6006909157 | 1 | HATAY | DEFNE | SDJ603-TR1 B-635021050-Çıkış | 635021050 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:46:31 | 11.07.2024 19:35:53 | 1.8228 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.31303 | 0 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0 | 4.3113
6006909162 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEP424-637880600-637880600-Kofra | 637880600 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:27:09 | 11.07.2024 22:31:31 | 5.0728 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3901
6006909162 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE971- P1 ANA ŞALTER-637069254-Çıkış | 637069254 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:31:31 | 11.07.2024 23:12:28 | 0.6825 |  | 580 |  | 1 |  | 45 |  |  | 0 | 109.2428 | 0 | 0.63141 | 0 | 20.299 | 0 | 0 | 130.1732
6006909164 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB091-TR1 P1 B-616682941-Çıkış | 616682941 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:49:05 | 11.07.2024 18:55:14 | 0.1025 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.019969 | 0 | 0 | 0.12566
6006909166 | 1 | MERSİN | MUT | BHG88-2-449374428-Fider | 449374428 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:45:08 | 11.07.2024 20:57:32 | 2.2067 |  | 200 |  | 3 |  | 13 |  |  | 0 | 56.9688 | 0 | 15.3541 | 0 | 17.8498 | 0 | 0 | 90.1728
6006909167 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-602230300-602230300-Fider | 602230300 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:44:58 | 11.07.2024 20:32:02 | 1.7844 |  | 187 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 86.786 | 4.9661 | 0 | 5.2373 | 3.5073 | 0 | 0 | 100.4966
6006909167 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:32:02 | 11.07.2024 20:49:22 | 0.28889 | 4 | 2203 | 1 | 2 | 6 | 131 |  | 1 | 0.79193 | 141.2885 | 0.80922 | 1.9083e-06 | 4.9475 | 10.823 | 0 | 0.071108 | 158.7313
6006909169 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV677- P1 ANA ŞALTER-627108545-Çıkış | 627108545 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:25:33 | 11.07.2024 20:14:57 | 0.82333 |  | 82 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 10.9416 | 0 | 0.49154 | 0 | 0.56755 | 0 | 0 | 12.0007
6006909171 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS761-1-635848926-Fider | 635848926 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:50:45 | 11.07.2024 20:50:54 | 3.0025 |  | 196 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 74.6194 | 0 | 0.21654 | 0 | 6.0679 | 0 | 0 | 80.9039
6006909172 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY520-TR1 P1 C-615961393-Çıkış | 615961393 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:53:33 | 11.07.2024 22:49:30 | 4.9325 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 17.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9389
6006909175 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA766-1-458359656-Fider | 458359656 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:46:04 | 11.07.2024 18:51:51 | 0.096389 | 10 | 1256 | 37 | 7 | 4 | 108 | 1 |  | 0.13824 | 48.0346 | 17.4595 | 9.0328 | 8.8489 | 9.881 | 4.5182 | 0 | 97.9131
6006909176 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN14-443831853-443831853-Fider | 443831853 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:36:16 | 11.07.2024 22:04:40 | 3.4733 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 19.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0885
6006909176 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGN14-6-456232560-Fider | 456232560 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:04:40 | 11.07.2024 23:05:25 | 1.0125 | 1 | 1 | 18 | [5 empty] | 1.0333 | 0 | 549.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.1273
6006909177 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV923-TR1 P1 C-611721939-Çıkış | 611721939 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:08:04 | 11.07.2024 20:32:48 | 3.4122 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 9.797 | 0 | 0 | 15.8259
6006909180 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-10-627642223-Fider | 627642223 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:59:52 | 11.07.2024 19:08:20 | 0.14111 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006909187 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-7-626489001-Fider | 626489001 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:00:35 | 11.07.2024 19:23:08 | 0.37583 | 2 | 74 | 22 | 6 |  | 1 |  |  | 1.8465 | 9.6724 | 466.6656 | 46.2661 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 525.5423
6006909196 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG044-4-640620237-Fider | 640620237 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:52:59 | 11.07.2024 20:41:27 | 1.8078 |  | 794 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 410.2043 | 0 | 0 | 0 | 193.5113 | 0 | 0 | 603.7156
6006909226 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL320-TR1 P1 E-624061801-Çıkış | 624061801 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:45:17 | 11.07.2024 19:53:09 | 1.1311 |  | 93 |  | 11 |  | 20 |  |  | 0 | 30.1469 | 0 | 1.6308 | 0 | 22.9687 | 0 | 0 | 54.7464
6006909226 | 2 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-2-624063680-Fider | 624063680 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:53:09 | 11.07.2024 20:11:24 | 0.30417 |  | 1354 |  | 322 | 2 | 177 | 2 |  | 0 | 124.1703 | 0 | 13.8078 | 9.3098 | 54.2755 | 28.5821 | 0 | 230.1455
6006909230 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-13-459374128-Fider | 459374128 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:00:44 | 11.07.2024 21:31:15 | 2.5086 | 10 | 517 | 160 | 17 | 4 | 17 |  |  | 50.8673 | 375.7128 | 8369.2926 | 481.7522 | 61.2771 | 18.8776 | 0 | 0 | 9357.7795
6006909236 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU748-TR1 P1 E-602457555-Çıkış | 602457555 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:32:50 | 11.07.2024 19:43:23 | 1.1758 |  | 79 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 28.5232 | 0 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 0 | 33.4866
6006909241 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SJR816-TR1 B-459682621-Çıkış | 459682621 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:20:30 | 11.07.2024 21:58:15 | 4.6292 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.9438 | 0 | 0 | 0 | 33.9342 | 0 | 0 | 52.878
6006909242 | 1 | HATAY | REYHANLI | TFJ822-TR1 P1 F-437885179-Çıkış | 437885179 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:01:39 | 11.07.2024 19:40:05 | 0.64056 |  | 144 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 60.3303 | 0 | 0 | 0 | 11.0277 | 0 | 0 | 71.3579
6006909262 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEL084-TR1 A-639945917-Çıkış | 639945917 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 12:44:51 | 11.07.2024 21:59:09 | 9.2383 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 145.3861 | 0 | 0 | 0 | 0.19634 | 0 | 0 | 145.5825
6006909265 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA153-TR1 P1 A-616403597-Çıkış | 616403597 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:59:50 | 11.07.2024 23:38:46 | 4.6489 |  | 210 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 72.9364 | 0 | 0 | 0 | 0.79692 | 0 | 0 | 73.7334
6006909265 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA153- P1 ANA ŞALTER-616403601-Çıkış | 616403601 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:38:46 | 12.07.2024 0:29:29 | 0.84528 |  | 360 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.4099 | 0 | 0 | 0 | 0.28404 | 0 | 0 | 21.6939
6006909266 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY406-TR1 P1 D-601086026-Çıkış | 601086026 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:41:09 | 11.07.2024 22:17:43 | 3.6094 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4263
6006909268 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT299-TR1 P1 D-631308896-Çıkış | 631308896 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:05:04 | 11.07.2024 22:12:53 | 3.1303 |  | 78 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 101.1128 | 0 | 0 | 0 | 7.9413 | 0 | 0.0087653 | 109.0629
6006909268 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCT299- P1 ANA ŞALTER-631308901-Çıkış | 631308901 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:12:53 | 11.07.2024 22:13:56 | 0.0175 |  | 223 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0.050211 | 0 | 0 | 1.5295
6006909268 | 3 | MERSİN | SİLİFKE | BBH016-7-443712907-Fider | 443712907 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:13:56 | 11.07.2024 22:49:23 | 0.59083 | 1 | 4151 |  | 12 | 2 | 537 |  |  | 0.075989 | 1035.0713 | 0 | 0.66857 | 10.1975 | 633.4107 | 0 | 0 | 1679.4241
6006909269 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR172-TR1 P1 C-644810524-Çıkış | 644810524 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:38:11 | 11.07.2024 20:01:02 | 0.38083 |  | 182 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.418 | 0 | 0 | 0 | 0.036041 | 0 | 0 | 12.454
6006909278 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN193- P1 ANA ŞALTER-600773038-Çıkış | 600773038 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:17:25 | 11.07.2024 22:32:59 | 4.2594 |  | 331 |  |  |  | 66 |  | 1 | 0 | 636.0498 | 0 | 0 | 0 | 143.324 | 0 | 83.0148 | 862.3886
6006909279 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP163-627738244-627738244-Fider | 627738244 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:45:16 | 11.07.2024 21:18:22 | 2.5517 |  | 541 |  | 26 |  | 33 |  |  | 0 | 452.5135 | 0 | 4.2964 | 0 | 37.719 | 0 | 0 | 494.5289
6006909279 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP163-4-644086466-Fider | 644086466 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:18:22 | 11.07.2024 22:12:52 | 0.90833 |  | 1201 | 1 | 36 | 1 | 61 | 1 |  | 0 | 359.7487 | 10.1644 | 9.0638 | 1.2162 | 16.2965 | 2.8126 | 0 | 399.3022
6006909284 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-3-631272782-Fider | 631272782 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:17:01 | 11.07.2024 19:19:41 | 0.044444 |  | 70 | 12 | 19 | 2 | 7 |  |  | 0 | 0.9208 | 10.3001 | 3.9275 | 1.8705 | 0.47063 | 0 | 0 | 17.4895
6006909286 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-30-621930198-Fider | 621930198 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:01:51 | 11.07.2024 20:05:46 | 1.0653 | 13 | 695 |  | 17 | 22 | 192 | 14 | 7 | 0.62796 | 330.9502 | 0 | 19.9521 | 868.8706 | 279.2355 | 661.4551 | 80.3939 | 2241.4854
6006909287 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-2-444343082-Fider | 444343082 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:17:27 | 11.07.2024 19:25:28 | 0.13361 |  | 180 |  | 15 |  | 11 |  |  | 0 | 7.6344 | 0 | 1.1375 | 0 | 0.44809 | 0 | 0 | 9.2199
6006909288 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED737- P1 ANA ŞALTER-635075558-Çıkış | 635075558 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:51:38 | 11.07.2024 21:41:00 | 2.8228 |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 10.5987 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1705
6006909289 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-4-421631943-Fider | 421631943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:17:35 | 11.07.2024 20:31:40 | 1.2347 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0519 | 0 | 2.6431 | 0 | 35.695
6006909293 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-4-421631945-Fider | 421631945 | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:51:43 | 11.07.2024 20:34:25 | 0.71167 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0208 | 0 | 1.5032 | 0 | 20.524
6006909297 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC16-5-458723126-Fider | 458723126 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:18:22 | 11.07.2024 20:01:08 | 0.71278 | 5 | 68 | 35 | 21 | 2 | 9 |  |  | 29.1012 | 17.0821 | 197.0797 | 38.4582 | 21.7941 | 5.4085 | 0 | 0 | 308.9237
6006909320 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF12-3-452532375-Fider | 452532375 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:31:02 | 11.07.2024 20:03:45 | 0.54528 |  | 277 | 3 | 53 | 2 | 41 |  |  | 0 | 35.3044 | 1.6352 | 20.2839 | 13.9361 | 14.6171 | 0 | 0 | 85.7766
6006909330 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR545-TR1 P1 C-459541261-Çıkış | 459541261 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:24:14 | 11.07.2024 20:01:08 | 0.615 |  | 70 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 8.7981 | 0 | 6.278 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 17.0551
6006909332 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM756-TR1 P1 G-639904541-Çıkış | 639904541 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:32:51 | 11.07.2024 23:08:21 | 3.5917 |  | 67 |  | 3 |  | 7 |  | 1 | 0 | 127.993 | 0 | 30.3414 | 0 | 9.0624 | 0 | 0 | 167.3968
6006909333 | 1 | HATAY | HASSA | BAT66-4-459883870-Fider | 459883870 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:39:22 | 12.07.2024 1:22:57 | 8.7264 |  | 112 |  |  | 1 | 7 |  |  | 0 | 202.2044 | 0 | 0 | 0.56929 | 26.2978 | 0 | 0 | 229.0715
6006909336 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG803-TR1 P1 C-620059246-Çıkış | 620059246 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:39:20 | 11.07.2024 23:20:49 | 3.6914 |  | 7 |  | 17 |  | 1 |  |  | 0 | 7.872 | 0 | 30.4304 | 0 | 0.47505 | 0 | 0 | 38.7775
6006909341 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-619502108-619502108-Fider | 619502108 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:34:39 | 11.07.2024 20:33:50 | 0.98639 | 1 | 44 | 6 | 4 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10.0511 | 28.323 | 6.6115 | 3.3215 | 1.037 | 0 | 0 | 49.3441
6006909341 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:33:50 | 11.07.2024 20:46:46 | 0.21556 | 2 | 221 | 11 | 88 | 7 | 20 |  |  | 0 | 19.2888 | 12.8012 | 41.4808 | 10.0419 | 3.7631 | 0 | 0 | 87.3758
6006909343 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE002-TR1 P1 E-618043960-Çıkış | 618043960 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:14:37 | 11.07.2024 21:57:53 | 2.7211 |  | 59 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 64.4445 | 0 | 0 | 0 | 15.0512 | 0 | 0 | 79.4957
6006909344 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SHE047-TR1 ANA ŞALTER-448683705-Çıkış | 448683705 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:36:13 | 11.07.2024 21:43:37 | 2.1233 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 45.4758 | 0 | 0 | 0 | 4.9599 | 0 | 0 | 50.4357
6006909348 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-6-459372938-Fider | 459372938 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:42:25 | 11.07.2024 20:19:11 | 0.61278 | 10 | 517 | 160 | 17 | 4 | 17 |  |  | 12.3597 | 91.2903 | 2059.4485 | 118.5457 | 15.1116 | 4.7538 | 0 | 0 | 2301.5096
6006909352 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU108-TR1 P1 C-613010546-Çıkış | 613010546 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:37:24 | 11.07.2024 20:38:18 | 1.015 |  | 172 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 35.8949 | 0 | 0 | 0 | 14.6557 | 0 | 0 | 50.5506
6006909358 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872027-Fider | 453872027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:40:43 | 11.07.2024 19:46:09 | 0.090556 | 1 | 410 | 1 | 35 | 2 | 29 | 1 | 6 | 0 | 4.4661 | 1.369 | 3.3232 | 0.050354 | 2.8447 | 0.8553 | 1.1209 | 14.0296
6006909359 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT93-5-456899024-Fider | 456899024 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:40:42 | 11.07.2024 19:45:53 | 0.086389 |  | 200 |  | 10 |  | 14 | 1 |  | 0 | 1.8497 | 0 | 0.18833 | 0 | 0.12403 | 0.58653 | 0 | 2.7486
6006909360 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT93-2-456899027-Fider | 456899027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:40:45 | 11.07.2024 19:45:44 | 0.083056 |  | 174 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 1.668 | 0 | 0.084513 | 0 | 0.40361 | 0 | 0 | 2.1561
6006909364 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDD267-TR1 P1 C-453152601-Çıkış | 453152601 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:40:56 | 11.07.2024 19:51:09 | 0.17028 |  | 10 |  | 13 |  | 4 |  |  | 0 | 0.24526 | 0 | 0.70226 | 0 | 0.36628 | 0 | 0 | 1.3138
6006909364 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDD267- P1 ANA ŞALTER-453444428-Çıkış | 453444428 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:51:09 | 11.07.2024 19:53:50 | 0.044722 |  | 38 |  | 23 |  | 15 |  |  | 0 | 0.42775 | 0 | 0.24704 | 0 | 0.23808 | 0 | 0 | 0.91286
6006909379 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU115-TR1 P1 A-613010668-Çıkış | 613010668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:44:16 | 11.07.2024 20:58:48 | 1.2422 |  | 103 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 25.3082 | 0 | 0.36007 | 0 | 0.22213 | 0 | 0 | 25.8904
6006909382 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF406- P1 ANA ŞALTER-639215402-Çıkış | 639215402 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:30:46 | 11.07.2024 20:07:52 | 0.61833 |  | 316 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 68.7847 | 0 | 0 | 0 | 25.8621 | 0 | 0 | 94.6468
6006909383 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAY73-3-415231573-Fider | 415231573 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:45:57 | 11.07.2024 20:01:32 | 0.25972 | 1 | 160 |  |  |  | 4 |  |  | 3.2425 | 4.7888 | 0 | 0 | 0 | 0.19091 | 0 | 0 | 8.2221
6006909386 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY360-TR1 P1 B-601088877-Çıkış | 601088877 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:16:56 | 11.07.2024 21:32:23 | 2.2575 |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 8.1082 | 0 | 50.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8714
6006909390 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 A-646156460-Çıkış | 646156460 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:37:47 | 11.07.2024 20:15:45 | 0.63278 |  | 83 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.5115 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 18.9138
6006909390 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCF400-3-646154739-Fider | 646154739 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:15:45 | 11.07.2024 20:50:47 | 0.58389 |  | 759 |  | 1 |  | 96 |  |  | 0 | 159.0818 | 0 | 0 | 0 | 38.7013 | 0 | 0 | 197.7831
6006909408 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBU230-TR1 P1 A-601826021-Çıkış | 601826021 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:54:08 | 11.07.2024 21:04:44 | 1.1767 |  | 58 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 10.2819 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 11.5099
6006909434 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC96-2-643338399-Fider | 643338399 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:03:07 | 11.07.2024 20:30:46 | 0.46083 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 34.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2615
6006909446 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH654-637348063-637348063-Fider | 637348063 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:07:06 | 11.07.2024 21:18:51 | 1.1958 |  | 313 |  |  |  | 116 |  |  | 0 | 115.7913 | 0 | 0 | 0 | 97.9114 | 0 | 0 | 213.7028
6006909448 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC16-5-458723126-Fider | 458723126 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:07:12 | 11.07.2024 20:19:08 | 0.19889 | 5 | 68 | 35 | 21 | 2 | 9 |  |  | 8.5481 | 5.0176 | 55.8971 | 10.9078 | 6.057 | 1.4262 | 0 | 0 | 87.8539
6006909451 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE354- P1 ANA ŞALTER-634317000-Çıkış | 634317000 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:07:04 | 11.07.2024 22:09:51 | 2.0464 |  | 38 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 21.5901 | 0 | 4.7343 | 0 | 1.5145 | 0 | 0 | 27.8388
6006909458 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA744-TR1 P1 D-636937111-Çıkış | 636937111 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:08:07 | 11.07.2024 23:06:00 | 2.9647 |  | 24 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 29.1066 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.168
6006909466 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN73-7-618465644-Fider | 618465644 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:10:25 | 11.07.2024 22:23:22 | 2.2158 | 6 | 396 | 1 | 27 | 7 | 20 | 2 | 1 | 1.6106 | 365.5543 | 6.5481 | 54.2044 | 183.2424 | 44.411 | 83.9045 | 48.6381 | 788.1135
6006909469 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGG183-TR1 P1 F-443489707-Çıkış | 443489707 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:39:17 | 11.07.2024 20:55:21 | 1.2678 |  | 155 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 152.9031 | 0 | 0 | 0 | 4.4194 | 0 | 0 | 157.3225
6006909477 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU095-TR1 P1 A-421210791-Çıkış | 421210791 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 17:24:22 | 11.07.2024 21:45:12 | 4.3472 |  | 94 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 160.7857 | 0 | 0 | 0 | 24.0473 | 0 | 0 | 184.833
6006909485 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | 415263115 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:04:04 | 11.07.2024 20:50:35 | 0.77528 | 10 | 89 | 32 | 3 | 4 | 16 |  | 1 | 3.411 | 20.2538 | 141.8033 | 4.2343 | 7.8815 | 8.8968 | 0 | 4.9051 | 191.3859
6006909488 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR638-TR1 P1 D-438784958-Çıkış | 438784958 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:15:31 | 11.07.2024 22:33:01 | 2.2917 |  | 17 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 5.7353 | 0 | 0.46289 | 0 | 2.2411 | 0 | 0 | 8.4392
6006909488 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TFR638- P1 ANA ŞALTER-438784962-Çıkış | 438784962 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:33:01 | 11.07.2024 22:42:46 | 0.1625 |  | 79 |  | 29 |  | 5 |  |  | 0 | 1.3496 | 0 | 1.6438 | 0 | 0.18111 | 0 | 0 | 3.1746
6006909496 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-609240614-609240614-Fider | 609240614 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:30:08 | 11.07.2024 22:36:18 | 7.1028 | 1 |  | 8 | [5 empty] | 2.8388 | 0 | 326.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.3868
6006909496 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:36:18 | 11.07.2024 22:47:35 | 0.18806 | 20 | 121 | 55 | 13 | 3 | 10 |  |  | 1.623 | 7.4652 | 37.185 | 4.0272 | 3.0422 | 0.66764 | 0 | 0 | 54.0102
6006909503 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE889- P1 ANA ŞALTER-635272130-Çıkış | 635272130 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:20:06 | 11.07.2024 21:22:54 | 1.0467 |  | 141 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 48.9125 | 0 | 0.79797 | 0 | 5.5397 | 0 | 0 | 55.2502
6006909504 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU181-TR1 P1 B-610729728-Çıkış | 610729728 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:16:02 | 11.07.2024 22:48:45 | 2.5453 |  | 55 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 29.1306 | 0 | 1.2762 | 0 | 0.14461 | 0 | 0 | 30.5513
6006909505 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU196- P1 A-645354887-Çıkış | 645354887 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:08:46 | 11.07.2024 22:15:03 | 2.1047 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.2592 | 0 | 0 | 0 | 0.014722 | 0 | 0 | 18.2739
6006909521 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK222-TR1 P1 D-624571260-Çıkış | 624571260 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:26:23 | 11.07.2024 21:33:06 | 1.1119 |  | 185 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 80.6559 | 0 | 0 | 0 | 2.8281 | 0 | 0 | 83.484
6006909537 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ598-624774407-624774407-Kofra | 624774407 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:28:12 | 11.07.2024 23:23:46 | 2.9261 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.34706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34706
6006909537 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ598-TR1 P1 H-431261963-Çıkış | 431261963 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:23:46 | 11.07.2024 23:51:08 | 0.45611 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3749
6006909541 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM050-4-622240813-Fider | 622240813 | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:32:38 | 11.07.2024 21:39:49 | 1.1197 |  | 206 |  |  |  | 91 |  |  | 0 | 109.9548 | 0 | 0 | 0 | 54.4304 | 0 | 0 | 164.3852
6006909551 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM396- P1 ANA ŞALTER-447917185-Çıkış | 447917185 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:31:25 | 11.07.2024 21:35:21 | 1.0656 |  | 177 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 60.9317 | 0 | 0 | 0 | 0.62741 | 0 | 0 | 61.5591
6006909564 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-1-634037982-Fider | 634037982 | -Yangın (Şebeke Harici) - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:41:03 | 11.07.2024 21:22:43 | 0.69444 | 8 | 903 | 2 | 29 | 2 | 25 |  |  | 73.9084 | 147.1829 | 0.75911 | 11.0571 | 13.1419 | 6.0065 | 0 | 0 | 252.056
6006909577 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TED980- P1 ANA ŞALTER-414855429-Çıkış | 414855429 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:09:43 | 11.07.2024 22:21:40 | 1.1992 |  | 95 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 34.7501 | 0 | 7.3176 | 0 | 0.14773 | 0 | 0 | 42.2154
6006909578 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT339- P1 C-614139113-Çıkış | 614139113 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 14:55:01 | 11.07.2024 22:21:16 | 7.4375 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 16.4456 | 0 | 0 | 0 | 38.9016 | 0 | 0 | 55.3471
6006909578 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT339-3-614139072-Fider | 614139072 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:21:16 | 11.07.2024 22:55:33 | 0.57139 |  | 9 | 1 |  |  | 47 |  |  | 0 | 1.4221 | 4.9577 | 0 | 0 | 24.8128 | 0 | 0 | 31.1926
6006909581 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL560-426849252-426849252-Kofra | 426849252 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:38:39 | 11.07.2024 22:14:54 | 1.6042 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.36493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36493
6006909581 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEL560- P1 ANA ŞALTER-637985744-Çıkış | 637985744 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:14:54 | 11.07.2024 22:49:40 | 0.57944 |  | 195 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 0.20958 | 0 | 0 | 26.1896
6006909585 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA768-TR1 P1 B-626425535-Çıkış | 626425535 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:32:52 | 11.07.2024 22:27:38 | 1.9128 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.61263 | 0 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8855
6006909585 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA768- P1 ANA ŞALTER-626425539-Çıkış | 626425539 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:27:38 | 11.07.2024 22:31:13 | 0.059722 |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0.053646 | 0 | 0.037985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091631
6006909586 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM518-TR1 P1 P-460161225-Çıkış | 460161225 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:39:27 | 11.07.2024 21:38:22 | 4.9819 |  | 51 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 101.5243 | 0 | 0 | 0 | 340.8476 | 0 | 0 | 442.3719
6006909589 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM487-TR1 P1 B-622420894-Çıkış | 622420894 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:11:03 | 11.07.2024 21:15:45 | 1.0783 |  | 25 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 12.1156 | 0 | 5.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2843
6006909589 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM487- P1 ANA ŞALTER-457783724-Çıkış | 457783724 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:15:45 | 11.07.2024 21:18:49 | 0.051111 |  | 79 |  | 17 |  | 2 |  |  | 0 | 1.4021 | 0 | 0.83857 | 0 | 0.045534 | 0 | 0 | 2.2862
6006909592 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN004-TR1 P1 C-620685497-Çıkış | 620685497 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:40:09 | 11.07.2024 23:34:42 | 2.9092 |  | 62 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 25.653 | 0 | 0.71255 | 0 | 1.8968 | 0 | 0 | 28.2623
6006909592 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN004-TR1 P1 ANA ŞALTER-620685501-Çıkış | 620685501 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:34:42 | 12.07.2024 0:02:42 | 0.46667 |  | 301 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 16.6077 | 0 | 0.11056 | 0 | 0.84458 | 0 | 0 | 17.5629
6006909599 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH809-TR1 P1 A-452701848-Çıkış | 452701848 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:41:37 | 11.07.2024 22:23:24 | 1.6964 |  | 94 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 34.7742 | 0 | 0.023292 | 0 | 0.75272 | 0 | 0 | 35.5502
6006909599 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH809-TR1 ANA ŞALTER-620140346-Çıkış | 620140346 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:23:24 | 11.07.2024 22:29:06 | 0.095 |  | 116 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 2.0835 | 0 | 0.0010809 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 2.2658
6006909602 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH079-TR1 P1 D-459686301-Çıkış | 459686301 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 19:32:00 | 11.07.2024 21:19:20 | 1.7889 |  | 407 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 234.1816 | 0 | 0 | 0 | 18.3891 | 0 | 0 | 252.5707
6006909607 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | SBL964-TR1 C-600285023-Çıkış | 600285023 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:42:43 | 11.07.2024 22:09:29 | 1.4461 |  | 138 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 43.9308 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 0 | 0 | 44.328
6006909610 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TEB275-TR1 P1 C-615972092-Çıkış | 615972092 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:16:25 | 11.07.2024 23:21:04 | 1.0775 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1272
6006909612 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM034- P1 ANA ŞALTER-621678186-Çıkış | 621678186 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:41:56 | 11.07.2024 22:14:38 | 1.545 |  | 73 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 58.1086 | 0 | 0 | 0 | 11.6004 | 0 | 0 | 69.709
6006909623 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED685- P1 A-636796804-Çıkış | 636796804 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:49:14 | 12.07.2024 23:40:01 | 26.8464 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9488 | 0 | 0 | 8.9488
6006909624 | 1 | ADANA | CEYHAN | TEB286-TR1 P1 C-645216344-Çıkış | 645216344 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:40:47 | 11.07.2024 22:18:53 | 1.635 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 36.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4791
6006909625 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE463-TR1 P1 E-620011997-Çıkış | 620011997 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:36:27 | 11.07.2024 21:18:27 | 0.7 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 1.02 | 0 | 10.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9942
6006909627 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP175-TR1 P1 D-631947887-Çıkış | 631947887 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:43:11 | 11.07.2024 22:02:49 | 1.3272 |  | 129 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 43.2674 | 0 | 0.067226 | 0 | 4.1819 | 0 | 0 | 47.5165
6006909631 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL588-TR1 P1 E-625374309-Çıkış | 625374309 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:43:25 | 11.07.2024 22:16:17 | 0.54778 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.7767 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 13.8873
6006909650 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBV130-TR1 K-629251944-Çıkış | 629251944 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:36:32 | 11.07.2024 22:13:23 | 1.6142 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.012 | 0 | 0 | 32.012
6006909657 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR818-TR1 P1 B-601822769-Çıkış | 601822769 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:45:28 | 11.07.2024 22:41:14 | 1.9294 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.6369 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 0 | 0 | 5.57
6006909659 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH191-TR1 P1 D-613562890-Çıkış | 613562890 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:54:22 | 11.07.2024 21:41:29 | 0.78528 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.43939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43939
6006909659 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH191- P1 ANA ŞALTER-613562895-Çıkış | 613562895 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:41:29 | 11.07.2024 23:44:01 | 2.0422 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.7442 | 0 | 0.010821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755
6006909669 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH652-TR1 P1 A-617833854-Çıkış | 617833854 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:49:21 | 13.07.2024 0:18:00 | 0.4775 |  | 93 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 24.6358 | 0 | 0.71181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3476
6006909670 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGS164-TR1 P1 D-456233422-Çıkış | 456233422 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:54:31 | 11.07.2024 23:52:25 | 2.965 |  | 101 | [6 empty] | 0 | 83.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.305
6006909671 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED265-TR1 P1 E-638492664-Çıkış | 638492664 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:00:05 | 11.07.2024 22:06:06 | 1.1003 |  | 93 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 77.5295 | 0 | 0 | 0 | 12.2406 | 0 | 0 | 89.7701
6006909677 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB490-TR1 P1 F-620143404-Çıkış | 620143404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:02:23 | 11.07.2024 21:22:34 | 0.33639 |  | 46 |  | 9 |  | 4 |  |  | 0 | 2.114 | 0 | 0.38591 | 0 | 0.019742 | 0 | 0 | 2.5197
6006909677 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB490-TR1 P1 ANA ŞALTER-620143410-Çıkış | 620143410 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:22:34 | 11.07.2024 21:36:52 | 0.23833 |  | 48 |  | 9 |  | 4 |  |  | 0 | 1.6249 | 0 | 0.27342 | 0 | 0.013988 | 0 | 0 | 1.9123
6006909684 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-4-630368925-Fider | 630368925 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:33:46 | 11.07.2024 22:57:59 | 0.40361 |  | 316 |  | 3 | 1 | 317 |  |  | 0 | 42.1846 | 0 | 0.27812 | 7.8102 | 115.3861 | 0 | 0 | 165.659
6006909684 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-TR1 P1 H-443508820-Çıkış | 443508820 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:57:59 | 11.07.2024 23:08:14 | 0.17083 |  | 181 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 10.4723 | 0 | 0.024367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4966
6006909686 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE233-TR1 P1 A-602787763-Çıkış | 602787763 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:06:14 | 11.07.2024 23:33:53 | 2.4608 |  | 173 |  | 14 |  | 11 |  |  | 0 | 79.7612 | 0 | 16.1711 | 0 | 11.7544 | 0 | 0 | 107.6867
6006909716 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BFA21-14-449467303-Fider | 449467303 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:12:24 | 11.07.2024 21:14:00 | 0.026667 |  | 4177 |  |  | 2 | 488 |  |  | 0 | 38.2016 | 0 | 0 | 0.052093 | 7.3611 | 0 | 0 | 45.6148
6006909728 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV761-TR1 P1 C-645283000-Çıkış | 645283000 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:36:55 | 12.07.2024 0:11:36 | 3.5781 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 20.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.548
6006909730 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR79-3-453439509-Fider | 453439509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:16:08 | 11.07.2024 21:48:41 | 0.5425 | 1 | 290 |  | 12 |  | 34 |  |  | 63.3269 | 36.4965 | 0 | 0.52114 | 0 | 13.5166 | 0 | 0 | 113.8611
6006909731 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | 632492631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:16:10 | 11.07.2024 21:21:13 | 0.084167 |  | 1323 | 2 | 28 | 2 | 98 | 1 |  | 0 | 34.2788 | 0.067645 | 0.75631 | 0.18537 | 4.7591 | 0.074854 | 0 | 40.122
6006909746 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN489-2-601035375-Fider | 601035375 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 3:38:29 | 14.07.2024 4:19:25 | 0.68222 |  | 1636 | 3 | 1 | 4 | 166 | 1 |  | 0 | 341.5616 | 54.905 | 0.10508 | 25.7374 | 34.4698 | 2.2296 | 0 | 459.0085
6006909752 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDU992- P1 D-633399104-Çıkış | 633399104 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:18:17 | 11.07.2024 23:22:57 | 2.0778 |  | 15 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 7.3041 | 0 | 1.0988 | 0 | 22.1485 | 0 | 0 | 30.5514
6006909760 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA678- P1 ANA ŞALTER-457873445-Çıkış | 457873445 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:24:16 | 12.07.2024 11:49:38 | 0.42278 |  | 135 |  | 44 |  | 16 |  |  | 0 | 14.3602 | 0 | 3.7867 | 0 | 2.9675 | 0 | 0 | 21.1144
6006909769 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBL443-TR1 C-603066366-Çıkış | 603066366 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:20:53 | 11.07.2024 23:02:30 | 1.6936 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9784 | 0 | 0 | 70.9784
6006909787 | 1 | MERSİN | MUT | TCM825-3-622332812-Fider | 622332812 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:03:06 | 11.07.2024 21:42:26 | 0.65556 |  | 127 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 22.8771 | 0 | 0 | 0 | 22.2976 | 0 | 0 | 45.1747
6006909788 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM070-TR1 P1 D-622243559-Çıkış | 622243559 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:25:38 | 11.07.2024 23:12:21 | 1.7786 |  | 87 | [6 empty] | 0 | 60.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.619
6006909793 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM068- P1 ANA ŞALTER-459968778-Çıkış | 459968778 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:24:01 | 11.07.2024 22:45:57 | 6.3656 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 132.3513 | 0 | 0 | 0 | 0.0025183 | 0 | 0 | 132.3538
6006909813 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR27-617591561-617591561-Fider | 617591561 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:33:42 | 12.07.2024 1:57:25 | 4.3953 | 2 | 137 | 4 | 15 |  | 12 |  |  | 0.25696 | 156.4755 | 67.7857 | 61.2854 | 0 | 29.6178 | 0 | 0 | 315.4214
6006909825 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK969- P1 ANA ŞALTER-630415495-Çıkış | 630415495 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 17:37:59 | 14.07.2024 18:29:50 | 0.86417 |  | 27 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 0 | 4.5092 | 0 | 0.21484 | 0 | 1.0311 | 0 | 0.04825 | 5.8034
6006909829 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-2-610806911-Fider | 610806911 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:48:51 | 11.07.2024 21:52:37 | 0.062778 |  | 2305 | 2 | 233 |  | 253 |  |  | 0 | 50.2039 | 0.40419 | 7.2311 | 0 | 10.5665 | 0 | 0 | 68.4057
6006909841 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-18-601978303-Fider | 601978303 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:41:07 | 11.07.2024 21:42:22 | 0.020833 |  | 3346 |  | 4 |  | 387 | 1 | 1 | 0 | 29.1155 | 0 | 0.013439 | 0 | 5.4785 | 0.29364 | 0.24555 | 35.1466
6006909853 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU850-TR1 P1 A-601073018-Çıkış | 601073018 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:41:44 | 11.07.2024 22:07:40 | 0.43222 |  | 64 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.7687 | 0 | 0 | 0 | 0.41736 | 0 | 0 | 10.186
6006909855 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB439-TR1 P1 D-616759238-Çıkış | 616759238 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:35:22 | 11.07.2024 22:08:54 | 0.55889 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 0 | 2.8685 | 0 | 0 | 13.5365
6006909855 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCB439-TR1 P1 ANA ŞALTER-616759241-Çıkış | 616759241 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:08:54 | 11.07.2024 22:37:06 | 0.47 |  | 422 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 87.3381 | 0 | 0 | 0 | 2.6276 | 0 | 0 | 89.9657
6006909858 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-30-621930199-Fider | 621930199 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:44:56 | 12.07.2024 5:43:35 | 7.9775 | 13 | 695 |  | 17 | 22 | 192 | 14 | 7 | 5.4754 | 2136.434 | 0 | 132.3667 | 6397.465 | 1017.088 | 9003.2293 | 2679.0616 | 21371.1199
6006909859 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | 632492631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:46:15 | 11.07.2024 21:59:42 | 0.22417 |  | 1323 | 2 | 28 | 2 | 98 | 1 |  | 0 | 91.2969 | 0.18016 | 2.0143 | 0.49372 | 12.6751 | 0.19936 | 0 | 106.8596
6006909864 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA59-4-452022177-Fider | 452022177 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:47:11 | 11.07.2024 22:21:20 | 0.56917 |  | 448 |  | 19 |  | 98 |  |  | 0 | 61.7193 | 0 | 3.0321 | 0 | 33.5584 | 0 | 0 | 98.3098
6006909865 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV804-TR1 P1 A-610737496-Çıkış | 610737496 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:22:23 | 12.07.2024 5:05:16 | 7.7147 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.953
6006909877 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR316-TR1 P1 D-628552762-Çıkış | 628552762 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:43:31 | 11.07.2024 22:39:33 | 0.93389 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 2.4791 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.698
6006909883 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:17:08 | 11.07.2024 21:48:45 | 0.52694 | 4 | 524 | 17 | 33 |  | 51 | 1 |  | 1.2197 | 98.8227 | 24.8274 | 11.882 | 0 | 14.8249 | 1.0856 | 0 | 152.6623
6006909883 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-4-452008900-Fider | 452008900 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:48:45 | 11.07.2024 22:39:37 | 0.84778 |  | 489 | 21 | 56 | 3 | 26 |  |  | 0 | 86.3403 | 66.1369 | 9.2397 | 6.7281 | 8.5014 | 0 | 0 | 176.9463
6006909894 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ534-457493614-457493614-Kofra | 457493614 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:26:27 | 12.07.2024 10:07:42 | 12.6875 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006909897 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SGM099-TR1 A-642941766-Çıkış | 642941766 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:47:04 | 12.07.2024 1:10:32 | 3.3911 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5329 | 0 | 0 | 2.5329
6006909897 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL037- P1 ANA ŞALTER-456226147-Çıkış | 456226147 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:10:32 | 12.07.2024 1:48:25 | 0.63139 |  | 628 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 99.2612 | 0 | 0 | 0 | 16.5114 | 0 | 0 | 115.7726
6006909905 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM21-6-459274997-Fider | 459274997 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:59:06 | 12.07.2024 12:47:10 | 1.8011 |  | 45 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 6.9427 | 0 | 0 | 37.0763 | 0.82243 | 0 | 0 | 44.8415
6006909907 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:59:16 | 11.07.2024 22:18:30 | 0.32056 |  | 5 | 54 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.28198 | 239.0447 | 26.2452 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 266.7279
6006909917 | 1 | ADANA | SEYHAN | THY256-TR1 P1 I-458993714-Çıkış | 458993714 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:51:09 | 11.07.2024 22:37:52 | 5.7786 |  | 79 |  |  |  | 149 |  |  | 0 | 125.89 | 0 | 0 | 0 | 696.6833 | 0 | 0 | 822.5732
6006909926 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA45-3-603308319-Fider | 603308319 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:03:20 | 11.07.2024 22:10:58 | 0.12722 |  | 575 |  | 1 | 2 | 26 |  | 1 | 0 | 8.0725 | 0 | 0.038923 | 0.40344 | 0.43769 | 0 | 0.018645 | 8.9712
6006909929 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR79-3-453439509-Fider | 453439509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:03:54 | 11.07.2024 23:16:57 | 1.2175 | 1 | 290 |  | 12 |  | 34 |  |  | 168.4388 | 75.4117 | 0 | 0.89085 | 0 | 47.6453 | 0 | 0 | 292.3866
6006909931 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT142-TR1 P1 C-635844576-Çıkış | 635844576 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:01:03 | 12.07.2024 17:31:30 | 19.5075 |  | 18 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 62.6343 | 0 | 9.655 | 0 | 28.0433 | 0 | 0 | 100.3325
6006909934 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SHL338-TR1 A-449513208-Çıkış | 449513208 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:31:34 | 11.07.2024 23:32:35 | 1.0169 |  | 57 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 20.5201 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0 | 22.6323
6006909940 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF684-TR1 P1 ANA ŞALTER-613577256-Çıkış | 613577256 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:05:37 | 11.07.2024 22:30:53 | 0.42111 |  | 359 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 55.4561 | 0 | 0 | 0 | 4.1218 | 0 | 0 | 59.5779
6006909951 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB511-TR1 P1 C-617384414-Çıkış | 617384414 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:05:44 | 12.07.2024 0:06:00 | 2.0044 |  | 176 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 137.6549 | 0 | 0 | 0 | 2.2642 | 0 | 0 | 139.9191
6006909951 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCB511-TR1 P1 ANA ŞALTER-617384412-Çıkış | 617384412 | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:06:00 | 12.07.2024 1:00:35 | 0.90972 |  | 381 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 125.3411 | 0 | 0 | 0 | 5.4912 | 0 | 0 | 130.8323
6006909953 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBG52-4-635538637-Fider | 635538637 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:45:13 | 11.07.2024 23:14:14 | 0.48361 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4604
6006909958 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-3-435852322-Fider | 435852322 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:13:38 | 11.07.2024 22:20:10 | 0.10889 | 2 | 734 | 10 | 13 | 1 | 82 | 1 |  | 0 | 15.0689 | 19.8995 | 1.5123 | 0.13368 | 4.6362 | 1.4556 | 0 | 42.7061
6006909971 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL881- P1 ANA ŞALTER-460142474-Çıkış | 460142474 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:18:12 | 11.07.2024 22:54:57 | 0.6125 |  | 506 |  |  |  | 57 |  | 1 | 0 | 141.1712 | 0 | 0 | 0 | 25.6257 | 0 | 0.016214 | 166.8132
6006909972 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFL617-TR1 ANA ŞALTER-457732907-Çıkış | 457732907 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:13:52 | 11.07.2024 22:32:02 | 0.30278 |  | 57 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.7795 | 0 | 0 | 0 | 10.9316 | 0 | 0 | 16.711
6006909982 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH629-TR1 P1 G-617963120-Çıkış | 617963120 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:24:53 | 11.07.2024 23:05:46 | 0.68139 |  | 230 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 67.5239 | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 0 | 0 | 77.8089
6006909985 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SHA679-TR1 C-443876331-Çıkış | 443876331 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:26:59 | 12.07.2024 0:51:44 | 2.4125 |  | 93 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 121.9131 | 0 | 0 | 0 | 13.6601 | 0 | 0 | 135.5732
6006909992 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SGD197-TR1 A-436576061-Çıkış | 436576061 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:20:33 | 12.07.2024 1:16:26 | 2.9314 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 35.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9363
6006909992 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TEB235-TR1 P1 D-421872359-Çıkış | 421872359 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:16:26 | 12.07.2024 2:11:39 | 0.92028 |  | 215 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 45.3853 | 0 | 0 | 0 | 1.8652 | 0 | 0 | 47.2505
6006909995 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE068-TR1 P1 ANA ŞALTER-457648401-Çıkış | 457648401 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:23:12 | 11.07.2024 23:30:42 | 1.125 |  | 382 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 183.454 | 0 | 0 | 0 | 13.785 | 0 | 0 | 197.239
6006909998 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-450815343-450815343-Fider | 450815343 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:21:44 | 11.07.2024 23:12:11 | 1.8408 |  | 59 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 40.4834 | 0 | 4.8843 | 0 | 6.2369 | 0 | 0 | 51.6046
6006909998 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-5-457010521-Fider | 457010521 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:12:11 | 12.07.2024 0:30:21 | 1.3028 |  | 517 | 1 | 52 |  | 26 |  |  | 0 | 132.0321 | 0.55908 | 10.2178 | 0 | 11.2156 | 0 | 0 | 154.0246
6006910010 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-9-622073947-Fider | 622073947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:34:19 | 11.07.2024 22:37:27 | 0.052222 | 2 | 811 | 26 | 164 | 1 | 57 | 1 | 2 | 1.0021 | 12.3143 | 52.4175 | 23.2797 | 0 | 2.3852 | 0 | 8.4754 | 99.8741
6006910012 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-633653329-633653329-Fider | 633653329 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:27:07 | 11.07.2024 23:39:11 | 1.2011 |  | 279 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 71.3091 | 0 | 1.2878 | 0 | 7.8944 | 0 | 0 | 80.4914
6006910012 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-2-444550639-Fider | 444550639 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:39:11 | 11.07.2024 23:59:10 | 0.33306 | 3 | 1385 | 7 | 9 | 5 | 74 | 3 | 1 | 34.849 | 70.7746 | 1.4931 | 4.3745 | 21.5705 | 33.8212 | 77.3965 | 0.027755 | 244.3071
6006910013 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBR070-TR1 P1 ANA ŞALTER-451012986-Çıkış | 451012986 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:28:34 | 12.07.2024 0:47:17 | 2.3119 |  | 35 |  | 7 |  | 2 |  |  | 0 | 29.7554 | 0 | 6.1936 | 0 | 0.49418 | 0 | 0 | 36.4431
6006910021 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBR634-TR1 A-618365568-Çıkış | 618365568 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:37:07 | 11.07.2024 22:52:04 | 0.24917 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.11461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11461
6006910031 | 1 | HATAY | PAYAS | SBU321-TR1 C-623264064-Çıkış | 623264064 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:56:02 | 12.07.2024 1:20:49 | 2.4131 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 8.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0582
6006910032 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF64-8-451862917-Fider | 451862917 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:41:19 | 11.07.2024 22:49:41 | 0.13944 |  | 125 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 1.7228 | 0 | 0.025017 | 0.11395 | 0.022506 | 0 | 0 | 1.8843
6006910042 | 1 | HATAY | HASSA | TCL085- P1 B-625003240-Çıkış | 625003240 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:12:39 | 11.07.2024 23:24:36 | 3.1992 |  | 59 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 55.9663 | 0 | 0.73657 | 0 | 0.056774 | 0 | 0 | 56.7597
6006910048 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-7-415047847-Fider | 415047847 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:55:18 | 12.07.2024 0:00:16 | 1.0828 | 6 | 82 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.19446 | 24.1071 | 115.0354 | 4.3625 | 11.0899 | 10.2395 | 602.8056 | 75.8991 | 843.7337
6006910050 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH293-TR1 P1 A-619137323-Çıkış | 619137323 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:48:40 | 11.07.2024 23:40:48 | 0.86889 |  | 31 |  | 2 |  | 9 |  | 1 | 0 | 8.5644 | 0 | 0.17291 | 0 | 1.5103 | 0 | 17.8269 | 28.0745
6006910050 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCH293- P1 ANA ŞALTER-619137328-Çıkış | 619137328 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:40:48 | 11.07.2024 23:47:20 | 0.10889 |  | 185 |  | 5 |  | 29 |  | 1 | 0 | 6.2445 | 0 | 0.037583 | 0 | 1.3979 | 0 | 2.2142 | 9.8941
6006910058 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP902-4-457996585-Fider | 457996585 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:45:48 | 11.07.2024 23:17:51 | 0.53417 |  | 584 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 139.0704 | 0 | 0 | 0 | 9.4571 | 0 | 0 | 148.5275
6006910066 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT53-TR1 P1 G-458760029-Çıkış | 458760029 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:15:39 | 13.07.2024 11:23:04 | 0.12361 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0.47494 | 0 | 0 | 2.0746
6006910066 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT53-6-460240054-Fider | 460240054 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:23:04 | 13.07.2024 11:31:44 | 0.14444 |  | 479 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 23.4931 | 0 | 0 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 25.08
6006910075 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV319-TR1 P1 E-600677411-Çıkış | 600677411 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:48:41 | 11.07.2024 23:26:07 | 0.62389 |  | 129 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 32.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.50505 | 0 | 0 | 32.6079
6006910076 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-2-415096609-Fider | 415096609 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:50:56 | 11.07.2024 23:05:28 | 0.24222 |  | 241 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 16.3066 | 0 | 0.0017326 | 0 | 1.8543 | 0 | 0 | 18.1626
6006910079 | 1 | MERSİN | TARSUS | TDV907-TR1 P1 L-421447796-Çıkış | 421447796 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:37:51 | 12.07.2024 1:47:50 | 3.1664 |  | 177 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 217.6947 | 0 | 0 | 0 | 6.8228 | 0 | 0 | 224.5175
6006910080 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV744-TR1 P1 G-626767276-Çıkış | 626767276 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:57:25 | 12.07.2024 8:28:15 | 9.5139 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5434
6006910080 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV744-TR1 P1 ANA ŞALTER-626767230-Çıkış | 626767230 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:28:15 | 12.07.2024 9:32:49 | 1.0761 |  | 47 |  | 31 |  | 2 |  |  | 0 | 3.8586 | 0 | 1.5125 | 0 | 0.36122 | 0 | 0 | 5.7323
6006910086 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-3-601978058-Fider | 601978058 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:01:00 | 11.07.2024 23:06:11 | 0.086389 |  | 2248 |  |  |  | 153 |  |  | 0 | 76.9015 | 0 | 0 | 0 | 5.7751 | 0 | 0 | 82.6766
6006910087 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBC67-2-414961941-Fider | 414961941 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:58:58 | 12.07.2024 6:07:29 | 7.1419 | 94 | 21634 | 97 | 39 | 51 | 1511 | 3 | 6 | 2504.8058 | 56877.3614 | 2848.2282 | 734.6139 | 21102.466 | 14517.4369 | 221 | 845.4829 | 99651.3951
6006910098 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB90-1-637210763-Fider | 637210763 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:46:55 | 12.07.2024 11:41:40 | 1.9125 |  | 499 |  | 134 | 3 | 107 |  |  | 0 | 451.0724 | 0 | 125.9593 | 182.9416 | 350.0721 | 0 | 0 | 1110.0455
6006910101 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBK98-9-400034381-Fider | 400034381 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:57:57 | 12.07.2024 4:06:05 | 3.1356 | 58 | 16835 | 61 | 1269 | 29 | 2987 | 2 | 1 | 316.8616 | 12582.8796 | 867.197 | 2966.6021 | 3457.4695 | 4615.198 | 28.0671 | 70.4205 | 24904.6954
6006910105 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK433-TR1 P1 D-601723121-Çıkış | 601723121 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:05:59 | 11.07.2024 23:22:28 | 0.27472 |  | 75 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 9.4362 | 0 | 0 | 0 | 0.54172 | 0 | 0 | 9.9779
6006910110 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU196- P1 C-645354891-Çıkış | 645354891 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:07:19 | 11.07.2024 23:38:17 | 0.51611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422
6006910113 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR131-4-627560493-Fider | 627560493 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:06:33 | 12.07.2024 0:16:14 | 1.1614 |  | 581 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 283.4247 | 0 | 0 | 0 | 12.989 | 0 | 0 | 296.4137
6006910121 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGF130-TR1 P1 B-443648537-Çıkış | 443648537 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 13:28:25 | 14.07.2024 15:32:45 | 2.0722 |  | 68 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 62.231 | 0 | 0 | 0 | 2.4327 | 0 | 0 | 64.6637
6006910123 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-6-449129499-Fider | 449129499 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:14:53 | 11.07.2024 23:28:53 | 0.23333 | 3 | 1603 | 4 | 695 | 8 | 44 | 1 |  | 2.7863 | 42.5644 | 43.7432 | 44.0449 | 8.567 | 4.9182 | 15.6849 | 0 | 162.3089
6006910134 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-TR1 P1 C-443508825-Çıkış | 443508825 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:16:16 | 12.07.2024 0:22:59 | 1.1119 |  | 147 |  | 2 |  | 64 |  |  | 0 | 54.2474 | 0 | 0.70974 | 0 | 29.7571 | 0 | 0 | 84.7142
6006910159 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN490-TR1 P1 E-600830294-Çıkış | 600830294 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:12:04 | 12.07.2024 0:45:04 | 2.55 |  | 275 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 223.8229 | 0 | 0 | 0 | 29.6389 | 0 | 0 | 253.4618
6006910160 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY624-634079589-634079589-Kofra | 634079589 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:11:09 | 12.07.2024 22:40:06 | 0.4825 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14412
6006910163 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP902-4-457996585-Fider | 457996585 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:24:44 | 12.07.2024 0:04:35 | 0.66417 |  | 718 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 210.847 | 0 | 0 | 0 | 13.3354 | 0 | 0 | 224.1824
6006910165 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF684-TR1 P1 ANA ŞALTER-613577256-Çıkış | 613577256 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:27:01 | 11.07.2024 23:37:21 | 0.17222 |  | 359 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 22.1795 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 23.7125
6006910169 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-3-633734464-Fider | 633734464 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:30:35 | 11.07.2024 23:36:54 | 0.10528 | 1 | 214 |  | 72 |  | 67 |  |  | 1.4385 | 4.9507 | 0 | 1.0459 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 9.181
6006910178 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-632970889-632970889-Fider | 632970889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:30:11 | 12.07.2024 9:58:28 | 10.4714 | 2 | 38 | 11 | 17 |  | 11 |  |  | 1.3425 | 64.9934 | 340.425 | 65.6358 | 0 | 49.8715 | 0 | 0 | 522.2683
6006910178 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:58:28 | 12.07.2024 10:16:28 | 0.3 | 4 | 584 | 17 | 41 |  | 56 | 1 |  | 0.43974 | 57.171 | 22.5009 | 11.1909 | 0 | 14.0007 | 2.4264 | 0 | 107.7297
6006910180 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT282-TR1 P1 B-601976127-Çıkış | 601976127 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:31:03 | 12.07.2024 4:06:48 | 4.5958 |  | 256 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 461.9463 | 0 | 0 | 0 | 78.1176 | 0 | 0 | 540.0639
6006910186 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-2-444550167-Fider | 444550167 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:38:20 | 11.07.2024 23:59:22 | 0.35056 | 3 | 1385 | 7 | 9 | 5 | 74 | 3 | 1 | 36.6801 | 74.4934 | 1.5715 | 4.6044 | 22.7039 | 35.5983 | 81.4632 | 0.029213 | 257.144
6006910192 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 E-600383459-Çıkış | 600383459 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:57:14 | 12.07.2024 1:06:55 | 3.1614 |  | 304 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 397.3318 | 0 | 0 | 0 | 12.0877 | 0 | 0 | 409.4195
6006910195 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-3-601978058-Fider | 601978058 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:40:51 | 11.07.2024 23:43:23 | 0.042222 |  | 2052 |  |  |  | 128 |  |  | 0 | 34.5491 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0 | 37.0224
6006910196 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF433-TR1 C-633115282-Çıkış | 633115282 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:41:45 | 12.07.2024 1:50:08 | 2.1397 |  | 9 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 6.2091 | 0 | 0 | 10.0801
6006910201 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN241- P1 ANA ŞALTER-602415672-Çıkış | 602415672 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:42:11 | 12.07.2024 2:19:23 | 2.62 |  | 279 |  |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 311.1378 | 0 | 0 | 0 | 32.6407 | 0 | 12.2841 | 356.0626
6006910202 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV039-TR1 P1 C-601965404-Çıkış | 601965404 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:29:12 | 12.07.2024 1:30:54 | 2.0283 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.4566 | 0 | 0 | 0 | 9.3483 | 0 | 0 | 19.8048
6006910203 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL869-TR1 P1 C-632604557-Çıkış | 632604557 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:41:34 | 12.07.2024 0:53:03 | 1.1914 |  | 178 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 100.368 | 0 | 0 | 0 | 19.0126 | 0 | 0 | 119.3806
6006910207 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS977-TR1 P1 C-451427225-Çıkış | 451427225 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:40:55 | 12.07.2024 2:24:11 | 2.7211 |  | 205 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 231.2488 | 0 | 0 | 0 | 76.294 | 0 | 0 | 307.5429
6006910212 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH627-TR1 P1 D-617963518-Çıkış | 617963518 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:32:56 | 12.07.2024 2:38:46 | 0.097222 |  | 187 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.0138 | 0 | 0 | 0 | 0.29495 | 0 | 0 | 7.3087
6006910224 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFD312-TR1 P1 D-629537429-Çıkış | 629537429 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:55:32 | 12.07.2024 1:12:53 | 1.2892 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.8224 | 0 | 0 | 0 | 0.12263 | 0 | 0 | 17.9451
6006910230 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK433-TR1 P1 E-646267719-Çıkış | 646267719 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:44:56 | 12.07.2024 2:31:27 | 2.7753 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.81183 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 2.5071
6006910233 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BAU08-632853672-632853672-Fider | 632853672 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:49:09 | 12.07.2024 11:48:28 | 11.9886 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 169.7738 | 0 | 0 | 0 | 26.6018 | 0 | 196.3756
6006910239 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ330-TR1 P1 ANA ŞALTER-436528385-Çıkış | 436528385 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:08:56 | 12.07.2024 1:05:48 | 1.9478 |  | 185 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 118.9156 | 0 | 1.7085 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 123.967
6006910245 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN22-3-456083669-Fider | 456083669 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:27:09 | 12.07.2024 2:06:15 | 0.65167 | 2 | 74 | 4 | 13 |  | 9 |  |  | 1.6976 | 14.2553 | 15.8969 | 19.6168 | 0 | 1.6977 | 0 | 0 | 53.1642
6006910248 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL833-TR1 P1 A-624285010-Çıkış | 624285010 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:05:32 | 12.07.2024 2:18:04 | 2.2089 |  | 223 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 163.9073 | 0 | 0 | 0 | 5.8183 | 0 | 0 | 169.7255
6006910252 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGH190-615160483-615160483-Kofra | 615160483 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 20:36:14 | 12.07.2024 1:36:20 | 5.0017 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.70193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193
6006910252 | 2 | MERSİN | TARSUS | TGH190-TR1 P1 ANA ŞALTER-617835459-Çıkış | 617835459 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:36:20 | 12.07.2024 1:43:07 | 0.11306 |  | 354 |  | 5 |  | 38 |  |  | 0 | 14.5863 | 0 | 0.00080085 | 0 | 3.9197 | 0 | 0 | 18.5068
6006910254 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT035-TR1 P1 K-459604034-Çıkış | 459604034 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:36:39 | 12.07.2024 2:42:43 | 4.1011 |  | 146 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 223.4809 | 0 | 0 | 0 | 7.7741 | 0 | 0 | 231.2549
6006910255 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB439-TR1 P1 C-616759235-Çıkış | 616759235 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:46:34 | 12.07.2024 0:31:22 | 0.74667 |  | 302 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 93.813 | 0 | 0 | 0 | 2.5102 | 0 | 0 | 96.3233
6006910255 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCB439-TR1 P1 ANA ŞALTER-616759241-Çıkış | 616759241 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:31:22 | 12.07.2024 0:39:43 | 0.13917 |  | 422 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 24.1752 | 0 | 0 | 0 | 0.65172 | 0 | 0 | 24.8269
6006910256 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT413-TR1 P1 C-601984873-Çıkış | 601984873 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:08:39 | 12.07.2024 3:08:49 | 3.0028 |  | 128 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 142.955 | 0 | 0 | 0 | 9.1469 | 0 | 0 | 152.102
6006910285 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN966-TR1 ANA ŞALTER-638342465-Çıkış | 638342465 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:41:40 | 12.07.2024 2:03:21 | 0.36139 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.35446 | 0 | 0 | 0 | 0.95475 | 0 | 0 | 1.3092
6006910286 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP902-4-457996585-Fider | 457996585 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:17:26 | 12.07.2024 1:56:51 | 1.6569 |  | 584 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 391.8782 | 0 | 0 | 0 | 25.1762 | 0 | 0 | 417.0544
6006910288 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP155-TR1 P1 E-609700025-Çıkış | 609700025 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:09:46 | 12.07.2024 0:41:09 | 0.52306 |  | 86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 15.5827 | 0 | 0 | 0 | 0.25286 | 0 | 0 | 15.8356
6006910290 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU106-TR1 P1 C-613010568-Çıkış | 613010568 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:11:45 | 12.07.2024 1:28:54 | 1.2858 |  | 82 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 27.6881 | 0 | 0 | 0 | 4.2803 | 0 | 0 | 31.9684
6006910299 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT292- P1 ANA ŞALTER-601976938-Çıkış | 601976938 | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 22:37:16 | 12.07.2024 2:56:53 | 4.3269 |  | 351 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 740.9924 | 0 | 0 | 0 | 80.3873 | 0 | 0 | 821.3796
6006910299 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD77-8-601978261-Fider | 601978261 | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:56:53 | 12.07.2024 5:12:31 | 2.2606 |  | 1926 |  | 2 |  | 252 |  | 1 | 0 | 1699.8338 | 0 | 0.074674 | 0 | 175.1997 | 0 | 0.37193 | 1875.4801
6006910321 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:38:53 | 12.07.2024 2:34:12 | 1.9219 | 2 | 120 | 5 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 2.7212 | 43.9366 | 31.9587 | 25.9674 | 30.1008 | 0.9376 | 0.21699 | 0 | 135.8393
6006910324 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-5-632515556-Fider | 632515556 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:39:00 | 12.07.2024 0:44:45 | 0.095833 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.78259 | 0 | 0 | 0 | 0.02368 | 0 | 0 | 0.80627
6006910331 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BHT36-5-451376092-Fider | 451376092 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:32:41 | 12.07.2024 3:14:21 | 1.6944 | 4 | 6 |  |  | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.2075 | 0 | 0 | 587.4854 | 30.1516 | 671.0881 | 54.5609 | 1344.4935
6006910343 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV319-TR1 P1 E-600677411-Çıkış | 600677411 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:20:32 | 12.07.2024 1:21:35 | 1.0175 |  | 129 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 48.4743 | 0 | 0 | 0 | 0.72414 | 0 | 0 | 49.1984
6006910346 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA153-TR1 P1 A-616403597-Çıkış | 616403597 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:18:41 | 12.07.2024 11:37:49 | 11.3189 |  | 210 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 143.4086 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 145.259
6006910348 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC143-TR1 P1 E-610536988-Çıkış | 610536988 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:05:19 | 12.07.2024 10:08:34 | 1.0542 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597
6006910352 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT774-TR1 P1 A-600788312-Çıkış | 600788312 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:16:28 | 12.07.2024 3:38:11 | 3.3619 |  | 294 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 439.9219 | 0 | 0 | 0 | 8.6425 | 0 | 0 | 448.5644
6006910382 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU639- P1 ANA ŞALTER-631382324-Çıkış | 631382324 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:27:13 | 12.07.2024 3:31:38 | 0.073611 |  | 40 |  | 2 |  | 68 |  | 2 | 0 | 0.31785 | 0 | 0.037352 | 0 | 2.036 | 0 | 0.6426 | 3.0338
6006910382 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-4-630207963-Fider | 630207963 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:31:38 | 12.07.2024 3:38:56 | 0.12167 |  | 40 |  | 2 |  | 68 |  | 2 | 0 | 0.52535 | 0 | 0.061737 | 0 | 3.3652 | 0 | 1.0621 | 5.0144
6006910382 | 3 | HATAY | ANTAKYA | TCU639-631129277-631129277-Kofra | 631129277 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:38:56 | 12.07.2024 4:09:12 | 0.50444 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.11776
6006910385 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM054-TR1 P1 E-622241680-Çıkış | 622241680 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:28:36 | 12.07.2024 5:41:33 | 3.2158 |  | 111 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 113.0092 | 0 | 0 | 0 | 37.8954 | 0 | 0 | 150.9046
6006910396 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCC133-TR1 A-629980530-Çıkış | 629980530 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:11:24 | 12.07.2024 4:56:04 | 3.7444 |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 31.1252 | 0 | 0 | 0 | 2.4975 | 0 | 0 | 33.6227
6006910397 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-602020425-602020425-Fider | 602020425 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:21:10 | 12.07.2024 5:18:18 | 2.9522 |  | 82 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 84.4334 | 0 | 0 | 0 | 4.6043 | 0 | 0 | 89.0377
6006910397 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | 414976747 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:18:18 | 12.07.2024 6:54:27 | 1.6025 | 8 | 610 | 8 | 5 | 3 | 22 |  |  | 67.8115 | 215.7324 | 48.9464 | 16.5223 | 8.5949 | 17.4834 | 0 | 0 | 375.0909
6006910399 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED813-2-637587754-Fider | 637587754 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:55:00 | 12.07.2024 3:17:19 | 0.37194 | 3 | 1108 | 3 | 30 | 4 | 169 | 1 |  | 0.049214 | 106.9188 | 0.86253 | 9.4867 | 31.3767 | 66.9499 | 9.3586 | 0 | 225.0024
6006910402 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCC397-TR1 P1 D-616335091-Çıkış | 616335091 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:48:39 | 12.07.2024 4:52:36 | 3.0658 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 77.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0522
6006910404 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV510-3-628684323-Fider | 628684323 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:49:29 | 12.07.2024 7:35:12 | 5.7619 | 4 | 851 | 1 | 45 | 4 | 56 |  | 1 | 1100.8277 | 1360.5311 | 4.5554 | 197.7653 | 2290.8394 | 242.7308 | 0 | 9.8187 | 5207.0684
6006910433 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC769-TR-A__-616332542-Fider | 616332542 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:42:33 | 12.07.2024 2:49:01 | 0.10778 |  | 150 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.9355 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 6.9825
6006910433 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281618-Fider | 605281618 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:49:01 | 12.07.2024 3:41:03 | 0.86722 | 35 | 1145 | 9 | 9 | 9 | 117 |  |  | 2.0656 | 325.1861 | 69.7606 | 160.3311 | 110.1171 | 168.5333 | 0 | 0 | 835.9939
6006910434 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-4-452008900-Fider | 452008900 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:45:31 | 12.07.2024 4:11:34 | 2.4342 |  | 578 | 21 | 62 | 3 | 36 |  |  | 0 | 234.4912 | 186.8756 | 21.9922 | 13.8683 | 25.5496 | 0 | 0 | 482.7769
6006910437 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-10-459139915-Fider | 459139915 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:40:41 | 12.07.2024 3:08:45 | 0.46778 |  | 630 | 2 | 18 | 1 | 37 |  | 1 | 0 | 88.3278 | 2.2961 | 0.66863 | 2.3769 | 15.6379 | 0 | 2.6879 | 111.9951
6006910458 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC730-TR1 P1 B-605286820-Çıkış | 605286820 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:04:55 | 12.07.2024 4:24:57 | 2.3339 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2644
6006910460 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC469-TR1 P1 J-612053415-Çıkış | 612053415 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:08:30 | 12.07.2024 4:15:25 | 5.1153 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.5235 | 0 | 0 | 0 | 0.017611 | 0 | 0 | 32.5412
6006910461 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH479-TR1 P1 C-617696153-Çıkış | 617696153 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:15:25 | 12.07.2024 3:21:19 | 1.0983 |  | 93 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 33.2512 | 0 | 0 | 0 | 0.7269 | 0 | 0 | 33.9781
6006910465 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU196- P1 A-645354887-Çıkış | 645354887 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 0:33:54 | 12.07.2024 3:30:54 | 2.95 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.975 | 0 | 0 | 0 | 0.021544 | 0 | 0 | 19.9966
6006910471 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH463-3-606129622-Fider | 606129622 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:38:31 | 12.07.2024 4:02:29 | 0.39944 |  | 734 |  |  | 1 | 82 |  |  | 0 | 129.662 | 0 | 0 | 1.5336 | 19.3812 | 0 | 0 | 150.5768
6006910476 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT035-TR1 P1 G-459604033-Çıkış | 459604033 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 23:22:47 | 12.07.2024 3:29:28 | 4.1114 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 115.2853 | 0 | 0 | 0 | 11.6272 | 0 | 0 | 126.9124
6006910477 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA565-TR1 P1 B-601843223-Çıkış | 601843223 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 2:01:34 | 18.07.2024 2:12:51 | 0.18806 |  | 35 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.11789 | 0 | 0 | 2.1734
6006910477 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA565-TR1 P1 ANA ŞALTER-453538869-Çıkış | 453538869 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 2:12:51 | 18.07.2024 2:16:25 | 0.059444 |  | 72 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 1.4622 | 0 | 0.12653 | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 1.679
6006910480 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN86-6-453077766-Fider | 453077766 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:40:29 | 12.07.2024 4:42:17 | 0.03 | 5 | 521 |  | 2 | 22 | 1399 | 8 | 21 | 0.00076714 | 1.2986 | 0 | 0.03411 | 9.0364 | 32.567 | 6.0775 | 10.5645 | 59.5788
6006910481 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGB873-4-448184057-Fider | 448184057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:21:50 | 12.07.2024 3:29:53 | 0.13417 |  | 296 |  | 227 | 2 | 21 |  |  | 0 | 12.7997 | 0 | 8.9489 | 1.1426 | 1.0917 | 0 | 0 | 23.9829
6006910482 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN58-2-452230030-Fider | 452230030 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:21:49 | 12.07.2024 3:29:20 | 0.12528 | 3 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1671 | 0 | 1.1671
6006910483 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY86-5-459040747-Fider | 459040747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:21:51 | 12.07.2024 3:25:17 | 0.057222 | 8 | 1747 | 2 | 484 | 27 | 315 | 6 | 3 | 0 | 31.6412 | 0.2825 | 9.3174 | 38.5451 | 8.5079 | 20.0536 | 0.43591 | 108.7838
6006910488 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-4-618462679-Fider | 618462679 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:21:50 | 12.07.2024 3:28:53 | 0.1175 | 2 | 1673 | 2 | 418 | 5 | 297 |  | 2 | 0 | 62.9128 | 0.58008 | 16.3542 | 2.7749 | 14.3293 | 0 | 0.67531 | 97.6265
6006910489 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN58-9-452230037-Fider | 452230037 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:25:54 | 12.07.2024 3:29:09 | 0.054167 | 2 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7479 | 0 | 8.1872 | 0 | 19.9351
6006910490 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY86-5-459040747-Fider | 459040747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:25:57 | 12.07.2024 3:27:15 | 0.021667 | 6 | 1747 | 2 | 484 | 21 | 315 | 4 | 3 | 0 | 11.9807 | 0.10697 | 3.528 | 9.8956 | 3.2214 | 4.3182 | 0.16505 | 33.2159
6006910496 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-2-415243069-Fider | 415243069 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:07:01 | 12.07.2024 6:39:07 | 3.535 | 2 | 176 |  | 3 | 5 | 13 |  |  | 25.2139 | 78.7258 | 0 | 5.9757 | 163.5556 | 8.5159 | 0 | 0 | 281.9868
6006910501 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR12-3-640367471-Fider | 640367471 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:30:46 | 12.07.2024 3:36:00 | 0.087222 | 2 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 10.709 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 17.959
6006910508 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-2-618462681-Fider | 618462681 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:26:49 | 12.07.2024 4:00:34 | 0.5625 | 2 | 53 |  | 50 |  | 12 | 1 | 1 | 0 | 6.6423 | 0 | 12.1212 | 0 | 7.5358 | 13.9611 | 1.0523 | 41.3126
6006910522 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-5-415256204-Fider | 415256204 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:39:11 | 12.07.2024 3:42:11 | 0.05 | 2 | 24 |  |  | 2 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0.43656 | 0 | 0 | 18.0288 | 5.2726 | 73.079 | 1.1406 | 97.9576
6006910528 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU34-4-452271679-Fider | 452271679 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:41:52 | 12.07.2024 4:02:28 | 0.34333 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 19.9659 | 0 | 8.5865 | 0 | 0 | 0 | 28.5524
6006910531 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT035-TR1 P1 K-459604034-Çıkış | 459604034 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:23:21 | 12.07.2024 4:57:00 | 1.5608 |  | 146 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 73.9193 | 0 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 0 | 76.5832
6006910532 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-2-453982102-Fider | 453982102 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:49:46 | 12.07.2024 4:17:53 | 0.46861 |  | 1931 |  | 158 | 1 | 299 |  |  | 0 | 143.7923 | 0 | 13.6798 | 0.86248 | 46.5373 | 0 | 0 | 204.872
6006910533 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BAR95-5-454448065-Fider | 454448065 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:49:46 | 12.07.2024 4:05:40 | 0.265 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.91251 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 1.0817
6006910540 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:51:47 | 12.07.2024 3:58:10 | 0.10639 |  | 5 | 54 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.075771 | 71.4164 | 7.8709 | 0 | 0.29538 | 0 | 0 | 79.6584
6006910541 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA42-3-446965253-Fider | 446965253 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:50:03 | 12.07.2024 4:09:16 | 0.32028 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.5395 | 0 | 0.005532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545
6006910542 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA42-1-446965254-Fider | 446965254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:49:53 | 12.07.2024 4:09:03 | 0.31944 | 3 | 1161 |  | 42 | 2 | 170 | 1 | 1 | 3.8404 | 67.9243 | 0 | 1.0043 | 21.2592 | 79.0539 | 102.0441 | 0.029564 | 275.1557
6006910545 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-632293183-632293183-Kofra | 632293183 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:42:13 | 12.07.2024 4:50:03 | 1.1306 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15152
6006910545 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:50:03 | 12.07.2024 5:19:58 | 0.49861 |  | 21 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 8.5018 | 0 | 0 | 10.2421
6006910552 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK922-604210055-604210055-Kofra | 604210055 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 21:47:21 | 12.07.2024 4:42:38 | 6.9214 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2118
6006910552 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBK922-TR1 P1 C-614304166-Çıkış | 614304166 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:42:38 | 12.07.2024 5:23:43 | 0.68472 |  | 109 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 24.3623 | 0 | 0.03481 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 24.6697
6006910553 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF376-TR1 P1 E-618460216-Çıkış | 618460216 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:57:20 | 12.07.2024 4:38:13 | 0.68139 |  | 22 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 4.9134 | 0 | 0.49077 | 0 | 1.7049 | 0 | 0 | 7.109
6006910553 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCF376-1-618460233-Fider | 618460233 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:38:13 | 12.07.2024 6:21:50 | 1.7269 | 2 | 415 | 2 | 101 | 1 | 86 |  |  | 0 | 236.244 | 10.7667 | 71.2462 | 12.4849 | 45.7124 | 0 | 0 | 376.4542
6006910557 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR17-608527545-608527545-Fider | 608527545 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:59:31 | 12.07.2024 4:50:34 | 0.85083 |  | 135 |  | 7 |  | 12 |  |  | 0 | 30.9017 | 0 | 0.37921 | 0 | 11.6833 | 0 | 0 | 42.9642
6006910557 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR17-1-606127819-Fider | 606127819 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:50:34 | 12.07.2024 5:15:58 | 0.42333 | 32 | 1087 | 132 | 29 | 9 | 94 |  | 1 | 4.3296 | 122.8364 | 185.826 | 15.9028 | 40.6469 | 17.2232 | 0 | 3.506 | 390.2709
6006910565 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE233-TR1 P1 ANA ŞALTER-602787768-Çıkış | 602787768 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 1:16:00 | 12.07.2024 9:53:41 | 8.6281 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 8.4614 | 0 | 0.0064758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4679
6006910570 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-2-636505016-Fider | 636505016 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:50:40 | 12.07.2024 5:09:48 | 1.3189 |  | 504 |  | 4 |  | 37 |  |  | 0 | 99.5726 | 0 | 0.66765 | 0 | 12.3528 | 0 | 0 | 112.5931
6006910573 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU432-4-631276715-Fider | 631276715 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:34:24 | 12.07.2024 4:38:33 | 0.069167 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 8.124
6006910575 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG095-444198710-444198710-Fider | 444198710 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:31:51 | 12.07.2024 6:41:03 | 2.1533 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4653 | 0 | 0 | 0 | 4.4653
6006910575 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG095-2-642692327-Fider | 642692327 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:41:03 | 12.07.2024 9:13:40 | 2.5436 |  | 179 |  | 14 | 2 | 2 |  |  | 0 | 77.9793 | 0 | 19.087 | 27.7899 | 5.75 | 0 | 0 | 130.6063
6006910591 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-30-621930198-Fider | 621930198 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:53:58 | 12.07.2024 4:57:52 | 0.065 | 13 | 695 |  | 17 | 22 | 192 | 14 | 7 | 0.040009 | 15.4507 | 0 | 1.0275 | 48.6339 | 7.4751 | 69.4253 | 20.9396 | 162.9921
6006910595 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080646-Fider | 631080646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 4:57:47 | 12.07.2024 5:04:06 | 0.10528 |  | 55 |  | 16 | 10 | 12 |  |  | 0 | 0.81144 | 0 | 0.24267 | 1.6358 | 2.2261 | 0 | 0 | 4.916
6006910609 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE269-4-635756349-Fider | 635756349 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 3:50:46 | 12.07.2024 5:35:22 | 1.7433 |  | 354 |  | 17 |  | 30 |  |  | 0 | 104.0974 | 0 | 3.0265 | 0 | 5.8529 | 0 | 0 | 112.9768
6006910610 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP329-1-448912527-Fider | 448912527 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:13:08 | 12.07.2024 8:24:19 | 0.18639 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | 2.1565
6006910610 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP86-2-636931386-Fider | 636931386 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:24:19 | 12.07.2024 8:51:19 | 0.45 | 2 | 84 |  | 20 | 3 | 35 |  |  | 0 | 280.0482 | 0 | 4.0755 | 43.8761 | 153.3734 | 0 | 0 | 481.3732
6006910617 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCC397-2-616335101-Fider | 616335101 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:23:41 | 12.07.2024 5:57:05 | 0.55667 |  | 429 |  |  | 1 | 14 |  |  | 0 | 66.2872 | 0 | 0 | 2.3904 | 8.8368 | 0 | 0 | 77.5145
6006910620 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:17:18 | 12.07.2024 5:22:00 | 0.078333 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 19.4106 | 0 | 0.0084404 | 0 | 0 | 0 | 19.4191
6006910621 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:17:18 | 12.07.2024 5:21:52 | 0.076111 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 26.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6086
6006910622 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:17:19 | 12.07.2024 5:23:18 | 0.099722 | 41 | 1152 | 167 | 26 | 24 | 69 | 2 |  | 3.0314 | 31.507 | 72.6411 | 6.1342 | 15.7256 | 2.2708 | 2.0155 | 0 | 133.3256
6006910623 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:17:19 | 12.07.2024 5:22:17 | 0.082778 | 6 | 2 | 89 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0.24027 | 0 | 56.6725 | 4.5627 | 3.0215 | 0.20666 | 0 | 0 | 64.7036
6006910625 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBG44-3-619387176-Fider | 619387176 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:17:54 | 12.07.2024 5:20:18 | 0.04 |  | 384 | 11 | 44 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2.7209 | 3.4748 | 0.63861 | 1.8896 | 0.34456 | 0 | 0.19576 | 9.2642
6006910627 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKK06-5-459070423-Fider | 459070423 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:17:55 | 12.07.2024 5:23:10 | 0.0875 | 3 | 338 | 1 | 32 |  | 73 |  |  | 2.0191 | 4.5878 | 0.00030477 | 0.45852 | 0 | 1.5925 | 0 | 0 | 8.6582
6006910629 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-8-601978261-Fider | 601978261 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:18:53 | 12.07.2024 5:45:18 | 0.44028 |  | 1701 |  | 2 |  | 232 |  | 1 | 0 | 279.848 | 0 | 0.014253 | 0 | 32.663 | 0 | 0.075889 | 312.6011
6006910630 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:22:44 | 12.07.2024 6:20:01 | 0.95472 | 7 | 1192 |  | 9 | 4 | 64 | 1 |  | 55.8434 | 135.2595 | 0 | 12.2478 | 71.3915 | 11.689 | 5.6999 | 0 | 292.131
6006910631 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT22-14-624959757-Fider | 624959757 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:23:27 | 12.07.2024 5:42:38 | 0.31972 | 1 | 1887 |  | 1 |  | 121 |  |  | 3.4517 | 155.5403 | 0 | 0 | 0 | 38.5958 | 0 | 0 | 197.5879
6006910634 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:25:28 | 12.07.2024 5:32:06 | 0.11056 | 1 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 5.3943 | 9.6072 | 5.7027 | 2.3275 | 1.3422 | 0 | 0 | 24.3739
6006910637 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:29:14 | 12.07.2024 5:42:27 | 0.22028 | 5 | 526 | 16 | 16 | 8 | 27 | 4 |  | 1.0951 | 22.9887 | 15.8402 | 4.666 | 6.4627 | 1.7362 | 8.1202 | 0 | 60.909
6006910640 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-8-457048812-Fider | 457048812 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:30:13 | 12.07.2024 5:32:53 | 0.044444 | 3 | 5055 | 2 | 577 | 6 | 298 | 2 | 5 | 0.75703 | 22.1963 | 0.38314 | 6.3214 | 0.82651 | 3.5079 | 0.94976 | 0.99731 | 35.9393
6006910644 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA30-15-458830043-Fider | 458830043 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:33:19 | 12.07.2024 12:03:27 | 6.5022 | 18 | 641 | 79 | 16 | 8 | 44 |  |  | 48.7457 | 1348.514 | 3025.3791 | 314.5531 | 1896.6503 | 228.4389 | 0 | 0 | 6862.2812
6006910652 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGB873-4-448184057-Fider | 448184057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:37:38 | 12.07.2024 5:44:23 | 0.1125 |  | 296 |  | 227 | 2 | 21 |  |  | 0 | 10.1093 | 0 | 7.3445 | 0.90345 | 0.91379 | 0 | 0 | 19.271
6006910653 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY86-5-459040747-Fider | 459040747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:37:40 | 12.07.2024 5:43:43 | 0.10083 | 9 | 1332 |  | 383 | 26 | 229 | 7 | 3 | 0 | 38.5252 | 0 | 12.7199 | 63.2727 | 12.4343 | 35.7573 | 0.81171 | 163.5211
6006910654 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-5-618462678-Fider | 618462678 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:37:38 | 12.07.2024 5:44:00 | 0.10611 |  | 1105 |  | 281 |  | 98 | 1 |  | 0 | 35.4081 | 0 | 9.3194 | 0 | 4.178 | 2.5779 | 0 | 51.4834
6006910657 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN54-6-632492568-Fider | 632492568 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:41:39 | 12.07.2024 6:03:05 | 0.35722 | 2 | 3 | 13 | 1 |  |  |  |  | 30.6694 | 0 | 2.8758 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7189
6006910659 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH704-TR1 P1 B-636706119-Çıkış | 636706119 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:40:02 | 12.07.2024 12:50:02 | 7.1667 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 61.805 | 0 | 0 | 0 | 103.9126 | 0 | 0 | 165.7176
6006910659 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH704- P1 ANA ŞALTER-636706116-Çıkış | 636706116 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:50:02 | 12.07.2024 12:52:32 | 0.041667 |  | 21 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 0.58399 | 0 | 0.027527 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 2.2397
6006910660 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BFB03-8-448994091-Fider | 448994091 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:47:42 | 12.07.2024 5:58:31 | 0.18028 | 5 | 578 |  |  | 3 | 38 | 1 |  | 0 | 25.5136 | 0 | 0 | 10.8383 | 2.6289 | 16.0519 | 0 | 55.0327
6006910661 | 1 | MERSİN | MUT | BKH38-2-453333915-Fider | 453333915 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:48:43 | 12.07.2024 5:51:35 | 0.047778 |  | 228 |  | 1 | 4 | 8 | 1 |  | 0 | 0.61925 | 0 | 3.2437e-05 | 0.13297 | 0.084717 | 1.4104 | 0 | 2.2473
6006910662 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:24:02 | 12.07.2024 7:09:20 | 1.755 | 3 | 302 | 41 | 10 |  | 7 |  |  | 17.3976 | 112.1178 | 1168.2344 | 63.8185 | 0 | 2.2897 | 0 | 0 | 1363.8581
6006910663 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA56-4-449282248-Fider | 449282248 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:50:40 | 12.07.2024 6:01:24 | 0.17889 | 8 | 26 | 21 | 2 | 2 |  |  |  | 2.6101 | 0.77047 | 21.1675 | 0.89653 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 28.8614
6006910666 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-12-600370130-Fider | 600370130 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:33:21 | 12.07.2024 6:29:03 | 0.92833 |  | 339 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 113.8978 | 0 | 0 | 0 | 109.0926 | 0 | 0 | 222.9904
6006910668 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:38:55 | 12.07.2024 7:45:47 | 2.1144 | 5 | 163 | 22 | 4 | 1 | 4 |  |  | 117.4478 | 72.5267 | 319.4347 | 12.8827 | 4.4006 | 10.1275 | 0 | 0 | 536.82
6006910677 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF347- P1 ANA ŞALTER-645131021-Çıkış | 645131021 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:03:09 | 12.07.2024 9:10:56 | 3.1297 |  | 59 |  | 8 |  | 16 |  |  | 0 | 86.0205 | 0 | 9.7483 | 0 | 17.1041 | 0 | 0 | 112.8729
6006910677 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF347-TR1 P1 C-645131018-Çıkış | 645131018 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:10:56 | 12.07.2024 9:23:02 | 0.20167 |  | 11 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 0.58683 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.7908
6006910684 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | 415256150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:13:53 | 12.07.2024 6:19:32 | 0.094167 | 1 | 130 |  |  | 11 | 248 | 6 | 30 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 22.1972 | 58.4209 | 73.3661 | 174.4507 | 329.713
6006910685 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGC83-3-614154105-Fider | 614154105 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:13:52 | 12.07.2024 6:19:11 | 0.088611 |  | 4 |  |  | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.022733 | 0 | 0 | 0.66156 | 1.0849 | 1.1813 | 1.4565 | 4.407
6006910686 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:14:42 | 12.07.2024 6:15:52 | 0.019444 |  | 340 | 13 | 104 | 2 | 24 |  |  | 0 | 2.0852 | 1.7734 | 4.1917 | 0.28024 | 0.10456 | 0 | 0 | 8.4351
6006910688 | 1 | HATAY | HASSA | TCY006-4-625290709-Fider | 625290709 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:53:57 | 12.07.2024 6:34:07 | 0.66944 | 1 | 43 | 5 | 16 | 7 | 22 |  | 1 | 0 | 28.2378 | 5.714 | 9.4385 | 8.1298 | 7.9512 | 0 | 0.044775 | 59.5161
6006910689 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-4-436332575-Fider | 436332575 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:19:30 | 12.07.2024 6:24:57 | 0.090833 | 8 | 22 | 23 |  | 5 | 10 |  |  | 7.5075 | 0.66085 | 27.4113 | 0 | 1.111 | 0.45115 | 0 | 0 | 37.1417
6006910690 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-4-456042033-Fider | 456042033 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:19:33 | 12.07.2024 6:23:58 | 0.073611 | 19 | 1224 | 34 | 3 | 9 | 93 | 1 |  | 0.64118 | 25.4019 | 19.5975 | 0.44166 | 4.052 | 2.0401 | 0.56395 | 0 | 52.7381
6006910691 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV16-2-459412010-Fider | 459412010 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:19:33 | 12.07.2024 6:22:10 | 0.043611 | 3 | 672 | 1 | 2 | 3 | 69 |  |  | 0.38467 | 8.2278 | 0.034824 | 0.12611 | 1.8302 | 0.63724 | 0 | 0 | 11.2408
6006910692 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC47-14-422033617-Fider | 422033617 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:20:23 | 12.07.2024 6:26:46 | 0.10639 |  | 62 |  |  | 1 | 438 | 2 | 18 | 0 | 2.0167 | 0 | 0 | 1.4406 | 69.3447 | 147.7528 | 24.5603 | 245.1152
6006910696 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV926-TR1 P1 A-458122564-Çıkış | 458122564 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:28:43 | 12.07.2024 13:57:32 | 5.4803 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 3.631 | 0 | 6.1074 | 0 | 6.0379 | 0 | 0 | 15.7763
6006910696 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THV926-TR1 P1 ANA ŞALTER-458122565-Çıkış | 458122565 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:57:32 | 12.07.2024 14:23:55 | 0.43972 |  | 16 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 1.5155 | 0 | 3.5484 | 0 | 1.6758 | 0 | 0 | 6.7397
6006910702 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK246-TR1 P1 D-437205624-Çıkış | 437205624 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:22:30 | 12.07.2024 6:51:54 | 0.49 |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.72559 | 0 | 0 | 0 | 0.69272 | 0 | 0 | 1.4183
6006910702 | 2 | ADANA | SEYHAN | BFE48-3-644540391-Fider | 644540391 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:51:54 | 12.07.2024 10:08:25 | 3.2753 | 3 | 57 | 11 | 15 | 13 | 41 | 1 |  | 2.757 | 52.0741 | 370.9472 | 29.5628 | 1191.703 | 214.7054 | 198.0854 | 0 | 2059.835
6006910708 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:26:42 | 12.07.2024 6:39:36 | 0.215 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.04732 | 98.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1941
6006910709 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM52-6-639254446-Fider | 639254446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:23:32 | 12.07.2024 6:36:00 | 0.20778 |  | 74 |  |  |  | 747 |  | 9 | 0 | 2.3957 | 0 | 0 | 0 | 60.129 | 0 | 28.402 | 90.9267
6006910710 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-1-446643962-Fider | 446643962 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:13:25 | 12.07.2024 7:53:13 | 1.6633 | 1 | 397 | 14 | 1 | 3 | 7 |  |  | 27.5383 | 210.0433 | 336.3605 | 0 | 17.9455 | 4.2933 | 0 | 0 | 596.181
6006910712 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE534-2-634985248-Fider | 634985248 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:34:47 | 12.07.2024 7:15:07 | 0.67222 | 6 | 874 | 4 | 182 | 12 | 190 | 1 |  | 22.3011 | 165.0952 | 3.7144 | 70.7964 | 55.0526 | 31.7319 | 1.5271 | 0 | 350.2188
6006910718 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-3-634448711-Fider | 634448711 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:30:02 | 12.07.2024 15:01:42 | 0.52778 |  | 197 | 20 | 1 | 6 | 35 | 1 |  | 0 | 24.5404 | 135.7812 | 12.3916 | 31.8531 | 6.8027 | 1.2425 | 0 | 212.6116
6006910720 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU607-TR1 P1 G-459012257-Çıkış | 459012257 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:42:53 | 12.07.2024 11:33:45 | 4.8478 |  | 129 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 174.7799 | 0 | 0 | 0 | 114.4858 | 0 | 0 | 289.2658
6006910722 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV510-3-628684276-Fider | 628684276 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:03:58 | 12.07.2024 6:50:32 | 0.77611 | 4 | 851 | 1 | 45 | 4 | 56 |  | 1 | 160.2808 | 194.6426 | 0.57012 | 29.3903 | 244.6841 | 21.748 | 0 | 1.1238 | 652.4398
6006910726 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED737-TR1 P1 C-635075555-Çıkış | 635075555 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:42:22 | 12.07.2024 10:08:54 | 3.4422 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.0591 | 0 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1519
6006910728 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-11-616755342-Fider | 616755342 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:53:05 | 12.07.2024 6:54:44 | 0.0275 | 29 | 1038 | 152 | 117 | 17 | 113 | 1 |  | 0.70817 | 7.9621 | 18.831 | 3.9744 | 2.0575 | 1.8159 | 0.48751 | 0 | 35.8367
6006910732 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF267-TR-B__-636936061-Fider | 636936061 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:04:01 | 12.07.2024 7:13:24 | 1.1564 |  | 165 |  |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 60.5739 | 0 | 0 | 2.0631 | 4.8663 | 0 | 0 | 67.5034
6006910732 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF267-3-636936093-Fider | 636936093 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:13:24 | 12.07.2024 10:28:51 | 3.2575 | 6 | 34355 |  | 45 | 29 | 4505 | 6 | 42 | 64.9676 | 36899.8915 | 0 | 8.1687 | 763.378 | 20926.6903 | 906.5465 | 3127.9784 | 62697.6211
6006910733 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL533-4-625370700-Fider | 625370700 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 5:24:28 | 12.07.2024 9:00:07 | 3.5942 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 914.0297 | 0 | 0 | 0 | 41.5835 | 0 | 0 | 955.6132
6006910734 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR12-3-640367471-Fider | 640367471 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:59:20 | 12.07.2024 7:06:38 | 0.12167 | 2 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 14.8165 | 0 | 0.79508 | 0 | 0 | 0 | 15.6115
6006910735 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:01:52 | 12.07.2024 7:04:10 | 0.038333 | 14 | 65 | 20 | 7 | 2 | 6 |  |  | 0.44958 | 0.5509 | 24.967 | 4.0052 | 0.36588 | 0.079993 | 0 | 0 | 30.4185
6006910740 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:08:35 | 12.07.2024 7:11:56 | 0.055833 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 32.1539 | 0 | 0.013079 | 0 | 0 | 0 | 32.167
6006910741 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:08:34 | 12.07.2024 7:11:49 | 0.054167 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 59.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2571
6006910742 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:08:35 | 12.07.2024 7:14:03 | 0.091111 | 41 | 1152 | 167 | 26 | 24 | 69 | 2 |  | 2.1631 | 28.3003 | 78.9426 | 5.204 | 7.4075 | 2.558 | 0.019283 | 0 | 124.5949
6006910743 | 1 | ADANA | FEKE | BFE41-3-437566856-Fider | 437566856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:09:08 | 12.07.2024 7:19:00 | 0.16444 |  | 1161 |  | 4 | 5 | 33 |  |  | 0 | 18.987 | 0 | 0 | 0.95824 | 0.59661 | 0 | 0 | 20.5419
6006910747 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-3-459793640-Fider | 459793640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:10:06 | 12.07.2024 7:23:16 | 0.21944 |  | 105 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 5.4423 | 0 | 3.9564 | 0 | 0.10947 | 0 | 0 | 9.5082
6006910748 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:07:22 | 12.07.2024 9:43:59 | 2.6103 |  | 368 | 9 | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 236.007 | 252.4382 | 181.6489 | 0 | 9.3639 | 0 | 0 | 679.4579
6006910752 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH770-TR1 P1 C-636705581-Çıkış | 636705581 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:44:51 | 12.07.2024 13:43:01 | 6.9694 |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 472.1691 | 0 | 0 | 0 | 509.7224 | 0 | 0 | 981.8915
6006910752 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-16-444475951-Fider | 444475951 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:43:01 | 12.07.2024 14:03:57 | 0.34889 | 2 | 112 |  | 18 | 6 | 130 | 3 | 1 | 0 | 56.0527 | 0 | 1.661 | 24.5182 | 133.2347 | 61.2057 | 1.6568 | 278.3292
6006910754 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF64-8-451862917-Fider | 451862917 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:15:29 | 12.07.2024 7:17:21 | 0.031111 |  | 125 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.42933 | 0 | 0.013836 | 0.01532 | 0.0023945 | 0 | 0 | 0.46088
6006910756 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA010-4-632683981-Fider | 632683981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:15:49 | 12.07.2024 7:25:04 | 0.15417 | 10 | 434 | 5 | 83 | 11 | 323 | 5 | 2 | 1.7909 | 36.0041 | 4.0588 | 6.801 | 22.2031 | 29.079 | 124.7594 | 1.4789 | 226.1752
6006910757 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKU86-4-459629253-Fider | 459629253 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:16:18 | 12.07.2024 7:19:27 | 0.0525 | 5 | 430 | 50 | 64 | 7 | 86 | 3 |  | 0 | 8.171 | 34.8039 | 5.7259 | 2.6458 | 3.1045 | 13.6008 | 0 | 68.0519
6006910760 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:16:24 | 12.07.2024 7:21:25 | 0.083611 | 1 | 183 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 4.9929 | 0 | 0.61722 | 4.6393 | 0.63644 | 0 | 0 | 10.8858
6006910761 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM029- P1 ANA ŞALTER-621677642-Çıkış | 621677642 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:16:46 | 12.07.2024 9:42:48 | 2.4339 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 13.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3641
6006910771 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU196- P1 B-645354889-Çıkış | 645354889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:44:58 | 12.07.2024 10:41:33 | 3.9431 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 38.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9165
6006910773 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY556-TR1 P1 C-615972199-Çıkış | 615972199 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:29:14 | 12.07.2024 9:22:34 | 1.8889 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 4.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3438
6006910773 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-13-416655297-Fider | 416655297 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:22:34 | 12.07.2024 10:00:01 | 0.62417 | 4 | 3206 | 3 | 9 | 14 | 201 | 2 |  | 0 | 264.7084 | 1.1922 | 0.88724 | 942.5202 | 58.9694 | 1007.4084 | 0 | 2275.6858
6006910776 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER518-640278908-640278908-Kofra | 640278908 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:27:47 | 13.07.2024 12:55:51 | 29.4678 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.0248 | 0 | 0 | 445.0248
6006910777 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955189-Fider | 457955189 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:09:30 | 12.07.2024 9:13:39 | 2.0692 | 1 | 165 | 5 |  |  | 6 |  |  | 45.4821 | 115.2578 | 188.5262 | 0 | 0 | 2.9883 | 0 | 0 | 352.2544
6006910785 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF121-TR1 P1 ANA ŞALTER-620144925-Çıkış | 620144925 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:20:33 | 12.07.2024 20:06:24 | 1.7642 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2957 | 0 | 0.35747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6531
6006910790 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-4-453539361-Fider | 453539361 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:38:22 | 12.07.2024 8:57:47 | 1.3236 | 1 | 514 | 3 | 95 | 14 | 125 | 1 |  | 5.6536 | 201.7211 | 110.7184 | 30.6126 | 176.4432 | 61.7727 | 0 | 0 | 586.9214
6006910801 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE761- P1 ANA ŞALTER-620710970-Çıkış | 620710970 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:58:28 | 12.07.2024 13:19:58 | 0.35833 |  | 17 |  | 15 |  | 3 |  |  | 0 | 1.4128 | 0 | 7.0734 | 0 | 0.63945 | 0 | 0 | 9.1257
6006910803 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BGN20-2-455990338-Fider | 455990338 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:47:01 | 12.07.2024 7:50:40 | 0.060833 |  | 171 | 9 | 4 | 1 | 9 |  |  | 0 | 2.0484 | 1.6562 | 0.24536 | 0.077583 | 0.021899 | 0 | 0 | 4.0494
6006910805 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG081- P1 ANA ŞALTER-620712594-Çıkış | 620712594 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:14:08 | 12.07.2024 10:41:23 | 0.45417 |  | 50 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 5.3805 | 0 | 3.4121 | 0 | 1.5734 | 0 | 0 | 10.366
6006910811 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGH568-621352102-621352102-Kofra | 621352102 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:17:53 | 12.07.2024 11:08:05 | 0.83667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.59491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59491
6006910812 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-611831405-611831405-Kofra | 611831405 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:09:09 | 12.07.2024 12:23:46 | 0.24361 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.47654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47654
6006910812 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 D-457818511-Çıkış | 457818511 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:23:46 | 12.07.2024 13:13:00 | 0.82056 |  | 196 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 52.698 | 0 | 0 | 0 | 17.8271 | 0 | 0 | 70.5251
6006910816 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT035-TR1 P1 H-459604029-Çıkış | 459604029 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:44:00 | 12.07.2024 10:06:19 | 7.3719 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 110.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9358
6006910821 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE171-TR1 P1 G-620191136-Çıkış | 620191136 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:12:03 | 12.07.2024 10:49:37 | 0.62611 |  | 178 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 23.7098 | 0 | 0.3919 | 0 | 17.1668 | 0 | 0 | 41.2685
6006910831 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-9-459373018-Fider | 459373018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:58:37 | 12.07.2024 9:35:51 | 1.6206 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4.1702 | 106.7842 | 2619.634 | 18.9141 | 20.9915 | 0.10524 | 0 | 0 | 2770.5993
6006910834 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM652-TR1 ANA ŞALTER-637252293-Çıkış | 637252293 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:22:35 | 12.07.2024 16:02:24 | 0.66361 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7218
6006910840 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129502-Fider | 449129502 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:58:41 | 12.07.2024 11:01:08 | 3.0408 |  | 380 |  | 292 |  | 12 |  |  | 0 | 208.6485 | 0 | 515.3098 | 0 | 20.8987 | 0 | 0 | 744.857
6006910844 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:54:28 | 12.07.2024 8:10:29 | 0.26694 | 1 | 795 | 2 | 10 | 4 | 36 | 1 |  | 0 | 15.1139 | 0.15852 | 0.36563 | 7.2776 | 1.0396 | 39.0032 | 0 | 62.9584
6006910845 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM075-615311234-615311234-Kofra | 615311234 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 15:34:43 | 12.07.2024 9:26:05 | 17.8561 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4511 | 0 | 0 | 86.4511
6006910845 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBM076-TR1 ANA ŞALTER-605344527-Çıkış | 605344527 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:26:05 | 12.07.2024 9:43:12 | 0.28528 |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4846 | 0 | 0 | 1.4846
6006910854 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY39-6-619779872-Fider | 619779872 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:31:27 | 12.07.2024 9:33:23 | 2.0322 | 4 | 40928 | 3 | 58 | 17 | 5251 | 1 | 23 | 0 | 32610.4487 | 27.8463 | 62.6662 | 6889.4718 | 18915.6793 | 162.3647 | 516.1717 | 59184.6487
6006910858 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCJ495-TR1 P1 A-623442543-Çıkış | 623442543 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:38:41 | 12.07.2024 13:39:58 | 2.0214 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2358 | 0 | 0 | 0 | 1.6907 | 0 | 0 | 10.9264
6006910861 | 1 | ADANA | KOZAN | THV708-3-459458850-Fider | 459458850 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:58:42 | 12.07.2024 8:05:35 | 0.11472 | 3 | 831 |  | 66 | 1 | 88 |  |  | 2.5657 | 13.0671 | 0 | 4.3091 | 0.28349 | 3.4977 | 0 | 0 | 23.7231
6006910862 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BHS66-3-449452710-Fider | 449452710 | Asiri Yuk - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:49:28 | 12.07.2024 11:07:23 | 2.2986 |  | 769 |  | 47 | 1 | 51 |  |  | 0 | 516.2337 | 0 | 33.691 | 247.0635 | 36.8996 | 0 | 0 | 833.8878
6006910864 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCK863- P1 ANA ŞALTER-455804614-Çıkış | 455804614 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:47:02 | 12.07.2024 15:09:10 | 5.3689 |  | 77 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 130.1447 | 0 | 7.7679 | 0 | 10.0195 | 0 | 0 | 147.9322
6006910868 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT261-633836907-633836907-Kofra | 633836907 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:10:00 | 12.07.2024 17:52:08 | 0.70222 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.52227 | 0 | 0.0034178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52569
6006910889 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ389- P1 ANA ŞALTER-622972230-Çıkış | 622972230 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:33:59 | 12.07.2024 11:07:17 | 0.555 |  | 10 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 1.0502 | 0 | 14.5437 | 0 | 0.58423 | 0 | 0 | 16.1782
6006910894 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | THV390-619540914-619540914-Kofra | 619540914 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:40:55 | 12.07.2024 17:24:08 | 10.7203 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7878
6006910894 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-4-605298806-Fider | 605298806 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:24:08 | 12.07.2024 18:25:05 | 1.0158 |  | 1121 |  | 6 | 4 | 51 |  |  | 0 | 143.6642 | 0 | 0.99184 | 7.2026 | 15.5224 | 0 | 0 | 167.381
6006910895 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB252-454114585-454114585-Kofra | 454114585 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2024 22:04:54 | 12.07.2024 11:03:42 | 36.98 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.6267 | 0 | 0 | 0 | 43.0349 | 0 | 0 | 60.6616
6006910897 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR21-5-460142884-Fider | 460142884 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:09:07 | 12.07.2024 8:15:44 | 0.11028 | 4 | 1876 |  | 10 | 6 | 99 | 1 |  | 44.3975 | 50.2799 | 0 | 0.88292 | 10.901 | 6.8982 | 2.7257 | 0 | 116.0851
6006910898 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB919-TR1 P1 D-608796925-Çıkış | 608796925 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:02:49 | 12.07.2024 15:38:23 | 5.5928 |  | 11 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 18.1996 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4847
6006910900 | 1 | MERSİN | MUT | BHG88-2-449374425-Fider | 449374425 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:05:30 | 12.07.2024 11:20:05 | 2.2431 |  | 200 |  | 3 |  | 13 |  |  | 0 | 55.3937 | 0 | 6.3893 | 0 | 21.6221 | 0 | 0 | 83.4051
6006910910 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGS196- P1 ANA ŞALTER-457821914-Çıkış | 457821914 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:55:41 | 12.07.2024 10:40:54 | 1.7536 |  | 77 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 34.6426 | 0 | 4.2897 | 0 | 15.8174 | 0 | 0 | 54.7496
6006910921 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC469-TR1 P1 J-612053415-Çıkış | 612053415 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:29:50 | 12.07.2024 16:11:24 | 5.6928 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 37.1361 | 0 | 0 | 0 | 0.32646 | 0 | 0 | 37.4625
6006910925 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY994- P1 ANA ŞALTER-631913239-Çıkış | 631913239 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 14:06:06 | 14.07.2024 15:03:14 | 0.95222 |  | 51 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 5.2492 | 0 | 1.8608 | 0 | 0.065376 | 0 | 0 | 7.1754
6006910932 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB58-626896768-626896768-Fider | 626896768 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 6:29:01 | 12.07.2024 10:47:53 | 4.3144 |  | 13 |  | 10 | 1 | 5 | 1 |  | 0 | 19.7979 | 0 | 21.8308 | 0 | 9.9161 | 46.5695 | 0 | 98.1144
6006910932 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB58-5-632150177-Fider | 632150177 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:47:53 | 12.07.2024 11:51:19 | 1.0572 | 2 | 166 |  | 22 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0.086692 | 69.1102 | 0 | 12.7783 | 6.9212 | 17.2676 | 13.9559 | 1.1649 | 121.2847
6006910938 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB854-TR1 P1 B-613586709-Çıkış | 613586709 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:40:07 | 12.07.2024 12:00:23 | 2.3378 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 9.3221 | 0 | 0.30636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6284
6006910942 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860354-Fider | 637860354 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:13:12 | 12.07.2024 9:37:33 | 1.4058 |  | 17 |  | 4 |  | 11 |  | 1 | 0 | 15.6209 | 0 | 17.3201 | 0 | 259.2654 | 0 | 21.0097 | 313.216
6006910954 | 1 | HATAY | HASSA | TCE526- P1 ANA ŞALTER-625005065-Çıkış | 625005065 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:38:34 | 12.07.2024 13:13:35 | 2.5836 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 43.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3671
6006910959 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-13-452246104-Fider | 452246104 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:15:23 | 12.07.2024 8:16:24 | 0.016944 | 3 | 80 | 27 | 4 | 4 |  | 1 |  | 0.33805 | 0.55075 | 9.4947 | 0.49404 | 2.9768 | 0 | 0.0047385 | 0 | 13.859
6006910968 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC78-606605399-606605399-Fider | 606605399 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 18:47:12 | 12.07.2024 10:49:23 | 16.0364 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 13.958 | 8.0137 | 821.1093 | 0 | 2812.3113 | 0 | 3655.3923
6006910977 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV056- P1 ANA ŞALTER-453441255-Çıkış | 453441255 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:44:12 | 13.07.2024 11:32:17 | 0.80139 |  | 24 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2.5886 | 0 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7976
6006910982 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB254-TR1 P1 C-430930058-Çıkış | 430930058 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:18:16 | 12.07.2024 9:51:45 | 0.55806 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.4516 | 0 | 0 | 0 | 4.9807e-05 | 0 | 0 | 14.4516
6006910984 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR46-TR1 P1 C-456412476-Çıkış | 456412476 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:59:24 | 12.07.2024 11:48:34 | 1.8194 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.20585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20585
6006911002 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-608824946-608824946-Fider | 608824946 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:16:24 | 12.07.2024 9:40:12 | 2.3967 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9358 | 0 | 0 | 0 | 6.9358
6006911009 | 1 | MERSİN | MUT | BKJ59-621731751-621731751-Fider | 621731751 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:19:42 | 12.07.2024 10:46:25 | 2.4453 |  | 51 |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 | 25.6213 | 0 | 2.173 | 0 | 12.1653 | 0 | 0 | 39.9596
6006911010 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA915-TR1 P1 ANA ŞALTER-633194889-Çıkış | 633194889 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 18:47:21 | 17.07.2024 19:28:02 | 0.67806 |  | 64 |  | 21 |  | 6 |  |  | 0 | 3.5808 | 0 | 2.5026 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 7.7579
6006911019 | 1 | HATAY | ARSUZ | TDS908-3-641287997-Fider | 641287997 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:47:34 | 12.07.2024 15:33:18 | 0.76222 |  | 253 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 16.5509 | 0 | 0.94531 | 0 | 53.8529 | 0 | 0 | 71.3492
6006911026 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC691-637007598-637007598-Kofra | 637007598 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:22:57 | 13.07.2024 1:55:59 | 17.5506 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3279
6006911026 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC694-4-453140297-Fider | 453140297 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:55:59 | 13.07.2024 2:30:00 | 0.56694 |  | 4003 |  | 300 | 7 | 672 |  |  | 0 | 801.3802 | 0 | 62.3922 | 25.7093 | 235.3279 | 0 | 0 | 1124.8096
6006911036 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:30:55 | 12.07.2024 9:16:12 | 0.75472 |  | 154 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 31.746 | 0 | 7.4904 | 0 | 2.3273 | 0 | 0 | 41.5637
6006911040 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:31:17 | 12.07.2024 9:41:06 | 0.16361 | 40 | 1152 | 166 | 26 | 23 | 69 | 2 |  | 4.3278 | 56.6214 | 146.7336 | 9.7592 | 22.0715 | 8.1528 | 0.057216 | 0 | 247.7234
6006911041 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE834-4-616065756-Fider | 616065756 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:07:30 | 12.07.2024 21:01:38 | 8.9022 |  | 332 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 824.0999 | 0 | 0 | 0 | 127.2409 | 0 | 0 | 951.3409
6006911047 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH088- P1 ANA ŞALTER-618159363-Çıkış | 618159363 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 20:10:35 | 14.07.2024 21:04:20 | 0.89583 |  | 26 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 3.8357 | 0 | 0.088439 | 0 | 0.080345 | 0 | 0 | 4.0044
6006911048 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA060- P1 ANA ŞALTER-629947372-Çıkış | 629947372 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:53:27 | 12.07.2024 11:35:18 | 0.6975 |  | 91 |  | 4 |  | 16 |  | 1 | 0 | 17.0646 | 0 | 0.79571 | 0 | 76.6955 | 0 | 1.0197 | 95.5755
6006911051 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY164-633995776-633995776-Kofra | 633995776 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:32:54 | 12.07.2024 15:21:39 | 0.8125 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.44508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44508
6006911054 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:23:24 | 12.07.2024 10:09:59 | 0.77639 |  | 391 | 6 | 91 | 2 | 45 |  |  | 0 | 116.0536 | 27.2534 | 40.7333 | 2.6314 | 16.7966 | 0 | 0 | 203.4683
6006911056 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB663-TR1 P1 E-458400887-Çıkış | 458400887 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:02:09 | 12.07.2024 9:57:29 | 0.92222 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 6.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6252
6006911060 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR369- P1 ANA ŞALTER-629734231-Çıkış | 629734231 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 11:25:36 | 14.07.2024 12:12:04 | 0.77444 |  | 176 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 15.6248 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 0 | 0 | 17.4655
6006911064 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF574-TR1 P1 ANA ŞALTER-449514310-Çıkış | 449514310 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:16:27 | 16.07.2024 9:50:48 | 0.5725 |  | 188 |  | 8 |  | 20 |  |  | 0 | 33.4372 | 0 | 2.6062 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 40.8584
6006911070 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE577-2-459034702-Fider | 459034702 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:38:24 | 12.07.2024 8:59:42 | 0.355 |  | 718 |  | 15 |  | 55 |  |  | 0 | 48.1326 | 0 | 0.79937 | 0 | 8.1987 | 0 | 0 | 57.1307
6006911073 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-604821023-604821023-Fider | 604821023 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:44 | 17.07.2024 17:00:07 | 7.9897 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 170.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2081
6006911074 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK11-8-459032108-Fider | 459032108 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:30:55 | 12.07.2024 9:11:30 | 0.67639 |  | 718 |  | 15 |  | 55 |  |  | 0 | 93.04 | 0 | 1.5131 | 0 | 16.5043 | 0 | 0 | 111.0574
6006911078 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC13-5-458056364-Fider | 458056364 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:39:37 | 12.07.2024 11:13:45 | 2.5689 |  | 466 | 1 | 70 |  | 50 | 1 |  | 0 | 363.5393 | 20.6717 | 54 | 0 | 78.1823 | 0 | 0 | 516.3934
6006911080 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAN97-2-615963871-Fider | 615963871 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:40:08 | 12.07.2024 8:44:11 | 0.0675 |  | 667 |  |  | 3 | 54 | 1 |  | 0 | 13.5812 | 0 | 0 | 8.8088 | 2.2645 | 35.5623 | 0 | 60.2168
6006911084 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721694-Fider | 624721694 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:35:48 | 12.07.2024 15:01:20 | 5.4256 | 3 | 372 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 |  | 56.8102 | 412.2145 | 112.2457 | 1.7313 | 233.134 | 0.046817 | 106.8272 | 0 | 923.0097
6006911102 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE533-635502769-635502769-Kofra | 635502769 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:43:00 | 12.07.2024 18:10:23 | 9.4564 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6964
6006911107 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGJ791-TR1 D-448704987-Çıkış | 448704987 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:22:40 | 12.07.2024 13:00:12 | 3.6256 |  | 49 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 57.0587 | 0 | 0 | 0 | 58.861 | 0 | 0 | 115.9197
6006911110 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TFK157-629619044-629619044-Kofra | 629619044 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:20:55 | 12.07.2024 19:04:15 | 0.72222 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006911112 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TGV537-3-456340754-Fider | 456340754 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 12:14:08 | 19.07.2024 12:31:36 | 0.29111 |  | 346 |  |  |  | 85 |  |  | 0 | 35.1737 | 0 | 0 | 0 | 25.3029 | 0 | 0 | 60.4765
6006911113 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THT980-1-459679664-Fider | 459679664 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.07.2024 5:39:28 | 15.07.2024 7:52:00 | 2.2089 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2988 | 0 | 0 | 0 | 0.95493 | 0 | 0 | 5.2537
6006911115 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP85-TR1 P1 B-448335814-Çıkış | 448335814 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:46:59 | 12.07.2024 15:05:02 | 0.30083 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6904 | 0 | 0 | 0 | 0.83939 | 0 | 0 | 5.5297
6006911115 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP85-11-448324461-Fider | 448324461 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:05:02 | 12.07.2024 16:01:57 | 0.94861 |  | 978 |  | 59 | 6 | 175 |  |  | 0 | 414.6699 | 0 | 31.377 | 181.8522 | 261.7525 | 0 | 0 | 889.6516
6006911125 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCF275-TR1 P1 C-619330985-Çıkış | 619330985 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:29:10 | 17.07.2024 16:59:53 | 7.5119 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 17.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0297
6006911130 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-3-459359539-Fider | 459359539 | Bakim Ihtiyaci - Hat bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:25:24 | 12.07.2024 17:13:44 | 7.8056 | 2 | 186 | 34 | 12 |  | 6 |  |  | 216.3192 | 379.3733 | 3784.0423 | 314.6976 | 0 | 15.9855 | 0 | 0 | 4710.4179
6006911138 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF730- P1 D-613555593-Çıkış | 613555593 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:40:15 | 12.07.2024 11:33:22 | 0.88528 |  | 42 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 12.4676 | 0 | 0 | 0 | 74.4966 | 0 | 0 | 86.9642
6006911139 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS401- P1 ANA ŞALTER-638406985-Çıkış | 638406985 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:54:14 | 12.07.2024 9:53:00 | 0.97944 |  | 603 |  |  |  | 101 |  |  | 0 | 152.2853 | 0 | 0 | 0 | 91.0224 | 0 | 0 | 243.3077
6006911142 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP429- P1 ANA ŞALTER-453454136-Çıkış | 453454136 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:46:05 | 12.07.2024 13:56:39 | 1.1761 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0.075935 | 0 | 1.8684 | 0 | 0.00078124 | 0 | 0 | 1.9451
6006911145 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN51-1-632495648-Fider | 632495648 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:30:54 | 12.07.2024 12:58:08 | 4.4539 | 1 | 47 |  | 26 |  | 5 |  | 1 | 162.3594 | 48.6721 | 0 | 134.9238 | 0 | 104.85 | 0 | 159.6144 | 610.4198
6006911147 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV745- P1 ANA ŞALTER-626767067-Çıkış | 626767067 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:06:17 | 12.07.2024 13:34:18 | 3.4669 |  | 33 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 8.3968 | 0 | 1.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9395
6006911153 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG634-640158666-640158666-Fider | 640158666 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:43:00 | 12.07.2024 15:03:39 | 4.3442 |  | 31 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 48.5709 | 0 | 0 | 3.831 | 16.7239 | 0 | 0 | 69.1258
6006911167 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR13-9-601834840-Fider | 601834840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:55:29 | 12.07.2024 10:40:20 | 1.7475 |  | 208 |  | 1 |  | 62 |  |  | 0 | 132.5739 | 0 | 0 | 0 | 92.9107 | 0 | 0 | 225.4846
6006911170 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN205-TR1 P1 E-620713884-Çıkış | 620713884 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:30:05 | 18.07.2024 16:56:13 | 7.4356 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 30.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6994
6006911180 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP72-1-452138262-Fider | 452138262 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:53:57 | 12.07.2024 10:15:40 | 1.3619 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7341 | 0 | 0 | 13.7341
6006911180 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BKJ88-3-456850797-Fider | 456850797 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:15:40 | 12.07.2024 10:20:12 | 0.075556 |  | 38285 |  | 10 | 3 | 3741 |  | 1 | 0 | 836.2451 | 0 | 1.0482 | 1.7827 | 314.8379 | 0 | 0.22728 | 1154.1413
6006911185 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA521-TR1 P1 ANA ŞALTER-616010848-Çıkış | 616010848 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 16:38:44 | 14.07.2024 17:18:11 | 0.6575 |  | 81 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 12.1996 | 0 | 0 | 0 | 4.0119 | 0 | 0 | 16.2115
6006911187 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV662-TR1 P1 F-438316140-Çıkış | 438316140 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:49:59 | 12.07.2024 13:36:40 | 3.7781 |  | 105 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 116.0328 | 0 | 0 | 0 | 30.917 | 0 | 0 | 146.9497
6006911190 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM35-5-639540219-Fider | 639540219 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:04:40 | 12.07.2024 15:12:33 | 1.1314 | 4 | 787 |  | 1 | 1 | 24 | 2 |  | 48.9359 | 212.1482 | 0 | 0 | 10.0942 | 17.5447 | 17.6675 | 0 | 306.3904
6006911193 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU662-2-611718827-Fider | 611718827 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:18:39 | 12.07.2024 10:16:26 | 1.9631 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.43024 | 0 | 0 | 0 | 32.531 | 0 | 0 | 32.9612
6006911200 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:07:06 | 12.07.2024 9:30:39 | 0.3925 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 30.4278 | 124.4395 | 0 | 0.50226 | 26.6656 | 10.5667 | 0 | 0 | 192.602
6006911209 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-12-444275178-Fider | 444275178 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:09:11 | 12.07.2024 9:56:31 | 0.78889 |  | 6 |  | 6 | 2 | 14 |  | 3 | 0 | 6.9923 | 0 | 40.7374 | 23.0853 | 178.5321 | 0 | 49.4304 | 298.7775
6006911218 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM434-641444914-641444914-Kofra | 641444914 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:07:37 | 12.07.2024 10:12:05 | 1.0744 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.20921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20921
6006911234 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-602020425-602020425-Fider | 602020425 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:11:47 | 12.07.2024 11:03:17 | 3.8583 |  | 82 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 116.489 | 0 | 0 | 0 | 6.6483 | 0 | 0 | 123.1373
6006911234 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | 414976747 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:03:17 | 12.07.2024 13:20:18 | 2.2836 | 8 | 414 | 8 | 5 | 3 | 15 |  |  | 115.7721 | 230.9858 | 84.9076 | 28.9998 | 29.508 | 63.9631 | 0 | 0 | 554.1365
6006911239 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDD304-631278885-631278885-Fider | 631278885 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 2:06:18 | 12.07.2024 9:02:12 | 6.9317 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.702 | 0 | 803.702
6006911239 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU432-4-631276716-Fider | 631276716 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:02:12 | 12.07.2024 10:07:17 | 1.0847 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9679 | 0 | 182.9679
6006911239 | 3 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU432-5-631276724-Fider | 631276724 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:07:17 | 12.07.2024 10:52:02 | 0.74583 |  | 11 |  | 3 | 1 | 24 |  | 5 | 0 | 1.0125 | 0 | 0.14586 | 3.2802 | 86.8958 | 0 | 95.855 | 187.1894
6006911244 | 1 | HATAY | KUMLU | TEA562-TR1 P1 A-436177078-Çıkış | 436177078 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:54:04 | 12.07.2024 12:11:34 | 3.2917 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.8557 | 0 | 0 | 0 | 0.51954 | 0 | 0 | 27.3753
6006911249 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF54-2-646480721-Fider | 646480721 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:08:19 | 12.07.2024 10:51:37 | 2.7217 | 1 | 193 | 4 | 1 |  | 17 |  |  | 0.11364 | 134.0965 | 45.5387 | 0.53252 | 0 | 12.7783 | 0 | 0 | 193.0597
6006911251 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU90-6-629440232-Fider | 629440232 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:15:26 | 12.07.2024 9:17:25 | 0.033056 |  | 359 |  | 3 |  | 63 |  |  | 0 | 3.2924 | 0 | 0.01807 | 0 | 2.3473 | 0 | 0 | 5.6578
6006911269 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM35-4-639540200-Fider | 639540200 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:23:31 | 12.07.2024 11:10:52 | 0.78917 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 0 | 0.030026 | 0 | 0 | 139.657 | 0 | 910.5611 | 76.4679 | 1126.716
6006911273 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM48-12-454511311-Fider | 454511311 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:52:20 | 12.07.2024 10:21:30 | 1.4861 |  | 644 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 318.2791 | 0 | 0 | 0 | 61.022 | 0 | 0 | 379.3011
6006911277 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB101-TR-A__-616683722-Fider | 616683722 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:39:39 | 12.07.2024 13:44:54 | 4.0875 |  | 136 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 156.6196 | 0 | 0 | 0 | 0.57826 | 0 | 0 | 157.1978
6006911277 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV30-2-616064725-Fider | 616064725 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:44:54 | 12.07.2024 16:46:54 | 3.0333 |  | 535 | 1 | 6 | 3 | 32 | 2 | 1 | 0 | 494.0113 | 158.6996 | 17.5128 | 20.2743 | 253.5275 | 5.0351 | 116.0464 | 1065.1072
6006911278 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGV622-4-452926557-Fider | 452926557 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:23:39 | 12.07.2024 10:56:12 | 1.5425 | 1 | 196 |  | 42 |  | 3 |  |  | 0 | 46.4314 | 0 | 19.4349 | 0 | 0.73208 | 0 | 0 | 66.5983
6006911279 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-3-456004869-Fider | 456004869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:23:39 | 12.07.2024 9:33:31 | 0.16444 |  | 471 |  | 36 |  | 52 |  |  | 0 | 12.8067 | 0 | 0.9207 | 0 | 4.364 | 0 | 0 | 18.0914
6006911281 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB07-1-635532020-Fider | 635532020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:25:31 | 12.07.2024 9:56:42 | 0.51972 | 7 | 443 | 1 | 35 | 2 | 40 |  | 3 | 5.4383 | 48.6467 | 10.0333 | 6.0854 | 2.6258 | 4.7431 | 0 | 33.7646 | 111.3372
6006911290 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE283- P1 ANA ŞALTER-635758568-Çıkış | 635758568 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2024 13:03:41 | 28.07.2024 13:52:12 | 0.80861 |  | 279 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 48.3742 | 0 | 0.10865 | 0 | 2.7599 | 0 | 0 | 51.2428
6006911298 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC329- P1 ANA ŞALTER-634962203-Çıkış | 634962203 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 19:03:21 | 13.07.2024 19:54:42 | 0.85583 |  | 143 |  | 3 |  | 17 |  |  | 0 | 34.8518 | 0 | 0.24493 | 0 | 4.1474 | 0 | 0 | 39.2442
6006911306 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY879-2-455511441-Fider | 455511441 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:58:57 | 17.07.2024 13:01:21 | 4.04 |  | 733 |  | 8 | 2 | 85 |  |  | 0 | 1024.4811 | 0 | 15.1221 | 801.6862 | 203.9003 | 0 | 0 | 2045.1898
6006911308 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB910-TR1 P1 E-605298541-Çıkış | 605298541 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:07:34 | 12.07.2024 14:15:14 | 0.12778 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.29133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29133
6006911310 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM95-3-453317106-Fider | 453317106 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:29:09 | 12.07.2024 10:10:29 | 0.68889 | 1 | 468 | 3 | 15 | 3 | 43 |  |  | 0 | 71.316 | 19.6451 | 14.3298 | 3.4815 | 8.407 | 0 | 0 | 117.1795
6006911311 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT438- P1 ANA ŞALTER-634035291-Çıkış | 634035291 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:01:18 | 12.07.2024 11:42:09 | 0.68083 |  | 43 |  | 14 |  | 3 |  |  | 0 | 8.8523 | 0 | 4.021 | 0 | 1.9096 | 0 | 0 | 14.7829
6006911313 | 1 | MERSİN | MUT | BBE94-623143746-623143746-Fider | 623143746 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:05:03 | 12.07.2024 13:21:27 | 4.2733 |  | 257 | 1 | 13 |  | 4 |  |  | 0 | 87.7782 | 46.578 | 36.5988 | 0 | 7.2902 | 0 | 0 | 178.2452
6006911313 | 2 | MERSİN | MUT | BBE94-3-623443808-Fider | 623443808 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:21:27 | 12.07.2024 13:43:12 | 0.3625 |  | 145 | 1 | 10 | 1 | 3 |  |  | 0 | 3.6526 | 0.17299 | 0.80638 | 0.35195 | 0.30889 | 0 | 0 | 5.2928
6006911318 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK34-2-633908112-Fider | 633908112 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:40:14 | 12.07.2024 9:44:36 | 0.072778 | 1 | 864 | 1 | 64 | 4 | 57 |  |  | 2.5688 | 14.8712 | 0.12529 | 1.8478 | 0.21435 | 1.849 | 0 | 0 | 21.4765
6006911318 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TEA549- P1 ANA ŞALTER-634360641-Çıkış | 634360641 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:44:36 | 12.07.2024 10:51:04 | 1.1078 |  | 53 |  | 27 |  | 2 |  |  | 0 | 17.2494 | 0 | 17.3347 | 0 | 0.50081 | 0 | 0 | 35.0849
6006911320 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442540-Fider | 634442540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:30:40 | 12.07.2024 9:54:30 | 0.39722 | 4 | 52 | 15 | 7 |  | 4 | 2 |  | 38.3344 | 5.3044 | 48.0214 | 14.7157 | 0 | 1.1734 | 137.1799 | 0 | 244.7293
6006911322 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:31:22 | 12.07.2024 9:34:08 | 0.046111 |  | 17 |  | 4 |  | 11 |  | 1 | 0 | 0.52661 | 0 | 0.56077 | 0 | 9.3684 | 0 | 0.70528 | 11.161
6006911323 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCK248- P1 B-626769093-Çıkış | 626769093 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:53:44 | 12.07.2024 11:49:06 | 0.92278 |  | 135 |  | 20 |  | 5 |  |  | 0 | 21.1166 | 0 | 0.85641 | 0 | 4.1195 | 0 | 0 | 26.0925
6006911325 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TFD418-2-431359732-Fider | 431359732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:31:08 | 12.07.2024 9:43:56 | 0.21333 | 6 | 80 | 21 | 10 | 6 | 5 |  |  | 0.037747 | 4.9696 | 72.3235 | 19.7996 | 13.7163 | 0.27597 | 0 | 0 | 111.1227
6006911328 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE570-452818679-452818679-Kofra | 452818679 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:19:34 | 14.07.2024 10:53:32 | 0.56611 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.34325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34325
6006911337 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDR029- P1 ANA ŞALTER-633639666-Çıkış | 633639666 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 14:27:41 | 16.07.2024 14:58:32 | 0.51417 |  | 184 |  | 1 |  | 22 |  |  | 0 | 41.0307 | 0 | 3.5147 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 53.3855
6006911344 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-610632993-610632993-Fider | 610632993 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:34:54 | 12.07.2024 10:19:43 | 1.7469 | 2 | 44 |  | 42 | 1 | 6 |  |  | 0 | 7.762 | 0 | 74.4087 | 8.5518 | 5.6594 | 0 | 0 | 96.382
6006911344 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR34-4-459899499-Fider | 459899499 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:19:43 | 12.07.2024 10:40:55 | 0.35333 | 58 | 445 | 23 | 46 | 9 | 55 | 2 | 1 | 5.2658 | 26.7528 | 310.293 | 37.7326 | 17.579 | 9.5926 | 32.385 | 0.95747 | 440.5583
6006911352 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEF062-TR1 B-631677659-Çıkış | 631677659 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:59:40 | 12.07.2024 19:36:29 | 0.61361 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006911359 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK179- P1 ANA ŞALTER-623411034-Çıkış | 623411034 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:57:59 | 12.07.2024 10:48:39 | 0.84444 |  | 181 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 53.5672 | 0 | 0 | 0 | 9.0639 | 0 | 0 | 62.6311
6006911361 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-4-637573147-Fider | 637573147 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:40:46 | 12.07.2024 10:13:09 | 0.53972 | 5 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.005002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005002
6006911367 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEH565-TR1 P1 C-639421717-Çıkış | 639421717 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:38:29 | 12.07.2024 11:13:41 | 1.5867 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 8.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8133
6006911367 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEH565-TR1 P1 A-639421715-Çıkış | 639421715 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:13:41 | 12.07.2024 13:16:18 | 2.0436 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0.39074 | 0 | 0 | 6.7857
6006911368 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY089-3-455921808-Fider | 455921808 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:58:54 | 18.07.2024 13:58:03 | 4.9858 |  | 2 |  | 6 |  | 19 |  |  | 0 | 0.85005 | 0 | 20.0811 | 0 | 503.7984 | 0 | 0 | 524.7296
6006911369 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG031- P1 B-618655971-Çıkış | 618655971 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:41:22 | 12.07.2024 12:11:31 | 0.5025 |  | 17 |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 | 4.316 | 0 | 4.021 | 0 | 0.36758 | 0 | 0 | 8.7046
6006911384 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY606- P1 D-632920054-Çıkış | 632920054 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:32:32 | 12.07.2024 12:42:14 | 3.1617 |  | 38 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 35.7236 | 0 | 0.16976 | 0 | 0.29222 | 0 | 0 | 36.1856
6006911385 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-3-635842764-Fider | 635842764 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2024 2:36:37 | 23.07.2024 3:24:54 | 0.80472 |  | 1259 |  | 45 |  | 74 |  |  | 0 | 195.1383 | 0 | 3.3722 | 0 | 14.0414 | 0 | 0 | 212.552
6006911397 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDD712-TR1 ANA ŞALTER-640070667-Çıkış | 640070667 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 9:58:23 | 18.07.2024 10:49:50 | 0.8575 |  | 15 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.9953 | 0 | 0 | 0 | 5.8684 | 0 | 0 | 6.8637
6006911398 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC745-636330596-636330596-Kofra | 636330596 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:46:59 | 12.07.2024 14:40:08 | 0.88583 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.011513 | 0 | 0 | 0 | 0.010938 | 0 | 0 | 0.022451
6006911403 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF435-TR1 P1 C-618076736-Çıkış | 618076736 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:11:56 | 12.07.2024 10:05:34 | 2.8939 |  | 130 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 112.7242 | 0 | 0 | 0 | 17.1072 | 0 | 0 | 129.8314
6006911403 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCF435- P1 ANA ŞALTER-618076768-Çıkış | 618076768 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:05:34 | 12.07.2024 10:07:41 | 0.035278 |  | 246 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 2.9862 | 0 | 0 | 0 | 0.47522 | 0 | 0 | 3.4614
6006911408 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-8-624576837-Fider | 624576837 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:51:27 | 12.07.2024 10:11:27 | 0.33333 | 1 | 895 | 10 | 5 | 6 | 65 |  | 1 | 0 | 133.3957 | 31.3354 | 7.671 | 12.6933 | 37.8076 | 0 | 4.1763 | 227.0794
6006911409 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL92-1-645795163-Fider | 645795163 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:51:27 | 12.07.2024 9:52:36 | 0.019167 | 2 | 753 | 21 | 29 | 7 | 37 |  |  | 0.028168 | 4.2135 | 2.4147 | 2.0736 | 0.75853 | 0.31276 | 0 | 0 | 9.8013
6006911416 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ584- P1 ANA ŞALTER-623449019-Çıkış | 623449019 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 22:09:18 | 19.07.2024 22:33:00 | 0.395 |  | 62 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 12.4381 | 0 | 0 | 0 | 4.3788 | 0 | 0 | 16.8169
6006911419 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE572-TR1 P1 E-634797127-Çıkış | 634797127 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 7:36:36 | 12.07.2024 10:49:20 | 3.2122 |  | 57 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 34.9529 | 0 | 23.3582 | 0 | 1.1974 | 0 | 0 | 59.5085
6006911420 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEK774-643353733-643353733-Kofra | 643353733 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:45:10 | 12.07.2024 13:04:50 | 3.3278 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.6234 | 0 | 0 | 0 | 22.0639 | 0 | 0 | 25.6874
6006911420 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEK774- P1 ANA ŞALTER-459791177-Çıkış | 459791177 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:04:50 | 12.07.2024 13:26:15 | 0.35694 |  | 733 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 79.2132 | 0 | 0 | 0 | 10.4383 | 0 | 0 | 89.6515
6006911427 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF278-TR1 P1 C-636936519-Çıkış | 636936519 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:49:57 | 12.07.2024 14:49:54 | 4.9992 |  | 11 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 27.6936 | 0 | 22.0321 | 0 | 36.3398 | 0 | 0 | 86.0655
6006911427 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF278- P1 ANA ŞALTER-636936524-Çıkış | 636936524 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:49:54 | 12.07.2024 14:55:20 | 0.090556 |  | 14 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.36079 | 0 | 0.043025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40381
6006911432 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BED55-3-452077711-Fider | 452077711 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:13:38 | 12.07.2024 10:47:45 | 0.56861 | 1 | 1987 |  | 13 | 1 | 60 |  |  | 1.3853 | 211.8678 | 0 | 0.57466 | 0.1418 | 27.8331 | 0 | 0 | 241.8027
6006911434 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGC009-TR1 P1 G-421511969-Çıkış | 421511969 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:49:47 | 12.07.2024 14:39:17 | 0.825 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 5.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5966
6006911438 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL037- P1 ANA ŞALTER-456226147-Çıkış | 456226147 | -Ekonomik Ömür - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:25:35 | 12.07.2024 21:57:53 | 0.53833 |  | 628 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 122.8158 | 0 | 0 | 0 | 23.0556 | 0 | 0 | 145.8714
6006911440 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCA955-TR1 A-625602934-Çıkış | 625602934 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 2:49:17 | 17.07.2024 3:15:12 | 0.43194 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.058314 | 0 | 0 | 0 | 0.26234 | 0 | 0 | 0.32065
6006911444 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE285- P1 ANA ŞALTER-635758782-Çıkış | 635758782 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 12:53:15 | 14.07.2024 13:56:36 | 1.0558 |  | 198 |  | 11 |  | 23 |  |  | 0 | 65.0895 | 0 | 0.70916 | 0 | 13.1954 | 0 | 0 | 78.9941
6006911449 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-12-634965637-Fider | 634965637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:00:25 | 12.07.2024 10:15:41 | 0.25444 | 1 | 602 | 4 | 41 |  | 29 |  |  | 1.1669 | 32.9738 | 18.5835 | 2.0426 | 0 | 10.6955 | 0 | 0 | 65.4622
6006911450 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGN964-TR1 P1 G-448174166-Çıkış | 448174166 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:08:50 | 12.07.2024 18:45:15 | 0.60694 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44927 | 0 | 0 | 0.44927
6006911459 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB725-TR1 P1 ANA ŞALTER-639864297-Çıkış | 639864297 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:28:28 | 13.07.2024 12:13:06 | 0.74389 |  | 76 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 19.6814 | 0 | 0.994 | 0 | 0.23798 | 0 | 0 | 20.9134
6006911460 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK99-3-435614579-Fider | 435614579 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:00:48 | 12.07.2024 17:48:15 | 7.7908 | 1 | 5225 | 1 | 14 | 1 | 413 |  |  | 0 | 4651.0823 | 90.1848 | 16.7732 | 42.5233 | 2453.7787 | 0 | 0 | 7254.3422
6006911472 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB07-1-635532020-Fider | 635532020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:04:50 | 12.07.2024 10:38:07 | 0.55472 | 7 | 443 | 1 | 35 | 2 | 40 |  | 3 | 6.0783 | 54.3719 | 10.6355 | 6.4506 | 2.9107 | 5.4322 | 0 | 36.6367 | 122.516
6006911478 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU21-3-457927116-Fider | 457927116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:05:58 | 12.07.2024 10:28:33 | 0.37639 |  | 445 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 0 | 9.3783 | 0 | 0.0025101 | 0.68242 | 1.7077 | 0 | 0 | 11.7709
6006911480 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG909- P1 ANA ŞALTER-639244273-Çıkış | 639244273 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2024 10:20:07 | 19.07.2024 10:49:09 | 0.48389 |  | 41 |  |  |  | 98 |  | 1 | 0 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 54.0768 | 0 | 1.6097 | 58.0638
6006911481 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA401-TR1 P1 C-634244379-Çıkış | 634244379 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:24:20 | 12.07.2024 19:29:19 | 10.0831 |  | 59 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 153.2348 | 0 | 0.052222 | 0 | 7.3772e-05 | 0 | 0 | 153.2871
6006911484 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT035-TR1 P1 G-459604033-Çıkış | 459604033 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:15:43 | 12.07.2024 12:49:48 | 0.56806 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 12.8416 | 0 | 0 | 0 | 4.6739 | 0 | 0 | 17.5156
6006911488 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGP058-636170875-636170875-Kofra | 636170875 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:28:43 | 12.07.2024 15:04:53 | 6.6028 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.43458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43458
6006911498 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEA823- P1 ANA ŞALTER-637340398-Çıkış | 637340398 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 12:08:09 | 13.07.2024 12:47:39 | 0.65833 |  | 44 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 8.4778 | 0 | 0.87512 | 0 | 2.7695 | 0 | 0 | 12.1225
6006911500 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV514-TR1 P1 A-605265550-Çıkış | 605265550 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 1:56:54 | 15.07.2024 3:00:46 | 1.0644 |  | 38 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 9.0101 | 0 | 0 | 0 | 0.60224 | 0 | 0 | 9.6124
6006911503 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM79-1-459609999-Fider | 459609999 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:46:25 | 12.07.2024 11:10:05 | 1.3944 |  |  | 11 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 105.1951 | 0 | 58.2174 | 0 | 0 | 0 | 163.4124
6006911504 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDT487-TR1 P1 B-431029678-Çıkış | 431029678 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:48:05 | 16.07.2024 10:24:47 | 0.61167 |  | 61 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 11.8788 | 0 | 0.70189 | 0 | 1.2436 | 0 | 0 | 13.8243
6006911510 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576846-Fider | 624576846 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:52:26 | 12.07.2024 12:25:17 | 2.5475 |  | 504 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 757.2957 | 175.8931 | 49.877 | 97.5912 | 39.6182 | 0 | 31.0371 | 1151.3122
6006911511 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC833-TR1 P1 D-615968734-Çıkış | 615968734 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 19:47:02 | 30.07.2024 21:00:18 | 1.2211 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 2.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6213
6006911514 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDT877-3-642291441-Fider | 642291441 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:49:28 | 12.07.2024 11:25:40 | 0.60333 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.2072 | 0 | 0 | 0 | 837.2072
6006911520 | 1 | ADANA | FEKE | TBU301-TR1 P1 A-603312761-Çıkış | 603312761 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:50:30 | 12.07.2024 14:46:40 | 5.9361 |  | 69 | [6 empty] | 0 | 46.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9314
6006911524 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA059-TR1 P1 C-615414293-Çıkış | 615414293 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:00:37 | 12.07.2024 11:30:34 | 1.4992 |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 33.3402 | 0 | 0 | 0 | 15.9615 | 0 | 0 | 49.3017
6006911528 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-5-452306975-Fider | 452306975 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:13:00 | 12.07.2024 10:17:08 | 0.068889 | 1 | 162 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1.0884 | 2.4343 | 0.74415 | 2.6122 | 4.3474 | 0.30582 | 27.3386 | 24.4139 | 63.2849
6006911530 | 1 | MERSİN | MUT | TCM206-TR1 P1 C-621835210-Çıkış | 621835210 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:08:09 | 12.07.2024 11:57:43 | 1.8261 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.5134 | 0 | 0 | 0 | 0.62215 | 0 | 0 | 14.1355
6006911530 | 2 | MERSİN | MUT | BHG87-4-459780339-Fider | 459780339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:57:43 | 12.07.2024 12:15:47 | 0.30111 | 1 | 842 | 1 | 3 |  | 33 |  |  | 0.00076359 | 45.9494 | 5.2917 | 0.24216 | 0 | 4.1764 | 0 | 0 | 55.6605
6006911533 | 1 | MERSİN | TARSUS | TDD491-2-644495716-Fider | 644495716 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:17:43 | 12.07.2024 11:10:11 | 1.8744 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 41.4011 | 0 | 0 | 0 | 0.69351 | 0 | 0 | 42.0946
6006911542 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK073-TR1 P1 ANA ŞALTER-601809083-Çıkış | 601809083 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:16:06 | 12.07.2024 11:25:01 | 1.1486 |  | 79 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.16233 | 0 | 0 | 14.3345
6006911552 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF227-TR1 B-633304955-Çıkış | 633304955 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:29:19 | 12.07.2024 13:37:27 | 0.13556 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.28626 | 0 | 0 | 0 | 0.75436 | 0 | 0 | 1.0406
6006911579 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK220-TR1 P1 H-624571622-Çıkış | 624571622 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:19:23 | 12.07.2024 15:28:12 | 5.1469 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.4607 | 0 | 0 | 0 | 17.4405 | 0 | 0 | 47.9012
6006911591 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA140-5-452199219-Fider | 452199219 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:24:06 | 12.07.2024 10:56:20 | 0.53722 | 3 | 305 |  | 77 | 2 | 91 |  | 1 | 9.6131 | 57.5522 | 0 | 13.0609 | 88.9102 | 34.4073 | 0 | 26.0815 | 229.6252
6006911594 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN99-6-456229807-Fider | 456229807 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:24:50 | 12.07.2024 10:42:09 | 0.28861 |  | 1728 |  |  |  | 104 |  |  | 0 | 180.7206 | 0 | 0 | 0 | 57.7881 | 0 | 0 | 238.5087
6006911603 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC355-TR1 P1 C-612055752-Çıkış | 612055752 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 1:12:32 | 15.07.2024 2:03:17 | 0.84583 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.4475 | 0 | 0 | 0 | 0.17878 | 0 | 0 | 24.6263
6006911605 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:27:28 | 12.07.2024 10:34:53 | 0.12361 | 4 | 2203 | 1 | 2 | 6 | 131 |  | 1 | 0.31382 | 60.0116 | 0.11785 | 0.16125 | 2.4353 | 7.1427 | 0 | 0.024419 | 70.207
6006911606 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH832-TR1 P1 G-452791552-Çıkış | 452791552 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:31:55 | 12.07.2024 11:51:12 | 2.3214 |  | 37 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 40.1453 | 0 | 0 | 0 | 33.1728 | 0 | 0 | 73.3181
6006911608 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGS159-TR1 P1 B-454024293-Çıkış | 454024293 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:27:58 | 12.07.2024 12:20:06 | 1.8689 |  | 62 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 26.6557 | 0 | 0 | 0 | 28.7826 | 0 | 0 | 55.4382
6006911614 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF288- P1 A-636935124-Çıkış | 636935124 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:11:19 | 12.07.2024 11:04:50 | 0.89194 |  | 215 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 50.4581 | 0 | 0 | 0 | 11.5884 | 0 | 0 | 62.0465
6006911614 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF288- P1 ANA ŞALTER-460318053-Çıkış | 460318053 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:04:50 | 12.07.2024 14:10:00 | 3.0861 |  | 583 |  |  |  | 113 |  |  | 0 | 473.762 | 0 | 0 | 0 | 280.7042 | 0 | 0 | 754.4662
6006911614 | 3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF288-4-636935084-Fider | 636935084 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:10:00 | 12.07.2024 14:31:51 | 0.36417 |  | 588 |  |  |  | 114 |  |  | 0 | 57.5744 | 0 | 0 | 0 | 34.2413 | 0 | 0 | 91.8157
6006911616 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBL35-6-641567139-Fider | 641567139 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:56:41 | 12.07.2024 19:32:09 | 0.59111 |  | 173 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 26.4765 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 27.5093
6006911624 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBH71-637640568-637640568-Fider | 637640568 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:22:36 | 12.07.2024 12:09:19 | 1.7786 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1161.9895 | 0 | 0 | 0 | 12.3543 | 0 | 0 | 1174.3438
6006911624 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860354-Fider | 637860354 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:09:19 | 12.07.2024 12:12:30 | 0.053056 | 5 | 298 |  | 282 | 5 | 174 | 2 | 1 | 4.2386 | 5.6737 | 0 | 7.1801 | 4.7936 | 19.5832 | 3.3673 | 0.64257 | 45.4791
6006911632 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-2-622971855-Fider | 622971855 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:33:03 | 12.07.2024 10:42:48 | 0.1625 |  | 901 | 3 | 193 | 1 | 103 | 1 | 2 | 0 | 22.8902 | 5.6931 | 18.4843 | 0.11326 | 5.6324 | 0 | 0.22668 | 53.0398
6006911637 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK783- P1 ANA ŞALTER-601918703-Çıkış | 601918703 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:35:47 | 12.07.2024 11:20:35 | 2.7467 |  | 260 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 302.3144 | 0 | 0 | 0 | 219.8485 | 0 | 0 | 522.1628
6006911637 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBR330-3-600750991-Fider | 600750991 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:20:35 | 12.07.2024 11:30:41 | 0.16833 |  | 330 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 27.072 | 0 | 0 | 0 | 19.7547 | 0 | 0 | 46.8266
6006911641 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-3-435852322-Fider | 435852322 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:26:11 | 12.07.2024 11:16:56 | 0.84583 | 2 | 734 | 10 | 13 | 1 | 82 | 1 |  | 0 | 118.9636 | 142.3298 | 13.2468 | 0.7649 | 53.9154 | 15.9474 | 0 | 345.1679
6006911649 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT651- P1 ANA ŞALTER-626805280-Çıkış | 626805280 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 12:46:44 | 18.07.2024 13:19:00 | 0.53778 |  | 260 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 48.6918 | 0 | 0 | 0 | 31.3857 | 0 | 0 | 80.0776
6006911650 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC676-TR1 P1 B-605285288-Çıkış | 605285288 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 12:11:45 | 18.07.2024 12:53:09 | 0.69 |  | 77 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.1241 | 0 | 0 | 0 | 1.3127 | 0 | 0 | 19.4368
6006911654 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK207- P1 ANA ŞALTER-624573669-Çıkış | 624573669 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:08:41 | 12.07.2024 11:32:08 | 0.39083 |  | 142 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 17.4098 | 0 | 0 | 0 | 0.027668 | 0 | 0 | 17.4375
6006911654 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ585-TR1 P1 D-431269361-Çıkış | 431269361 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:32:08 | 12.07.2024 15:11:47 | 3.6608 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 49.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.408
6006911654 | 3 | HATAY | KIRIKHAN | BAU80- P1 ANA ŞALTER-624573846-Çıkış | 624573846 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:11:47 | 12.07.2024 17:27:10 | 2.2564 |  | 397 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 312.8681 | 0 | 0 | 0 | 22.2016 | 0 | 0 | 335.0697
6006911662 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | 632435135 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:39:58 | 12.07.2024 10:55:25 | 0.2575 | 3 | 266 | 1 | 21 | 3 | 15 |  |  | 0.13501 | 16.0629 | 0.011526 | 2.0489 | 3.8624 | 0.67583 | 0 | 0 | 22.7966
6006911663 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS911-TR1 F-453719884-Çıkış | 453719884 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:27:33 | 12.07.2024 15:56:41 | 1.4856 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.67151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67151
6006911663 | 2 | MERSİN | TARSUS | SBS911-TR1 ANA ŞALTER-645543406-Çıkış | 645543406 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:56:41 | 12.07.2024 16:03:11 | 0.10833 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 0.80916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80916
6006911670 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM287-603044326-603044326-Kofra | 603044326 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2024 16:32:52 | 12.07.2024 10:59:46 | 18.4483 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 42.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4184
6006911673 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH496-4-421857927-Fider | 421857927 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:41:23 | 12.07.2024 11:20:17 | 0.64833 |  | 43 |  |  |  | 355 |  |  | 0 | 0.91524 | 0 | 0 | 0 | 251.6636 | 0 | 0 | 252.5788
6006911679 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR344-TR1 P1 C-600751434-Çıkış | 600751434 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 11:57:18 | 18.07.2024 12:23:32 | 0.43722 |  | 83 | [6 empty] | 0 | 15.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5847
6006911685 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF092- P1 ANA ŞALTER-619567223-Çıkış | 619567223 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:01:03 | 13.07.2024 9:48:29 | 0.79056 |  | 218 |  |  |  | 23 |  | 1 | 0 | 67.9412 | 0 | 0 | 0 | 14.2459 | 0 | 0 | 82.187
6006911688 | 1 | HATAY | DEFNE | SEL775-637431087-637431087-Kofra | 637431087 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:34:55 | 12.07.2024 23:18:30 | 12.7264 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 13.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5775
6006911696 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV335-TR1 P2 F-644838104-Çıkış | 644838104 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:41:46 | 12.07.2024 13:40:23 | 2.9769 |  | 258 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 211.3296 | 0 | 0 | 0 | 229.0092 | 0 | 0 | 440.3389
6006911698 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL819-624169364-624169364-Kofra | 624169364 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 18:59:12 | 13.07.2024 19:16:29 | 0.28806 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.41495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41495
6006911700 | 1 | HATAY | HASSA | TCR655-4-452012374-Fider | 452012374 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:47:58 | 12.07.2024 11:24:33 | 0.60972 |  | 380 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 37.1075 | 0 | 0.29114 | 0.70948 | 0.44436 | 0 | 0 | 38.5525
6006911709 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF333-TR1 P1 ANA ŞALTER-618343386-Çıkış | 618343386 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:50:21 | 13.07.2024 12:16:17 | 0.43222 |  | 218 |  | 11 |  | 28 |  |  | 0 | 42.4839 | 0 | 2.9332 | 0 | 15.6732 | 0 | 0 | 61.0903
6006911711 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAR77-637945107-637945107-Kofra | 637945107 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:16:51 | 12.07.2024 19:10:45 | 7.8983 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8943
6006911711 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH639-2-637345806-Fider | 637345806 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:10:45 | 12.07.2024 19:35:12 | 0.4075 |  | 534 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 73.7102 | 0 | 0 | 0 | 11.6108 | 0 | 0 | 85.321
6006911721 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF650-TR1 P1 A-613576727-Çıkış | 613576727 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:28:21 | 12.07.2024 22:00:56 | 0.54306 |  | 94 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.8242 | 0 | 0 | 0 | 4.2342 | 0 | 0 | 23.0585
6006911725 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG403-438771966-438771966-Kofra | 438771966 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:52:37 | 12.07.2024 12:59:10 | 2.1092 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7586
6006911725 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG403- P1 D-634580559-Çıkış | 634580559 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:59:10 | 12.07.2024 14:04:54 | 1.0956 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.91025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91025
6006911726 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-617593476-617593476-Fider | 617593476 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:47:17 | 12.07.2024 15:05:19 | 6.3006 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.658 | 230.7613 | 105.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.3653
6006911726 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK40-4-458922853-Fider | 458922853 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:05:19 | 12.07.2024 15:21:07 | 0.26333 |  | 3 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.071574 | 13.6435 | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1981
6006911729 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV999-TR1 P1 ANA ŞALTER-452228809-Çıkış | 452228809 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:34:28 | 12.07.2024 11:27:08 | 0.87778 |  | 253 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 117.5473 | 0 | 0 | 0 | 41.1781 | 0 | 0 | 158.7254
6006911730 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV72-2-615662568-Fider | 615662568 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:53:36 | 12.07.2024 11:15:39 | 0.3675 | 3 | 509 | 9 | 4 | 2 | 43 |  |  | 10.5736 | 42.4458 | 6.8312 | 0.19063 | 2.3035 | 13.1387 | 0 | 0 | 75.4835
6006911746 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-633931180-633931180-Fider | 633931180 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:48:45 | 12.07.2024 11:29:06 | 0.6725 | 1 |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 56.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9797
6006911746 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-6-459339841-Fider | 459339841 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:29:06 | 12.07.2024 12:00:08 | 0.51722 | 2 | 1 | 28 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 174.9987 | 15.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7096
6006911749 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ718- P1 ANA ŞALTER-602704433-Çıkış | 602704433 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 12:58:15 | 22.07.2024 14:12:20 | 1.2347 |  | 117 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 30.6722 | 0 | 4.6252 | 0 | 1.0825 | 0 | 0 | 36.38
6006911752 | 1 | MERSİN | MUT | TCM268- P1 ANA ŞALTER-622261388-Çıkış | 622261388 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:02:31 | 13.07.2024 1:36:30 | 0.56639 |  | 2 |  | 58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3954
6006911769 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG179-TR1 P1 C-638082563-Çıkış | 638082563 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:52:33 | 12.07.2024 21:54:58 | 2.0403 |  | 83 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 37.1778 | 0 | 0.38357 | 0 | 139.8415 | 0 | 0 | 177.4029
6006911774 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-626194487-626194487-Fider | 626194487 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:30:21 | 12.07.2024 10:59:59 | 2.4939 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8939 | 0 | 0 | 0 | 20.8939
6006911774 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:59:59 | 12.07.2024 12:48:22 | 1.8064 | 1 | 883 | 1 | 80 | 7 | 100 | 1 | 2 | 0.3809 | 276.3849 | 0 | 64.9339 | 67.2508 | 200.9512 | 4.4609 | 42.2587 | 656.6214
6006911780 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT093-4-605276469-Fider | 605276469 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:00:42 | 12.07.2024 12:04:19 | 1.0603 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006911783 | 1 | HATAY | REYHANLI | SBV377-TR1 ANA ŞALTER-627593400-Çıkış | 627593400 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:00:55 | 12.07.2024 14:10:30 | 3.1597 |  | 45 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 42.9939 | 0 | 0 | 0 | 69.668 | 0 | 0 | 112.6619
6006911789 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA657-TR1 P1 ANA ŞALTER-445567679-Çıkış | 445567679 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:10:18 | 12.07.2024 13:19:43 | 3.1569 |  | 77 |  | 5 |  | 14 |  |  | 0 | 72.4558 | 0 | 9.287 | 0 | 28.9615 | 0 | 0 | 110.7042
6006911795 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU80-TR1 P1 D-624573838-Çıkış | 624573838 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:09:39 | 12.07.2024 14:14:05 | 0.073889 |  | 103 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.7375 | 0 | 0 | 0 | 0.018293 | 0 | 0 | 2.7558
6006911796 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA402-TR1 P1 A-617388545-Çıkış | 617388545 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:05:23 | 12.07.2024 14:46:08 | 3.6792 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 26.1279 | 0 | 0 | 0 | 7.8399 | 0 | 0 | 33.9678
6006911797 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR120-628952336-628952336-Kofra | 628952336 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 8:46:03 | 15.07.2024 9:26:56 | 0.68139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.79117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79117
6006911801 | 1 | MERSİN | MUT | BFA33-622891256-622891256-Fider | 622891256 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:04:45 | 12.07.2024 14:58:51 | 3.9017 |  | 254 |  | 5 |  | 14 |  |  | 0 | 139.4293 | 0 | 1.8067 | 0 | 13.0254 | 0 | 0 | 154.2613
6006911801 | 2 | MERSİN | MUT | BHG86-10-449362542-Fider | 449362542 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:58:51 | 12.07.2024 15:10:24 | 0.1925 | 2 | 1697 | 3 | 24 | 3 | 76 | 1 |  | 0.0004964 | 53.5016 | 6.0923 | 4.6078 | 3.5522 | 4.5914 | 0 | 0 | 72.3457
6006911804 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA54-4-449266125-Fider | 449266125 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:26:44 | 12.07.2024 15:53:55 | 1.4531 |  | 189 | 15 | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 138.1112 | 110.7734 | 1.1536 | 0 | 20.1977 | 0 | 0 | 270.2359
6006911817 | 1 | ADANA | KOZAN | BBE21-2-437289631-Fider | 437289631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:09:11 | 12.07.2024 13:53:31 | 2.7389 |  | 378 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 163.1551 | 0 | 0.84912 | 0 | 8.4517 | 0 | 0 | 172.4559
6006911826 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-5-632515606-Fider | 632515606 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 18:30:14 | 16.07.2024 19:51:36 | 1.3561 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.1714 | 0 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 13.5427
6006911829 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP86-27-636931622-Fider | 636931622 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:25:19 | 12.07.2024 11:31:22 | 0.10083 |  | 682 |  | 139 | 5 | 213 |  |  | 0 | 25.6076 | 0 | 6.4065 | 28.8985 | 24.3579 | 0 | 0 | 85.2707
6006911833 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-444434018-444434018-Fider | 444434018 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:13:38 | 12.07.2024 11:24:17 | 0.1775 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1659 | 0 | 0 | 0 | 0.0072344 | 0 | 0 | 1.1732
6006911833 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538944-Fider | 646538944 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:24:17 | 12.07.2024 13:17:54 | 1.8936 |  | 637 |  | 2 | 1 | 17 | 1 |  | 0 | 252.3969 | 0 | 1.6532 | 4.743 | 10.287 | 93.9448 | 0 | 363.0248
6006911837 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED750-TR1 P1 ANA ŞALTER-450776403-Çıkış | 450776403 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 9:25:15 | 17.07.2024 9:28:27 | 0.053333 |  | 462 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 4.3055 | 0 | 0.035819 | 0 | 0.077381 | 0 | 0 | 4.4187
6006911837 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC00-15-643872534-Fider | 643872534 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 9:28:27 | 17.07.2024 10:25:59 | 0.95889 | 1 | 1112 | 1 | 10 | 1 | 36 | 2 |  | 18.7701 | 195.7728 | 0 | 1.9604 | 0 | 10.982 | 204.4968 | 0 | 431.9821
6006911842 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC901-TR1 P1 D-635754487-Çıkış | 635754487 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:10:47 | 13.07.2024 11:19:42 | 24.1486 |  | 52 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 454.6967 | 0 | 26.7915 | 0 | 81.3188 | 0 | 0 | 562.8071
6006911842 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:19:42 | 13.07.2024 12:56:38 | 1.6156 | 4 | 528 | 17 | 40 |  | 46 | 1 |  | 2.5463 | 282.4119 | 127.8333 | 60.3333 | 0 | 53.8438 | 10.6102 | 0 | 537.5789
6006911843 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-3-453836704-Fider | 453836704 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 1:38:55 | 15.07.2024 2:10:09 | 0.52056 | 2 | 1165 | 2 | 335 | 2 | 170 |  |  | 0.012067 | 229.0215 | 0.17023 | 81.0758 | 58.4134 | 37.9645 | 0 | 0 | 406.6575
6006911844 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGT764-3-452734599-Fider | 452734599 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:13:48 | 12.07.2024 19:26:43 | 8.2153 |  | 141 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 351.0069 | 0 | 0.73882 | 0 | 101.3932 | 0 | 0 | 453.1389
6006911846 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THU068-TR1 P1 ANA ŞALTER-458040297-Çıkış | 458040297 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 8:28:18 | 14.07.2024 9:24:09 | 0.93083 |  | 79 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 15.0899 | 0 | 0.31476 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 18.4967
6006911854 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS319- P1 ANA ŞALTER-633021357-Çıkış | 633021357 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 1:01:46 | 17.07.2024 1:48:03 | 0.77139 |  | 199 |  | 23 |  | 12 |  |  | 0 | 30.3046 | 0 | 0.46079 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 32.1837
6006911862 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV811-TR1 P1 D-610737761-Çıkış | 610737761 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:28:38 | 12.07.2024 13:53:51 | 1.4203 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.71637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71637
6006911862 | 2 | ADANA | KOZAN | BBE21-2-437289633-Fider | 437289633 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:53:51 | 12.07.2024 13:59:31 | 0.094444 |  | 384 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 5.6454 | 0 | 0.028527 | 0 | 0.29562 | 0 | 0 | 5.9696
6006911865 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY762-TR1 P1 E-632491983-Çıkış | 632491983 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2024 11:09:37 | 22.07.2024 11:57:39 | 0.80056 |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.6817 | 0 | 0 | 0 | 0.33481 | 0 | 0 | 8.0165
6006911866 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN14-TR1 A-636500604-Çıkış | 636500604 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:09:09 | 12.07.2024 11:54:31 | 0.75611 |  | 107 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 41.2845 | 0 | 0 | 52.4765
6006911870 | 1 | MERSİN | TARSUS | SFT204-TR1 D-439153457-Çıkış | 439153457 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 9:29:38 | 12.07.2024 11:45:49 | 2.2697 |  | 33 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 33.272 | 0 | 0 | 0 | 146.498 | 0 | 0 | 179.77
6006911870 | 2 | MERSİN | TARSUS | SFT204-TR1 ANA ŞALTER-439153466-Çıkış | 439153466 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:45:49 | 12.07.2024 11:52:09 | 0.10556 |  | 33 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 6.9967 | 0 | 0 | 8.5791
6006911873 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDT487-TR1 P1 B-431029678-Çıkış | 431029678 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:08:11 | 12.07.2024 14:59:49 | 3.8606 |  | 61 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 81.623 | 0 | 4.1451 | 0 | 8.6805 | 0 | 0 | 94.4487
6006911879 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT384-634300733-634300733-Kofra | 634300733 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:06:24 | 13.07.2024 18:28:59 | 32.3764 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 46.1919 | 0 | 0 | 0 | 12.7575 | 0 | 0 | 58.9495
6006911884 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR123- P1 ANA ŞALTER-627561073-Çıkış | 627561073 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:51:59 | 12.07.2024 17:18:24 | 0.44028 |  | 516 |  |  |  | 28 |  | 1 | 0 | 96.3316 | 0 | 0 | 0 | 14.0488 | 0 | 5.03e-07 | 110.3804
6006911891 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBG13-2-602779131-Fider | 602779131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:24:24 | 12.07.2024 11:50:03 | 0.4275 |  | 836 | 1 | 7 | 8 | 82 | 1 | 1 | 0 | 69.4072 | 1.0426 | 0.87418 | 63.8887 | 47.3599 | 26.2023 | 5.2783 | 214.0532
6006911892 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK245-TR1 P1 B-437206931-Çıkış | 437206931 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:29:49 | 12.07.2024 14:44:56 | 1.2519 |  | 97 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 47.1258 | 0 | 0 | 0 | 6.3163 | 0 | 0 | 53.4421
6006911911 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN605-TR1 P1 B-644828291-Çıkış | 644828291 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:59:27 | 12.07.2024 14:17:15 | 1.2967 |  | 114 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 51.2687 | 0 | 0 | 0 | 10.7837 | 0 | 0 | 62.0523
6006911912 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE410- P1 ANA ŞALTER-636503844-Çıkış | 636503844 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 9:01:26 | 14.07.2024 9:45:23 | 0.7325 |  | 191 |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 | 35.4278 | 0 | 1.8095 | 0 | 3.3031 | 0 | 0 | 40.5405
6006911914 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM015-TR1 P1 A-621675708-Çıkış | 621675708 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:26:59 | 12.07.2024 13:21:44 | 1.9125 |  | 98 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 80.3374 | 0 | 0 | 0 | 0.69328 | 0 | 0 | 81.0306
6006911921 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TEA328- P1 ANA ŞALTER-644784215-Çıkış | 644784215 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 19:07:09 | 14.07.2024 19:38:10 | 0.51694 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3495 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 7.1468
6006911923 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS770-3-600774433-Fider | 600774433 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:39:48 | 12.07.2024 12:37:31 | 1.9619 |  | 166 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 126.0536 | 0 | 0 | 0 | 200.6533 | 0 | 0 | 326.7069
6006911927 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV038-TR1 P1 D-601965154-Çıkış | 601965154 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 9:28:30 | 15.07.2024 10:18:35 | 0.83472 |  | 45 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.198 | 0 | 0 | 0 | 0.49137 | 0 | 0 | 14.6894
6006911933 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SHH880-TR1 E-448475259-Çıkış | 448475259 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:34:08 | 12.07.2024 14:20:12 | 2.7678 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 13.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.654
6006911935 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR385- P1 ANA ŞALTER-629732196-Çıkış | 629732196 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:36:48 | 12.07.2024 13:49:26 | 2.2106 |  | 81 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 18.4398 | 0 | 3.9677 | 0 | 10.3814 | 0 | 0 | 32.7889
6006911938 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE411- P1 ANA ŞALTER-457839366-Çıkış | 457839366 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:13:46 | 12.07.2024 13:06:25 | 0.8775 |  | 62 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 11.9654 | 0 | 0.289 | 0 | 0.27785 | 0 | 0 | 12.5322
6006911940 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC061- P1 ANA ŞALTER-613565775-Çıkış | 613565775 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 14:09:04 | 15.07.2024 14:43:31 | 0.57417 |  | 273 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 16.3696 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 19.1636
6006911949 | 1 | HATAY | KUMLU | TCP768- P1 ANA ŞALTER-625926220-Çıkış | 625926220 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:34:20 | 12.07.2024 12:46:50 | 1.2083 |  | 83 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 27.66 | 0 | 20.0657 | 0 | 1.1428 | 0 | 0 | 48.8684
6006911952 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH165-TR1 P1 A-613560325-Çıkış | 613560325 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:37:20 | 13.07.2024 2:34:15 | 0.94861 |  | 157 | [6 empty] | 0 | 33.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0085
6006911959 | 1 | HATAY | PAYAS | TEB737-TR1 P1 D-643224825-Çıkış | 643224825 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:31:36 | 12.07.2024 11:56:07 | 0.40861 |  | 60 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 9.4735 | 0 | 0 | 0 | 21.5441 | 0 | 0 | 31.0176
6006911965 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH151-TR1 P1 B-613557738-Çıkış | 613557738 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:01:45 | 13.07.2024 6:17:23 | 0.26056 |  | 55 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 4.971 | 0 | 0 | 7.7538
6006911965 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB707-3-616633430-Fider | 616633430 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:17:23 | 13.07.2024 7:28:07 | 1.1789 |  | 2952 |  | 1 | 3 | 483 |  |  | 0 | 736.0233 | 0 | 0 | 4.4187 | 237.7052 | 0 | 0 | 978.1473
6006911966 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG026-3-639008544-Fider | 639008544 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:34:15 | 12.07.2024 12:44:55 | 0.17778 |  | 99 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | 0 | 0.21114 | 0 | 0 | 7.9906
6006911971 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGJ700-TR1 P1 ANA ŞALTER-447904672-Çıkış | 447904672 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 17:45:27 | 14.07.2024 18:36:27 | 0.85 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6229
6006911972 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF963-TR1 P1 H-619296746-Çıkış | 619296746 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:41:32 | 12.07.2024 14:09:30 | 2.4661 |  | 63 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 82.401 | 0 | 0 | 0 | 212.6828 | 0 | 0 | 295.0838
6006911976 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-4-447699158-Fider | 447699158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:44:34 | 12.07.2024 11:47:03 | 0.041389 | 1 | 165 | 27 | 4 |  | 9 |  |  | 0.61422 | 3.5182 | 26.4961 | 5.3592 | 0 | 0.43689 | 0 | 0 | 36.4247
6006912014 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL281-452093265-452093265-Kofra | 452093265 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:21:17 | 12.07.2024 19:35:29 | 8.2367 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006912014 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBL281-TR1 P1 C-643496892-Çıkış | 643496892 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:35:29 | 12.07.2024 20:23:46 | 0.80472 |  | 19 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 9.1307 | 0 | 0.08242 | 0 | 8.6401 | 0 | 0 | 17.8532
6006912016 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ812- P1 ANA ŞALTER-600323167-Çıkış | 600323167 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:30:43 | 12.07.2024 15:39:27 | 4.1456 |  | 52 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 110.5179 | 0 | 54.9022 | 0 | 2.0817 | 0 | 0 | 167.5018
6006912019 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TFJ584-TR1 P1 G-642272088-Çıkış | 642272088 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:43:30 | 13.07.2024 10:09:48 | 0.43833 |  | 87 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 13.1449 | 0 | 0.17067 | 0 | 8.0347 | 0 | 0 | 21.3503
6006912023 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SFL442-603021098-603021098-Kofra | 603021098 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:15:45 | 12.07.2024 14:33:09 | 4.29 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467
6006912023 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TFL173-TR1 P1 C-430973830-Çıkış | 430973830 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:33:09 | 12.07.2024 15:13:41 | 0.67556 |  | 137 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 47.2783 | 0 | 0 | 0 | 23.585 | 0 | 0 | 70.8633
6006912025 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125-TR1 P1 D-627561183-Çıkış | 627561183 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:42:10 | 12.07.2024 13:34:30 | 1.8722 |  | 256 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 182.4755 | 0 | 0 | 0 | 26.0907 | 0 | 0 | 208.5662
6006912038 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP140- P1 ANA ŞALTER-632491438-Çıkış | 632491438 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:59:11 | 12.07.2024 19:35:19 | 7.6022 |  | 55 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 128.78 | 0 | 0.012107 | 0 | 8.355 | 0 | 0 | 137.1471
6006912043 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:59:38 | 12.07.2024 12:06:06 | 0.10778 | 5 | 298 |  | 282 | 5 | 174 | 2 | 1 | 8.6081 | 11.5226 | 0 | 14.5886 | 9.7822 | 39.8591 | 6.9394 | 1.3271 | 92.627
6006912050 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM514-1-642277682-Fider | 642277682 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:31:48 | 12.07.2024 13:33:06 | 1.0217 |  | 59 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 16.1719 | 0 | 0.2016 | 0 | 22.5533 | 0 | 0 | 38.9268
6006912064 | 1 | ADANA | SEYHAN | THY328-1-459547353-Fider | 459547353 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:48:19 | 12.07.2024 12:58:51 | 0.17556 |  | 601 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 39.8504 | 0 | 0 | 0 | 5.3686 | 0 | 0 | 45.219
6006912069 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:05:34 | 12.07.2024 12:20:32 | 0.24944 | 4 | 2203 | 1 | 2 | 6 | 131 |  | 1 | 0.64826 | 123.9666 | 0.23918 | 0.32727 | 4.5832 | 14.1751 | 0 | 0.038382 | 143.978
6006912070 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBY743-TR1 A-621096893-Çıkış | 621096893 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:04:49 | 12.07.2024 14:44:02 | 2.6536 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006912071 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC647-TR1 P1 E-453939241-Çıkış | 453939241 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:41:28 | 12.07.2024 13:05:01 | 0.3925 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.8028 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 0 | 7.9824
6006912077 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-448930290-448930290-Kofra | 448930290 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:49:54 | 12.07.2024 15:00:50 | 3.1822 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7449
6006912082 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG256- P1 ANA ŞALTER-453380169-Çıkış | 453380169 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:09:16 | 12.07.2024 12:41:05 | 0.53028 |  | 342 |  | 1 |  | 37 |  |  | 0 | 53.5571 | 0 | 0.23748 | 0 | 57.4509 | 0 | 0 | 111.2455
6006912103 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:16:37 | 12.07.2024 13:16:12 | 0.99306 |  | 25 | 4 | 228 |  | 2 |  |  | 0 | 4.5383 | 30.7373 | 216.4658 | 0 | 0.15579 | 0 | 0 | 251.8972
6006912107 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM63-3-453805598-Fider | 453805598 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:17:37 | 12.07.2024 12:22:25 | 0.08 |  | 669 |  | 11 | 1 | 51 |  |  | 0 | 5.8744 | 0 | 0.092469 | 0.087466 | 1.1155 | 0 | 0 | 7.1698
6006912109 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC64-3-605226041-Fider | 605226041 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:18:06 | 12.07.2024 12:41:06 | 0.38333 |  | 163 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 11.4092 | 0 | 0.19818 | 0 | 0.1619 | 0 | 0 | 11.7693
6006912116 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF52-4-456414764-Fider | 456414764 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:20:24 | 12.07.2024 12:26:43 | 0.10528 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 0.36058 | 0 | 8.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3173
6006912126 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:25:48 | 12.07.2024 12:36:28 | 0.17778 | 6 | 2 | 89 | 4 | 2 | 1 |  |  | 3.115 | 0 | 245.7159 | 16.822 | 20.4235 | 0.72419 | 0 | 0 | 286.8006
6006912127 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT333-2-641137324-Fider | 641137324 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:17:17 | 12.07.2024 13:50:27 | 1.5528 |  | 8130 |  | 8 |  | 812 |  | 1 | 0 | 3423.3652 | 0 | 1.6259 | 0 | 1268.1885 | 0 | 0.94572 | 4694.1253
6006912127 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT332-1-641137225-Fider | 641137225 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:50:27 | 12.07.2024 16:48:17 | 2.9639 |  | 8130 |  | 8 |  | 812 |  | 1 | 0 | 6623.5378 | 0 | 3.1687 | 0 | 2441.3637 | 0 | 2.1526 | 9070.2227
6006912130 | 1 | ADANA | KOZAN | TBK628-TR1 P1 A-613006028-Çıkış | 613006028 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:04:26 | 12.07.2024 15:07:22 | 3.0489 |  | 59 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 32.1674 | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 0 | 0 | 37.3155
6006912136 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | SBK805-TR1 ANA ŞALTER-616142239-Çıkış | 616142239 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:02:16 | 12.07.2024 14:12:38 | 0.17278 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.013869 | 0 | 0 | 0 | 0.63609 | 0 | 0 | 0.64996
6006912139 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-3-631382989-Fider | 631382989 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:51:28 | 12.07.2024 13:22:38 | 0.51944 |  | 8 |  | 3 | 15 | 12 | 4 |  | 0 | 0.33364 | 0 | 2.1457 | 101.4901 | 17.1304 | 84.8886 | 0 | 205.9884
6006912143 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH471- P1 ANA ŞALTER-459142596-Çıkış | 459142596 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:31:32 | 12.07.2024 14:12:29 | 2.6825 |  | 183 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 177.4455 | 0 | 0 | 0 | 34.0359 | 0 | 0 | 211.4814
6006912143 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR28-16-617383866-Fider | 617383866 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:12:29 | 12.07.2024 15:18:17 | 1.0967 | 3 | 4335 |  | 1 | 3 | 354 | 1 | 1 | 0 | 1825.122 | 0 | 0 | 25.8381 | 757.9456 | 89.7051 | 32.7786 | 2731.3894
6006912154 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY126- P1 ANA ŞALTER-631831338-Çıkış | 631831338 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:14:20 | 12.07.2024 17:35:21 | 5.3503 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2656
6006912157 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEV715-643128511-643128511-Kofra | 643128511 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:33:40 | 12.07.2024 17:15:46 | 4.7017 |  | 3 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 9.1662 | 0 | 0 | 0 | 257.1191 | 0 | 0 | 266.2853
6006912167 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-3-431366673-Fider | 431366673 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:36:40 | 12.07.2024 12:39:22 | 0.045 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.116e-07
6006912168 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-1-455429680-Fider | 455429680 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:36:38 | 12.07.2024 15:31:14 | 2.91 | 4 | 72 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 9.4285 | 33.2857 | 5.585 | 17.1009 | 122.7005 | 204.5354 | 5.0354 | 6.8581 | 404.5297
6006912175 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL739-TR1 P1 A-641311907-Çıkış | 641311907 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:39:39 | 12.07.2024 18:50:06 | 6.1742 |  | 40 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 84.305 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 0 | 0 | 89.8932
6006912175 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBL13-2-459918139-Fider | 459918139 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:50:06 | 12.07.2024 19:14:57 | 0.41417 | 1 | 1145 | 2 | 27 | 1 | 74 |  |  | 4.7901 | 145.5646 | 0.54246 | 6.4252 | 1.8969 | 12.6543 | 0 | 0 | 171.8735
6006912177 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-426754377-426754377-Fider | 426754377 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:39:50 | 12.07.2024 14:00:38 | 1.3467 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525
6006912177 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:00:38 | 12.07.2024 14:10:34 | 0.16556 | 1 | 77 | 26 | 31 |  | 3 |  |  | 0 | 4.488 | 24.1077 | 9.5655 | 0 | 0.059306 | 0 | 0 | 38.2205
6006912182 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC586-TR1 P1 G-616332866-Çıkış | 616332866 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:41:01 | 12.07.2024 14:28:18 | 1.7881 |  | 201 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 132.3372 | 0 | 0 | 0 | 97.7394 | 0 | 0 | 230.0766
6006912186 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-3-435600844-Fider | 435600844 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:42:27 | 12.07.2024 18:48:46 | 6.1053 |  | 63 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 87.1133 | 0 | 0.57994 | 0 | 5.0435 | 0 | 0 | 92.7367
6006912196 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK074-TR1 P1 ANA ŞALTER-438758210-Çıkış | 438758210 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:16:43 | 12.07.2024 18:48:47 | 6.5344 |  | 50 |  | 29 |  | 20 |  |  | 0 | 115.2032 | 0 | 97.0812 | 0 | 38.176 | 0 | 0 | 250.4604
6006912197 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE86-4-616632464-Fider | 616632464 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:47:03 | 12.07.2024 12:49:32 | 0.041389 |  | 1532 |  |  | 1 | 527 |  |  | 0 | 18.1449 | 0 | 0 | 2.6738 | 15.8793 | 0 | 0 | 36.698
6006912201 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BFB01-1-448403700-Fider | 448403700 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:01:36 | 12.07.2024 14:22:20 | 0.34556 |  | 1175 |  |  |  | 127 |  |  | 0 | 127.1114 | 0 | 0 | 0 | 95.7439 | 0 | 0 | 222.8552
6006912204 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR552-TR1 P1 H-628067794-Çıkış | 628067794 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:24:55 | 12.07.2024 14:08:44 | 1.7303 |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.628 | 0 | 0 | 0 | 2.0568 | 0 | 0 | 11.6848
6006912208 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR340-4-628068666-Fider | 628068666 | -Sekonder - Trafo Zati Korumaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:15:33 | 12.07.2024 15:10:56 | 0.92306 |  | 862 |  | 2 |  | 73 |  |  | 0 | 232.6481 | 0 | 3.2428 | 0 | 150.0153 | 0 | 0 | 385.9063
6006912210 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THT718-4-457045695-Fider | 457045695 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:35:25 | 12.07.2024 15:08:44 | 1.5553 |  | 107 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 35.6855 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 41.1485
6006912217 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGV611-TR1 P1 B-452175155-Çıkış | 452175155 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:53:42 | 12.07.2024 22:57:03 | 0.055833 |  | 2 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0.0064308 | 0 | 0 | 0 | 0.54887 | 0 | 0 | 0.5553
6006912220 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE637-TR1 P1 E-602766802-Çıkış | 602766802 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:19:43 | 12.07.2024 13:30:41 | 1.1828 |  | 145 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 65.3991 | 0 | 0 | 0 | 7.0902 | 0 | 0 | 72.4893
6006912220 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCE637-TR1 P1 ANA ŞALTER-453506894-Çıkış | 453506894 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:30:41 | 12.07.2024 13:42:23 | 0.195 |  | 217 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 15.5953 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 16.7888
6006912223 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM902-TR1 P1 A-604702940-Çıkış | 604702940 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:18:49 | 12.07.2024 14:41:55 | 6.385 |  | 149 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 203.347 | 0 | 0 | 0 | 4.6241 | 0 | 0 | 207.9711
6006912224 | 1 | ADANA | FEKE | BEC34-2-421621302-Fider | 421621302 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:59:14 | 12.07.2024 13:13:53 | 0.24417 | 2 | 337 |  |  | 3 | 17 |  |  | 0.10688 | 12.8592 | 0 | 0 | 9.1479 | 4.1698 | 0 | 0 | 26.2838
6006912226 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAN73-7-618465644-Fider | 618465644 | - Arıza manevrası - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:42:50 | 12.07.2024 14:50:20 | 1.125 | 6 | 394 | 1 | 27 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0.70409 | 174.1286 | 2.6079 | 33.807 | 147.9144 | 14.2429 | 83.9089 | 30.7873 | 488.1011
6006912234 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SFA006-630401645-630401645-Kofra | 630401645 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:03:03 | 13.07.2024 2:06:57 | 13.065 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033
6006912234 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | SFA006-TR1 ANA ŞALTER-630193342-Çıkış | 630193342 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:06:57 | 13.07.2024 2:16:30 | 0.15917 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.38108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38108
6006912237 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS934-TR1 P2 F-614130827-Çıkış | 614130827 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:15:50 | 12.07.2024 15:02:53 | 3.7842 |  | 149 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 341.211 | 0 | 0 | 0 | 13.6586 | 0 | 0 | 354.8697
6006912245 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK211- ANA ŞALTER-624573057-Çıkış | 624573057 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:37:26 | 12.07.2024 15:08:55 | 2.5247 |  | 272 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 279.1019 | 0 | 0 | 0 | 29.6266 | 0 | 0 | 308.7285
6006912255 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED737- P1 ANA ŞALTER-635075558-Çıkış | 635075558 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:50:07 | 12.07.2024 14:03:47 | 1.2278 |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.6302 | 0 | 0.82672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4569
6006912260 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT06-625193130-625193130-Fider | 625193130 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:07:55 | 12.07.2024 14:16:20 | 1.1403 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308
6006912260 | 2 | HATAY | REYHANLI | BAT06-2-626743215-Fider | 626743215 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:16:20 | 12.07.2024 14:58:43 | 0.70639 | 8 | 549 | 79 | 13 | 5 | 21 | 1 |  | 14.8998 | 113.2943 | 620.4652 | 41.2539 | 19.9898 | 7.4349 | 2.2604 | 0 | 819.5983
6006912281 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGP520-2-449241554-Fider | 449241554 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:20:01 | 12.07.2024 18:06:47 | 4.7794 | 3 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.2869 | 0 | 1045.2005 | 0 | 1535.4875
6006912289 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ245- ANA ŞALTER-624249142-Çıkış | 624249142 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:20:00 | 12.07.2024 14:01:47 | 0.69639 |  | 365 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 80.2746 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 0 | 0 | 110.8346
6006912302 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL316-643824957-643824957-Kofra | 643824957 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:23:53 | 12.07.2024 22:00:16 | 10.6064 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 16.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5999
6006912304 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TEA346-3-421268192-Fider | 421268192 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:07:29 | 12.07.2024 14:35:47 | 2.4717 |  | 526 |  |  | 1 | 29 |  |  | 0 | 348.136 | 0 | 0 | 22.2564 | 59.7461 | 0 | 0 | 430.1385
6006912304 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB070-TR-A__-617028636-Fider | 617028636 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:35:47 | 12.07.2024 16:12:12 | 1.6069 |  | 217 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 95.6976 | 0 | 0.10289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8005
6006912312 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:28:10 | 12.07.2024 15:44:08 | 2.2661 |  | 21 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 16.3871 | 0 | 0 | 0 | 74.6847 | 0 | 0 | 91.0718
6006912313 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU41- P1 K-620199559-Çıkış | 620199559 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:07:33 | 12.07.2024 16:31:03 | 6.3917 |  | 68 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 147.6486 | 0 | 0 | 0 | 134.2766 | 0 | 0 | 281.9251
6006912314 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAS18-3-445556194-Fider | 445556194 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:32:43 | 12.07.2024 16:05:49 | 1.5517 |  | 170 |  | 2 | 2 | 11 |  |  | 0 | 40.0531 | 0 | 0 | 36.5788 | 6.127 | 0 | 0 | 82.7589
6006912319 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM50-641045460-641045460-Kofra | 641045460 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:30:57 | 12.07.2024 15:55:25 | 2.4078 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9164 | 0 | 0 | 27.9164
6006912319 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM50-TR1 P1 H-643567996-Çıkış | 643567996 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:55:25 | 12.07.2024 15:57:35 | 0.036111 |  | 23 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 0.20588 | 0 | 0 | 0 | 4.4887 | 0 | 0 | 4.6946
6006912324 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBR307-TR1 ANA ŞALTER-619737514-Çıkış | 619737514 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:33:52 | 12.07.2024 14:06:05 | 0.53694 |  | 8 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0.7291 | 0 | 0 | 0 | 11.8914 | 0 | 0 | 12.6205
6006912331 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN52-12-449149981-Fider | 449149981 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:34:57 | 12.07.2024 13:47:15 | 0.205 | 5 | 412 | 16 | 2 | 6 | 29 | 2 |  | 0.059359 | 30.3094 | 16.8123 | 0.074755 | 7.0566 | 4.6127 | 31.3506 | 0 | 90.2757
6006912338 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEK376-TR1 A-637225954-Çıkış | 637225954 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:35:26 | 12.07.2024 14:30:03 | 0.91028 |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.5107 | 0 | 0 | 0 | 6.5868 | 0 | 0 | 10.0976
6006912344 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBL391-TR1 C-604138939-Çıkış | 604138939 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:17:04 | 12.07.2024 14:05:40 | 2.81 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.9266 | 0 | 0 | 0 | 3.3016 | 0 | 0 | 7.2282
6006912345 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGP375- P1 ANA ŞALTER-459039942-Çıkış | 459039942 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:08:18 | 12.07.2024 14:59:38 | 0.85556 |  | 43 |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 6.2064 | 0 | 3.9178 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 | 11.3031
6006912347 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:38:59 | 12.07.2024 13:50:53 | 0.19833 |  | 201 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 5.0634 | 0 | 0.12874 | 0 | 0.73109 | 0 | 0 | 5.9232
6006912356 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ379-TR1 ANA ŞALTER-605328370-Çıkış | 605328370 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:48:14 | 12.07.2024 13:24:07 | 1.5981 |  | 128 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 85.0251 | 0 | 0 | 0 | 81.7339 | 0 | 0 | 166.7591
6006912356 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS770-3-600774433-Fider | 600774433 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:24:07 | 12.07.2024 15:40:08 | 2.2669 |  | 166 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 148.2994 | 0 | 0 | 0 | 237.8741 | 0 | 0 | 386.1735
6006912366 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC791-TR1 P1 E-634791129-Çıkış | 634791129 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:38:19 | 12.07.2024 14:20:26 | 0.70194 |  | 107 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 13.5766 | 0 | 0.032431 | 0 | 0.21447 | 0 | 0 | 13.8234
6006912366 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC791-3-634791124-Fider | 634791124 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:20:26 | 12.07.2024 15:39:07 | 1.3114 |  | 183 |  | 6 |  | 34 |  |  | 0 | 73.9133 | 0 | 1.0662 | 0 | 94.3107 | 0 | 0 | 169.2903
6006912370 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF81-3-452717800-Fider | 452717800 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:19:49 | 12.07.2024 14:43:09 | 0.38889 | 1 | 147 | 1 | 1 |  | 6 |  |  | 2.1741 | 13.4496 | 2.6219 | 0.023913 | 0 | 0.1521 | 0 | 0 | 18.4216
6006912374 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-4-633027563-Fider | 633027563 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:43:28 | 12.07.2024 14:34:50 | 0.85611 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0.043831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2927 | 0 | 103.3365
6006912375 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BDB55-4-642474049-Fider | 642474049 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:43:27 | 12.07.2024 13:52:25 | 0.14944 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4195 | 0 | 0 | 0 | 388.4195
6006912376 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-458851177-458851177-Fider | 458851177 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:21:57 | 12.07.2024 14:52:32 | 1.5097 |  | 41 |  | 10 |  | 7 |  |  | 0 | 21.8079 | 0 | 3.4007 | 0 | 11.7503 | 0 | 0 | 36.9589
6006912376 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:52:32 | 12.07.2024 15:21:32 | 0.48333 |  | 391 | 7 | 91 | 2 | 45 |  |  | 0 | 77.9936 | 17.1666 | 25.6288 | 1.7108 | 11.3244 | 0 | 0 | 133.8243
6006912377 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS132-2-459620819-Fider | 459620819 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:44:20 | 12.07.2024 15:41:38 | 1.955 | 1 | [7 empty] | 32.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.777
6006912379 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SKJ521-TR1 B-459686870-Çıkış | 459686870 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:43:13 | 12.07.2024 15:08:55 | 1.4283 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 1.2352
6006912380 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA410-TR1 P1 ANA ŞALTER-646571302-Çıkış | 646571302 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:26:18 | 12.07.2024 14:58:57 | 0.54417 |  | 165 |  | 18 |  | 7 |  |  | 0 | 21.516 | 0 | 1.8812 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 24.5789
6006912386 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK317-TR1 P1 D-436491446-Çıkış | 436491446 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:30:24 | 12.07.2024 14:35:13 | 0.080278 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.38302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38302
6006912386 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TFK317-2-436491437-Fider | 436491437 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:35:13 | 12.07.2024 17:11:28 | 2.6042 |  | 1648 |  |  |  | 248 |  |  | 0 | 1267.7189 | 0 | 0 | 0 | 437.3853 | 0 | 0 | 1705.1042
6006912388 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG254-TR1 P1 D-639610116-Çıkış | 639610116 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:45:27 | 12.07.2024 14:22:56 | 0.62472 |  | 106 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 34.6648 | 0 | 0 | 0 | 45.44 | 0 | 0 | 80.1048
6006912388 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG254- P1 ANA ŞALTER-457740494-Çıkış | 457740494 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:22:56 | 12.07.2024 14:31:05 | 0.13583 |  | 275 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 15.4874 | 0 | 0 | 0 | 18.013 | 0 | 0 | 33.5003
6006912390 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BED85- P1 ANA ŞALTER-621971985-Çıkış | 621971985 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:35:25 | 12.07.2024 15:04:35 | 0.48611 |  | 132 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.4382 | 0 | 0 | 0 | 9.7031 | 0 | 0 | 24.1412
6006912408 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | 623054168 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:26:02 | 13.07.2024 0:43:40 | 0.29389 | 2 | 1234 | 3 | 886 | 1 | 59 | 1 |  | 13.6546 | 85.5865 | 11.5684 | 31.4765 | 0 | 9.9473 | 3.1929 | 0 | 155.4263
6006912412 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ381-TR1 P1 E-637217716-Çıkış | 637217716 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:53:28 | 12.07.2024 15:29:25 | 1.5992 |  | 12 |  | 6 |  | 8 |  |  | 0 | 17.559 | 0 | 10.3156 | 0 | 5.4831 | 0 | 0 | 33.3577
6006912413 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ728-TR1 P1 C-624722288-Çıkış | 624722288 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:52:04 | 12.07.2024 15:20:43 | 1.4775 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 6.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.776
6006912417 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:55:41 | 12.07.2024 13:58:20 | 0.044167 |  | 25 | 4 | 228 |  | 2 |  |  | 0 | 0.20045 | 1.3308 | 9.3719 | 0 | 0.0071166 | 0 | 0 | 10.9103
6006912424 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-453426674-Fider | 453426674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:56:54 | 12.07.2024 14:02:06 | 0.086667 | 6 | 1094 | 68 | 22 | 6 | 38 |  |  | 1.0609 | 45.9929 | 52.1163 | 6.3481 | 1.7023 | 2.6071 | 0 | 0 | 109.8276
6006912432 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBV757-TR1 B-627706134-Çıkış | 627706134 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:00:14 | 12.07.2024 14:47:26 | 0.78667 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.72203 | 0 | 0 | 0 | 0.15613 | 0 | 0 | 0.87816
6006912438 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFK121- P1 ANA ŞALTER-619745837-Çıkış | 619745837 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:01:27 | 12.07.2024 18:42:17 | 4.6806 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2508
6006912444 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA403- P1 ANA ŞALTER-635192013-Çıkış | 635192013 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2024 14:27:59 | 20.07.2024 14:56:48 | 0.48028 |  | 161 |  | 21 |  | 18 |  |  | 0 | 23.2098 | 0 | 3.1132 | 0 | 2.1826 | 0 | 0 | 28.5057
6006912449 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR375-TR1 P1 F-643030569-Çıkış | 643030569 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:41:14 | 12.07.2024 14:59:36 | 1.3061 |  | 19 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.0842 | 0 | 0 | 0 | 61.0552 | 0 | 0 | 81.1394
6006912453 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-4-458071214-Fider | 458071214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:04:05 | 12.07.2024 14:09:55 | 0.097222 | 1 | 104 | 40 | 3 | 2 | 2 |  |  | 0.73309 | 7.1461 | 87.8792 | 2.4993 | 6.5392 | 0.40155 | 0 | 0 | 105.1985
6006912458 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU22-631698818-631698818-Fider | 631698818 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:24:28 | 12.07.2024 16:22:44 | 1.9711 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.52284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52284
6006912458 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BAU21-3-457927118-Fider | 457927118 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:22:44 | 12.07.2024 16:25:21 | 0.043611 | 1 | 5369 |  | 53 | 3 | 134 | 1 | 3 | 0.8298 | 14.2228 | 0 | 0.2532 | 0.533 | 2.3961 | 0.39186 | 1.0786 | 19.7055
6006912459 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM36-4-637663079-Fider | 637663079 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:06:50 | 12.07.2024 15:23:35 | 1.2792 |  | 325 | 1 |  | 8 | 8 |  |  | 0 | 207.2464 | 1.3706 | 0 | 174.3573 | 27.625 | 0 | 0 | 410.5993
6006912462 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDS580-641426125-641426125-Kofra | 641426125 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:08:11 | 12.07.2024 15:01:11 | 0.88333 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6746
6006912467 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA401-TR1 P1 B-634244378-Çıkış | 634244378 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 10:35:23 | 15.07.2024 11:17:02 | 0.69417 |  | 60 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 14.6276 | 0 | 0.013631 | 0 | 0.79172 | 0 | 0 | 15.4329
6006912473 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-609240614-609240614-Fider | 609240614 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:36:18 | 12.07.2024 16:19:10 | 3.7144 | 1 |  | 8 | [5 empty] | 1.5927 | 0 | 184.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6448
6006912473 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:19:10 | 12.07.2024 16:30:50 | 0.19444 | 20 | 222 | 55 | 13 | 3 | 20 |  |  | 1.3517 | 14.3277 | 54.2832 | 7.819 | 4.7096 | 8.3669 | 0 | 0 | 90.858
6006912476 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SFS595-TR1 ANA ŞALTER-438488759-Çıkış | 438488759 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:52:59 | 12.07.2024 19:34:09 | 6.6861 |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2115 | 0 | 0 | 478.2115
6006912476 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TFL208-TR1 P1 H-438476963-Çıkış | 438476963 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:34:09 | 12.07.2024 20:13:38 | 0.65806 |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 55.1929 | 0 | 0 | 57.4176
6006912478 | 1 | HATAY | PAYAS | TGV983-3-452095959-Fider | 452095959 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:00:38 | 12.07.2024 14:49:07 | 0.80806 |  | 367 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 85.7998 | 0 | 0 | 0 | 26.5828 | 0 | 0 | 112.3826
6006912478 | 2 | HATAY | PAYAS | BAU49-3-621676343-Fider | 621676343 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:49:07 | 12.07.2024 18:47:52 | 3.9792 |  | 1654 |  | 3 | 1 | 54 |  |  | 0 | 2096.5363 | 0 | 8.4617 | 61.6465 | 158.122 | 0 | 0 | 2324.7666
6006912480 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA743-TR1 P1 D-603319579-Çıkış | 603319579 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:17:27 | 12.07.2024 14:56:31 | 1.6511 |  | 128 |  | 15 |  | 11 |  |  | 0 | 83.8146 | 0 | 5.6028 | 0 | 30.4979 | 0 | 0 | 119.9152
6006912485 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS880-TR1 P1 G-450974439-Çıkış | 450974439 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:12:44 | 12.07.2024 14:38:20 | 0.42667 |  | 175 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 32.1263 | 0 | 0 | 0 | 7.7196 | 0 | 0 | 39.846
6006912486 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP933-629177962-629177962-Kofra | 629177962 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 20:15:59 | 13.07.2024 20:58:03 | 0.70111 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0797
6006912488 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR834-TR1 P1 B-605235585-Çıkış | 605235585 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:00:35 | 12.07.2024 14:34:44 | 1.5692 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 9.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4994
6006912491 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN051-TR1 P1 A-601862850-Çıkış | 601862850 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:08:54 | 12.07.2024 20:49:56 | 6.6839 |  | 116 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 100.6644 | 0 | 1.9822 | 0 | 0.4735 | 0 | 0 | 103.1201
6006912491 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TFR633-TR1 P1 ANA ŞALTER-438796664-Çıkış | 438796664 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:49:56 | 12.07.2024 21:00:26 | 0.175 |  | 22 |  | 14 |  |  |  |  | 0 | 0.55329 | 0 | 0.16865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72193
6006912501 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGP387-TR1 P1 B-448767965-Çıkış | 448767965 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:31:21 | 12.07.2024 19:35:04 | 0.061944 |  | 11 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 0.15595 | 0 | 0.012937 | 0 | 0.31176 | 0 | 0 | 0.48065
6006912501 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TGP387-TR1 P1 ANA ŞALTER-448767962-Çıkış | 448767962 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:35:04 | 12.07.2024 20:09:23 | 0.57194 |  | 60 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 4.8157 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.44309 | 0 | 0 | 5.4637
6006912503 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEB610-TR1 P1 D-636437431-Çıkış | 636437431 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:53:38 | 16.07.2024 10:47:34 | 0.89889 |  | 29 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 2.4893 | 0 | 0 | 0 | 3.6729 | 0 | 0 | 6.1622
6006912504 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-6-456342836-Fider | 456342836 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:06:52 | 12.07.2024 21:38:50 | 7.5328 | 5 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 0 | 93.7398 | 11.0093 | 11.1587 | 27.3768 | 10.7594 | 0 | 0 | 154.044
6006912511 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT267-TR1 D-444116539-Çıkış | 444116539 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:48:39 | 12.07.2024 15:26:44 | 1.6347 |  | 281 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 192.2339 | 0 | 0 | 0 | 5.5249 | 0 | 0 | 197.7589
6006912514 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT399- P1 ANA ŞALTER-635397657-Çıkış | 635397657 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:19:32 | 12.07.2024 15:00:16 | 0.67889 |  | 218 |  | 11 |  | 110 |  |  | 0 | 17.3527 | 0 | 6.0259 | 0 | 76.3798 | 0 | 0 | 99.7584
6006912515 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGV275-TR1 A-643564833-Çıkış | 643564833 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:19:41 | 12.07.2024 17:07:30 | 2.7969 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6194 | 0 | 0 | 0 | 8.1363 | 0 | 0 | 11.7557
6006912520 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE879-TR1 P1 D-602969427-Çıkış | 602969427 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:05:59 | 12.07.2024 15:14:07 | 1.1356 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 5.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8896
6006912522 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU398- P1 ANA ŞALTER-455804800-Çıkış | 455804800 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:41:25 | 12.07.2024 15:40:06 | 0.97806 |  | 16 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 4.4458 | 0 | 0 | 0 | 3.998 | 0 | 0 | 8.4438
6006912524 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TGY045-TR1 P1 C-453136209-Çıkış | 453136209 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:21:02 | 12.07.2024 15:03:51 | 0.71361 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86447 | 0 | 0 | 0.86447
6006912532 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG49-636811542-636811542-Kofra | 636811542 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:26:31 | 13.07.2024 10:37:31 | 1.1833 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019
6006912533 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM576-TR1 P1 B-621978772-Çıkış | 621978772 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:22:13 | 12.07.2024 16:29:19 | 2.1183 |  | 14 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 4.367 | 0 | 0.57914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9461
6006912558 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY919-TR1 P1 E-644977222-Çıkış | 644977222 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:34:53 | 12.07.2024 18:40:06 | 0.086944 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.081487 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 2.0775
6006912558 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | TGP470-TR1 P1 ANA ŞALTER-449498602-Çıkış | 449498602 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:40:06 | 12.07.2024 19:00:38 | 0.34222 |  | 84 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 8.8866 | 0 | 0.051975 | 0 | 4.3485 | 0 | 0 | 13.287
6006912560 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF78-3-630143120-Fider | 630143120 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:25:33 | 12.07.2024 17:35:57 | 0.17333 |  | 83 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0 | 1.2345 | 3.2289 | 1.1026 | 12.9878 | 0.044684 | 0 | 0 | 18.5986
6006912560 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | THN605-TR1 P1 A-460002556-Çıkış | 460002556 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:35:57 | 12.07.2024 18:00:23 | 0.40722 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.12779 | 0 | 0.18999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778
6006912574 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TDA110-TR1 P1 H-645112449-Çıkış | 645112449 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:32:08 | 12.07.2024 17:06:18 | 2.5694 |  | 35 |  |  |  | 87 |  |  | 0 | 37.6006 | 0 | 0 | 0 | 246.5964 | 0 | 0 | 284.197
6006912576 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:32:35 | 12.07.2024 14:38:52 | 0.10472 | 2 | 949 |  | 2 | 8 | 60 |  |  | 0 | 13.6333 | 0 | 0.03291 | 2.0024 | 2.043 | 0 | 0 | 17.7117
6006912581 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED570- P1 ANA ŞALTER-460320601-Çıkış | 460320601 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:31:43 | 12.07.2024 15:26:10 | 0.9075 |  | 657 |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 160.5679 | 0 | 0 | 0 | 28.5581 | 0 | 0 | 189.126
6006912581 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BFA21-14-449467303-Fider | 449467303 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:26:10 | 12.07.2024 15:33:46 | 0.12667 |  | 3575 |  |  | 2 | 387 |  |  | 0 | 137.0312 | 0 | 0 | 0.50224 | 42.8759 | 0 | 0 | 180.4093
6006912583 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV428-TR1 P1 E-601080002-Çıkış | 601080002 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:25:05 | 12.07.2024 15:40:11 | 1.2517 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.50526 | 0 | 0 | 0 | 10.6647 | 0 | 0 | 11.17
6006912589 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK033-TR1 P1 A-605612346-Çıkış | 605612346 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:23:32 | 12.07.2024 17:22:53 | 2.9892 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 23.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.682
6006912596 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG256- P1 B-639440981-Çıkış | 639440981 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:36:55 | 12.07.2024 16:20:11 | 1.7211 |  | 241 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 124.3597 | 0 | 0.77472 | 0 | 99.5472 | 0 | 0 | 224.6816
6006912608 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA581-TR1 P1 ANA ŞALTER-614183639-Çıkış | 614183639 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 18:38:11 | 15.07.2024 19:02:43 | 0.40889 |  | 30 |  | 14 |  | 7 |  |  | 0 | 3.4862 | 0 | 6.1133 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 9.9259
6006912624 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCE541-2-630880952-Fider | 630880952 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:03:26 | 16.07.2024 17:28:41 | 8.4208 | 3 | 999 | 1 | 683 | 13 | 73 | 1 | 1 | 560.8366 | 2111.292 | 9.1808 | 3177.245 | 3269.9322 | 1245.2897 | 332.8024 | 0.0024149 | 10706.5811
6006912625 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM57-4-453644665-Fider | 453644665 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:03:58 | 18.07.2024 17:14:07 | 8.1692 |  | 62 |  | 43 |  | 1 |  |  | 0 | 109.7043 | 0 | 439.0464 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 553.3453
6006912627 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378-4-622644008-Fider | 622644008 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:01:17 | 16.07.2024 16:55:44 | 7.9075 | 1 | 2070 | 2 | 5 |  | 86 |  |  | 330.186 | 3550.6235 | 358.5406 | 31.2281 | 0 | 835.3896 | 0 | 0 | 5105.9678
6006912628 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGC024-TR-A__-422101813-Fider | 422101813 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:09:33 | 16.07.2024 14:55:19 | 5.7628 |  | 772 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 895.9636 | 0 | 0 | 0 | 160.938 | 0 | 0 | 1056.9016
6006912629 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-2-616180066-Fider | 616180066 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.07.2024 9:03:03 | 17.07.2024 17:13:42 | 8.1775 |  | 416 | 1 | 4 | 6 | 20 |  |  | 0 | 1209.4136 | 92.3993 | 0.57761 | 500.3679 | 246.8294 | 0 | 0 | 2049.5879
6006912630 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-630631147-630631147-Fider | 630631147 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:30:28 | 19.07.2024 17:46:10 | 8.2617 |  | 184 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 501.9367 | 0 | 59.5069 | 0 | 38.7363 | 0 | 0 | 600.1799
6006912630 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-5-444438739-Fider | 444438739 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 17:46:10 | 19.07.2024 17:49:38 | 0.057778 | 13 | 2416 | 232 | 69 | 11 | 174 | 2 | 2 | 9.2919 | 41.8296 | 88.3621 | 28.1059 | 5.387 | 6.3359 | 12.6299 | 1.7435 | 193.6858
6006912631 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEG330-TR1 P1 ANA ŞALTER-641301446-Çıkış | 641301446 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:06:21 | 19.07.2024 17:51:47 | 8.7572 |  | 264 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 427.2134 | 0 | 0.33766 | 0 | 11.7863 | 0 | 0 | 439.3374
6006912632 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP155- P1 C-632491104-Çıkış | 632491104 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:02:05 | 17.07.2024 16:58:06 | 7.9336 |  | 75 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 186.388 | 0 | 66.3547 | 0 | 0.095799 | 0 | 0 | 252.8385
6006912633 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP155- P1 C-632491104-Çıkış | 632491104 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:13:10 | 19.07.2024 17:12:30 | 7.9889 |  | 75 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 194.4856 | 0 | 64.5814 | 0 | 0.098942 | 0 | 0 | 259.166
6006912634 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL258- P1 ANA ŞALTER-623935553-Çıkış | 623935553 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:59:57 | 16.07.2024 16:57:01 | 7.9511 |  | 84 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 278.3098 | 0 | 0 | 0 | 7.4145 | 0 | 0 | 285.7242
6006912636 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL031- P1 ANA ŞALTER-623939802-Çıkış | 623939802 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:56:34 | 17.07.2024 16:49:51 | 7.8881 |  | 93 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 271.1515 | 0 | 0 | 0 | 25.9303 | 0 | 0 | 297.0818
6006912637 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB90-3-637210769-Fider | 637210769 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:30:48 | 16.07.2024 18:13:22 | 8.7094 | 2 | 6746 | 1 | 159 | 3 | 693 |  |  | 101.4163 | 18625.7802 | 27.7976 | 1051.4736 | 9530.0174 | 9916.6147 | 0 | 0 | 39253.0998
6006912638 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SJG387-TR1 B-456278907-Çıkış | 456278907 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:45:00 | 12.07.2024 16:25:07 | 1.6686 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.2685 | 0 | 0 | 0 | 2.7424 | 0 | 0 | 14.0109
6006912640 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH745-TR1 P1 E-638654868-Çıkış | 638654868 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:55:55 | 16.07.2024 17:00:01 | 8.0683 |  | 79 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 235.8028 | 0 | 14.1137 | 0 | 3.4409 | 0 | 0 | 253.3574
6006912641 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH793-TR1 P1 ANA ŞALTER-645034958-Çıkış | 645034958 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:46 | 17.07.2024 17:16:54 | 8.2689 |  | 271 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 941.6683 | 0 | 63.1695 | 0 | 85.6487 | 0 | 0 | 1090.4865
6006912642 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH749- P1 ANA ŞALTER-638654490-Çıkış | 638654490 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:06:30 | 18.07.2024 17:00:01 | 7.8919 |  | 186 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 434.1818 | 0 | 34.0779 | 0 | 108.784 | 0 | 0 | 577.0437
6006912643 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAV87-3-616552768-Fider | 616552768 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:05:11 | 16.07.2024 16:28:52 | 7.3947 |  | 395 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 419.9062 | 0 | 0 | 0 | 140.6635 | 0 | 0 | 560.5696
6006912644 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP183-TR1 P1 -- 17/11476-- C-602430924-Çıkış | 602430924 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:59:34 | 16.07.2024 17:06:14 | 8.1111 |  | 51 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 178.3995 | 0 | 3.2823 | 0 | 75.8769 | 0 | 0 | 257.5587
6006912645 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP184-TR1 P1 ANA ŞALTER-645523716-Çıkış | 645523716 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:47:51 | 16.07.2024 17:23:41 | 7.5972 |  | 69 |  | 4 |  | 16 |  |  | 0 | 168.5472 | 0 | 44.3204 | 0 | 86.8532 | 0 | 0 | 299.7208
6006912646 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BKJ66-3-456182974-Fider | 456182974 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:28:26 | 17.07.2024 12:14:45 | 2.7719 |  | 826 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 750.8258 | 0 | 0 | 0 | 71.0392 | 0 | 0 | 821.8649
6006912647 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-4-640156156-Fider | 640156156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:45:00 | 12.07.2024 14:47:06 | 0.035 | 1 | 133 | 14 | 2 | 2 | 8 | 1 |  | 0 | 1.6243 | 6.66 | 0.0024174 | 0.1973 | 0.2199 | 0.44084 | 0 | 9.1447
6006912648 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-2-620847821-Fider | 620847821 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:01:42 | 16.07.2024 13:56:37 | 4.9153 | 1 | 3071 |  | 1 | 1 | 286 |  |  | 572.0595 | 6728.9848 | 0 | 25.055 | 408.302 | 4238.9228 | 0 | 0 | 11973.3241
6006912649 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BKJ66-14-456182980-Fider | 456182980 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 10:00:00 | 17.07.2024 12:30:45 | 2.5125 |  | 451 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 356.9268 | 0 | 0 | 0 | 45.2921 | 0 | 0 | 402.2189
6006912651 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:29:32 | 16.07.2024 17:51:19 | 8.3631 |  | 432 | 2 |  | 2 | 55 |  |  | 0 | 485.0466 | 0.27038 | 0 | 1094.056 | 416.2036 | 0 | 0 | 1995.5766
6006912652 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-6-620847826-Fider | 620847826 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:58:55 | 19.07.2024 10:32:40 | 1.5625 |  | 1097 |  |  |  | 115 |  |  | 0 | 850.851 | 0 | 0 | 0 | 423.0522 | 0 | 0 | 1273.9032
6006912653 | 1 | ADANA | SEYHAN | BEC13-3-645278263-Fider | 645278263 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:06:12 | 17.07.2024 17:57:01 | 8.8469 | 15 | 185 | 71 | 12 | 8 | 30 |  | 1 | 63.0078 | 468.0796 | 4043.6923 | 477.186 | 177.7388 | 422.0461 | 0 | 229.4586 | 5881.2092
6006912654 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD988-TR1 P1 ANA ŞALTER-616316802-Çıkış | 616316802 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:31:18 | 17.07.2024 17:20:49 | 7.8253 |  | 140 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 149.3383 | 0 | 0 | 0 | 24.7228 | 0 | 0 | 174.0611
6006912655 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-453137636-453137636-Fider | 453137636 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:07:54 | 16.07.2024 17:32:00 | 8.4017 | 2 | 60 | 18 | 7 | 3 | 7 |  |  | 17.932 | 203.842 | 2661.8602 | 167.0099 | 80.0797 | 28.0832 | 0 | 0 | 3158.807
6006912656 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF84-604231278-604231278-Fider | 604231278 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:04:22 | 18.07.2024 16:56:18 | 7.8656 | 1 | 114 | 2 | 6 |  | 4 |  |  | 3.5472 | 215.1222 | 67.5329 | 46.695 | 0 | 20.5743 | 0 | 0 | 353.4716
6006912657 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-5-602766268-Fider | 602766268 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.07.2024 8:58:52 | 16.07.2024 14:32:05 | 5.5536 | 11 | 2125 | 67 | 159 | 10 | 202 | 1 | 1 | 48.9555 | 3438.9521 | 1320.3797 | 648.6337 | 989.4787 | 1104.9353 | 38.3652 | 75.8832 | 7665.5833
6006912658 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ679-TR1 P1 E-644802242-Çıkış | 644802242 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:29:34 | 18.07.2024 9:40:03 | 0.17472 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213
6006912658 | 2 | ADANA | SARIÇAM | SDK485-TR1 ANA ŞALTER-420677022-Çıkış | 420677022 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:40:03 | 18.07.2024 9:54:17 | 0.23722 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6469
6006912659 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF89-5-451338386-Fider | 451338386 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 10:24:00 | 17.07.2024 12:48:11 | 2.4031 | 2 | 3411 | 2 | 10 | 3 | 192 |  |  | 54.5335 | 2222.3462 | 9.8003 | 23.2375 | 143.4744 | 681.3835 | 0 | 0 | 3134.7756
6006912660 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302217-Fider | 641302217 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:45:18 | 16.07.2024 17:23:14 | 7.6322 | 3 | 1179 |  | 11 | 3 | 59 | 1 | 2 | 91.1265 | 1797.9886 | 0 | 17.6056 | 209.5421 | 175.5631 | 22.2811 | 57.572 | 2371.6791
6006912661 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB281- P1 ANA ŞALTER-616409005-Çıkış | 616409005 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 14:00:13 | 19.07.2024 14:58:36 | 0.97306 |  | 49 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.6081 | 0 | 0 | 0 | 0.23525 | 0 | 0 | 20.8434
6006912662 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125- P1 ANA ŞALTER-627561179-Çıkış | 627561179 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:44:09 | 12.07.2024 16:08:17 | 1.4022 |  | 143 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 72.5482 | 0 | 0 | 0 | 73.1571 | 0 | 0 | 145.7053
6006912665 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR63-6-448193240-Fider | 448193240 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:03:38 | 18.07.2024 16:56:54 | 7.8878 | 1 | 2916 |  | 8 | 1 | 161 | 1 |  | 0.42225 | 3369.3803 | 0 | 14.1181 | 97.5465 | 528.5551 | 5521.7499 | 0 | 9531.7723
6006912666 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFM009- P1 ANA ŞALTER-443923360-Çıkış | 443923360 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 13:02:43 | 16.07.2024 16:26:49 | 3.4017 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 43.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3985
6006912668 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKU80-3-457172907-Fider | 457172907 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.07.2024 10:06:46 | 16.07.2024 15:38:35 | 5.5303 |  | 108 |  | 41 |  | 25 |  |  | 0 | 149.4496 | 0 | 346.5898 | 0 | 84.7243 | 0 | 0 | 580.7638
6006912669 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGR034-TR1 P1 ANA ŞALTER-451749656-Çıkış | 451749656 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:04:02 | 16.07.2024 11:00:24 | 1.9394 |  | 40 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 16.5863 | 0 | 0.091669 | 0 | 4.5621 | 0 | 0 | 21.2401
6006912670 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGY321-2-453629722-Fider | 453629722 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:02:26 | 17.07.2024 13:54:53 | 4.8742 |  | 68 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 71.1192 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 0 | 0 | 83.6025
6006912671 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE833-449354152-449354152-Fider | 449354152 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 15:05:02 | 17.07.2024 17:00:58 | 1.9322 |  | 138 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 73.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.88493 | 0 | 0 | 73.8993
6006912672 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAS98-450786167-450786167-Fider | 450786167 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:09:11 | 18.07.2024 17:04:37 | 7.9239 |  | 69 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 94.3019 | 0 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9285
6006912673 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF31-615724955-615724955-Fider | 615724955 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:05:33 | 19.07.2024 16:54:10 | 7.8103 |  | 108 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 234.7372 | 0 | 0 | 0 | 55.7351 | 0 | 0 | 290.4723
6006912674 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR20-5-616650777-Fider | 616650777 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:06:31 | 17.07.2024 16:23:30 | 7.2831 | 2 | 1473 |  | 14 | 2 | 97 | 7 | 2 | 2.3967 | 1241.1843 | 0 | 7.293 | 39.4846 | 393.4928 | 11808.5051 | 460.15 | 13952.5065
6006912675 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG479-TR1 P1 ANA ŞALTER-639696167-Çıkış | 639696167 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:00:39 | 19.07.2024 17:00:01 | 7.9894 |  | 212 |  | 2 |  | 23 |  |  | 0 | 548.2554 | 0 | 2.1193 | 0 | 252.1236 | 0 | 0 | 802.4984
6006912676 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD988-TR1 P1 ANA ŞALTER-616316802-Çıkış | 616316802 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:30:03 | 19.07.2024 17:32:49 | 8.0461 |  | 140 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 158.5005 | 0 | 0 | 0 | 26.2275 | 0 | 0 | 184.728
6006912677 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-607082810-607082810-Fider | 607082810 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:33:07 | 16.07.2024 18:38:09 | 9.0839 |  | 731 |  | 8 | 5 | 17 |  |  | 0 | 1132.5003 | 0 | 9.4095 | 412.6581 | 102.9801 | 0 | 0 | 1657.548
6006912678 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAS96-618559664-618559664-Fider | 618559664 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 10:11:55 | 17.07.2024 17:31:25 | 7.325 |  | 529 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 386.2963 | 0 | 0 | 0 | 96.0093 | 0 | 0 | 482.3056
6006912679 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA41-2-607214543-Fider | 607214543 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:03:28 | 16.07.2024 16:06:21 | 7.0481 |  | 2111 |  | 2 | 4 | 94 |  | 1 | 0 | 1751.5157 | 0 | 6.9069 | 57.7288 | 436.8594 | 0 | 2.4438 | 2255.4546
6006912680 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-627253290-627253290-Fider | 627253290 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.07.2024 9:31:58 | 16.07.2024 13:27:44 | 3.9294 |  | 134 | 1 | 66 | 1 | 21 |  |  | 0 | 176.0297 | 0.87233 | 127.6483 | 11.6949 | 39.5012 | 0 | 0 | 355.7464
6006912680 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.07.2024 13:27:44 | 16.07.2024 13:33:23 | 0.094167 |  | 133 | 1 | 66 | 1 | 21 |  |  | 0 | 4.2479 | 0.021331 | 3.1215 | 0.29032 | 0.98156 | 0 | 0 | 8.6625
6006912683 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-1-618159841-Fider | 618159841 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:08:16 | 16.07.2024 17:03:59 | 7.9286 |  | 875 |  |  | 2 | 140 |  |  | 0 | 1597.8578 | 0 | 0 | 167.0153 | 1234.3005 | 0 | 0 | 2999.1736
6006912684 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-607082810-607082810-Fider | 607082810 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:34:31 | 18.07.2024 20:26:05 | 10.8594 |  | 732 |  | 8 | 5 | 16 |  |  | 0 | 1403.687 | 0 | 11.1272 | 495.4457 | 121.5625 | 0 | 0 | 2031.8224
6006912687 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-451891202-451891202-Fider | 451891202 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:49:53 | 12.07.2024 15:28:09 | 0.63778 |  | 80 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.5878 | 0 | 0 | 0 | 0.19455 | 0 | 0 | 7.7823
6006912687 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-1-601207498-Fider | 601207498 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:28:09 | 12.07.2024 16:02:00 | 0.56417 |  | 492 | 1 | 4 | 2 | 38 |  |  | 0 | 42.4167 | 0.048683 | 0.071822 | 0.53046 | 9.6839 | 0 | 0 | 52.7515
6006912688 | 1 | MERSİN | MUT | TCN948- P1 ANA ŞALTER-622078172-Çıkış | 622078172 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:41:21 | 16.07.2024 17:14:11 | 7.5472 |  | 246 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 379.6504 | 0 | 0 | 0 | 1.3985 | 0 | 0 | 381.0489
6006912694 | 1 | MERSİN | MUT | TCN945- P1 ANA ŞALTER-622078492-Çıkış | 622078492 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:09:49 | 16.07.2024 17:06:11 | 7.9394 |  | 393 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 830.8948 | 0 | 0 | 0 | 568.4072 | 0 | 0 | 1399.3021
6006912695 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-627976872-627976872-Fider | 627976872 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:00:50 | 16.07.2024 16:52:56 | 7.8683 | 5 | 456 | 4 | 66 | 3 | 43 |  |  | 0.64734 | 1136.4864 | 77.269 | 183.252 | 244.6509 | 197.5563 | 0 | 0 | 1839.862
6006912695 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL51-2-630139400-Fider | 630139400 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 16:52:56 | 16.07.2024 17:05:47 | 0.21417 |  | 210 | 2 | 39 |  | 23 |  |  | 0 | 16.2133 | 0.43179 | 4.19 | 0 | 2.9816 | 0 | 0 | 23.8168
6006912697 | 1 | MERSİN | MUT | BKJ59-1-456369623-Fider | 456369623 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:59:35 | 16.07.2024 10:56:37 | 1.9506 | 143 | 43229 | 126 | 4789 | 135 | 4094 | 26 | 41 | 413.1945 | 14983.8998 | 8107.6403 | 13353.9995 | 11160.2552 | 9015.6103 | 2445.6566 | 1117.6873 | 60597.9437
6006912699 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE902- P1 ANA ŞALTER-641962741-Çıkış | 641962741 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 9:44:08 | 15.07.2024 10:46:04 | 1.0322 |  | 106 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.8192 | 0 | 0 | 0 | 0.30488 | 0 | 0 | 25.124
6006912700 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-627976872-627976872-Fider | 627976872 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:02:20 | 18.07.2024 17:21:31 | 8.3197 | 5 | 456 | 4 | 66 | 3 | 43 |  |  | 0.73359 | 1237.7277 | 82.6015 | 198.4871 | 267.3192 | 217.0423 | 0 | 0 | 2003.9114
6006912702 | 1 | MERSİN | MUT | TGG538-TR1 P1 ANA ŞALTER-444596246-Çıkış | 444596246 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 13:13:00 | 16.07.2024 17:19:24 | 4.1067 |  | 292 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 287.054 | 0 | 0.16499 | 0 | 71.078 | 0 | 0 | 358.297
6006912708 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:01:04 | 16.07.2024 15:06:09 | 6.0847 | 4 | 2100 | 1 | 2 | 6 | 124 |  | 1 | 14.7645 | 2703.3957 | 6.1717 | 8.4446 | 115.1417 | 325.7065 | 0 | 1.144 | 3174.7688
6006912709 | 1 | MERSİN | MUT | TGC320- P1 ANA ŞALTER-622264132-Çıkış | 622264132 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:00:28 | 18.07.2024 16:55:54 | 7.9239 |  | 361 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 694.9786 | 0 | 0 | 0 | 118.7413 | 0 | 0 | 813.7199
6006912710 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB78-29-633195075-Fider | 633195075 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:29:37 | 16.07.2024 12:19:55 | 2.8383 | 5 | 241 |  | 13 | 7 | 12 | 1 |  | 173.4106 | 86.3319 | 0 | 2.3392 | 248.2345 | 46.9259 | 1488.8658 | 0 | 2046.1079
6006912712 | 1 | MERSİN | MUT | TCM824- P1 ANA ŞALTER-622332901-Çıkış | 622332901 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:45:36 | 18.07.2024 17:07:50 | 7.3706 |  | 341 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 606.6792 | 0 | 0 | 0 | 10.8913 | 0 | 0 | 617.5706
6006912713 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM500-TR1 P1 B-622420052-Çıkış | 622420052 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 11:24:39 | 14.07.2024 11:35:55 | 0.18778 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.42781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42781
6006912713 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM500- P1 ANA ŞALTER-622420053-Çıkış | 622420053 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 11:35:55 | 14.07.2024 11:45:14 | 0.15528 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.44446 | 0 | 0.042386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48685
6006912714 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP640-2-601947219-Fider | 601947219 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:57:53 | 18.07.2024 12:57:10 | 2.9881 |  | 4362 |  |  |  | 487 |  | 3 | 0 | 4998.7637 | 0 | 0 | 0 | 2149.6829 | 0 | 77.7045 | 7226.1511
6006912715 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT284-TR1 P1 ANA ŞALTER-633193333-Çıkış | 633193333 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 10:06:10 | 16.07.2024 12:06:08 | 1.9994 |  | 208 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 71.5043 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 0 | 0 | 72.7192
6006912716 | 1 | MERSİN | MUT | TCN945- P1 ANA ŞALTER-622078492-Çıkış | 622078492 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:58:42 | 19.07.2024 17:00:06 | 8.0233 |  | 393 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 887.1592 | 0 | 0 | 0 | 602.6334 | 0 | 0 | 1489.7926
6006912717 | 1 | MERSİN | MUT | TCN948- P1 ANA ŞALTER-622078172-Çıkış | 622078172 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:32:39 | 19.07.2024 17:13:11 | 7.6756 |  | 246 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 411.1753 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 0 | 412.67
6006912718 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE070-TR1 P1 ANA ŞALTER-617699139-Çıkış | 617699139 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:59:26 | 16.07.2024 17:11:42 | 8.2044 |  | 424 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 992.9636 | 0 | 0 | 0 | 64.1186 | 0 | 0 | 1057.0822
6006912719 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK916-TR1 P1 A-613512538-Çıkış | 613512538 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:34:59 | 16.07.2024 11:36:08 | 2.0192 |  | 159 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 118.8632 | 0 | 0 | 0 | 35.9777 | 0 | 0 | 154.8409
6006912720 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK621-TR1 P1 A-602221280-Çıkış | 602221280 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 14:56:33 | 16.07.2024 16:59:48 | 2.0542 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 20.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8793
6006912721 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH651-4-454003619-Fider | 454003619 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:01 | 17.07.2024 16:55:41 | 7.9278 | 4 | 711 | 11 | 113 | 2 | 35 |  | 1 | 25.8843 | 1865.3409 | 476.5415 | 474.752 | 354.5268 | 189.7348 | 0 | 32.9294 | 3419.7097
6006912724 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 C-600383457-Çıkış | 600383457 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:10:45 | 17.07.2024 16:44:47 | 7.5672 |  | 121 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 274.4598 | 0 | 0 | 0 | 592.2907 | 0 | 0 | 866.7505
6006912727 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM536-TR1 P1 C-621588669-Çıkış | 621588669 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:01:58 | 16.07.2024 17:29:22 | 8.4567 |  | 176 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 364.5223 | 0 | 0 | 0 | 267.426 | 0 | 0 | 631.9483
6006912728 | 1 | ADANA | SEYHAN | THY328-2-459547105-Fider | 459547105 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:35:00 | 17.07.2024 10:53:18 | 1.305 |  | 510 |  | 1 |  | 65 |  |  | 0 | 198.1672 | 0 | 0.36319 | 0 | 60.1356 | 0 | 0 | 258.666
6006912729 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TDV744-1-421410633-Fider | 421410633 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 14:12:54 | 18.07.2024 15:29:51 | 1.2825 |  | 1060 |  |  | 1 | 163 |  |  | 0 | 450.962 | 0 | 0 | 6.3852 | 142.3529 | 0 | 0 | 599.7001
6006912730 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BKR55-3-457070351-Fider | 457070351 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 13:34:35 | 16.07.2024 17:29:01 | 3.9072 | 1 | 252 |  | 5 | 1 | 19 |  |  | 30.832 | 86.075 | 0 | 3.3185 | 129.8953 | 29.6177 | 0 | 0 | 279.7386
6006912731 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDR291-TR-B__-616606194-Fider | 616606194 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:09:12 | 18.07.2024 17:09:28 | 8.0044 |  | 752 |  | 3 |  | 100 |  |  | 0 | 2664.2412 | 0 | 14.2014 | 0 | 1202.4426 | 0 | 0 | 3880.8852
6006912732 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THT372-4-458743416-Fider | 458743416 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:30:37 | 17.07.2024 12:40:56 | 3.1719 | 9 | 227 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 892.8249 | 196.055 | 24.4697 | 0.048915 | 75.7997 | 40.4442 | 0 | 0 | 1229.6424
6006912733 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK472-2-623116133-Fider | 623116133 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:34 | 17.07.2024 17:05:36 | 8.0839 |  | 774 |  |  |  | 19 | 1 | 2 | 0 | 1824.4175 | 0 | 0 | 0 | 87.2377 | 761.5126 | 439.5023 | 3112.6701
6006912734 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR368- P1 ANA ŞALTER-629734336-Çıkış | 629734336 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:20:07 | 16.07.2024 10:31:00 | 1.1814 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.9285 | 0 | 0 | 0 | 0.29056 | 0 | 0 | 7.219
6006912735 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ133-3-622409891-Fider | 622409891 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:19:53 | 16.07.2024 15:09:53 | 5.8333 |  | 369 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 577.7537 | 0 | 0 | 0 | 536.6792 | 0 | 0 | 1114.4329
6006912736 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC78-415418334-415418334-Fider | 415418334 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:57:05 | 16.07.2024 17:06:01 | 8.1489 | 4 | 69 | 8 | 9 | 2 | 12 |  |  | 10.2028 | 248.0015 | 235.5114 | 221.1484 | 10.7352 | 49.8833 | 0 | 0 | 775.4826
6006912737 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP155- P1 C-632491104-Çıkış | 632491104 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:56:59 | 16.07.2024 17:25:50 | 8.4808 |  | 75 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 195.1339 | 0 | 73.0635 | 0 | 0.098031 | 0 | 0 | 268.2954
6006912738 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM063-TR1 P1 ANA ŞALTER-622242686-Çıkış | 622242686 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:07 | 17.07.2024 17:00:09 | 8.0006 |  | 191 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 556.9408 | 0 | 17.6369 | 0 | 20.7056 | 0 | 0 | 595.2834
6006912739 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC73-449545258-449545258-Fider | 449545258 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:56:47 | 19.07.2024 18:28:18 | 9.5253 | 2 | 244 | 3 | 8 |  | 22 |  |  | 91.8075 | 1425.305 | 547.3878 | 110.9967 | 0 | 163.398 | 0 | 0 | 2338.895
6006912740 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE39-3-621322107-Fider | 621322107 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:00:23 | 18.07.2024 14:18:09 | 5.2961 |  | 1791 |  |  |  | 103 |  | 1 | 0 | 3643.3387 | 0 | 0 | 0 | 1838.8513 | 0 | 0.36349 | 5482.5534
6006912742 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK790-2-601922623-Fider | 601922623 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:03:58 | 19.07.2024 14:33:42 | 5.4956 | 3 | 12146 |  | 8 | 6 | 1362 | 1 | 2 | 14.9853 | 31786.4008 | 0 | 21.0451 | 244.5464 | 9283.0768 | 32.8785 | 66.4985 | 41449.4314
6006912744 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG85-609285907-609285907-Fider | 609285907 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:33:09 | 17.07.2024 12:54:30 | 3.3558 |  | 130 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 70.3259 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.695
6006912745 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED550-3-638401154-Fider | 638401154 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:08:48 | 17.07.2024 11:58:04 | 2.8211 |  | 883 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 802.8801 | 0 | 0 | 0 | 472.8515 | 0 | 0 | 1275.7316
6006912747 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-607061628-607061628-Fider | 607061628 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.07.2024 14:07:07 | 17.07.2024 15:33:05 | 1.4328 |  | 14 |  | 1 | 3 | 6 |  |  | 0 | 22.6719 | 0 | 1.1557 | 102.1266 | 19.912 | 0 | 0 | 145.8663
6006912748 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH088- P1 ANA ŞALTER-618159363-Çıkış | 618159363 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:04:37 | 19.07.2024 17:00:37 | 7.9333 |  | 26 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 36.3786 | 0 | 0.45953 | 0 | 0.21396 | 0 | 0 | 37.052
6006912750 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-627322315-627322315-Fider | 627322315 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:30:04 | 18.07.2024 17:37:31 | 8.1242 |  | 323 |  | 7 |  | 10 |  |  | 0 | 417.4188 | 0 | 4.0907 | 0 | 79.8657 | 0 | 0 | 501.3752
6006912751 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL363- P1 ANA ŞALTER-640954437-Çıkış | 640954437 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:50:02 | 17.07.2024 9:55:45 | 0.095278 |  | 721 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 19.3349 | 0 | 0 | 0 | 3.6212 | 0 | 0 | 22.9561
6006912751 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM46-2-640954796-Fider | 640954796 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:55:45 | 17.07.2024 11:35:44 | 1.6664 |  | 4713 |  | 2 | 2 | 347 |  |  | 0 | 2149.6599 | 0 | 0.28269 | 7.7998 | 648.9015 | 0 | 0 | 2806.6439
6006912752 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH024-3-630610873-Fider | 630610873 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:51:13 | 16.07.2024 16:15:45 | 7.4089 | 1 | 702 | 2 | 8 | 1 | 41 |  |  | 129.4123 | 2363.1388 | 180.8754 | 35.1811 | 5.5092 | 342.2666 | 0 | 0 | 3056.3834
6006912753 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE184-TR1 P1 A-645446847-Çıkış | 645446847 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:29:25 | 16.07.2024 17:04:07 | 7.5783 |  | 146 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 301.0284 | 0 | 0 | 0 | 37.5078 | 0 | 0 | 338.5362
6006912754 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-607052517-607052517-Fider | 607052517 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.07.2024 13:05:11 | 16.07.2024 14:45:12 | 1.6669 | 5 | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2.1836 | 0 | 0 | 2.2121 | 1.3659 | 227.1603 | 0 | 232.9219
6006912755 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF36-4-459095976-Fider | 459095976 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.07.2024 10:04:02 | 16.07.2024 11:50:07 | 1.7681 |  | 554 | 1 | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 346.0125 | 2.7148 | 1.775 | 0 | 61.2469 | 0 | 0 | 411.7492
6006912756 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF684-TR3__-613577257-Fider | 613577257 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:59:47 | 16.07.2024 9:22:13 | 0.37389 |  | 336 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 46.1542 | 0 | 0 | 0 | 4.0478 | 0 | 0 | 50.202
6006912756 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCF684-TR1 P1 ANA ŞALTER-613577256-Çıkış | 613577256 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:22:13 | 16.07.2024 16:58:06 | 7.5981 |  | 336 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 977.3475 | 0 | 0 | 0 | 89.3728 | 0 | 0 | 1066.7203
6006912757 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-12-414993961-Fider | 414993961 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 1:01:13 | 17.07.2024 2:09:31 | 1.1383 | 12 | 11627 | 2 | 125 | 15 | 1030 |  | 4 | 105.2532 | 2058.7317 | 0.12702 | 32.3956 | 846.3727 | 404.5027 | 0 | 79.0101 | 3526.393
6006912758 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-13-414993962-Fider | 414993962 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 1:00:56 | 17.07.2024 2:08:47 | 1.1308 | 16 | 12875 | 6 | 149 | 27 | 877 | 2 | 3 | 123.7413 | 2422.2673 | 23.675 | 25.1536 | 1703.4397 | 482.5037 | 18.9659 | 22.528 | 4822.2743
6006912759 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH078- P1 ANA ŞALTER-618780560-Çıkış | 618780560 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:30:35 | 18.07.2024 10:55:31 | 1.4156 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 4.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8364
6006912760 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT48-2-628551437-Fider | 628551437 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.07.2024 9:07:02 | 16.07.2024 13:50:07 | 4.7181 |  | 145 |  |  | 2 | 41 |  |  | 0 | 227.4064 | 0 | 0 | 185.8567 | 553.9728 | 0 | 0 | 967.2359
6006912761 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL849-3-628680125-Fider | 628680125 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:59:41 | 17.07.2024 17:17:21 | 8.2944 |  | 194 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 624.7508 | 0 | 0 | 0 | 383.9305 | 0 | 0 | 1008.6813
6006912764 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR975-3-438765886-Fider | 438765886 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:00:00 | 18.07.2024 13:52:57 | 4.8825 |  | 71 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 94.9794 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 0 | 0 | 96.927
6006912766 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-606432805-606432805-Fider | 606432805 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:26:12 | 16.07.2024 18:23:55 | 8.9619 |  | 228 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 230.0094 | 0 | 0 | 0 | 691.529 | 0 | 0 | 921.5383
6006912767 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603012-Fider | 646603012 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 10:55:05 | 16.07.2024 17:27:00 | 6.5319 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 60.4258 | 0 | 8.2919 | 0 | 50.4732 | 0 | 0 | 119.1909
6006912768 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU41-2-620199309-Fider | 620199309 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:58:46 | 16.07.2024 11:57:28 | 2.9783 |  | 394 |  |  |  | 104 |  |  | 0 | 412.443 | 0 | 0 | 0 | 812.6997 | 0 | 0 | 1225.1427
6006912770 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKJ81-633882167-633882167-Fider | 633882167 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 11:00:35 | 16.07.2024 18:00:29 | 6.9983 |  | 120 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 307.446 | 0 | 102.1546 | 0 | 39.7899 | 0 | 0 | 449.3905
6006912771 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU42-2-631930779-Fider | 631930779 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:03:16 | 16.07.2024 13:02:53 | 3.9936 |  | 529 |  | 10 | 1 | 56 |  |  | 0 | 847.0545 | 0 | 6.0183 | 46.9265 | 223.6052 | 0 | 0 | 1123.6046
6006912772 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGH143-1-444333057-Fider | 444333057 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 13:23:50 | 16.07.2024 17:03:53 | 3.6675 |  | 591 |  | 55 | 3 | 52 | 1 | 3 | 0 | 433.889 | 0 | 54.7283 | 295.9707 | 166.1398 | 96.5603 | 1137.9198 | 2185.2078
6006912773 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-3-453696679-Fider | 453696679 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 10:34:16 | 16.07.2024 10:41:10 | 0.115 |  | 952 | 1 | 51 | 2 | 51 | 2 |  | 0 | 18.7017 | 0.045039 | 1.8263 | 0.030624 | 3.3248 | 0.30594 | 0 | 24.2344
6006912773 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-618707668-618707668-Fider | 618707668 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 10:41:10 | 16.07.2024 17:28:45 | 6.7931 |  | 80 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 98.6862 | 0 | 2.3763 | 0 | 19.405 | 0 | 0 | 120.4675
6006912773 | 3 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-3-453696679-Fider | 453696679 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 17:28:45 | 16.07.2024 17:48:16 | 0.32528 |  | 921 | 1 | 47 | 2 | 51 | 2 |  | 0 | 53.2325 | 0.20569 | 5.7609 | 0.27232 | 10.5256 | 1.512 | 0 | 71.5089
6006912774 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG44-13-627981982-Fider | 627981982 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:29:02 | 16.07.2024 17:07:36 | 7.6428 |  | 10696 |  | 18 | 4 | 1526 |  | 1 | 0 | 34499.2041 | 0 | 103.6276 | 1595.8914 | 11704.4218 | 0 | 284.5128 | 48187.6576
6006912775 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT29-2-623411679-Fider | 623411679 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 10:14:52 | 18.07.2024 11:11:14 | 0.93944 | 6 | 2353 |  | 115 | 8 | 141 | 8 | 1 | 0 | 645.7039 | 0 | 75.2346 | 94.5196 | 856.9165 | 1664.8326 | 22.2237 | 3359.431
6006912776 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAU30-455814542-455814542-Fider | 455814542 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:06:23 | 18.07.2024 17:29:37 | 8.3872 |  | 259 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 617.6504 | 0 | 56.7313 | 0 | 10.7293 | 0 | 0 | 685.111
6006912777 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED762- P1 ANA ŞALTER-449556156-Çıkış | 449556156 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 10:58:22 | 16.07.2024 14:56:41 | 3.9719 |  | 65 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 54.8009 | 0 | 48.5906 | 0 | 3.3343 | 0 | 0 | 106.7258
6006912778 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP16-4-622732386-Fider | 622732386 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:03:22 | 16.07.2024 9:33:09 | 0.49639 | 1 | 1002 |  | 1157 | 3 | 39 |  |  | 0 | 107.8487 | 0 | 216.6167 | 21.9201 | 24.6572 | 0 | 0 | 371.0427
6006912778 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCM116--622733717-Fider | 622733717 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:33:09 | 16.07.2024 19:02:53 | 9.4956 |  | 56 |  | 38 |  | 3 |  |  | 0 | 122.0733 | 0 | 172.4967 | 0 | 0.79688 | 0 | 0 | 295.3669
6006912779 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP74-4-634966115-Fider | 634966115 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 17:21:23 | 18.07.2024 18:00:11 | 0.64667 | 2 | 1144 |  | 55 | 1 | 171 | 1 |  | 0 | 147.2371 | 0 | 10.5637 | 2.2621 | 73.6522 | 11.573 | 0 | 245.2881
6006912780 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-11-448683431-Fider | 448683431 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 10:30:04 | 17.07.2024 15:06:51 | 4.6131 | 2 | 42 | 4 |  | 3 | 17 | 1 |  | 0.70061 | 19.9159 | 9007.1982 | 0 | 326.529 | 413.9566 | 0.84934 | 0 | 9769.1496
6006912781 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH007-4-459732634-Fider | 459732634 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 10:03:00 | 16.07.2024 17:05:10 | 7.0361 |  | 2083 |  | 6 |  | 286 |  |  | 0 | 5553.0081 | 0 | 1.7558 | 0 | 2931.4722 | 0 | 0 | 8486.236
6006912782 | 1 | HATAY | DEFNE | TDA325-3-635193199-Fider | 635193199 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 10:01:24 | 17.07.2024 18:38:14 | 8.6139 | 3 | 507 | 2 | 30 | 1 | 21 |  |  | 218.7738 | 956.0842 | 9.2436 | 97.9038 | 10.6444 | 73.4504 | 0 | 0 | 1366.1003
6006912784 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGN912-2-449129659-Fider | 449129659 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:30:50 | 19.07.2024 17:16:05 | 7.7542 |  | 2043 |  |  |  | 258 |  |  | 0 | 6368.9217 | 0 | 0 | 0 | 3521.0655 | 0 | 0 | 9889.9872
6006912785 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT93-6-456899026-Fider | 456899026 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:32:16 | 18.07.2024 12:34:56 | 3.0444 |  | 36 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 12.6246 | 0 | 1.0802 | 0 | 14.8243 | 0 | 0 | 28.5291
6006912786 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC836-TR1 P1 ANA ŞALTER-452928557-Çıkış | 452928557 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:35:30 | 16.07.2024 15:25:57 | 5.8408 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.5955 | 0 | 0 | 0 | 8.5934 | 0 | 0 | 22.1889
6006912787 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC332- P1 ANA ŞALTER-449566008-Çıkış | 449566008 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:55:04 | 16.07.2024 15:07:58 | 5.215 |  | 88 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 91.5387 | 0 | 14.657 | 0 | 198.806 | 0 | 0 | 305.0017
6006912788 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV20-5-459168647-Fider | 459168647 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:29:11 | 18.07.2024 17:45:08 | 8.2658 |  | 157 | 2 | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 457.2792 | 13.4633 | 0.016917 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 480.7814
6006912791 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG76-1-449121121-Fider | 449121121 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:01:23 | 16.07.2024 12:19:29 | 3.3017 | 1 | 228 | 1 | 208 | 1 | 6 |  |  | 86.3624 | 198.6275 | 42.8441 | 597.9036 | 143.7204 | 5.0933 | 0 | 0 | 1074.5513
6006912792 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE23-4-634319640-Fider | 634319640 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:36:56 | 16.07.2024 17:45:36 | 8.1444 | 6 | 848 | 26 | 54 | 1 | 56 | 1 |  | 452.774 | 2094.5977 | 660.8715 | 297.4944 | 4.7102 | 254.9572 | 0.00060176 | 0 | 3765.4056
6006912793 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 16:29:09 | 18.07.2024 17:35:50 | 1.1114 |  | 154 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 48.6676 | 0 | 9.6889 | 0 | 3.8105 | 0 | 0 | 62.167
6006912794 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-3-622734548-Fider | 622734548 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:02:37 | 17.07.2024 9:33:33 | 0.51556 |  | 439 |  | 363 | 2 | 18 |  |  | 0 | 49.5815 | 0 | 66.0849 | 22.711 | 5.6817 | 0 | 0 | 144.0591
6006912794 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-439192075-439192075-Fider | 439192075 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:33:33 | 17.07.2024 17:20:15 | 7.7783 |  | 103 |  | 68 |  | 5 |  |  | 0 | 189.0061 | 0 | 161.8926 | 0 | 62.2633 | 0 | 0 | 413.1619
6006912796 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL258- P1 ANA ŞALTER-623935553-Çıkış | 623935553 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:00:13 | 18.07.2024 16:45:59 | 7.7628 |  | 84 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 280.8676 | 0 | 0 | 0 | 7.5387 | 0 | 0 | 288.4062
6006912797 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGG741-TR1 P1 D-444395233-Çıkış | 444395233 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:27:49 | 19.07.2024 14:24:19 | 4.9417 |  | 93 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 165.8311 | 0 | 0 | 0 | 24.8234 | 0 | 0 | 190.6545
6006912799 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU808-TR1 P1 C-645215490-Çıkış | 645215490 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:07:58 | 18.07.2024 13:57:24 | 4.8239 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 75.7331 | 0 | 0 | 0 | 64.3511 | 0 | 0 | 140.0842
6006912800 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE62-611816435-611816435-Fider | 611816435 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:39:03 | 17.07.2024 17:28:47 | 7.8289 |  | 581 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 388.8666 | 0 | 0 | 0 | 4.1077 | 0 | 0 | 392.9742
6006912803 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU93-1-451684924-Fider | 451684924 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:00:46 | 18.07.2024 13:59:06 | 4.9722 | 2 | 2931 | 4 | 1515 | 4 | 161 | 2 | 3 | 9.5815 | 3449.2611 | 720.1969 | 3153.5693 | 1121.6824 | 1703.4716 | 83.7522 | 283.2881 | 10524.803
6006912805 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | THT238-1-457208604-Fider | 457208604 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:52:26 | 16.07.2024 15:16:02 | 5.3933 |  | 26 |  |  | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0725 | 475.6669 | 0 | 0 | 569.7394
6006912806 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-4-444550636-Fider | 444550636 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:26:34 | 16.07.2024 15:17:11 | 5.8436 |  | 701 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 212.2448 | 0 | 0 | 67.8347 | 10.8152 | 0 | 0 | 290.8948
6006912808 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 9:16:40 | 16.07.2024 17:29:33 | 8.2147 | 32 | 2197 | 13 | 11 | 12 | 157 | 1 |  | 534.388 | 4656.5417 | 5866.1799 | 4556.7068 | 1108.6217 | 817.892 | 44.9161 | 0 | 17585.2463
6006912810 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THV987-3-458357940-Fider | 458357940 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2024 8:55:21 | 16.07.2024 11:45:19 | 2.8328 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5653 | 0 | 0 | 9.5653
6006912811 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF36-459966882-459966882-Fider | 459966882 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:26:34 | 18.07.2024 16:40:20 | 7.2294 | 3 | 914 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 797.4116 | 0 | 0 | 0 | 33.0684 | 0 | 0 | 830.4801
6006912812 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG921- P1 ANA ŞALTER-452128780-Çıkış | 452128780 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:01:13 | 17.07.2024 17:22:03 | 8.3472 |  | 245 |  | 6 |  | 50 |  |  | 0 | 645.9035 | 0 | 9.671 | 0 | 702.0157 | 0 | 0 | 1357.5902
6006912813 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM892-4-600310229-Fider | 600310229 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:59:08 | 17.07.2024 10:11:41 | 1.2092 |  | 767 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 122.1974 | 0 | 0 | 0 | 9.4526 | 0 | 0 | 131.6501
6006912814 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE62-611816435-611816435-Fider | 611816435 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:40:24 | 19.07.2024 17:33:31 | 7.8853 |  | 581 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 404.591 | 0 | 0 | 0 | 4.2905 | 0 | 0 | 408.8815
6006912815 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG921- P1 ANA ŞALTER-452128780-Çıkış | 452128780 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:01:33 | 19.07.2024 17:51:20 | 8.8297 |  | 244 |  | 6 |  | 51 |  |  | 0 | 708.7388 | 0 | 10.1897 | 0 | 772.2002 | 0 | 0 | 1491.1287
6006912816 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG527-4-444756388-Fider | 444756388 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:54:50 | 18.07.2024 12:54:22 | 2.9922 |  | 746 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 665.9775 | 0 | 0 | 0 | 139.2942 | 0 | 0 | 805.2717
6006912817 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGY081-4-640250502-Fider | 640250502 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:28:39 | 18.07.2024 17:30:05 | 8.0239 | 5 | 338 | 18 | 3 | 5 | 12 | 2 |  | 25.6592 | 843.7201 | 900.6229 | 5.5043 | 157.4636 | 68.7325 | 8.2043 | 0 | 2009.9069
6006912819 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:30:15 | 18.07.2024 18:11:14 | 8.6831 | 20 | 230 | 38 | 15 | 1 | 16 |  |  | 72.6177 | 664.5781 | 2212.7579 | 552.9226 | 95.3658 | 113.0642 | 0 | 0 | 3711.3063
6006912820 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR225-TR-B__-600756649-Fider | 600756649 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 14:03:59 | 18.07.2024 14:32:27 | 0.47444 |  | 352 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 69.9416 | 0 | 0 | 0 | 22.809 | 0 | 0 | 92.7506
6006912821 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV87-1-459260375-Fider | 459260375 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:57:27 | 19.07.2024 10:57:03 | 0.99333 | 1 | 162 | 25 | 8 | 1 | 7 |  |  | 2.876 | 49.879 | 221.5252 | 30.0053 | 5.7102 | 0.733 | 0 | 0 | 310.7287
6006912823 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN084-TR1__-600725722-Fider | 600725722 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:01:08 | 18.07.2024 9:30:23 | 0.4875 |  | 431 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 80.8121 | 0 | 0 | 0 | 20.4181 | 0 | 0 | 101.2301
6006912824 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKY48-3-459146344-Fider | 459146344 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:07:04 | 19.07.2024 14:33:46 | 5.445 | 18 | 551 | 66 | 23 | 6 | 42 | 1 |  | 49.0791 | 1086.5337 | 2667.7623 | 1037.2583 | 171.2253 | 182.5457 | 0 | 0 | 5194.4044
6006912827 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-1-630778940-Fider | 630778940 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:55:45 | 18.07.2024 15:51:25 | 6.9278 | 4 | 37 |  | 5 | 3 | 49 |  | 1 | 0 | 64.4509 | 0 | 17.9391 | 102.0922 | 1101.5175 | 0 | 0 | 1285.9996
6006912828 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:57:27 | 19.07.2024 15:32:30 | 6.5842 | 1 | 94 | 19 | 6 | 4 | 5 |  |  | 52.6507 | 197.7366 | 861.4041 | 359.0101 | 313.6395 | 11.2388 | 0 | 0 | 1795.6798
6006912834 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG960- P1 ANA ŞALTER-640167072-Çıkış | 640167072 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:32:47 | 17.07.2024 17:28:48 | 7.9336 |  | 228 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 460.0143 | 0 | 0 | 0 | 22.5664 | 0 | 0 | 482.5807
6006912836 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN605-TR1 P1 B-644828291-Çıkış | 644828291 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:54:53 | 19.07.2024 13:01:05 | 4.1033 |  | 114 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 158.4951 | 0 | 0 | 0 | 32.5959 | 0 | 0 | 191.091
6006912837 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TFL779-TR1 P1 C-614207927-Çıkış | 614207927 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 13:26:24 | 19.07.2024 17:29:38 | 4.0539 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 69.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8821
6006912840 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS659-2-614115092-Fider | 614115092 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:59:28 | 19.07.2024 14:14:36 | 5.2522 |  | 2406 |  |  |  | 329 |  |  | 0 | 4136.1047 | 0 | 0 | 0 | 2134.5251 | 0 | 0 | 6270.6297
6006912844 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK506- P1 ANA ŞALTER-604803818-Çıkış | 604803818 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:53:58 | 17.07.2024 15:06:11 | 6.2036 |  | 64 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 115.919 | 0 | 14.3075 | 0 | 42.6091 | 0 | 0 | 172.8356
6006912845 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK519-TR1 P1 C-614207689-Çıkış | 614207689 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 10:01:33 | 17.07.2024 15:43:56 | 5.7064 |  | 129 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 246.5585 | 0 | 0 | 0 | 13.2897 | 0 | 0 | 259.8482
6006912847 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 8:56:44 | 17.07.2024 15:43:47 | 6.7842 |  | 154 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 301.0546 | 0 | 68.2463 | 0 | 24.1004 | 0 | 0 | 393.4013
6006912855 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ23-30-632032180-Fider | 632032180 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:45:18 | 18.07.2024 14:38:10 | 5.8811 | 3 | 1010 |  | 2 | 2 | 101 |  | 2 | 0 | 2299.1012 | 0 | 5.1714 | 281.5306 | 1014.4521 | 0 | 169.1057 | 3769.361
6006912857 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:31:01 | 18.07.2024 17:41:47 | 8.1794 |  | 1306 | 11 | 250 |  | 81 |  |  | 0 | 1566.3396 | 1838.9486 | 1880.2072 | 0 | 266.0565 | 0 | 0 | 5551.5519
6006912858 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-1-646603013-Fider | 646603013 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:00:53 | 19.07.2024 17:25:24 | 8.4086 |  | 83 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 163.5172 | 0 | 9.9657 | 0 | 69.1098 | 0 | 0 | 242.5927
6006912859 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | 633027565 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:15:55 | 17.07.2024 17:15:38 | 7.9953 |  | 368 |  | 16 | 6 | 35 | 1 |  | 0 | 766.9408 | 0 | 17.878 | 667.544 | 422.5058 | 77.0533 | 0 | 1951.9218
6006912860 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 C-631933100-Çıkış | 631933100 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 15:02:09 | 17.07.2024 18:22:45 | 3.3433 |  | 50 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 34.5415 | 0 | 0.43619 | 0 | 8.0082 | 0 | 0 | 42.9859
6006912861 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE267- P1 ANA ŞALTER-635756038-Çıkış | 635756038 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:02:42 | 18.07.2024 16:50:02 | 7.7889 |  | 208 |  | 35 |  | 23 |  |  | 0 | 329.8605 | 0 | 124.1345 | 0 | 102.8099 | 0 | 0 | 556.805
6006912863 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE269-4-635756349-Fider | 635756349 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:59:49 | 19.07.2024 16:55:05 | 7.9211 |  | 355 |  | 17 |  | 29 |  |  | 0 | 662.0774 | 0 | 23.4063 | 0 | 54.6522 | 0 | 0 | 740.1359
6006912864 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-6-634011020-Fider | 634011020 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:24:24 | 17.07.2024 17:31:12 | 8.1133 |  | 843 |  | 17 |  | 92 |  |  | 0 | 1373.4928 | 0 | 10.6491 | 0 | 385.7507 | 0 | 0 | 1769.8926
6006912865 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:59:54 | 19.07.2024 14:01:19 | 5.0236 | 19 | 1142 | 30 | 13 | 9 | 79 | 2 |  | 129.5658 | 1581.1816 | 4430.6452 | 613.6195 | 1475.9507 | 358.271 | 27.0756 | 0 | 8616.3094
6006912866 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | THN838- P1 ANA ŞALTER-456785722-Çıkış | 456785722 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 10:00:03 | 19.07.2024 13:55:59 | 3.9322 |  | 213 |  | 6 |  | 10 |  | 1 | 0 | 127.8703 | 0 | 1.8707 | 0 | 59.703 | 0 | 0.31975 | 189.7638
6006912867 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS048- P1 ANA ŞALTER-631930088-Çıkış | 631930088 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:03:38 | 17.07.2024 18:32:30 | 9.4811 |  | 131 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 351.2993 | 0 | 1.1419 | 0 | 107.2972 | 0 | 0 | 459.7384
6006912868 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-16-634860972-Fider | 634860972 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:01:10 | 18.07.2024 14:20:00 | 5.3139 |  | 88 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 75.5217 | 0 | 0 | 0 | 164.0024 | 0 | 0 | 239.5241
6006912869 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC874-3-636791950-Fider | 636791950 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:15:05 | 18.07.2024 14:32:14 | 5.2858 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.0423 | 0 | 0 | 0 | 58.1106 | 0 | 0 | 71.1529
6006912870 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBN24-3-459719871-Fider | 459719871 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.07.2024 10:14:58 | 18.07.2024 14:00:25 | 3.7575 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 6.7822
6006912871 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH006-TR1 P1 A-627506087-Çıkış | 627506087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:30:04 | 17.07.2024 16:49:38 | 7.3261 |  | 131 | [6 empty] | 0 | 354.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.0193
6006912872 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC346-TR1 P1 A-612055406-Çıkış | 612055406 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:13:46 | 12.07.2024 17:30:00 | 3.2706 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 45.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.797
6006912873 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN134-2-621294680-Fider | 621294680 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:15:01 | 18.07.2024 17:56:38 | 8.6936 |  | 450 |  | 18 |  | 28 |  | 1 | 0 | 1357.116 | 0 | 88.2791 | 0 | 1450.9884 | 0 | 5.5091 | 2901.8926
6006912874 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDE175-1-627986747-Fider | 627986747 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:27:05 | 19.07.2024 16:58:52 | 7.5297 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5598 | 0 | 0 | 0 | 54.5598
6006912876 | 1 | HATAY | REYHANLI | THN927-TR1 P1 B-456933470-Çıkış | 456933470 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:58:12 | 17.07.2024 17:05:19 | 7.1186 |  | 44 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 421.8903 | 0 | 0 | 0 | 193.5033 | 0 | 0 | 615.3936
6006912878 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB48-644018556-644018556-Fider | 644018556 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 13:04:52 | 17.07.2024 17:17:25 | 4.2092 |  | 74 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 76.574 | 0 | 0 | 0 | 0.037985 | 0 | 0 | 76.612
6006912879 | 1 | ADANA | FEKE | BGN39-4-449213216-Fider | 449213216 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:01:34 | 18.07.2024 9:12:53 | 0.18861 |  | 95 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1.6418 | 0 | 1.7475e-06 | 0 | 0.012565 | 0 | 0 | 1.6544
6006912879 | 2 | ADANA | FEKE | BGN39-608950254-608950254-Fider | 608950254 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:12:53 | 18.07.2024 17:05:45 | 7.8811 |  | 21 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 9.8679 | 0 | 5.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2515
6006912880 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TFJ853- P1 ANA ŞALTER-443910699-Çıkış | 443910699 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:44:10 | 18.07.2024 16:56:16 | 7.2017 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 77.9601 | 0 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 79.4517
6006912881 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN620-TR1 P1 ANA ŞALTER-621113095-Çıkış | 621113095 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:16:51 | 17.07.2024 17:22:36 | 8.0958 |  | 64 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 137.8541 | 0 | 82.3006 | 0 | 19.0687 | 0 | 0 | 239.2235
6006912883 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ45-10-452001100-Fider | 452001100 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.07.2024 9:20:01 | 19.07.2024 13:09:59 | 3.8328 | 1 | 992 |  | 2 | 1 | 124 |  |  | 0 | 288.5321 | 0 | 0 | 11.9731 | 513.4059 | 0 | 0 | 813.9111
6006912884 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-9-444381502-Fider | 444381502 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:29:41 | 19.07.2024 17:34:35 | 8.0817 |  | 432 | 2 |  | 2 | 55 |  |  | 0 | 494.3591 | 0.20964 | 0 | 1100.9881 | 423.1415 | 0 | 0 | 2018.6983
6006912885 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV911- P1 ANA ŞALTER-444217897-Çıkış | 444217897 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:30:00 | 18.07.2024 11:35:29 | 2.0914 |  | 114 |  | 97 |  | 9 |  |  | 0 | 39.6741 | 0 | 25.2879 | 0 | 4.232 | 0 | 0 | 69.1941
6006912886 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA496-TR1 P1 ANA ŞALTER-617828653-Çıkış | 617828653 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:58:52 | 17.07.2024 17:08:33 | 7.1614 |  | 67 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 79.3444 | 0 | 0 | 0 | 17.9005 | 0 | 0 | 97.2449
6006912887 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-3-437239540-Fider | 437239540 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:32:51 | 19.07.2024 9:56:00 | 0.38583 |  | 296 | 4 | 26 | 5 | 22 |  |  | 0 | 35.9988 | 13.6339 | 12.0578 | 54.9352 | 6.7391 | 0 | 0 | 123.3648
6006912887 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-456897723-456897723-Fider | 456897723 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:56:00 | 19.07.2024 17:30:49 | 7.5803 |  | 64 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 133.826 | 0 | 74.0459 | 0 | 18.4434 | 0 | 0 | 226.3152
6006912888 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-3-444594326-Fider | 444594326 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:22:37 | 17.07.2024 17:00:27 | 7.6306 | 17 | 40 | 33 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 350.7556 | 194.492 | 3301.1115 | 315.4277 | 4552.676 | 139.3658 | 177.8642 | 4909.5723 | 13941.2652
6006912889 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC002-636226104-636226104-Fider | 636226104 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:31:24 | 18.07.2024 17:45:53 | 8.2414 |  | 104 |  | 14 | 1 | 15 |  |  | 0 | 160.0181 | 0 | 31.0307 | 263.5995 | 13.9936 | 0 | 0 | 468.642
6006912890 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL43-4-628336537-Fider | 628336537 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 8:58:19 | 19.07.2024 14:16:47 | 5.3078 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9871 | 0 | 0 | 0 | 98.9871
6006912891 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE402-3-636502534-Fider | 636502534 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:15:10 | 19.07.2024 16:57:41 | 7.7086 |  | 448 |  | 12 |  | 52 |  |  | 0 | 827.7209 | 0 | 16.8254 | 0 | 339.5309 | 0 | 0 | 1184.0772
6006912892 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ904-TR1 P1 ANA ŞALTER-445472020-Çıkış | 445472020 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:55:55 | 13.07.2024 12:59:11 | 1.0544 |  | 114 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 32.232 | 0 | 0.041521 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 34.7456
6006912893 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED797- P1 ANA ŞALTER-635755455-Çıkış | 635755455 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:31:51 | 17.07.2024 11:27:35 | 1.9289 |  | 153 |  | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 65.5995 | 0 | 15.0359 | 0 | 4.5364 | 0 | 0 | 85.1719
6006912894 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN212- P1 ANA ŞALTER-454011940-Çıkış | 454011940 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:16 | 17.07.2024 16:58:01 | 7.9625 |  | 124 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 227.2709 | 0 | 11.2358 | 0 | 19.5378 | 0 | 0 | 258.0445
6006912896 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG302-3-643900957-Fider | 643900957 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 10:04:41 | 17.07.2024 11:47:39 | 1.7161 |  | 274 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 84.9781 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 86.1181
6006912900 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE273-4-459917882-Fider | 459917882 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:58:04 | 19.07.2024 11:08:38 | 1.1761 |  | 400 |  | 4 |  | 40 |  |  | 0 | 114.9297 | 0 | 0.19481 | 0 | 35.6319 | 0 | 0 | 150.7564
6006912901 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBL05-28-400034336-Fider | 400034336 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 11:05:52 | 17.07.2024 15:18:32 | 4.2111 |  | 319 |  | 3 | 3 | 54 | 1 |  | 0 | 1173.8476 | 0 | 1.9222 | 1562.5418 | 252.0945 | 1215.7739 | 0 | 4206.1799
6006912902 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA61-10-452853569-Fider | 452853569 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:59:16 | 19.07.2024 17:03:52 | 7.0767 |  | 348 |  | 20 |  | 24 |  |  | 0 | 563.5242 | 0 | 37.9835 | 0 | 65.3273 | 0 | 0 | 666.835
6006912903 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY383-4-630200807-Fider | 630200807 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:58:00 | 19.07.2024 18:35:01 | 8.6169 |  | 46 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 82.3862 | 0 | 35.2494 | 0 | 245.4261 | 0 | 0 | 363.0617
6006912904 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE577-4-634798000-Fider | 634798000 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 8:58:45 | 18.07.2024 16:58:08 | 7.9897 |  | 212 |  | 4 |  | 20 |  |  | 0 | 373.2806 | 0 | 2.8641 | 0 | 82.8105 | 0 | 0 | 458.9552
6006912906 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TGG514-2-443458986-Fider | 443458986 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2024 9:02:48 | 19.07.2024 17:00:23 | 7.9597 | 11 | 1529 |  | 15 | 7 | 32 |  |  | 2323.1895 | 7488.525 | 0 | 28.1041 | 3946.0424 | 406.3882 | 0 | 0 | 14192.2492
6006912907 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP79-3-636224508-Fider | 636224508 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.07.2024 9:11:57 | 17.07.2024 11:56:11 | 2.7372 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0707 | 0 | 0 | 0 | 85.0707
6006912908 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.07.2024 9:00:48 | 17.07.2024 14:20:52 | 5.3344 | 5 | 526 | 16 | 16 | 8 | 27 | 4 |  | 34.5196 | 837.6685 | 206.1764 | 115.7385 | 258.259 | 93.4315 | 838.0676 | 0 | 2383.861
6006912910 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK11-10-453426706-Fider | 453426706 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:44:25 | 18.07.2024 17:23:36 | 7.6531 |  | 108 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 167.0429 | 0 | 5.7157 | 0 | 92.9745 | 0 | 0 | 265.7331
6006912911 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB142- P1 ANA ŞALTER-616616862-Çıkış | 616616862 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:04:57 | 18.07.2024 17:00:10 | 7.9203 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 145.9113 | 0 | 0 | 0 | 2.5885 | 0 | 0 | 148.4999
6006912912 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY46-605053302-605053302-Fider | 605053302 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2024 9:34:33 | 18.07.2024 17:12:04 | 7.6253 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 95.9781 | 0 | 0 | 0 | 13.4471 | 0 | 0 | 0 | 109.4252
6006912913 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-2-435852324-Fider | 435852324 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:49:50 | 12.07.2024 16:21:54 | 1.5344 | 2 | 241 |  | 10 | 1 | 17 |  |  | 0 | 81.6062 | 0 | 33.4815 | 4.451 | 23.6287 | 0 | 0 | 143.1674
6006912914 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-9-452768598-Fider | 452768598 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2024 9:53:12 | 17.07.2024 17:53:45 | 8.0092 | 34 | 1852 | 26 | 132 | 5 | 186 | 3 |  | 726.1401 | 4661.8284 | 638.1548 | 571.5608 | 269.5741 | 954.4 | 625.2088 | 0 | 8446.867
6006912925 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TFK452-TR1 P1 C-431091849-Çıkış | 431091849 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 10:08:08 | 14.07.2024 11:14:15 | 1.1019 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 57.9867 | 0 | 0 | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 59.8508
6006912934 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCH369- P1 ANA ŞALTER-448274909-Çıkış | 448274909 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:09:22 | 12.07.2024 18:09:18 | 0.99889 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0799
6006912939 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM902-TR1__-600325974-Fider | 600325974 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:57:19 | 12.07.2024 15:03:00 | 0.094722 |  | 386 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.0142 | 0 | 0 | 0 | 0.45286 | 0 | 0 | 13.467
6006912939 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BHT12-3-452101906-Fider | 452101906 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:03:00 | 12.07.2024 15:36:19 | 0.55528 | 1 | 850 | 7 | 5 | 2 | 33 |  |  | 0.41639 | 175.7778 | 343.3235 | 1.6929 | 64.9352 | 18.6112 | 0 | 0 | 604.757
6006912950 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN07-1-634585501-Fider | 634585501 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:18:14 | 12.07.2024 19:30:17 | 4.2008 | 3 | 883 | 1 | 67 | 1 | 20 |  |  | 23.3649 | 888.5901 | 0.64084 | 41.5247 | 18.4521 | 25.2609 | 0 | 0 | 997.8335
6006912951 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCT010- P1 ANA ŞALTER-632928152-Çıkış | 632928152 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 18:08:41 | 16.07.2024 18:54:59 | 0.77167 |  | 104 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 14.8507 | 0 | 0 | 0 | 0.61728 | 0 | 0 | 15.468
6006912956 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SET938-TR1 ANA ŞALTER-641594808-Çıkış | 641594808 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:01:21 | 12.07.2024 17:19:26 | 2.3014 |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.0409 | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 0 | 0 | 15.0885
6006912963 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THT145-TR1 P1 E-457403498-Çıkış | 457403498 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:01:14 | 12.07.2024 16:57:32 | 1.9383 |  | 133 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 49.6462 | 0 | 2.6551 | 0 | 48.0745 | 0 | 0 | 100.3757
6006912964 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU390-TR1 P2 D-613003374-Çıkış | 613003374 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:32:41 | 12.07.2024 21:05:02 | 0.53917 |  | 121 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.047467 | 0 | 0 | 20.2173
6006912968 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-644675797-644675797-Fider | 644675797 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:04:00 | 12.07.2024 15:39:39 | 0.59417 |  | 24 | 2 | 10 |  |  |  |  | 0 | 3.9737 | 17.4147 | 9.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1742
6006912968 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:39:39 | 12.07.2024 15:49:16 | 0.16028 | 4 | 199 | 24 | 76 |  | 14 |  |  | 0 | 13.5291 | 35.1337 | 27.3338 | 0 | 1.9317 | 0 | 0 | 77.9283
6006912982 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU694-TR1 P1 G-605250591-Çıkış | 605250591 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:09:01 | 12.07.2024 15:38:33 | 1.4922 |  | 86 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 28.3886 | 0 | 0 | 0 | 12.931 | 0 | 0 | 41.3196
6006912983 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY23-1-601098105-Fider | 601098105 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:03:13 | 12.07.2024 18:04:49 | 3.0267 |  | 118 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 53.4202 | 731.3406 | 3.5837 | 9.9438 | 0.053603 | 0.0053201 | 0 | 798.3472
6006912983 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BAY23-610504957-610504957-Fider | 610504957 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:04:49 | 12.07.2024 23:15:33 | 5.1789 |  | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 50.7541 | 1229.7133 | 4.0881 | 5.8053 | 0 | 0.0062579 | 0 | 1290.367
6006912983 | 3 | ADANA | ALADAĞ | BAY23-1-601098105-Fider | 601098105 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:15:33 | 12.07.2024 23:47:35 | 0.53389 |  | 142 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 0 | 9.2638 | 116.6538 | 0.60587 | 0.59653 | 0.0071354 | 0.00069292 | 0 | 127.1278
6006912991 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-6-642273143-Fider | 642273143 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:08:41 | 12.07.2024 15:32:37 | 0.39889 |  | 35 | 10 | 15 | 3 | 3 |  |  | 0 | 3.9571 | 256.9018 | 185.3924 | 14.7059 | 2.0224 | 0 | 0 | 462.9796
6006912996 | 1 | HATAY | REYHANLI | TEA525- P1 ANA ŞALTER-628283572-Çıkış | 628283572 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:09:35 | 12.07.2024 15:49:34 | 0.66639 |  | 193 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 26.5212 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 27.9143
6006913004 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL868-TR1 P1 F-624630472-Çıkış | 624630472 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:10:09 | 12.07.2024 20:12:09 | 5.0333 |  | 133 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 256.984 | 0 | 0 | 0 | 123.2516 | 0 | 0 | 380.2356
6006913005 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFL182-TR1 P1 K-635752111-Çıkış | 635752111 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:59:45 | 12.07.2024 18:03:23 | 4.0606 |  | 19 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 33.8276 | 0 | 1.8085 | 0 | 14.831 | 0 | 0 | 50.4671
6006913020 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955189-Fider | 457955189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:14:04 | 12.07.2024 17:01:26 | 1.7894 | 1 | 165 | 5 |  |  | 6 |  |  | 45.0334 | 114.0485 | 161.704 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 324.4526
6006913023 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TEA515-626413674-626413674-Fider | 626413674 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:11:51 | 12.07.2024 17:08:46 | 1.9486 |  | 86 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 82.6017 | 81.7102 | 11.1618 | 0 | 0.43311 | 0 | 0 | 175.9068
6006913023 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-5-459359543-Fider | 459359543 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:08:46 | 12.07.2024 17:57:15 | 0.80806 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 80.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3925
6006913027 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKY57-631697450-631697450-Fider | 631697450 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:08:37 | 12.07.2024 19:16:29 | 4.1311 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 4.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1721
6006913027 | 2 | MERSİN | GÜLNAR | BKR42-2-457381586-Fider | 457381586 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:16:29 | 12.07.2024 19:27:11 | 0.17833 | 4 | 2115 | 1 | 23 |  | 101 | 4 |  | 3.0689 | 42.6508 | 0.64044 | 0.69604 | 0 | 7.7731 | 17.3404 | 0 | 72.1697
6006913031 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR554- P1 ANA ŞALTER-628067496-Çıkış | 628067496 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:13:45 | 12.07.2024 15:33:58 | 0.33694 |  | 386 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 39.7424 | 0 | 0 | 0 | 48.7129 | 0 | 0 | 88.4553
6006913032 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA019- P1 ANA ŞALTER-632684726-Çıkış | 632684726 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:09:50 | 12.07.2024 18:58:57 | 3.8186 |  | 19 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 77.1416 | 0 | 0 | 0 | 21.6768 | 0 | 0 | 98.8184
6006913036 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-3-457771984-Fider | 457771984 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:20:30 | 12.07.2024 17:08:03 | 1.7925 | 5 | 701 | 11 | 39 | 2 | 28 |  |  | 6.8638 | 243.3635 | 31.5541 | 16.6903 | 14.2934 | 13.9493 | 0 | 0 | 326.7145
6006913036 | 2 | ADANA | KOZAN | BKS29-611901691-611901691-Fider | 611901691 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:08:03 | 12.07.2024 22:36:06 | 5.4675 |  | 512 |  | 29 | 2 | 23 |  |  | 0 | 470.7195 | 0 | 23.6366 | 41.0551 | 28.1682 | 0 | 0 | 563.5794
6006913036 | 3 | ADANA | KOZAN | BKS29-3-457771984-Fider | 457771984 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:36:06 | 12.07.2024 22:46:46 | 0.17778 | 5 | 189 | 11 | 10 |  | 5 |  |  | 0.59573 | 8.8573 | 2.8805 | 1.6009 | 0 | 0.14673 | 0 | 0 | 14.0811
6006913037 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA097-3-629940984-Fider | 629940984 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:21:17 | 12.07.2024 15:23:39 | 0.039444 |  | 206 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 9.5924 | 0 | 0 | 13.4634
6006913042 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDD607-TR1 ANA ŞALTER-637981802-Çıkış | 637981802 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:20:58 | 12.07.2024 18:00:31 | 2.6592 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 13.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1554
6006913043 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL775- P1 ANA ŞALTER-623724005-Çıkış | 623724005 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 12:07:32 | 13.07.2024 12:45:48 | 0.63778 |  | 164 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 49.7467 | 0 | 0.87216 | 0 | 0.72123 | 0 | 0 | 51.3401
6006913051 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-617593476-617593476-Fider | 617593476 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:09:15 | 12.07.2024 16:05:08 | 0.93139 |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.25248 | 34.4534 | 15.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.524
6006913051 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK40-4-458922853-Fider | 458922853 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:05:08 | 12.07.2024 16:25:56 | 0.34667 |  | 3 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.091501 | 17.4924 | 5.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3315
6006913053 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC288-TR1 P1 B-616410755-Çıkış | 616410755 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:03:31 | 12.07.2024 17:53:02 | 2.8253 |  | 97 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 109.2247 | 0 | 0 | 0 | 9.7281 | 0 | 0 | 118.9528
6006913061 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY86-5-459040747-Fider | 459040747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:27:50 | 12.07.2024 16:43:17 | 1.2575 | 9 | 65 |  | 58 | 22 | 13 | 7 | 1 | 0 | 30.2707 | 0 | 49.9957 | 1269.9192 | 60.8349 | 561.8881 | 50.8295 | 2023.7382
6006913067 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF47-8-400039834-Fider | 400039834 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:28:32 | 12.07.2024 16:29:29 | 1.0158 | 9 | 10169 |  | 121 | 49 | 1892 | 3 | 10 | 0 | 4077.2476 | 0 | 37.5401 | 3069.6134 | 3072.6422 | 287.8826 | 1884.126 | 12429.0519
6006913067 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BDD40-3-444523622-Fider | 444523622 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:29:29 | 12.07.2024 17:33:05 | 1.06 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513.8622 | 0 | 0 | 0 | 1513.8622
6006913086 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-431012214-431012214-Fider | 431012214 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:01:48 | 12.07.2024 17:55:45 | 9.8992 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 368.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.8591
6006913086 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:55:45 | 12.07.2024 18:34:56 | 0.65306 | 16 | 1305 | 37 | 24 | 8 | 84 | 1 |  | 25.6778 | 225.5276 | 406.1666 | 59.8719 | 54.3161 | 19.762 | 8.2262 | 0 | 799.5482
6006913089 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD14-TR1 P1 J-614149096-Çıkış | 614149096 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:19:24 | 12.07.2024 17:18:03 | 4.9775 |  | 123 |  |  |  | 114 |  |  | 0 | 181.2848 | 0 | 0 | 0 | 494.1858 | 0 | 0 | 675.4706
6006913091 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SDK358-TR1 B-421702166-Çıkış | 421702166 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:02:47 | 12.07.2024 16:18:20 | 2.2592 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.7697 | 0 | 0 | 0 | 20.6293 | 0 | 0 | 43.3991
6006913097 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-6-632492680-Fider | 632492680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:40:42 | 12.07.2024 15:41:54 | 0.02 | 1 | 3687 |  | 63 | 5 | 563 | 2 | 4 | 0.01523 | 20.1058 | 0 | 0.30521 | 0.33618 | 13.4907 | 3.6189 | 0.49107 | 38.3631
6006913098 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-607004062-607004062-Fider | 607004062 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:43:06 | 12.07.2024 17:31:50 | 3.8122 | 3 | 3 | 7 |  |  | 1 |  |  | 2.3753 | 1.5746 | 233.2092 | 0 | 0 | 3.9225 | 0 | 0 | 241.0817
6006913098 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:31:50 | 12.07.2024 18:08:58 | 0.61889 | 20 | 230 | 38 | 15 | 1 | 16 |  |  | 6.0355 | 43.5919 | 123.3444 | 42.049 | 3.7387 | 6.7971 | 0 | 0 | 225.5567
6006913101 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ248-TR1 P1 D-624249553-Çıkış | 624249553 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:40:30 | 12.07.2024 19:37:29 | 3.9497 |  | 106 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 123.5437 | 0 | 0.30332 | 0 | 121.1705 | 0 | 0 | 245.0175
6006913101 | 2 | HATAY | HASSA | BAP49-3-624248398-Fider | 624248398 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:37:29 | 12.07.2024 20:58:12 | 1.3453 | 1 | 2158 |  | 14 | 1 | 457 | 1 | 1 | 28.6468 | 822.7738 | 0 | 3.1804 | 0 | 320.7663 | 2.5475 | 19.3852 | 1197.3
6006913106 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB279-TR1 P1 F-642974504-Çıkış | 642974504 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:04:02 | 12.07.2024 17:30:50 | 3.4467 |  | 123 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 170.5212 | 0 | 2.8647 | 0 | 20.9882 | 0 | 0 | 194.3742
6006913114 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT401-602951530-602951530-Kofra | 602951530 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:59:06 | 12.07.2024 15:46:58 | 0.79778 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.78832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78832
6006913114 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT401-TR1 P1 B-451848863-Çıkış | 451848863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:46:58 | 12.07.2024 16:49:44 | 1.0461 |  | 98 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 36.4205 | 0 | 0 | 0 | 30.029 | 0 | 0 | 66.4495
6006913118 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TGY045-TR1 P1 E-453136219-Çıkış | 453136219 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:41:41 | 12.07.2024 19:57:13 | 4.2589 |  | 101 |  | 9 |  | 23 |  |  | 0 | 134.0587 | 0 | 33.2337 | 0 | 42.2159 | 0 | 0 | 209.5083
6006913120 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SJR705-TR1 E-454185914-Çıkış | 454185914 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 9:00:03 | 16.07.2024 9:37:39 | 0.62667 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7149
6006913134 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA61-10-452853569-Fider | 452853569 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 18:11:22 | 17.07.2024 19:13:43 | 1.0392 |  | 348 |  | 20 |  | 24 |  |  | 0 | 80.3701 | 0 | 3.7872 | 0 | 7.454 | 0 | 0 | 91.6113
6006913141 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM490-TR1 ANA ŞALTER-608238328-Çıkış | 608238328 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:43:24 | 12.07.2024 18:14:20 | 0.51556 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.52671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52671
6006913146 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC024-TR1 P1 ANA ŞALTER-616127458-Çıkış | 616127458 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:49:44 | 12.07.2024 19:37:15 | 3.7919 |  | 69 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 37.0661 | 0 | 0 | 0 | 2.6519 | 0 | 0 | 39.7181
6006913147 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:44:20 | 12.07.2024 17:36:35 | 0.87083 | 10 | 238 | 42 | 15 | 4 | 11 |  |  | 2.2662 | 67.7021 | 186.3674 | 33.9373 | 38.8226 | 23.0905 | 0 | 0 | 352.1862
6006913150 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-2-415243251-Fider | 415243251 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:56:52 | 12.07.2024 16:00:32 | 0.061111 | 1 | 434 | 1 | 3 | 1 | 72 |  |  | 0.87985 | 9.5818 | 0.016703 | 0.20577 | 0.43389 | 2.0454 | 0 | 0 | 13.1634
6006913160 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-458531912-458531912-Fider | 458531912 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:45:32 | 12.07.2024 18:19:30 | 2.5661 |  | 419 | 1 | 52 | 1 | 14 |  | 1 | 0 | 114.1122 | 37.9231 | 41.3906 | 3.2939 | 2.0881 | 0 | 15.6279 | 214.4359
6006913160 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:19:30 | 12.07.2024 18:28:55 | 0.15694 |  | 1681 | 2 | 89 | 1 | 130 |  | 2 | 0 | 26.6527 | 2.2927 | 7.3762 | 0.18536 | 8.0917 | 0 | 1.3707 | 45.9694
6006913167 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV509-TR1 P1 C-628684887-Çıkış | 628684887 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:37:17 | 12.07.2024 16:54:09 | 1.2811 |  | 265 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 100.6765 | 0 | 0 | 0 | 18.4018 | 0 | 0 | 119.0783
6006913172 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCJ902-3-623113144-Fider | 623113144 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:58:16 | 12.07.2024 18:19:05 | 2.3469 |  | 245 |  |  |  | 79 |  | 1 | 0 | 196.2895 | 0 | 0 | 0 | 153.6575 | 0 | 14.8267 | 364.7737
6006913177 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SGL379-TR1 B-642671800-Çıkış | 642671800 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:42:29 | 12.07.2024 17:49:11 | 2.1117 |  | 5 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 26.3955 | 0 | 0 | 27.696
6006913181 | 1 | MERSİN | MUT | BBE88-8-449516949-Fider | 449516949 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:02:28 | 12.07.2024 18:46:39 | 2.7364 | 77 | 16450 | 9 | 1134 | 70 | 1421 | 11 | 20 | 430.3391 | 8773.2523 | 141.6222 | 1280.1759 | 13063.1821 | 4398.4944 | 1957.4597 | 195.7547 | 30240.2805
6006913185 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-1-459372118-Fider | 459372118 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:03:25 | 12.07.2024 18:09:43 | 1.105 | 2 | 74 | 22 | 6 |  | 1 |  |  | 5.3315 | 27.9272 | 1372.4273 | 136.065 | 0 | 3.7902 | 0 | 0 | 1545.5413
6006913199 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS942-TR1 P1 A-456114094-Çıkış | 456114094 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 16:23:21 | 17.07.2024 17:00:25 | 0.61778 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3158 | 0 | 0 | 6.3158
6006913200 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 L-645116606-Çıkış | 645116606 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:34:15 | 12.07.2024 16:39:26 | 1.0864 |  | 234 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 93.0839 | 0 | 0 | 0 | 43.7359 | 0 | 0 | 136.8198
6006913205 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-1-459372119-Fider | 459372119 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:04:18 | 12.07.2024 17:10:12 | 1.0983 | 2 | 74 | 22 | 6 |  | 1 |  |  | 3.4592 | 30.1123 | 1366.0596 | 132.2382 | 0 | 3.4372 | 0 | 0 | 1535.3065
6006913207 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE366-622027946-622027946-Kofra | 622027946 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:31:13 | 12.07.2024 19:58:51 | 4.4606 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877
6006913207 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCE366-TR1 P1 ANA ŞALTER-620685016-Çıkış | 620685016 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:58:51 | 12.07.2024 20:01:00 | 0.035833 |  | 138 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 0.79513 | 0 | 0.010487 | 0 | 0.04633 | 0 | 0 | 0.85194
6006913212 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK792-TR1 P1 D-601922994-Çıkış | 601922994 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 12:38:25 | 14.07.2024 13:10:09 | 0.52889 |  | 83 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 17.1213 | 0 | 0.41639 | 0 | 1.9767 | 0 | 0 | 19.5144
6006913214 | 1 | ADANA | POZANTI | BAY05-607046743-607046743-Fider | 607046743 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:25:21 | 12.07.2024 17:22:54 | 1.9592 |  | 91 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 39.7123 | 0 | 0 | 0 | 2.9036 | 0 | 0 | 42.6158
6006913214 | 2 | ADANA | POZANTI | BBC88-5-605226869-Fider | 605226869 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:22:54 | 12.07.2024 18:12:31 | 0.82694 | 2 | 29 |  | 1 |  |  |  |  | 0.0065982 | 4.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9622
6006913215 | 1 | ADANA | CEYHAN | SCR910-TR1 E-420805505-Çıkış | 420805505 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:26:11 | 12.07.2024 17:02:49 | 4.6106 |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.2177 | 0 | 0 | 0 | 6.1392 | 0 | 0 | 18.3569
6006913222 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY804-601366719-601366719-Kofra | 601366719 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:23:10 | 12.07.2024 19:33:36 | 4.1739 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.48379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48379
6006913223 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:09:11 | 12.07.2024 16:19:30 | 0.17194 | 12 | 153 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 2.0425 | 8.1548 | 105.583 | 6.7781 | 0 | 0.27092 | 0 | 0 | 122.8294
6006913231 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-600684848-600684848-Fider | 600684848 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:53:00 | 12.07.2024 18:55:49 | 6.0469 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2515 | 0 | 0 | 0 | 10.2515
6006913231 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC25-3-416177341-Fider | 416177341 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:55:49 | 12.07.2024 19:55:01 | 0.98667 |  | 9 |  | 1 | 5 | 6 |  |  | 0 | 0.28877 | 0 | 1.2519 | 242.4704 | 40.8656 | 0 | 0 | 284.8766
6006913234 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-5-627642359-Fider | 627642359 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:46:18 | 12.07.2024 16:54:55 | 0.14361 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006913236 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TFL173-TR1 P1 C-430973830-Çıkış | 430973830 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:39:46 | 12.07.2024 21:29:31 | 0.82917 |  | 137 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 53.7462 | 0 | 0 | 0 | 19.0466 | 0 | 0 | 72.7928
6006913237 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SGD274-TR1 D-642547363-Çıkış | 642547363 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:49:36 | 12.07.2024 16:50:09 | 1.0092 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81108 | 0 | 0 | 0.81108
6006913250 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-3-452306777-Fider | 452306777 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:56:49 | 13.07.2024 1:54:13 | 9.9567 | 48 | 1227 | 238 | 174 | 4 | 51 |  |  | 413.1531 | 4635.929 | 16614.8542 | 5383.4103 | 130.4161 | 430.938 | 0 | 0 | 27608.7007
6006913250 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN11-602026709-602026709-Fider | 602026709 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:54:13 | 13.07.2024 2:24:55 | 0.51167 | 4 | 126 | 54 | 9 | 3 | 6 |  |  | 6.5024 | 22.1369 | 209.6368 | 19.3611 | 4.6153 | 0.59316 | 0 | 0 | 262.8456
6006913252 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ009-4-637572194-Fider | 637572194 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:17:41 | 12.07.2024 18:18:47 | 0.018333 |  | 1343 |  | 134 | 4 | 497 |  |  | 0 | 8.6001 | 0 | 1.3037 | 0.52953 | 6.4962 | 0 | 0 | 16.9296
6006913252 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ385- P1 ANA ŞALTER-636224402-Çıkış | 636224402 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:18:47 | 12.07.2024 19:49:48 | 1.5169 |  | 40 |  | 14 |  | 45 |  |  | 0 | 39.3169 | 0 | 8.3522 | 0 | 39.5854 | 0 | 0 | 87.2545
6006913255 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:13:04 | 12.07.2024 16:15:20 | 0.037778 | 2 | 523 | 17 | 2 | 7 | 27 | 1 |  | 1.1442 | 6.7551 | 7.6446 | 0.58512 | 1.8459 | 0.52315 | 0.13591 | 0 | 18.634
6006913279 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP808-TR1 P1 A-451165513-Çıkış | 451165513 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 22:30:40 | 17.07.2024 22:55:11 | 0.40861 |  | 71 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 12.5881 | 0 | 0.36404 | 0 | 0.091188 | 0 | 0 | 13.0433
6006913283 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN68-615726951-615726951-Fider | 615726951 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:33:32 | 12.07.2024 18:26:46 | 0.88722 |  | 46 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 13.0506 | 0 | 1.6909 | 0 | 3.5511 | 0 | 0 | 18.2926
6006913294 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU42- P1 G-631930882-Çıkış | 631930882 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:23:16 | 12.07.2024 17:54:52 | 0.52667 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1928 | 0 | 0 | 5.1928
6006913299 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | 633734466 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:17:55 | 12.07.2024 16:40:56 | 0.38361 | 14 | 839 | 11 | 113 | 10 | 39 | 1 |  | 32.9565 | 104.964 | 15.4509 | 25.2021 | 164.1544 | 23.2426 | 87.3833 | 0 | 453.3537
6006913300 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:18:57 | 12.07.2024 16:29:12 | 0.17083 | 20 | 27 | 117 | 16 | 12 | 3 | 1 |  | 32.8112 | 0.37839 | 96.814 | 7.0618 | 23.4048 | 0.72163 | 1.0037 | 0 | 162.1955
6006913301 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU070-TR1 P1 C-612012868-Çıkış | 612012868 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:59:46 | 12.07.2024 19:36:44 | 3.6161 |  | 2 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 2.4135 | 0 | 0 | 0 | 35.0829 | 0 | 0 | 37.4963
6006913304 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:19:57 | 12.07.2024 16:33:09 | 0.22 | 4 | 663 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 8.7571 | 52.2291 | 41.4945 | 4.5642 | 7.8147 | 1.9547 | 175.0414 | 0 | 291.8558
6006913305 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC510-TR1 P1 C-602495289-Çıkış | 602495289 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:49:10 | 12.07.2024 19:59:54 | 4.1789 |  | 63 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 82.4645 | 0 | 1.2292 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 84.8332
6006913314 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT774-TR1 P1 B-600788313-Çıkış | 600788313 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 18:09:29 | 17.07.2024 18:41:13 | 0.52889 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.9945 | 0 | 0 | 0 | 0.020839 | 0 | 0 | 9.0153
6006913317 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TDA984-633286499-633286499-Kofra | 633286499 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:22:02 | 12.07.2024 16:30:43 | 0.14472 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.0013034 | 0 | 0 | 0 | 0.13541 | 0 | 0 | 0.13671
6006913317 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TDA984-TR1 P1 G-632551439-Çıkış | 632551439 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:30:43 | 12.07.2024 17:25:16 | 0.90917 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 9.8109 | 0 | 0 | 11.2353
6006913319 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED570-TR1 P1 C-646696101-Çıkış | 646696101 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:12:41 | 12.07.2024 17:02:33 | 0.83111 |  | 110 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 24.4327 | 0 | 0 | 0 | 8.4825 | 0 | 0 | 32.9152
6006913321 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-12-643402423-Fider | 643402423 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:45:16 | 12.07.2024 16:47:47 | 0.041944 | 64 | 10229 | 457 | 141 | 46 | 810 | 4 | 4 | 48.7138 | 164.3424 | 217.0449 | 13.9116 | 34.7879 | 27.2552 | 23.1806 | 2.7097 | 531.9461
6006913324 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE849-3-422064354-Fider | 422064354 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:16:05 | 12.07.2024 19:37:50 | 3.3625 |  | 717 |  |  |  | 133 |  |  | 0 | 1043.8982 | 0 | 0 | 0 | 455.4876 | 0 | 0 | 1499.3859
6006913325 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR17-2-639421181-Fider | 639421181 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:21:45 | 12.07.2024 16:32:54 | 0.18583 | 1 | 227 |  | 4 |  | 11 |  |  | 4.5041 | 24.4813 | 0 | 0.043893 | 0 | 4.0072 | 0 | 0 | 33.0365
6006913334 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 D-600374416-Çıkış | 600374416 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:56:39 | 12.07.2024 20:59:57 | 1.055 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 39.9686 | 0 | 0 | 0 | 0.68936 | 0 | 0 | 40.6579
6006913335 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-1-620194673-Fider | 620194673 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:24:47 | 12.07.2024 17:30:06 | 1.0886 |  | 1023 |  | 2 | 1 | 137 |  |  | 0 | 321.9491 | 0 | 0.80899 | 14.0288 | 84.5361 | 0 | 0 | 421.323
6006913341 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-2-453393886-Fider | 453393886 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:25:46 | 12.07.2024 16:31:12 | 0.090556 |  | 218 | 1 | 35 | 1 | 16 |  |  | 0 | 5.3022 | 0.00051529 | 5.2285 | 0.0050789 | 2.0173 | 0 | 0 | 12.5536
6006913343 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THN026-TR1 P1 G-458483586-Çıkış | 458483586 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 9:51:33 | 18.07.2024 10:34:16 | 0.71194 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.8265 | 0 | 0 | 2.7443
6006913345 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC590-TR1 P1 F-430876739-Çıkış | 430876739 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:38:51 | 12.07.2024 17:30:12 | 1.8558 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.82739 | 0 | 0 | 0 | 63.5633 | 0 | 0 | 64.3907
6006913346 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY524-TR1 P1 A-602486044-Çıkış | 602486044 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:15:57 | 13.07.2024 16:22:13 | 24.1044 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 58.0191 | 0 | 0 | 0 | 24.1274 | 0 | 0 | 82.1465
6006913352 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA435- P1 ANA ŞALTER-453600300-Çıkış | 453600300 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:43:16 | 12.07.2024 18:20:08 | 5.6144 |  | 190 |  | 12 |  | 42 |  |  | 0 | 279.9649 | 0 | 7.7584 | 0 | 228.8509 | 0 | 0 | 516.5742
6006913354 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA19-608825088-608825088-Fider | 608825088 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:07:19 | 12.07.2024 17:10:44 | 6.0569 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 90.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6003
6006913354 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BBA19-1-602447956-Fider | 602447956 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:10:44 | 12.07.2024 17:50:38 | 0.665 | 1 | 1 | 10 |  | 5 |  |  |  | 0.20531 | 1.5945 | 18.1752 | 0 | 7.8328 | 0 | 0 | 0 | 27.8077
6006913358 | 1 | MERSİN | MUT | BBE88-7-622262518-Fider | 622262518 | -Yangın - Emniyet - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:28:26 | 12.07.2024 18:14:14 | 1.7633 | 3 | 6205 | 3 | 105 | 14 | 304 | 2 | 3 | 0.55335 | 2310.3503 | 56.2981 | 114.5567 | 314.278 | 525.2482 | 121.8553 | 54.4078 | 3497.5478
6006913359 | 1 | MERSİN | MUT | BBE88-6-622262532-Fider | 622262532 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:28:29 | 12.07.2024 18:13:58 | 1.7581 | 56 | 15895 | 103 | 3211 | 41 | 2127 | 11 | 15 | 79.9571 | 5077.7074 | 6021.476 | 6949.0577 | 856.5399 | 4360.6971 | 516.5026 | 847.2827 | 24709.2205
6006913364 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGN966-TR1 P1 B-448264104-Çıkış | 448264104 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:10:55 | 12.07.2024 18:55:55 | 2.75 |  | 189 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 161.8868 | 0 | 0 | 0 | 73.2437 | 0 | 0 | 235.1305
6006913371 | 1 | HATAY | HASSA | TCG304-626333511-626333511-Kofra | 626333511 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:18:11 | 13.07.2024 2:17:43 | 9.9922 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005
6006913371 | 2 | HATAY | HASSA | TCG304- P1 ANA ŞALTER-625292383-Çıkış | 625292383 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:17:43 | 13.07.2024 2:35:03 | 0.28889 |  | 283 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.7566 | 0 | 0 | 0 | 0.10343 | 0 | 0 | 21.86
6006913372 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS590-2-605244586-Fider | 605244586 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:14:01 | 12.07.2024 18:30:22 | 1.2725 |  | 95 |  |  |  | 10 | 1 |  | 0 | 45.3199 | 0 | 0 | 0 | 13.0114 | 3.7048 | 0 | 62.0361
6006913375 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:30:53 | 12.07.2024 16:51:47 | 0.34833 | 20 | 27 | 117 | 16 | 12 | 3 | 1 |  | 66.9028 | 0.77155 | 197.4062 | 14.3992 | 47.723 | 1.4714 | 2.0465 | 0 | 330.7207
6006913376 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA512- P1 ANA ŞALTER-635849151-Çıkış | 635849151 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:20:45 | 12.07.2024 21:38:40 | 6.2986 |  | 127 |  | 3 |  | 19 |  |  | 0 | 183.0608 | 0 | 2.3363 | 0 | 66.6189 | 0 | 0 | 252.0159
6006913381 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDT487-TR1 P1 C-431029681-Çıkış | 431029681 | -Ekonomik Ömür - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:05:30 | 12.07.2024 20:01:43 | 0.93694 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9715 | 0 | 0 | 0 | 0.012309 | 0 | 0 | 2.9838
6006913387 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK433-TR1 P1 D-601723121-Çıkış | 601723121 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:21:11 | 12.07.2024 19:22:53 | 4.0283 |  | 75 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 155.4772 | 0 | 0 | 0 | 14.761 | 0 | 0 | 170.2382
6006913389 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV173- P1 ANA ŞALTER-459131974-Çıkış | 459131974 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 14:23:34 | 16.07.2024 15:20:41 | 0.95194 |  | 187 |  | 10 |  | 25 |  |  | 0 | 44.3276 | 0 | 2.8474 | 0 | 13.4649 | 0 | 0 | 60.6399
6006913396 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SCA952-TR1 ANA ŞALTER-626644921-Çıkış | 626644921 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 14:09:30 | 13.07.2024 14:18:29 | 0.14972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205
6006913401 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS679-TR1 P1 J-614116564-Çıkış | 614116564 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:30:37 | 12.07.2024 17:16:36 | 1.7664 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006913401 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS679-3-614116680-Fider | 614116680 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:16:36 | 12.07.2024 17:39:02 | 0.37389 |  | 232 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 26.9524 | 0 | 0 | 0 | 6.6318 | 0 | 0 | 33.5841
6006913404 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-611210206-611210206-Fider | 611210206 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:12:40 | 12.07.2024 20:23:24 | 3.1789 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.85372 | 0 | 0 | 0 | 20.8804 | 0 | 0 | 21.7341
6006913407 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT774-TR1 P1 A-600788312-Çıkış | 600788312 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 19:11:15 | 17.07.2024 19:43:51 | 0.54333 |  | 294 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 66.3256 | 0 | 0 | 0 | 0.59738 | 0 | 0 | 66.923
6006913411 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG555- P1 A-619741675-Çıkış | 619741675 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:35:57 | 12.07.2024 17:52:21 | 1.2733 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.5137 | 0 | 19.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6862
6006913425 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF485- P1 ANA ŞALTER-640005851-Çıkış | 640005851 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:40:32 | 12.07.2024 17:39:58 | 0.99056 |  | 78 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 23.3232 | 0 | 0 | 0 | 87.3551 | 0 | 0 | 110.6784
6006913428 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC084-TR1 P1 ANA ŞALTER-616534606-Çıkış | 616534606 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:18:14 | 13.07.2024 15:19:39 | 2.0236 |  | 48 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 14.5458 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0 | 16.1782
6006913434 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM433-TR1 ANA ŞALTER-637717677-Çıkış | 637717677 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:36:08 | 13.07.2024 1:28:26 | 8.8717 |  | 12 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.1813 | 0 | 0.13656 | 0 | 12.983 | 0 | 0 | 16.3008
6006913434 | 2 | HATAY | ANTAKYA | SEM433-TR1 B-637717673-Çıkış | 637717673 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:28:26 | 13.07.2024 3:44:21 | 2.2653 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9531 | 0 | 0 | 2.9531
6006913437 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD29-2-444603171-Fider | 444603171 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:44:38 | 12.07.2024 16:46:35 | 0.0325 | 2 | 215 |  | 1 | 3 | 11 |  |  | 0 | 1.0083 | 0 | 0.010393 | 3.1894 | 0.31073 | 0 | 0 | 4.5188
6006913440 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TGG773-TR1 P1 ANA ŞALTER-448161586-Çıkış | 448161586 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:44:58 | 12.07.2024 21:14:38 | 0.49444 |  | 36 |  | 30 |  | 1 |  |  | 0 | 4.7328 | 0 | 6.6883 | 0 | 0.095279 | 0 | 0 | 11.5164
6006913443 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR019- P1 ANA ŞALTER-455804755-Çıkış | 455804755 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:33:30 | 13.07.2024 10:02:26 | 0.48222 |  | 117 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.0821 | 0 | 0 | 0 | 1.9555 | 0 | 0 | 15.0377
6006913449 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BFA21-14-449467303-Fider | 449467303 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:47:20 | 12.07.2024 16:49:40 | 0.038889 |  | 3465 |  |  | 2 | 372 |  |  | 0 | 39.7152 | 0 | 0 | 0.13778 | 12.0553 | 0 | 0 | 51.9082
6006913457 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH872-628736760-628736760-Kofra | 628736760 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:49:14 | 12.07.2024 20:31:58 | 3.7122 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 130.1629 | 0 | 0 | 0 | 40.1247 | 0 | 0 | 170.2876
6006913461 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BKU49-8-457500072-Fider | 457500072 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2024 13:15:26 | 17.07.2024 13:32:25 | 0.28306 |  | 292 |  | 11 |  | 22 |  |  | 0 | 25.5344 | 0 | 0.4016 | 0 | 25.1606 | 0 | 0 | 51.0967
6006913472 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:51:24 | 12.07.2024 16:54:29 | 0.051389 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.013594 | 25.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9644
6006913486 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH612-TR1 P1 D-613559772-Çıkış | 613559772 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:15:25 | 12.07.2024 21:08:50 | 0.89028 |  | 166 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 41.064 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0 | 41.6471
6006913496 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS132-2-459620819-Fider | 459620819 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:14:00 | 12.07.2024 18:22:17 | 2.1381 | 1 | [7 empty] | 31.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9688
6006913499 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT326-3-641136758-Fider | 641136758 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:04:47 | 12.07.2024 17:24:02 | 1.3208 |  | 910 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 329.2996 | 0 | 0 | 0 | 134.191 | 0 | 0 | 463.4905
6006913501 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK440- P1 ANA ŞALTER-444254924-Çıkış | 444254924 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:27:50 | 12.07.2024 19:40:24 | 2.2094 |  | 98 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 113.0233 | 0 | 4.2584 | 0 | 4.0069 | 0 | 0 | 121.2886
6006913502 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125- P1 ANA ŞALTER-627561179-Çıkış | 627561179 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:02:29 | 12.07.2024 17:34:49 | 0.53889 |  | 143 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 26.5192 | 0 | 0 | 0 | 23.4671 | 0 | 0 | 49.9863
6006913506 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS023-TR1 P1 C-631387891-Çıkış | 631387891 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:36:03 | 13.07.2024 9:57:33 | 0.35833 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3334 | 0 | 0 | 0 | 0.44272 | 0 | 0 | 3.7761
6006913507 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKK00-5-459382781-Fider | 459382781 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:00:34 | 12.07.2024 20:42:27 | 3.6981 | 2 | 287 |  | 5 | 1 | 13 |  |  | 0 | 389.6757 | 0 | 19.1349 | 44.8563 | 29.2376 | 0 | 0 | 482.9044
6006913509 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM430- P1 ANA ŞALTER-459812532-Çıkış | 459812532 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:01:28 | 12.07.2024 18:52:41 | 0.85361 |  | 160 |  | 4 |  | 10 |  |  | 0 | 31.5967 | 0 | 4.4606 | 0 | 9.4883 | 0 | 0 | 45.5456
6006913524 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH516-TR1 P1 A-621328613-Çıkış | 621328613 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:07:09 | 12.07.2024 22:24:15 | 5.285 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 68.1213 | 0 | 0 | 0 | 0.38003 | 0 | 0 | 68.5013
6006913528 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-8-459372990-Fider | 459372990 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:07:39 | 12.07.2024 18:10:18 | 0.044167 |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 19.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7685
6006913531 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-9-459373018-Fider | 459373018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:07:43 | 12.07.2024 18:10:10 | 0.040833 | 3 | 103 | 61 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.089232 | 2.1676 | 54.7049 | 0.56791 | 0.64934 | 0.0029379 | 0 | 0 | 58.1819
6006913534 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-12-459373841-Fider | 459373841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:08:09 | 12.07.2024 18:09:53 | 0.028889 | 7 | 472 | 71 | 14 |  | 15 |  |  | 0.5091 | 3.944 | 34.6588 | 4.9199 | 0 | 0.24678 | 0 | 0 | 44.2786
6006913538 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THU588-TR1 P1 C-457674730-Çıkış | 457674730 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:58:15 | 12.07.2024 18:37:21 | 1.6517 |  | 70 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 19.2087 | 0 | 0 | 0 | 3.0085 | 0 | 0 | 22.2171
6006913540 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK60-TR1 P1 C-452318394-Çıkış | 452318394 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 20:54:48 | 13.07.2024 21:36:27 | 0.69417 |  | 45 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 8.3983 | 0 | 0.31473 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 9.7363
6006913542 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBF07-4-444788145-Fider | 444788145 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:17:43 | 12.07.2024 21:07:44 | 3.8336 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7193 | 0 | 0 | 0 | 37.7193
6006913543 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE002-TR1 P1 E-618043960-Çıkış | 618043960 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:04:42 | 12.07.2024 19:00:25 | 1.9286 |  | 59 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 43.6402 | 0 | 0 | 0 | 13.1956 | 0 | 0 | 56.8357
6006913544 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS084-TR1 P1 C-631932446-Çıkış | 631932446 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 13:38:39 | 12.07.2024 19:30:19 | 5.8611 |  | 39 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 54.9366 | 0 | 0 | 0 | 8.1073 | 0 | 0 | 63.0439
6006913544 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK79-3-453886459-Fider | 453886459 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:30:19 | 12.07.2024 21:20:44 | 1.8403 |  | 410 |  | 10 |  | 145 |  |  | 0 | 369.1501 | 0 | 6.1546 | 0 | 219.5938 | 0 | 0 | 594.8985
6006913545 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:11:09 | 12.07.2024 17:13:57 | 0.046667 |  | 25 | 4 | 228 |  | 2 |  |  | 0 | 0.18341 | 0.87354 | 8.1662 | 0 | 0.0055555 | 0 | 0 | 9.2287
6006913549 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN188-TR1 ANA ŞALTER-638310260-Çıkış | 638310260 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 11:19:06 | 16.07.2024 11:48:26 | 0.48889 |  | 9 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8845 | 0 | 0 | 13.8845
6006913550 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY47-611819905-611819905-Fider | 611819905 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:58:40 | 12.07.2024 18:53:20 | 1.9111 |  | 74 | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 | 43.0471 | 15.7209 | 0 | 0 | 0.0045478 | 0 | 0 | 58.7725
6006913550 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY47-3-616065331-Fider | 616065331 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:53:20 | 12.07.2024 19:32:18 | 0.64944 | 4 | 1417 | 27 | 12 | 3 | 83 |  |  | 0.17688 | 265.8313 | 240.3513 | 43.3078 | 18.4588 | 39.9744 | 0 | 0 | 608.1003
6006913553 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG261-TR1 P1 D-638398434-Çıkış | 638398434 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:00:18 | 12.07.2024 19:06:15 | 2.0992 |  | 244 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 166.2501 | 0 | 0 | 0 | 88.086 | 0 | 0 | 254.3361
6006913556 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGY068-3-453024178-Fider | 453024178 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:55:35 | 12.07.2024 17:58:05 | 0.041667 |  | 1994 |  | 7 | 2 | 169 |  |  | 0 | 38.1045 | 0 | 0.29437 | 0.12652 | 12.698 | 0 | 0 | 51.2234
6006913559 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH523-TR1 P1 K-621327538-Çıkış | 621327538 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:12:50 | 12.07.2024 18:48:46 | 1.5989 |  | 77 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 55.81 | 0 | 0 | 0 | 8.7801 | 0 | 0 | 64.5901
6006913568 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH53-2-626123270-Fider | 626123270 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:52:44 | 12.07.2024 19:20:35 | 1.4642 | 1 | 229 | 13 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 152.0694 | 193.642 | 22.1949 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 370.0815
6006913575 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU001-TR1 P1 A-615589203-Çıkış | 615589203 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:00:22 | 12.07.2024 19:08:49 | 1.1408 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.811
6006913578 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE283- P1 ANA ŞALTER-635758568-Çıkış | 635758568 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2024 19:24:32 | 26.07.2024 20:13:38 | 0.81833 |  | 278 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 43.6999 | 0 | 0.0072986 | 0 | 3.1447 | 0 | 0 | 46.8519
6006913581 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442540-Fider | 634442540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:18:25 | 12.07.2024 17:21:24 | 0.049722 | 4 | 52 | 15 | 7 |  | 4 | 2 |  | 4.583 | 0.59891 | 6.8388 | 1.8737 | 0 | 0.133 | 19.162 | 0 | 33.1893
6006913583 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCE377-TR1 P1 A-620308344-Çıkış | 620308344 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:30:24 | 13.07.2024 9:59:38 | 0.48722 |  | 6 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 0.73709 | 0 | 3.4473 | 0 | 1.6132 | 0 | 0 | 5.7975
6006913586 | 1 | ADANA | KOZAN | BAP99-1-642550296-Fider | 642550296 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:19:29 | 12.07.2024 17:30:19 | 0.18056 | 2 | 443 |  |  |  | 13 |  |  | 0.30496 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 10.2629
6006913587 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BHT12-5-452101909-Fider | 452101909 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:19:13 | 12.07.2024 17:23:52 | 0.0775 | 13 | 16 | 22 | 1 | 8 |  | 1 |  | 0.66619 | 0.75573 | 10.1947 | 0.38425 | 26.0254 | 0 | 2.8687 | 0 | 40.8951
6006913591 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-2-415243254-Fider | 415243254 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:08:25 | 12.07.2024 18:26:59 | 0.30944 | 1 | 248 | 1 | 3 | 1 | 41 |  |  | 4.1943 | 15.1924 | 0.71009 | 0.94241 | 1.7018 | 2.3419 | 0 | 0 | 25.0829
6006913595 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDA159-TR1 B-436452106-Çıkış | 436452106 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2024 13:41:24 | 30.07.2024 14:01:19 | 0.33194 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12015
6006913597 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 11:09:53 | 14.07.2024 12:04:43 | 0.91389 |  | 21 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 6.8925 | 0 | 0 | 0 | 19.4165 | 0 | 0 | 26.309
6006913598 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU383-TR1 D-639167834-Çıkış | 639167834 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 8:50:07 | 13.07.2024 9:24:30 | 24.5731 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.2324 | 0 | 0 | 0 | 79.4128 | 0 | 0 | 89.6453
6006913600 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM20-4-459261887-Fider | 459261887 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:21:32 | 12.07.2024 17:25:56 | 0.073333 | 2 | 234 |  | 1 |  | 3 |  |  | 40.5344 | 1.7805 | 0 | 0.012012 | 0 | 0.22226 | 0 | 0 | 42.5491
6006913601 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED822- P1 ANA ŞALTER-637586962-Çıkış | 637586962 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:48:42 | 13.07.2024 14:47:02 | 0.97222 |  | 81 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 22.1484 | 0 | 0 | 0 | 2.9602 | 0 | 0 | 25.1086
6006913604 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-TR1 P1 B-630856798-Çıkış | 630856798 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:34:28 | 13.07.2024 14:32:08 | 0.96111 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2.5381 | 0 | 0.82266 | 0 | 2.1715 | 0 | 4.6689 | 10.2011
6006913605 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 C-628212545-Çıkış | 628212545 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:23:30 | 12.07.2024 19:17:55 | 1.9069 |  | 189 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 122.1857 | 0 | 0 | 0 | 146.6744 | 0 | 0 | 268.8601
6006913605 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-19-446201978-Fider | 446201978 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:17:55 | 12.07.2024 19:46:39 | 0.47889 |  | 2831 |  |  |  | 354 |  | 1 | 0 | 505.8527 | 0 | 0 | 0 | 176.5441 | 0 | 0 | 682.3968
6006913607 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM20-3-459261883-Fider | 459261883 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:23:43 | 12.07.2024 17:25:32 | 0.030278 | 1 | 611 |  | 1 | 6 | 14 |  |  | 0.53053 | 1.8276 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.34397 | 0 | 0 | 3.7432
6006913610 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE296-TR1 P1 C-613541889-Çıkış | 613541889 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:15:02 | 13.07.2024 10:57:42 | 0.71111 |  | 112 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.7229 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 0 | 22.1862
6006913612 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ072- P1 ANA ŞALTER-623804468-Çıkış | 623804468 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:00:24 | 13.07.2024 1:28:50 | 0.47389 |  | 119 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 20.9509 | 0 | 0 | 0 | 21.6327 | 0 | 0 | 42.5836
6006913613 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS024- P1 ANA ŞALTER-631387978-Çıkış | 631387978 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 9:48:29 | 14.07.2024 10:29:40 | 0.68639 |  | 126 |  | 11 |  | 11 |  |  | 0 | 20.6781 | 0 | 0.4355 | 0 | 2.9317 | 0 | 0 | 24.0453
6006913614 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-7-626489001-Fider | 626489001 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:54:52 | 12.07.2024 18:03:55 | 0.15083 | 14 | 649 | 182 | 23 | 4 | 19 |  |  | 3.6677 | 31.924 | 680.7867 | 46.8732 | 4.3078 | 1.8841 | 0 | 0 | 769.4435
6006913617 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBV670-TR1 ANA ŞALTER-628941151-Çıkış | 628941151 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 6:53:31 | 15.07.2024 7:16:37 | 0.385 |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | 0 | 0 | 3.9741
6006913619 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK621-TR1 P1 ANA ŞALTER-439177399-Çıkış | 439177399 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 19:12:24 | 15.07.2024 20:04:25 | 0.86694 |  | 5 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 0.22971 | 0 | 0.29111 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 3.9541
6006913620 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-6-459332124-Fider | 459332124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:25:21 | 12.07.2024 17:27:05 | 0.028889 |  | 489 | 5 | 84 | 3 | 74 |  |  | 0 | 3.7475 | 1.4253 | 1.0028 | 0.31268 | 1.0276 | 0 | 0 | 7.5158
6006913621 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFL908- P1 ANA ŞALTER-444206201-Çıkış | 444206201 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:12:32 | 13.07.2024 11:40:19 | 0.46306 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 4.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6756
6006913625 | 1 | MERSİN | TARSUS | BCE63-5-643817964-Fider | 643817964 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:27:00 | 12.07.2024 17:33:36 | 0.11 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006913636 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TEA773-3-632680492-Fider | 632680492 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:27:58 | 12.07.2024 17:34:10 | 0.10333 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73423 | 0 | 0.90819 | 5.9412 | 7.5836
6006913643 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SGY392-TR1 ANA ŞALTER-439175211-Çıkış | 439175211 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:56:48 | 13.07.2024 3:23:45 | 0.44917 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 0.35724 | 0 | 0 | 2.8441
6006913645 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE290-TR1 P1 E-613533268-Çıkış | 613533268 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:46:17 | 13.07.2024 11:24:16 | 0.63306 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.223
6006913648 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGB077-TR1 P1 C-644804043-Çıkış | 644804043 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:14:00 | 12.07.2024 22:41:47 | 0.46306 |  | 148 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 32.9179 | 0 | 0 | 0 | 4.1525 | 0 | 0 | 37.0705
6006913651 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGK148-TR1 P1 B-449340642-Çıkış | 449340642 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:59:32 | 13.07.2024 14:56:07 | 0.94306 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 6.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2336
6006913663 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN96-3-616752522-Fider | 616752522 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:33:30 | 12.07.2024 18:33:30 | 1 |  | 317 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 81.2881 | 0 | 1.5129 | 0 | 7.437 | 0 | 0 | 90.238
6006913666 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB694-608369811-608369811-Kofra | 608369811 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 18:36:23 | 14.07.2024 19:32:07 | 0.92889 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066616 | 0 | 0 | 0.066616
6006913681 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN226-TR1 P1 H-620192462-Çıkış | 620192462 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:06:57 | 12.07.2024 18:57:37 | 0.84444 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.6454 | 0 | 0 | 0 | 0.80279 | 0 | 0 | 16.4482
6006913682 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK579-TR1 P1 A-645350372-Çıkış | 645350372 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:30:38 | 12.07.2024 18:15:26 | 0.74667 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 0 | 0.63423 | 0 | 0 | 5.9373
6006913683 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM430-TR1 D-637717771-Çıkış | 637717771 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2024 11:36:59 | 18.07.2024 12:23:27 | 0.77444 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.28968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28968
6006913685 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD42-608810344-608810344-Fider | 608810344 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:38:14 | 12.07.2024 19:10:36 | 1.5394 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 18.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1465
6006913686 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBN605-TR1 P1 B-644828291-Çıkış | 644828291 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:10:51 | 12.07.2024 18:18:25 | 1.1261 |  | 114 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.7335 | 0 | 0 | 0 | 6.5414 | 0 | 0 | 40.2749
6006913686 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-2-415096609-Fider | 415096609 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:18:25 | 12.07.2024 18:56:32 | 0.63528 |  | 240 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 41.538 | 0 | 0.0012249 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 49.2742
6006913695 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR12-17-452028994-Fider | 452028994 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:41:06 | 12.07.2024 17:50:49 | 0.16194 | 1 | 2263 | 7 | 83 | 1 | 179 |  |  | 0.077807 | 156.418 | 2.9497 | 9.3054 | 0.031276 | 26.0077 | 0 | 0 | 194.79
6006913703 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY772-TR1 P1 B-630146535-Çıkış | 630146535 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:37:04 | 12.07.2024 20:27:20 | 0.83778 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 3.4332 | 0 | 0.66384 | 0 | 0.015945 | 0 | 0 | 4.113
6006913710 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-2-431195162-Fider | 431195162 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:44:58 | 12.07.2024 18:48:43 | 1.0625 | 3 | 234 | 1 | 11 | 7 | 62 |  |  | 0 | 96.5725 | 10.1211 | 9.1133 | 30.3861 | 57.8841 | 0 | 0 | 204.0771
6006913711 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN12-5-453385696-Fider | 453385696 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 16:34:53 | 16.07.2024 17:46:54 | 1.2003 |  | 420 |  | 10 |  | 47 |  | 1 | 0 | 120.7073 | 0 | 10.6079 | 0 | 48.1833 | 0 | 0.021462 | 179.5199
6006913713 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM718-TR1 P1 D-601914866-Çıkış | 601914866 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:04:16 | 12.07.2024 19:01:21 | 0.95139 |  | 118 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 49.2632 | 0 | 0 | 0 | 15.8703 | 0 | 0 | 65.1335
6006913718 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC482-TR1 P1 G-635395177-Çıkış | 635395177 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:26:28 | 12.07.2024 22:22:02 | 4.9261 |  | 15 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 22.9323 | 0 | 0.97697 | 0 | 25.2983 | 0 | 0 | 49.2076
6006913719 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-5-627642359-Fider | 627642359 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:54:25 | 12.07.2024 18:03:35 | 0.15278 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006913722 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-606717012-606717012-Fider | 606717012 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:46:50 | 12.07.2024 19:36:36 | 1.8294 | 1 | 20 | 16 | 1 |  |  |  |  | 0 | 22.0961 | 280.768 | 50.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.7129
6006913722 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-11-426823484-Fider | 426823484 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:36:36 | 12.07.2024 20:00:48 | 0.40333 | 5 | 130 | 65 | 9 |  | 2 |  |  | 0 | 24.8346 | 333.3446 | 31.2527 | 0 | 0.12351 | 0 | 0 | 389.5554
6006913728 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC733-TR1 P1 J-634967100-Çıkış | 634967100 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:33:36 | 13.07.2024 12:27:56 | 0.90556 |  | 106 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 20.5444 | 0 | 1.0261 | 0 | 5.1395 | 0 | 0 | 26.71
6006913732 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS786-TR1 P1 F-637077651-Çıkış | 637077651 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 18:45:25 | 13.07.2024 19:28:12 | 0.71306 |  | 53 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 10.3455 | 0 | 1.3758 | 0 | 0.12851 | 0 | 0 | 11.8498
6006913741 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGP161- P1 ANA ŞALTER-448420027-Çıkış | 448420027 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2024 19:52:25 | 16.07.2024 20:32:03 | 0.66056 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 5.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2463
6006913743 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB446-TR1 P1 D-616762061-Çıkış | 616762061 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:38:23 | 12.07.2024 18:47:46 | 1.1564 |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.0935 | 0 | 0.0013697 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 7.9888
6006913744 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-6-452964192-Fider | 452964192 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:51:49 | 12.07.2024 18:10:27 | 0.31056 | 1 | 2554 |  | 9 |  | 149 | 1 |  | 10.2286 | 239.3334 | 0 | 1.2472 | 0 | 110.6492 | 12.3731 | 0 | 373.8315
6006913751 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603014-Fider | 646603014 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:50:14 | 12.07.2024 23:19:49 | 5.4931 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 58.9272 | 0 | 7.4468 | 0 | 33.0305 | 0 | 0 | 99.4045
6006913756 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGP330-TR1 P1 A-448964403-Çıkış | 448964403 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:54:46 | 12.07.2024 19:33:00 | 1.6372 |  | 46 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 31.5281 | 0 | 0 | 0 | 111.9057 | 0 | 0 | 143.4338
6006913762 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS760-TR1 P1 D-635847557-Çıkış | 635847557 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 17:13:53 | 14.07.2024 23:15:28 | 6.0264 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.8519 | 0 | 0 | 0 | 0.0038101 | 0 | 0 | 16.8557
6006913762 | 2 | HATAY | DEFNE | TDS760-3-635847555-Fider | 635847555 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 23:15:28 | 15.07.2024 0:04:13 | 0.8125 |  | 362 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 26.6779 | 0 | 0 | 0 | 17.6251 | 0 | 0 | 44.303
6006913764 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL361- P1 ANA ŞALTER-624067552-Çıkış | 624067552 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:16:15 | 12.07.2024 19:22:58 | 1.1119 |  | 21 |  | 18 |  | 1 |  |  | 0 | 4.8066 | 0 | 2.8628 | 0 | 0.022326 | 0 | 0 | 7.6917
6006913765 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-2-644682535-Fider | 644682535 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:46:20 | 12.07.2024 18:00:48 | 0.24111 | 5 | 1489 | 5 | 37 | 2 | 71 | 1 |  | 4.0294 | 76.1495 | 1.9145 | 3.5145 | 1.0693 | 10.661 | 0 | 0 | 97.3382
6006913773 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGL98-6-458509905-Fider | 458509905 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:58:42 | 12.07.2024 18:01:32 | 0.047222 | 8 | 348 | 83 | 32 | 6 | 13 | 3 |  | 1.1651 | 2.9562 | 16.7287 | 3.1141 | 2.8455 | 0.38764 | 0.83244 | 0 | 28.0296
6006913779 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE44-2-621323525-Fider | 621323525 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:59:47 | 12.07.2024 18:18:05 | 0.305 |  | 195 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 30.142 | 0 | 1.0855 | 0 | 16.5167 | 0 | 0 | 47.7442
6006913782 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:59:59 | 12.07.2024 19:39:52 | 1.6647 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 0 | 55.2431 | 351.6092 | 0.31389 | 6.2993 | 3.4083 | 0 | 0 | 416.8738
6006913784 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460069-Fider | 637460069 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:50:04 | 12.07.2024 19:13:31 | 1.3908 |  | 9 | 17 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 3.8446 | 294.0193 | 41.1714 | 249.6211 | 0 | 0 | 0 | 588.6564
6006913785 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC05-TR1 P1 L-643876807-Çıkış | 643876807 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:14:51 | 12.07.2024 19:46:12 | 2.5225 |  | 68 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 35.5457 | 0 | 0.03475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5804
6006913794 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-4-439107103-Fider | 439107103 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:04:56 | 12.07.2024 18:06:21 | 0.023611 | 13 | 1654 | 9 | 21 | 10 | 105 | 1 |  | 1.7575 | 6.4719 | 7.2717 | 2.7874 | 1.6165 | 2.6579 | 0.64235 | 0 | 23.2053
6006913797 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-444558497-444558497-Kofra | 444558497 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:03:10 | 13.07.2024 7:51:38 | 13.8078 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3424
6006913797 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:51:38 | 13.07.2024 8:44:31 | 0.88139 | 9 | 238 | 41 | 15 | 4 | 11 |  |  | 1.8371 | 66.4162 | 178.8353 | 42.9775 | 37.3141 | 21.072 | 0 | 0 | 348.4522
6006913803 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SHU946-TR1 B-453691782-Çıkış | 453691782 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:07:19 | 12.07.2024 18:54:44 | 1.7903 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 81.1221 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 82.5201
6006913805 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL018- P1 ANA ŞALTER-601903389-Çıkış | 601903389 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:59:22 | 12.07.2024 21:25:43 | 4.4392 |  | 14 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 21.0367 | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 0 | 24.007
6006913806 | 1 | ADANA | CEYHAN | BFE44-608838533-608838533-Fider | 608838533 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:51:30 | 12.07.2024 19:42:18 | 2.8467 |  | 442 |  | 2 |  | 29 |  |  | 0 | 431.7655 | 0 | 5.6864 | 0 | 32.858 | 0 | 0 | 470.3099
6006913806 | 2 | ADANA | CEYHAN | BFE44-5-444356542-Fider | 444356542 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:42:18 | 12.07.2024 20:01:49 | 0.32528 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1.3758 | 0 | 0 | 1.6264 | 0 | 0 | 3.0022
6006913807 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC697-TR1 P1 F-635253271-Çıkış | 635253271 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:08:41 | 12.07.2024 23:37:00 | 5.4719 |  | 163 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 112.1322 | 0 | 4.8142e-05 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 119.8162
6006913808 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL782-TR1 P1 E-447784953-Çıkış | 447784953 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:05:41 | 12.07.2024 23:09:39 | 1.0661 |  | 33 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.3132 | 0 | 0 | 0 | 2.2462 | 0 | 0 | 11.5594
6006913810 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TEA547- P1 ANA ŞALTER-438395713-Çıkış | 438395713 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:07:32 | 12.07.2024 19:53:57 | 3.7736 |  | 22 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 24.2964 | 0 | 65.2036 | 0 | 4.4469 | 0 | 0 | 93.9468
6006913815 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK04-4-459601886-Fider | 459601886 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:09:49 | 12.07.2024 23:36:21 | 5.4422 |  | 4 | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 41.7066 | 335.7474 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.0546
6006913822 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TEB365-TR1 P1 C-644708249-Çıkış | 644708249 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:14:10 | 12.07.2024 19:17:58 | 1.0633 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.8149 | 0 | 0 | 0 | 9.0729 | 0 | 0 | 27.8878
6006913827 | 1 | HATAY | PAYAS | TEB737- P1 ANA ŞALTER-643224828-Çıkış | 643224828 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:13:27 | 12.07.2024 19:57:13 | 1.7294 |  | 180 |  |  |  | 96 |  | 1 | 0 | 106.7709 | 0 | 0 | 0 | 138.0549 | 0 | 14.3176 | 259.1434
6006913831 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK935-TR1 P1 C-601734141-Çıkış | 601734141 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:50:28 | 12.07.2024 19:56:21 | 4.0981 |  | 128 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 228.6122 | 0 | 0 | 0 | 135.0674 | 0 | 0 | 363.6796
6006913840 | 1 | HATAY | HASSA | TCL081- P1 ANA ŞALTER-625002903-Çıkış | 625002903 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:16:01 | 12.07.2024 22:59:07 | 4.7183 |  | 62 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 109.46 | 0 | 0.27421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7342
6006913841 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TGH152-2-444159142-Fider | 444159142 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:18:36 | 12.07.2024 18:23:41 | 0.084722 | 2 | 1683 |  | 14 | 2 | 101 | 7 | 2 | 0.031062 | 19.2538 | 0 | 0.086651 | 0.34015 | 3.6401 | 140.9254 | 6.1668 | 170.444
6006913845 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR66-3-615759674-Fider | 615759674 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:19:25 | 12.07.2024 18:31:15 | 0.1974 |  | 431 |  |  |  | 22 |  | 2 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 0 | 2.0453 | 0 | 0.66691 | 16.1417
6006913848 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE269- P1 ANA ŞALTER-635756384-Çıkış | 635756384 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:19:38 | 12.07.2024 20:59:40 | 2.6672 |  | 216 |  | 14 |  | 20 |  |  | 0 | 144.0252 | 0 | 4.54 | 0 | 9.3658 | 0 | 0 | 157.931
6006913851 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU16-2-451996388-Fider | 451996388 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:20:06 | 12.07.2024 19:36:46 | 1.2778 |  | 118 | 16 | 78 | 2 | 44 |  |  | 0 | 100.6856 | 179.6657 | 189.0182 | 6.2731 | 36.6046 | 0 | 0 | 512.2472
6006913856 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL028-TR1 P1 B-625000020-Çıkış | 625000020 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:21:36 | 12.07.2024 22:40:08 | 4.3089 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 77.1343 | 0 | 0 | 0 | 3.1904 | 0 | 0 | 80.3247
6006913860 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBV151-TR1 C-629257049-Çıkış | 629257049 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:14:20 | 12.07.2024 22:10:43 | 3.9397 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7314 | 82.7314
6006913865 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-TR1 P1 E-639643164-Çıkış | 639643164 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:06:55 | 12.07.2024 20:12:15 | 2.0889 |  | 23 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 12.6556 | 0 | 3.7279 | 0 | 2.1376 | 0 | 0 | 18.5212
6006913865 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-TR1 P1 ANA ŞALTER-639643149-Çıkış | 639643149 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:12:15 | 12.07.2024 20:14:22 | 0.035278 |  | 41 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 0.45499 | 0 | 0.079639 | 0 | 0.028523 | 0 | 0 | 0.56315
6006913871 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP523-TR1 P1 E-644981126-Çıkış | 644981126 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:56:03 | 12.07.2024 18:43:06 | 0.78417 |  | 76 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 24.5839 | 0 | 0 | 0 | 11.3918 | 0 | 0 | 35.9757
6006913881 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:28:19 | 12.07.2024 18:35:12 | 0.11472 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 9.5758 | 40.9292 | 0 | 0.15588 | 6.5209 | 2.9225 | 0 | 0 | 60.1043
6006913893 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:49:09 | 12.07.2024 18:45:00 | 0.93083 | 1 | 102 | 13 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 | 48.7226 | 49.6106 | 5.6081 | 1.4409 | 0.16819 | 0 | 0 | 105.5504
6006913896 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 G-645453863-Çıkış | 645453863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:40:52 | 12.07.2024 19:35:17 | 2.9069 |  | 166 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 173.6344 | 0 | 0 | 0 | 25.2212 | 0 | 0 | 198.8557
6006913898 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC469-TR1 P1 E-612053411-Çıkış | 612053411 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:30:27 | 12.07.2024 20:20:37 | 1.8361 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 10.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3144
6006913902 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TGR046-TR1 P1 B-451756740-Çıkış | 451756740 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:33:20 | 12.07.2024 19:22:21 | 0.81694 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8091
6006913903 | 1 | HATAY | ARSUZ | BFB06-12-449277966-Fider | 449277966 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:53:02 | 12.07.2024 19:26:29 | 0.5575 |  | 131 |  | 5 |  | 28 |  |  | 0 | 148.6694 | 0 | 3.986 | 0 | 9.3831 | 0 | 0 | 162.0385
6006913908 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDT550-624886217-624886217-Fider | 624886217 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:40:45 | 12.07.2024 19:27:57 | 0.78667 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 13.0813 | 0 | 0 | 0 | 0.46668 | 0 | 0 | 0 | 13.548
6006913908 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TDT550-2-436409105-Fider | 436409105 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:27:57 | 12.07.2024 20:24:39 | 0.945 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 56 |  |  | 0.18864 | 0 | 8.1054 | 10.7124 | 15.3501 | 30.8931 | 0 | 0 | 65.2496
6006913912 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP266- P1 ANA ŞALTER-631656465-Çıkış | 631656465 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:41:46 | 12.07.2024 19:31:35 | 0.83028 |  | 52 |  | 23 |  | 7 |  |  | 0 | 20.0711 | 0 | 15.9782 | 0 | 6.6657 | 0 | 0 | 42.715
6006913914 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU196- P1 B-645354889-Çıkış | 645354889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:40:20 | 13.07.2024 1:27:38 | 6.7883 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 76.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2459
6006913921 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125- P1 ANA ŞALTER-627561179-Çıkış | 627561179 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:45:33 | 12.07.2024 19:37:24 | 0.86417 |  | 399 |  | 1 |  | 69 |  |  | 0 | 132.8667 | 0 | 0 | 0 | 37.6621 | 0 | 0 | 170.5288
6006913923 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN706-TR1 P1 D-611720856-Çıkış | 611720856 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:13:28 | 13.07.2024 2:07:37 | 0.9025 |  | 54 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.9429 | 0 | 0 | 0 | 0.090673 | 0 | 0 | 12.0336
6006913925 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFE408-606608121-606608121-Fider | 606608121 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:19:51 | 12.07.2024 22:44:11 | 5.4056 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 5.5271 | 0 | 49.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2752
6006913925 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TFE408-1-438740479-Fider | 438740479 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:44:11 | 12.07.2024 23:29:10 | 0.74972 | 23 | 118 | 54 | 31 | 2 | 11 |  |  | 9.8142 | 29.5524 | 399.1601 | 100.8226 | 0.017229 | 21.3664 | 0 | 0 | 560.7329
6006913926 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD699-TR-B_P1_-448365297-Fider | 448365297 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 11:02:41 | 12.07.2024 20:38:58 | 9.6047 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 11.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8428
6006913926 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-3-415444264-Fider | 415444264 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:38:58 | 12.07.2024 21:08:05 | 0.48528 | 13 | 177 | 50 | 20 | 7 | 20 |  |  | 2.3202 | 39.0085 | 170.5707 | 43.0288 | 4.4631 | 5.1403 | 0 | 0 | 264.5316
6006913927 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167006-Fider | 452167006 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:30:09 | 12.07.2024 19:49:03 | 0.315 | 14 | 1153 | 1 | 193 | 9 | 76 | 2 |  | 3.8145 | 68.9553 | 1.2008 | 13.2639 | 40.459 | 20.4053 | 54.7626 | 0 | 202.8614
6006913929 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC17-602006906-602006906-Fider | 602006906 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:01:22 | 12.07.2024 22:47:35 | 3.7703 | 4 | 261 | 11 | 2 | 7 | 19 |  |  | 6.8384 | 296.8731 | 211.9184 | 49.1173 | 89.6566 | 7.2329 | 0 | 0 | 661.6367
6006913929 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC17-4-459793743-Fider | 459793743 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:47:35 | 12.07.2024 23:22:14 | 0.5775 | 5 | 331 | 22 | 5 | 7 | 20 |  |  | 7.711 | 56.6015 | 67.7795 | 19.4705 | 10.7321 | 0.98837 | 0 | 0 | 163.283
6006913938 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN27-606004002-606004002-Fider | 606004002 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 10:58:57 | 13.07.2024 2:51:36 | 15.8775 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 209.0641 | 466.2456 | 69.2128 | 0 | 0 | 0 | 744.5225
6006913938 | 2 | ADANA | SEYHAN | BGN27-2-456062655-Fider | 456062655 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:51:36 | 13.07.2024 3:20:06 | 0.475 |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 7.1435 | 0 | 1.6568 | 0 | 0 | 0 | 8.8003
6006913945 | 1 | HATAY | HASSA | TCU588-TR1 P1 A-625732074-Çıkış | 625732074 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:40:20 | 12.07.2024 21:43:45 | 3.0569 |  | 39 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 28.3162 | 0 | 0 | 0 | 2.3058 | 0 | 0 | 30.622
6006913946 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:54:37 | 12.07.2024 19:03:22 | 0.14583 | 1 | 183 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 10.7573 | 0 | 0.56881 | 5.7635 | 0.9175 | 0 | 0 | 18.0071
6006913948 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TCF259-TR1 P1 C-618788235-Çıkış | 618788235 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:53:31 | 12.07.2024 19:23:12 | 0.49472 |  | 57 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 11.3719 | 0 | 0.042032 | 0 | 0.25933 | 0 | 0 | 11.6733
6006913948 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TCF259- P1 ANA ŞALTER-618788241-Çıkış | 618788241 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:23:12 | 12.07.2024 20:57:41 | 1.5747 |  | 74 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 43.9017 | 0 | 0.13376 | 0 | 0.78019 | 0 | 0 | 44.8156
6006913958 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM918- P1 ANA ŞALTER-640167945-Çıkış | 640167945 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:57:33 | 12.07.2024 22:12:10 | 3.2436 |  | 23 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 14.6282 | 0 | 15.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6251
6006913961 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-3-634311054-Fider | 634311054 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:52:33 | 12.07.2024 20:15:26 | 1.3814 | 1 | 659 | 5 | 30 | 2 | 24 |  |  | 71.3142 | 301.4375 | 22.272 | 31.939 | 22.41 | 51.8966 | 0 | 0 | 501.2693
6006913964 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL724- P1 ANA ŞALTER-624094847-Çıkış | 624094847 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:28:27 | 12.07.2024 20:19:09 | 1.845 |  | 18 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 12.0173 | 0 | 0 | 0 | 6.8292 | 0 | 0 | 18.8465
6006913967 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SBH931-TR1 ANA ŞALTER-607615723-Çıkış | 607615723 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:17:53 | 12.07.2024 21:06:26 | 1.8092 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 33.632 | 0 | 0 | 0 | 2.8976 | 0 | 0 | 36.5296
6006913973 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB070- D-617028640-Çıkış | 617028640 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:36:38 | 12.07.2024 20:21:56 | 1.755 |  | 102 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 51.5623 | 0 | 0.49099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0533
6006913975 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TED382-TR1 P1 C-637340242-Çıkış | 637340242 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:02:42 | 12.07.2024 21:49:01 | 2.7719 |  | 20 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 25.7153 | 0 | 4.9753 | 0 | 0.83771 | 0 | 0 | 31.5283
6006913977 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS752- P1 ANA ŞALTER-631083822-Çıkış | 631083822 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:01:42 | 12.07.2024 20:24:10 | 1.3744 |  | 8 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0 | 3.171 | 0 | 10.3586 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 14.5961
6006913986 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED570- P1 ANA ŞALTER-460320601-Çıkış | 460320601 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:59:39 | 12.07.2024 21:07:04 | 2.1236 |  | 657 |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 432.3728 | 0 | 0 | 0 | 48.0813 | 0 | 0 | 480.454
6006913988 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD18-TR1 P1 A-614169865-Çıkış | 614169865 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:55:02 | 12.07.2024 20:23:26 | 0.47333 |  | 129 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.6727 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 28.0517
6006913996 | 1 | ADANA | KARATAŞ | SDY076-TR1 E-627773981-Çıkış | 627773981 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:58:24 | 12.07.2024 23:07:38 | 4.1539 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.0617 | 0 | 0 | 0 | 45.7035 | 0 | 0 | 66.7652
6006914017 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM912- P1 ANA ŞALTER-640164127-Çıkış | 640164127 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:46:43 | 12.07.2024 20:53:33 | 0.11389 |  | 182 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 0.10882 | 0 | 0 | 5.6578
6006914017 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THY364-3-640163679-Fider | 640163679 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:53:33 | 12.07.2024 21:32:35 | 0.65056 | 1 | 274 |  |  | 2 | 9 | 1 |  | 9.0056 | 46.0866 | 0 | 0 | 3.2479 | 1.3935 | 79.8445 | 0 | 139.5782
6006914021 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE939-TR1 P1 C-620572676-Çıkış | 620572676 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:16:02 | 12.07.2024 20:02:30 | 0.77444 |  | 136 |  | 1 |  | 120 |  |  | 0 | 26.3264 | 0 | 1.7544 | 0 | 18.8118 | 0 | 0 | 46.8926
6006914023 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC470-TR1 P1 E-612054173-Çıkış | 612054173 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:07:36 | 12.07.2024 21:32:45 | 2.4192 |  | 57 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 61.6578 | 0 | 0 | 0 | 40.5192 | 0 | 0 | 102.1769
6006914028 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB464-626964516-626964516-Kofra | 626964516 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:03:55 | 12.07.2024 21:08:34 | 0.0775 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 1.7861
6006914028 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB464-TR1 ANA ŞALTER-626109461-Çıkış | 626109461 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:08:34 | 12.07.2024 21:19:41 | 0.18528 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2699 | 0 | 0 | 4.2699
6006914030 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL191-TR1 P1 D-624726885-Çıkış | 624726885 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:19:13 | 12.07.2024 23:19:51 | 4.0106 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4528
6006914031 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC103-TR1 P1 A-616122952-Çıkış | 616122952 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:10:45 | 12.07.2024 22:24:12 | 3.2242 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.78535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78535
6006914042 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL838-TR1 P1 C-437238990-Çıkış | 437238990 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:19:48 | 13.07.2024 4:09:39 | 8.8308 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 11.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6953
6006914043 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SGD274-TR1 D-642547363-Çıkış | 642547363 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:24:28 | 12.07.2024 19:42:45 | 0.30472 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22486 | 0 | 0 | 0.22486
6006914043 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | SGD274-TR1 ANA ŞALTER-642547357-Çıkış | 642547357 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:42:45 | 12.07.2024 19:45:47 | 0.050556 |  | 133 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 4.3501
6006914044 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SDK358-TR1 B-421702166-Çıkış | 421702166 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:20:30 | 12.07.2024 21:00:10 | 3.6611 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 36.5511 | 0 | 0 | 0 | 37.3415 | 0 | 0 | 73.8926
6006914049 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-4-637580415-Fider | 637580415 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:24:17 | 12.07.2024 19:40:13 | 0.26556 |  | 420 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 53.973 | 0 | 1.296 | 0 | 32.895 | 0 | 0 | 88.1639
6006914056 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD72-29-601978605-Fider | 601978605 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:26:00 | 12.07.2024 19:32:50 | 0.11389 |  | 1685 |  |  | 1 | 243 |  | 1 | 0 | 77.7097 | 0 | 0 | 0.24641 | 32.7041 | 0 | 6.8562 | 117.5164
6006914057 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCY591- P1 ANA ŞALTER-633737976-Çıkış | 633737976 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:26:25 | 12.07.2024 21:42:25 | 2.2667 |  | 10 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 5.5669 | 0 | 7.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1372
6006914067 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC607-TR1 P1 D-605282956-Çıkış | 605282956 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:26:48 | 13.07.2024 1:00:08 | 5.5556 |  | 192 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 424.2683 | 0 | 0 | 0 | 43.1333 | 0 | 0 | 467.4016
6006914067 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC598-3-605282325-Fider | 605282325 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:00:08 | 13.07.2024 1:08:36 | 0.14111 |  | 1181 |  | 1 |  | 122 |  |  | 0 | 56.0258 | 0 | 0 | 0 | 22.3852 | 0 | 0 | 78.411
6006914072 | 1 | HATAY | HASSA | TCU758-TR1 P1 D-625008211-Çıkış | 625008211 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:28:22 | 12.07.2024 21:10:48 | 1.7072 |  | 31 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 13.832 | 0 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5587
6006914076 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:31:28 | 12.07.2024 19:36:57 | 0.091389 | 14 | 1321 | 6 | 217 | 11 | 612 | 6 | 3 | 3.9403 | 60.3329 | 2.4767 | 10.4159 | 41.9605 | 43.0497 | 85.1233 | 1.1427 | 248.4419
6006914078 | 1 | HATAY | KUMLU | TCP728-TR1 P1 E-626760022-Çıkış | 626760022 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:11:46 | 12.07.2024 20:12:41 | 1.0153 |  | 37 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 11.2095 | 0 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8669
6006914095 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY753-TR1 D-457905993-Çıkış | 457905993 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:16:26 | 12.07.2024 23:31:50 | 4.2567 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 3.081 | 0 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3752
6006914115 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-5-640151855-Fider | 640151855 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:29:22 | 12.07.2024 20:47:34 | 0.30333 | 17 | 565 | 159 | 13 | 10 | 30 | 1 |  | 16.2055 | 74.9635 | 770.9963 | 18.3809 | 54.0344 | 7.633 | 1.7833 | 0 | 943.9969
6006914117 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:41:43 | 12.07.2024 20:23:05 | 0.68944 | 2 |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 3.5963 | 0 | 83.9474 | 0.38731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.931
6006914120 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG025-TR1 P1 D-618654916-Çıkış | 618654916 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:32:26 | 12.07.2024 22:18:15 | 0.76361 |  | 130 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 47.9635 | 0 | 0 | 0 | 1.8898 | 0 | 8.2831 | 58.1364
6006914149 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH079-TR1 P1 E-451966581-Çıkış | 451966581 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:45:53 | 12.07.2024 20:33:56 | 0.80083 |  | 80 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 23.0966 | 0 | 0 | 0 | 8.3006 | 0 | 0 | 31.3972
6006914159 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THP155-1-458728522-Fider | 458728522 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:17:06 | 12.07.2024 22:02:12 | 0.75167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 11.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6951
6006914165 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-451754428-451754428-Fider | 451754428 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:24:08 | 12.07.2024 20:25:16 | 0.018889 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.065689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065689
6006914165 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:25:16 | 12.07.2024 20:42:54 | 0.29389 | 2 | 120 | 4 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 0.44864 | 9.9868 | 5.1729 | 4.8251 | 4.8244 | 0.13735 | 0.037811 | 0 | 25.433
6006914170 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGV608-TR1 P1 G-452509787-Çıkış | 452509787 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:25:52 | 12.07.2024 21:30:59 | 0.085278 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11916 | 0 | 0 | 0.11916
6006914172 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT753-634010941-634010941-Fider | 634010941 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:28:30 | 12.07.2024 22:35:11 | 0.11139 |  | 304 |  | 9 |  | 46 |  |  | 0 | 6.61 | 0 | 0.055333 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 7.8342
6006914172 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-6-634011020-Fider | 634011020 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:35:11 | 12.07.2024 22:46:01 | 0.18056 |  | 768 |  | 13 |  | 76 |  |  | 0 | 26.1384 | 0 | 0.11475 | 0 | 5.1893 | 0 | 0 | 31.4425
6006914173 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF198-3-453443329-Fider | 453443329 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:46:01 | 12.07.2024 22:22:10 | 0.6025 |  | 202 |  | 14 |  | 20 |  |  | 0 | 55.3857 | 0 | 4.9598 | 0 | 7.643 | 0 | 0 | 67.9886
6006914173 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SET052-TR1 ANA ŞALTER-643533332-Çıkış | 643533332 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:22:10 | 12.07.2024 22:43:05 | 0.34861 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.28001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28001
6006914175 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768-TR1 P1 C-621694982-Çıkış | 621694982 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:29:27 | 12.07.2024 20:26:02 | 0.94306 |  | 67 |  | 17 |  | 2 |  |  | 0 | 13.3857 | 0 | 13.0836 | 0 | 0.091493 | 0 | 0 | 26.5608
6006914175 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM768- P1 ANA ŞALTER-621694979-Çıkış | 621694979 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:26:02 | 12.07.2024 20:27:21 | 0.021944 |  | 86 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 0.41393 | 0 | 0.4829 | 0 | 0.0020517 | 0 | 0 | 0.89888
6006914179 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR545-TR1 P1 R-600755694-Çıkış | 600755694 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:57:11 | 12.07.2024 23:55:00 | 3.9636 |  | 327 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 578.7374 | 0 | 0 | 0 | 88.5823 | 0 | 0 | 667.3197
6006914180 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGU831-637147284-637147284-Kofra | 637147284 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:57:12 | 13.07.2024 9:58:58 | 14.0294 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26
6006914180 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF288- P1 ANA ŞALTER-636935126-Çıkış | 636935126 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:58:58 | 13.07.2024 10:35:12 | 0.60389 |  | 588 |  |  |  | 114 |  |  | 0 | 96.3162 | 0 | 0 | 0 | 44.0087 | 0 | 0 | 140.3249
6006914199 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP903-TR1 P1 G-628215833-Çıkış | 628215833 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 15:00:15 | 12.07.2024 21:42:13 | 6.6994 |  | 140 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 413.9271 | 0 | 0 | 0 | 98.6904 | 0 | 0 | 512.6175
6006914201 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC97-4-444592837-Fider | 444592837 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:04:13 | 12.07.2024 20:23:03 | 0.31389 | 6 | 61 | 16 | 3 | 1 | 5 |  |  | 1.0546 | 9.5928 | 77.2153 | 0.71769 | 0.57464 | 1.3495 | 0 | 0 | 90.5046
6006914207 | 1 | KİLİS | MERKEZ | THV724-TR1 P1 C-458380800-Çıkış | 458380800 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:05:56 | 12.07.2024 21:14:02 | 1.135 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0.0077748 | 0 | 0 | 4.0228
6006914210 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BFD23-2-437089839-Fider | 437089839 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:07:21 | 12.07.2024 20:45:03 | 0.62833 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6174
6006914212 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG804-3-443931970-Fider | 443931970 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:04:32 | 13.07.2024 11:16:26 | 0.19833 |  | 157 | [6 empty] | 0 | 11.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4454
6006914212 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG804-TR1 P1 B-443931976-Çıkış | 443931976 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:16:26 | 13.07.2024 12:02:00 | 0.75944 |  | 10 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 3.0766 | 0 | 0.097733 | 0 | 1.8126 | 0 | 0 | 4.9869
6006914214 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE235-TR1 P1 B-637076532-Çıkış | 637076532 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:58:44 | 12.07.2024 21:35:20 | 0.61 |  | 118 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 16.7138 | 0 | 0 | 0 | 2.2156 | 0 | 6.5478 | 25.4772
6006914221 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP538-TR1 P1 C-605516425-Çıkış | 605516425 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:36:30 | 12.07.2024 22:05:21 | 0.48083 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.7672 | 0 | 0 | 0 | 0.0043944 | 0 | 0 | 7.7716
6006914223 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU98-TR1 P1 F-624953400-Çıkış | 624953400 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:02:41 | 12.07.2024 22:44:56 | 2.7042 |  | 71 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 70.8367 | 0 | 0 | 0 | 23.692 | 0 | 0 | 94.5287
6006914229 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM443-TR1 ANA ŞALTER-642667208-Çıkış | 642667208 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:12:31 | 12.07.2024 22:01:43 | 1.82 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9665 | 0 | 0 | 13.9665
6006914235 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ546-TR1 P1 D-623447764-Çıkış | 623447764 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:14:20 | 12.07.2024 21:09:27 | 0.91861 |  | 168 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 57.8505 | 0 | 0 | 0 | 14.1969 | 0 | 0 | 72.0474
6006914239 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TSF122-TR1 P1 E-458186029-Çıkış | 458186029 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:05:48 | 12.07.2024 21:10:56 | 1.0856 |  | 101 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.1889 | 0 | 0 | 0 | 10.6702 | 0 | 0 | 15.859
6006914240 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:42:34 | 12.07.2024 20:57:28 | 0.24833 | 4 | 1086 | 1 | 253 | 4 | 113 |  | 1 | 11.0566 | 97.8748 | 0.34246 | 21.0946 | 8.3155 | 308.7121 | 0 | 0.31599 | 447.712
6006914250 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY490-630437192-630437192-Kofra | 630437192 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:15:50 | 13.07.2024 1:47:23 | 5.5258 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7573 | 0 | 0 | 19.7573
6006914250 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFC05-3-643876977-Fider | 643876977 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:47:23 | 13.07.2024 2:45:34 | 0.96972 | 4 | 814 |  | 28 |  | 86 |  |  | 11.1226 | 166.4987 | 0 | 4.047 | 0 | 37.9355 | 0 | 0 | 219.6038
6006914263 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY209-TR1 P1 A-645350556-Çıkış | 645350556 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:30:31 | 12.07.2024 21:39:14 | 1.1453 |  | 118 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.4021 | 0 | 0 | 0 | 4.7284 | 0 | 0 | 49.1305
6006914269 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDA876-TR1 P1 B-634444627-Çıkış | 634444627 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:18:09 | 12.07.2024 23:08:35 | 2.8406 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 50.7469 | 0 | 0 | 0 | 2.0173 | 0 | 0 | 52.7642
6006914276 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA443- P1 ANA ŞALTER-633392315-Çıkış | 633392315 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:19:44 | 13.07.2024 0:37:31 | 4.2964 |  | 125 |  | 7 |  | 23 |  |  | 0 | 138.987 | 0 | 2.1945 | 0 | 41.2296 | 0 | 0 | 182.4111
6006914276 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TGH143-2-444333043-Fider | 444333043 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:37:31 | 13.07.2024 1:01:09 | 0.39389 | 5 | 909 |  | 57 | 3 | 146 | 2 | 3 | 34.2644 | 82.6635 | 0 | 1.5971 | 0.19573 | 18.851 | 70.931 | 0.14962 | 208.6524
6006914282 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC817- P1 ANA ŞALTER-460129817-Çıkış | 460129817 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:29:49 | 13.07.2024 0:40:40 | 0.18083 |  | 38 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 1.9215 | 0 | 1.0454 | 0 | 0.0016947 | 0 | 0 | 2.9687
6006914282 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN76-2-615966816-Fider | 615966816 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:40:40 | 13.07.2024 1:32:42 | 0.86722 | 1 | 2746 |  | 12 | 4 | 136 |  | 1 | 0 | 484.9355 | 0 | 6.3764 | 11.0077 | 67.0843 | 0 | 4.4247 | 573.8286
6006914285 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-4-633734469-Fider | 633734469 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:10:33 | 12.07.2024 20:34:13 | 0.39444 | 3 | 813 | 5 | 134 | 12 | 133 | 2 |  | 30.3792 | 133.608 | 8.7335 | 17.0367 | 58.6511 | 23.7533 | 54.0221 | 0 | 326.184
6006914297 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:30:24 | 12.07.2024 20:34:11 | 0.063056 | 1 | 302 | 31 | 9 |  | 7 |  |  | 0.74134 | 5.4418 | 38.6728 | 2.3826 | 0 | 0.11081 | 0 | 0 | 47.3493
6006914301 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-4-454460519-Fider | 454460519 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:25:36 | 12.07.2024 20:54:36 | 0.48333 | 1 | 89 | 8 | 1 | 1 | 3 |  |  | 2.855 | 18.8162 | 23.3064 | 13.8352 | 0.71443 | 0.49551 | 0 | 0 | 60.0227
6006914310 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGG804-3-443931970-Fider | 443931970 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 15:22:26 | 13.07.2024 16:18:08 | 0.92833 |  | 157 | [6 empty] | 0 | 53.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9833
6006914314 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH038-2-639419416-Fider | 639419416 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:29:18 | 12.07.2024 21:30:34 | 1.0211 | 19 | 565 | 174 | 13 | 10 | 30 | 1 |  | 60.061 | 254.8225 | 2841.1569 | 61.6173 | 177.8847 | 24.2218 | 5.919 | 0 | 3425.6832
6006914326 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU765- E-621196133-Çıkış | 621196133 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:20:45 | 12.07.2024 21:12:23 | 0.86056 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.38538 | 0 | 0 | 0 | 0.89367 | 0 | 0 | 1.2791
6006914330 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY220-TR1 P1 E-615715270-Çıkış | 615715270 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:10:24 | 13.07.2024 4:44:31 | 8.5686 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 199.4827 | 0 | 0 | 0 | 3.4084 | 0 | 0 | 202.8911
6006914359 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG243-TR1 P1 ANA ŞALTER-619336092-Çıkış | 619336092 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:51:55 | 12.07.2024 21:39:28 | 1.7925 |  | 54 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 18.1736 | 0 | 4.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7218
6006914362 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU397-630824934-630824934-Kofra | 630824934 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:05:42 | 13.07.2024 14:19:55 | 14.2369 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7095
6006914364 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU67-4-627644387-Fider | 627644387 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:44:36 | 12.07.2024 20:52:47 | 0.13639 | 2 | 69 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 |  | 1.7623 | 3.1735 | 7.9932 | 0.25909 | 0 | 0.097159 | 0.43298 | 0 | 13.7183
6006914367 | 1 | ADANA | KARAİSALI | THN030-__-456315814-Fider | 456315814 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:34:59 | 12.07.2024 21:07:51 | 0.54778 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.14703 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0 | 0 | 0.47398
6006914380 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL798-TR1 P1 F-443936485-Çıkış | 443936485 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:44:07 | 13.07.2024 6:05:14 | 9.3519 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 38.8631 | 0 | 0 | 0 | 2.5455 | 0 | 0 | 41.4086
6006914392 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN75-607080660-607080660-Fider | 607080660 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:41:39 | 14.07.2024 0:03:51 | 27.37 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 122.3967 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0 | 0 | 125.2449
6006914392 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN75-3-615967516-Fider | 615967516 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 0:03:51 | 14.07.2024 0:10:04 | 0.10361 |  | 1197 |  | 1 |  | 34 |  |  | 0 | 11.4088 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 12.4698
6006914392 | 3 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN75-607080660-607080660-Fider | 607080660 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2024 0:10:04 | 14.07.2024 3:34:04 | 3.4 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.37344 | 0 | 0 | 13.5406
6006914394 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM895- B-635298637-Çıkış | 635298637 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:18:49 | 13.07.2024 3:03:36 | 6.7464 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.31721 | 0 | 0 | 0 | 0.035281 | 0 | 0 | 0.3525
6006914395 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGR020-TR1 P1 G-460189080-Çıkış | 460189080 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 18:12:35 | 13.07.2024 19:12:38 | 1.0008 |  | 76 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 44.4572 | 0 | 0 | 0 | 5.6212 | 0 | 0 | 50.0784
6006914399 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB097- P1 ANA ŞALTER-616683619-Çıkış | 616683619 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:21:03 | 12.07.2024 21:15:24 | 0.90583 |  | 109 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 35.106 | 0 | 0 | 0 | 3.7678 | 0 | 0 | 38.8739
6006914400 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TFJ583-TR1 P1 G-642271938-Çıkış | 642271938 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:46:35 | 12.07.2024 22:30:50 | 1.7375 |  | 120 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 85.9209 | 0 | 0 | 0 | 12.328 | 0 | 0 | 98.2489
6006914406 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE233-TR1 P1 ANA ŞALTER-602787768-Çıkış | 602787768 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:51:58 | 12.07.2024 21:32:46 | 0.68 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.94513 | 0 | 0.0069823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95211
6006914412 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP496-TR1 P1 D-605516071-Çıkış | 605516071 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:51:55 | 12.07.2024 22:02:59 | 1.1844 |  | 59 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 22.8868 | 0 | 0 | 0 | 4.2005 | 0 | 0 | 27.0873
6006914416 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE859-TR1 P1 E-620840796-Çıkış | 620840796 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:54:10 | 12.07.2024 21:34:27 | 0.67139 |  | 139 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 38.314 | 0 | 0 | 0 | 13.382 | 0 | 0 | 51.696
6006914430 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-2-601724434-Fider | 601724434 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:01:47 | 12.07.2024 22:15:59 | 0.23667 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9759 | 0 | 0 | 92.9759
6006914434 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP91-15-637801181-Fider | 637801181 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:13:38 | 13.07.2024 4:38:07 | 8.4081 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6006914437 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372128-Fider | 459372128 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:59:15 | 12.07.2024 22:21:47 | 0.37556 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 1.3548 | 0 | 248.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2934
6006914439 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SHE047-TR1 ANA ŞALTER-448683705-Çıkış | 448683705 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:53:08 | 12.07.2024 22:37:46 | 1.7439 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 36.1368 | 0 | 0 | 0 | 2.9765 | 0 | 0 | 39.1133
6006914442 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR545-TR1 P1 A-459541263-Çıkış | 459541263 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:29:17 | 12.07.2024 22:31:34 | 2.0381 |  | 80 |  | 23 |  | 7 |  |  | 0 | 31.1956 | 0 | 27.9879 | 0 | 2.8548 | 0 | 0 | 62.0383
6006914449 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576846-Fider | 624576846 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:21:12 | 12.07.2024 21:50:06 | 0.48167 |  | 491 | 8 | 3 | 5 | 13 |  | 1 | 0 | 121.9322 | 37.1806 | 7.9747 | 13.9133 | 5.2642 | 0 | 4.4197 | 190.6846
6006914450 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF630-TR1 P1 B-613598160-Çıkış | 613598160 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:28:43 | 12.07.2024 21:35:31 | 0.11333 |  | 186 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 7.0469 | 0 | 0 | 0 | 0.52436 | 0 | 0 | 7.5713
6006914480 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGS201-TR1 ANA ŞALTER-457628942-Çıkış | 457628942 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 11:51:20 | 13.07.2024 12:35:56 | 0.74333 |  | 75 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.8041 | 0 | 0 | 0 | 0.20688 | 0 | 0 | 12.011
6006914484 | 1 | ADANA | FEKE | BEC47-2-437563945-Fider | 437563945 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:11:19 | 12.07.2024 21:16:35 | 0.087778 | 1 | 1437 |  | 1 | 5 | 45 |  |  | 0 | 16.706 | 0 | 0.0082694 | 0.54771 | 0.6984 | 0 | 0 | 17.9604
6006914505 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH501-TR1 P1 B-621329450-Çıkış | 621329450 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:18:45 | 12.07.2024 22:42:27 | 1.395 |  | 135 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 61.2525 | 0 | 0 | 0 | 13.706 | 0 | 0 | 74.9585
6006914544 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG44- P1 G-627982193-Çıkış | 627982193 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:29:50 | 12.07.2024 21:51:11 | 0.35583 |  | 28 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.5713 | 0 | 0.030928 | 0 | 0.50461 | 0 | 0 | 5.1068
6006914546 | 1 | HATAY | HASSA | TCL097- P1 B-625003933-Çıkış | 625003933 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:27:22 | 13.07.2024 4:05:23 | 6.6336 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 40.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7241
6006914548 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF547-TR1 P1 D-606379562-Çıkış | 606379562 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:29:37 | 12.07.2024 21:54:47 | 0.41944 |  | 136 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.942 | 0 | 0 | 0 | 2.5735 | 0 | 0 | 25.5154
6006914557 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD710-603010947-603010947-Kofra | 603010947 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:22:38 | 12.07.2024 22:40:32 | 10.2983 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.571
6006914557 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TFD710-TR1 P1 B-453459070-Çıkış | 453459070 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:40:32 | 12.07.2024 23:13:23 | 0.5475 |  | 111 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 24.3187 | 0 | 0 | 0 | 31.9262 | 0 | 0 | 56.2449
6006914559 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF516-TR1 P1 H-617387835-Çıkış | 617387835 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:28:17 | 12.07.2024 23:09:12 | 0.68194 |  | 165 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 36.601 | 0 | 0 | 0 | 0.099029 | 0 | 0 | 36.7
6006914562 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCJ548-TR1 P1 B-623448007-Çıkış | 623448007 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:37:08 | 12.07.2024 23:27:08 | 1.8333 |  | 120 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 76.6794 | 0 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0 | 79.585
6006914565 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:36:58 | 12.07.2024 21:42:47 | 0.096944 | 9 | 688 | 43 | 12 | 11 | 94 | 1 | 1 | 0.22732 | 15.5944 | 47.1204 | 1.1469 | 5.0364 | 5.4216 | 1.9744 | 3.4124 | 79.9339
6006914574 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU16-2-451996388-Fider | 451996388 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:40:12 | 12.07.2024 22:58:34 | 1.3061 |  | 118 | 16 | 78 | 2 | 44 |  |  | 0 | 102.3369 | 182.9557 | 184.1314 | 5.8195 | 33.0764 | 0 | 0 | 508.3199
6006914587 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB070- D-617028640-Çıkış | 617028640 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:42:56 | 12.07.2024 23:08:50 | 1.4317 |  | 102 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 39.747 | 0 | 0.095351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8424
6006914590 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG001-TR1 P1 C-452045911-Çıkış | 452045911 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:45:07 | 13.07.2024 6:33:12 | 8.8014 |  | 38 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 101.4346 | 0 | 26.7295 | 0 | 6.5685 | 0 | 0 | 134.7326
6006914590 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | THN856- P1 ANA ŞALTER-455953882-Çıkış | 455953882 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:33:12 | 13.07.2024 6:46:25 | 0.22028 |  | 21 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1.3534 | 0 | 0.56235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9158
6006914592 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD547-TR1 P1 E-617829835-Çıkış | 617829835 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:33:51 | 12.07.2024 23:01:46 | 1.4653 |  | 73 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 31.6037 | 0 | 1.9131 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 34.6391
6006914592 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDD32-8-444590764-Fider | 444590764 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:01:46 | 12.07.2024 23:26:22 | 0.41 | 10 | 936 | 11 | 44 | 1 | 59 | 2 | 1 | 17.1596 | 127.7573 | 34.8165 | 14.1375 | 1.6452 | 55.1683 | 3.5071 | 0.12322 | 254.3147
6006914599 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP915-TR1 P1 C-628214179-Çıkış | 628214179 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:05:09 | 12.07.2024 23:20:52 | 0.26194 |  | 267 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 26.6545 | 0 | 0 | 0 | 0.27001 | 0 | 0 | 26.9245
6006914602 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN241- P1 ANA ŞALTER-602415672-Çıkış | 602415672 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:17:53 | 12.07.2024 23:13:37 | 0.92889 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.5531 | 0 | 0 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 6.731
6006914608 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-448203435-448203435-Fider | 448203435 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:57:48 | 12.07.2024 23:05:40 | 1.1311 |  | 49 | 1 | 17 | 2 | 6 |  |  | 0 | 24.5724 | 2.7977 | 12.717 | 25.1456 | 4.6516 | 0 | 0 | 69.8842
6006914608 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-5-452929316-Fider | 452929316 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:05:40 | 12.07.2024 23:23:29 | 0.29694 |  | 49 | 1 | 18 | 2 | 7 |  |  | 0 | 6.3129 | 0.66807 | 3.2045 | 6.2528 | 1.1622 | 0 | 0 | 17.6004
6006914614 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-2-453982102-Fider | 453982102 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:00:49 | 12.07.2024 22:49:32 | 0.81194 |  | 1931 |  | 158 | 1 | 299 |  |  | 0 | 323.4237 | 0 | 24.6579 | 1.8307 | 105.0647 | 0 | 0 | 454.977
6006914615 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE273-3-459917887-Fider | 459917887 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:00:55 | 12.07.2024 22:12:35 | 0.19444 |  | 2077 |  | 62 |  | 162 |  | 2 | 0 | 92.4292 | 0 | 1.8986 | 0 | 19.0881 | 0 | 0.011729 | 113.4276
6006914616 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-13-634038019-Fider | 634038019 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:00:50 | 12.07.2024 22:13:52 | 0.21722 | 11 | 2082 | 2 | 108 | 13 | 98 |  |  | 13.8344 | 88.51 | 0.13756 | 2.3255 | 57.6601 | 7.3702 | 0 | 0 | 169.8377
6006914617 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE269-4-635756349-Fider | 635756349 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:00:49 | 12.07.2024 23:37:05 | 1.6044 |  | 354 |  | 17 |  | 30 |  |  | 0 | 125.8615 | 0 | 2.8821 | 0 | 6.8009 | 0 | 0 | 135.5444
6006914618 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN18-3-636505017-Fider | 636505017 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:00:49 | 13.07.2024 0:14:06 | 2.2214 |  | 229 |  | 14 |  | 12 |  | 1 | 0 | 163.9343 | 0 | 2.4769 | 0 | 14.321 | 0 | 822.7369 | 1003.4691
6006914623 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE442-2-636506396-Fider | 636506396 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:01:43 | 12.07.2024 22:58:41 | 0.9497 |  | 1583 |  | 60 |  | 85 |  | 1 | 0 | 322.9982 | 0 | 3.8314 | 0 | 23.9479 | 0 | 0 | 350.7775
6006914635 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM351- P1 ANA ŞALTER-622641198-Çıkış | 622641198 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:50:45 | 13.07.2024 2:07:18 | 4.2758 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 36.0949 | 0 | 0.0008141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0957
6006914635 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-623111802-Fider | 623111802 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:07:18 | 13.07.2024 2:50:33 | 0.72083 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 0 | 15.4795 | 25.5476 | 11.5071 | 3.0387 | 0.71958 | 0 | 0 | 56.2926
6006914643 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SDL316-644183265-644183265-Kofra | 644183265 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:18:24 | 12.07.2024 22:37:00 | 2.31 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 35.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6454
6006914643 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | SDL317-TR1 ANA ŞALTER-420804859-Çıkış | 420804859 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:37:00 | 12.07.2024 23:14:11 | 0.61972 |  | 127 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 40.6732 | 0 | 0 | 0 | 0.94361 | 0 | 0 | 41.6168
6006914648 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV748-TR1 P1 E -644820737-Çıkış | 644820737 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:58:35 | 13.07.2024 3:33:06 | 12.5753 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 85.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9326
6006914655 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK256- P1 ANA ŞALTER-600714955-Çıkış | 600714955 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:49:41 | 12.07.2024 23:14:01 | 1.4056 |  | 78 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 44.7767 | 0 | 0 | 0 | 5.1219 | 0 | 0 | 49.8986
6006914667 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGN956-TR1 P1 A-448122231-Çıkış | 448122231 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:01:54 | 12.07.2024 23:04:09 | 1.0375 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 14.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3591
6006914668 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCV219-449393779-449393779-Kofra | 449393779 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 20:51:52 | 13.07.2024 2:33:51 | 5.6997 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.11506
6006914668 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-7-444438734-Fider | 444438734 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:33:51 | 13.07.2024 3:45:56 | 1.2014 | 12 | 2301 | 190 | 60 | 9 | 164 | 1 | 2 | 196.1159 | 606.6666 | 1175.7861 | 382.3938 | 43.2377 | 72.7907 | 96.5519 | 21.1021 | 2594.6449
6006914679 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-606426852-606426852-Fider | 606426852 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 17:20:01 | 12.07.2024 22:30:32 | 5.1753 | 1 | 59 |  |  |  | 1 |  |  | 28.8363 | 94.0553 | 0 | 0 | 0 | 0.0023685 | 0 | 0 | 122.8939
6006914679 | 2 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:30:32 | 12.07.2024 23:01:44 | 0.52 | 19 | 1142 | 30 | 13 | 9 | 79 | 2 |  | 10.996 | 161.2629 | 451.2266 | 46.5579 | 119.8154 | 29.2224 | 3.947 | 0 | 823.0282
6006914683 | 1 | HATAY | BELEN | TCL159-625340326-625340326-Fider | 625340326 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 8:48:13 | 15.07.2024 8:58:34 | 0.1725 | 1 | 27 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 1.1573 | 0 | 0.82848 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 6.2567
6006914683 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL44-3-625340162-Fider | 625340162 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2024 8:58:34 | 15.07.2024 9:42:59 | 0.74028 | 1 | 27 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 |  | 0 | 5.2972 | 36.9338 | 4.3558 | 8.6923 | 29.9854 | 56.4469 | 0 | 141.7115
6006914701 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM670-601104141-601104141-Kofra | 601104141 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 12:49:36 | 12.07.2024 22:46:32 | 9.9489 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 9.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8343
6006914701 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM670-TR1 P1 C-601016700-Çıkış | 601016700 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:46:32 | 12.07.2024 23:12:40 | 0.43556 |  | 141 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 20.9506 | 0 | 0 | 0 | 10.4594 | 0 | 0 | 31.4101
6006914704 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY418-TR1 P1 A-601085412-Çıkış | 601085412 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:23:33 | 13.07.2024 9:54:03 | 11.5083 |  | 48 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 208.5839 | 0 | 60.9645 | 0 | 16.9459 | 0 | 0 | 286.4943
6006914710 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBL17-2-640929748-Fider | 640929748 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:20:37 | 13.07.2024 5:15:22 | 6.9125 | 4 | 12179 |  | 3 | 6 | 1766 |  | 2 | 0 | 24511.7328 | 0 | 50.7952 | 2048.3289 | 9997.4972 | 0 | 213.7472 | 36822.1012
6006914728 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA653-TR1 P1 ANA ŞALTER-451220022-Çıkış | 451220022 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:08:22 | 12.07.2024 23:29:31 | 1.3525 |  | 158 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 79.7859 | 0 | 0.77801 | 0 | 3.8966 | 0 | 0 | 84.4604
6006914734 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED570- P1 ANA ŞALTER-460320601-Çıkış | 460320601 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:21:59 | 12.07.2024 23:23:41 | 1.0283 |  | 657 |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 180.7186 | 0 | 0 | 0 | 13.1576 | 0 | 0 | 193.8761
6006914740 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM520- P1 ANA ŞALTER-621586227-Çıkış | 621586227 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:36:04 | 12.07.2024 23:21:04 | 0.75 |  | 11 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 10.2961 | 0 | 0 | 0 | 65.6429 | 0 | 0 | 75.9389
6006914746 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH629-TR1 P1 F-617963121-Çıkış | 617963121 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:30:28 | 12.07.2024 23:35:49 | 1.0892 |  | 231 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 108.7453 | 0 | 0 | 0 | 12.2956 | 0 | 0 | 121.0409
6006914751 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB097- P1 ANA ŞALTER-616683619-Çıkış | 616683619 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:45:15 | 12.07.2024 23:24:17 | 0.65056 |  | 109 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 22.3715 | 0 | 0 | 0 | 1.6087 | 0 | 0 | 23.9802
6006914761 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN36-454492949-454492949-Fider | 454492949 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:43:39 | 13.07.2024 4:35:40 | 5.8669 |  | 52 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 28.6911 | 0 | 0.38424 | 0 | 13.9201 | 0 | 0 | 42.9954
6006914761 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN36-4-449199059-Fider | 449199059 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 4:35:40 | 13.07.2024 4:52:11 | 0.27528 |  | 243 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 6.9842 | 0 | 0.017505 | 0 | 1.5806 | 0 | 0 | 8.5823
6006914766 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:50:31 | 12.07.2024 23:07:05 | 0.27611 | 1 | 727 |  | 7 |  | 25 |  | 1 | 0.44534 | 37.839 | 0 | 0.15431 | 0 | 3.3327 | 0 | 0.029645 | 41.8009
6006914776 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK239-1-608319133-Fider | 608319133 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:54:33 | 12.07.2024 22:56:05 | 0.025556 |  | 417 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 4.5041 | 0 | 0 | 0 | 0.28012 | 0 | 0 | 4.7843
6006914784 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | 632492631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:56:43 | 12.07.2024 23:00:51 | 0.068889 |  | 1153 | 2 | 24 | 2 | 91 | 1 |  | 0 | 18.886 | 0.055296 | 0.24473 | 0.13294 | 3.2226 | 0.089751 | 0 | 22.6313
6006914804 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603012-Fider | 646603012 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:08:56 | 12.07.2024 23:13:34 | 0.077222 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0.70093 | 0 | 0.041145 | 0 | 0.45491 | 0 | 0 | 1.197
6006914813 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS904-TR1 P1 H-643030284-Çıkış | 643030284 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:14:27 | 13.07.2024 1:05:40 | 1.8536 |  | 344 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 224.7952 | 0 | 0 | 0 | 9.1136 | 0 | 0 | 233.9088
6006914825 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 D-646156457-Çıkış | 646156457 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:13:14 | 13.07.2024 0:42:24 | 1.4861 |  | 103 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 58.8449 | 0 | 0 | 0 | 1.5553 | 0 | 0 | 60.4002
6006914828 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBT981-2-601072719-Fider | 601072719 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:34:21 | 13.07.2024 0:57:44 | 1.3897 |  | 243 |  |  | 2 | 28 |  |  | 0 | 109.7232 | 0 | 0 | 0 | 33.8486 | 0 | 0 | 143.5719
6006914837 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV856-TR1 P1 E-642773403-Çıkış | 642773403 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:17:01 | 12.07.2024 23:58:12 | 0.68639 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4562
6006914838 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF324-TR1 P1 C-618342408-Çıkış | 618342408 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:19:51 | 13.07.2024 0:55:33 | 1.595 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.4542 | 0 | 0 | 0 | 0.094756 | 0 | 0 | 7.549
6006914838 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCF324-TR1 P1 ANA ŞALTER-457648405-Çıkış | 457648405 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:55:33 | 13.07.2024 1:03:17 | 0.12889 |  | 295 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 16.1994 | 0 | 0 | 0 | 0.67627 | 0 | 0 | 16.8756
6006914851 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-TR1 P1 C-628213641-Çıkış | 628213641 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:28:20 | 13.07.2024 0:42:52 | 1.2422 |  | 250 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 142.5815 | 0 | 0 | 0 | 2.1166 | 0 | 0 | 144.6981
6006914854 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY377-TR1 P1 H-456987277-Çıkış | 456987277 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:32:17 | 13.07.2024 1:03:16 | 1.5164 |  | 67 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.1582 | 0 | 0 | 0 | 0.0075811 | 0 | 0 | 23.1657
6006914856 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-2-644402633-Fider | 644402633 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:33:40 | 12.07.2024 23:46:01 | 0.20583 | 7 | 1140 | 18 | 1 | 1 | 30 |  |  | 10.7708 | 79.331 | 13.8477 | 0 | 0.95448 | 3.701 | 0 | 0 | 108.6049
6006914858 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM657-TR1 P1 B-644125218-Çıkış | 644125218 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:31:35 | 13.07.2024 0:43:07 | 1.1922 |  | 101 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 52.1574 | 0 | 0 | 0 | 13.9508 | 0 | 0 | 66.1082
6006914861 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP915-TR1 P1 B-628214178-Çıkış | 628214178 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:34:23 | 13.07.2024 1:52:06 | 2.2953 |  | 114 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 108.3168 | 0 | 0 | 0 | 51.9143 | 0 | 0 | 160.2311
6006914861 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCP915- P1 ANA ŞALTER-628214175-Çıkış | 628214175 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:52:06 | 13.07.2024 3:25:44 | 1.5606 |  | 495 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 261.8789 | 0 | 0 | 0 | 34.7606 | 0 | 0 | 296.6395
6006914865 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN459-TR1 P1 D-613585054-Çıkış | 613585054 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:33:27 | 13.07.2024 1:05:11 | 1.5289 |  | 297 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 166.5437 | 0 | 0.03839 | 0 | 10.9235 | 0 | 0 | 177.5056
6006914865 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN459- P1 ANA ŞALTER-613585117-Çıkış | 613585117 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:05:11 | 13.07.2024 1:26:54 | 0.36194 |  | 133 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.9148 | 0 | 0 | 0 | 6.4219 | 0 | 0 | 27.3367
6006914869 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SHM929-TR1 G-452599646-Çıkış | 452599646 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:15:31 | 13.07.2024 0:39:07 | 1.3933 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 1.0296
6006914871 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT267-TR1 D-444116539-Çıkış | 444116539 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:28:48 | 13.07.2024 1:13:42 | 2.7483 |  | 281 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 313.9247 | 0 | 0 | 0 | 6.8307 | 0 | 0 | 320.7554
6006914874 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-3-630368878-Fider | 630368878 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:34:36 | 13.07.2024 1:05:07 | 1.5086 |  | 496 |  | 5 | 1 | 318 |  |  | 0 | 252.5303 | 0 | 1.1596 | 26.4757 | 374.872 | 0 | 0 | 655.0376
6006914876 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG107-TR1 P1 C-613596592-Çıkış | 613596592 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:42:22 | 13.07.2024 5:38:05 | 5.9286 |  | 163 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 407.111 | 0 | 0 | 0 | 19.3125 | 0 | 0 | 426.4235
6006914889 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK785-TR1 P1 B-601733720-Çıkış | 601733720 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:26:55 | 13.07.2024 1:07:16 | 1.6725 |  | 6 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 27.8925 | 0 | 0 | 30.1014
6006914890 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGB073-602207600-602207600-Kofra | 602207600 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 19:18:11 | 13.07.2024 0:59:29 | 5.6883 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0119
6006914890 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TGB073-TR1 P1 D-416421630-Çıkış | 416421630 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:59:29 | 13.07.2024 1:24:21 | 0.41444 |  | 181 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 25.1368 | 0 | 0 | 0 | 0.6176 | 0 | 0 | 25.7544
6006914891 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL963-TR1 P1 H-643562367-Çıkış | 643562367 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:19:13 | 13.07.2024 6:39:46 | 5.3425 |  | 154 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 330.9431 | 0 | 0 | 0 | 10.8382 | 0 | 0 | 341.7814
6006914906 | 1 | MERSİN | MUT | TGS498- P1 ANA ŞALTER-452814809-Çıkış | 452814809 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:02:09 | 13.07.2024 14:32:59 | 1.5139 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 8.2246
6006914910 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP772-601330473-601330473-Kofra | 601330473 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:36:03 | 13.07.2024 1:44:03 | 2.1333 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 5.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7421
6006914910 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP772-TR1 P1 J-602745881-Çıkış | 602745881 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:44:03 | 13.07.2024 2:24:10 | 0.66861 |  | 170 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 40.9727 | 0 | 0 | 0 | 0.7314 | 0 | 0 | 41.7041
6006914914 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL999-2-640929688-Fider | 640929688 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:06:42 | 13.07.2024 5:31:01 | 2.4053 |  | 294 | [6 empty] | 0 | 175.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1845
6006914914 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH066-6-637647992-Fider | 637647992 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:31:01 | 13.07.2024 6:01:59 | 0.51611 | 4 | 5568 |  | 1 | 5 | 567 |  |  | 0 | 979.3017 | 0 | 0.4074 | 2543.0303 | 358.1194 | 0 | 0 | 3880.8588
6006914915 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE213-621488629-621488629-Kofra | 621488629 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:45:20 | 13.07.2024 1:57:53 | 0.20917 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.15313 | 0 | 0 | 0 | 0.051713 | 0 | 0 | 0.20485
6006914915 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-5-453764643-Fider | 453764643 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:57:53 | 13.07.2024 2:23:38 | 0.42917 | 2 | 2504 | 2 | 47 | 1 | 231 |  | 3 | 5.0409 | 151.3174 | 7.3097 | 3.8575 | 1.0886 | 44.1594 | 0 | 2.6304 | 215.4037
6006914917 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ330-TR1 P1 ANA ŞALTER-436528385-Çıkış | 436528385 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:52:34 | 13.07.2024 0:40:56 | 0.80611 |  | 122 |  | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 31.6848 | 0 | 0.67386 | 0 | 1.1386 | 0 | 0 | 33.4972
6006914927 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL881-TR1 P1 D-632604374-Çıkış | 632604374 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:57:42 | 13.07.2024 1:45:24 | 1.795 |  | 122 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 85.1879 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 89.9729
6006914936 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU694-1-605250673-Fider | 605250673 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:57:03 | 13.07.2024 1:09:31 | 0.20778 |  | 243 |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 11.1892 | 0 | 0 | 0 | 6.2726 | 0 | 0 | 17.4619
6006914937 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ781-3-449281478-Fider | 449281478 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:19:45 | 13.07.2024 0:42:25 | 0.37778 |  | 579 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 69.3192 | 0 | 0 | 0 | 4.3164 | 0 | 0 | 73.6356
6006914943 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052210-Fider | 601052210 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:22:17 | 13.07.2024 0:29:27 | 0.11944 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 94 | 1 | 1 | 0.32098 | 16.6731 | 46.5992 | 1.1426 | 6.1727 | 7.068 | 2.4113 | 5.019 | 85.4069
6006914944 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA721-2-640911014-Fider | 640911014 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:50:00 | 13.07.2024 1:11:55 | 0.36528 |  | 514 |  |  |  | 85 |  |  | 0 | 55.2427 | 0 | 0 | 0 | 31.5749 | 0 | 0 | 86.8177
6006914946 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB070- E-617028638-Çıkış | 617028638 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:16:53 | 13.07.2024 1:02:51 | 0.76611 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 6.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5623
6006914948 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB82-12-637865483-Fider | 637865483 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:19:25 | 13.07.2024 2:57:13 | 0.63 |  | 2598 |  |  |  | 155 |  |  | 0 | 354.3822 | 0 | 0 | 0 | 48.6735 | 0 | 0 | 403.0557
6006914949 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:24:41 | 13.07.2024 0:28:16 | 0.059722 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 94 | 1 | 1 | 0.16049 | 8.3365 | 23.2996 | 0.57131 | 3.0864 | 3.534 | 1.2056 | 2.5095 | 42.7035
6006914958 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL550- P1 C-624957098-Çıkış | 624957098 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 23:58:16 | 13.07.2024 0:53:09 | 0.91472 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1229
6006914958 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL550- P1 ANA ŞALTER-624957102-Çıkış | 624957102 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:53:09 | 13.07.2024 0:56:53 | 0.062222 |  | 228 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 4.4481 | 0 | 0 | 0 | 0.30262 | 0 | 0 | 4.7507
6006914962 | 1 | HATAY | DEFNE | TDA325-3-635193199-Fider | 635193199 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:10:06 | 13.07.2024 3:18:33 | 1.1408 | 3 | 598 | 3 | 56 | 1 | 24 |  |  | 28.4249 | 127.3554 | 0.012529 | 5.0017 | 1.3233 | 6.2263 | 0 | 0 | 168.344
6006914966 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH485-TR1 P1 D-617695520-Çıkış | 617695520 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:35:13 | 13.07.2024 1:01:45 | 0.44222 |  | 75 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 12.7274 | 0 | 0 | 0 | 7.5116 | 0 | 0 | 20.239
6006914966 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCH485- P1 ANA ŞALTER-617695518-Çıkış | 617695518 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:01:45 | 13.07.2024 1:24:49 | 0.38444 |  | 319 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 42.4739 | 0 | 0 | 0 | 9.9022 | 0 | 0 | 52.3762
6006914996 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV314-TR1 P1 C-600677547-Çıkış | 600677547 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:33:03 | 13.07.2024 10:15:52 | 0.71361 |  | 123 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 29.7915 | 0 | 0 | 0 | 7.1187 | 0 | 0 | 36.9102
6006914997 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS719-TR1 P1 E-617043566-Çıkış | 617043566 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:49:46 | 13.07.2024 2:07:43 | 1.2992 |  | 282 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 142.8943 | 0 | 0 | 0 | 13.6075 | 0 | 0 | 156.5018
6006915036 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC609- P1 ANA ŞALTER-605283211-Çıkış | 605283211 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:10:58 | 13.07.2024 1:17:46 | 0.11333 |  | 101 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.3036 | 0 | 0 | 0 | 0.10657 | 0 | 0 | 4.4102
6006915036 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN99-3-456229804-Fider | 456229804 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:17:46 | 13.07.2024 2:28:41 | 1.1819 |  | 3275 |  | 2 |  | 279 |  |  | 0 | 1363.2796 | 0 | 0 | 0 | 253.763 | 0 | 0 | 1617.0426
6006915049 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SDD581-TR1 ANA ŞALTER-626148839-Çıkış | 626148839 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 4:25:06 | 13.07.2024 5:12:35 | 0.79139 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0 | 1.1838
6006915057 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH421-TR1 P1 D-646156457-Çıkış | 646156457 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:55:21 | 13.07.2024 2:30:46 | 1.5903 |  | 103 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 58.1973 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 59.7027
6006915060 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG790-TR1 P1 A-617820179-Çıkış | 617820179 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:10:12 | 13.07.2024 2:09:11 | 0.98306 |  | 161 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 37.4651 | 0 | 0 | 0 | 10.7714 | 0 | 0 | 48.2365
6006915076 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM52-4-639254442-Fider | 639254442 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:43:17 | 13.07.2024 3:33:18 | 1.8336 | 3 | 32 |  |  | 12 | 159 | 3 | 7 | 0 | 8.1636 | 0 | 0 | 76.9237 | 342.7838 | 98.7635 | 56.3574 | 582.9919
6006915081 | 1 | ADANA | SEYHAN | TCE695-1-616666243-Fider | 616666243 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 1:59:20 | 13.07.2024 2:18:40 | 0.32222 |  | 2011 |  | 4 | 3 | 217 |  |  | 0 | 274.8462 | 0 | 0.078663 | 22.2969 | 34.2814 | 0 | 0 | 331.5031
6006915082 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH809-TR1 P1 B-452701849-Çıkış | 452701849 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 0:45:46 | 13.07.2024 3:46:55 | 3.0192 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.5828 | 0 | 0 | 0 | 2.4877 | 0 | 0 | 12.0706
6006915082 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH809-TR1 ANA ŞALTER-620140346-Çıkış | 620140346 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:46:55 | 13.07.2024 3:49:04 | 0.035833 |  | 94 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 0.57716 | 0 | 0.00034771 | 0 | 0.023652 | 0 | 0 | 0.60116
6006915085 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT525-457681748-457681748-Kofra | 457681748 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 18:00:47 | 13.07.2024 3:05:55 | 9.0856 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3292 | 0 | 0 | 6.3292
6006915085 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBT525- P1 ANA ŞALTER-601997753-Çıkış | 601997753 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:05:55 | 13.07.2024 3:51:23 | 0.75778 |  | 227 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 73.0029 | 0 | 0 | 0 | 40.4514 | 0 | 0 | 113.4543
6006915098 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV955- P1 ANA ŞALTER-602263226-Çıkış | 602263226 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:00:49 | 13.07.2024 2:24:16 | 0.39083 |  | 49 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 14.5387 | 0 | 1.175 | 0 | 0.51054 | 0 | 0 | 16.2242
6006915102 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:04:50 | 13.07.2024 2:18:10 | 0.22222 |  | 5 | 54 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.17383 | 144.2085 | 15.8933 | 0 | 0.62684 | 0 | 0 | 160.9025
6006915107 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY914-TR1 P1 A-631301242-Çıkış | 631301242 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:34:36 | 13.07.2024 16:26:13 | 5.8603 |  | 67 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 159.7503 | 0 | 0 | 0 | 214.2555 | 0 | 0 | 374.0058
6006915114 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:14:48 | 13.07.2024 2:33:04 | 0.30444 | 13 | 2392 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 20.8199 | 77.757 | 0 | 0.24693 | 11.6676 | 4.741 | 0 | 0 | 115.2325
6006915116 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM490-608238444-608238444-Kofra | 608238444 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 21:51:14 | 13.07.2024 2:47:41 | 4.9408 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 16.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0112
6006915116 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBM490-TR1 A-608238329-Çıkış | 608238329 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:47:41 | 13.07.2024 3:32:52 | 0.75306 |  | 66 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1041
6006915120 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP77-3-634962313-Fider | 634962313 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:36:06 | 13.07.2024 2:52:23 | 0.27139 | 1 | 1719 |  | 36 |  | 103 | 2 |  | 9.9985 | 67.1041 | 0 | 0.57013 | 0 | 8.4588 | 27.3797 | 0 | 113.5113
6006915120 | 2 | HATAY | DEFNE | BBB67-4-635251466-Fider | 635251466 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:52:23 | 13.07.2024 3:02:22 | 0.16639 | 1 | 2874 |  | 37 |  | 184 | 2 | 1 | 6.0833 | 69.4097 | 0 | 0.34814 | 0 | 16.465 | 16.6379 | 0.0015948 | 108.9457
6006915124 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-TR1 P1 C-600379707-Çıkış | 600379707 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:21:52 | 13.07.2024 2:33:11 | 0.18861 |  | 122 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 8.8456 | 0 | 0 | 0 | 0.42374 | 0 | 0 | 9.2693
6006915124 | 2 | ADANA | SEYHAN | BAV91-1-414964141-Fider | 414964141 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:33:11 | 13.07.2024 2:59:59 | 0.44667 |  | 5330 |  | 7 | 3 | 492 |  | 2 | 0 | 1005.8562 | 0 | 1.1834 | 30.8836 | 101.6545 | 0 | 2.9193 | 1142.4971
6006915125 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY905-TR1 P1 E-611725242-Çıkış | 611725242 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:17:12 | 13.07.2024 3:23:56 | 1.1122 |  | 37 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 16.5208 | 0 | 11.6181 | 0 | 0.94031 | 0 | 0 | 29.0791
6006915129 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT535- P1 ANA ŞALTER-635849275-Çıkış | 635849275 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:23:42 | 13.07.2024 3:41:05 | 1.2897 |  | 182 |  | 10 |  | 18 |  |  | 0 | 39.2087 | 0 | 0.92218 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 43.3332
6006915136 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT802-601226638-601226638-Kofra | 601226638 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 22:55:20 | 13.07.2024 3:57:10 | 5.0306 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2557
6006915138 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN459-TR1 P1 D-613585054-Çıkış | 613585054 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:24:16 | 13.07.2024 10:30:20 | 8.1011 |  | 297 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 795.1723 | 0 | 0.67825 | 0 | 56.1208 | 0 | 0 | 851.9713
6006915153 | 1 | MERSİN | MUT | BKH37-644972127-644972127-Fider | 644972127 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:31:47 | 13.07.2024 9:49:51 | 7.3011 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 151.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5528
6006915165 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-3-634011052-Fider | 634011052 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:36:47 | 13.07.2024 3:38:05 | 0.021667 | 13 | 1374 | 24 | 48 | 14 | 196 |  |  | 3.2357 | 5.6687 | 7.4052 | 1.3746 | 3.6885 | 2.0152 | 0 | 0 | 23.3879
6006915165 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-10-643878850-Fider | 643878850 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:38:05 | 13.07.2024 3:44:36 | 0.10861 | 9 | 5663 | 15 | 185 | 10 | 604 | 6 |  | 43.0056 | 124.4201 | 21.5966 | 12.5922 | 9.198 | 34.34 | 71.9712 | 0 | 317.1236
6006915171 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT800-612508493-612508493-Kofra | 612508493 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:06:56 | 13.07.2024 3:40:20 | 0.55667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11423
6006915171 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT800-TR1 P1 E-453785921-Çıkış | 453785921 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:40:20 | 13.07.2024 4:12:14 | 0.53167 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1403 | 0 | 0 | 0 | 0.55515 | 0 | 0 | 3.6954
6006915172 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK83-7-629797262-Fider | 629797262 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:37:55 | 13.07.2024 3:41:07 | 0.053333 | 11 | 43 | 22 | 10 | 9 | 60 |  |  | 5.8431 | 1.1085 | 15.795 | 2.3475 | 7.8688 | 3.0121 | 0 | 0 | 35.975
6006915179 | 1 | HATAY | HASSA | TCL091- P1 F-625003542-Çıkış | 625003542 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:25:52 | 13.07.2024 4:44:13 | 1.3058 |  | 52 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.0871 | 0 | 0 | 0 | 0.18023 | 0 | 0 | 15.2674
6006915180 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT253-TR1 P1 F-614154315-Çıkış | 614154315 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:28:24 | 13.07.2024 4:18:50 | 0.84056 |  | 413 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 115.1889 | 0 | 0 | 0 | 30.3604 | 0 | 0 | 145.5493
6006915181 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE577-3-634797981-Fider | 634797981 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:53:35 | 13.07.2024 4:05:29 | 0.19833 | 11 | 3034 | 60 | 186 | 5 | 176 | 1 |  | 0.15081 | 111.5254 | 29.8272 | 10.5873 | 1.3673 | 9.7198 | 0.29934 | 0 | 163.4772
6006915181 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 4:05:29 | 13.07.2024 5:05:15 | 0.99611 | 4 | 519 | 17 | 36 |  | 47 | 1 |  | 0.36146 | 132.1952 | 31.2859 | 14.2723 | 0 | 17.9702 | 1.4847 | 0 | 197.5697
6006915182 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:30:04 | 13.07.2024 3:42:43 | 0.21083 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 94 | 1 | 1 | 0.49434 | 25.6779 | 75.5441 | 1.8524 | 10.1229 | 11.1911 | 3.9662 | 8.1345 | 136.9835
6006915183 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU42-5-620574495-Fider | 620574495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:32:46 | 13.07.2024 3:35:12 | 0.040556 |  | 3586 |  | 8 | 1 | 480 |  | 1 | 0 | 32.063 | 0 | 0.038435 | 0.32594 | 6.4735 | 0 | 0.0079842 | 38.9089
6006915194 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT27-5-458765865-Fider | 458765865 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 3:58:42 | 13.07.2024 4:16:18 | 0.29333 |  | 1019 |  | 15 |  | 48 |  | 1 | 0 | 72.2643 | 0 | 1.4331 | 0 | 3.305 | 0 | 0.058663 | 77.0611
6006915195 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP922-TR1 P1 ANA ŞALTER-451214642-Çıkış | 451214642 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 4:28:37 | 13.07.2024 5:05:05 | 0.60778 |  | 263 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 52.7628 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 0 | 0 | 59.9201
6006915207 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS846-604123361-604123361-Kofra | 604123361 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 16:33:03 | 13.07.2024 5:29:07 | 12.9344 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 7.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4127
6006915207 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS846-TR1 P2 C-600363462-Çıkış | 600363462 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:29:07 | 13.07.2024 6:30:24 | 1.0214 |  | 135 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 32.0781 | 0 | 0.48383 | 0 | 3.6269 | 0 | 0 | 36.1889
6006915238 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 4:45:43 | 13.07.2024 5:03:12 | 0.29139 | 9 | 688 | 44 | 12 | 11 | 94 | 1 | 1 | 0.65884 | 34.2229 | 105.3601 | 2.5834 | 13.5084 | 15.3275 | 5.3558 | 11.3726 | 188.3896
6006915239 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-11-632492986-Fider | 632492986 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:37:15 | 13.07.2024 6:08:45 | 0.525 | 6 | 1525 | 6 | 83 | 8 | 198 |  | 1 | 95.0611 | 188.0362 | 1.4676 | 11.6383 | 31.8322 | 55.0868 | 0 | 22.2529 | 405.3751
6006915241 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-15-631386303-Fider | 631386303 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:15:25 | 13.07.2024 5:26:00 | 0.17639 |  | 7 |  |  | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.17229 | 0 | 0 | 0.33923 | 5.1562 | 0 | 0 | 5.6677
6006915247 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 D-600374416-Çıkış | 600374416 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:10:42 | 13.07.2024 5:52:36 | 0.69833 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.574 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 24.0166
6006915250 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-13-452246104-Fider | 452246104 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:22:01 | 13.07.2024 5:36:03 | 0.23389 | 3 | 80 | 27 | 4 | 4 |  | 1 |  | 4.4231 | 6.8084 | 125.4694 | 7.0682 | 15.6547 | 0 | 2.9144 | 0 | 162.3381
6006915251 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBJ68-2-452319263-Fider | 452319263 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:23:54 | 13.07.2024 5:41:18 | 0.29 |  | 95 |  | 3 |  | 36 |  | 2 | 0 | 4.2556 | 0 | 0.0016655 | 0 | 13.755 | 0 | 2.1499 | 20.1622
6006915253 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | 632492631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:23:54 | 13.07.2024 5:41:47 | 0.29806 |  | 1209 | 2 | 28 | 2 | 96 | 1 |  | 0 | 67.6159 | 0.22827 | 1.1236 | 0.44218 | 10.9362 | 0.3212 | 0 | 80.6674
6006915255 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:24:44 | 13.07.2024 6:05:13 | 0.67481 |  | 154 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 21.3129 | 0 | 2.2983 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 24.8098
6006915261 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | 625904864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:30:20 | 13.07.2024 5:41:24 | 0.18444 | 1 | 1 | 9 | [5 empty] | 0.10545 | 0 | 21.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5719
6006915264 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-4-452008900-Fider | 452008900 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:24:47 | 13.07.2024 5:53:25 | 0.47722 |  | 202 | 21 | 60 | 3 | 14 |  |  | 0 | 15.4805 | 35.4537 | 3.3815 | 2.4792 | 1.4841 | 0 | 0 | 58.279
6006915268 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC19-15-452304779-Fider | 452304779 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:34:51 | 13.07.2024 5:37:08 | 0.038056 | 4 | 9444 | 1 | 2 | 8 | 411 |  | 4 | 0 | 120.9373 | 0.00078223 | 0.10408 | 6.8989 | 20.3502 | 0 | 0.3926 | 148.6839
6006915270 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BGM58-2-453840222-Fider | 453840222 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:35:25 | 13.07.2024 6:16:38 | 0.68694 |  | 612 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 25.7819 | 0 | 0 | 0 | 4.8577 | 0 | 0 | 30.6397
6006915271 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-4-459414792-Fider | 459414792 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:35:24 | 13.07.2024 6:15:44 | 0.67222 | 4 | 634 |  | 7 |  | 32 |  |  | 12.0997 | 38.1527 | 0 | 0.46053 | 0 | 5.4764 | 0 | 0 | 56.1893
6006915272 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGP972-624367255-624367255-Kofra | 624367255 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:01:47 | 13.07.2024 13:03:40 | 8.0314 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.3617 | 0 | 0 | 0 | 6.6948 | 0 | 0 | 18.0565
6006915272 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TGP972-TR1 P1 A-452829356-Çıkış | 452829356 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:03:40 | 13.07.2024 13:35:50 | 0.53611 |  | 13 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 6.0006 | 0 | 0 | 8.775
6006915273 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR42-2-457381586-Fider | 457381586 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:36:21 | 13.07.2024 9:59:05 | 4.3789 |  | 869 | 1 | 16 |  | 30 | 4 |  | 0 | 438.6014 | 31.0227 | 8.3223 | 0 | 40.4695 | 377.1303 | 0 | 895.5463
6006915282 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-9-600370083-Fider | 600370083 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:49:47 | 13.07.2024 6:01:54 | 0.20194 |  | 1483 |  |  |  | 177 |  |  | 0 | 90.1826 | 0 | 0 | 0 | 28.8681 | 0 | 0 | 119.0507
6006915283 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:47:40 | 13.07.2024 6:45:00 | 0.95556 | 5 | 304 | 22 | 5 | 3 | 5 |  |  | 53.5873 | 53.0006 | 144.7737 | 9.1499 | 1.994 | 4.5593 | 0 | 0 | 267.0649
6006915288 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-2-421540349-Fider | 421540349 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:55:59 | 13.07.2024 5:57:03 | 0.017778 |  | 204 |  | 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.73966 | 0 | 0.42404 | 0.92759 | 0.26898 | 0.34765 | 0.0077752 | 2.7157
6006915294 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV09-612901136-612901136-Fider | 612901136 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:56:59 | 13.07.2024 6:46:05 | 0.81833 | 3 | 10 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 7.1744 | 0.84766 | 21.8558 | 15.3865 | 0 | 0.43354 | 0 | 0 | 45.6979
6006915294 | 2 | ADANA | CEYHAN | BAV09-2-459426491-Fider | 459426491 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:46:05 | 13.07.2024 7:27:59 | 0.69833 | 20 | 606 | 4 | 4 | 7 | 29 |  |  | 6.8897 | 111.8763 | 24.4984 | 15.05 | 23.8189 | 4.5656 | 0 | 0 | 186.699
6006915296 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH085-4-453029396-Fider | 453029396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:06:59 | 13.07.2024 6:18:47 | 0.19667 | 1 | 60 | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 1.3248 | 2.1267 | 48.6687 | 0.16589 | 0.012405 | 0.11709 | 0 | 0 | 52.4155
6006915297 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BAR95-5-454448065-Fider | 454448065 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:05 | 13.07.2024 6:18:28 | 0.18972 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.67329 | 0 | 0 | 0 | 0.06154 | 0 | 0 | 0.73483
6006915299 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN20-1-459917635-Fider | 459917635 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:06 | 13.07.2024 6:19:29 | 0.20639 |  | 746 |  | 11 |  | 270 |  |  | 0 | 21.9673 | 0 | 1.0248 | 0 | 23.7492 | 0 | 0 | 46.7413
6006915300 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN20-3-459917638-Fider | 459917638 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:06 | 13.07.2024 6:19:42 | 0.21 |  | 365 |  | 11 |  | 79 | 1 | 2 | 0 | 14.5295 | 0 | 0.60575 | 0 | 5.6319 | 0.095849 | 0.71588 | 21.5788
6006915302 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:04 | 13.07.2024 6:18:05 | 0.18361 | 4 | 737 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 2.6167 | 21.2272 | 0 | 0.23135 | 0.54479 | 1.6403 | 0 | 0 | 26.2603
6006915303 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE269-4-635756349-Fider | 635756349 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:06 | 13.07.2024 8:59:18 | 2.87 |  | 354 |  | 17 |  | 30 |  |  | 0 | 213.3226 | 0 | 8.3204 | 0 | 9.7275 | 0 | 0 | 231.3705
6006915304 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA42-1-446965254-Fider | 446965254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:23 | 13.07.2024 6:20:41 | 0.22167 | 3 | 1158 |  | 42 | 2 | 170 | 1 | 1 | 3.9643 | 55.2146 | 0 | 1.3368 | 9.4172 | 38.6302 | 31.6776 | 0.12419 | 140.3649
6006915305 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE273-3-459917887-Fider | 459917887 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:23 | 13.07.2024 6:20:29 | 0.21833 |  | 2077 |  | 62 |  | 162 |  | 2 | 0 | 102.8884 | 0 | 7.3696 | 0 | 13.3464 | 0 | 0.0059023 | 123.6103
6006915306 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-3-452269257-Fider | 452269257 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:08:25 | 13.07.2024 6:12:44 | 0.071944 | 1 | 98 | 3 | 139 |  | 13 |  | 1 | 0.047825 | 3.1214 | 0.64043 | 11.9166 | 0 | 0.26752 | 0 | 0.013834 | 16.0077
6006915310 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA455-TR1 P1 E-639690762-Çıkış | 639690762 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:07:59 | 13.07.2024 11:23:28 | 5.2581 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 49.0243 | 0 | 0 | 0 | 16.1744 | 0 | 0 | 65.1988
6006915312 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE85-4-616636916-Fider | 616636916 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:16:01 | 13.07.2024 6:18:06 | 0.034722 | 5 | 592 |  |  | 8 | 44 |  |  | 0.032712 | 6.0628 | 0 | 0 | 0.67854 | 0.37931 | 0 | 0 | 7.1533
6006915315 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TDE914-2-426731788-Fider | 426731788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:18:03 | 13.07.2024 6:21:30 | 0.0575 |  | 582 |  | 12 | 2 | 19 |  |  | 0 | 6.0079 | 0 | 0.5861 | 0.26228 | 1.085 | 0 | 0 | 7.9413
6006915321 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK623-3-438831886-Fider | 438831886 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:23:11 | 13.07.2024 6:25:29 | 0.038333 | 2 | 5659 |  | 210 | 3 | 402 | 1 | 1 | 8.873 | 58.6704 | 0 | 3.2884 | 1.6686 | 16.112 | 2.3602 | 0.041303 | 91.0139
6006915325 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV94-3-620018608-Fider | 620018608 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:26:24 | 13.07.2024 6:28:01 | 0.026944 | 3 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 0.10403 | 0 | 0.039872 | 0 | 0.60644 | 0 | 0 | 0 | 0.75034
6006915327 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-4-459359538-Fider | 459359538 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:14:19 | 13.07.2024 6:59:51 | 0.75889 | 2 | 166 | 10 | 2 |  | 4 |  |  | 14.8182 | 55.3295 | 178.4932 | 4.165 | 0 | 0.35853 | 0 | 0 | 253.1645
6006915328 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA84-4-457955194-Fider | 457955194 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:26:39 | 13.07.2024 7:27:15 | 1.01 |  | 165 | 5 |  |  | 6 |  |  | 0 | 55.1805 | 87.2063 | 0 | 0 | 0.88507 | 0 | 0 | 143.2719
6006915329 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH085-4-453029398-Fider | 453029398 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:26:44 | 13.07.2024 7:31:07 | 1.0731 | 1 | 60 | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 7.3527 | 11.8037 | 267.7641 | 0.91267 | 0.074305 | 0.69392 | 0 | 0 | 288.6015
6006915332 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-4-459376921-Fider | 459376921 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:35:35 | 13.07.2024 7:10:15 | 0.57778 | 2 | 232 | 29 | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 30.7581 | 292.8005 | 23.6012 | 0 | 0.74959 | 0 | 0 | 347.9094
6006915338 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL40-4-628861384-Fider | 628861384 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:24:02 | 13.07.2024 7:25:05 | 1.0175 |  | 142 | 1 | 6 | 1 | 21 |  | 2 | 0 | 40.882 | 16.3025 | 15.9637 | 125.6666 | 3.0748 | 0 | 5.6525 | 207.5422
6006915343 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB709-3-641865819-Fider | 641865819 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:51:38 | 13.07.2024 7:41:11 | 0.82583 |  | 1179 | 1 | 63 | 1 | 153 |  |  | 0 | 261.7089 | 1.2575 | 89.1185 | 2.586 | 34.6224 | 0 | 0 | 389.2933
6006915347 | 1 | HATAY | HASSA | BAP54-3-625293165-Fider | 625293165 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:54:46 | 13.07.2024 7:06:37 | 0.1975 |  | 1191 |  | 1 |  | 102 |  | 1 | 0 | 88.9588 | 0 | 0.47095 | 0 | 9.112 | 0 | 0 | 98.5417
6006915348 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY39-2-460142500-Fider | 460142500 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:58:56 | 13.07.2024 8:44:28 | 1.7589 |  | 26 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 9.8081 | 0 | 1.1816 | 0 | 82.3007 | 0 | 0 | 93.2904
6006915349 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:59:02 | 13.07.2024 7:01:32 | 0.041667 |  | 761 |  | 52 |  | 21 | 1 |  | 0 | 5.5957 | 0 | 0.31416 | 0 | 0.31468 | 1.8299 | 0 | 8.0544
6006915352 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-4-458071214-Fider | 458071214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:03:11 | 13.07.2024 7:07:38 | 0.074167 | 1 | 104 | 40 | 3 | 2 | 2 |  |  | 0.47713 | 4.651 | 63.0159 | 1.7922 | 2.2771 | 0.13453 | 0 | 0 | 72.348
6006915354 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-1-642273138-Fider | 642273138 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:03:37 | 13.07.2024 8:26:28 | 0.38083 |  | 17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.4974 | 153.7968 | 0.083748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.378
6006915360 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA773-TR1 P1 B-626425060-Çıkış | 626425060 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:08:47 | 13.07.2024 10:14:58 | 3.1031 |  | 7 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 3.3549 | 0 | 16.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5398
6006915361 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT253- P2 ANA ŞALTER-460160851-Çıkış | 460160851 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 5:08:22 | 13.07.2024 7:27:28 | 2.3183 |  | 222 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 154.1484 | 0 | 0 | 0 | 18.3087 | 0 | 0 | 172.457
6006915370 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-6-459332124-Fider | 459332124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:19:03 | 13.07.2024 7:26:09 | 0.11833 |  | 700 | 5 | 94 | 3 | 97 |  |  | 0 | 23.7555 | 4.3748 | 4.5247 | 0.49653 | 2.3026 | 0 | 0 | 35.4541
6006915373 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:21:40 | 13.07.2024 7:23:30 | 0.030556 |  | 265 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 2.2704 | 0 | 0.02944 | 0 | 0.018493 | 0 | 0 | 2.3183
6006915379 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV860-TR1 P1 A-611725166-Çıkış | 611725166 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:09:38 | 13.07.2024 11:32:10 | 5.3756 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.3862 | 0 | 0 | 0 | 0.37497 | 0 | 0 | 17.7611
6006915382 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV868-TR1 P1 A-604539566-Çıkış | 604539566 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:51:51 | 13.07.2024 13:38:08 | 6.7714 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 54.664 | 0 | 0 | 0 | 0.0031641 | 0 | 0 | 54.6671
6006915382 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:38:08 | 13.07.2024 14:04:10 | 0.43389 | 2 | 949 |  | 2 | 8 | 60 |  |  | 0 | 58.0747 | 0 | 0.14091 | 5.9573 | 6.586 | 0 | 0 | 70.759
6006915384 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR614-TR1 P1 C-629450152-Çıkış | 629450152 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:35:29 | 13.07.2024 9:08:34 | 2.5514 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.2356 | 0 | 0 | 0 | 0.5076 | 0 | 0 | 23.7432
6006915384 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-1-437542587-Fider | 437542587 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:08:34 | 13.07.2024 9:36:53 | 0.47194 | 4 | 1290 | 20 | 168 | 10 | 79 | 9 | 5 | 0 | 156.5537 | 102.3968 | 122.4694 | 499.8284 | 73.115 | 319.7277 | 28.893 | 1302.9839
6006915385 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TBY763-TR1 P1 ANA ŞALTER-618464780-Çıkış | 618464780 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2024 12:31:06 | 13.07.2024 14:32:03 | 2.0158 |  | 42 |  |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 29.2855 | 0 | 0 | 0 | 22.5459 | 0 | 39.1409 | 90.9724
6006915385 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BAN73-7-618465644-Fider | 618465644 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2024 14:32:03 | 13.07.2024 15:29:10 | 0.95194 | 6 | 395 | 1 | 27 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0.62973 | 155.7381 | 2.314 | 29.9971 | 89.1334 | 18.0466 | 56.3473 | 17.286 | 369.4923
6006915387 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18-9-622073947-Fider | 622073947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:33:42 | 13.07.2024 7:45:34 | 0.19778 | 2 | 811 | 26 | 164 | 1 | 57 | 1 | 2 | 3.0699 | 43.8415 | 161.8954 | 97.7468 | 0 | 3.5255 | 0 | 20.3358 | 330.4149
6006915388 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-4-458071214-Fider | 458071214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:35:25 | 13.07.2024 7:38:07 | 0.045 | 1 | 104 | 40 | 3 | 2 | 2 |  |  | 0.28949 | 2.822 | 38.2344 | 1.0874 | 1.3816 | 0.081625 | 0 | 0 | 43.8965
6006915390 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEG322-TR1 P1 C-641302510-Çıkış | 641302510 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:35:32 | 13.07.2024 11:07:01 | 3.5247 |  | 61 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 49.9186 | 0 | 1.9769 | 0 | 5.2988 | 0 | 0 | 57.1944
6006915394 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV955- P1 ANA ŞALTER-602263226-Çıkış | 602263226 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:44:55 | 13.07.2024 9:34:34 | 6.8275 |  | 49 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 236.5767 | 0 | 20.9084 | 0 | 9.6882 | 0 | 0 | 267.1734
6006915395 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-9-634983416-Fider | 634983416 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:37:58 | 13.07.2024 7:47:54 | 0.16556 | 30 | 1365 | 17 | 95 | 12 | 114 | 6 | 1 | 17.3345 | 58.5756 | 48.4329 | 12.8608 | 34.7043 | 7.6258 | 20.6479 | 13.1727 | 213.3545
6006915410 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA56-5-449282282-Fider | 449282282 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:43:33 | 13.07.2024 9:00:12 | 1.2775 |  | 243 | 16 | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 131.0247 | 29.8723 | 0.47195 | 0 | 5.5114 | 0 | 0 | 166.8804
6006915412 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT253-TR1 P1 F-614154315-Çıkış | 614154315 | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:36:34 | 13.07.2024 15:05:31 | 7.4825 |  | 413 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 1182.5212 | 0 | 0 | 0 | 797.3344 | 0 | 0 | 1979.8556
6006915415 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:45:46 | 13.07.2024 7:48:16 | 0.041667 | 4 |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0.44063 | 0 | 37.45 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 38.0176
6006915422 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:47:30 | 13.07.2024 8:40:03 | 0.87583 | 3 | 193 | 6 | 46 | 1 | 26 |  |  | 1.423 | 66.9789 | 31.8346 | 31.7713 | 0.057736 | 11.0088 | 0 | 0 | 143.0743
6006915427 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCP200- P1 ANA ŞALTER-635533378-Çıkış | 635533378 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 16:37:59 | 13.07.2024 17:30:50 | 0.88083 |  | 125 |  | 4 |  | 23 |  |  | 0 | 40.5786 | 0 | 1.2489 | 0 | 8.7322 | 0 | 0 | 50.5596
6006915438 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE979-4-620578289-Fider | 620578289 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:52:36 | 13.07.2024 7:54:32 | 0.032222 | 1 | 626 | 4 | 227 | 17 | 39 | 4 | 1 | 0 | 4.7272 | 0.069907 | 6.2747 | 3.0214 | 1.7966 | 1.8013 | 0.0099533 | 17.701
6006915449 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SDL317-601324378-601324378-Kofra | 601324378 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:56:00 | 13.07.2024 13:50:33 | 3.9092 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 44.5525 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 46.0318
6006915449 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | SDL317-TR1 ANA ŞALTER-420804859-Çıkış | 420804859 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 13:50:33 | 13.07.2024 14:12:41 | 0.36889 |  | 127 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.1614 | 0 | 0 | 0 | 0.74757 | 0 | 0 | 21.909
6006915450 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT220-TR1 P1 B-615886037-Çıkış | 615886037 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:00:23 | 13.07.2024 10:02:42 | 1.0386 |  | 149 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 58.8857 | 0 | 3.2979 | 0 | 62.0752 | 0 | 0 | 124.2588
6006915451 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:55:30 | 13.07.2024 11:59:14 | 4.0622 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 70.1629 | 0.55542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7183
6006915455 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-7-456342838-Fider | 456342838 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:31:19 | 13.07.2024 9:01:16 | 1.4992 | 4 | 376 | 5 | 1 |  | 20 |  |  | 36.6425 | 148.0878 | 1.7512 | 0.21186 | 0 | 6.517 | 0 | 0 | 193.2105
6006915462 | 1 | HATAY | ERZİN | BAP13-1-621580971-Fider | 621580971 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:59:45 | 13.07.2024 9:04:22 | 1.0769 |  | 793 |  | 5 |  | 31 |  |  | 0 | 265.5269 | 0 | 95.4587 | 0 | 11.7405 | 0 | 0 | 372.7261
6006915464 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-621853009-621853009-Fider | 621853009 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 6:08:02 | 13.07.2024 9:02:38 | 2.91 |  | 3 |  | 68 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8556
6006915464 | 2 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266131-Fider | 622266131 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:02:38 | 13.07.2024 9:14:32 | 0.19833 | 2 | 1061 | 12 | 947 | 2 | 68 | 1 | 2 | 0.035956 | 55.4324 | 46.1477 | 118.119 | 3.0838 | 10.057 | 0.82224 | 0.49734 | 234.1954
6006915466 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB48-10-644011991-Fider | 644011991 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:01:00 | 13.07.2024 9:16:16 | 1.2544 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 |  |  | 8.3529 | 0.53285 | 189.6459 | 68.9538 | 38.7425 | 0.54687 | 0 | 0 | 306.7748
6006915467 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:07:59 | 13.07.2024 8:07:12 | 0.98694 | 7 | 1127 |  | 9 | 4 | 59 | 1 |  | 61.8223 | 166.8211 | 0 | 25.6824 | 53.8302 | 8.5549 | 5.0461 | 0 | 321.7571
6006915468 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | 400038806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:00:44 | 13.07.2024 8:05:08 | 0.073333 | 2 | 2779 |  | 2 | 11 | 111 |  |  | 0 | 22.1815 | 0 | 0.015428 | 2.8775 | 2.3828 | 0 | 0 | 27.4572
6006915470 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH089-2-625345175-Fider | 625345175 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 2:48:00 | 13.07.2024 11:55:05 | 9.1181 |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 2366.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366.3856
6006915479 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCT150-626484701-626484701-Fider | 626484701 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:51:54 | 13.07.2024 9:02:10 | 1.1711 |  | 59 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 13.8239 | 0 | 1.0872 | 0 | 1.0728 | 0 | 0 | 15.984
6006915479 | 2 | HATAY | REYHANLI | BBH085-4-453029396-Fider | 453029396 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:02:10 | 13.07.2024 11:00:09 | 1.9664 | 1 | 60 | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 15.7907 | 25.3497 | 550.5531 | 1.8765 | 0.23335 | 2.3372 | 0 | 0 | 596.1406
6006915481 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ037-601329846-601329846-Kofra | 601329846 | -Ekonomik Ömür - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2024 14:56:25 | 13.07.2024 10:35:24 | 19.6497 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 8.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9258
6006915483 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK69-3-459630478-Fider | 459630478 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:25:14 | 13.07.2024 12:26:36 | 3.0228 |  | 468 |  | 3 |  | 40 |  |  | 0 | 389.2101 | 0 | 2.0628 | 0 | 74.616 | 0 | 0 | 465.889
6006915486 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV859-TR1 P1 B-448581744-Çıkış | 448581744 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:21:59 | 13.07.2024 12:24:41 | 3.045 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661
6006915494 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-5-453764643-Fider | 453764643 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:07:51 | 13.07.2024 8:23:06 | 0.25417 | 2 | 2504 | 2 | 47 | 1 | 231 |  | 3 | 4.2764 | 106.6515 | 5.6821 | 2.8823 | 0.55165 | 26.633 | 0 | 1.9679 | 148.6449
6006915501 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:09:20 | 13.07.2024 8:12:12 | 0.047778 | 13 | 1680 |  | 7 | 17 | 88 | 2 | 1 | 0.049369 | 21.9559 | 0 | 0.19377 | 3.7753 | 1.237 | 0.79987 | 1.7413 | 29.7525
6006915504 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-4-630368925-Fider | 630368925 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 9:20:10 | 13.07.2024 11:29:31 | 2.1558 |  | 496 |  | 5 | 1 | 318 |  |  | 0 | 370.3603 | 0 | 5.9573 | 133.2048 | 1045.9205 | 0 | 0 | 1555.4429
6006915506 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-2-437318974-Fider | 437318974 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:10:35 | 13.07.2024 8:14:05 | 0.058333 |  | 561 |  | 233 | 6 | 56 |  | 1 | 0 | 9.1955 | 0 | 6.6659 | 1.8938 | 2.6045 | 0 | 1.291e-05 | 20.3597
6006915509 | 1 | MERSİN | MUT | TCN986- P1 ANA ŞALTER-448527863-Çıkış | 448527863 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 10:15:10 | 13.07.2024 10:31:07 | 0.26583 |  | 57 |  | 21 |  | 18 |  | 1 | 0 | 2.8629 | 0 | 3.3127 | 0 | 3.8756 | 0 | 1.3122 | 11.3634
6006915521 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF702- P1 ANA ŞALTER-613557451-Çıkış | 613557451 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 7:58:03 | 13.07.2024 12:24:43 | 4.4444 |  | 345 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 337.916 | 0 | 0 | 0 | 56.5326 | 0 | 0 | 394.4485
6006915522 | 1 | MERSİN | MUT | TCN972-2-622075060-Fider | 622075060 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2024 8:25:55 | 13.07.2024 8:45:19 | 0.32333 |  | 60 |  | 10 |  | 47 |  |  | 0 | 2.0591 | 0 | 4.9968 | 0 | 11.0358 | 0 | 0 | 18.0917