6007111958 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB216-TR1 F-616559012-Çıkış | 616559012 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:37:03 | 26.08.2024 18:25:44 | 0.81139 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 5.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0844
6007111960 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFD618-3-640911492-Fider | 640911492 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:48:24 | 26.08.2024 16:58:47 | 2.1731 |  | 354 |  |  |  | 51 | 2 |  | 0 | 328.5163 | 0 | 0 | 0 | 208.4579 | 130.1828 | 0 | 667.157
6007111975 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE504-TR1 P1 A-619387577-Çıkış | 619387577 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:13:38 | 26.08.2024 18:48:40 | 0.58389 |  | 90 |  | 5 |  | 13 |  |  | 0 | 14.7818 | 0 | 2.1734 | 0 | 8.7637 | 0 | 0 | 25.7189
6007111992 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA690-4-629360338-Fider | 629360338 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:12:31 | 26.08.2024 18:43:43 | 0.52 |  | 276 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0 | 80.0357 | 0 | 0.43049 | 0 | 41.7816 | 0 | 0 | 122.2478
6007111994 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-459819019-459819019-Kofra | 459819019 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:41:21 | 26.08.2024 15:17:24 | 1.6008 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.52816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52816
6007111994 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-TR1 P1 E-604704036-Çıkış | 604704036 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:17:24 | 26.08.2024 15:58:21 | 0.6825 |  | 19 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.157
6007112003 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP808-TR1 P1 A-451165513-Çıkış | 451165513 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:26:12 | 29.08.2024 21:08:38 | 0.70722 |  | 71 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 23.2614 | 0 | 0.55749 | 0 | 0.12949 | 0 | 0 | 23.9484
6007112012 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGG739-TR1 P1 G-644100869-Çıkış | 644100869 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:54:42 | 26.08.2024 17:29:54 | 2.5867 |  | 49 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 99.752 | 0 | 0 | 0 | 38.1497 | 0 | 0 | 137.9017
6007112026 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL42-9-628337057-Fider | 628337057 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:59:10 | 26.08.2024 15:50:29 | 0.85528 | 3 | 1070 | 2 | 13 | 3 | 82 |  | 1 | 20.2019 | 627.5271 | 3.5599 | 2.8583 | 34.2499 | 207.7382 | 0 | 0 | 896.1354
6007112030 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN958-637485004-637485004-Kofra | 637485004 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:01:39 | 27.08.2024 17:24:28 | 26.3803 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0 | 0 | 1.0993
6007112033 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM660-2-458495974-Fider | 458495974 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 12:52:14 | 26.08.2024 18:43:48 | 5.8594 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9595 | 0 | 0 | 6.9595
6007112036 | 1 | HATAY | ERZİN | TCN399-TR1 P1 G-621583320-Çıkış | 621583320 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:25:43 | 26.08.2024 17:34:56 | 2.1536 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.8763 | 0 | 0 | 0 | 0.011757 | 0 | 0 | 26.888
6007112040 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN322-459871718-459871718-Kofra | 459871718 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:31:57 | 26.08.2024 22:10:45 | 8.6467 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5184 | 0 | 0 | 3.5184
6007112040 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN322-TR1 P1(92005628) A-644982021-Çıkış | 644982021 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:10:45 | 26.08.2024 22:58:37 | 0.79778 |  | 52 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 12.185 | 0 | 0 | 0 | 4.7391 | 0 | 0 | 16.924
6007112043 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ330- P1 ANA ŞALTER-460304711-Çıkış | 460304711 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:09:40 | 28.08.2024 10:37:09 | 1.4581 |  | 188 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 112.6463 | 0 | 1.6713 | 0 | 19.4684 | 0 | 0 | 133.786
6007112048 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD404-TR1 P1(P17-01222) C-421564194-Çıkış | 421564194 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:34:14 | 31.08.2024 11:07:21 | 0.55194 |  | 87 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 20.5227 | 0 | 0.14247 | 0 | 2.7429 | 0 | 0 | 23.4081
6007112049 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC871-637309059-637309059-Kofra | 637309059 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:11:06 | 27.08.2024 19:35:23 | 28.4047 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007112051 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-606005176-606005176-Fider | 606005176 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:02:16 | 26.08.2024 18:01:29 | 4.9869 | 20 | 110 | 45 | 17 | 1 | 8 |  |  | 58.2315 | 136.8543 | 1425.3664 | 299.624 | 24.2352 | 43.978 | 0 | 0 | 1988.2893
6007112051 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-456187058-Fider | 456187058 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:01:29 | 26.08.2024 19:22:19 | 1.3472 | 24 | 156 | 59 | 29 | 3 | 11 |  |  | 16.719 | 65.6666 | 408.8432 | 182.762 | 32.6403 | 6.688 | 0 | 0 | 713.3191
6007112085 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD856-TR1 P1 ANA ŞALTER-616550817-Çıkış | 616550817 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 10:31:58 | 30.08.2024 15:25:43 | 4.8958 |  | 166 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 110.493 | 0 | 0 | 0 | 4.1312 | 0 | 0 | 114.6242
6007112086 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-4-637580413-Fider | 637580413 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:28:45 | 30.08.2024 16:59:15 | 7.5083 |  | 428 |  | 2 |  | 18 |  |  | 0 | 1609.9466 | 0 | 34.9766 | 0 | 845.6554 | 0 | 0 | 2490.5786
6007112087 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG113-4-639242077-Fider | 639242077 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:03:26 | 30.08.2024 17:37:03 | 8.5603 |  | 228 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 762.3119 | 0 | 0 | 0 | 71.3031 | 0 | 0 | 833.6151
6007112089 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT652-TR1 P1 A-635841493-Çıkış | 635841493 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:24:32 | 30.08.2024 16:55:58 | 7.5239 |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 48.8303 | 0 | 0 | 0 | 2.6116 | 0 | 0 | 51.4419
6007112093 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCD057-2-616190390-Fider | 616190390 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:07:27 | 30.08.2024 17:15:19 | 8.1311 |  | 363 |  | 2 | 4 | 21 |  |  | 0 | 800.6858 | 0 | 0 | 72.5094 | 129.0369 | 0 | 0 | 1002.2321
6007112094 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE58-5-617410289-Fider | 617410289 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.08.2024 12:59:27 | 30.08.2024 16:22:11 | 3.3789 | 14 | 35 | 34 | 14 | 10 | 11 | 1 | 2 | 161.8782 | 76.0823 | 1078.1763 | 96.3466 | 1521.3869 | 57.1044 | 96.0493 | 2406.1332 | 5493.1571
6007112096 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCD057-4-458316567-Fider | 458316567 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:22:00 | 30.08.2024 17:22:28 | 8.0078 |  | 187 | 1 |  |  | 71 |  |  | 0 | 410.8912 | 0.35302 | 0 | 0 | 338.833 | 0 | 0 | 750.0771
6007112098 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN018-TR1 P1 ANA ŞALTER-620245773-Çıkış | 620245773 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:29:39 | 30.08.2024 17:22:26 | 7.8797 |  | 291 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 354.4311 | 0 | 0 | 0 | 17.5535 | 0 | 0 | 371.9846
6007112099 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV657- P1 ANA ŞALTER-610734989-Çıkış | 610734989 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 8:58:03 | 30.08.2024 17:00:02 | 8.0331 |  | 328 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 322.538 | 0 | 0 | 0 | 9.9839 | 0 | 0 | 332.5219
6007112100 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGH30-4-452656323-Fider | 452656323 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.08.2024 8:57:00 | 30.08.2024 12:54:47 | 3.9631 |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.6511 | 0 | 7422.2354 | 0 | 7991.8865
6007112101 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV388-1-600682317-Fider | 600682317 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.08.2024 9:48:37 | 29.08.2024 18:03:52 | 8.2542 |  | 491 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 1644.8325 | 0 | 0 | 0 | 534.5922 | 0 | 0 | 2179.4247
6007112110 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | 620712743 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:43:05 | 30.08.2024 10:00:00 | 0.28194 | 3 | 442 | 8 | 69 | 3 | 29 |  | 1 | 11.5023 | 25.4254 | 1.5093 | 8.8367 | 4.603 | 6.8127 | 0 | 11.1265 | 69.816
6007112110 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-619438482-619438482-Fider | 619438482 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 10:00:00 | 30.08.2024 17:31:20 | 7.5222 |  | 132 |  | 54 |  | 6 |  |  | 0 | 247.1345 | 0 | 142.5333 | 0 | 27.0261 | 0 | 0 | 416.6939
6007112110 | 3 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | 620712743 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 17:31:20 | 30.08.2024 17:55:46 | 0.40722 | 3 | 574 | 8 | 123 | 3 | 35 |  | 1 | 19.7674 | 52.7441 | 1.3436 | 28.2873 | 8.5655 | 16.2656 | 0 | 22.1331 | 149.1066
6007112111 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-12-630856781-Fider | 630856781 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 8:58:09 | 30.08.2024 20:31:19 | 11.5528 | 2 | 2515 | 3 | 57 | 4 | 120 |  |  | 239.94 | 9901.9193 | 108.2382 | 534.5123 | 39.0728 | 866.9107 | 0 | 0 | 11690.5934
6007112113 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA292-TR1 P1 A-452964615-Çıkış | 452964615 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 8:54:53 | 30.08.2024 17:20:06 | 8.4203 |  | 2 |  | 22 |  | 8 |  |  | 0 | 14.1233 | 0 | 71.546 | 0 | 9.826 | 0 | 0 | 95.4954
6007112114 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS892-1-642206498-Fider | 642206498 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 8:53:47 | 30.08.2024 15:29:26 | 6.5942 |  | 1309 | 2 | 50 | 1 | 77 |  | 1 | 0 | 1863.9191 | 15.7271 | 44.5389 | 207.8628 | 347.4224 | 0 | 27.6578 | 2507.1281
6007112116 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGS170- P1 ANA ŞALTER-457353937-Çıkış | 457353937 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:00:41 | 30.08.2024 15:34:07 | 6.5572 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 39.2846 | 0 | 1.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8367
6007112118 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ820- P1 ANA ŞALTER-448120557-Çıkış | 448120557 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:35:58 | 30.08.2024 12:11:00 | 2.5839 |  | 160 |  | 31 |  | 5 |  |  | 0 | 74.7364 | 0 | 4.6201 | 0 | 27.5892 | 0 | 0 | 106.9457
6007112120 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-1-631080603-Fider | 631080603 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 12:54:31 | 30.08.2024 17:24:00 | 4.4914 | 3 | 1283 |  | 277 | 12 | 229 | 3 | 6 | 91.1831 | 1715.779 | 0 | 447.5037 | 331.3959 | 686.8475 | 2225.462 | 5077.9292 | 10576.1003
6007112121 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT270-3-460324057-Fider | 460324057 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:31:26 | 30.08.2024 17:29:09 | 7.9619 |  | 643 | 1 | 55 | 1 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1038.2519 | 5.3568 | 316.4505 | 197.8204 | 145.1782 | 1910.176 | 0.065862 | 3613.2996
6007112123 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ295- P1 ANA ŞALTER-622333462-Çıkış | 622333462 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:29:18 | 30.08.2024 17:15:01 | 7.7619 |  | 91 |  | 21 |  | 2 |  |  | 0 | 167.6187 | 0 | 69.769 | 0 | 0.028673 | 0 | 0 | 237.4163
6007112124 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT270-TR1 P1 D-632554222-Çıkış | 632554222 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.08.2024 9:31:24 | 30.08.2024 17:36:48 | 8.09 |  | 46 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 104.5082 | 0 | 0.88227 | 0 | 80.7412 | 0 | 0 | 186.1316
6007112133 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP938-TR1 P1 L-600377926-Çıkış | 600377926 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:27:13 | 26.08.2024 16:05:34 | 1.6392 |  | 52 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 42.0555 | 0 | 0 | 0 | 37.4408 | 0 | 0 | 79.4963
6007112136 | 1 | MERSİN | MUT | TCK040-TR1 P1 A-622267987-Çıkış | 622267987 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:25:05 | 26.08.2024 19:05:26 | 3.6725 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 7.6971 | 0 | 11.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9316
6007112136 | 2 | MERSİN | MUT | TCK040- P1 ANA ŞALTER-622267992-Çıkış | 622267992 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:05:26 | 26.08.2024 19:30:57 | 0.42528 |  | 65 |  | 24 |  | 6 |  |  | 0 | 9.192 | 0 | 3.251 | 0 | 0.67086 | 0 | 0 | 13.1138
6007112145 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE270-TR1 P1 F-635756498-Çıkış | 635756498 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:16:07 | 27.08.2024 15:04:34 | 23.8075 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3832 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 3.6123
6007112151 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183340-Fider | 452183340 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:21:30 | 26.08.2024 15:45:04 | 0.39278 | 3 | 182 | 12 | 81 | 16 | 35 |  |  | 0 | 28.2194 | 12.5004 | 15.6065 | 32.498 | 38.6379 | 0 | 0 | 127.462
6007112153 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ376-609111520-609111520-Kofra | 609111520 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:29:40 | 26.08.2024 16:24:20 | 0.91111 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007112153 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBJ376-TR1 B-609111356-Çıkış | 609111356 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:24:20 | 26.08.2024 17:07:21 | 0.71694 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.75327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75327
6007112173 | 1 | HATAY | DEFNE | TDA325-3-635193199-Fider | 635193199 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:32:51 | 27.08.2024 0:02:43 | 8.4978 | 2 | 597 | 4 | 56 | 1 | 23 |  |  | 211.5199 | 1161.7471 | 24.2562 | 71.7959 | 10.0482 | 63.9539 | 0 | 0 | 1543.3213
6007112180 | 1 | HATAY | HASSA | SHS890-TR1 A-452935062-Çıkış | 452935062 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:36:08 | 26.08.2024 17:28:10 | 1.8672 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.5536 | 0 | 0 | 0 | 10.7363 | 0 | 0 | 17.29
6007112187 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:38:13 | 26.08.2024 15:43:06 | 0.081389 | 3 | 8 | 28 | 9 | 1 |  |  |  | 0.15939 | 0.042558 | 12.6755 | 3.7649 | 0.91718 | 0 | 0 | 0 | 17.5595
6007112191 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:40:44 | 26.08.2024 15:43:42 | 0.049444 | 6 | 319 | 58 | 17 | 3 | 14 |  |  | 0.62023 | 6.0116 | 10.5963 | 1.5027 | 0.59078 | 0.56015 | 0 | 0 | 19.8817
6007112197 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS534-TR1 P1 E-627986580-Çıkış | 627986580 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:14:24 | 26.08.2024 17:23:03 | 0.14417 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 0.0010702 | 0 | 0 | 2.0822
6007112197 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCS534- P1 ANA ŞALTER-627986787-Çıkış | 627986787 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:23:03 | 26.08.2024 18:17:22 | 0.90528 |  | 113 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 35.1815 | 0 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 0 | 36.2941
6007112204 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC71-5-439098742-Fider | 439098742 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:42:58 | 26.08.2024 15:44:12 | 0.020556 |  | 191 |  | 4 |  | 19 | 1 |  | 0 | 0.5477 | 0 | 0.36437 | 0 | 0.34009 | 0.59099 | 0 | 1.8431
6007112205 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK340- P1 ANA ŞALTER-450961011-Çıkış | 450961011 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:32:29 | 26.08.2024 21:29:52 | 5.9564 |  | 16 |  | 25 |  |  |  |  | 0 | 14.2731 | 0 | 101.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5034
6007112206 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-5-459359543-Fider | 459359543 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:43:18 | 26.08.2024 17:24:25 | 1.6853 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 189.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.76
6007112210 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY75-2-620680803-Fider | 620680803 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:43:52 | 26.08.2024 16:08:39 | 0.41306 | 6 | 573 | 13 | 85 | 2 | 18 |  |  | 0.99531 | 52.6873 | 222.585 | 6.3018 | 40.1762 | 2.3945 | 0 | 0 | 325.1401
6007112211 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-12-630602710-Fider | 630602710 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:37:20 | 26.08.2024 16:49:28 | 0.20222 |  | 20 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1661 | 0 | 0 | 8.1661
6007112211 | 2 | HATAY | DEFNE | BBJ47-4-635847151-Fider | 635847151 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:49:28 | 26.08.2024 17:26:21 | 0.61472 |  | 20 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8913 | 0 | 0 | 20.8913
6007112221 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-2-460226752-Fider | 460226752 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:46:56 | 26.08.2024 16:06:19 | 0.32306 | 3 |  | 24 |  | 2 |  |  |  | 2.0819 | 0 | 127.3204 | 0 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 131.3441
6007112223 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCY672- P1 ANA ŞALTER-633739229-Çıkış | 633739229 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:09:53 | 26.08.2024 19:59:10 | 6.8214 |  | 90 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 162.6191 | 0 | 19.6935 | 0 | 15.9813 | 0 | 0 | 198.294
6007112224 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE45-5-640913609-Fider | 640913609 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:44:58 | 26.08.2024 17:46:30 | 2.0256 |  | 389 |  | 1 |  | 28 |  |  | 0 | 251.9821 | 0 | 17.2828 | 0 | 92.3709 | 0 | 0 | 361.6359
6007112228 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU16-2-451996388-Fider | 451996388 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:48:27 | 26.08.2024 15:52:07 | 0.061111 |  | 118 | 16 | 79 | 2 | 45 |  |  | 0 | 4.8406 | 8.0859 | 11.9971 | 0.342 | 2.2265 | 0 | 0 | 27.4921
6007112229 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:50:20 | 26.08.2024 15:53:38 | 0.055 | 3 | 853 | 4 | 7 | 1 | 56 | 1 |  | 0 | 8.0505 | 11.2169 | 0.081323 | 0.019287 | 1.542 | 0.059702 | 0 | 20.9697
6007112230 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:50:12 | 26.08.2024 15:58:50 | 0.14389 | 2 | 65 | 29 | 2 |  | 1 |  |  | 0.90669 | 5.1249 | 62.1864 | 5.2681 | 0 | 0.10035 | 0 | 0 | 73.5865
6007112244 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BHT09-6-645401503-Fider | 645401503 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:14:56 | 26.08.2024 16:19:32 | 1.0767 |  | 1330 |  | 6 | 1 | 90 |  | 2 | 0 | 650.0087 | 0 | 1.0141 | 21.2918 | 186.2585 | 0 | 0.00023204 | 858.5733
6007112247 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD32-10-444590765-Fider | 444590765 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:53:51 | 26.08.2024 15:59:03 | 0.086667 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | 0.033656 | 2.6881 | 1.8223 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 6.4654
6007112250 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE076-TR1 P1 A-618044103-Çıkış | 618044103 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:47:07 | 31.08.2024 12:16:13 | 0.485 |  | 73 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 17.0825 | 0 | 0 | 0 | 0.94622 | 0 | 0 | 18.0287
6007112256 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:56:42 | 26.08.2024 16:07:37 | 0.18194 | 3 | 872 | 7 | 20 | 6 | 111 | 1 |  | 0.084308 | 20.5283 | 7.2859 | 12.2506 | 5.9432 | 15.5466 | 0.12337 | 0 | 61.7623
6007112267 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080646-Fider | 631080646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:58:46 | 26.08.2024 16:05:26 | 0.11111 |  | 55 |  | 16 | 10 | 12 |  |  | 0 | 1.7399 | 0 | 0.69589 | 3.3544 | 5.5959 | 0 | 0 | 11.3862
6007112273 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ970-TR1 A-608221750-Çıkış | 608221750 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:05:23 | 26.08.2024 16:59:52 | 2.9081 | [5 empty] | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1889 | 0 | 0 | 89.1889
6007112274 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-452199243-452199243-Fider | 452199243 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:54:11 | 26.08.2024 17:55:51 | 2.0278 |  | 52 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 31.3882 | 0 | 9.1531 | 0 | 0.86632 | 0 | 0 | 41.4076
6007112276 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-4-620194675-Fider | 620194675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:59:58 | 26.08.2024 16:34:11 | 0.57028 | 5 | 101 | 1 | 1 | 4 | 38 |  |  | 0 | 12.1186 | 0.14915 | 0.034779 | 2.3914 | 6.9356 | 0 | 0 | 21.6296
6007112277 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC06-646472193-646472193-Fider | 646472193 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:37:25 | 26.08.2024 16:51:59 | 0.24278 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.9659 | 0 | 0 | 0 | 15.8164 | 0 | 0 | 0 | 18.7822
6007112277 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFC06-5-444554902-Fider | 444554902 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:51:59 | 26.08.2024 16:53:32 | 0.025833 | 3 | 413 |  | 17 | 18 | 37 | 8 |  | 0.31559 | 2.8118 | 0 | 0.12346 | 17.6268 | 1.2074 | 27.2263 | 0 | 49.3115
6007112284 | 1 | HATAY | HASSA | TCM898-TR1 P1 B-625296641-Çıkış | 625296641 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:57:11 | 26.08.2024 17:00:33 | 0.056111 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 0.59553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59553
6007112284 | 2 | HATAY | HASSA | TCM898- P1 ANA ŞALTER-625296644-Çıkış | 625296644 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:00:33 | 26.08.2024 17:52:52 | 0.87194 |  | 50 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 8.4526 | 0 | 0.024474 | 0 | 0.011535 | 0 | 0 | 8.4887
6007112291 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD32-615895209-615895209-Fider | 615895209 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:01:25 | 26.08.2024 18:42:37 | 5.6867 | 1 | 207 |  | 8 |  | 7 |  | 1 | 0 | 447.1677 | 0 | 52.9799 | 0 | 26.102 | 0 | 2.4289 | 528.6785
6007112291 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDD32-8-444590764-Fider | 444590764 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:42:37 | 26.08.2024 18:59:27 | 0.28056 | 10 | 877 | 11 | 43 | 1 | 57 | 2 | 1 | 10.2183 | 90.2435 | 23.0819 | 12.9989 | 1.5303 | 43.6954 | 1.9749 | 0.12475 | 183.8679
6007112297 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:03:58 | 26.08.2024 17:56:51 | 1.8814 | 4 | 169 | 12 | 69 | 16 | 34 | 1 |  | 0 | 115.3839 | 68.8464 | 58.0758 | 147.1986 | 186.6459 | 34.1231 | 0 | 610.2736
6007112298 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-607119733-607119733-Fider | 607119733 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:01:50 | 26.08.2024 18:51:52 | 4.8339 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7.647 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0 | 0 | 11.0442
6007112301 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:59:22 | 26.08.2024 18:09:00 | 1.1606 | 41 | 1173 | 168 | 26 | 23 | 69 | 2 |  | 26.7634 | 547.7165 | 958.0306 | 90.72 | 272.3791 | 59.8277 | 26.7339 | 0 | 1982.1713
6007112308 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | 632492636 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:06:46 | 26.08.2024 16:44:08 | 0.62278 | 3 | 518 | 3 | 57 |  | 37 |  |  | 36.0666 | 82.1463 | 1.7301 | 11.4797 | 0 | 15.4357 | 0 | 0 | 146.8585
6007112317 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA133- P1 ANA ŞALTER-632687297-Çıkış | 632687297 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:33:00 | 26.08.2024 18:42:38 | 1.1606 |  | 56 |  | 20 |  | 16 |  |  | 0 | 18.153 | 0 | 6.9919 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 30.8498
6007112318 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT88-5-633582026-Fider | 633582026 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:40:33 | 26.08.2024 20:55:14 | 5.2447 |  | 1100 |  | 24 | 2 | 73 |  | 3 | 0 | 840.26 | 0 | 9.6199 | 12.4334 | 177.6465 | 0 | 24.5347 | 1064.4946
6007112325 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBK06-1-460004377-Fider | 460004377 | Asiri Yuk - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:46:41 | 26.08.2024 18:52:21 | 1.0944 |  | 1784 | 1 | 1 |  | 74 | 2 | 1 | 0 | 661.0291 | 1.1228 | 1.0321 | 0 | 45.3201 | 621.4944 | 0.01621 | 1330.0146
6007112331 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV093-643304996-643304996-Kofra | 643304996 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:09:22 | 26.08.2024 20:42:21 | 4.5497 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4966 | 0 | 0 | 27.4966
6007112331 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV093-TR1 ANA ŞALTER-453754783-Çıkış | 453754783 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:42:21 | 26.08.2024 21:15:52 | 0.55861 |  | 40 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 7.5459 | 0 | 0 | 0 | 8.7978 | 0 | 0 | 16.3437
6007112350 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP488-TR1 P1 G-600646081-Çıkış | 600646081 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 13:12:10 | 26.08.2024 21:45:40 | 8.5583 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 77.5887 | 0 | 0 | 0 | 7.6791 | 0 | 0 | 85.2678
6007112352 | 1 | ADANA | KOZAN | BDB43-3-444018208-Fider | 444018208 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:22:44 | 26.08.2024 18:40:58 | 2.3039 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007112353 | 1 | ADANA | POZANTI | TEB274-TR1 P1(122000125) B-605228164-Çıkış | 605228164 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:19:14 | 27.08.2024 10:26:06 | 1.1144 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4857
6007112361 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT275-2-614158727-Fider | 614158727 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:56:50 | 26.08.2024 19:11:03 | 1.2369 |  | 1108 |  |  |  | 117 |  |  | 0 | 472.2272 | 0 | 0 | 0 | 81.5508 | 0 | 0 | 553.778
6007112368 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB026- P1 ANA ŞALTER-605655681-Çıkış | 605655681 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:42:22 | 26.08.2024 17:56:15 | 1.2314 |  | 69 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.3391 | 0 | 0 | 0 | 4.4378 | 0 | 0 | 24.7768
6007112374 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM041-TR1 P1 A-621679110-Çıkış | 621679110 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:14:07 | 27.08.2024 4:09:41 | 0.92611 |  | 16 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.4719 | 0 | 0 | 0 | 3.9047 | 0 | 0 | 8.3766
6007112377 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SBV088- ANA ŞALTER-624946579-Çıkış | 624946579 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:15:20 | 26.08.2024 17:55:04 | 1.6622 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.5099 | 0 | 0 | 0 | 3.0297 | 0 | 0 | 9.5396
6007112378 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDA876- P1 ANA ŞALTER-634444631-Çıkış | 634444631 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:07:50 | 26.08.2024 17:39:53 | 0.53417 |  | 122 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.5601 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 16.1006
6007112382 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV673-TR1 P1 D-627740021-Çıkış | 627740021 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:42:24 | 26.08.2024 18:50:19 | 1.1319 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.5343 | 0 | 0.31685 | 0 | 0.0056536 | 0 | 0 | 1.8568
6007112387 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT380-TR1 P1 B-614145808-Çıkış | 614145808 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:33:10 | 31.08.2024 14:16:50 | 0.72778 |  | 170 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 60.7142 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 62.8175
6007112389 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:16:48 | 26.08.2024 16:26:20 | 0.15889 | 4 | 2068 | 1 | 2 | 6 | 123 |  |  | 0.39512 | 79.5398 | 0.36893 | 0.21017 | 3.1234 | 9.2454 | 0 | 0 | 92.8828
6007112390 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF56-3-459418689-Fider | 459418689 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:55:57 | 26.08.2024 17:44:23 | 1.8072 | 2 | 123 | 1 | 2 | 1 | 18 |  |  | 0.37566 | 48.5734 | 0.3736 | 5.9816 | 10.3031 | 8.9107 | 0 | 0 | 74.5181
6007112392 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281618-Fider | 605281618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:18:47 | 26.08.2024 16:39:05 | 0.33833 | 8 | 1139 | 9 | 8 | 9 | 116 |  |  | 1.9304 | 154.6499 | 17.2259 | 4.0136 | 62.2848 | 78.9018 | 0 | 0 | 319.0064
6007112395 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BHT09-5-645401504-Fider | 645401504 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:51:23 | 26.08.2024 17:04:05 | 1.2117 |  | 725 |  | 6 | 1 | 52 |  | 1 | 0 | 398.36 | 0 | 1.1846 | 21.7166 | 97.765 | 0 | 0 | 519.0262
6007112395 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TGJ750-3-446197101-Fider | 446197101 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:04:05 | 26.08.2024 18:16:04 | 1.1997 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 38.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2572
6007112409 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC048-TR1 P1 A-646294761-Çıkış | 646294761 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:42:18 | 26.08.2024 22:55:05 | 7.2131 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 67.4835 | 0 | 0.20865 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 73.6742
6007112410 | 1 | ADANA | KOZAN | TGP678-TR1 P1 E -645280495-Çıkış | 645280495 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:47:30 | 26.08.2024 18:58:51 | 3.1892 |  | 38 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 44.5386 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 47.4156
6007112413 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH79-2-421484285-Fider | 421484285 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:21:13 | 26.08.2024 16:33:30 | 0.20472 | 1 | 1263 |  |  | 2 | 30 |  |  | 0 | 44.0849 | 0 | 0 | 16.2232 | 8.372 | 0 | 0 | 68.6801
6007112414 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-5-620194718-Fider | 620194718 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:21:17 | 26.08.2024 16:32:14 | 0.1825 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20907 | 0 | 0 | 0 | 0.20907
6007112418 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC108- P1 ANA ŞALTER-616123083-Çıkış | 616123083 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:29:01 | 26.08.2024 18:23:39 | 0.91056 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0749
6007112426 | 1 | MERSİN | TARSUS | SKB628-TR1 D-458978137-Çıkış | 458978137 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:22:23 | 26.08.2024 16:54:06 | 0.52861 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0 | 1.3858
6007112430 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGY346-TR1 P1 C-452701702-Çıkış | 452701702 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:25:11 | 26.08.2024 16:31:01 | 0.097222 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8136
6007112440 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFM039- P1 ANA ŞALTER-456769395-Çıkış | 456769395 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:47:01 | 26.08.2024 17:08:18 | 0.35472 |  | 86 |  | 34 |  | 10 |  |  | 0 | 8.1989 | 0 | 10.7339 | 0 | 8.0471 | 0 | 0 | 26.9798
6007112441 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA28-2-435851731-Fider | 435851731 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:26:11 | 26.08.2024 18:08:02 | 1.6975 | 5 | 277 | 11 | 27 | 1 | 6 |  |  | 3.4149 | 121.9573 | 18.4139 | 16.0574 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | 162.3575
6007112442 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS310- P1 ANA ŞALTER-633022027-Çıkış | 633022027 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:28:14 | 26.08.2024 17:53:06 | 1.4144 |  | 256 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 90.2008 | 0 | 0 | 0 | 5.3005 | 0 | 0 | 95.5013
6007112445 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE843-TR1 A-646679385-Çıkış | 646679385 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:22:22 | 26.08.2024 20:41:53 | 4.3253 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 69.6785 | 0 | 0 | 0 | 5.0803 | 0 | 0 | 74.7589
6007112459 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SFS333-TR1 A-436464635-Çıkış | 436464635 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:17:17 | 26.08.2024 17:34:36 | 0.28861 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0886
6007112487 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BGM58-2-453840222-Fider | 453840222 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:09:53 | 26.08.2024 18:20:36 | 1.1786 |  | 620 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 73.1867 | 0 | 0 | 0 | 23.4757 | 0 | 0 | 96.6624
6007112492 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBH70-3-637641063-Fider | 637641063 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:28:18 | 26.08.2024 17:56:20 | 1.4672 |  | 3972 |  |  |  | 388 |  |  | 0 | 1814.1762 | 0 | 0 | 0 | 530.263 | 0 | 0 | 2344.4392
6007112497 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:34:59 | 26.08.2024 16:51:02 | 0.2675 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 23.9007 | 18.8873 | 13.3209 | 8.9776 | 3.6877 | 0 | 0 | 68.7742
6007112503 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:36:57 | 26.08.2024 16:43:58 | 0.11694 | 3 | 8 | 28 | 9 | 1 |  |  |  | 0.22304 | 0.059554 | 18.215 | 5.4102 | 1.1813 | 0 | 0 | 0 | 25.0891
6007112513 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:35:36 | 26.08.2024 22:58:14 | 6.3772 | 4 | 2068 | 1 | 2 | 6 | 123 |  |  | 16.5719 | 3101.4928 | 22.978 | 0.53793 | 109.876 | 265.9281 | 0 | 0 | 3517.3848
6007112520 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC24-605026846-605026846-Fider | 605026846 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:15:34 | 26.08.2024 17:55:21 | 2.6631 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 6.0431 | 0 | 43.6395 | 41.3709 | 3.0104 | 0 | 0 | 0 | 94.0639
6007112520 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC24-2-643432760-Fider | 643432760 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:55:21 | 26.08.2024 18:54:06 | 0.97917 | 5 | 260 | 5 | 2 | 4 | 18 |  |  | 8.5543 | 97.7365 | 41.7944 | 16.058 | 51.1262 | 3.9557 | 0 | 0 | 219.2251
6007112521 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEJ801-629967825-629967825-Kofra | 629967825 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:30:59 | 26.08.2024 17:29:57 | 0.98278 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.8643 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 7.9018
6007112521 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEJ801-TR1 ANA ŞALTER-631022452-Çıkış | 631022452 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:29:57 | 26.08.2024 17:45:07 | 0.25278 |  | 153 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 18.9611 | 0 | 0 | 0 | 2.3692 | 0 | 0 | 21.3302
6007112522 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN50-13-448858071-Fider | 448858071 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:40:26 | 26.08.2024 16:56:00 | 0.25944 |  | 1540 |  | 1 | 1 | 147 |  | 1 | 0 | 186.4037 | 0 | 0.28596 | 7.8243 | 66.1089 | 0 | 3.9958 | 264.6187
6007112524 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB541-TR1 P1 B-602777846-Çıkış | 602777846 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:40:08 | 26.08.2024 18:41:58 | 3.0306 |  | 11 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 9.7097 | 0 | 2.2578 | 0 | 11.9384 | 0 | 0 | 23.9058
6007112530 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT270-3-460324057-Fider | 460324057 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:08:43 | 26.08.2024 20:48:22 | 3.6608 |  | 643 | 1 | 55 | 1 | 48 | 1 | 1 | 0 | 522.7387 | 0.0095543 | 1.7067 | 109.1251 | 69.6019 | 864.8179 | 0.025784 | 1568.0256
6007112532 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV603-TR1 P1 H-452828482-Çıkış | 452828482 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:41:01 | 26.08.2024 17:18:46 | 0.62917 |  | 43 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 12.3814 | 0 | 0 | 0 | 9.9529 | 0 | 0 | 22.3343
6007112533 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-3-421470000-Fider | 421470000 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:42:57 | 26.08.2024 16:53:45 | 0.18 |  | 342 |  | 36 | 6 | 47 |  |  | 0 | 17.8378 | 0 | 6.9654 | 23.5905 | 8.485 | 0 | 0 | 56.8787
6007112538 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR56-12-436291177-Fider | 436291177 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:43:44 | 26.08.2024 17:39:37 | 0.93139 | 11 | 2281 | 9 | 19 | 3 | 123 | 1 |  | 0.6449 | 338.2486 | 96.9181 | 25.7089 | 18.9139 | 66.9794 | 166.0048 | 0 | 713.4186
6007112540 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-4-620194675-Fider | 620194675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:44:11 | 26.08.2024 16:51:08 | 0.11583 | 5 | 101 | 1 | 1 | 4 | 38 |  |  | 0 | 2.4614 | 0.030294 | 0.0070642 | 0.48568 | 1.4086 | 0 | 0 | 4.3931
6007112565 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN445-TR1 P1 B-644387664-Çıkış | 644387664 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:49:55 | 28.08.2024 0:59:23 | 0.15778 |  | 172 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 13.9642 | 0 | 0 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 16.3029
6007112573 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA914-2-633194806-Fider | 633194806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:52:30 | 26.08.2024 17:13:56 | 0.35722 |  | 834 |  | 53 | 1 | 37 |  | 2 | 0 | 46.5457 | 0 | 3.0268 | 0.04942 | 8.4608 | 0 | 0.42699 | 58.5097
6007112574 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF84-5-421455606-Fider | 421455606 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:51:44 | 26.08.2024 16:55:33 | 0.063611 | 16 | 232 | 32 | 17 |  | 16 |  |  | 0.49355 | 4.5871 | 7.9085 | 1.7905 | 0 | 0.84188 | 0 | 0 | 15.6215
6007112581 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU831-443958670-443958670-Kofra | 443958670 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:48:43 | 27.08.2024 10:41:59 | 17.8878 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7479
6007112583 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV248-TR1 P1 F-627513934-Çıkış | 627513934 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:50:29 | 26.08.2024 17:56:27 | 1.0994 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 4.0867
6007112586 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV320- P1 ANA ŞALTER-450119078-Çıkış | 450119078 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:05:08 | 27.08.2024 23:38:22 | 2.5539 |  | 87 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 57.5196 | 0 | 2.1782 | 0 | 5.464 | 0 | 0 | 65.1617
6007112588 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | THY330-2-459537067-Fider | 459537067 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:04:37 | 30.08.2024 11:03:14 | 0.97694 |  | 44 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7564 | 0 | 0 | 15.7564
6007112590 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGY303-TR1 P1 B-452520810-Çıkış | 452520810 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:02:11 | 28.08.2024 13:33:41 | 0.525 |  | 54 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.8295 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 14.0132
6007112595 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BKK41-10-459280867-Fider | 459280867 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:05:58 | 26.08.2024 18:38:33 | 2.5431 | 1 | 294 |  | 2 | 2 | 102 |  |  | 0.1334 | 224.0055 | 0 | 3.317 | 25.1611 | 341.3355 | 0 | 0 | 593.9526
6007112596 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:35:50 | 26.08.2024 18:03:44 | 1.465 | 4 | 509 | 19 | 47 |  | 32 |  |  | 27.0222 | 174.5597 | 85.5459 | 85.1831 | 0 | 13.4422 | 0 | 0 | 385.753
6007112605 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-3-415088525-Fider | 415088525 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:59:11 | 26.08.2024 17:07:55 | 0.14556 | 2 | 318 | 6 | 10 | 6 | 31 |  |  | 1.6096 | 15.7488 | 21.3736 | 1.6875 | 29.1556 | 5.5173 | 0 | 0 | 75.0924
6007112610 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV488-615556711-615556711-Kofra | 615556711 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:17:58 | 26.08.2024 17:56:46 | 0.64667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.074232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074232
6007112623 | 1 | HATAY | DEFNE | SCF419-636420674-636420674-Kofra | 636420674 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:06:22 | 26.08.2024 19:57:46 | 2.8567 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.68017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68017
6007112626 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS968-TR1 A-608030409-Çıkış | 608030409 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:54:46 | 26.08.2024 18:02:52 | 2.135 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1997
6007112631 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP515-TR1 P1 D-600332492-Çıkış | 600332492 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:04:44 | 26.08.2024 20:21:50 | 3.285 |  | 205 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 290.5421 | 0 | 0 | 0 | 54.9259 | 0 | 0 | 345.4681
6007112643 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC20-6-458419004-Fider | 458419004 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:09:17 | 26.08.2024 18:25:04 | 1.2631 |  | 516 | 7 | 15 |  | 24 |  |  | 0 | 253.9408 | 91.5339 | 12.5181 | 0 | 14.6219 | 0 | 0 | 372.6147
6007112650 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN489-3-613581632-Fider | 613581632 | - Arıza manevrası - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:02:49 | 26.08.2024 18:15:05 | 1.2044 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 39.624 | 0 | 0 | 0 | 4.5295 | 0 | 0 | 44.1534
6007112658 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 C-628212545-Çıkış | 628212545 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:07:03 | 26.08.2024 19:50:17 | 2.7206 |  | 191 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 200.877 | 0 | 0 | 0 | 228.9793 | 0 | 0 | 429.8563
6007112660 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV09-612901136-612901136-Fider | 612901136 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 6:23:22 | 26.08.2024 18:26:04 | 12.045 | 3 | 8 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 136.6686 | 9.2092 | 347.0624 | 162.8543 | 0 | 13.6146 | 0 | 0 | 669.409
6007112660 | 2 | ADANA | CEYHAN | BAV09-2-459426491-Fider | 459426491 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:26:04 | 26.08.2024 18:51:48 | 0.42889 | 20 | 604 | 4 | 4 | 7 | 29 |  |  | 5.715 | 88.0241 | 13.5421 | 11.9757 | 28.2796 | 4.3248 | 0 | 0 | 151.8614
6007112661 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-3-452306777-Fider | 452306777 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:13:04 | 26.08.2024 17:51:47 | 0.64528 | 56 | 1433 | 295 | 175 | 7 | 64 |  |  | 33.2205 | 345.9452 | 792.7178 | 284.8562 | 20.7524 | 42.158 | 0 | 0 | 1519.6501
6007112662 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC79-2-439234465-Fider | 439234465 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:12:46 | 26.08.2024 17:26:21 | 0.22639 | 15 | 743 | 9 | 20 | 53 | 103 | 12 |  | 3.964 | 69.991 | 87.7408 | 4.1056 | 226.2158 | 30.0142 | 345.3677 | 0 | 767.399
6007112663 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGH175- P1 ANA ŞALTER-444342466-Çıkış | 444342466 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:28:26 | 26.08.2024 23:19:54 | 0.85778 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.7487 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 0 | 0 | 17.7996
6007112670 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEJ438-TR1 F-622171911-Çıkış | 622171911 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:14:46 | 26.08.2024 17:54:20 | 0.65944 |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.8671 | 0 | 0 | 0 | 41.8607 | 0 | 0 | 45.7278
6007112679 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL365-TR1 P1 D-624067976-Çıkış | 624067976 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 8:29:30 | 26.08.2024 9:47:14 | 1.2956 |  | 64 |  | 15 |  | 10 |  |  | 0 | 15.2927 | 0 | 1.8514 | 0 | 9.822 | 0 | 0 | 26.9661
6007112681 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGF139-TR1 P1 D-443819323-Çıkış | 443819323 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:19:47 | 27.08.2024 3:41:10 | 0.35639 |  | 128 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.4236 | 0 | 0 | 0 | 0.15593 | 0 | 0 | 8.5796
6007112686 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:12:49 | 26.08.2024 17:19:05 | 0.10444 | 5 | 2133 | 105 | 40 | 8 | 158 |  | 1 | 7.0389 | 70.1429 | 68.6199 | 32.2385 | 4.7472 | 8.0189 | 0 | 2.854 | 193.6603
6007112690 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC01-15-643871510-Fider | 643871510 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:07:58 | 26.08.2024 17:10:43 | 0.045833 | 9 | 3749 | 1 | 395 |  | 308 |  |  | 11.1149 | 49.1409 | 0.49403 | 3.0932 | 0 | 13.6381 | 0 | 0 | 77.4812
6007112690 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TED738-2-635075710-Fider | 635075710 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:10:43 | 26.08.2024 17:32:56 | 0.37028 | 2 | 263 |  | 14 |  | 15 |  |  | 9.2582 | 32.2259 | 0 | 0.87038 | 0 | 2.7453 | 0 | 0 | 45.0998
6007112695 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV750-TR1 P1 D-626720371-Çıkış | 626720371 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:12:55 | 30.08.2024 1:20:33 | 0.12722 |  | 190 |  | 6 |  | 35 |  |  | 0 | 4.9792 | 0 | 0.082503 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 6.9331
6007112695 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BAU01-12-606133336-Fider | 606133336 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:20:33 | 30.08.2024 1:47:21 | 0.44667 |  | 447 |  | 72 |  | 70 |  | 1 | 0 | 48.6316 | 0 | 7.0306 | 0 | 12.751 | 0 | 0.00014935 | 68.4133
6007112696 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGR047-TR1 P1 C-451880843-Çıkış | 451880843 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:17:52 | 27.08.2024 1:53:55 | 0.60083 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 0.53739 | 0 | 0 | 2.9043
6007112698 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THT145-TR1 P1 C-457403495-Çıkış | 457403495 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:23:25 | 26.08.2024 18:23:52 | 1.0075 |  | 181 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 85.983 | 0 | 0 | 0 | 26.744 | 0 | 0 | 112.727
6007112700 | 1 | HATAY | ARSUZ | BKN40-2-646622888-Fider | 646622888 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:23:12 | 26.08.2024 18:47:16 | 1.4011 |  | 373 |  | 8 |  | 42 |  |  | 0 | 161.7138 | 0 | 10.8084 | 0 | 42.7298 | 0 | 0 | 215.2519
6007112703 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKK10-3-459520629-Fider | 459520629 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:19:30 | 26.08.2024 18:47:31 | 1.4669 | 2 | 468 | 15 | 10 |  | 30 |  |  | 49.2858 | 113.1475 | 36.8838 | 11.8806 | 0 | 16.9478 | 0 | 0 | 228.1455
6007112705 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB058-TR1 P1 B-617736591-Çıkış | 617736591 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:27:42 | 27.08.2024 2:48:12 | 0.34167 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.7184 | 0 | 0 | 0 | 0.039074 | 0 | 0 | 3.7575
6007112706 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU117-TR1 P1 C-613010704-Çıkış | 613010704 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:48:32 | 26.08.2024 19:12:21 | 0.39694 |  | 114 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.7881 | 0 | 0 | 0 | 0.32418 | 0 | 0 | 13.1123
6007112707 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281617-Fider | 605281617 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:26:28 | 26.08.2024 17:56:26 | 0.49944 | 8 | 1139 | 9 | 8 | 9 | 116 |  |  | 2.5525 | 235.693 | 25.2131 | 7.5537 | 91.2245 | 126.6072 | 0 | 0 | 488.844
6007112709 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL360-TR1 P1 A-624067450-Çıkış | 624067450 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 9:26:31 | 26.08.2024 10:42:49 | 1.2717 |  | 105 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 28.1487 | 0 | 0.054445 | 0 | 0.00024746 | 0 | 0 | 28.2034
6007112713 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:22:32 | 26.08.2024 17:29:32 | 0.11667 | 5 | 594 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.10766 | 19.5665 | 6.0599 | 3.1435 | 0.14116 | 1.7378 | 0 | 0 | 30.7566
6007112716 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN36-4-449199059-Fider | 449199059 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:26:50 | 26.08.2024 17:30:34 | 0.062222 |  | 261 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 2.7702 | 0 | 0.014305 | 0 | 0.44383 | 0 | 0 | 3.2283
6007112719 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP09-1-624068977-Fider | 624068977 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 9:24:23 | 26.08.2024 9:25:52 | 0.024722 |  | 2201 |  | 937 | 1 | 105 | 1 | 3 | 0 | 13.482 | 0 | 7.7742 | 0.0037056 | 3.3605 | 0.18027 | 0.09344 | 24.894
6007112723 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-2-415243254-Fider | 415243254 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:44:18 | 26.08.2024 18:49:43 | 2.0903 | 1 | 434 | 1 | 3 | 1 | 71 |  |  | 25.934 | 278.7305 | 4.9272 | 5.2636 | 13.8703 | 45.9464 | 0 | 0 | 374.6721
6007112727 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM773-TR1 P1 A-621694257-Çıkış | 621694257 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:36:29 | 27.08.2024 6:03:47 | 0.455 |  | 14 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 1.5506 | 0 | 0.17293 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | 3.5721
6007112728 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-456042034-Fider | 456042034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:28:19 | 26.08.2024 17:43:49 | 0.25833 | 15 | 818 | 44 | 12 | 5 | 28 |  | 1 | 8.9935 | 49.8149 | 55.4168 | 10.4717 | 44.9577 | 1.5228 | 0 | 0.040952 | 171.2184
6007112738 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB761-426869093-426869093-Kofra | 426869093 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:31:38 | 26.08.2024 21:01:02 | 3.49 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3567
6007112745 | 1 | KİLİS | MERKEZ | THV724-3-458388851-Fider | 458388851 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:52:14 | 26.08.2024 20:50:08 | 0.965 | 5 |  | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.3626 | 0 | 7.9791 | 5.5944 | 0 | 0 | 13.9361
6007112747 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-16-452541602-Fider | 452541602 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:33:09 | 26.08.2024 17:35:14 | 0.034722 |  | 646 | 2 | 7 | 5 | 41 | 1 |  | 0 | 8.4859 | 0.20039 | 0.11106 | 1.3369 | 1.1653 | 1.1555 | 0 | 12.4551
6007112757 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS349- P1 ANA ŞALTER-633392651-Çıkış | 633392651 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:22:55 | 28.08.2024 9:48:44 | 0.43028 |  | 212 |  | 16 |  | 42 |  |  | 0 | 25.3789 | 0 | 1.1637 | 0 | 16.4385 | 0 | 0 | 42.981
6007112761 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK163- P1 ANA ŞALTER-601916869-Çıkış | 601916869 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:40:46 | 30.08.2024 22:02:30 | 0.36222 |  | 154 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 15.4691 | 0 | 0.056289 | 0 | 0.55438 | 0 | 0 | 16.0798
6007112767 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:38:01 | 26.08.2024 22:43:17 | 5.0878 | 12 | 152 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 69.816 | 282.841 | 1526.1299 | 14.3684 | 0 | 6.7941 | 0 | 0 | 1899.9495
6007112768 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD87-3-420845469-Fider | 420845469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:38:02 | 26.08.2024 17:41:21 | 0.055278 | 5 | 1096 | 7 | 10 | 6 | 63 |  |  | 0.051009 | 17.7042 | 2.8712 | 1.4955 | 1.286 | 3.0036 | 0 | 0 | 26.4116
6007112770 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM96-608804615-608804615-Fider | 608804615 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:57:37 | 26.08.2024 21:41:14 | 4.7269 |  | 150 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 142.242 | 0 | 2.9022 | 0 | 22.1436 | 0 | 0 | 167.2877
6007112770 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BGM96-3-453289510-Fider | 453289510 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:41:14 | 26.08.2024 22:25:10 | 0.73222 |  | 150 | 2 | 7 | 1 | 9 |  |  | 0 | 22.6787 | 7.2875 | 16.6279 | 1.8735 | 3.9378 | 0 | 0 | 52.4054
6007112772 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS349- P1 ANA ŞALTER-633392651-Çıkış | 633392651 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:19:46 | 26.08.2024 20:58:58 | 0.65333 |  | 139 |  | 8 |  | 36 |  |  | 0 | 28.1334 | 0 | 0.57845 | 0 | 13.4385 | 0 | 0 | 42.1504
6007112777 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK108-TR1 P1 B-623417526-Çıkış | 623417526 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:40:29 | 26.08.2024 21:12:52 | 0.53972 |  | 56 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 13.3296 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3304
6007112780 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF378-TR1 P1 ANA ŞALTER-618460537-Çıkış | 618460537 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:45:23 | 29.08.2024 7:06:24 | 0.35028 |  | 125 |  | 63 |  | 17 |  |  | 0 | 14.2311 | 0 | 10.561 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 26.0866
6007112782 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:40:58 | 26.08.2024 17:45:14 | 0.071111 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 24.097 | 0 | 0.0479 | 0 | 0 | 0 | 24.1449
6007112786 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:42:00 | 26.08.2024 19:20:09 | 1.6358 | 4 | 740 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 20.9578 | 228.2776 | 0 | 2.7129 | 10.3534 | 30.5546 | 0 | 0 | 292.8564
6007112789 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH712-TR1 P1 ANA ŞALTER-624508167-Çıkış | 624508167 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:34:20 | 27.08.2024 1:39:53 | 0.0925 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22626
6007112789 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE37-6-437357452-Fider | 437357452 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:39:53 | 27.08.2024 2:04:25 | 0.40889 |  | 487 |  | 227 | 1 | 44 | 1 | 2 | 0 | 61.173 | 0 | 69.8651 | 2.471 | 16.8533 | 6.8125e-05 | 0.80404 | 151.1665
6007112791 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP65-11-636701716-Fider | 636701716 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:18:04 | 26.08.2024 21:54:29 | 0.60694 |  | 1 |  |  | 8 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5219 | 12.0358 | 0 | 14.4403 | 47.998
6007112792 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:42:38 | 26.08.2024 17:56:05 | 0.22417 | 2 | 270 | 17 | 2 | 7 | 18 | 1 |  | 7.5465 | 17.9223 | 5.5302 | 3.2688 | 21.6024 | 0.67523 | 1.1839 | 0 | 57.7294
6007112807 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA507-TR1 P1 ANA ŞALTER-615410848-Çıkış | 615410848 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:41:43 | 26.08.2024 19:41:22 | 3.9942 |  | 78 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 73.3369 | 0 | 0.59646 | 0 | 10.5215 | 0 | 0 | 84.4549
6007112812 | 1 | ADANA | FEKE | BFE41-3-437566856-Fider | 437566856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:46:37 | 26.08.2024 17:56:44 | 0.16861 |  | 784 |  | 1 | 4 | 23 |  |  | 0 | 15.7457 | 0 | 0 | 1.0697 | 0.77652 | 0 | 0 | 17.592
6007112819 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBA67-3-415058968-Fider | 415058968 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:47:29 | 26.08.2024 17:56:54 | 0.15694 | 12 | 1326 | 15 | 11 | 4 | 102 |  |  | 0.67034 | 74.8964 | 21.4438 | 3.9288 | 9.7678 | 16.3523 | 0 | 0 | 127.0594
6007112820 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195163-Fider | 431195163 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:47:43 | 26.08.2024 17:55:51 | 0.13556 | 2 | 838 | 7 | 15 | 6 | 149 |  |  | 0.89136 | 29.7296 | 8.7047 | 2.3397 | 20.1192 | 12.6461 | 0 | 0 | 74.4306
6007112823 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK515-TR1 P1 B-602210939-Çıkış | 602210939 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:40:36 | 27.08.2024 2:05:00 | 8.4067 |  | 120 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 464.265 | 0 | 0 | 0 | 19.6029 | 0 | 0 | 483.8679
6007112823 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK515- P1 ANA ŞALTER-602210899-Çıkış | 602210899 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:05:00 | 27.08.2024 9:21:45 | 7.2792 |  | 423 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 1075.61 | 0 | 0 | 0 | 174.1564 | 0 | 0 | 1249.7664
6007112824 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-1-416767888-Fider | 416767888 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:47:44 | 26.08.2024 23:57:52 | 6.1689 |  | 494 | 1 | 3 | 1 | 41 |  |  | 0 | 906.665 | 12.9072 | 40.6109 | 34.848 | 228.4434 | 0 | 0 | 1223.4745
6007112825 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN18-4-459380554-Fider | 459380554 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:46:43 | 26.08.2024 17:48:59 | 0.037778 | 46 | 1933 | 53 | 27 | 17 | 126 | 2 |  | 1.3125 | 20.4477 | 28.3407 | 3.5108 | 21.2964 | 2.3563 | 60.3506 | 0 | 137.615
6007112826 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC086- P1 ANA ŞALTER-616463522-Çıkış | 616463522 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:49:23 | 26.08.2024 19:14:22 | 1.4164 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.8085 | 0 | 0 | 0 | 0.06609 | 0 | 0 | 26.8746
6007112826 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-616395259-616395259-Fider | 616395259 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:14:22 | 26.08.2024 20:56:40 | 1.705 |  | 282 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 136.8999 | 11.8964 | 0.0051965 | 0 | 6.3576 | 0 | 0 | 155.1591
6007112828 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-8-415088761-Fider | 415088761 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:48:41 | 26.08.2024 17:50:29 | 0.03 | 23 | 2958 | 70 | 20 | 36 | 229 | 1 |  | 0.70442 | 21.7276 | 24.734 | 2.4731 | 11.049 | 3.2406 | 0.048481 | 0 | 63.9772
6007112842 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP232-TR1 P1 D-631652499-Çıkış | 631652499 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:49:33 | 26.08.2024 18:14:49 | 0.42111 |  | 69 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.044329 | 0 | 0 | 13.1991
6007112849 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM472- P1 B-622253294-Çıkış | 622253294 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:55:04 | 26.08.2024 22:15:22 | 1.3383 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16012 | 0 | 0.67055 | 0 | 0 | 0.83067
6007112858 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-3-435852322-Fider | 435852322 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:57:36 | 26.08.2024 18:14:52 | 0.28778 | 4 | 734 | 10 | 13 | 2 | 82 | 1 |  | 0 | 42.9192 | 43.0437 | 4.7727 | 4.3924 | 16.7829 | 5.3664 | 0 | 117.2773
6007112865 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC070- P1 ANA ŞALTER-616533307-Çıkış | 616533307 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:46:05 | 26.08.2024 23:14:36 | 5.4753 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 50.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2817
6007112876 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-421423268-421423268-Fider | 421423268 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:58:11 | 26.08.2024 20:00:54 | 2.0453 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.017685 | 0 | 0 | 10.1924
6007112876 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-458443075-Fider | 458443075 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:00:54 | 26.08.2024 20:47:18 | 0.77333 | 12 | 776 | 28 | 9 | 3 | 26 |  | 1 | 14.8352 | 151.6905 | 109.8119 | 20.8788 | 4.029 | 3.3272 | 0 | 0.069208 | 304.6417
6007112878 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV093-643304997-643304997-Kofra | 643304997 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:04:35 | 26.08.2024 18:38:53 | 0.57167 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5159 | 0 | 0 | 3.5159
6007112878 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV093-TR1 ANA ŞALTER-453754783-Çıkış | 453754783 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:38:53 | 26.08.2024 18:48:21 | 0.15778 |  | 40 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.9437 | 0 | 0 | 0 | 3.0724 | 0 | 0 | 5.0161
6007112882 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR28-22-416846968-Fider | 416846968 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:04:49 | 26.08.2024 18:10:40 | 0.0975 |  | 1544 |  |  | 1 | 96 |  |  | 0 | 51.9306 | 0 | 0 | 0.10243 | 5.0473 | 0 | 0 | 57.0804
6007112897 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK753-616045980-616045980-Kofra | 616045980 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:58:18 | 26.08.2024 19:08:47 | 1.1747 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663
6007112897 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK753-TR1 P1 K-459813971-Çıkış | 459813971 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:08:47 | 26.08.2024 19:56:59 | 0.80333 |  | 178 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 35.5851 | 0 | 0 | 0 | 13.3601 | 0 | 0 | 48.9451
6007112906 | 1 | ADANA | FEKE | BKY26-3-458267311-Fider | 458267311 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:12:02 | 26.08.2024 20:09:17 | 1.9542 |  | 253 |  |  | 2 | 5 |  |  | 0 | 54.6794 | 0 | 0 | 4.7326 | 0.79913 | 0 | 0 | 60.2111
6007112910 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:12:19 | 26.08.2024 18:18:36 | 0.10472 | 2 | 1760 |  | 277 | 31 | 339 |  | 3 | 0 | 88.987 | 0 | 9.1892 | 392.8982 | 84.9381 | 0 | 0.50039 | 576.5129
6007112916 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA749- P1 ANA ŞALTER-453793228-Çıkış | 453793228 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:09:38 | 26.08.2024 21:16:19 | 3.1114 |  | 18 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 3.1185 | 0 | 76.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8234
6007112916 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705500-Fider | 437705500 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:16:19 | 26.08.2024 21:44:23 | 0.46778 | 3 | 1565 | 12 | 271 | 3 | 59 |  |  | 45.4917 | 113.3393 | 145.4817 | 166.1901 | 11.7996 | 9.3148 | 0 | 0 | 491.6171
6007112917 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY752-TR1 P1 B-645794573-Çıkış | 645794573 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:05:23 | 26.08.2024 19:12:04 | 0.11139 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0.01011 | 0 | 0.069871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079982
6007112919 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD87-3-420845469-Fider | 420845469 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:01:06 | 26.08.2024 22:24:54 | 4.3967 | 5 | 1068 | 7 | 10 | 6 | 62 |  |  | 4.2347 | 1425.6111 | 203.4005 | 108.3249 | 80.1484 | 184.8118 | 0 | 0 | 2006.5315
6007112922 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF41-3-605284672-Fider | 605284672 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:15:53 | 26.08.2024 18:18:21 | 0.041111 | 14 | 4 | 6 |  | 8 | 9 | 8 | 2 | 0.46426 | 0.011219 | 10.7393 | 0 | 2.6478 | 0.46084 | 8.1607 | 1.9774 | 24.4615
6007112923 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV85-4-459371584-Fider | 459371584 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:54:24 | 26.08.2024 20:25:24 | 1.5167 | 5 | 42 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 |  | 12.5484 | 24.4535 | 265.5643 | 13.3134 | 187.6172 | 0.50028 | 191.41 | 0 | 695.4072
6007112925 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-1-619387422-Fider | 619387422 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:16:02 | 26.08.2024 18:18:42 | 0.044444 |  | 40 | 5 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.37299 | 0.68592 | 0.28187 | 0.0099398 | 0.69689 | 0 | 0 | 2.0476
6007112929 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR917- P1 ANA ŞALTER-605231934-Çıkış | 605231934 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:17:58 | 26.08.2024 20:26:09 | 2.1364 |  | 26 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 20.8072 | 0 | 0.98091 | 0 | 2.6617 | 0 | 0 | 24.4498
6007112933 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-1-456994377-Fider | 456994377 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:09:58 | 26.08.2024 18:40:43 | 0.5125 | 2 | 75 | 22 | 2 | 6 | 5 |  |  | 3.2111 | 10.711 | 89.9318 | 0.18679 | 28.2441 | 35.1914 | 0 | 0 | 167.4762
6007112940 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022679-Fider | 456022679 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:52:16 | 26.08.2024 19:03:48 | 1.1922 | 6 | 319 | 58 | 17 | 3 | 14 |  |  | 13.5366 | 143.6594 | 228.2749 | 35.8246 | 13.8378 | 7.4502 | 0 | 0 | 442.5835
6007112949 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-4-630733717-Fider | 630733717 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:41:56 | 27.08.2024 11:53:16 | 0.18889 | 2 | 437 |  | 18 | 5 | 394 |  |  | 3.7113 | 88.5186 | 0 | 1.2876 | 58.6621 | 73.5014 | 0 | 0 | 225.6809
6007112954 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SFA873-TR1 ANA ŞALTER-639845044-Çıkış | 639845044 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:19:07 | 26.08.2024 23:35:21 | 5.2706 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 42.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9171
6007112956 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | 435634491 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:22:47 | 26.08.2024 18:35:00 | 0.20361 |  | 1302 | 11 | 251 |  | 80 |  |  | 0 | 39.3391 | 55.9545 | 40.3013 | 0 | 5.5801 | 0 | 0 | 141.1749
6007112958 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK809-TR1 E-634474945-Çıkış | 634474945 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:20:38 | 26.08.2024 19:32:52 | 1.2039 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.6418 | 0 | 0 | 0 | 8.5844 | 0 | 0 | 18.2262
6007112960 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-4-458613659-Fider | 458613659 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:17:26 | 26.08.2024 19:05:08 | 0.795 |  | 474 |  | 57 | 13 | 153 |  | 1 | 0 | 246.6868 | 0 | 13.1478 | 985.1942 | 306.5657 | 0 | 3.7154 | 1555.3099
6007112962 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-5-426809464-Fider | 426809464 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:50:14 | 26.08.2024 21:20:33 | 3.5053 | 26 | 433 | 94 | 22 | 1 | 21 |  |  | 83.4261 | 452.2369 | 1259.2366 | 102.5511 | 12.1598 | 83.3037 | 0 | 0 | 1992.9143
6007112964 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE454-TR1 P1 G-639016082-Çıkış | 639016082 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:16:29 | 26.08.2024 19:51:31 | 1.5839 |  | 77 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.6131 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 0 | 0 | 20.9043
6007112964 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TFE285-3-639015349-Fider | 639015349 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:51:31 | 26.08.2024 23:31:19 | 3.6633 |  | 1280 |  |  |  | 107 |  | 1 | 0 | 1541.5068 | 0 | 0 | 0 | 487.3857 | 0 | 0 | 2028.8925
6007112974 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU432-5-631276724-Fider | 631276724 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:12:59 | 26.08.2024 19:28:39 | 0.26111 |  | 11 |  | 3 | 1 | 23 |  | 5 | 0 | 0.42389 | 0 | 0.069153 | 0.18163 | 25.6246 | 0 | 19.6394 | 45.9386
6007112975 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860348-Fider | 637860348 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:31:04 | 26.08.2024 18:33:11 | 0.035278 | 5 | 313 | 2 | 290 | 5 | 187 | 2 | 1 | 2.4592 | 4.2457 | 0.11857 | 5.9553 | 2.3858 | 15.2945 | 2.4876 | 0.39404 | 33.3406
6007112978 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-2-605269096-Fider | 605269096 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:31:56 | 26.08.2024 18:44:50 | 0.215 | 29 | 2150 | 147 | 54 | 15 | 158 | 2 | 2 | 9.5611 | 132.7029 | 229.4432 | 37.5254 | 42.2711 | 22.7506 | 31.3169 | 3.7933 | 509.3645
6007112980 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BEP77-3-444359830-Fider | 444359830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:32:31 | 26.08.2024 18:35:49 | 0.055 | 1 |  | 11 | [5 empty] | 0.38175 | 0 | 14.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5063
6007112983 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-645414786-645414786-Fider | 645414786 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:27:58 | 26.08.2024 20:18:58 | 3.85 |  | 37 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 32.617 | 0 | 0.0025686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6195
6007112983 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-3-415243070-Fider | 415243070 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:18:58 | 26.08.2024 21:42:26 | 1.3911 |  | 346 | 1 | 14 | 1 | 59 |  |  | 0 | 104.3979 | 0.31213 | 12.4241 | 0 | 49.8748 | 0 | 0 | 167.0089
6007113000 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH60-2-639619046-Fider | 639619046 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:29:37 | 26.08.2024 21:01:37 | 2.5333 |  | 7 | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.1201 | 120.0769 | 0.89108 | 0 | 0.11804 | 0 | 0 | 126.2061
6007113021 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBL043-TR1 P1 A-602730490-Çıkış | 602730490 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:10:21 | 26.08.2024 22:28:17 | 5.2989 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 34.0221 | 0 | 0 | 0 | 2.2231e-06 | 0 | 0 | 34.0221
6007113026 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-457158617-457158617-Kofra | 457158617 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:45:09 | 26.08.2024 19:01:25 | 0.27111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.31936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31936
6007113026 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 G-600383461-Çıkış | 600383461 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:01:25 | 26.08.2024 19:21:20 | 0.33194 |  | 264 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 40.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.4115 | 0 | 0 | 40.456
6007113037 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP647-TR1 P1 B-601948212-Çıkış | 601948212 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:19:49 | 26.08.2024 22:17:50 | 0.96694 |  | 188 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 89.5655 | 0 | 0 | 0 | 12.7929 | 0 | 0 | 102.3584
6007113045 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDP995-TR1 P1 E-630148186-Çıkış | 630148186 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:51:47 | 26.08.2024 19:15:48 | 0.40028 |  | 17 |  | 10 |  | 2 |  |  | 0 | 5.0513 | 0 | 1.8033 | 0 | 0.23839 | 0 | 0 | 7.093
6007113055 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF329-TR1 P1 C-618342792-Çıkış | 618342792 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:51:29 | 26.08.2024 21:32:56 | 2.6908 |  | 10 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 8.5258 | 0 | 63.3486 | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 74.7016
6007113060 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-437331542-437331542-Fider | 437331542 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:58:20 | 26.08.2024 22:48:29 | 5.8358 | 4 | 295 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.96992 | 1485.9182 | 13.2256 | 4.7786 | 3.8431 | 18.3209 | 7.0937 | 1812.5933 | 3346.7433
6007113060 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR39-1-618167531-Fider | 618167531 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:48:29 | 26.08.2024 23:40:50 | 0.8725 | 9 | 1056 | 2 | 13 | 9 | 69 | 2 | 2 | 6.1644 | 324.6571 | 4.5482 | 7.1093 | 26.5659 | 21.8382 | 7.4644 | 273.7556 | 672.103
6007113063 | 1 | ADANA | KOZAN | BDB43-1-444018206-Fider | 444018206 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:44:09 | 26.08.2024 20:45:04 | 2.0153 | 21 | 45 | 1 |  |  | 11 |  |  | 0 | 11.9179 | 6.1013 | 0 | 0 | 14.4027 | 0 | 0 | 32.422
6007113065 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TEA726-TR1 B-632159537-Çıkış | 632159537 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:56:11 | 26.08.2024 20:43:18 | 1.7853 |  | 247 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 173.2266 | 0 | 0 | 0 | 6.2236 | 0 | 0 | 179.4502
6007113066 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-610517068-610517068-Fider | 610517068 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:16:09 | 26.08.2024 21:13:05 | 2.9489 |  | 137 | 1 |  | 1 | 17 |  |  | 0 | 116.3674 | 0 | 0 | 1.3053 | 7.3296 | 0 | 0 | 125.0023
6007113066 | 2 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:13:05 | 26.08.2024 21:30:08 | 0.28417 | 2 | 237 | 17 | 2 | 7 | 18 | 1 |  | 10.2494 | 21.8663 | 6.0714 | 3.5886 | 20.6263 | 0.58273 | 1.0052 | 0 | 63.9899
6007113071 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-645416328-645416328-Fider | 645416328 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:45:55 | 26.08.2024 19:20:21 | 0.57389 |  | 176 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 49.1562 | 0 | 0 | 0 | 6.8282 | 0 | 0 | 55.9844
6007113071 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-2-415243254-Fider | 415243254 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:20:21 | 26.08.2024 19:57:36 | 0.62083 | 1 | 434 | 1 | 3 | 1 | 71 |  |  | 8.0039 | 85.7827 | 1.5466 | 1.5014 | 3.5605 | 11.4117 | 0 | 0 | 111.8068
6007113087 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD57-3-456820799-Fider | 456820799 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:01:43 | 26.08.2024 19:24:42 | 0.38306 |  | 40 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 2.0932 | 0.20742 | 0 | 0 | 0.055787 | 0 | 0 | 2.3564
6007113089 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:02:55 | 26.08.2024 19:24:02 | 0.35194 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 188.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9703
6007113092 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC04-TR1 P1 C-644080117-Çıkış | 644080117 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:58:56 | 26.08.2024 21:59:58 | 3.0172 |  | 37 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 17.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9825
6007113093 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDV437-630148574-630148574-Fider | 630148574 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:03:11 | 26.08.2024 21:43:24 | 2.6703 |  | 7 |  | 19 |  | 3 |  |  | 0 | 1.0651 | 0 | 17.0899 | 0 | 0.15637 | 0 | 0 | 18.3114
6007113101 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL642- P1 ANA ŞALTER-451376134-Çıkış | 451376134 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:04:52 | 26.08.2024 20:04:08 | 0.98778 |  | 24 |  | 59 |  | 1 |  |  | 0 | 7.8805 | 0 | 35.754 | 0 | 0.26184 | 0 | 0 | 43.8964
6007113105 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA769- P1 ANA ŞALTER-633184082-Çıkış | 633184082 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:05:01 | 26.08.2024 23:36:46 | 0.52917 |  | 91 |  | 11 |  | 19 |  |  | 0 | 12.6825 | 0 | 1.1054 | 0 | 2.6708 | 0 | 0 | 16.4588
6007113106 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TFJ407-TR1 P1 B-439392108-Çıkış | 439392108 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:06:39 | 26.08.2024 19:49:13 | 0.70944 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.24469 | 0 | 0 | 0 | 0.55818 | 0 | 0 | 0.80287
6007113109 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | SJV458-TR1 A-455419697-Çıkış | 455419697 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:53:30 | 27.08.2024 18:12:13 | 0.31194 |  | 153 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.97095 | 0 | 0 | 18.0653
6007113111 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR406-TR1 P1 C -645284014-Çıkış | 645284014 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:54:16 | 26.08.2024 22:38:22 | 3.735 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 14.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5481
6007113113 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-613102325-613102325-Fider | 613102325 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:02:39 | 27.08.2024 3:19:40 | 8.2836 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 78.4292 | 0 | 0.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2085
6007113115 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY069-TR1 P1 B-601080749-Çıkış | 601080749 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:23:53 | 27.08.2024 1:51:09 | 7.4544 |  | 117 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 190.4927 | 0 | 0 | 0 | 7.8721 | 0 | 0 | 198.3648
6007113115 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:51:09 | 27.08.2024 2:08:31 | 0.28944 | 4 | 509 | 19 | 47 |  | 32 |  |  | 5.5208 | 29.2683 | 9.1653 | 10.5477 | 0 | 1.2059 | 0 | 0 | 55.708
6007113126 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB673-TR1 P1 D-616631034-Çıkış | 616631034 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:02:59 | 27.08.2024 10:06:56 | 0.065833 |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.51906 | 0 | 0 | 1.5666
6007113126 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB673-TR1 P1 C-616631032-Çıkış | 616631032 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:06:56 | 27.08.2024 11:13:10 | 1.1039 |  | 63 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 27.042 | 0 | 0 | 0 | 10.6165 | 0 | 0 | 37.6585
6007113131 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY209- P1 ANA ŞALTER-615714897-Çıkış | 615714897 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:53:20 | 26.08.2024 22:58:51 | 1.0919 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 9.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5592
6007113134 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC015-TR1 P1 C-613566798-Çıkış | 613566798 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:08:04 | 27.08.2024 13:11:42 | 8.0606 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 63.0802 | 0 | 0 | 0 | 0.38723 | 0 | 0 | 63.4675
6007113136 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBY602-626375503-626375503-Kofra | 626375503 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:08:53 | 26.08.2024 20:13:02 | 1.0692 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 19.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9252
6007113139 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU113-TR1 P1 G-602256849-Çıkış | 602256849 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:13:42 | 26.08.2024 20:52:30 | 3.6467 |  | 140 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 180.1832 | 0 | 0 | 0 | 43.7602 | 0 | 0 | 223.9434
6007113146 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU119-TR1 P1 D-613010722-Çıkış | 613010722 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:15:32 | 26.08.2024 19:49:24 | 0.56444 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.144 | 0 | 0 | 0 | 2.2149 | 0 | 0 | 9.359
6007113147 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF575-444442091-444442091-Kofra | 444442091 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:12:32 | 26.08.2024 21:52:33 | 2.6669 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.5057 | 0 | 0 | 0 | 4.1327 | 0 | 0 | 7.6384
6007113147 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF575- P1 ANA ŞALTER-638811582-Çıkış | 638811582 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:52:33 | 27.08.2024 2:16:12 | 4.3942 |  | 463 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 514.9377 | 0 | 0 | 0 | 101.9152 | 0 | 0 | 616.8529
6007113151 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT535-636629262-636629262-Kofra | 636629262 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:51:34 | 26.08.2024 21:23:39 | 4.5347 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3189
6007113151 | 2 | HATAY | DEFNE | TCT535- P1 ANA ŞALTER-635849275-Çıkış | 635849275 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:23:39 | 26.08.2024 22:21:15 | 0.96 |  | 184 |  | 10 |  | 18 |  |  | 0 | 39.1661 | 0 | 1.4677 | 0 | 3.3744 | 0 | 0 | 44.0082
6007113152 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY132-TR1 P1 B-615585434-Çıkış | 615585434 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:09:41 | 26.08.2024 20:51:58 | 3.7047 |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 14.8744 | 0 | 0.0035402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8779
6007113154 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU952- P1 ANA ŞALTER-627105180-Çıkış | 627105180 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:15:29 | 26.08.2024 21:07:46 | 1.8714 |  | 31 |  | 16 |  | 1 |  |  | 0 | 8.6237 | 0 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8701
6007113159 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-611124098-611124098-Fider | 611124098 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:10:41 | 26.08.2024 20:08:31 | 0.96389 | 1 | 132 | 1 | 7 | 1 | 10 |  |  | 0.041875 | 50.2916 | 2.313 | 3.3835 | 11.4946 | 12.6022 | 0 | 0 | 80.1267
6007113159 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAS77-2-430783027-Fider | 430783027 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:08:31 | 26.08.2024 20:23:55 | 0.25667 | 17 | 178 | 59 | 22 | 9 | 21 |  |  | 6.7594 | 17.5163 | 35.2551 | 5.5673 | 6.3612 | 2.7515 | 0 | 0 | 74.2109
6007113169 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH357-TR1 E-616040384-Çıkış | 616040384 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:21:10 | 26.08.2024 20:28:29 | 0.12194 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089151 | 0 | 0 | 0.089151
6007113172 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281618-Fider | 605281618 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:23:34 | 26.08.2024 20:46:20 | 1.3794 | 8 | 1140 | 9 | 9 | 9 | 117 |  |  | 7.4562 | 688.4742 | 64.4892 | 83.391 | 203.3179 | 282.5269 | 0 | 0 | 1329.6554
6007113173 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP159-631949400-631949400-Fider | 631949400 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:41:59 | 26.08.2024 19:24:07 | 1.7022 |  | 192 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 110.966 | 0 | 0.55682 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 113.2868
6007113174 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS039-TR1 P1 B-631083247-Çıkış | 631083247 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:21:25 | 26.08.2024 21:59:16 | 2.6308 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 34.8403 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 41.1112
6007113177 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:23:28 | 26.08.2024 19:36:28 | 0.21667 | 2 | 760 | 4 | 165 | 2 | 47 |  |  | 0 | 32.6102 | 98.6305 | 36.4793 | 2.7336 | 3.1762 | 0 | 0 | 173.6298
6007113180 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR43-2-601847883-Fider | 601847883 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:24:27 | 26.08.2024 19:28:09 | 0.061667 | 8 | 362 | 8 | 2 | 40 | 17 | 7 |  | 0.95389 | 8.8906 | 22.3083 | 0.20172 | 22.4453 | 0.85365 | 30.1945 | 0 | 85.8479
6007113186 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH210-TR1 P1 C-638445332-Çıkış | 638445332 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:13:40 | 26.08.2024 21:01:36 | 1.7989 |  | 148 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 152.2827 | 0 | 0 | 0 | 8.3497 | 0 | 0 | 160.6324
6007113186 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEH210- P1 ANA ŞALTER-638445336-Çıkış | 638445336 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:01:36 | 26.08.2024 21:21:51 | 0.3375 |  | 240 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 34.2264 | 0 | 0 | 0 | 0.77159 | 0 | 0 | 34.998
6007113188 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG236-TR1 ANA ŞALTER-600511886-Çıkış | 600511886 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:27:54 | 26.08.2024 21:25:27 | 3.9592 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.7347 | 0 | 0 | 0 | 4.7207 | 0 | 0 | 14.4553
6007113190 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TCE701-TR1 P1 D-600614441-Çıkış | 600614441 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:44:51 | 26.08.2024 20:28:46 | 3.7319 |  | 131 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 248.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.00046282 | 0 | 0 | 248.023
6007113190 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM726-TR3__-600614650-Fider | 600614650 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:28:46 | 26.08.2024 23:30:42 | 3.0322 | 2 | 637 |  |  |  | 35 |  |  | 2.7659 | 1032.3881 | 0 | 0 | 0 | 151.6907 | 0 | 0 | 1186.8447
6007113195 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS913-TR1 P1 F-431327281-Çıkış | 431327281 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:14:26 | 26.08.2024 21:56:40 | 5.7039 |  | 125 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 392.3003 | 0 | 0 | 0 | 31.0822 | 0 | 0 | 423.3825
6007113195 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS913-4-600357621-Fider | 600357621 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:56:40 | 26.08.2024 22:09:34 | 0.215 |  | 482 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 55.6214 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 0 | 59.6488
6007113196 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 H-600374420-Çıkış | 600374420 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:04:11 | 26.08.2024 19:54:56 | 1.8458 |  | 61 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 38.2936 | 0 | 0 | 0 | 10.2858 | 0 | 0 | 48.5794
6007113199 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGM141-641427894-641427894-Kofra | 641427894 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:10:17 | 26.08.2024 20:02:43 | 1.8739 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 6.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4765
6007113199 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFD619-TR1 P1 C-640916606-Çıkış | 640916606 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:02:43 | 26.08.2024 20:35:18 | 0.54306 |  | 63 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 12.5261 | 0 | 0 | 0 | 26.5215 | 0 | 0 | 39.0476
6007113200 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT941-TR1 P1 C-630735092-Çıkış | 630735092 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:27:01 | 26.08.2024 20:46:20 | 1.3219 |  | 90 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 59.9231 | 0 | 0.9183 | 0 | 28.4762 | 0 | 0 | 89.3177
6007113200 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCT941-4-630735029-Fider | 630735029 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:46:20 | 26.08.2024 21:11:03 | 0.41194 |  | 101 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 12.4663 | 0 | 0.0014378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4677
6007113207 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ876-TR1 P1 E-444217227-Çıkış | 444217227 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:00:08 | 27.08.2024 10:15:46 | 15.2606 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.2387 | 0 | 0.012057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2508
6007113211 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY418-TR1 P1 A-601085412-Çıkış | 601085412 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:32:51 | 26.08.2024 22:13:39 | 2.68 |  | 44 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 46.6343 | 0 | 11.0958 | 0 | 3.3314 | 0 | 0 | 61.0615
6007113220 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP041- P1 ANA ŞALTER-630140120-Çıkış | 630140120 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:34:01 | 26.08.2024 21:07:56 | 1.5653 |  | 18 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 10.5378 | 0 | 0.23696 | 0 | 1.3913 | 0 | 0 | 12.166
6007113224 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TEA735- P1 ANA ŞALTER-631084332-Çıkış | 631084332 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:32:10 | 26.08.2024 22:40:55 | 3.1458 |  | 4 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 6.0535 | 0 | 2.657 | 0 | 17.0977 | 0 | 0 | 25.8081
6007113224 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TEA735-TR1 P1 C-631084329-Çıkış | 631084329 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:40:55 | 26.08.2024 22:43:03 | 0.035556 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059144 | 0 | 0 | 0.00059144
6007113229 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU86- P1 ANA ŞALTER-451154949-Çıkış | 451154949 | - Arıza manevrası - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:26:25 | 26.08.2024 20:37:40 | 1.1875 |  | 135 |  | 43 |  | 25 |  |  | 0 | 66.1804 | 0 | 20.5107 | 0 | 18.2965 | 0 | 0 | 104.9876
6007113230 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFR978-TR1 P1 N-643290482-Çıkış | 643290482 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:31:28 | 26.08.2024 20:37:54 | 1.1072 |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.2145 | 0 | 0 | 0 | 1.9496 | 0 | 0 | 7.1642
6007113239 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:40:21 | 26.08.2024 19:45:41 | 0.088889 | 4 | 740 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 1.1861 | 12.9188 | 0 | 0.14256 | 0.52481 | 1.5331 | 0 | 0 | 16.3053
6007113245 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT294-3-457424316-Fider | 457424316 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:17:44 | 26.08.2024 23:19:07 | 4.0231 | 2 | 349 |  | 23 |  | 14 |  |  | 185.4026 | 362.7072 | 0 | 23.9174 | 0 | 5.7237 | 0 | 0 | 577.7509
6007113247 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED829- P1 ANA ŞALTER-637585695-Çıkış | 637585695 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:36:42 | 27.08.2024 1:10:37 | 5.5653 |  | 69 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 292.5664 | 0 | 0 | 0 | 403.2821 | 0 | 0 | 695.8485
6007113268 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN624-TR1 P1 A-621113482-Çıkış | 621113482 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:03:27 | 26.08.2024 22:01:08 | 2.9614 |  | 11 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 10.7352 | 0 | 13.1652 | 0 | 8.4782 | 0 | 0 | 32.3786
6007113270 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY220-TR1 P1 E-615715270-Çıkış | 615715270 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:59:42 | 26.08.2024 21:04:14 | 1.0756 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.0693 | 0 | 0 | 0 | 0.50301 | 0 | 0 | 22.5723
6007113277 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:49:50 | 26.08.2024 20:01:18 | 0.19111 | 4 | 740 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 2.561 | 27.8949 | 0 | 0.30586 | 1.1248 | 3.2697 | 0 | 0 | 35.1563
6007113280 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE273-2-459917885-Fider | 459917885 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:50:07 | 26.08.2024 20:40:44 | 0.84361 |  | 1650 |  | 58 |  | 124 |  | 2 | 0 | 382.9766 | 0 | 11.6132 | 0 | 84.223 | 0 | 0.039241 | 478.852
6007113282 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-601106863-601106863-Fider | 601106863 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:11:08 | 27.08.2024 2:06:47 | 8.9275 |  | 94 | 5 | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 284.6332 | 211.0172 | 43.4043 | 0 | 19.1584 | 0 | 0 | 558.213
6007113288 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC077-TR1 P1 E-613567475-Çıkış | 613567475 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:43:33 | 27.08.2024 14:02:28 | 2.3153 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 6.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6546
6007113293 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS782-TR1_P1_-600775020-Fider | 600775020 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:50:49 | 26.08.2024 20:57:02 | 2.1036 |  | 434 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 294.9799 | 0 | 0 | 0 | 25.9375 | 0 | 0 | 320.9173
6007113293 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD64-11-614144901-Fider | 614144901 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:57:02 | 26.08.2024 21:51:00 | 0.89944 |  | 2276 |  |  |  | 257 |  |  | 0 | 787.2095 | 0 | 0 | 0 | 140.2171 | 0 | 0 | 927.4266
6007113324 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378- P1 ANA ŞALTER-448275289-Çıkış | 448275289 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:48:02 | 26.08.2024 20:59:26 | 1.19 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.2693 | 0 | 0 | 0 | 0.8811 | 0 | 0 | 24.1504
6007113328 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG109- P1 ANA ŞALTER-639242699-Çıkış | 639242699 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:17:34 | 26.08.2024 20:46:18 | 0.47889 |  | 498 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 101.6716 | 0 | 0 | 0 | 15.5464 | 0 | 0 | 117.218
6007113336 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR014-TR1 P1 B-605518664-Çıkış | 605518664 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:03:43 | 26.08.2024 20:23:11 | 0.32444 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 3.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1312
6007113340 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCC397-TR1 P1 C-616335090-Çıkış | 616335090 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:07:21 | 27.08.2024 4:09:12 | 8.0308 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 280.984 | 0 | 0 | 0 | 18.0557 | 0 | 0 | 299.0397
6007113345 | 1 | ADANA | POZANTI | TGP775-453181690-453181690-Kofra | 453181690 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:34:05 | 26.08.2024 20:41:03 | 0.11611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.010768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010768
6007113345 | 2 | ADANA | POZANTI | TGP775-TR1 P1 A-451819437-Çıkış | 451819437 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:41:03 | 26.08.2024 21:16:32 | 0.59139 |  | 73 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 6.8858 | 0 | 0.050783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9366
6007113351 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM660-TR1 P1 A-421699101-Çıkış | 421699101 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:36:15 | 26.08.2024 20:41:58 | 0.095278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074381 | 0 | 0 | 0.074381
6007113361 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV038-TR1 P1 D-601965154-Çıkış | 601965154 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:10:30 | 26.08.2024 21:40:25 | 2.4986 |  | 45 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 55.4974 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 0 | 57.3067
6007113364 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | THU094- P1 ANA ŞALTER-458573532-Çıkış | 458573532 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:33:25 | 27.08.2024 1:29:00 | 5.9264 |  | 12 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 21.2418 | 0 | 0.39473 | 0 | 1.8824 | 0 | 0 | 23.5189
6007113364 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | 632435135 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:29:00 | 27.08.2024 2:33:58 | 1.0828 | 3 | 239 | 1 | 11 | 3 | 14 |  |  | 0.24957 | 44.8183 | 0.0040807 | 2.4944 | 14.1891 | 0.72548 | 0 | 0 | 62.4809
6007113369 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TGC025-TR1 P1 G-421849848-Çıkış | 421849848 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:20:27 | 27.08.2024 2:04:57 | 0.74167 |  | 244 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 74.5793 | 0 | 0 | 0 | 7.0489 | 0 | 0 | 81.6282
6007113370 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY197-TR1 P1 B-632158816-Çıkış | 632158816 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:35:00 | 26.08.2024 21:15:38 | 0.67722 |  | 64 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 16.2571 | 0 | 0.21977 | 0 | 2.8053 | 0 | 0 | 19.2821
6007113371 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | SEE074-634855348-634855348-Kofra | 634855348 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:20:12 | 26.08.2024 21:51:46 | 1.5261 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.19393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19393
6007113371 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | SEE074-TR1 C-635210183-Çıkış | 635210183 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:51:46 | 26.08.2024 22:06:58 | 0.25333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.029501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029501
6007113373 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH038-2-639419416-Fider | 639419416 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:20:14 | 26.08.2024 20:30:47 | 0.17583 | 19 | 566 | 197 | 14 | 10 | 31 | 1 |  | 10.1446 | 51.0822 | 588.1591 | 10.9445 | 38.1396 | 4.5027 | 1.8094 | 0 | 704.7821
6007113377 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN882-608107102-608107102-Kofra | 608107102 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:46:17 | 26.08.2024 23:23:55 | 5.6272 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7804
6007113377 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN882- P1 ANA ŞALTER-601044247-Çıkış | 601044247 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:23:55 | 26.08.2024 23:57:43 | 0.56333 |  | 188 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 36.8209 | 0 | 0.0033587 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 | 39.0027
6007113379 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU856-TR1 P1 D-601072036-Çıkış | 601072036 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:52:23 | 26.08.2024 23:12:20 | 3.3325 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 56.6435 | 0 | 0 | 0 | 7.9731 | 0 | 0 | 64.6165
6007113384 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBP904-TR1 P1 B-601050432-Çıkış | 601050432 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:10:32 | 27.08.2024 0:12:00 | 4.0244 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 29.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0308
6007113390 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK469-TR1 P1 D-623116453-Çıkış | 623116453 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:24:53 | 26.08.2024 22:29:04 | 2.0697 |  | 130 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 111.2588 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3377
6007113395 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT283-TR1 P1 ANA ŞALTER-457444441-Çıkış | 457444441 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:38:15 | 26.08.2024 23:13:43 | 0.59111 |  | 434 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 124.7987 | 0 | 0 | 0 | 10.2129 | 0 | 0 | 135.0116
6007113399 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG88-620543036-620543036-Fider | 620543036 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:51:21 | 27.08.2024 15:56:43 | 7.0894 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 43.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6975
6007113399 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG88-4-459258126-Fider | 459258126 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:56:43 | 27.08.2024 17:20:20 | 1.3936 |  | 438 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 71.8509 | 0 | 1.6597 | 0 | 3.506 | 0 | 0 | 77.0166
6007113403 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-618023349-618023349-Fider | 618023349 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:57:52 | 26.08.2024 21:59:25 | 2.0258 | 1 | 229 | 2 |  |  | 25 |  |  | 0 | 85.6295 | 21.7713 | 0 | 0 | 6.7973 | 0 | 0 | 114.1981
6007113403 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-3-435852322-Fider | 435852322 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:59:25 | 26.08.2024 22:25:24 | 0.43306 | 4 | 734 | 10 | 13 | 2 | 82 | 1 |  | 0 | 65.7672 | 62.2293 | 5.9476 | 6.2109 | 18.9364 | 5.7602 | 0 | 164.8516
6007113405 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT038-607618546-607618546-Kofra | 607618546 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:01:03 | 26.08.2024 22:03:44 | 4.0447 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 14.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2084
6007113405 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT038-TR1 P1 G-459607722-Çıkış | 459607722 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:03:44 | 26.08.2024 22:28:10 | 0.40722 |  | 105 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 19.5486 | 0 | 0 | 0 | 8.165 | 0 | 0 | 27.7137
6007113413 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-3-457693127-Fider | 457693127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:31:19 | 26.08.2024 20:45:10 | 0.23083 | 2 | 4 | 17 |  | 1 |  |  |  | 0.39184 | 0.88107 | 25.4298 | 0 | 0.0015793 | 0 | 0 | 0 | 26.7043
6007113414 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-2-626488863-Fider | 626488863 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:31:13 | 26.08.2024 20:45:32 | 0.23861 | 3 | 294 | 62 | 12 | 1 | 12 | 1 |  | 0 | 29.7615 | 188.4357 | 33.7025 | 1.5756 | 2.5559 | 8.7469 | 0 | 264.778
6007113418 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:32:31 | 26.08.2024 21:20:24 | 0.79806 | 4 | 740 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 11.0379 | 120.2271 | 0 | 1.2258 | 4.4746 | 12.0889 | 0 | 0 | 149.0542
6007113421 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF88-4-448206227-Fider | 448206227 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:33:16 | 26.08.2024 20:35:57 | 0.044722 |  | 214 | 2 | 19 | 5 | 11 |  | 1 | 0 | 2.805 | 0.077779 | 3.9039 | 4.3897 | 0.10353 | 0 | 0.18333 | 11.4632
6007113431 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU075-TR1 P1 E-646302724-Çıkış | 646302724 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:29:42 | 26.08.2024 22:10:30 | 2.68 |  | 32 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 30.0162 | 0 | 20.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7419
6007113438 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:59:02 | 26.08.2024 21:42:18 | 0.72111 | 4 | 175 | 12 | 62 | 16 | 32 | 1 |  | 0 | 46.5414 | 25.8206 | 12.8011 | 44.7355 | 53.3124 | 10.1918 | 0 | 193.4028
6007113454 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF093-TR1 P1 D-619567085-Çıkış | 619567085 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:37:31 | 26.08.2024 23:06:44 | 2.4869 |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 32.301 | 0 | 0 | 0 | 127.7083 | 0 | 0 | 160.0093
6007113460 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SGU230-TR1 E-645001386-Çıkış | 645001386 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:44:04 | 26.08.2024 23:06:12 | 2.3689 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 17.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3887
6007113468 | 1 | HATAY | KUMLU | THV748-4-459997762-Fider | 459997762 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:48:21 | 26.08.2024 21:32:05 | 0.72889 |  | 92 | 6 | 5 |  |  |  |  | 0 | 27.3615 | 40.6397 | 5.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8159
6007113476 | 1 | HATAY | HASSA | TCL081- P1 C-625002907-Çıkış | 625002907 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:59:45 | 26.08.2024 21:40:21 | 0.67667 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 10.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7153
6007113480 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK576-TR1 P1 ANA ŞALTER-602215308-Çıkış | 602215308 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:06:05 | 27.08.2024 3:05:35 | 6.9917 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 9.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8507
6007113490 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR360- P1 ANA ŞALTER-451772325-Çıkış | 451772325 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:51:50 | 26.08.2024 22:36:35 | 0.74583 |  | 243 |  | 4 |  | 13 |  |  | 0 | 17.1258 | 0 | 0.012454 | 0 | 2.6707 | 0 | 0 | 19.8089
6007113504 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | THN790-TR1 P1 D-453968914-Çıkış | 453968914 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:04:20 | 27.08.2024 4:11:05 | 9.1125 |  | 76 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 159.4791 | 0 | 0.77651 | 0 | 5.9098 | 0 | 0 | 166.1653
6007113505 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH999-TR1 P1 A-453600163-Çıkış | 453600163 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:06:40 | 27.08.2024 11:10:55 | 2.0708 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.6274 | 0 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 14.0564
6007113513 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-451142220-Fider | 451142220 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:36:25 | 26.08.2024 23:33:14 | 2.9469 | 7 | 478 | 15 | 78 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 466.718 | 390.4943 | 140.925 | 208.7717 | 49.7666 | 175.7643 | 0.14721 | 1432.5872
6007113515 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE855-TR1 P1 H-642515235-Çıkış | 642515235 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:42:25 | 26.08.2024 22:24:14 | 1.6969 |  | 11 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 10.0285 | 0 | 12.8067 | 0 | 0.15446 | 0 | 0 | 22.9896
6007113516 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY185-TR1 P1 F-615714283-Çıkış | 615714283 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:52:52 | 27.08.2024 0:28:18 | 3.5906 |  | 44 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 47.5322 | 0 | 17.5101 | 0 | 5.164 | 0 | 0 | 70.2063
6007113519 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA143-TR1 P1 G-449256527-Çıkış | 449256527 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:03:34 | 26.08.2024 23:26:16 | 0.37833 |  | 14 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0.93571 | 0 | 0 | 2.0885
6007113527 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:07:03 | 26.08.2024 21:15:34 | 0.14194 | 21 | 24 | 118 | 16 | 12 | 7 | 1 |  | 24.6993 | 0.17279 | 45.6554 | 3.1468 | 25.8441 | 0.53872 | 0.14782 | 0 | 100.205
6007113533 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | BAR53-607070318-607070318-Fider | 607070318 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:11:35 | 26.08.2024 21:45:32 | 0.56583 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.852 | 0 | 0 | 0 | 7.852
6007113533 | 2 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | BAR53-2-400038428-Fider | 400038428 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:45:32 | 26.08.2024 22:04:19 | 0.31306 |  | 613 | 1 | 5 | 2 | 25 |  |  | 0 | 33.6305 | 0.30704 | 0.057885 | 5.27 | 2.4328 | 0 | 0 | 41.6982
6007113537 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-12-634965637-Fider | 634965637 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:57:07 | 26.08.2024 22:59:04 | 2.0325 | 5 | 11658 |  | 169 | 12 | 853 |  | 2 | 86.8684 | 4593.1413 | 0 | 41.9426 | 744.6229 | 1271.9456 | 0 | 11.4716 | 6749.9925
6007113550 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-14-629934286-Fider | 629934286 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:15:19 | 26.08.2024 21:27:07 | 0.19667 | 4 | 321 | 1 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1 | 18.9705 | 25.5683 | 0 | 0.41273 | 3.1293 | 3.9946 | 1.2905 | 0 | 53.3659
6007113552 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | 414976747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:15:41 | 26.08.2024 21:23:59 | 0.13833 | 8 | 610 | 8 | 5 | 3 | 22 |  |  | 6.4174 | 22.7831 | 4.8587 | 1.7032 | 0.74107 | 1.4421 | 0 | 0 | 37.9455
6007113573 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC407- P1 ANA ŞALTER-459999467-Çıkış | 459999467 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:09:55 | 27.08.2024 1:38:03 | 5.4689 |  | 107 |  | 4 |  | 14 |  |  | 0 | 113.608 | 0 | 0.93036 | 0 | 20.1347 | 0 | 0 | 134.6731
6007113578 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV184- P1 ANA ŞALTER-601967704-Çıkış | 601967704 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:52:43 | 26.08.2024 22:33:00 | 3.6714 |  | 26 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 37.0635 | 0 | 29.3936 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 69.2241
6007113579 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK38-610629013-610629013-Fider | 610629013 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:36:21 | 27.08.2024 0:55:27 | 4.3183 |  | 93 |  | 10 |  | 38 |  |  | 0 | 58.4904 | 0 | 76.2267 | 0 | 102.9787 | 0 | 0 | 237.6958
6007113579 | 2 | MERSİN | TARSUS | BGK38-4-457174724-Fider | 457174724 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:55:27 | 27.08.2024 1:33:07 | 0.62778 |  | 339 | 1 | 25 |  | 78 |  |  | 0 | 23.2996 | 8.458 | 16.6861 | 0 | 22.9724 | 0 | 0 | 71.4161
6007113592 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378- P1 ANA ŞALTER-448275289-Çıkış | 448275289 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:22:33 | 26.08.2024 22:15:48 | 0.8875 |  | 224 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 71.1807 | 0 | 0.30948 | 0 | 2.0368 | 0 | 0 | 73.5269
6007113596 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA626-TR1 P1 C-640956030-Çıkış | 640956030 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:32:14 | 26.08.2024 21:56:44 | 0.40833 |  | 106 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.6379 | 0 | 0 | 0 | 0.33655 | 0 | 0 | 15.9745
6007113596 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA626- P1 ANA ŞALTER-458660450-Çıkış | 458660450 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:56:44 | 26.08.2024 22:25:37 | 0.48139 |  | 314 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 46.7887 | 0 | 0 | 0 | 32.3318 | 0 | 0 | 79.1206
6007113606 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR21-4-603319735-Fider | 603319735 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:29:17 | 26.08.2024 22:36:00 | 1.1119 | 8 | 368 | 8 | 2 | 46 | 50 | 8 |  | 18.1941 | 150.0431 | 330.7944 | 7.9619 | 567.3672 | 32.0696 | 1365.4348 | 0 | 2471.8651
6007113609 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV188-TR1 P1 D-601971224-Çıkış | 601971224 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:23:18 | 26.08.2024 23:06:52 | 7.7261 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.7408 | 0 | 0 | 0 | 4.4323 | 0 | 0 | 49.1731
6007113614 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN018-TR1 P1 B-601030639-Çıkış | 601030639 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:56:27 | 26.08.2024 22:10:48 | 0.23917 |  | 165 | [6 empty] | 0 | 15.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8778
6007113616 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR070-TR1 P1 C-630779038-Çıkış | 630779038 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:19:47 | 26.08.2024 22:22:37 | 0.047222 |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0.069816 | 0 | 0.0006831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070499
6007113616 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-2-630778936-Fider | 630778936 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:22:37 | 26.08.2024 23:13:06 | 0.84139 | 2 | 946 |  | 60 | 6 | 583 | 3 | 6 | 27.2375 | 265.9074 | 0 | 10.5751 | 94.051 | 345.1195 | 90.5831 | 7.403 | 840.8767
6007113618 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281617-Fider | 605281617 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:40:35 | 26.08.2024 22:02:49 | 0.37056 | 8 | 1124 | 9 | 9 | 9 | 114 |  |  | 1.9665 | 183.2972 | 17.1956 | 20.7934 | 51.7331 | 66.2779 | 0 | 0 | 341.2637
6007113622 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC01-632852175-632852175-Fider | 632852175 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:02:08 | 26.08.2024 23:39:34 | 2.6239 | 1 | [7 empty] | 69.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6491
6007113624 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-612002606-612002606-Fider | 612002606 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:28:33 | 27.08.2024 1:29:52 | 6.0219 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7.2511 | 0 | 0 | 0 | 9.4541 | 0 | 0 | 0 | 16.7052
6007113624 | 2 | ADANA | CEYHAN | BAV60-2-414962446-Fider | 414962446 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:29:52 | 27.08.2024 2:43:04 | 1.22 | 17 | 483 | 5 | 1 | 8 | 38 |  | 1 | 5.2815 | 180.3405 | 7.5392 | 9.6446 | 398.9169 | 19.5706 | 0 | 0.42256 | 621.7158
6007113629 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-4-452737295-Fider | 452737295 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:41:49 | 26.08.2024 22:35:04 | 0.8875 | 3 | 88 | 7 | 19 |  | 11 |  |  | 0 | 25.0359 | 38.4279 | 31.6632 | 0 | 8.3001 | 0 | 0 | 103.4271
6007113631 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU392- P1 C-629939044-Çıkış | 629939044 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:23:59 | 27.08.2024 1:52:53 | 5.4817 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.5902 | 0 | 0 | 0 | 0.061316 | 0 | 0 | 17.6515
6007113633 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TFJ787-TR1 P1 F-641302436-Çıkış | 641302436 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:54:15 | 27.08.2024 14:31:27 | 17.62 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 24.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0373
6007113633 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302217-Fider | 641302217 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:31:27 | 27.08.2024 15:02:33 | 0.51833 | 3 | 1104 |  | 11 | 4 | 56 |  |  | 5.8324 | 120.5442 | 0 | 1.0116 | 13.7408 | 28.5847 | 0 | 0 | 169.7137
6007113637 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGS624-TR1 P1 ANA ŞALTER-451838123-Çıkış | 451838123 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:31:13 | 26.08.2024 23:09:49 | 1.6433 |  | 30 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 15.8268 | 0 | 0.32864 | 0 | 16.7564 | 0 | 0 | 32.9119
6007113638 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU317-443743909-443743909-Kofra | 443743909 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:49:50 | 27.08.2024 20:16:47 | 23.4492 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3424 | 0 | 0 | 28.3424
6007113647 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-453755412-453755412-Fider | 453755412 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:47:49 | 26.08.2024 21:58:58 | 0.18583 |  | 24 |  | 8 | 3 |  |  |  | 0 | 0.21781 | 0 | 4.2528 | 4.6876 | 0 | 0 | 0 | 9.1582
6007113647 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705500-Fider | 437705500 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:58:58 | 26.08.2024 23:47:33 | 1.8097 | 3 | 1565 | 12 | 271 | 3 | 59 |  |  | 186.5412 | 311.7347 | 700.2204 | 354.9977 | 21.9753 | 34.9557 | 0 | 0 | 1610.4251
6007113662 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-TR1 P1 D-600379708-Çıkış | 600379708 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:36:36 | 26.08.2024 23:26:51 | 6.8375 |  | 146 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 526.801 | 0 | 1.5306 | 0 | 176.727 | 0 | 0 | 705.0585
6007113667 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-3-622971856-Fider | 622971856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:51:52 | 26.08.2024 21:53:30 | 0.027222 | 2 | 521 | 8 | 119 | 3 | 12 |  | 1 | 0.076268 | 2.2577 | 1.3638 | 1.0572 | 1.4847 | 0.24521 | 0 | 0.55581 | 7.0406
6007113681 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG111-641982703-641982703-Kofra | 641982703 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:54:51 | 27.08.2024 2:12:02 | 4.2864 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3738
6007113687 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585453-Fider | 634585453 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:29:05 | 27.08.2024 0:04:46 | 2.5947 | 4 | 709 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 33.0979 | 308.9052 | 0 | 3.2455 | 15.9639 | 40.3964 | 0 | 0 | 401.6088
6007113688 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU185- P1 ANA ŞALTER-610729858-Çıkış | 610729858 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:19:24 | 27.08.2024 15:35:27 | 6.2675 |  | 48 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 27.6398 | 0 | 0 | 0 | 66.8101 | 0 | 0 | 94.4499
6007113705 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872027-Fider | 453872027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:03:56 | 26.08.2024 22:06:45 | 0.046944 | 1 | 426 | 1 | 40 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 2.4612 | 1.6625 | 0.85478 | 0.036082 | 2.4306 | 0.52943 | 0.90561 | 8.8802
6007113706 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT49-5-628068078-Fider | 628068078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:04:38 | 26.08.2024 22:06:41 | 0.034167 |  | 210 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.2916 | 0 | 0 | 0 | 0.78355 | 0 | 0 | 3.0752
6007113711 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-602020555-602020555-Fider | 602020555 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:25:08 | 26.08.2024 23:14:32 | 1.8233 | 1 | 178 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 104.6828 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 106.9729
6007113711 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | 414976747 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:14:32 | 26.08.2024 23:34:21 | 0.33028 | 7 | 413 | 8 | 5 | 3 | 15 |  |  | 15.281 | 28.1668 | 7.2286 | 1.8861 | 1.3634 | 2.9128 | 0 | 0 | 56.8386
6007113712 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH222-TR1 P1 C-460080322-Çıkış | 460080322 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:19:48 | 26.08.2024 22:51:30 | 0.52833 |  | 30 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.3254 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 7.1633
6007113717 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT289-608733025-608733025-Kofra | 608733025 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:52:47 | 26.08.2024 22:52:45 | 5.9994 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 10.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3015
6007113717 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT289-TR1 P1 B-601976740-Çıkış | 601976740 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:52:45 | 26.08.2024 23:26:15 | 0.55833 |  | 104 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 30.0257 | 0 | 0 | 0 | 5.438 | 0 | 0 | 35.4638
6007113741 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-609512934-609512934-Fider | 609512934 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:38:30 | 27.08.2024 10:11:01 | 12.5419 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 228.0723 | 0 | 74.6318 | 0 | 0 | 0 | 302.7041
6007113741 | 2 | ADANA | SEYHAN | BEC13-3-645278266-Fider | 645278266 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:11:01 | 27.08.2024 10:46:28 | 0.59083 | 15 | 185 | 68 | 12 | 7 | 30 |  | 1 | 4.5369 | 35.7217 | 254.1575 | 35.9756 | 14.4113 | 29.5135 | 0 | 18.5187 | 392.8352
6007113762 | 1 | HATAY | DEFNE | TCP327-637096736-637096736-Kofra | 637096736 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:49:50 | 26.08.2024 22:59:49 | 5.1664 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 7.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5563
6007113762 | 2 | HATAY | DEFNE | TCP327- P1 ANA ŞALTER-635846139-Çıkış | 635846139 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:59:49 | 26.08.2024 23:48:16 | 0.8075 |  | 307 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 35.7214 | 0 | 0.0007044 | 0 | 2.7443 | 0 | 0 | 38.4664
6007113766 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-4-459899499-Fider | 459899499 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:30:09 | 26.08.2024 22:40:39 | 0.175 | 60 | 513 | 22 | 93 | 10 | 66 | 2 | 1 | 3.4919 | 16.1155 | 119.4054 | 13.5782 | 11.4148 | 4.0249 | 71.6626 | 0.57085 | 240.2642
6007113782 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK225-TR1 P1 B-624570775-Çıkış | 624570775 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:44:05 | 27.08.2024 0:30:51 | 1.7794 |  | 88 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 77.6218 | 0 | 0 | 0 | 3.1066 | 0 | 0 | 80.7284
6007113801 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:53:06 | 26.08.2024 23:15:33 | 0.37417 | 12 | 152 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 4.0332 | 20.635 | 99.8442 | 0.56405 | 0 | 0.48459 | 0 | 0 | 125.5611
6007113826 | 1 | ADANA | KOZAN | TFE831-TR1 P1 C-436342839-Çıkış | 436342839 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 22:26:11 | 27.08.2024 5:40:30 | 7.2386 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 14.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4782
6007113827 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-2-617088626-Fider | 617088626 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:05:28 | 26.08.2024 23:18:31 | 0.2175 | 12 | 1071 |  | 27 | 2 | 42 |  |  | 0 | 40.9968 | 0 | 2.021 | 14.5578 | 6.1089 | 0 | 0 | 63.6844
6007113831 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBK36-3-644083928-Fider | 644083928 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:59:52 | 27.08.2024 21:15:32 | 23.2611 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 15.555 | 0 | 0 | 0 | 261.5769 | 0 | 0 | 0 | 277.1318
6007113843 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV179-TR1 P1 A-601967799-Çıkış | 601967799 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:05:54 | 26.08.2024 23:33:17 | 0.45639 |  | 56 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.6486 | 0 | 0 | 0 | 0.48132 | 0 | 0 | 6.1299
6007113844 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TEB366-621818375-621818375-Kofra | 621818375 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:02:41 | 27.08.2024 9:26:29 | 17.3967 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 13.9899 | 0 | 0.0061414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.996
6007113844 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM419-2-622236183-Fider | 622236183 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:26:29 | 27.08.2024 9:49:04 | 0.37639 | 2 | 445 | 4 | 139 | 1 | 47 |  | 4 | 0 | 40.4304 | 16.7474 | 168.8453 | 0.67662 | 20.081 | 0 | 17.2624 | 264.0432
6007113845 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY220-TR1 P1 E-615715270-Çıkış | 615715270 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:26:57 | 27.08.2024 0:06:24 | 0.6575 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.7803 | 0 | 0 | 0 | 0.21743 | 0 | 0 | 12.9977
6007113853 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE432-448120089-448120089-Kofra | 448120089 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:17:07 | 27.08.2024 11:02:17 | 11.7528 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.94684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94684
6007113854 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM349-TR1 E-627968442-Çıkış | 627968442 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:03:27 | 26.08.2024 23:36:51 | 0.55667 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.32278 | 0 | 0 | 0 | 0.47351 | 0 | 0 | 0.79629
6007113857 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH038-2-639419416-Fider | 639419416 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:18:54 | 26.08.2024 23:25:10 | 0.10444 | 18 | 568 | 197 | 14 | 9 | 30 | 1 | 2 | 6.4064 | 24.5727 | 329.0877 | 5.0125 | 22.2897 | 2.0267 | 1.3338 | 1.4748 | 392.2043
6007113859 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SCB651-TR1 B-628394591-Çıkış | 628394591 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:19:47 | 27.08.2024 1:05:44 | 1.7658 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0.46809 | 0 | 0 | 3.3861
6007113859 | 2 | MERSİN | ANAMUR | SCB651-TR1 ANA ŞALTER-628394595-Çıkış | 628394595 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:05:44 | 27.08.2024 1:29:41 | 0.39917 |  | 70 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 11.4327 | 0 | 0 | 0 | 1.7063 | 0 | 0 | 13.139
6007113861 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281617-Fider | 605281617 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:21:36 | 26.08.2024 23:49:00 | 0.45667 | 8 | 1229 | 9 | 9 | 9 | 127 |  |  | 1.8796 | 233.7649 | 28.4185 | 23.2976 | 65.9952 | 99.2386 | 0 | 0 | 452.5945
6007113866 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR21-4-640165433-Fider | 640165433 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:24:45 | 26.08.2024 23:41:50 | 0.28472 | 4 | 1213 | 1 | 4 | 4 | 68 | 1 |  | 35.786 | 76.779 | 2.4816 | 0.067171 | 4.8775 | 9.1958 | 38.1149 | 0 | 167.3018
6007113882 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-611831290-611831290-Kofra | 611831290 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:55:13 | 27.08.2024 0:58:11 | 4.0494 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4261
6007113882 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 B-460160955-Çıkış | 460160955 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:58:11 | 27.08.2024 1:27:41 | 0.49167 |  | 390 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 81.3685 | 0 | 0 | 0 | 4.5197 | 0 | 0 | 85.8882
6007113883 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD381-TR1 P1 B-614191537-Çıkış | 614191537 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 21:17:57 | 27.08.2024 1:09:35 | 3.8606 |  | 14 |  | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 13.261 | 0 | 14.1453 | 0 | 6.9482e-05 | 0 | 0 | 27.4064
6007113884 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH210-TR1 P1 A-638445334-Çıkış | 638445334 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:37:35 | 27.08.2024 1:21:31 | 1.7322 |  | 97 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 74.3906 | 0 | 0 | 0 | 1.4129 | 0 | 0 | 75.8035
6007113884 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEH210- P1 ANA ŞALTER-638445336-Çıkış | 638445336 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:21:31 | 27.08.2024 1:23:02 | 0.025278 |  | 388 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 4.4614 | 0 | 0 | 0 | 0.10289 | 0 | 0 | 4.5643
6007113887 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT294-3-457424316-Fider | 457424316 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:24:35 | 27.08.2024 6:42:33 | 5.2994 | 2 | 349 |  | 23 |  | 14 |  |  | 204.954 | 344.0819 | 0 | 14.5773 | 0 | 6.5229 | 0 | 0 | 570.1361
6007113889 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-6-605281464-Fider | 605281464 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:43:00 | 26.08.2024 23:50:00 | 0.11667 | 19 | 691 |  | 4 | 2 | 54 |  |  | 0 | 31.4586 | 0 | 143.0205 | 0.041151 | 3.6947 | 0 | 0 | 178.215
6007113891 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT591-609129738-609129738-Kofra | 609129738 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:09:14 | 27.08.2024 1:15:07 | 5.0981 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 16.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9521
6007113891 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT591-TR1 P1 E-601986901-Çıkış | 601986901 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:15:07 | 27.08.2024 1:39:21 | 0.40389 |  | 86 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.4413 | 0 | 0 | 0 | 0.018313 | 0 | 0 | 17.4596
6007113894 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC125-TR-A__-616124127-Fider | 616124127 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:08:51 | 27.08.2024 10:12:10 | 1.0553 |  | 28 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.646
6007113894 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD96-1-621972120-Fider | 621972120 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:12:10 | 27.08.2024 11:30:40 | 1.3083 | 3 | 145 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 43.1715 | 0 | 1.003 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 45.8048
6007113895 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK929-3-601921904-Fider | 601921904 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:52:38 | 27.08.2024 1:13:17 | 0.34417 | 1 | 242 |  | 2 |  | 24 |  |  | 0 | 33.9239 | 0 | 7.7485e-06 | 0 | 2.9277 | 0 | 0 | 36.8516
6007113896 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT386-614707671-614707671-Kofra | 614707671 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:34:49 | 27.08.2024 1:34:38 | 8.9969 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 3.2657
6007113896 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT386-TR1 P1 A-460388171-Çıkış | 460388171 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:34:38 | 27.08.2024 2:16:45 | 0.70194 |  | 221 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 67.3242 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 69.2083
6007113898 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV706- P1 ANA ŞALTER-457002765-Çıkış | 457002765 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:05:04 | 27.08.2024 3:17:05 | 0.20028 |  | 128 |  | 5 |  | 20 |  |  | 0 | 5.8795 | 0 | 0.15848 | 0 | 10.0182 | 0 | 0 | 16.0562
6007113901 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY195-TR1 P1 B-615714487-Çıkış | 615714487 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:40:49 | 27.08.2024 21:18:19 | 0.625 |  | 153 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 25.4074 | 0 | 0 | 0 | 3.1101 | 0 | 0 | 28.5174
6007113903 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL829-TR1 P1 B-624284513-Çıkış | 624284513 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:53:07 | 27.08.2024 0:58:34 | 1.0908 |  | 115 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 68.7443 | 0 | 0 | 0 | 0.66207 | 0 | 0 | 69.4063
6007113907 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY67-7-620147471-Fider | 620147471 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:59:19 | 27.08.2024 0:02:21 | 0.050556 |  | 1784 |  | 152 |  | 132 |  | 3 | 0 | 11.2998 | 0 | 1.0629 | 0 | 2.4049 | 0 | 0.90034 | 15.6679
6007113908 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-608531308-608531308-Fider | 608531308 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:53:50 | 27.08.2024 2:37:08 | 6.7217 | 1 | 241 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 6.1275 | 240.4872 | 20.3592 | 52.8509 | 201.6924 | 30.8028 | 50.1797 | 1.9712 | 604.4709
6007113908 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR39-1-618167531-Fider | 618167531 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:37:08 | 27.08.2024 3:02:36 | 0.42444 | 9 | 986 | 2 | 13 | 9 | 64 | 2 | 2 | 2.6581 | 135.9731 | 2.3123 | 3.6143 | 11.3826 | 7.6477 | 3.3399 | 121.9478 | 288.8756
6007113917 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE39-6-437321728-Fider | 437321728 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:53:45 | 27.08.2024 3:48:25 | 2.9111 | 34 | 2283 | 21 | 21 | 61 | 151 | 16 | 1 | 16.1416 | 2966.5198 | 995.8216 | 14.0055 | 5357.3189 | 272.5646 | 9126.99 | 15.9359 | 18765.2979
6007113921 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THU062-TR1 P1 ANA ŞALTER-458084542-Çıkış | 458084542 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:51:37 | 27.08.2024 3:00:59 | 3.1561 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 5.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8663
6007113934 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-456994369-Fider | 456994369 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:06:31 | 27.08.2024 0:15:04 | 0.1425 | 5 | 291 | 17 | 2 | 2 | 8 |  |  | 2.8268 | 11.9713 | 14.4282 | 4.6034 | 7.157 | 2.8968 | 0 | 0 | 43.8836
6007113939 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC647-TR1 P1 F-453939242-Çıkış | 453939242 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:29:28 | 27.08.2024 2:37:35 | 0.13528 |  | 53 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0.53015 | 0 | 0 | 3.3221
6007113942 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBY167-TR1 P1_SBY167 ANA ŞALTER-621691919-Çıkış | 621691919 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:07:35 | 27.08.2024 2:19:00 | 0.19028 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6163 | 0 | 0 | 3.6163
6007113942 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM410-TR1 P1 C-622237251-Çıkış | 622237251 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:19:00 | 27.08.2024 5:00:43 | 2.6953 |  | 31 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 25.7542 | 0 | 14.7818 | 0 | 0.00051112 | 0 | 0 | 40.5365
6007113962 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC048-TR1 P1 A-646294761-Çıkış | 646294761 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:02:41 | 27.08.2024 10:25:30 | 3.3803 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 29.5985 | 0 | 0.094232 | 0 | 2.5409 | 0 | 0 | 32.2336
6007113965 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC070-TR1 P1 A-616533315-Çıkış | 616533315 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:50:54 | 27.08.2024 11:57:04 | 0.10278 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.72718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72718
6007113969 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV009-TR1 P1 B-611723770-Çıkış | 611723770 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 20:01:26 | 27.08.2024 1:22:36 | 5.3528 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.7026 | 0 | 0 | 0 | 0.0050249 | 0 | 0 | 9.7076
6007113972 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU814-TR1 P1 C-453615529-Çıkış | 453615529 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 19:30:16 | 27.08.2024 2:05:12 | 6.5822 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.32
6007113978 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BKV78-3-459259914-Fider | 459259914 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:05:54 | 27.08.2024 3:13:37 | 2.1286 |  | 102 |  | 58 | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 120.9046 | 0 | 18.9852 | 173.9388 | 5.2214 | 0 | 3.6224 | 322.6724
6007113989 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEG890-637462161-637462161-Fider | 637462161 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:10:47 | 27.08.2024 1:23:44 | 1.2158 |  | 107 | 1 | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 46.058 | 698.3802 | 0.67172 | 0 | 12.4991 | 0 | 0 | 757.6091
6007113989 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598715-Fider | 636598715 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:23:44 | 27.08.2024 1:33:52 | 0.16889 | 2 | 41 | 11 | 2 | 1 | 15 | 1 |  | 3.5648 | 2.508 | 118.4173 | 3.1666 | 2.6788 | 1.6344 | 0 | 0 | 131.97
6007113996 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAP04-4-400038661-Fider | 400038661 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:08:47 | 27.08.2024 2:23:43 | 0.24889 |  | 140 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 5.6828 | 0.21444 | 0.10709 | 8.0629 | 0.22837 | 0 | 13.0729 | 27.3685
6007114058 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM40-6-438292903-Fider | 438292903 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:00:39 | 27.08.2024 2:20:25 | 0.32944 |  | 300 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 23.3365 | 0 | 0 | 0 | 13.2843 | 0 | 0 | 36.6208
6007114058 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEB755-TR1 P1 C-643854978-Çıkış | 643854978 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:20:25 | 27.08.2024 3:50:11 | 1.4961 |  | 132 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 76.2767 | 0 | 0 | 0 | 5.4017 | 0 | 0 | 81.6784
6007114060 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT038-614401037-614401037-Kofra | 614401037 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:46:44 | 27.08.2024 11:17:40 | 0.51556 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348
6007114062 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-6-605281464-Fider | 605281464 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:57:04 | 27.08.2024 2:35:17 | 1.6369 | 19 | 691 |  | 4 | 2 | 54 |  |  | 0 | 400.1582 | 0 | 2129.4073 | 0.52654 | 45.8643 | 0 | 0 | 2575.9563
6007114072 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF632-4-646524669-Fider | 646524669 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:26:13 | 27.08.2024 4:04:27 | 1.6372 |  | 701 |  |  |  | 112 |  |  | 0 | 512.1831 | 0 | 0 | 0 | 309.5924 | 0 | 0 | 821.7754
6007114077 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK568-TR1 P1 F-644821448-Çıkış | 644821448 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:45:11 | 27.08.2024 4:37:45 | 10.8761 |  | 74 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 311.5919 | 0 | 0 | 0 | 12.1725 | 0 | 0 | 323.7644
6007114079 | 1 | HATAY | DEFNE | TDA325-634843594-634843594-Fider | 634843594 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:05:05 | 27.08.2024 4:06:25 | 3.0222 |  | 285 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 154.0797 | 0 | 1.5981 | 0 | 5.6975 | 0 | 0 | 161.3754
6007114087 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR30-2-453714468-Fider | 453714468 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:14:50 | 27.08.2024 1:20:42 | 0.097778 | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 11.0195 | 0 | 0.37041 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 11.4642
6007114088 | 1 | HATAY | BELEN | TCR783-3-454044534-Fider | 454044534 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:14:50 | 27.08.2024 1:20:01 | 0.086389 |  | 17 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 3.7392 | 0 | 0 | 1.6047 | 0.13119 | 0 | 0 | 5.4751
6007114103 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBG13-1-602779177-Fider | 602779177 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:23:20 | 27.08.2024 1:33:40 | 0.17222 | 10 | 1338 | 1 | 20 | 11 | 125 | 1 | 2 | 0.061899 | 46.6774 | 0.13182 | 2.9654 | 18.1505 | 18.2978 | 11.7223 | 2.6424 | 100.6495
6007114106 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM691-627917297-627917297-Kofra | 627917297 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:00:32 | 27.08.2024 2:41:40 | 1.6856 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9341
6007114106 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCM691-TR1 ANA ŞALTER-628946082-Çıkış | 628946082 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:41:40 | 27.08.2024 2:45:50 | 0.069444 |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0.070357 | 0 | 0 | 1.5123
6007114108 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-1-459375656-Fider | 459375656 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:26:02 | 27.08.2024 1:28:44 | 0.045 | 3 | 81 | 9 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0.056276 | 1.2018 | 1.7465 | 1.6302 | 0.59978 | 0.0082611 | 0 | 0 | 5.2428
6007114121 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBG13-4-459263047-Fider | 459263047 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:37:33 | 27.08.2024 1:47:26 | 0.16472 |  | 165 |  | 8 |  | 13 |  |  | 0 | 9.7015 | 0 | 0.43214 | 0 | 5.3376 | 0 | 0 | 15.4712
6007114131 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA668- P1 ANA ŞALTER-456348363-Çıkış | 456348363 | - Arıza manevrası - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:41:11 | 27.08.2024 10:26:21 | 8.7528 |  | 74 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 156.9865 | 0 | 0 | 0 | 264.4418 | 0 | 0 | 421.4283
6007114133 | 1 | HATAY | DEFNE | TDA325-3-635193199-Fider | 635193199 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:48:19 | 27.08.2024 2:19:32 | 0.52028 | 2 | 432 | 4 | 54 | 1 | 16 |  |  | 12.2894 | 40.8502 | 0.018244 | 2.0503 | 0.6101 | 2.5432 | 0 | 0 | 58.3614
6007114134 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK38-644949580-644949580-Fider | 644949580 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:50:58 | 27.08.2024 3:57:14 | 2.1044 |  | 20 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 9.5569 | 0 | 14.3345 | 0 | 22.8536 | 0 | 0 | 46.745
6007114134 | 2 | MERSİN | TARSUS | BGK38-4-457174724-Fider | 457174724 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:57:14 | 27.08.2024 4:39:38 | 0.70667 |  | 339 | 1 | 25 |  | 78 |  |  | 0 | 23.5461 | 9.1685 | 18.0879 | 0 | 24.662 | 0 | 0 | 75.4646
6007114137 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-9-459601811-Fider | 459601811 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:52:30 | 27.08.2024 1:56:40 | 0.069444 |  | 816 | 7 | 27 | 2 | 66 |  |  | 0 | 20.5451 | 23.9757 | 3.5095 | 0.031861 | 1.4962 | 0 | 0 | 49.5584
6007114141 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS28-2-458011698-Fider | 458011698 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:55:24 | 27.08.2024 2:01:11 | 0.096389 | 5 | 876 |  | 1 | 1 | 58 |  |  | 9.6373 | 7.0116 | 0 | 0.0022832 | 0.013937 | 0.81847 | 0 | 0 | 17.4836
6007114145 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-610700858-610700858-Fider | 610700858 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:58:14 | 27.08.2024 4:38:24 | 2.6694 | 1 | 479 |  |  | 1 | 42 |  |  | 0 | 206.5513 | 0 | 0 | 1.4626 | 18.7856 | 0 | 0 | 226.7995
6007114146 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE296-4-639015127-Fider | 639015127 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:41:31 | 27.08.2024 2:42:55 | 0.023333 |  | 254 |  |  | 1 | 26 |  |  | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0.24823 | 0.20403 | 0 | 0 | 2.1042
6007114148 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED933-636238333-636238333-Kofra | 636238333 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 1:37:50 | 27.08.2024 18:13:13 | 16.5897 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 101.2442 | 0 | 0 | 0 | 4.1304 | 0 | 0 | 105.3746
6007114148 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED933-4-636223972-Fider | 636223972 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:13:13 | 27.08.2024 19:05:11 | 0.86611 |  | 89 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 20.0328 | 0 | 0.10185 | 0 | 4.3843 | 0 | 0 | 24.519
6007114149 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:01:32 | 27.08.2024 2:14:36 | 0.21778 | 3 | 1796 | 1 | 2 | 5 | 112 |  |  | 0.52787 | 81.7088 | 0.020658 | 0 | 1.9575 | 5.9677 | 0 | 0 | 90.1825
6007114162 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281617-Fider | 605281617 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:11:14 | 27.08.2024 3:22:34 | 1.1889 | 8 | 1229 | 9 | 9 | 9 | 127 |  |  | 4.3048 | 535.3916 | 77.838 | 63.812 | 152.7283 | 222.8141 | 0 | 0 | 1056.8888
6007114173 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN004-608403179-608403179-Kofra | 608403179 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 16:55:38 | 27.08.2024 3:02:33 | 10.1153 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.2483 | 0 | 0 | 0 | 0.29364 | 0 | 0 | 18.542
6007114173 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN004-TR1 P1 J-615660785-Çıkış | 615660785 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:02:33 | 27.08.2024 3:55:57 | 0.89 |  | 105 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 34.9537 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 0 | 0 | 36.4613
6007114179 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-3-452173640-Fider | 452173640 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:30:45 | 27.08.2024 3:56:16 | 1.4253 |  | 575 |  | 121 |  | 27 |  |  | 0 | 88.7913 | 0 | 31.8587 | 0 | 14.4177 | 0 | 0 | 135.0677
6007114181 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-8-601988958-Fider | 601988958 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:12:43 | 27.08.2024 4:27:47 | 0.25111 | 1 | 2096 |  | 4 |  | 301 |  |  | 0 | 215.9837 | 0 | 0.23713 | 0 | 33.9531 | 0 | 0 | 250.174
6007114188 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT031-TR1 P1 B-600772327-Çıkış | 600772327 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:19:38 | 27.08.2024 6:59:19 | 0.66139 |  | 83 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 13.5528 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 17.9128
6007114192 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TDE871-TR1 P1 A-421249459-Çıkış | 421249459 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:27:27 | 27.08.2024 4:08:07 | 1.6778 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683
6007114194 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-3-452830679-Fider | 452830679 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:45:26 | 27.08.2024 7:34:25 | 4.8164 | 1 | 331 | 2 | 72 | 2 | 20 |  | 3 | 0 | 190.1575 | 88.8405 | 39.7235 | 153.6645 | 242.7571 | 0 | 205.9764 | 921.1196
6007114195 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THT498-3-456041413-Fider | 456041413 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:48:26 | 27.08.2024 2:58:13 | 0.16306 | 1 | 519 |  | 76 | 3 | 37 | 2 |  | 0.034194 | 10.7272 | 0 | 2.9642 | 1.0017 | 1.7732 | 38.7305 | 0 | 55.231
6007114197 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-6-605281464-Fider | 605281464 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 2:50:43 | 27.08.2024 4:03:48 | 1.2181 | 19 | 691 |  | 4 | 2 | 54 |  |  | 0 | 281.591 | 0 | 1558.446 | 0.37708 | 32.9716 | 0 | 0 | 1873.3856
6007114206 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE07-2-616121947-Fider | 616121947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:04:42 | 27.08.2024 3:10:08 | 0.090556 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7682
6007114210 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-4-414962448-Fider | 414962448 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:14:42 | 27.08.2024 3:25:55 | 0.18694 | 5 | 468 | 3 |  | 10 | 27 |  |  | 0.14059 | 34.3275 | 18.2112 | 0 | 14.7059 | 4.5138 | 0 | 0 | 71.899
6007114218 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-15-600370136-Fider | 600370136 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:18:32 | 27.08.2024 3:36:00 | 0.29111 |  | 2005 |  |  | 2 | 136 |  |  | 0 | 255.7777 | 0 | 0 | 6.9185 | 45.7606 | 0 | 0 | 308.4568
6007114241 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS409-TR1 P1 C-455965962-Çıkış | 455965962 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:34:53 | 27.08.2024 5:05:27 | 1.5094 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.8761 | 0 | 0 | 0 | 0.0001064 | 0 | 0 | 12.8762
6007114242 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-2-421469933-Fider | 421469933 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:40:15 | 27.08.2024 4:00:33 | 0.33833 | 1 | 804 | 9 | 126 | 3 | 55 |  |  | 0.46655 | 57.207 | 12.9929 | 44.5767 | 9.1811 | 8.1395 | 0 | 0 | 132.5636
6007114245 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC16-4-458723127-Fider | 458723127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:40:15 | 27.08.2024 3:55:34 | 0.25528 | 2 | 34 | 27 | 13 |  | 4 |  |  | 0 | 1.9888 | 32.5938 | 2.9079 | 0 | 0.59765 | 0 | 0 | 38.0882
6007114246 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-2-630205135-Fider | 630205135 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:40:22 | 27.08.2024 3:56:24 | 0.26722 | 9 | 87 |  | 10 | 2 | 16 | 3 |  | 0 | 12.6816 | 0 | 0.48026 | 2.6278 | 1.3117 | 4.4456 | 0 | 21.547
6007114247 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:40:14 | 27.08.2024 4:50:12 | 1.1661 | 1 | 300 |  | 14 | 5 | 77 |  | 1 | 0 | 123.857 | 0 | 0.70134 | 32.0099 | 72.1314 | 0 | 30.647 | 259.3466
6007114255 | 1 | HATAY | DEFNE | TDA325-3-635193199-Fider | 635193199 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:46:57 | 27.08.2024 3:54:34 | 0.12694 | 2 | 597 | 4 | 56 | 1 | 23 |  |  | 2.8481 | 13.3593 | 0.0043857 | 0.50417 | 0.14418 | 0.71441 | 0 | 0 | 17.5746
6007114261 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD55-456006223-456006223-Kofra | 456006223 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 17:21:31 | 27.08.2024 5:26:40 | 12.0858 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.334 | 0 | 0 | 0 | 0.21408 | 0 | 0 | 13.548
6007114262 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD71-2-612024983-Fider | 612024983 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:24:28 | 27.08.2024 5:41:54 | 1.2906 |  | 1385 | 1 | 1 | 1 | 154 |  |  | 0 | 415.0436 | 8.8041 | 0.080449 | 19.6689 | 34.3599 | 0 | 0 | 477.957
6007114263 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGY056-614715482-614715482-Kofra | 614715482 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 15:20:21 | 27.08.2024 5:09:48 | 13.8242 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 30.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4607
6007114263 | 2 | ADANA | SEYHAN | TGY056-TR1 P1 C-452264865-Çıkış | 452264865 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:09:48 | 27.08.2024 7:13:58 | 2.0694 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 66.5629 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 0 | 0 | 76.1569
6007114272 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-1-460442298-Fider | 460442298 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:44:19 | 27.08.2024 5:04:47 | 0.34111 | 59 | 1172 | 544 | 53 | 12 | 90 |  |  | 24.3087 | 147.153 | 1209.8614 | 97.5755 | 49.0783 | 18.9689 | 0 | 0 | 1546.9456
6007114273 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SEA865-456896591-456896591-Kofra | 456896591 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 18:34:11 | 27.08.2024 6:42:30 | 12.1386 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2292 | 0 | 0 | 22.2292
6007114273 | 2 | ADANA | SARIÇAM | SEA865-TR1 E-421924810-Çıkış | 421924810 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:42:30 | 27.08.2024 6:55:03 | 0.20917 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.97777 | 0 | 0 | 0 | 0.94289 | 0 | 0 | 1.9207
6007114290 | 1 | HATAY | BELEN | BBH018-3-629361304-Fider | 629361304 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:25:32 | 27.08.2024 4:42:09 | 0.27694 |  | 238 |  | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 9.8276 | 0 | 1.1895 | 0 | 0.29228 | 0 | 0.36675 | 11.6761
6007114292 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU19-4-628411690-Fider | 628411690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:26:03 | 27.08.2024 4:48:50 | 0.37972 | 1 | 1349 | 6 | 2 | 3 | 44 | 2 |  | 0 | 105.8803 | 20.813 | 0.092324 | 11.0091 | 8.5195 | 67.398 | 0 | 213.7123
6007114294 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010198-Fider | 634010198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:32:04 | 27.08.2024 4:50:13 | 0.3025 | 1 | 448 | 18 | 2 | 1 | 16 |  |  | 2.5806 | 21.2974 | 29.4838 | 0.15767 | 0.017672 | 1.1388 | 0 | 0 | 54.676
6007114295 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ21-TR1 P1 A-459715966-Çıkış | 459715966 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:34:32 | 27.08.2024 4:50:55 | 0.27306 |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.7349 | 0 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 3.3087
6007114296 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC71-5-439098742-Fider | 439098742 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:34:15 | 27.08.2024 4:36:00 | 0.029167 |  | 191 |  | 4 |  | 19 | 1 |  | 0 | 0.57139 | 0 | 0.34512 | 0 | 0.17869 | 0.62043 | 0 | 1.7156
6007114299 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY75-2-620680803-Fider | 620680803 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:34:46 | 27.08.2024 4:51:54 | 0.28556 | 6 | 573 | 13 | 85 | 2 | 18 |  |  | 0.36666 | 25.3348 | 95.1976 | 1.8891 | 6.1242 | 0.92125 | 0 | 0 | 129.8336
6007114301 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-8-415088761-Fider | 415088761 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:35:52 | 27.08.2024 4:38:39 | 0.046389 | 22 | 2958 | 70 | 20 | 36 | 229 | 1 |  | 1.0239 | 27.4987 | 25.3115 | 2.9616 | 12.0851 | 2.4181 | 0.0604 | 0 | 71.3593
6007114310 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU558-3-628412809-Fider | 628412809 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:49:42 | 27.08.2024 8:29:32 | 0.66389 |  | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 60.3188 | 0.12102 | 1.4683 | 0.086336 | 0 | 0 | 61.9944
6007114317 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-4-634010200-Fider | 634010200 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:33:23 | 27.08.2024 5:22:02 | 0.81083 |  | 297 | 11 | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 40.5417 | 68.1516 | 0.42169 | 0 | 2.0989 | 0 | 0 | 111.2139
6007114319 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA56-4-449282248-Fider | 449282248 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:14:16 | 27.08.2024 5:48:02 | 0.56278 | 8 | 26 | 27 | 2 | 2 |  |  |  | 11.146 | 2.6581 | 89.114 | 2.2209 | 12.9349 | 0 | 0 | 0 | 118.0739
6007114320 | 1 | HATAY | KUMLU | BAT69-1-626762352-Fider | 626762352 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:08:05 | 27.08.2024 7:04:03 | 1.9328 | 1 | 3 | 23 | 9 | 1 | 7 |  |  | 0.76325 | 1.9145 | 389.1222 | 118.6945 | 0.70297 | 9.7853 | 0 | 0 | 520.9828
6007114325 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435139-Fider | 632435139 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:27:56 | 27.08.2024 7:28:12 | 2.0044 | 2 | 121 | 5 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 2.2343 | 54.3065 | 37.462 | 34.1394 | 18.2176 | 0.68829 | 0.20915 | 0 | 147.2572
6007114328 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-1-642273138-Fider | 642273138 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:28:42 | 27.08.2024 6:05:05 | 0.60639 |  | 17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2102 | 118.642 | 0.010669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8628
6007114331 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKU86-6-459629264-Fider | 459629264 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:42:17 | 27.08.2024 6:17:12 | 0.58194 | 18 | 140 | 11 | 47 | 7 | 37 | 2 |  | 0.66846 | 18.8062 | 773.3287 | 5.3406 | 29.0758 | 5.2478 | 0.29349 | 0 | 832.7612
6007114333 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV180-TR1 P1 D-601967902-Çıkış | 601967902 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 0:50:34 | 27.08.2024 7:10:56 | 6.3394 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 49.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6909
6007114343 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV20-4-618934032-Fider | 618934032 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:06:29 | 27.08.2024 6:42:48 | 0.60528 | 13 | 693 |  | 3 | 34 | 74 | 13 | 5 | 0.030136 | 174.2699 | 0 | 0.31166 | 296.7937 | 91.0374 | 457.4576 | 220.1299 | 1240.0303
6007114347 | 1 | HATAY | REYHANLI | THY327-3-459211873-Fider | 459211873 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:27:27 | 27.08.2024 9:07:09 | 4.6617 | 1 | 11 | 17 |  | 2 |  |  |  | 0 | 13.8581 | 247.4268 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 267.3519
6007114348 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:11:52 | 27.08.2024 6:17:35 | 0.095278 | 7 | 1198 |  | 9 | 4 | 67 | 1 |  | 5.3309 | 14.7868 | 0 | 6.0209 | 3.454 | 0.85224 | 0.46221 | 0 | 30.9071
6007114349 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:15:42 | 27.08.2024 6:34:50 | 0.31889 | 6 | 2 | 91 | 4 | 2 | 1 |  |  | 1.4241 | 0 | 297.5167 | 24.947 | 32.8386 | 0.51843 | 0 | 0 | 357.2449
6007114351 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGY068-3-453024178-Fider | 453024178 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:18:03 | 27.08.2024 7:16:45 | 0.97833 |  | 2003 |  | 7 | 2 | 164 |  |  | 0 | 847.8536 | 0 | 7.1634 | 1.8516 | 113.7839 | 0 | 0 | 970.6526
6007114354 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-11-437702010-Fider | 437702010 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:20:01 | 27.08.2024 6:42:23 | 0.37278 |  | 364 |  | 17 |  | 24 |  | 1 | 0 | 14.8481 | 0 | 0.9533 | 0 | 1.5644 | 0 | 0.023397 | 17.3892
6007114356 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-10-600369772-Fider | 600369772 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:20:12 | 27.08.2024 6:28:36 | 0.14 | 2 | 38 |  |  | 5 | 171 | 4 | 10 | 0 | 0.62655 | 0 | 0 | 5.4705 | 58.5954 | 10.6481 | 46.653 | 121.9936
6007114358 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:22:34 | 27.08.2024 6:58:05 | 0.59194 | 12 | 1505 | 44 | 366 | 10 | 140 | 1 |  | 61.5805 | 278.0253 | 149.6828 | 295.7992 | 91.4564 | 24.2464 | 6.4106 | 0 | 907.2012
6007114359 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-4-452499242-Fider | 452499242 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:23:51 | 27.08.2024 6:56:42 | 0.5475 | 6 | 24 | 28 | 13 | 3 | 3 |  |  | 6.391 | 0.44226 | 33.7772 | 12.3005 | 4.6379 | 0.024962 | 0 | 0 | 57.5738
6007114360 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:24:36 | 27.08.2024 6:41:42 | 0.285 | 4 | 410 | 52 | 14 | 2 | 24 |  |  | 0 | 47.5629 | 110.8673 | 11.8218 | 2.288 | 1.9891 | 0 | 0 | 174.5291
6007114361 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:25:19 | 27.08.2024 6:41:16 | 0.26583 | 5 | 598 | 7 | 8 | 3 | 42 |  |  | 0.22427 | 34.3264 | 12.1967 | 3.6706 | 0.11484 | 1.9301 | 0 | 0 | 52.4629
6007114362 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-15-643402417-Fider | 643402417 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:24:52 | 27.08.2024 6:44:25 | 0.32583 | 10 | 766 | 130 | 16 | 15 | 27 |  | 1 | 17.3385 | 75.138 | 366.8233 | 5.0175 | 16.8842 | 6.1464 | 0 | 0.76481 | 488.1127
6007114363 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:26:08 | 27.08.2024 6:33:08 | 0.11667 | 2 | 1785 |  | 277 | 31 | 344 |  | 3 | 0 | 67.7046 | 0 | 8.9881 | 198.4846 | 41.4935 | 0 | 0.37315 | 317.0439
6007114364 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE37-1-437358462-Fider | 437358462 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:28:30 | 27.08.2024 6:43:11 | 0.24472 |  | 339 |  | 163 |  | 10 | 2 | 4 | 0 | 26.9856 | 0 | 29.1618 | 0 | 3.4476 | 1.3119 | 0.018492 | 60.9254
6007114365 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BLF93-5-459454405-Fider | 459454405 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:30:39 | 27.08.2024 6:43:40 | 0.21694 | 9 | 386 | 69 | 5 | 3 | 23 |  |  | 0.13308 | 29.472 | 180.8014 | 8.7326 | 0.54178 | 4.1033 | 0 | 0 | 223.7842
6007114368 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-2-453304277-Fider | 453304277 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:31:29 | 27.08.2024 6:35:42 | 0.070278 | 6 | 621 | 17 | 12 |  | 40 |  |  | 0.14789 | 21.2338 | 5.2071 | 2.1826 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 29.7979
6007114369 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK917-TR1 P1 D-632935683-Çıkış | 632935683 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:31:06 | 27.08.2024 10:19:25 | 3.8053 |  | 32 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 12.632 | 0 | 0.42226 | 0 | 2.6546 | 0 | 0 | 15.7089
6007114369 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCK917-TR1 P1 ANA ŞALTER-445867273-Çıkış | 445867273 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:19:25 | 27.08.2024 10:36:54 | 0.29139 |  | 58 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.5883 | 0 | 0.034366 | 0 | 0.56132 | 0 | 0 | 2.184
6007114373 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB80-4-626705806-Fider | 626705806 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:39:22 | 27.08.2024 6:46:31 | 0.11917 |  | 2419 |  | 80 |  | 154 |  | 7 | 0 | 44.3669 | 0 | 3.6521 | 0 | 6.3642 | 0 | 1.3491 | 55.7323
6007114374 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGY081-5-640250505-Fider | 640250505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:39:27 | 27.08.2024 6:55:40 | 0.27028 | 3 | 1017 | 35 | 13 | 4 | 87 | 2 |  | 0.041847 | 83.7655 | 66.5344 | 11.0748 | 16.8266 | 12.0328 | 41.215 | 0 | 231.491
6007114377 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS27-2-457974529-Fider | 457974529 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:46:49 | 27.08.2024 6:57:50 | 0.18361 | 6 | 1267 | 1 | 1 | 3 | 83 |  |  | 15.0639 | 23.5454 | 0.54256 | 0.026617 | 0.24787 | 2.1599 | 0 | 0 | 41.5863
6007114379 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFJ288-TR1 P1 B-439176335-Çıkış | 439176335 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:30:25 | 27.08.2024 12:22:17 | 5.8644 |  | 55 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 125.2735 | 0 | 0 | 0 | 103.432 | 0 | 0 | 228.7055
6007114380 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-2-645204273-Fider | 645204273 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:53:14 | 27.08.2024 6:55:00 | 0.029444 | 12 | 355 | 88 | 39 | 7 | 14 | 4 |  | 0.66153 | 1.5548 | 10.6551 | 1.7355 | 0.75683 | 0.23317 | 0.28646 | 0 | 15.8834
6007114384 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-10-452246081-Fider | 452246081 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:55:55 | 27.08.2024 7:52:07 | 0.93667 | 10 | 978 | 37 | 18 | 17 | 61 |  |  | 26.4631 | 422.4978 | 342.5366 | 47.9063 | 129.0118 | 44.4261 | 0 | 0 | 1012.8417
6007114386 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU687-628603170-628603170-Kofra | 628603170 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:52:58 | 27.08.2024 11:17:12 | 4.4039 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.47787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47787
6007114386 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU687- P1 ANA ŞALTER-628334668-Çıkış | 628334668 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:17:12 | 27.08.2024 12:04:26 | 0.78722 |  | 72 |  | 2 |  | 22 |  |  | 0 | 28.1476 | 0 | 0.12305 | 0 | 34.2709 | 0 | 0 | 62.5415
6007114388 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY94-5-616190250-Fider | 616190250 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:00:34 | 27.08.2024 7:03:35 | 0.050278 |  | 944 |  |  | 1 | 138 |  |  | 0 | 12.3502 | 0 | 0 | 0.0027026 | 22.3695 | 0 | 0 | 34.7224
6007114398 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC520-3-602496053-Fider | 602496053 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:12:13 | 27.08.2024 7:24:56 | 0.21194 | 1 | 1393 |  |  | 4 | 68 | 1 |  | 0 | 95.402 | 0 | 0 | 12.7568 | 24.2289 | 19.2535 | 0 | 151.6411
6007114399 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC369-TR1 P1 D-601861476-Çıkış | 601861476 | - Besleme Rejimi - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:27:25 | 27.08.2024 12:00:43 | 0.555 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 13.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5154
6007114400 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-1-453543135-Fider | 453543135 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:08:36 | 27.08.2024 7:41:48 | 1.5533 |  | 1733 | 1 | 31 | 6 | 444 | 3 | 3 | 0 | 848.1992 | 4.5722 | 38.6647 | 121.2012 | 434.2019 | 176.1939 | 17.4013 | 1640.4344
6007114402 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-3-459388017-Fider | 459388017 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:44:56 | 27.08.2024 8:51:06 | 4.1028 | 5 | 1105 | 13 | 12 | 3 | 48 | 1 |  | 243.1544 | 740.3531 | 414.0678 | 84.5554 | 39.2186 | 41.1082 | 0.001459 | 0 | 1562.4591
6007114403 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN67-1-645312840-Fider | 645312840 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:11:50 | 28.08.2024 3:21:15 | 2.1569 | 6 | 1987 | 2 | 5 | 9 | 162 |  |  | 0 | 1163.0076 | 118.1567 | 1.2329 | 101.7898 | 275.5621 | 0 | 0 | 1659.7492
6007114404 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR961-TR1 P1 C-634588825-Çıkış | 634588825 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:07:28 | 27.08.2024 7:54:03 | 0.77639 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058
6007114404 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR961- P1 ANA ŞALTER-634588821-Çıkış | 634588821 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:54:03 | 27.08.2024 10:14:00 | 2.3325 |  | 48 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 19.9676 | 0 | 0.68461 | 0 | 0.080986 | 0 | 0 | 20.7332
6007114405 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN94-616111611-616111611-Fider | 616111611 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:28:54 | 27.08.2024 11:44:58 | 4.2678 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 51.9561 | 0 | 0 | 0 | 0.005914 | 0 | 0 | 51.962
6007114405 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN94-4-616408962-Fider | 616408962 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:44:58 | 27.08.2024 13:22:05 | 1.6186 |  | 340 | 1 | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 129.0822 | 2.6675 | 0.26164 | 0 | 23.9335 | 0 | 0 | 155.9449
6007114408 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-2-460226752-Fider | 460226752 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:16:22 | 27.08.2024 7:31:15 | 0.24806 | 3 |  | 24 |  | 2 |  |  |  | 1.3684 | 0 | 92.8001 | 0 | 0.8676 | 0 | 0 | 0 | 95.0361
6007114413 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU50-5-621675816-Fider | 621675816 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:58:33 | 27.08.2024 7:59:39 | 1.0183 |  | 377 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 104.1831 | 0 | 0.12038 | 0 | 7.172 | 0 | 0 | 111.4755
6007114416 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-443633951-443633951-Fider | 443633951 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:50:57 | 27.08.2024 11:16:52 | 4.4319 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 111.4658 | 0 | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8778
6007114416 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241155-Fider | 634241155 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:16:52 | 27.08.2024 11:47:07 | 0.50417 | 27 | 1480 | 19 | 96 | 10 | 126 | 5 |  | 86.713 | 227.757 | 162.2387 | 53.631 | 26.3866 | 46.0867 | 65.4752 | 0 | 668.2883
6007114418 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TGJ754-626460365-626460365-Kofra | 626460365 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:17:50 | 27.08.2024 9:21:48 | 0.066111 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.072229 | 0 | 0 | 0 | 0.073857 | 0 | 0 | 0.14609
6007114418 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TGJ754-TR1 P1 E-448706726-Çıkış | 448706726 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:21:48 | 27.08.2024 10:07:37 | 0.76361 |  | 189 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 46.8535 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 48.3091
6007114420 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF231- P1 ANA ŞALTER-637721355-Çıkış | 637721355 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:10:24 | 27.08.2024 12:12:05 | 1.0281 |  | 290 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 127.2325 | 0 | 0 | 0 | 30.9342 | 0 | 0 | 158.1667
6007114424 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-2-644402633-Fider | 644402633 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:25:31 | 27.08.2024 7:38:41 | 0.21944 | 7 | 1140 | 18 | 1 | 1 | 30 |  |  | 8.4138 | 88.3601 | 30.1145 | 0 | 0.76436 | 3.0714 | 0 | 0 | 130.7242
6007114425 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDV401-TR1 P1 E-636220702-Çıkış | 636220702 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:06:35 | 27.08.2024 13:13:56 | 7.1225 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.16158 | 0 | 0 | 0 | 15.878 | 0 | 0 | 16.0396
6007114425 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDV401- P1 ANA ŞALTER-636220706-Çıkış | 636220706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:13:56 | 27.08.2024 13:28:00 | 0.23444 |  | 19 |  | 34 |  | 14 |  |  | 0 | 2.6818 | 0 | 3.7515 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 7.8704
6007114431 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-606717012-606717012-Fider | 606717012 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:57:07 | 27.08.2024 12:22:46 | 5.4275 | 1 | 26 | 17 | 1 |  |  |  |  | 0 | 45.6663 | 351.5815 | 9.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.7006
6007114431 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-11-426823481-Fider | 426823481 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:22:46 | 27.08.2024 12:40:13 | 0.29083 | 5 | 51 | 64 | 6 |  |  |  |  | 0 | 6.9262 | 106.7269 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5937
6007114441 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-7-602798268-Fider | 602798268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:36:41 | 27.08.2024 7:44:41 | 0.13333 | 3 | 1091 | 6 | 130 | 1 | 99 | 2 | 3 | 0 | 24.4878 | 10.6256 | 4.7851 | 0.5222 | 12.8067 | 2.9139 | 3.93 | 60.0712
6007114442 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THU502-1-646682562-Fider | 646682562 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:37:39 | 27.08.2024 7:52:42 | 0.25083 |  | 487 |  |  | 1 | 24 |  |  | 0 | 15.1775 | 0 | 0 | 1.9324 | 2.3321 | 0 | 0 | 19.442
6007114443 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TEB282-TR1 P1 C-645284463-Çıkış | 645284463 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:37:36 | 27.08.2024 9:33:37 | 1.9336 |  | 176 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 55.067 | 0 | 0 | 0 | 0.51303 | 0 | 0 | 55.5801
6007114443 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-15-416655475-Fider | 416655475 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:33:37 | 27.08.2024 9:35:00 | 0.023056 | 1 | 1641 |  | 1 | 10 | 74 |  |  | 0.010387 | 6.559 | 0 | 0.0026241 | 2.8419 | 1.975 | 0 | 0 | 11.3889
6007114443 | 3 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-448563445-448563445-Fider | 448563445 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:35:00 | 27.08.2024 10:37:52 | 1.0478 |  | 1066 |  |  | 1 | 36 |  |  | 0 | 214.4698 | 0 | 0 | 4.3702 | 45.2655 | 0 | 0 | 264.1056
6007114443 | 4 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-15-416655475-Fider | 416655475 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:37:52 | 27.08.2024 10:55:38 | 0.29611 | 1 | 1817 |  | 1 | 10 | 76 |  |  | 0.13982 | 97.5234 | 0 | 0.033831 | 38.0041 | 27.2244 | 0 | 0 | 162.9255
6007114445 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN643-TR1 P1 ANA ŞALTER-459968853-Çıkış | 459968853 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:12:08 | 27.08.2024 9:30:20 | 2.3033 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.8979 | 0 | 0 | 0 | 0.076647 | 0 | 0 | 7.9745
6007114445 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-1-627791314-Fider | 627791314 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:30:20 | 27.08.2024 9:51:13 | 0.34806 |  | 210 | 1 | 9 | 1 | 13 |  |  | 0 | 19.2446 | 1.5748 | 0.96136 | 0.40865 | 1.4997 | 0 | 0 | 23.6891
6007114447 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF04-3-456972995-Fider | 456972995 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:39:19 | 27.08.2024 7:44:20 | 0.083611 | 1 | 418 | 1 | 2 | 1 | 20 |  |  | 0 | 12.5469 | 0.19106 | 0.97458 | 1.6798 | 0.4308 | 0 | 0 | 15.8232
6007114450 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBV890-TR1 P1 B-602475683-Çıkış | 602475683 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:25:40 | 27.08.2024 12:45:29 | 3.3303 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
6007114456 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED574-TR1 P1 B-637725743-Çıkış | 637725743 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:44:04 | 27.08.2024 10:16:44 | 2.5444 |  | 320 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 189.5042 | 0 | 0 | 0 | 57.6273 | 0 | 0 | 247.1315
6007114456 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED574- P1 ANA ŞALTER-637725814-Çıkış | 637725814 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:16:44 | 27.08.2024 11:55:45 | 1.6503 |  | 384 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 166.6287 | 0 | 0 | 0 | 49.4143 | 0 | 0 | 216.0429
6007114458 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:46:36 | 27.08.2024 7:57:23 | 0.17972 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 13.9948 | 12.0446 | 8.4948 | 3.7832 | 1.3927 | 0 | 0 | 39.7102
6007114479 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA442- P1 ANA ŞALTER-635191384-Çıkış | 635191384 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:22:18 | 27.08.2024 11:32:40 | 1.1728 |  | 144 |  | 9 |  | 12 |  |  | 0 | 45.2727 | 0 | 0.68373 | 0 | 2.4723 | 0 | 0 | 48.4287
6007114480 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE654-TR1 P1 ANA ŞALTER-455926371-Çıkış | 455926371 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:57:24 | 27.08.2024 14:03:33 | 6.1025 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 44.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0823
6007114485 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THT921- P1 ANA ŞALTER-460457006-Çıkış | 460457006 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:00:46 | 27.08.2024 13:57:02 | 0.93778 |  | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.9168 | 0 | 0.38751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3044
6007114488 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF84-612747324-612747324-Fider | 612747324 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:45:03 | 27.08.2024 9:04:59 | 2.3322 |  | 26 | 3 | 34 |  |  |  |  | 0 | 12.7487 | 84.3069 | 122.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5956
6007114488 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDF84-4-421455601-Fider | 421455601 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:04:59 | 27.08.2024 9:23:57 | 0.31611 | 49 | 415 | 112 | 108 | 16 | 15 |  | 1 | 11.2487 | 38.4405 | 233.1966 | 50.5445 | 126.8152 | 2.0357 | 0 | 0.1043 | 462.3854
6007114496 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK908- P1 ANA ŞALTER-452635528-Çıkış | 452635528 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:27:45 | 27.08.2024 12:12:59 | 0.75389 |  | 110 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 10.8213 | 0 | 0.2073 | 0 | 1.2089 | 0 | 0 | 12.2375
6007114500 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THP060-453699984-453699984-Kofra | 453699984 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:27:39 | 27.08.2024 12:36:36 | 1.1492 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 0 | 0 | 1.1191
6007114506 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ814- P1 D-642677054-Çıkış | 642677054 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:14:23 | 27.08.2024 13:22:58 | 3.1431 |  | 38 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 30.8347 | 0 | 0.01094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8456
6007114510 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ251-TR1 P1 E-625290402-Çıkış | 625290402 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:12:51 | 27.08.2024 10:38:18 | 1.4242 |  | 139 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 85.1716 | 0 | 0.19366 | 0 | 0.47608 | 0 | 0 | 85.8413
6007114510 | 2 | HATAY | HASSA | TCJ247- P1 ANA ŞALTER-624249399-Çıkış | 624249399 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:38:18 | 27.08.2024 12:47:00 | 2.145 |  | 162 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 151.0132 | 0 | 0 | 0 | 11.346 | 0 | 0 | 162.3592
6007114511 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF228- P1 ANA ŞALTER-637721688-Çıkış | 637721688 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:50:03 | 27.08.2024 12:13:32 | 0.39139 |  | 280 |  | 1 |  | 29 |  |  | 0 | 52.0881 | 0 | 0 | 0 | 6.4575 | 0 | 0 | 58.5456
6007114516 | 1 | HATAY | HASSA | SHS890-TR1 A-452935062-Çıkış | 452935062 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:57:45 | 27.08.2024 10:52:36 | 1.9142 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.1615 | 0 | 0 | 0 | 13.1489 | 0 | 0 | 21.3104
6007114519 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK912- P1 ANA ŞALTER-630412388-Çıkış | 630412388 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:18:02 | 27.08.2024 21:54:56 | 0.615 |  | 69 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 4.7983 | 0 | 0.68907 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 5.6564
6007114522 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-602020555-602020555-Fider | 602020555 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 4:55:58 | 27.08.2024 10:01:25 | 5.0908 | 1 | 161 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 164.6353 | 0 | 0 | 0 | 3.5736 | 0 | 0 | 168.2089
6007114522 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | 414976747 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:01:25 | 27.08.2024 12:28:28 | 2.4508 | 8 | 610 | 8 | 5 | 3 | 22 |  |  | 110.4709 | 373.3066 | 109.687 | 32.2339 | 26.3976 | 30.6932 | 0 | 0 | 682.7891
6007114529 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC338-635005760-635005760-Kofra | 635005760 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.08.2024 10:14:03 | 27.08.2024 12:04:49 | 49.8461 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8813 | 0 | 0 | 75.8813
6007114529 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC338-2-634961230-Fider | 634961230 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:04:49 | 27.08.2024 12:47:02 | 0.70361 |  | 708 |  | 43 |  | 34 | 1 |  | 0 | 140.8716 | 0 | 6.7696 | 0 | 7.9656 | 54.7657 | 0 | 210.3724
6007114540 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG805-2-444263581-Fider | 444263581 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:44:34 | 27.08.2024 8:04:34 | 1.3333 |  | 198 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 36.3443 | 0 | 0 | 0 | 22.5292 | 0 | 0 | 58.8735
6007114544 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFD389-TR1 P1 B-421573583-Çıkış | 421573583 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:27:37 | 27.08.2024 10:47:37 | 3.3333 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6448 | 0 | 0 | 40.6448
6007114546 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT106-TR1 P1 B-458852570-Çıkış | 458852570 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:46:43 | 27.08.2024 17:03:20 | 0.27694 |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0.57244 | 0 | 0.083567 | 0 | 0.021729 | 0 | 0 | 0.67774
6007114546 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT106-TR1 P1 ANA ŞALTER-458852514-Çıkış | 458852514 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:03:20 | 27.08.2024 17:39:34 | 0.60389 |  | 13 |  | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 2.2206 | 0 | 0.80113 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 4.0375
6007114555 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT748- P1 ANA ŞALTER-451197276-Çıkış | 451197276 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:20:49 | 27.08.2024 10:51:17 | 1.5078 |  | 133 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 63.5748 | 0 | 1.4079 | 0 | 14.9971 | 0 | 0 | 79.9798
6007114557 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ724- P1 ANA ŞALTER-444664292-Çıkış | 444664292 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:03:39 | 27.08.2024 10:33:42 | 2.5008 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.7912 | 0 | 0 | 0 | 14.4109 | 0 | 0 | 40.2021
6007114557 | 2 | HATAY | DEFNE | TFJ724-2-641318516-Fider | 641318516 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:33:42 | 27.08.2024 11:05:56 | 0.53722 | 2 | 355 |  | 2 | 2 | 119 |  |  | 0 | 151.2335 | 0 | 1.0736 | 52.5179 | 134.477 | 0 | 0 | 339.302
6007114564 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL534-TR1 P1 L-625370537-Çıkış | 625370537 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:28:59 | 27.08.2024 18:29:00 | 10.0003 |  | 105 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 287.6374 | 0 | 0 | 0 | 150.4825 | 0 | 0 | 438.1199
6007114571 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ894-TR1 P1 B-444260189-Çıkış | 444260189 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:00:54 | 27.08.2024 14:33:42 | 3.5467 |  | 52 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 57.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5285
6007114571 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK69-1-459630480-Fider | 459630480 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:33:42 | 27.08.2024 15:45:46 | 1.2011 |  | 795 |  | 5 |  | 62 |  |  | 0 | 281.8701 | 0 | 0.97507 | 0 | 47.664 | 0 | 0 | 330.5092
6007114580 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM735- P1 ANA ŞALTER-460190052-Çıkış | 460190052 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Devrilme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:19:19 | 27.08.2024 10:06:15 | 0.78222 |  | 221 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.5103 | 0 | 0 | 0 | 2.3593 | 0 | 0 | 32.8696
6007114589 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT18-TR1 P1 B-446194589-Çıkış | 446194589 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:54:23 | 27.08.2024 9:26:07 | 0.52889 |  | 187 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 22.8562 | 0 | 0 | 0 | 10.4155 | 0 | 0 | 33.2717
6007114592 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV760- P1 ANA ŞALTER-626765795-Çıkış | 626765795 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:29:13 | 27.08.2024 13:57:03 | 2.4639 |  | 21 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 1.9125 | 0 | 2.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7596
6007114609 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THY304-1-458524040-Fider | 458524040 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:50:06 | 27.08.2024 9:54:42 | 0.076667 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 0 | 0.26926 | 0 | 0 | 0.37957
6007114609 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THY304-2-458524038-Fider | 458524038 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:54:42 | 27.08.2024 10:05:28 | 0.17944 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.26447 | 0 | 0 | 0 | 0.65242 | 0 | 0 | 0.91688
6007114610 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514-TR1 P1 B-624956154-Çıkış | 624956154 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:14:41 | 27.08.2024 10:19:40 | 0.083056 |  | 77 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0.29753 | 0 | 0 | 2.9475
6007114610 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514- P1 ANA ŞALTER-624956157-Çıkış | 624956157 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:19:40 | 27.08.2024 10:47:53 | 0.47028 |  | 188 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 32.6265 | 0 | 0.6277 | 0 | 4.613 | 0 | 0 | 37.8673
6007114611 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS906- P1 ANA ŞALTER-453321383-Çıkış | 453321383 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:35:09 | 27.08.2024 12:39:17 | 1.0689 |  | 15 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 2.9544 | 0 | 102.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.219
6007114615 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT036-TR1 P1 A-459604783-Çıkış | 459604783 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:22:41 | 27.08.2024 11:56:05 | 0.55667 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.6243 | 0 | 0 | 0 | 1.4145 | 0 | 0 | 16.0387
6007114618 | 1 | MERSİN | TARSUS | THN880-TR1 P1 A-456051768-Çıkış | 456051768 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:23:44 | 27.08.2024 17:28:19 | 6.0764 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7452
6007114626 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP116- P1 ANA ŞALTER-632512506-Çıkış | 632512506 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:57:40 | 27.08.2024 12:50:49 | 2.8858 |  | 290 |  | 6 |  | 20 |  |  | 0 | 448.1394 | 0 | 6.4471 | 0 | 29.6773 | 0 | 0 | 484.2638
6007114627 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SGM250-TR1 E-642355122-Çıkış | 642355122 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:17:09 | 28.08.2024 9:07:02 | 24.8314 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7569 | 0 | 0 | 18.7569
6007114628 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:18:38 | 27.08.2024 8:19:40 | 0.017222 | 5 | 2133 | 105 | 40 | 7 | 158 |  | 1 | 1.1427 | 11.3312 | 12.4589 | 5.7137 | 0.7195 | 1.4008 | 0 | 0.34011 | 33.107
6007114633 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ386-TR1 P1 C-636223592-Çıkış | 636223592 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:42:19 | 27.08.2024 17:18:03 | 8.5956 |  | 27 |  | 15 |  | 39 |  |  | 0 | 121.9642 | 0 | 87.8651 | 0 | 490.3813 | 0 | 0 | 700.2106
6007114633 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ386- P1 ANA ŞALTER-636223590-Çıkış | 636223590 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:18:03 | 27.08.2024 18:35:37 | 1.2928 |  | 34 |  | 16 |  | 51 |  |  | 0 | 37.1627 | 0 | 12.9921 | 0 | 79.9149 | 0 | 0 | 130.0697
6007114640 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGP738- P1 ANA ŞALTER-452194791-Çıkış | 452194791 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:27:05 | 27.08.2024 12:22:26 | 4.9225 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836
6007114642 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEE523-TR1 E-638282136-Çıkış | 638282136 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:55:31 | 27.08.2024 9:24:58 | 0.49083 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0 | 0.1828
6007114642 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TED878- P1 ANA ŞALTER-637072369-Çıkış | 637072369 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:24:58 | 27.08.2024 11:07:01 | 1.7008 |  | 128 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 49.3755 | 0 | 1.0629 | 0 | 12.9277 | 0 | 0 | 63.3662
6007114644 | 1 | MERSİN | TARSUS | SJG231-TR1 H-455907703-Çıkış | 455907703 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:08:11 | 27.08.2024 10:17:48 | 0.16028 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.67015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67015
6007114646 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY904- P1 ANA ŞALTER-602263029-Çıkış | 602263029 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:13:02 | 27.08.2024 10:42:19 | 3.4881 |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 7.9476 | 0 | 43.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7205
6007114653 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT35-3-629737654-Fider | 629737654 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:21:13 | 27.08.2024 10:13:23 | 1.8694 | 1 | 329 |  | 5 | 5 | 31 |  |  | 22.6502 | 70.5326 | 0 | 1.519 | 277.1974 | 8.1246 | 0 | 0 | 380.0238
6007114657 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBN105-TR1 P1 E-615660357-Çıkış | 615660357 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:16:53 | 27.08.2024 10:17:23 | 1.0083 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1912 | 0 | 0 | 3.1912
6007114659 | 1 | MERSİN | MUT | BKU52-2-457660399-Fider | 457660399 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:00:02 | 27.08.2024 17:01:21 | 0.021944 |  | 135 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.45462 | 0 | 0 | 0 | 0.064515 | 0 | 0 | 0.51913
6007114659 | 2 | MERSİN | MUT | TGS525-TR1 P1 ANA ŞALTER-456333386-Çıkış | 456333386 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:01:21 | 27.08.2024 17:45:53 | 0.74222 |  | 97 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.853 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 13.0351
6007114669 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-TR1 P1 A-630856799-Çıkış | 630856799 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:23:30 | 27.08.2024 8:59:26 | 0.59889 |  | 8 |  |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 5.0115 | 0 | 0 | 0 | 4.9381 | 0 | 218.4212 | 228.3709
6007114679 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGP628-TR1 P1 ANA ŞALTER-451116694-Çıkış | 451116694 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:01:45 | 27.08.2024 14:23:49 | 6.3678 |  | 9 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 65.9285 | 0 | 14.9805 | 0 | 25.0156 | 0 | 0 | 105.9245
6007114686 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM726-600507728-600507728-Kofra | 600507728 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:00:58 | 27.08.2024 10:24:26 | 11.3911 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 21.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9298
6007114686 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM726-TR1 P1 F-460471086-Çıkış | 460471086 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:24:26 | 27.08.2024 11:16:12 | 0.86278 |  | 190 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 92.5529 | 0 | 0 | 0 | 22.8184 | 0 | 0 | 115.3713
6007114696 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA59-1-452022173-Fider | 452022173 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 5:27:56 | 27.08.2024 9:58:02 | 4.5017 |  | 1296 | 1 | 62 | 3 | 85 |  |  | 0 | 1173.4204 | 52.8112 | 95.9645 | 51.4147 | 120.582 | 0 | 0 | 1494.1928
6007114716 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-3-452269257-Fider | 452269257 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:29:48 | 27.08.2024 8:45:37 | 0.26361 | 1 | 98 | 3 | 140 |  | 14 |  |  | 0.18689 | 13.1472 | 2.7453 | 42.8682 | 0 | 2.0435 | 0 | 0 | 60.9912
6007114719 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF263-TR1 ANA ŞALTER-633305688-Çıkış | 633305688 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:58:13 | 27.08.2024 9:31:31 | 0.555 |  | 38 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 6.8998 | 0 | 0 | 0 | 3.8253 | 0 | 0 | 10.7251
6007114720 | 1 | MERSİN | MUT | TCM279- P1 ANA ŞALTER-457736267-Çıkış | 457736267 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:40:06 | 27.08.2024 23:18:25 | 0.63861 |  | 124 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.174 | 0 | 0 | 0 | 0.01353 | 0 | 0 | 15.1876
6007114726 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG764-639254281-639254281-Kofra | 639254281 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:24:22 | 27.08.2024 23:34:33 | 15.1697 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.873 | 0 | 5013.8887 | 5431.7617
6007114780 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS846-TR1 P2 A-600363460-Çıkış | 600363460 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:33:45 | 27.08.2024 9:20:38 | 0.78139 |  | 169 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 47.8625 | 0 | 1.2594 | 0 | 0.86216 | 0 | 0 | 49.984
6007114780 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS846-TR-B__-600363458-Fider | 600363458 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:20:38 | 27.08.2024 13:00:14 | 3.66 |  | 346 |  | 17 |  | 11 |  |  | 0 | 472.1769 | 0 | 28.724 | 0 | 67.2524 | 0 | 0 | 568.1533
6007114781 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE175-621091899-621091899-Kofra | 621091899 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:57:42 | 28.08.2024 10:45:03 | 0.78917 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37158
6007114783 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BED38-5-646462778-Fider | 646462778 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:26:04 | 27.08.2024 9:16:05 | 0.83361 | 3 | 2437 | 7 | 12 | 7 | 72 | 3 | 1 | 68.4873 | 256.9413 | 32.381 | 24.231 | 125.316 | 132.9811 | 173.662 | 0.069312 | 814.0691
6007114785 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF728-620150319-620150319-Kofra | 620150319 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:36:10 | 27.08.2024 8:51:20 | 0.25278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49685 | 0 | 0 | 0.49685
6007114785 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF728- P1 ANA ŞALTER-459554976-Çıkış | 459554976 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:51:20 | 27.08.2024 9:14:08 | 0.38 |  | 195 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 21.5539 | 0 | 0 | 0 | 8.2593 | 0 | 0 | 29.8132
6007114790 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC95-4-444522131-Fider | 444522131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:36:32 | 27.08.2024 8:39:51 | 0.055278 | 18 | 235 | 204 | 10 | 5 | 14 |  |  | 1.6547 | 4.8553 | 91.652 | 2.4212 | 2.5124 | 0.31639 | 0 | 0 | 103.4121
6007114791 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SGS778-458318994-458318994-Kofra | 458318994 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:34:07 | 27.08.2024 17:58:29 | 9.4061 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0855 | 0 | 0 | 2.0855
6007114795 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCA099-TR1 P1 ANA ŞALTER-620712219-Çıkış | 620712219 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:20:51 | 27.08.2024 19:44:44 | 0.39806 |  | 74 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 7.5303 | 0 | 0.58347 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 9.2558
6007114799 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP35-4-623113712-Fider | 623113712 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:49:47 | 27.08.2024 10:08:31 | 1.3122 |  | 1044 |  | 4 |  | 73 |  |  | 0 | 462.9779 | 0 | 72.3734 | 0 | 475.9051 | 0 | 0 | 1011.2564
6007114801 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ859- P1 ANA ŞALTER-443887607-Çıkış | 443887607 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:05:25 | 27.08.2024 12:53:59 | 0.80944 |  | 57 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 8.309 | 0 | 0.070709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3797
6007114804 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF484-TR1 P1 D-640005145-Çıkış | 640005145 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:40:45 | 27.08.2024 10:05:27 | 1.4117 | [5 empty] | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.5184 | 0 | 0 | 1826.5184
6007114804 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN86-12-453077774-Fider | 453077774 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:05:27 | 27.08.2024 10:13:50 | 0.13972 | 2 | 4 |  |  | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.44928 | 0 | 0 | 2.8947 | 13.7985 | 0 | 0 | 17.1425
6007114805 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR278-TR1 P1 C-602118398-Çıkış | 602118398 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:17:37 | 27.08.2024 13:02:11 | 3.7428 |  | 70 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 22.9975 | 0 | 0 | 0 | 12.9606 | 0 | 0 | 35.9581
6007114811 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378-621257064-621257064-Fider | 621257064 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:40:55 | 27.08.2024 9:24:19 | 0.72333 | 1 | 2036 | 1 | 5 |  | 81 |  |  | 34.9703 | 365.6013 | 14.2289 | 2.8113 | 0 | 53.1994 | 0 | 0 | 470.8113
6007114811 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | TCM378-4-622644008-Fider | 622644008 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:24:19 | 27.08.2024 9:52:21 | 0.46722 | 1 | 2238 | 2 | 6 |  | 85 |  |  | 23.0355 | 271.1814 | 23.7967 | 1.8713 | 0 | 52.4433 | 0 | 0 | 372.3282
6007114816 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-619439926-619439926-Fider | 619439926 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:25:31 | 28.08.2024 12:41:10 | 1.2608 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 20.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3366
6007114817 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442542-Fider | 634442542 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:41:38 | 27.08.2024 9:42:53 | 1.0208 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 101.3809 | 40.5259 | 118.199 | 47.6136 | 0 | 2.1148 | 336.402 | 0 | 646.2362
6007114822 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ340- P1 ANA ŞALTER-457355353-Çıkış | 457355353 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:16:45 | 27.08.2024 17:57:35 | 0.68056 |  | 315 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 28.1176 | 0 | 0 | 0 | 1.8632 | 0 | 0 | 29.9809
6007114823 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC99-5-444581157-Fider | 444581157 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:43:57 | 27.08.2024 13:22:05 | 4.6356 |  | 1 | 17 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 5.2669 | 351.8174 | 0 | 8.63 | 6.6186 | 0 | 0 | 372.3328
6007114828 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS750-TR1 P1 F-631083604-Çıkış | 631083604 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:42:34 | 27.08.2024 9:45:34 | 1.05 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0 | 0.22421 | 0 | 0 | 2.4993
6007114831 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA28-1-435851728-Fider | 435851728 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:30:50 | 27.08.2024 11:49:51 | 1.3169 | 6 | 565 | 12 | 84 | 1 | 18 |  |  | 3.1828 | 165.8159 | 18.9938 | 21.0427 | 0 | 7.8157 | 0 | 0 | 216.851
6007114834 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BHT12-3-452101906-Fider | 452101906 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:06:39 | 27.08.2024 11:08:44 | 1.0347 | 1 | 850 | 7 | 5 | 2 | 33 |  |  | 0.85252 | 346.8272 | 667.0946 | 1.9558 | 117.3817 | 35.5004 | 0 | 0 | 1169.6123
6007114837 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK519-TR1 P1 B-614207688-Çıkış | 614207688 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:39:39 | 27.08.2024 9:48:31 | 1.1478 |  | 52 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.519 | 0 | 0 | 0 | 4.5126 | 0 | 0 | 23.0317
6007114841 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU274- P1 ANA ŞALTER-629207955-Çıkış | 629207955 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:39:47 | 27.08.2024 10:28:38 | 0.81417 |  | 27 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 5.8046 | 0 | 19.1488 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 26.4703
6007114850 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGH568-TR1 P1 A-449359147-Çıkış | 449359147 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:26:44 | 27.08.2024 12:30:42 | 1.0661 |  | 78 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 28.0744 | 0 | 0 | 0 | 5.4203 | 0 | 0 | 33.4946
6007114852 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF81-1-616617486-Fider | 616617486 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:50:00 | 27.08.2024 9:30:07 | 0.66861 |  | 211 | 7 | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 25.9754 | 75.8519 | 17.2401 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 121.6956
6007114868 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU87-627328762-627328762-Fider | 627328762 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:15:23 | 27.08.2024 15:23:25 | 8.1339 | 2 | 35 |  | 42 | 1 | 1 |  |  | 0 | 83.9811 | 0 | 228.7346 | 107.7674 | 0.66188 | 0 | 0 | 421.1449
6007114876 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF197-TR1 GİRİŞ-642061773-Çıkış | 642061773 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:20:02 | 27.08.2024 10:47:38 | 0.46 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.27902 | 0 | 0 | 0 | 0.27691 | 0 | 0 | 0.55594
6007114888 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-2-458574913-Fider | 458574913 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:55:51 | 27.08.2024 9:01:22 | 0.091944 |  | 851 |  | 14 | 5 | 199 |  | 1 | 0 | 25.8214 | 0 | 0.23713 | 37.484 | 50.7187 | 0 | 0.00088929 | 114.2621
6007114924 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-2-452555786-Fider | 452555786 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:03:48 | 27.08.2024 9:08:41 | 0.081389 |  | 1641 | 2 | 113 | 1 | 218 |  |  | 0 | 45.3133 | 0.27991 | 12.8533 | 1.0821 | 11.4004 | 0 | 0 | 70.929
6007114925 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-2-460226752-Fider | 460226752 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:03:53 | 27.08.2024 9:26:06 | 0.37028 | 3 |  | 24 |  | 2 |  |  |  | 2.2809 | 0 | 154.1731 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 158.6808
6007114926 | 1 | HATAY | HASSA | BFC03-3-643400708-Fider | 643400708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:03:59 | 27.08.2024 9:10:52 | 0.11472 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0.2532
6007114928 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEC663-TR1 P1 A-642752587-Çıkış | 642752587 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:58:01 | 27.08.2024 15:22:11 | 6.4028 |  | 94 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 160.9514 | 0 | 0 | 0 | 16.1851 | 0 | 0 | 177.1364
6007114928 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEC663-TR1 P1 ANA ŞALTER-458879297-Çıkış | 458879297 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:22:11 | 27.08.2024 15:43:07 | 0.34889 |  | 109 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.4522 | 0 | 0 | 0 | 0.89351 | 0 | 0 | 10.3457
6007114946 | 1 | MERSİN | MUT | BBE64-646000625-646000625-Fider | 646000625 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:01:06 | 27.08.2024 10:34:29 | 1.5564 |  | 97 |  | 20 | 1 | 14 |  |  | 0 | 33.7385 | 0 | 3.1679 | 2.7235 | 32.3036 | 0 | 0 | 71.9334
6007114946 | 2 | MERSİN | MUT | BBE15-5-622265326-Fider | 622265326 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:34:29 | 27.08.2024 11:05:14 | 0.5125 | 5 | 611 | 6 | 69 | 3 | 49 | 1 |  | 0 | 65.751 | 67.7019 | 33.5026 | 3.2864 | 25.214 | 0.4173 | 0 | 195.8733
6007114947 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT941-3-457262280-Fider | 457262280 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:57:17 | 27.08.2024 11:10:37 | 2.2222 |  | 433 |  | 4 | 3 | 142 |  |  | 0 | 306.7598 | 0 | 0.84613 | 508.6133 | 523.8385 | 0 | 0 | 1340.0577
6007114960 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH428-2-637468779-Fider | 637468779 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:52:04 | 28.08.2024 12:24:25 | 0.53917 |  | 222 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 42.2447 | 0 | 0 | 0 | 20.0067 | 0 | 0 | 62.2515
6007114975 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU707-612604902-612604902-Kofra | 612604902 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:07:48 | 27.08.2024 10:55:41 | 0.79806 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2811
6007114978 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR408-TR1 P1 B-602237403-Çıkış | 602237403 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:30:50 | 27.08.2024 11:20:15 | 0.82361 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2.5301 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6454
6007114981 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE879-TR1 P1 ANA ŞALTER-602969422-Çıkış | 602969422 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:31:23 | 27.08.2024 13:56:58 | 3.4264 |  | 68 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 22.626 | 0 | 0.75047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3765
6007114982 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV093-643304998-643304998-Kofra | 643304998 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:13:44 | 27.08.2024 10:48:53 | 1.5858 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007114982 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV093-TR1 ANA ŞALTER-453754783-Çıkış | 453754783 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:48:53 | 27.08.2024 11:27:37 | 0.64556 |  | 40 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.5179 | 0 | 0 | 0 | 27.4085 | 0 | 0 | 35.9263
6007114985 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV762-TR1 P1 C-613011818-Çıkış | 613011818 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:20:06 | 27.08.2024 12:06:14 | 1.7689 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.3606 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0 | 14.0767
6007114989 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT341-TR1 P1 C-645303873-Çıkış | 645303873 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:07:44 | 27.08.2024 11:44:52 | 2.6189 |  | 7 |  | 11 |  | 14 |  |  | 0 | 7.4524 | 0 | 23.0043 | 0 | 52.5298 | 0 | 0 | 82.9865
6007114995 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV928-TR1 P1 C-458239640-Çıkış | 458239640 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:07:06 | 27.08.2024 17:37:07 | 8.5003 |  | 28 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 83.5172 | 0 | 29.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5415
6007114995 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | THV928- P1 ANA ŞALTER-458239644-Çıkış | 458239644 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:37:07 | 27.08.2024 17:41:09 | 0.067222 |  | 42 |  | 18 |  | 1 |  |  | 0 | 1.1372 | 0 | 0.92895 | 0 | 0.0083967 | 0 | 0 | 2.0745
6007115010 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:17:09 | 27.08.2024 9:20:43 | 0.059444 | 20 | 119 | 55 | 13 | 4 | 13 |  |  | 0.4624 | 1.9981 | 17.3273 | 2.1848 | 1.2349 | 2.1159 | 0 | 0 | 25.3234
6007115012 | 1 | MERSİN | TARSUS | SFT203-TR1 ANA ŞALTER-439153894-Çıkış | 439153894 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:47:18 | 31.08.2024 19:20:39 | 0.55583 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 0.60439 | 0 | 0 | 3.4512
6007115019 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE436-TR1 P1 L-636505584-Çıkış | 636505584 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 11:48:48 | 27.08.2024 11:11:28 | 23.3778 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7746 | 0 | 0 | 18.7746
6007115020 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCB228-615164592-615164592-Kofra | 615164592 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:16:34 | 27.08.2024 14:30:10 | 5.2267 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.42918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42918
6007115020 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCB228-TR1 P1 ANA ŞALTER-456762148-Çıkış | 456762148 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:30:10 | 27.08.2024 15:24:15 | 0.90139 |  | 14 |  | 17 |  | 1 |  |  | 0 | 4.4038 | 0 | 3.0702 | 0 | 0.61286 | 0 | 0 | 8.0869
6007115025 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN68-5-457074027-Fider | 457074027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:19:55 | 27.08.2024 9:21:35 | 0.027778 | 2 | 650 | 13 | 6 | 3 | 71 |  |  | 0.25251 | 4.6334 | 4.624 | 1.0184 | 0.84226 | 1.3246 | 0 | 0 | 12.6952
6007115027 | 1 | HATAY | DEFNE | TGG626-1-646472717-Fider | 646472717 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:27:03 | 27.08.2024 15:14:59 | 6.7989 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.7436 | 6.9913 | 0 | 0 | 641.7349
6007115046 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBK56-2-459943673-Fider | 459943673 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:23:59 | 27.08.2024 9:58:03 | 0.56778 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 2.8307
6007115054 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA56-609210136-609210136-Fider | 609210136 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:57:01 | 27.08.2024 13:58:51 | 6.0306 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.9785 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.636
6007115055 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-453240112-453240112-Kofra | 453240112 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:09:21 | 28.08.2024 17:27:37 | 32.3044 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.772 | 0 | 0 | 51.772
6007115060 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU39-2-452830677-Fider | 452830677 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:26:11 | 27.08.2024 10:40:11 | 1.2333 |  | 224 | 1 | 153 |  | 13 |  |  | 0 | 44.9287 | 135.7803 | 25.9502 | 0 | 4.4268 | 0 | 0 | 211.086
6007115065 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA749- P1 ANA ŞALTER-453793228-Çıkış | 453793228 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:04:23 | 27.08.2024 18:35:22 | 0.51639 |  | 24 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0.56248 | 0 | 15.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8272
6007115075 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TEA381-3-643338175-Fider | 643338175 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:52:47 | 27.08.2024 10:48:18 | 0.92528 | [5 empty] | 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5059 | 0 | 15.2456 | 64.7515
6007115076 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:29:25 | 27.08.2024 9:34:17 | 0.081111 | 3 | 2068 | 1 | 2 | 6 | 123 |  |  | 0.19629 | 39.5143 | 0.19896 | 0.11334 | 1.7196 | 4.6557 | 0 | 0 | 46.3982
6007115089 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD23-TR1 P1 M-606836538-Çıkış | 606836538 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:35:12 | 27.08.2024 16:12:34 | 1.6228 |  | 97 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 33.0287 | 0 | 0 | 0 | 14.8406 | 0 | 0 | 47.8693
6007115090 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEA418-TR2 E-640968143-Çıkış | 640968143 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:32:10 | 27.08.2024 12:53:04 | 3.3483 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8325 | 0 | 0 | 109.8325
6007115097 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ055-TR1 P1 E-623802166-Çıkış | 623802166 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:46:51 | 27.08.2024 13:07:36 | 1.3458 |  | 13 |  | 39 |  | 1 |  |  | 0 | 4.1758 | 0 | 16.1682 | 0 | 8.7856 | 0 | 0 | 29.1296
6007115103 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDP923-452308694-452308694-Kofra | 452308694 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:00:12 | 27.08.2024 14:05:12 | 1.0833 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.62051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62051
6007115103 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB83-2-637862490-Fider | 637862490 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:05:12 | 27.08.2024 15:28:26 | 1.3872 |  | 611 | 2 | 226 | 2 | 174 |  |  | 0 | 450.9075 | 3.3716 | 250.8616 | 74.9481 | 1243.7411 | 0 | 0 | 2023.8299
6007115107 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH704-TR1 P1 B-636706119-Çıkış | 636706119 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:33:17 | 27.08.2024 11:14:00 | 1.6786 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.007 | 0 | 0 | 0 | 28.7243 | 0 | 0 | 44.7314
6007115110 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SFA868-TR1 C-638926092-Çıkış | 638926092 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:07:40 | 27.08.2024 17:53:36 | 7.7656 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 41.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3673
6007115116 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK04-4-459601886-Fider | 459601886 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:38:39 | 27.08.2024 10:30:16 | 0.86028 |  | 6 | 15 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 6.5438 | 59.8114 | 51.612 | 0 | 0.17644 | 0 | 0 | 118.1436
6007115121 | 1 | HATAY | PAYAS | TEB712-TR1 P1 G-642270075-Çıkış | 642270075 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:38:07 | 27.08.2024 16:57:06 | 7.3164 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3304 | 0 | 0 | 100.3304
6007115125 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED663- P1 ANA ŞALTER-637663320-Çıkış | 637663320 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:13:24 | 28.08.2024 10:01:55 | 0.80861 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.7025 | 0 | 0 | 0 | 0.51382 | 0 | 0 | 11.2163
6007115127 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED627-TR1 P1 D-642446549-Çıkış | 642446549 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:41:39 | 27.08.2024 10:57:44 | 1.2681 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7923
6007115127 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TED627- P1 ANA ŞALTER-642446553-Çıkış | 642446553 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:57:44 | 27.08.2024 11:58:19 | 1.0097 |  | 83 | [6 empty] | 0 | 24.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3584
6007115133 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU67-4-627644387-Fider | 627644387 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:45:50 | 27.08.2024 10:04:31 | 0.31139 | 2 | 67 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 |  | 3.745 | 9.0293 | 33.9594 | 1.3532 | 0 | 0.30234 | 0.9343 | 0 | 49.3234
6007115135 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF170-TR1 P1 ANA ŞALTER-620680728-Çıkış | 620680728 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:46:41 | 27.08.2024 11:16:19 | 1.4939 |  | 36 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 10.144 | 0 | 3.4494 | 0 | 0.26055 | 0 | 0 | 13.8539
6007115157 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL987-640836713-640836713-Kofra | 640836713 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:05:02 | 27.08.2024 14:36:58 | 3.5322 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1139
6007115157 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL987-TR1 P1 B-640924673-Çıkış | 640924673 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:36:58 | 27.08.2024 15:13:34 | 0.61 |  | 160 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 30.9419 | 0 | 0 | 0 | 32.0921 | 0 | 0 | 63.034
6007115159 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:50:22 | 27.08.2024 11:33:04 | 1.7117 | 4 | 331 | 50 | 11 | 7 | 17 |  |  | 92.9326 | 289.1698 | 1748.2152 | 191.899 | 137.8074 | 41.4974 | 0 | 0 | 2501.5215
6007115163 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-3-625008727-Fider | 625008727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:51:15 | 27.08.2024 10:04:07 | 0.21444 | 1 | 52 | 10 | 1 |  | 4 |  |  | 2.0518 | 2.7136 | 5.8782 | 0.0074314 | 0 | 0.20452 | 0 | 0 | 10.8555
6007115164 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT623-605630826-605630826-Kofra | 605630826 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:36:14 | 27.08.2024 12:25:39 | 4.8236 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518
6007115164 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT846-2-600792378-Fider | 600792378 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:25:39 | 27.08.2024 13:16:01 | 0.83944 |  | 490 |  | 2 |  | 72 |  |  | 0 | 202.7958 | 0 | 3.1801 | 0 | 466.2382 | 0 | 0 | 672.2142
6007115168 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BHU25-619037305-619037305-Fider | 619037305 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:52:39 | 27.08.2024 10:53:10 | 1.0086 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 42.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3948
6007115168 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BHU25-6-452207268-Fider | 452207268 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:53:10 | 27.08.2024 12:08:59 | 1.2636 |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 283.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9436
6007115169 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC520-609278515-609278515-Fider | 609278515 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:29:38 | 27.08.2024 12:15:52 | 2.7706 |  | 118 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 84.7661 | 0 | 0 | 0 | 56.7609 | 0 | 0 | 141.527
6007115171 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THT980-TR1 P1 C-459679678-Çıkış | 459679678 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:28:57 | 27.08.2024 21:59:20 | 1.5064 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933
6007115176 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH790-TR1 P1 A-639301622-Çıkış | 639301622 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:45:22 | 27.08.2024 13:28:09 | 1.7131 |  | 76 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 41.9352 | 0 | 26.3266 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 71.0538
6007115176 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEH790- P1 ANA ŞALTER-639301624-Çıkış | 639301624 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:28:09 | 27.08.2024 13:33:22 | 0.086944 |  | 129 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 3.5353 | 0 | 1.3869 | 0 | 0.18393 | 0 | 0 | 5.1062
6007115177 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFJ611-TR1 P1 E-439058323-Çıkış | 439058323 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:49:51 | 27.08.2024 21:24:08 | 11.5714 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4394 | 0 | 0 | 55.4394
6007115180 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK921-TR1 P1 A-600717222-Çıkış | 600717222 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:46:44 | 27.08.2024 12:32:17 | 0.75917 |  | 121 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 38.4493 | 0 | 0.55972 | 0 | 0.03238 | 0 | 0 | 39.0414
6007115186 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-610708135-610708135-Fider | 610708135 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:11:03 | 27.08.2024 17:41:23 | 8.5056 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 9.1452 | 0 | 94.8293 | 0 | 33.1723 | 0 | 0 | 0 | 137.1468
6007115186 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:41:23 | 27.08.2024 17:59:14 | 0.2975 | 21 | 24 | 118 | 16 | 12 | 7 | 1 |  | 47.5636 | 0.33275 | 125.3586 | 8.6403 | 72.7992 | 1.6968 | 0.47728 | 0 | 256.8686
6007115197 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN029-TR1 P1 ANA ŞALTER-620247131-Çıkış | 620247131 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:34:36 | 27.08.2024 13:05:02 | 2.5072 |  | 251 |  | 6 |  | 25 |  |  | 0 | 121.9878 | 0 | 0.92795 | 0 | 23.4815 | 0 | 0 | 146.3972
6007115198 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-608527110-608527110-Fider | 608527110 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:44:38 | 27.08.2024 11:21:44 | 1.6183 | 19 | 133 | 39 | 6 | 2 | 9 |  |  | 12.453 | 65.9599 | 335.2466 | 33.6573 | 7.7427 | 4.6348 | 0 | 0 | 459.6943
6007115198 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:21:44 | 27.08.2024 11:39:24 | 0.29444 | 20 | 222 | 55 | 13 | 4 | 20 |  |  | 2.4025 | 19.8515 | 84.4557 | 10.6492 | 6.4194 | 12.3348 | 0 | 0 | 136.1132
6007115204 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU962-TR1 K-627799264-Çıkış | 627799264 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:01:40 | 27.08.2024 12:57:36 | 2.9322 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6043 | 0 | 0 | 0 | 0.40677 | 0 | 0 | 5.0111
6007115206 | 1 | HATAY | BELEN | TCR791-TR1 P1 B-628927561-Çıkış | 628927561 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:13:58 | 27.08.2024 11:38:57 | 1.4164 |  | 176 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 79.0662 | 0 | 0 | 0 | 108.6046 | 0 | 0 | 187.6708
6007115208 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL258-TR1 P1 B-623935548-Çıkış | 623935548 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:45:32 | 27.08.2024 12:34:17 | 2.8125 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.476 | 0 | 0 | 0 | 0.00062149 | 0 | 0 | 25.4766
6007115215 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-645416395-645416395-Fider | 645416395 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 6:47:37 | 27.08.2024 11:38:33 | 4.8489 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 16.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3694
6007115219 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD08-TR1 P1(16P/1237) D-645416424-Çıkış | 645416424 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:57:38 | 27.08.2024 12:15:41 | 3.3008 |  | 169 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 158.0997 | 0 | 0 | 0 | 24.061 | 0 | 0 | 182.1606
6007115226 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-TR1 P1 B-631933101-Çıkış | 631933101 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:00:13 | 27.08.2024 17:28:40 | 7.4742 |  | 20 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 58.5653 | 0 | 0 | 0 | 199.6895 | 0 | 0 | 258.2547
6007115227 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TFD323-2-630601982-Fider | 630601982 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:07:15 | 27.08.2024 10:31:16 | 0.40028 |  | 1051 |  | 99 | 3 | 122 | 1 | 2 | 0 | 184.0395 | 0 | 5.9452 | 91.2647 | 76.5485 | 57.8978 | 85.0183 | 500.7139
6007115229 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC71-5-439098742-Fider | 439098742 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:57:31 | 27.08.2024 10:13:12 | 0.26139 |  | 191 |  | 4 |  | 19 | 1 |  | 0 | 6.8677 | 0 | 4.911 | 0 | 4.2144 | 7.8356 | 0 | 23.8287
6007115234 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN43-4-634442542-Fider | 634442542 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:06:20 | 27.08.2024 11:05:16 | 0.98222 | 4 | 84 | 18 | 9 |  | 5 | 2 |  | 103.6135 | 41.4184 | 114.757 | 46.2271 | 0 | 2.2883 | 339.6255 | 0 | 647.9299
6007115235 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG157-TR2__-601875406-Fider | 601875406 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:32:21 | 27.08.2024 12:59:39 | 2.455 |  | 114 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 130.0412 | 0 | 4.0374 | 0 | 19.8812 | 0 | 0 | 153.9598
6007115237 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG36-7-639906461-Fider | 639906461 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:53:27 | 27.08.2024 12:05:29 | 1.2006 |  | 174 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 56.5042 | 0 | 0 | 0 | 24.7367 | 0 | 0 | 81.2408
6007115237 | 2 | HATAY | ARSUZ | BDG36-6-639906449-Fider | 639906449 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:05:29 | 27.08.2024 13:31:22 | 1.4314 | 1 | 986 |  | 8 |  | 45 |  |  | 13.7865 | 702.1313 | 0 | 4.3557 | 0 | 95.1777 | 0 | 0 | 815.4513
6007115240 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-452499239-Fider | 452499239 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:10:03 | 27.08.2024 12:09:17 | 1.9872 | 7 | 4 | 33 | 5 | 1 | 1 |  |  | 29.5816 | 0.59765 | 222.471 | 50.8191 | 2.8829 | 1.968 | 0 | 0 | 308.3203
6007115241 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL62-3-629203971-Fider | 629203971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:10:03 | 27.08.2024 10:12:19 | 0.037778 | 30 | 8907 | 55 | 584 | 55 | 1871 | 14 | 38 | 1.8358 | 118.7488 | 7.5687 | 13.1457 | 38.8006 | 108.278 | 56.7107 | 91.1044 | 436.1928
6007115243 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP87-4-636229344-Fider | 636229344 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:49:01 | 27.08.2024 12:04:02 | 1.2503 | 12 | 1405 | 3 | 150 | 9 | 298 | 2 |  | 132.4198 | 684.3647 | 41.907 | 91.4539 | 313.2608 | 439.5516 | 280.861 | 0 | 1983.8188
6007115247 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THU074-TR1 P1 ANA ŞALTER-458069240-Çıkış | 458069240 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:54:39 | 27.08.2024 11:48:55 | 0.90444 |  | 69 | [6 empty] | 0 | 11.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2733
6007115249 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS529- P1 ANA ŞALTER-627985982-Çıkış | 627985982 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:37:54 | 27.08.2024 10:48:05 | 0.16972 |  | 155 |  |  |  | 16 |  | 1 | 0 | 11.9136 | 0 | 0 | 0 | 2.6573 | 0 | 2.8705 | 17.4415
6007115249 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCS532-627986349-627986349-Fider | 627986349 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:48:05 | 27.08.2024 12:28:35 | 1.675 |  | 165 |  |  | 1 | 22 |  |  | 0 | 124.1509 | 0 | 0 | 59.6489 | 21.947 | 0 | 0 | 205.7469
6007115254 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBV280-TR1 P1 ANA ŞALTER-617835548-Çıkış | 617835548 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:55:43 | 31.08.2024 14:06:33 | 0.18056 |  | 203 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 14.323 | 0 | 0.49415 | 0 | 0.23181 | 0 | 0 | 15.049
6007115255 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA771-449581572-449581572-Kofra | 449581572 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:09:03 | 27.08.2024 20:42:52 | 10.5636 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0815 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 4.9156
6007115257 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS040- P1 ANA ŞALTER-631930200-Çıkış | 631930200 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:46:25 | 27.08.2024 11:12:29 | 0.43444 |  | 47 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 6.306 | 0 | 0 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 8.5887
6007115258 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-6-459359541-Fider | 459359541 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:12:07 | 27.08.2024 12:34:54 | 2.3797 |  |  | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 508.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.0977
6007115259 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE570-TR1 P1 ANA ŞALTER-449555145-Çıkış | 449555145 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:00:03 | 27.08.2024 12:22:28 | 0.37361 |  | 317 |  | 9 |  | 30 |  |  | 0 | 30.9802 | 0 | 0.86817 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 39.5904
6007115269 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-622573047-622573047-Fider | 622573047 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:10:06 | 27.08.2024 13:50:23 | 4.6714 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 31.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7688
6007115269 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:50:23 | 27.08.2024 14:57:32 | 1.1192 |  | 252 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 86.236 | 0 | 1.266 | 0 | 12.8676 | 0 | 0 | 100.3696
6007115270 | 1 | MERSİN | MUT | TCK040- P1 ANA ŞALTER-622267992-Çıkış | 622267992 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:30:09 | 27.08.2024 18:09:55 | 0.66278 |  | 65 |  | 24 |  | 6 |  |  | 0 | 13.6564 | 0 | 6.1217 | 0 | 1.2425 | 0 | 0 | 21.0206
6007115272 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE458- P1 ANA ŞALTER-636508802-Çıkış | 636508802 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:29:44 | 27.08.2024 12:12:27 | 0.71194 |  | 281 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.8267 | 0 | 0 | 0 | 1.7841 | 0 | 0 | 15.6108
6007115273 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TDV736-TR1 P1 A-430937675-Çıkış | 430937675 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:47:52 | 28.08.2024 22:39:21 | 0.85806 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 17.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4555
6007115295 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR749-632254415-632254415-Kofra | 632254415 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:50:31 | 27.08.2024 11:05:10 | 1.2442 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2137
6007115295 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR749-TR1 P1 B-457511840-Çıkış | 457511840 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:05:10 | 27.08.2024 12:27:28 | 1.3717 |  | 85 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 56.7056 | 0 | 0.37543 | 0 | 11.9631 | 0 | 0 | 69.0441
6007115300 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC872-453974318-453974318-Kofra | 453974318 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:25:02 | 28.08.2024 23:19:34 | 36.9089 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007115301 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD55-TR1 P1 D-446501896-Çıkış | 446501896 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:24:14 | 29.08.2024 11:16:53 | 0.8775 |  | 159 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 63.4321 | 0 | 0 | 0 | 52.1224 | 0 | 0 | 115.5546
6007115302 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAS52-TR1 P1 B-452987549-Çıkış | 452987549 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:11:55 | 27.08.2024 14:35:39 | 0.39556 |  | 75 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.353 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 9.8509
6007115316 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ23-30-632032180-Fider | 632032180 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:27:43 | 27.08.2024 10:41:52 | 0.23583 | 3 | 1013 |  | 2 | 2 | 101 |  | 2 | 0 | 107.473 | 0 | 0.17581 | 3.4844 | 47.2714 | 0 | 7.2835 | 165.6881
6007115318 | 1 | HATAY | ARSUZ | SHU795-TR1 ANA ŞALTER-452780269-Çıkış | 452780269 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:14:23 | 27.08.2024 11:34:16 | 0.33139 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35932
6007115319 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDP725-TR1 ANA ŞALTER-637489408-Çıkış | 637489408 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 7:36:48 | 27.08.2024 19:05:54 | 11.485 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6379 | 0 | 0 | 104.6379
6007115325 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:29:55 | 27.08.2024 10:31:49 | 0.031667 | 12 | 152 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 0.39656 | 1.7879 | 11.636 | 0.49619 | 0 | 0.054901 | 0 | 0 | 14.3716
6007115326 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS362- P1 ANA ŞALTER-450894936-Çıkış | 450894936 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:23:51 | 27.08.2024 16:50:41 | 2.4472 |  | 144 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 95.3495 | 0 | 0.11788 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 96.8867
6007115335 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA54-4-449266125-Fider | 449266125 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:31:38 | 27.08.2024 10:34:36 | 0.049444 |  | 190 | 14 | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 4.8522 | 3.137 | 0.072749 | 0 | 0.70248 | 0 | 0 | 8.7644
6007115338 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR317-TR1 P1 D-602757147-Çıkış | 602757147 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:33:02 | 27.08.2024 11:43:10 | 1.1689 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7463
6007115341 | 1 | ADANA | ALADAĞ | THN792- P1 ANA ŞALTER-453926263-Çıkış | 453926263 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:23:09 | 27.08.2024 15:56:54 | 0.5625 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 2.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2748
6007115349 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCN164-TR1 ANA ŞALTER-629783591-Çıkış | 629783591 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:10:10 | 27.08.2024 14:26:44 | 0.27611 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15799 | 0 | 0 | 0.15799
6007115350 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SCB373-TR1 A-629075396-Çıkış | 629075396 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:45:44 | 27.08.2024 12:10:09 | 1.4069 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 9.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1969
6007115352 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ294- P1 ANA ŞALTER-622333493-Çıkış | 622333493 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:24:41 | 27.08.2024 20:40:06 | 0.25694 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0.00025355 | 0 | 0 | 1.7816
6007115359 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | SBG334-TR1 A-607212760-Çıkış | 607212760 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:38:48 | 27.08.2024 11:14:40 | 0.59778 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.36175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36175
6007115360 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ249-TR1 P1 F-624249695-Çıkış | 624249695 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:36:25 | 27.08.2024 11:18:09 | 0.69556 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6872 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | 0 | 0 | 6.4386
6007115370 | 1 | HATAY | BELEN | TCS590-459781578-459781578-Kofra | 459781578 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:39:16 | 27.08.2024 19:16:48 | 8.6256 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7286
6007115370 | 2 | HATAY | BELEN | BBH018-3-644294947-Fider | 644294947 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:16:48 | 27.08.2024 19:42:02 | 0.42056 |  | 238 |  | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 24.2308 | 0 | 2.679 | 0 | 0.60627 | 0 | 0.32751 | 27.8435
6007115377 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD895-TR1 P1 ANA ŞALTER-616651249-Çıkış | 616651249 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:04:44 | 29.08.2024 10:28:00 | 0.38778 |  | 56 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 5.2603
6007115380 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ42-3-641868261-Fider | 641868261 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:58:40 | 27.08.2024 11:11:26 | 0.21278 | 4 | 1857 | 33 | 75 | 3 | 134 | 2 |  | 11.8067 | 150.103 | 59.6617 | 26.2255 | 8.2312 | 22.4221 | 37.2481 | 0 | 315.6982
6007115386 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGG401-TR1 P1 B-451701042-Çıkış | 451701042 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:46:01 | 27.08.2024 18:13:51 | 0.46389 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 0.015377 | 0 | 0 | 1.7065
6007115389 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH996- P1 ANA ŞALTER-618781978-Çıkış | 618781978 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:26:58 | 27.08.2024 14:25:17 | 0.97194 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.4877 | 0 | 0 | 0 | 1.9015 | 0 | 0 | 9.3892
6007115395 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-3-601052213-Fider | 601052213 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:43:59 | 27.08.2024 10:48:30 | 0.075278 |  | 100 | 2 | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 1.861 | 2.0071 | 0.093208 | 0 | 3.8141e-05 | 0 | 0 | 3.9613
6007115398 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU856-TR1 P1 E-601072037-Çıkış | 601072037 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:48:03 | 28.08.2024 6:30:04 | 0.70028 |  | 60 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.4675 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 15.7115
6007115405 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGD411- P1 ANA ŞALTER-646399458-Çıkış | 646399458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:29:05 | 31.08.2024 18:58:01 | 0.48222 |  | 85 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 17.6149 | 0 | 0.051081 | 0 | 2.7018 | 0 | 0 | 20.3677
6007115415 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBR538-TR1 E-617732014-Çıkış | 617732014 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:14:52 | 27.08.2024 17:35:19 | 8.3408 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4716 | 0 | 0 | 9.4716
6007115421 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY007-TR-A__-602469656-Fider | 602469656 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:49:38 | 27.08.2024 12:31:32 | 1.6983 |  | 49 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 26.4199 | 0 | 2.7869 | 0 | 17.2151 | 0 | 0 | 46.4219
6007115421 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:31:32 | 27.08.2024 12:45:35 | 0.23417 | 4 | 366 | 19 | 27 |  | 25 |  |  | 4.8422 | 18.415 | 17.4183 | 9.5811 | 0 | 2.6771 | 0 | 0 | 52.9338
6007115424 | 1 | ADANA | POZANTI | sdk_mev-608648214-608648214-Kofra | 608648214 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:19:52 | 27.08.2024 12:27:39 | 0.12972 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.092187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092187
6007115424 | 2 | ADANA | POZANTI | sdk_mev-TR1 P_sdk_mev B-644813551-Çıkış | 644813551 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:27:39 | 27.08.2024 13:33:35 | 1.0989 |  | 256 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 55.1246 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 60.8996
6007115426 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT105-TR1 P1 C-633735018-Çıkış | 633735018 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:15:48 | 29.08.2024 9:53:46 | 0.63278 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.2122 | 0 | 0.19141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036
6007115429 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TFL797-TR1 P1 F-612700950-Çıkış | 612700950 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:04:06 | 28.08.2024 17:44:49 | 0.67861 |  | 24 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 5.8199 | 0 | 1.8271 | 0 | 0.92145 | 0 | 0 | 8.5685
6007115433 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGT745-TR1 P1 C-452735464-Çıkış | 452735464 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:52:06 | 27.08.2024 13:17:00 | 2.415 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 31.7949 | 0 | 0 | 0 | 13.708 | 0 | 0 | 45.5029
6007115433 | 2 | HATAY | ARSUZ | TGT745-459102655-459102655-Kofra | 459102655 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:17:00 | 27.08.2024 13:50:05 | 0.55139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.17728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17728
6007115435 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP81-1-635981557-Fider | 635981557 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:10:17 | 27.08.2024 15:38:35 | 3.4717 | 7 | 69 |  | 10 |  | 11 |  |  | 1.3025 | 74.9287 | 0 | 19.1382 | 0 | 16.9729 | 0 | 0 | 112.3424
6007115453 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA59-1-452022173-Fider | 452022173 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:10:45 | 27.08.2024 13:55:59 | 1.7539 |  | 1296 | 1 | 62 | 3 | 85 |  |  | 0 | 530.5931 | 22.2982 | 43.6466 | 29.9342 | 76.9415 | 0 | 0 | 703.4136
6007115460 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR66-4-449270588-Fider | 449270588 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:58:31 | 27.08.2024 13:07:04 | 2.1425 |  | 190 |  |  | 1 | 197 |  | 1 | 0 | 66.6012 | 0 | 0 | 12.0416 | 354.899 | 0 | 0.57911 | 434.1208
6007115463 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU637- P1 ANA ŞALTER-631381384-Çıkış | 631381384 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:49:21 | 27.08.2024 12:57:39 | 2.1383 |  | 89 |  | 9 |  | 16 |  | 2 | 0 | 72.3879 | 0 | 18.7632 | 0 | 53.4372 | 0 | 65.7218 | 210.3101
6007115467 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV014-TR1 P1 A-644838808-Çıkış | 644838808 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:42:06 | 27.08.2024 11:54:53 | 3.2131 |  | 75 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 43.6333 | 0 | 0 | 0 | 6.706 | 0 | 0 | 50.3393
6007115468 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC12-3-415128348-Fider | 415128348 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:59:03 | 27.08.2024 11:11:55 | 0.21444 | 4 | 400 | 10 |  | 2 | 38 |  |  | 2.8228 | 25.2374 | 26.2046 | 0 | 0.1535 | 2.6354 | 0 | 0 | 57.0537
6007115470 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR66-2-615759657-Fider | 615759657 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:00:13 | 27.08.2024 12:00:16 | 1.0008 | 2 | 2558 |  | 15 | 2 | 141 | 7 | 2 | 0.32782 | 394.7199 | 0 | 1.3135 | 6.6904 | 104.5929 | 1853.7355 | 78.0515 | 2439.4316
6007115476 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR66-3-615759674-Fider | 615759674 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:00:13 | 27.08.2024 12:40:20 | 1.6686 |  | 448 |  |  |  | 26 |  | 2 | 0 | 118.2354 | 0 | 0 | 0 | 36.1911 | 0 | 7.1896 | 161.6161
6007115482 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV577-TR1 P1 E-605270684-Çıkış | 605270684 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:02:32 | 27.08.2024 12:10:18 | 1.1294 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4169
6007115498 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | 633630026 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:06:09 | 27.08.2024 11:12:52 | 0.11194 | 11 | 882 | 61 | 33 | 1 | 39 | 3 |  | 13.773 | 35.0121 | 59.5701 | 40.6631 | 0 | 5.7527 | 39.5903 | 0 | 194.3612
6007115507 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU044-604834659-604834659-Kofra | 604834659 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:44:17 | 28.08.2024 10:50:38 | 0.10583 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007115508 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-3-415243073-Fider | 415243073 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:19:46 | 27.08.2024 11:41:31 | 0.3625 |  | 346 | 1 | 14 | 1 | 59 |  |  | 0 | 25.4873 | 0.093006 | 3.5432 | 0 | 23.602 | 0 | 0 | 52.7255
6007115516 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF237-TR1 P1 G-636934520-Çıkış | 636934520 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo/Bara Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:11:36 | 27.08.2024 19:22:39 | 8.1842 |  | 374 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 929.3015 | 0 | 0 | 0 | 781.5886 | 0 | 0 | 1710.8901
6007115516 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF237-4-636934460-Fider | 636934460 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo/Bara Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:22:39 | 27.08.2024 19:27:34 | 0.081944 |  | 965 |  |  |  | 87 |  |  | 0 | 24.5666 | 0 | 0 | 0 | 7.7285 | 0 | 0 | 32.2952
6007115525 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEB362-TR1 P1 J-629539485-Çıkış | 629539485 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:15:27 | 27.08.2024 13:37:21 | 2.365 |  | 23 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.101 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 33.461
6007115525 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TEB362-3-629539496-Fider | 629539496 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:37:21 | 27.08.2024 13:41:46 | 0.073611 |  | 505 |  |  |  | 64 |  | 1 | 0 | 15.6065 | 0 | 0 | 0 | 9.4556 | 0 | 0.41163 | 25.4737
6007115532 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ299- P1 ANA ŞALTER-622333100-Çıkış | 622333100 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:19:24 | 27.08.2024 23:02:50 | 0.72389 |  | 136 |  | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 15.7378 | 0 | 1.7394 | 0 | 5.6275 | 0 | 0 | 23.1048
6007115539 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT526-TR1 P1 D-601997953-Çıkış | 601997953 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:00:22 | 29.08.2024 18:59:39 | 0.98806 |  | 73 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 40.7973 | 0 | 0 | 0 | 4.5323 | 0 | 0 | 45.3296
6007115554 | 1 | ADANA | CEYHAN | SDK734-TR1 ANA ŞALTER-421820179-Çıkış | 421820179 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:39:27 | 28.08.2024 5:05:31 | 0.43444 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.1168 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 2.7578
6007115564 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV915- P1 ANA ŞALTER-448560472-Çıkış | 448560472 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:56:26 | 27.08.2024 17:50:36 | 0.90278 |  | 195 |  | 25 |  | 10 |  |  | 0 | 49.2645 | 0 | 5.681 | 0 | 7.2261 | 0 | 0 | 62.1717
6007115570 | 1 | MERSİN | TARSUS | THU629-TR1 P1 ANA ŞALTER-458166729-Çıkış | 458166729 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:07:00 | 30.08.2024 18:49:34 | 0.70944 |  | 158 |  | 10 |  | 7 |  |  | 0 | 29.0206 | 0 | 4.456 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 34.8249
6007115576 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBA49-TR1 P1 D-601700337-Çıkış | 601700337 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:35:10 | 27.08.2024 13:22:01 | 1.7808 |  | 42 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 56.0343 | 0 | 1.1181 | 0 | 7.0349 | 0 | 0 | 64.1873
6007115581 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU28-11-452961499-Fider | 452961499 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:27:14 | 27.08.2024 12:49:04 | 1.3639 |  | 4 |  |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 0.44343 | 0 | 0 | 0 | 34.5973 | 0 | 0.64035 | 35.6811
6007115588 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT699- P1 A-615404381-Çıkış | 615404381 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:42:31 | 28.08.2024 11:17:01 | 0.575 |  | 73 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 19.1882 | 0 | 0 | 0 | 3.6792 | 0 | 0 | 22.8674
6007115592 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ255-TR1 P1 ANA ŞALTER-422065489-Çıkış | 422065489 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:52:30 | 30.08.2024 10:43:52 | 0.85611 |  | 86 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 17.9378 | 0 | 0.98877 | 0 | 4.3143 | 0 | 0 | 23.2409
6007115595 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA80-4-610805979-Fider | 610805979 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:31:28 | 27.08.2024 12:13:11 | 0.69528 |  | 891 |  | 1 | 1 | 67 |  |  | 0 | 204.1261 | 0 | 0 | 0 | 64.828 | 0 | 0 | 268.9541
6007115607 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK454- P1 ANA ŞALTER-623118019-Çıkış | 623118019 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:27:25 | 30.08.2024 10:57:39 | 0.50389 |  | 181 |  | 7 |  | 13 |  |  | 0 | 31.9001 | 0 | 1.1357 | 0 | 4.0272 | 0 | 0 | 37.063
6007115611 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BJE98-9-458844619-Fider | 458844619 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:37:01 | 27.08.2024 19:19:30 | 1.7081 |  | 1560 |  | 1 | 3 | 60 |  |  | 0 | 509.2467 | 0 | 0.0026299 | 44.9697 | 157.4203 | 0 | 0 | 711.6394
6007115633 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SGM279-TR1 ANA ŞALTER-642693881-Çıkış | 642693881 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:24:43 | 27.08.2024 12:28:45 | 1.0672 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 1.0403
6007115642 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THT692-TR1 P1 B-456154661-Çıkış | 456154661 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 3:58:52 | 27.08.2024 13:38:23 | 9.6586 |  | 16 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 74.595 | 0 | 5.3103 | 0 | 302.7731 | 0 | 0 | 382.6784
6007115646 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM983-TR1 P1 L-452174362-Çıkış | 452174362 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:40:05 | 31.08.2024 19:07:15 | 0.45278 |  | 44 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 10.1129 | 0 | 0 | 0 | 21.0523 | 0 | 0 | 31.1652
6007115649 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-5-615974301-Fider | 615974301 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:34:57 | 27.08.2024 14:53:18 | 0.30583 | 2 | 1642 |  | 7 | 6 | 64 |  |  | 1.3924 | 70.765 | 0 | 0.30963 | 3.0034 | 11.3198 | 0 | 0 | 86.7903
6007115656 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB119-TR1 P1 A-616684324-Çıkış | 616684324 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:33:56 | 27.08.2024 18:49:01 | 1.2514 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904
6007115657 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT880-TR1 P1 D-613007276-Çıkış | 613007276 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:27:02 | 27.08.2024 13:05:29 | 0.64083 |  | 84 | [6 empty] | 0 | 19.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9565
6007115659 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-5-621696957-Fider | 621696957 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:52:24 | 28.08.2024 6:24:59 | 0.54306 |  | 1247 | 1 | 290 | 3 | 117 |  | 2 | 0 | 137.018 | 1.3433 | 172.8758 | 17.8798 | 36.2041 | 0 | 2.3121 | 367.633
6007115666 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN058-TR1 P1 C-601863552-Çıkış | 601863552 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:45:39 | 27.08.2024 18:16:32 | 6.5147 |  | 6 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 11.6386 | 0 | 120.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8156
6007115666 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN058-TR1 P1 ANA ŞALTER-601863556-Çıkış | 601863556 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:16:32 | 27.08.2024 18:23:20 | 0.11333 |  | 5 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 0.12871 | 0 | 0.56569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6944
6007115668 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF563-449511863-449511863-Kofra | 449511863 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:06:51 | 27.08.2024 17:27:11 | 4.3389 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1053
6007115668 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF563- P1 ANA ŞALTER-638812940-Çıkış | 638812940 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:27:11 | 27.08.2024 18:39:51 | 1.2111 |  | 739 |  |  |  | 124 |  | 1 | 0 | 300.9166 | 0 | 0 | 0 | 156.968 | 0 | 10.9833 | 468.8679
6007115679 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL033- P1 B-460238850-Çıkış | 460238850 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:45:56 | 27.08.2024 14:35:37 | 2.8281 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 29.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2261
6007115681 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-TR1 P1 N-620847967-Çıkış | 620847967 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:46:51 | 27.08.2024 14:34:19 | 2.7911 |  | 53 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 80.5929 | 0 | 0 | 0 | 167.6043 | 0 | 0 | 248.1972
6007115682 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-615766650-615766650-Fider | 615766650 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:18:18 | 27.08.2024 14:28:55 | 4.1769 | 1 | 90 | 7 | 12 |  | 7 |  |  | 1.1997 | 78.6819 | 40.9634 | 60.0145 | 0 | 20.476 | 0 | 0 | 201.3356
6007115682 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | 430783028 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:28:55 | 27.08.2024 15:22:54 | 0.89972 | 11 | 670 | 89 | 89 | 6 | 45 |  |  | 5.3774 | 237.9575 | 491.5747 | 102.0931 | 37.1694 | 38.8257 | 0 | 0 | 912.9979
6007115692 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK905-TR1 P1 C-600718212-Çıkış | 600718212 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:13:05 | 27.08.2024 14:04:59 | 0.865 |  | 132 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 54.7596 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | 0 | 0 | 56.52
6007115705 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM225-TR1 ANA ŞALTER-628767965-Çıkış | 628767965 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:40:11 | 27.08.2024 18:54:28 | 0.23806 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 0.12281 | 0 | 0 | 1.3668
6007115706 | 1 | HATAY | ERZİN | TEB662-TR1 P1 F-642483679-Çıkış | 642483679 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:39:21 | 27.08.2024 15:28:09 | 0.81333 |  | 72 | [6 empty] | 0 | 17.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5887
6007115715 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THU075-TR1 ANA ŞALTER-458070780-Çıkış | 458070780 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:01:41 | 27.08.2024 12:23:40 | 0.36639 |  | 80 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4142 | 0 | 0 | 0 | 0.066757 | 0 | 0 | 6.4809
6007115729 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDR316-1-617121949-Fider | 617121949 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:11:09 | 27.08.2024 10:50:05 | 0.64889 |  | 21 |  |  | 3 | 109 | 2 | 3 | 0 | 0.95856 | 0 | 0 | 13.7099 | 305.0788 | 31.176 | 4.5439 | 355.4672
6007115745 | 1 | ADANA | KOZAN | TFE835-TR1 P1 A-629982578-Çıkış | 629982578 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:52:50 | 27.08.2024 21:37:19 | 0.74139 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814
6007115749 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SHH217-TR1 C-449377907-Çıkış | 449377907 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:52:02 | 27.08.2024 14:54:15 | 3.0369 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 7.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7198
6007115768 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL40-4-628861384-Fider | 628861384 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:05:47 | 27.08.2024 13:33:21 | 1.4594 |  | 176 | 1 | 6 | 1 | 21 |  | 2 | 0 | 90.9357 | 24.1955 | 26.209 | 415.8379 | 22.0964 | 0 | 14.4084 | 593.6829
6007115769 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM671-TR1 P1 E-646265290-Çıkış | 646265290 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:59:27 | 27.08.2024 15:26:53 | 0.45722 |  | 236 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 45.0422 | 0 | 0 | 0 | 0.40747 | 0 | 0 | 45.4497
6007115771 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY454- P1 ANA ŞALTER-602482390-Çıkış | 602482390 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:17:44 | 27.08.2024 13:51:27 | 1.5619 |  | 101 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.9069 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 0 | 26.0454
6007115773 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | 628475876 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:05:50 | 27.08.2024 12:17:14 | 0.19 | 1 | 995 | 1 | 84 | 7 | 106 | 1 | 2 | 0.04419 | 33.333 | 2.7237 | 6.4777 | 7.7533 | 22.5309 | 0.58763 | 3.9723 | 77.4227
6007115785 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM964-TR1 P1 G-644987125-Çıkış | 644987125 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:35:18 | 27.08.2024 14:45:08 | 1.1639 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 22.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9209
6007115804 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS968-TR1 A-608030409-Çıkış | 608030409 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:46:55 | 27.08.2024 17:46:57 | 8.0006 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.794
6007115814 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT038-TR1 P1 J-459607721-Çıkış | 459607721 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:33:37 | 27.08.2024 15:33:49 | 3.0033 |  | 101 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 124.2888 | 0 | 0 | 0 | 99.4358 | 0 | 0 | 223.7246
6007115815 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM546- P1 ANA ŞALTER-600312979-Çıkış | 600312979 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:14:54 | 27.08.2024 14:37:59 | 2.3847 |  | 143 | [6 empty] | 0 | 85.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3375
6007115820 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC840-643456937-643456937-Kofra | 643456937 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:16:31 | 27.08.2024 14:06:49 | 1.8383 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4049
6007115820 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC840- P1 ANA ŞALTER-637726684-Çıkış | 637726684 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:06:49 | 27.08.2024 14:26:25 | 0.32667 |  | 517 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 57.2141 | 0 | 0 | 0 | 5.0273 | 0 | 0 | 62.2414
6007115829 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD28-613806073-613806073-Fider | 613806073 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:30:24 | 27.08.2024 19:30:20 | 7.9989 |  | 22 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 39.8867 | 0 | 0 | 0 | 102.0731 | 0 | 0 | 141.9599
6007115830 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-4-447699158-Fider | 447699158 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:19:55 | 27.08.2024 12:43:15 | 0.38889 | 1 | 163 | 27 | 4 |  | 9 |  |  | 5.8658 | 33.0559 | 193.5967 | 46.3325 | 0 | 4.4195 | 0 | 0 | 283.2704
6007115848 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY282-TR-A__-601092093-Fider | 601092093 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:42:06 | 28.08.2024 3:07:29 | 17.4231 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 363.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.389
6007115848 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-610707750-610707750-Fider | 610707750 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:07:29 | 28.08.2024 7:12:26 | 4.0825 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 34.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3398
6007115848 | 3 | ADANA | KOZAN | BHT03-4-452306782-Fider | 452306782 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:12:26 | 28.08.2024 7:27:16 | 0.24722 | 21 | 24 | 118 | 16 | 12 | 7 | 1 |  | 36.3207 | 0.26456 | 89.7564 | 6.1789 | 26.377 | 0.70198 | 0.94412 | 0 | 160.5437
6007115849 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU23-622627223-622627223-Fider | 622627223 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:18:39 | 27.08.2024 19:07:59 | 6.8222 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 30.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8105
6007115850 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEB362-629588906-629588906-Kofra | 629588906 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:24:20 | 27.08.2024 14:18:57 | 1.9103 |  | 17 | [5 empty] | 1 | 0 | 13.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6588 | 24.0106
6007115853 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK23-6-633901765-Fider | 633901765 | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:17:14 | 27.08.2024 13:54:15 | 0.61694 | 2 | 1014 | 2 | 135 | 5 | 53 |  |  | 0 | 199.5928 | 4.5567 | 24.2051 | 80.986 | 39.5053 | 0 | 0 | 348.8458
6007115865 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | THT575-2-456347977-Fider | 456347977 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:28:38 | 27.08.2024 14:56:47 | 2.4692 | 3 | 329 | 4 | 1 |  | 15 |  |  | 51.0206 | 238.6851 | 10.4431 | 0.53862 | 0 | 16.2311 | 0 | 0 | 316.9184
6007115867 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE572-TR1 P1 E-634797127-Çıkış | 634797127 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:59:56 | 28.08.2024 1:06:52 | 12.1156 |  | 58 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 148.4255 | 0 | 56.3326 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 208.1524
6007115873 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP113-444775866-444775866-Kofra | 444775866 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:48:34 | 28.08.2024 12:24:07 | 25.5925 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 18.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5722
6007115875 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BHU33-3-451926767-Fider | 451926767 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:32:13 | 27.08.2024 12:57:47 | 0.42611 | 2 | 66 | 13 |  | 2 | 3 |  |  | 9.6875 | 67.9209 | 209.177 | 0 | 3.343 | 1.2034 | 0 | 0 | 291.3318
6007115880 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-11-605257249-Fider | 605257249 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:36:00 | 27.08.2024 12:38:08 | 0.035556 | 8 | 1448 | 24 | 17 | 4 | 83 |  |  | 0.40998 | 12.3172 | 10.1722 | 1.2446 | 3.1236 | 2.5737 | 0 | 0 | 29.8412
6007115884 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-3-626746652-Fider | 626746652 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:38:35 | 27.08.2024 12:47:10 | 0.14306 |  | 9 | 13 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.16015 | 39.9834 | 0.0079673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1516
6007115885 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:38:15 | 27.08.2024 12:43:55 | 0.094444 | 20 | 222 | 55 | 13 | 4 | 20 |  |  | 0.78095 | 6.4529 | 27.4905 | 3.4663 | 1.9371 | 3.9119 | 0 | 0 | 44.0397
6007115906 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV37-3-614152752-Fider | 614152752 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:38:47 | 27.08.2024 13:35:40 | 0.94806 | 2 | 1404 |  |  | 1 | 48 | 1 |  | 0.39836 | 557.6963 | 0 | 0 | 18.2224 | 25.1014 | 39.1518 | 0 | 640.5701
6007115924 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAY73-4-415231639-Fider | 415231639 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:51:52 | 27.08.2024 12:55:47 | 0.065278 | 3 | 175 | 1 |  | 1 | 11 |  |  | 1.8373 | 1.4155 | 0.019547 | 0 | 0.038698 | 0.25147 | 0 | 0 | 3.5625
6007115927 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGJ781-TR1 P1 D-449281485-Çıkış | 449281485 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:14:41 | 27.08.2024 17:38:48 | 0.40194 |  | 28 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.6601 | 0 | 0 | 0 | 0.4551 | 0 | 0 | 5.1152
6007115950 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:01:00 | 27.08.2024 13:07:02 | 0.10056 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 3.0468 | 3.5699 | 9.6894 | 1.3769 | 3.6647 | 0.059304 | 0 | 0 | 21.4069
6007115953 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU648-TR1 P1 C-644151702-Çıkış | 644151702 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:26:02 | 27.08.2024 14:36:14 | 1.17 |  | 56 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.4516 | 0 | 0 | 0 | 0.00015597 | 0 | 0 | 30.4518
6007115955 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY035-TR1 P1 F-642772284-Çıkış | 642772284 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:53:02 | 27.08.2024 14:50:09 | 1.9519 |  | 44 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 14.1415 | 0 | 10.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5152
6007115957 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281618-Fider | 605281618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:00:43 | 27.08.2024 14:06:38 | 1.0986 | 8 | 1231 | 9 | 9 | 9 | 127 |  |  | 6.3947 | 540.6955 | 59.9525 | 83.0843 | 230.303 | 291.42 | 0 | 0 | 1211.8501
6007115963 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCR611-TR1 P1 ANA ŞALTER-626620318-Çıkış | 626620318 | Elektrik Kaçağı - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:54:03 | 27.08.2024 14:20:57 | 0.44833 |  | 119 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.9364 | 0 | 0 | 0 | 0.94476 | 0 | 0 | 9.8812
6007115966 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-634873213-634873213-Fider | 634873213 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:30:06 | 27.08.2024 18:39:41 | 6.1597 |  | 306 |  | 13 |  | 9 |  |  | 0 | 368.8181 | 0 | 27.1722 | 0 | 12.4288 | 0 | 0 | 408.4191
6007115966 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-5-635395589-Fider | 635395589 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:39:41 | 27.08.2024 19:42:37 | 1.0489 |  | 1738 | 2 | 52 | 1 | 151 |  |  | 0 | 305.4386 | 26.3417 | 28.6569 | 2.1689 | 38.381 | 0 | 0 | 400.9873
6007115974 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC21-4-458888490-Fider | 458888490 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:38:18 | 27.08.2024 15:26:21 | 1.8008 |  | 378 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 188.571 | 0 | 0 | 3.6022 | 81.4712 | 0 | 0 | 273.6444
6007115979 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDU993- P1 ANA ŞALTER-635076637-Çıkış | 635076637 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:11:51 | 27.08.2024 16:00:26 | 0.80972 |  | 125 |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 | 21.0596 | 0 | 4.275 | 0 | 7.2504 | 0 | 0 | 32.5851
6007115982 | 1 | ADANA | FEKE | TBU216-TR1 P1 D-601827206-Çıkış | 601827206 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:09:48 | 27.08.2024 17:44:10 | 4.5728 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.5413 | 0 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281
6007115984 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR66-1-615759671-Fider | 615759671 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:12:10 | 27.08.2024 16:17:14 | 3.0844 | 2 | 2623 |  | 14 | 3 | 340 | 7 | 5 | 1.0152 | 1195.6696 | 0 | 3.5584 | 38.1543 | 811.8996 | 5621.4634 | 242.604 | 7914.3645
6007115986 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101207-Fider | 415101207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:12:24 | 27.08.2024 13:14:17 | 0.031389 | 2 |  | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 25.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2203
6007116003 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS349-TR1 P1 C-633392646-Çıkış | 633392646 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:14:11 | 27.08.2024 21:19:31 | 8.0889 |  | 73 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 153.3149 | 0 | 17.4816 | 0 | 19.1443 | 0 | 0 | 189.9408
6007116004 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT718-633923364-633923364-Kofra | 633923364 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:33:48 | 28.08.2024 5:01:49 | 17.4669 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 14.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0031
6007116004 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-3-632515579-Fider | 632515579 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:01:49 | 28.08.2024 6:02:26 | 1.0103 |  | 625 |  | 13 |  | 32 |  |  | 0 | 132.8999 | 0 | 2.2939 | 0 | 12.9664 | 0 | 0 | 148.1602
6007116006 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED670-TR1 P1 G-642234792-Çıkış | 642234792 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:51:29 | 27.08.2024 15:41:08 | 1.8275 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.2086 | 0 | 0 | 0 | 1.8873 | 0 | 0 | 12.096
6007116019 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT32-1-623415397-Fider | 623415397 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:55:36 | 30.08.2024 15:16:51 | 0.35417 |  | 273 |  | 6 |  | 14 |  |  | 0 | 32.0809 | 0 | 1.4141 | 0 | 5.8714 | 0 | 0 | 39.3663
6007116019 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | TCK126- P1 ANA ŞALTER-623415429-Çıkış | 623415429 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:16:51 | 30.08.2024 15:39:57 | 0.385 |  | 79 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 8.7829 | 0 | 1.0172 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 11.8025
6007116025 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK662-3-601920498-Fider | 601920498 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:10:23 | 27.08.2024 15:02:38 | 1.8708 | 2 |  |  |  | 7 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1144 | 0 | 254.6723 | 0 | 573.7867
6007116029 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB767-460542030-460542030-Kofra | 460542030 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:15:52 | 30.08.2024 15:43:41 | 5.4636 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007116034 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC321- P1 ANA ŞALTER-634792576-Çıkış | 634792576 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:05:49 | 27.08.2024 16:54:48 | 2.8164 |  | 108 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 0 | 113.8162 | 0 | 0.12594 | 0 | 16.2816 | 0 | 12.7495 | 142.9732
6007116038 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGY042-2-453023458-Fider | 453023458 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:17:19 | 27.08.2024 23:39:59 | 10.3778 |  | 4 |  |  |  | 27 |  | 1 | 0 | 3.3376 | 0 | 0 | 0 | 167.3957 | 0 | 3.4466 | 174.1799
6007116041 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL546-TR1 P1 E-624957661-Çıkış | 624957661 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:44:24 | 27.08.2024 16:30:05 | 0.76139 |  | 20 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.8537 | 0 | 0 | 0 | 9.7962 | 0 | 0 | 12.65
6007116047 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV556-TR1 P1 C-644831198-Çıkış | 644831198 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:54:50 | 27.08.2024 19:32:33 | 0.62861 |  | 36 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 6.7035 | 0 | 0.045452 | 0 | 0.12208 | 0 | 0 | 6.871
6007116052 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:24:53 | 27.08.2024 13:26:39 | 0.029444 | 14 | 63 | 20 | 6 | 2 | 6 |  |  | 0.42722 | 0.47893 | 19.668 | 2.7849 | 0.5377 | 0.1033 | 0 | 0 | 24
6007116055 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV671-TR1 ANA ŞALTER-451054850-Çıkış | 451054850 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:35:18 | 28.08.2024 14:02:01 | 0.44528 |  | 102 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 16.8378 | 0 | 0 | 0 | 21.0031 | 0 | 0 | 37.8409
6007116065 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM52-4-639254442-Fider | 639254442 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:27:22 | 27.08.2024 14:20:57 | 0.89306 | 5 | 33 |  |  | 12 | 159 | 3 | 6 | 0 | 8.8924 | 0 | 0 | 140.2776 | 573.8885 | 150.8569 | 99.5755 | 973.4909
6007116073 | 1 | ADANA | POZANTI | TFD398-TR1 P1 A-421434601-Çıkış | 421434601 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:04:06 | 27.08.2024 14:51:38 | 0.79222 |  | 29 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 0.8319 | 0 | 0 | 5.4363
6007116077 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY91-3-615979382-Fider | 615979382 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:32:02 | 27.08.2024 13:47:31 | 0.25806 |  | 416 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.878 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 0 | 0 | 32.0194
6007116078 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY54-3-616066825-Fider | 616066825 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:32:00 | 27.08.2024 13:59:06 | 0.45167 | 2 | 2006 | 1 |  | 1 | 369 | 1 | 2 | 0.14098 | 316.4253 | 18.8615 | 0 | 0.66329 | 262.3387 | 22.1966 | 10.2438 | 630.8703
6007116085 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH677- A-601325535-Çıkış | 601325535 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:26:15 | 27.08.2024 14:33:54 | 2.1275 |  | 70 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 62.3521 | 0 | 0 | 0 | 0.2528 | 0 | 0 | 62.6049
6007116091 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:35:16 | 27.08.2024 13:44:51 | 0.15972 | 4 | 382 | 50 | 13 | 2 | 23 |  |  | 0 | 31.4252 | 76.4424 | 7.6557 | 3.2136 | 2.8439 | 0 | 0 | 121.5808
6007116096 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM853-623259205-623259205-Kofra | 623259205 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:45:57 | 29.08.2024 1:02:00 | 0.2675 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007116097 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448850-Fider | 634448850 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:22:18 | 27.08.2024 15:31:18 | 1.15 |  | 9 | 24 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.4144 | 296.1217 | 54.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8725
6007116110 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGP133-614705004-614705004-Kofra | 614705004 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:12:26 | 27.08.2024 14:16:22 | 0.065556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.064588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064588
6007116110 | 2 | ADANA | SEYHAN | TGP133-TR1 P1 B-449160389-Çıkış | 449160389 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:16:22 | 27.08.2024 14:29:05 | 0.21194 |  | 42 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 4.2759 | 0 | 0 | 0 | 8.7501 | 0 | 0 | 13.026
6007116114 | 1 | MERSİN | MUT | TCM207- P1 ANA ŞALTER-621835301-Çıkış | 621835301 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:39:19 | 27.08.2024 20:17:33 | 0.63722 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.97339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97339
6007116120 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TDV834-TR1 P1 E-641306391-Çıkış | 641306391 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:21:08 | 27.08.2024 17:59:48 | 0.64444 |  | 31 |  | 16 |  | 1 |  |  | 0 | 2.5228 | 0 | 1.9515 | 0 | 0.56833 | 0 | 0 | 5.0426
6007116137 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGL49-2-452082438-Fider | 452082438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:46:19 | 27.08.2024 13:55:58 | 0.16083 | 21 | 308 | 24 | 4 | 43 | 44 | 5 |  | 0.7199 | 21.2116 | 44.6722 | 0.96404 | 266.8526 | 16.9825 | 337.9846 | 0 | 689.3875
6007116141 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS756-3-635847697-Fider | 635847697 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:48:08 | 27.08.2024 15:40:22 | 0.87056 |  | 559 |  | 3 |  | 32 |  |  | 0 | 83.5946 | 0 | 0.55175 | 0 | 12.2187 | 0 | 0 | 96.365
6007116145 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV888-TR1 P1 ANA ŞALTER-436388990-Çıkış | 436388990 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:42:40 | 29.08.2024 11:55:46 | 0.21833 |  | 139 |  | 32 |  | 10 |  |  | 0 | 7.314 | 0 | 5.4471 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 15.3881
6007116152 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM021- P1 ANA ŞALTER-458567770-Çıkış | 458567770 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:10:51 | 27.08.2024 15:26:44 | 1.2647 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 15.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2552
6007116153 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | 633630026 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:49:44 | 27.08.2024 13:52:44 | 0.05 | 11 | 885 | 62 | 33 | 1 | 39 | 3 |  | 6.1324 | 15.5892 | 27.4621 | 18.7459 | 0 | 2.6138 | 17.3471 | 0 | 87.8905
6007116169 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-19-639314191-Fider | 639314191 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:21:22 | 27.08.2024 15:15:03 | 0.89472 | 1 | 182 |  | 3 | 1 | 17 |  |  | 144.4374 | 63.5019 | 0 | 3.8104 | 10.1872 | 38.1418 | 0 | 0 | 260.0786
6007116170 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC242-TR1 P1 C-616189855-Çıkış | 616189855 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:07:31 | 27.08.2024 15:38:57 | 3.5239 |  | 41 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 68.753 | 0 | 0 | 0 | 24.4071 | 0 | 0 | 93.1601
6007116170 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC242-TR1 P1 D-616189858-Çıkış | 616189858 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:38:57 | 27.08.2024 16:24:41 | 0.76222 |  | 90 | [6 empty] | 0 | 29.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7373
6007116171 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:52:13 | 27.08.2024 13:56:32 | 0.071944 | 2 | 858 | 2 | 10 | 3 | 43 | 1 |  | 0 | 5.1153 | 0.069788 | 0.10943 | 2.6275 | 1.1893 | 14.3319 | 0 | 23.4432
6007116175 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCE952-TR1 A-641909508-Çıkış | 641909508 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:51:26 | 27.08.2024 17:04:40 | 3.2206 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.2953 | 0 | 0 | 0 | 9.3305 | 0 | 0 | 13.6259
6007116175 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCE952-TR1 ANA ŞALTER-641909509-Çıkış | 641909509 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:04:40 | 27.08.2024 17:14:19 | 0.16083 |  | 19 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0.76933 | 0 | 0 | 0 | 4.5602 | 0 | 0 | 5.3295
6007116176 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SBH966-TR1 F-612400891-Çıkış | 612400891 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:53:27 | 27.08.2024 15:00:43 | 1.1211 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.6594 | 0 | 0 | 0 | 13.3471 | 0 | 0 | 27.0066
6007116181 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN409-601209192-601209192-Kofra | 601209192 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:53:11 | 27.08.2024 17:13:33 | 3.3394 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.62214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62214
6007116206 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU41-TR1 P1 M-620199557-Çıkış | 620199557 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:01:27 | 27.08.2024 14:38:51 | 0.62333 |  | 84 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 25.2113 | 0 | 0 | 0 | 44.6837 | 0 | 0 | 69.895
6007116206 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAU41-6-620199317-Fider | 620199317 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:38:51 | 27.08.2024 16:46:56 | 2.1347 |  | 278 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 223.1809 | 0 | 0 | 0 | 190.9095 | 0 | 0 | 414.0904
6007116209 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK149- ANA ŞALTER-636746269-Çıkış | 636746269 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:48:52 | 27.08.2024 17:56:07 | 2.1208 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65042
6007116210 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU87-1-629942656-Fider | 629942656 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:21:56 | 27.08.2024 14:39:03 | 0.28528 | 2 | 324 |  | 147 | 4 | 73 |  |  | 0 | 36.2505 | 0 | 20.7436 | 135.9699 | 39.1219 | 0 | 0 | 232.0859
6007116215 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC329-TR1 P1 C-634962206-Çıkış | 634962206 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:04:33 | 27.08.2024 14:48:14 | 4.7281 |  | 86 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 122.6335 | 0 | 1.9838 | 0 | 13.2177 | 0 | 0 | 137.835
6007116215 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC329- P1 ANA ŞALTER-634962203-Çıkış | 634962203 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:48:14 | 27.08.2024 15:25:11 | 0.61583 |  | 61 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 10.8116 | 0 | 0 | 0 | 4.1525 | 0 | 0 | 14.9641
6007116222 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS032-448782051-448782051-Kofra | 448782051 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:03:50 | 28.08.2024 10:17:27 | 20.2269 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0136
6007116224 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-646332079-646332079-Fider | 646332079 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:51:34 | 27.08.2024 16:35:56 | 1.7394 |  | 103 |  | 7 |  | 58 |  |  | 0 | 66.223 | 0 | 24.6308 | 0 | 71.453 | 0 | 0 | 162.3068
6007116224 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-3-635396737-Fider | 635396737 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:35:56 | 27.08.2024 16:48:46 | 0.21389 |  | 1826 |  | 79 | 2 | 95 |  |  | 0 | 89.2353 | 0 | 2.5998 | 1.9202 | 8.0972 | 0 | 0 | 101.8525
6007116228 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | SEE007-TR1 C-636257747-Çıkış | 636257747 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:06:26 | 27.08.2024 18:43:01 | 4.6097 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 47.5329 | 0 | 0 | 49.7218
6007116230 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SHH217-TR1 ANA ŞALTER-449377912-Çıkış | 449377912 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:07:52 | 27.08.2024 15:57:01 | 1.8192 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.652 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | 0 | 0 | 18.6994
6007116245 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDV039-607607998-607607998-Kofra | 607607998 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:11:05 | 27.08.2024 14:46:30 | 3.5903 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511
6007116245 | 2 | ADANA | SEYHAN | TDV039-TR1 P1 ANA ŞALTER-416168710-Çıkış | 416168710 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:46:30 | 27.08.2024 15:05:04 | 0.30944 |  | 271 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 38.4295 | 0 | 0 | 0 | 15.8953 | 0 | 0 | 54.3248
6007116246 | 1 | HATAY | DEFNE | THN069- P1 ANA ŞALTER-455754038-Çıkış | 455754038 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:25:10 | 28.08.2024 10:23:58 | 0.98 |  | 55 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 20.1963 | 0 | 0.74117 | 0 | 2.8503 | 0 | 0 | 23.7878
6007116253 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED797- P1 ANA ŞALTER-635755455-Çıkış | 635755455 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:24:21 | 30.08.2024 16:47:42 | 1.3892 |  | 45 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 19.4722 | 0 | 9.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5533
6007116254 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705500-Fider | 437705500 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:14:21 | 27.08.2024 15:13:48 | 0.99083 | 3 | 1535 | 12 | 268 | 3 | 58 |  |  | 103.4797 | 213.9133 | 528.3527 | 446.174 | 49.2887 | 28.7708 | 0 | 0 | 1369.9793
6007116256 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BEC89-629509071-629509071-Fider | 629509071 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:00:21 | 27.08.2024 18:43:59 | 4.7272 | 1 | 129 |  | 5 |  | 5 |  |  | 12.0004 | 141.6249 | 0 | 4.6147 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | 162.2676
6007116256 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BEC89-1-644621255-Fider | 644621255 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:43:59 | 27.08.2024 19:45:25 | 1.0239 | 1 | 129 |  | 5 |  | 5 |  |  | 2.6804 | 31.5787 | 0 | 0.72591 | 0 | 0.76351 | 0 | 0 | 35.7485
6007116257 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR097- P1 ANA ŞALTER-631381499-Çıkış | 631381499 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:03:44 | 27.08.2024 20:07:41 | 6.0658 |  | 178 |  | 9 |  | 33 |  | 1 | 0 | 303.2746 | 0 | 23.9469 | 0 | 111.4572 | 0 | 0 | 438.6786
6007116257 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-2-630778936-Fider | 630778936 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:07:41 | 27.08.2024 20:57:18 | 0.82694 | 2 | 974 |  | 61 | 6 | 615 | 3 | 6 | 50.1492 | 416.5565 | 0 | 17.3167 | 98.7446 | 429.7892 | 148.853 | 10.594 | 1172.0032
6007116273 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC505-TR-A__-616403260-Fider | 616403260 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:19:06 | 27.08.2024 18:26:30 | 5.1233 |  | 600 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 384.069 | 0 | 0 | 0 | 39.2195 | 0 | 0 | 423.2885
6007116275 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU44-3-453385103-Fider | 453385103 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:17:00 | 27.08.2024 14:59:31 | 0.70861 | 2 | 883 | 1 | 178 | 2 | 42 |  |  | 0 | 132.2462 | 0.29246 | 40.6371 | 24.1896 | 25.0258 | 0 | 0 | 222.3911
6007116283 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-3-635354645-Fider | 635354645 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:18:12 | 27.08.2024 15:12:34 | 0.90611 | 3 | 22 | 42 | 5 | 1 | 1 |  |  | 0 | 6.0605 | 521.4138 | 30.5781 | 83.9017 | 0 | 0 | 0 | 641.9542
6007116289 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK270-450891649-450891649-Kofra | 450891649 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:53:01 | 27.08.2024 15:07:33 | 1.2422 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20312 | 0 | 0 | 0.20312
6007116289 | 2 | ADANA | POZANTI | TFK270-TR1 P1 D-435893873-Çıkış | 435893873 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:07:33 | 27.08.2024 15:36:27 | 0.48167 |  | 22 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0 | 2.2326 | 0 | 0 | 3.6139
6007116298 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-451333738-Fider | 451333738 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:24:52 | 27.08.2024 14:27:34 | 0.045 | 1 | 2535 |  | 5 | 4 | 125 |  |  | 0 | 15.0175 | 0 | 0.21616 | 0.56326 | 5.5558 | 0 | 0 | 21.3528
6007116299 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT336-454024529-454024529-Kofra | 454024529 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:05:32 | 28.08.2024 15:25:33 | 25.3336 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867
6007116311 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC520-2-602496048-Fider | 602496048 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:27:29 | 27.08.2024 14:37:27 | 0.16611 | 1 | 253 |  |  | 2 | 12 | 1 |  | 0 | 16.0315 | 0 | 0 | 16.3989 | 7.6006 | 25.6885 | 0 | 65.7195
6007116315 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF57-3-623050297-Fider | 623050297 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:21:32 | 28.08.2024 1:43:35 | 0.3675 | 1 | 840 | 3 | 436 | 2 | 45 |  | 3 | 0 | 56.5213 | 24.7667 | 26.9955 | 12.8812 | 8.638 | 0 | 19.3682 | 149.1708
6007116328 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU083- P1 ANA ŞALTER-629440956-Çıkış | 629440956 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:53:44 | 31.08.2024 8:10:06 | 0.27278 |  | 73 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 8.7008 | 0 | 0.023169 | 0 | 0.30048 | 0 | 0 | 9.0245
6007116337 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-4-458922853-Fider | 458922853 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:32:21 | 27.08.2024 14:43:56 | 0.19306 |  | 3 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.06303 | 6.9308 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0753
6007116341 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA133-TR1 P1 C-616069726-Çıkış | 616069726 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:54:39 | 27.08.2024 18:38:32 | 4.7314 |  | 105 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 268.8043 | 0 | 0 | 0 | 19.4199 | 0 | 0 | 288.2241
6007116348 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV504-TR1 P1 P-628685840-Çıkış | 628685840 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:49:00 | 27.08.2024 18:13:27 | 0.4075 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 0.88432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88432
6007116354 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV706-TR1 P1 D-628060336-Çıkış | 628060336 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:03:50 | 27.08.2024 17:09:25 | 3.0931 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0906 | 0 | 0 | 104.0906
6007116354 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV706- P1 ANA ŞALTER-457002765-Çıkış | 457002765 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:09:25 | 27.08.2024 17:13:51 | 0.073889 |  | 128 |  | 5 |  | 22 |  |  | 0 | 2.0716 | 0 | 0.10448 | 0 | 8.2055 | 0 | 0 | 10.3816
6007116357 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY165-TR1 P1 B-460207433-Çıkış | 460207433 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:25:28 | 27.08.2024 18:27:40 | 1.0367 |  | 221 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 69.5138 | 0 | 0 | 0 | 10.1501 | 0 | 0 | 79.6639
6007116361 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH761-TR1 P1 D-439125590-Çıkış | 439125590 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:19:16 | 31.08.2024 1:28:18 | 0.15056 |  | 41 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 0.22328 | 0 | 0 | 2.51
6007116361 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BEE62-5-644121170-Fider | 644121170 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:28:18 | 31.08.2024 1:53:47 | 0.42472 |  | 1047 |  | 96 | 1 | 97 |  | 1 | 0 | 206.6724 | 0 | 18.4895 | 0.58952 | 33.4153 | 0 | 0.85887 | 260.0255
6007116364 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:40:10 | 27.08.2024 14:46:07 | 0.099167 |  | 391 | 7 | 91 | 2 | 46 |  |  | 0 | 14.4759 | 2.8898 | 4.9134 | 0.25891 | 2.679 | 0 | 0 | 25.217
6007116365 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | THN496- P1 ANA ŞALTER-457279319-Çıkış | 457279319 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:19:55 | 27.08.2024 20:21:18 | 1.0231 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9853
6007116371 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGP459- P1 ANA ŞALTER-448648380-Çıkış | 448648380 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:50:46 | 27.08.2024 18:28:58 | 0.63667 |  | 26 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.214 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 6.3487
6007116376 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC739-TR1 P1 ANA ŞALTER-452075090-Çıkış | 452075090 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:39:34 | 27.08.2024 17:33:17 | 2.8953 |  | 37 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 8.6781 | 0 | 0 | 0 | 297.9495 | 0 | 0 | 306.6276
6007116376 | 2 | HATAY | DEFNE | BAP74-2-634966112-Fider | 634966112 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:33:17 | 27.08.2024 19:44:47 | 2.1917 | 2 | 355 |  | 2 | 2 | 119 |  |  | 0 | 524.9182 | 0 | 0.00033459 | 185.4374 | 476.0764 | 0 | 0 | 1186.4324
6007116386 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGP304-459282261-459282261-Kofra | 459282261 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:45:43 | 28.08.2024 22:30:30 | 0.74639 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57343 | 0 | 0 | 0.57343
6007116390 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:47:54 | 27.08.2024 14:51:51 | 0.065833 | 14 | 63 | 20 | 6 | 2 | 6 |  |  | 0.97917 | 1.0977 | 43.5315 | 6.1638 | 1.2153 | 0.23213 | 0 | 0 | 53.2196
6007116395 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-6-451384438-Fider | 451384438 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.08.2024 11:59:29 | 31.08.2024 16:51:34 | 4.8681 | 2 | 560 | 17 | 31 | 11 | 62 |  | 1 | 73.5516 | 740.5031 | 535.2066 | 343.8555 | 448.4852 | 1002.3339 | 0 | 22.684 | 3166.6199
6007116397 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD855- P1 ANA ŞALTER-616550184-Çıkış | 616550184 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 10:32:36 | 31.08.2024 14:33:02 | 4.0072 |  | 263 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 181.2624 | 0 | 0 | 0 | 7.5122 | 0 | 0 | 188.7746
6007116398 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV736-TR1 P1 ANA ŞALTER-460169459-Çıkış | 460169459 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:57:48 | 31.08.2024 18:25:31 | 9.4619 |  | 186 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 424.8011 | 0 | 37.539 | 0 | 24.0546 | 0 | 0 | 486.3948
6007116399 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ277-1-644761358-Fider | 644761358 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:01:17 | 31.08.2024 17:20:59 | 8.3283 |  | 739 |  | 4 |  | 44 |  |  | 0 | 1223.3168 | 0 | 3.6133 | 0 | 353.5352 | 0 | 0 | 1580.4652
6007116400 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM371-TR1 P1 R-452696581-Çıkış | 452696581 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:59:07 | 31.08.2024 11:32:09 | 2.5506 |  | 43 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 37.3171 | 0 | 0 | 0 | 57.5754 | 0 | 0 | 94.8925
6007116403 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFD760-TR1 P1 B-458959918-Çıkış | 458959918 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 13:30:35 | 31.08.2024 16:53:36 | 3.3836 |  | 69 |  | 2 |  | 27 |  |  | 0 | 59.5655 | 0 | 2.0165 | 0 | 57.0172 | 0 | 0 | 118.5992
6007116404 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB216- ANA ŞALTER-616559018-Çıkış | 616559018 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:15:17 | 31.08.2024 17:28:29 | 8.22 |  | 111 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 192.9697 | 0 | 49.0528 | 0 | 15.0388 | 0 | 0 | 257.0614
6007116405 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | 623054168 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:57:34 | 31.08.2024 19:16:58 | 10.3233 | 2 | 1228 | 3 | 886 | 1 | 58 | 1 |  | 484.9784 | 3122.7169 | 774.0545 | 3064.4621 | 0 | 449.7036 | 105.6895 | 0 | 8001.6049
6007116406 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV664- P1 ANA ŞALTER-458449225-Çıkış | 458449225 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:00:34 | 31.08.2024 17:08:42 | 8.1356 |  | 75 | [6 empty] | 0 | 91.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4045
6007116407 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-3-637580410-Fider | 637580410 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:28:09 | 31.08.2024 17:52:05 | 8.3989 | 1 | 547 | 5 | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 1510.3229 | 736.7882 | 169.7233 | 0 | 55.7986 | 0 | 0 | 2472.633
6007116408 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV695-TR1 P1 B-627106575-Çıkış | 627106575 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:31:38 | 31.08.2024 17:40:02 | 8.14 |  | 39 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 55.0128 | 0 | 8.9131 | 0 | 0.024714 | 0 | 0 | 63.9506
6007116409 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN09-2-635070003-Fider | 635070003 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:38:04 | 31.08.2024 19:08:49 | 9.5125 | 4 | 357 | 1 | 3 |  | 9 |  |  | 177.1425 | 835.4045 | 0.055794 | 0.57199 | 0 | 39.2332 | 0 | 0 | 1052.4079
6007116410 | 1 | HATAY | ERZİN | BBF53-5-421305246-Fider | 421305246 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 1:00:25 | 31.08.2024 5:20:55 | 4.3417 | 8 | 12238 | 30 | 59 | 33 | 1542 | 9 | 3 | 4.9141 | 16560.0105 | 9646.6714 | 3106.8471 | 1629.0327 | 4288.6181 | 2301.4117 | 37.4194 | 37574.9249
6007116411 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN96-3-616752522-Fider | 616752522 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:20:51 | 31.08.2024 13:17:43 | 3.9478 |  | 289 |  | 4 |  | 10 |  |  | 0 | 323.3584 | 0 | 20.1183 | 0 | 8.8605 | 0 | 0 | 352.3371
6007116413 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE42-6-621325919-Fider | 621325919 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:57:17 | 31.08.2024 14:51:22 | 5.9014 |  | 723 |  | 1 |  | 51 |  | 1 | 0 | 2279.4923 | 0 | 1.8175 | 0 | 766.0139 | 0 | 406.7524 | 3454.0761
6007116414 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH097-3-459786859-Fider | 459786859 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:49:13 | 27.08.2024 14:59:02 | 0.16361 | 3 | 42 | 8 | 6 | 7 | 3 |  |  | 3.5373 | 2.1799 | 5.9988 | 1.2634 | 6.9006 | 0.23572 | 0 | 0 | 20.1157
6007116416 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ277-2-622075253-Fider | 622075253 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:01:07 | 31.08.2024 17:15:09 | 8.2339 |  | 615 |  | 1 |  | 176 |  | 1 | 0 | 1182.5441 | 0 | 1.2705 | 0 | 1166.94 | 0 | 41.1872 | 2391.9417
6007116421 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED422-TR1 P1 B-452215240-Çıkış | 452215240 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:11:19 | 31.08.2024 11:24:57 | 2.2272 |  | 43 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 54.5901 | 0 | 4.7056 | 0 | 2.8539 | 0 | 0 | 62.1496
6007116422 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA323- P1 ANA ŞALTER-455014664-Çıkış | 455014664 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:05:14 | 31.08.2024 17:01:08 | 7.9317 |  | 85 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 168.5189 | 0 | 0 | 0 | 46.4786 | 0 | 0 | 214.9976
6007116423 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BED55-3-452077711-Fider | 452077711 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:59:52 | 31.08.2024 17:25:02 | 7.4194 | 1 | 2133 |  | 14 | 1 | 65 |  |  | 11.7158 | 3329.553 | 0 | 13.5319 | 7.4324 | 296.0886 | 0 | 0 | 3658.3217
6007116424 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCT095- P1 ANA ŞALTER-457214839-Çıkış | 457214839 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:35:00 | 31.08.2024 17:05:13 | 7.5036 |  | 101 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 239.7508 | 0 | 0 | 0 | 1.5597 | 0 | 0 | 241.3104
6007116425 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL043-4-448959492-Fider | 448959492 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:13:52 | 31.08.2024 13:59:29 | 4.7603 |  | 767 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 2152.7467 | 0 | 0 | 0 | 463.1644 | 0 | 0 | 2615.9111
6007116427 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH651-4-454003619-Fider | 454003619 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:58:59 | 31.08.2024 17:28:37 | 8.4939 | 4 | 710 | 11 | 113 | 2 | 35 |  | 1 | 43.0945 | 2590.9321 | 539.2667 | 608.6248 | 8.5179 | 176.8873 | 0 | 27.5454 | 3994.8686
6007116428 | 1 | MERSİN | MUT | BHG87-4-459780339-Fider | 459780339 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.08.2024 9:29:08 | 31.08.2024 16:52:03 | 7.3819 | 1 | 841 | 1 | 3 |  | 33 |  |  | 0.019688 | 1216.8844 | 156.9796 | 7.1525 | 0 | 96.2171 | 0 | 0 | 1477.2532
6007116429 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BKV62-4-458029300-Fider | 458029300 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:02:27 | 31.08.2024 18:02:45 | 9.005 | 1 | 22 | 2 | 36 | 1 | 11 |  |  | 0 | 76.8051 | 68.0866 | 236.873 | 79.1696 | 180.4247 | 0 | 0 | 641.3589
6007116430 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB441-3-616759643-Fider | 616759643 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:00:15 | 31.08.2024 17:54:22 | 8.9019 |  | 1257 |  | 1 | 2 | 46 |  |  | 0 | 4498.838 | 0 | 0 | 2652.157 | 340.0537 | 0 | 0 | 7491.0487
6007116431 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN66-5-437332645-Fider | 437332645 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:32:50 | 31.08.2024 17:13:00 | 7.6694 |  | 582 |  | 87 | 3 | 45 |  |  | 0 | 1301.6129 | 0 | 226.2209 | 34.3385 | 304.5741 | 0 | 0 | 1866.7463
6007116432 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT276-2-614158954-Fider | 614158954 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:17:22 | 31.08.2024 11:34:45 | 2.2897 |  | 448 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 384.0252 | 0 | 0 | 0 | 115.0977 | 0 | 0 | 499.1229
6007116433 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK368- P1 ANA ŞALTER-604707826-Çıkış | 604707826 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:57:46 | 31.08.2024 18:00:16 | 8.0417 |  | 563 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 2193.3266 | 0 | 0 | 0 | 259.6572 | 0 | 0 | 2452.9838
6007116435 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BFA21-TR1 P1 B-449486180-Çıkış | 449486180 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 12:53:15 | 31.08.2024 13:25:27 | 0.53667 |  | 137 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 25.6412 | 0 | 0 | 0 | 3.3771 | 0 | 0 | 29.0182
6007116436 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT335-3-614138666-Fider | 614138666 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 13:31:30 | 31.08.2024 14:39:06 | 1.1267 |  | 229 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 128.8657 | 0 | 0 | 0 | 8.1128 | 0 | 0 | 136.9785
6007116437 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-18-606119872-Fider | 606119872 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:59:27 | 31.08.2024 16:51:12 | 7.8625 | 3 | 1026 |  | 1 | 7 | 76 | 2 | 2 | 187.5923 | 3148.8425 | 0 | 5.3935 | 1606.5276 | 871.2501 | 738.3144 | 179.4896 | 6737.4099
6007116441 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL481-2-624578094-Fider | 624578094 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:00:24 | 31.08.2024 17:01:02 | 8.0106 | 1 | 1501 |  | 10 | 1 | 56 |  |  | 13.3707 | 4067.0966 | 0 | 41.5107 | 206.418 | 568.2789 | 0 | 0 | 4896.6749
6007116443 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA915-TR1 P1 ANA ŞALTER-633194889-Çıkış | 633194889 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:25:48 | 31.08.2024 17:26:42 | 8.015 |  | 64 |  | 22 |  | 6 |  |  | 0 | 54.36 | 0 | 56.3447 | 0 | 39.4044 | 0 | 0 | 150.1092
6007116444 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TFK036- P1 ANA ŞALTER-637461464-Çıkış | 637461464 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 10:03:17 | 31.08.2024 17:55:06 | 7.8636 |  | 89 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 456.1663 | 0 | 10.6739 | 0 | 62.0249 | 0 | 0 | 528.865
6007116445 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC701-4-634792452-Fider | 634792452 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:58:51 | 31.08.2024 15:26:39 | 6.4633 |  | 1141 | 2 | 42 | 1 | 59 |  |  | 0 | 1732.427 | 23.1185 | 59.4669 | 217.6849 | 314.8243 | 0 | 0 | 2347.5217
6007116446 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-633657236-633657236-Fider | 633657236 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 15:09:07 | 31.08.2024 16:23:33 | 1.2406 |  | 282 | 2 | 4 | 2 | 10 |  |  | 0 | 76.9742 | 0.70831 | 6.248 | 36.8038 | 12.1772 | 0 | 0 | 132.9115
6007116446 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-633657440-633657440-Fider | 633657440 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 16:23:33 | 31.08.2024 17:21:02 | 0.95806 |  | 282 | 1 | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 58.2438 | 0.37473 | 4.848 | 0 | 9.7215 | 0 | 0 | 73.1881
6007116447 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK11-5-453426696-Fider | 453426696 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:02:45 | 31.08.2024 14:56:35 | 5.8972 |  | 360 |  | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 526.4123 | 0 | 14.3614 | 0 | 75.5285 | 0 | 0 | 616.3023
6007116452 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB899- P1 ANA ŞALTER-605297571-Çıkış | 605297571 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:01:41 | 31.08.2024 15:53:37 | 6.8656 |  | 140 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 279.8222 | 0 | 0 | 0 | 19.5986 | 0 | 0 | 299.4208
6007116454 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT137- P1 ANA ŞALTER-635845253-Çıkış | 635845253 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:00:03 | 31.08.2024 13:07:12 | 4.1192 |  | 136 |  | 12 |  | 16 |  |  | 0 | 146.8627 | 0 | 10.1873 | 0 | 22.8305 | 0 | 0 | 179.8805
6007116456 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-19-446201978-Fider | 446201978 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:02:23 | 31.08.2024 13:50:41 | 4.805 |  | 2635 |  |  |  | 292 |  | 1 | 0 | 5365.8931 | 0 | 0 | 0 | 1796.3701 | 0 | 0 | 7162.2631
6007116458 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA292-TR1 P1 C-631081699-Çıkış | 631081699 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:57:36 | 31.08.2024 16:48:15 | 7.8442 |  | 20 |  | 29 |  | 19 |  |  | 0 | 27.1166 | 0 | 129.6976 | 0 | 130.5494 | 0 | 0 | 287.3635
6007116459 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE843-2-636707587-Fider | 636707587 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 8:54:43 | 31.08.2024 16:43:44 | 7.8169 |  | 273 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 1144.7694 | 0 | 0 | 0 | 123.9671 | 0 | 0 | 1268.7365
6007116460 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BDJ27-2-437091150-Fider | 437091150 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 31.08.2024 10:04:39 | 31.08.2024 12:36:48 | 2.5358 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.26664 | 0 | 0 | 4.559 | 42.0607 | 0 | 0 | 46.8863
6007116462 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEC083- P1 ANA ŞALTER-636707261-Çıkış | 636707261 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:26:58 | 31.08.2024 16:55:59 | 7.4836 |  | 112 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 350.6678 | 0 | 0 | 0 | 161.6677 | 0 | 0 | 512.3355
6007116463 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC742-TR1 P1 ANA ŞALTER-604548834-Çıkış | 604548834 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:30:04 | 31.08.2024 16:44:02 | 7.2328 |  | 118 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 250.5519 | 0 | 0 | 0 | 10.4025 | 0 | 0 | 260.9543
6007116465 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-3-421469952-Fider | 421469952 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 13:58:53 | 31.08.2024 16:55:15 | 2.9394 | 1 | 10 | 6 | 18 | 9 | 8 |  |  | 0.16802 | 11.4921 | 59.6252 | 21.2529 | 399.2427 | 356.5547 | 0 | 0 | 848.3356
6007116467 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCM805- P1 ANA ŞALTER-621292219-Çıkış | 621292219 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 9:03:26 | 31.08.2024 17:21:59 | 8.3092 |  | 10 |  | 17 |  | 4 |  |  | 0 | 32.1755 | 0 | 56.462 | 0 | 25.6569 | 0 | 0 | 114.2944
6007116473 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU663-TR1 P1 G-448736618-Çıkış | 448736618 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 10:05:00 | 31.08.2024 14:26:30 | 4.3583 |  | 91 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 174.3565 | 0 | 0 | 0 | 28.9687 | 0 | 0 | 203.3252
6007116483 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SFT626-TR1 F-646290391-Çıkış | 646290391 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:02:47 | 30.08.2024 15:29:08 | 0.43917 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 0.18801 | 0 | 0 | 1.8927
6007116489 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:52:22 | 27.08.2024 14:55:55 | 0.059167 | 1 | 163 | 16 | 196 |  | 12 |  | 1 | 1.277 | 3.2482 | 18.1813 | 16.2009 | 0 | 0.17487 | 0 | 0.014785 | 39.097
6007116495 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH738-426868759-426868759-Kofra | 426868759 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:27:51 | 28.08.2024 21:09:03 | 0.68667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.51782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51782
6007116506 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-437465015-437465015-Fider | 437465015 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:47:23 | 27.08.2024 23:19:20 | 10.5325 |  | 53 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 85.7486 | 0 | 0.055898 | 0 | 68.8573 | 0 | 0 | 154.6618
6007116506 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDC70-4-439095021-Fider | 439095021 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:19:20 | 28.08.2024 0:08:36 | 0.82111 | 1 | 602 |  | 6 |  | 25 |  |  | 3.8488 | 58.0219 | 0 | 1.3959 | 0 | 37.7682 | 0 | 0 | 101.0348
6007116510 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB076-TR1 P1 D-618152516-Çıkış | 618152516 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:15:22 | 28.08.2024 2:38:52 | 0.39167 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.75525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75525
6007116513 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TFJ821-TR1 P1 ANA ŞALTER-452852031-Çıkış | 452852031 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:48:02 | 31.08.2024 4:35:54 | 0.79778 |  | 193 |  | 31 |  | 8 |  |  | 0 | 40.6432 | 0 | 4.9991 | 0 | 0.76149 | 0 | 0 | 46.4038
6007116514 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH457-TR1 P1 G-639312644-Çıkış | 639312644 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:06:08 | 27.08.2024 17:48:14 | 0.70167 |  | 70 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 26.151 | 0 | 0 | 0 | 1.5127 | 0 | 0 | 27.6637
6007116520 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA043-TR1 P1 F-616066715-Çıkış | 616066715 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:39:55 | 28.08.2024 14:32:47 | 0.88111 |  | 91 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 17.3347 | 0 | 0 | 0 | 42.7545 | 0 | 0 | 60.0892
6007116523 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:01:58 | 27.08.2024 15:14:59 | 0.21694 | 6 | 319 | 58 | 17 | 3 | 14 |  |  | 2.7103 | 26.2696 | 50.0503 | 7.0976 | 2.5982 | 2.4764 | 0 | 0 | 91.2025
6007116526 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281618-Fider | 605281618 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:02:58 | 27.08.2024 16:52:10 | 1.82 | 8 | 1231 | 9 | 9 | 9 | 127 |  |  | 10.5035 | 888.1072 | 100.3322 | 139.0439 | 356.9756 | 462.8639 | 0 | 0 | 1957.8264
6007116526 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-613323756-613323756-Fider | 613323756 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:52:10 | 27.08.2024 17:00:29 | 0.13861 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.8089 | 0 | 0.017453 | 0 | 0 | 8.8263
6007116526 | 3 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-7-605281617-Fider | 605281617 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:00:29 | 27.08.2024 17:11:36 | 0.18528 | 8 | 1231 | 9 | 9 | 9 | 127 |  |  | 0.93215 | 91.146 | 10.612 | 13.7224 | 34.2579 | 49.7063 | 0 | 0 | 200.3767
6007116529 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDL094-TR1 ANA ŞALTER-421936186-Çıkış | 421936186 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:02:20 | 27.08.2024 16:51:51 | 4.8253 |  | 131 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 198.6182 | 0 | 0 | 0 | 26.0114 | 0 | 0 | 224.6296
6007116533 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY993- P1 ANA ŞALTER-631913124-Çıkış | 631913124 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:52:00 | 27.08.2024 17:47:48 | 0.93 |  | 51 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3321
6007116534 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-2-460226768-Fider | 460226768 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:01:41 | 27.08.2024 15:25:52 | 0.40306 | 3 |  | 24 |  | 2 |  |  |  | 2.609 | 0 | 170.999 | 0 | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 176.1214
6007116539 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR932-TR1 P1 ANA ŞALTER-443517999-Çıkış | 443517999 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:12:18 | 28.08.2024 11:40:11 | 0.46472 |  | 154 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 14.5889 | 0 | 0 | 0 | 2.0055 | 0 | 0 | 16.5945
6007116554 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB708- P1 C-616632959-Çıkış | 616632959 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:24:06 | 29.08.2024 17:54:15 | 0.5025 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1149
6007116555 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA038-TR1 P1 C-616065672-Çıkış | 616065672 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:20:12 | 28.08.2024 1:48:51 | 0.4775 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 3.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0324
6007116556 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY874-632823724-632823724-Kofra | 632823724 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:32:01 | 27.08.2024 17:41:04 | 0.15083 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.57173 | 0 | 0 | 0 | 0.024608 | 0 | 0 | 0.59634
6007116556 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY874-TR1 P1 C-629545089-Çıkış | 629545089 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:41:04 | 27.08.2024 18:26:50 | 0.76278 |  | 123 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 30.1075 | 0 | 0 | 0 | 1.9412 | 0 | 0 | 32.0487
6007116558 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:08:20 | 27.08.2024 15:10:38 | 0.038333 | 1 | 97 | 24 | 38 | 1 | 5 |  |  | 0 | 1.1825 | 6.0169 | 3.2259 | 0.091194 | 0.30398 | 0 | 0 | 10.8204
6007116560 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK908- P1 ANA ŞALTER-452635528-Çıkış | 452635528 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:30:28 | 27.08.2024 20:40:49 | 0.1725 |  | 110 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.8662 | 0 | 0.065956 | 0 | 0.24295 | 0 | 0 | 3.1751
6007116560 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:40:49 | 27.08.2024 21:02:32 | 0.36194 |  | 1647 | 2 | 89 | 1 | 138 |  | 2 | 0 | 80.7924 | 6.0895 | 17.9523 | 0.41203 | 19.9299 | 0 | 2.4153 | 127.5915
6007116565 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV82-6-459392865-Fider | 459392865 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:09:22 | 27.08.2024 15:11:04 | 0.028333 | 19 | 449 | 106 | 36 | 10 | 25 | 1 |  | 0.43086 | 4.1879 | 26.0871 | 3.7831 | 5.2285 | 0.52026 | 7.9967 | 0 | 48.2344
6007116567 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV91-TR1 P1 D-600379708-Çıkış | 600379708 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:04:40 | 28.08.2024 9:34:16 | 0.49333 |  | 146 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 34.878 | 0 | 0.53212 | 0 | 16.8943 | 0 | 0 | 52.3044
6007116576 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE280- P1 ANA ŞALTER-635757902-Çıkış | 635757902 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:05:13 | 27.08.2024 19:03:52 | 3.9775 |  | 204 |  | 12 |  | 20 |  | 1 | 0 | 202.3202 | 0 | 21.6269 | 0 | 76.6358 | 0 | 0.27257 | 300.8555
6007116577 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV928-TR1 P1 B-448287741-Çıkış | 448287741 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:15:07 | 27.08.2024 18:24:56 | 3.1636 |  | 19 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.5675 | 0 | 0 | 0 | 3.7608 | 0 | 0 | 19.3282
6007116577 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV928-TR1 P1 ANA ŞALTER-448287737-Çıkış | 448287737 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:24:56 | 27.08.2024 18:26:41 | 0.029167 |  | 146 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 0.63689 | 0 | 0 | 0 | 0.26126 | 0 | 0 | 0.89815
6007116584 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:17:29 | 27.08.2024 15:19:54 | 0.040278 | 5 | 429 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 1.1359 | 2.7167 | 0.071405 | 0 | 0.0075309 | 0.18661 | 0 | 0 | 4.1181
6007116587 | 1 | ADANA | ALADAĞ | SEA054-TR1 ANA ŞALTER-644050391-Çıkış | 644050391 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:32:51 | 28.08.2024 10:22:36 | 0.82917 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.69809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69809
6007116592 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:21:55 | 27.08.2024 15:27:54 | 0.099722 | 14 | 63 | 20 | 6 | 2 | 6 |  |  | 1.454 | 1.63 | 66.827 | 9.4623 | 1.7903 | 0.34348 | 0 | 0 | 81.5072
6007116601 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGG278-452715068-452715068-Kofra | 452715068 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:59:38 | 27.08.2024 19:44:34 | 4.7489 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8276 | 0 | 0 | 9.8276
6007116603 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-632314860-632314860-Fider | 632314860 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:27:14 | 27.08.2024 19:26:20 | 3.985 |  | 442 |  | 129 | 1 | 87 | 1 | 1 | 0 | 635.5671 | 0 | 347.3343 | 1.0205 | 221.7676 | 2122.0387 | 44.0922 | 3371.8205
6007116606 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS366-TR1 P1 D-633390431-Çıkış | 633390431 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:24:47 | 27.08.2024 22:35:36 | 7.1803 |  | 34 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 66.4031 | 0 | 2.972 | 0 | 47.5457 | 0 | 0 | 116.9208
6007116609 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDA593-TR1 P1 C-633183364-Çıkış | 633183364 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:27:05 | 27.08.2024 19:26:32 | 3.9908 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83918 | 0 | 0 | 0.83918
6007116609 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDA593- P1 ANA ŞALTER-633183369-Çıkış | 633183369 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:26:32 | 27.08.2024 20:43:36 | 1.2844 |  | 36 |  | 16 |  | 22 |  |  | 0 | 8.7457 | 0 | 24.8254 | 0 | 14.2488 | 0 | 0 | 47.8199
6007116614 | 1 | HATAY | PAYAS | TCK419-TR1 P1 B-623721167-Çıkış | 623721167 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:56:31 | 28.08.2024 15:33:59 | 0.62444 |  | 3 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 15.7341 | 0 | 0 | 15.8469
6007116615 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN680-TR1 E-620793015-Çıkış | 620793015 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:30:27 | 27.08.2024 17:07:45 | 2.6217 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.644 | 0 | 0 | 0 | 0.87149 | 0 | 0 | 14.5155
6007116631 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-4-633734467-Fider | 633734467 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:32:54 | 27.08.2024 15:38:45 | 0.0975 | 3 | 819 | 5 | 133 | 13 | 135 | 2 |  | 7.0966 | 30.6327 | 0.94627 | 4.3755 | 18.1907 | 10.4668 | 31.9107 | 0 | 103.6193
6007116634 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE040-618332075-618332075-Kofra | 618332075 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:01:55 | 27.08.2024 16:29:15 | 1.4556 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8648 | 0 | 0 | 12.8648
6007116645 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCP277- P1 ANA ŞALTER-635533971-Çıkış | 635533971 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:16:14 | 27.08.2024 20:36:30 | 0.33778 |  | 71 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 6.0914 | 0 | 0.10019 | 0 | 0.69309 | 0 | 0 | 6.8847
6007116649 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH60-2-639619044-Fider | 639619044 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:27:12 | 27.08.2024 17:50:29 | 2.3881 |  | 7 | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 4.3799 | 125.4792 | 0.93231 | 0 | 0.56042 | 0 | 0 | 131.3518
6007116670 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:40:30 | 27.08.2024 15:45:54 | 0.09 | 5 | 429 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 2.5381 | 6.0705 | 0.15955 | 0 | 0.016828 | 0.41698 | 0 | 0 | 9.2019
6007116676 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM526-TR1 P1 C-644806994-Çıkış | 644806994 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:06:17 | 30.08.2024 17:44:07 | 0.63056 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.5411 | 0 | 0 | 0 | 3.7047 | 0 | 0 | 21.2458
6007116678 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU443-3-631275418-Fider | 631275418 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:43:52 | 27.08.2024 16:00:40 | 0.28 | 6 | 380 | 2 | 79 | 5 | 101 | 2 |  | 1.7182 | 34.0058 | 5.5783 | 9.8899 | 22.5034 | 31.2525 | 61.6376 | 0 | 166.5857
6007116682 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU960- P1 ANA ŞALTER-627104704-Çıkış | 627104704 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:09:45 | 27.08.2024 21:50:03 | 0.67167 |  | 163 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 21.28 | 0 | 0.26628 | 0 | 4.5236 | 0 | 0 | 26.0699
6007116683 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF329-TR1 P1 C-618342792-Çıkış | 618342792 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:45:11 | 27.08.2024 18:09:18 | 2.4019 |  | 10 |  | 23 |  | 2 |  |  | 0 | 7.4065 | 0 | 65.8599 | 0 | 3.0388 | 0 | 0 | 76.3051
6007116683 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCF329- P1 ANA ŞALTER-618342793-Çıkış | 618342793 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:09:18 | 27.08.2024 19:00:03 | 0.84583 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.5628 | 0 | 2.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1343
6007116692 | 1 | HATAY | ARSUZ | BFB06-8-449277896-Fider | 449277896 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:46:36 | 27.08.2024 15:56:09 | 0.15917 |  | 1041 | 4 | 19 | 4 | 57 | 1 | 1 | 0 | 77.7613 | 5.6373 | 9.8253 | 18.3578 | 26.9006 | 0.48646 | 0 | 138.9689
6007116693 | 1 | HATAY | ARSUZ | BFB06-10-449277897-Fider | 449277897 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:46:37 | 27.08.2024 15:55:53 | 0.15444 |  | 1174 | 4 | 24 | 4 | 84 | 1 | 1 | 0 | 121.6271 | 5.47 | 9.8659 | 17.8132 | 29.9958 | 0.47203 | 0 | 185.2441
6007116704 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-2-453393886-Fider | 453393886 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:49:10 | 27.08.2024 16:35:18 | 0.76889 |  | 190 | 1 | 30 | 1 | 14 |  |  | 0 | 38.0981 | 0.019844 | 20.0313 | 0.1957 | 19.2846 | 0 | 0 | 77.6295
6007116706 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBL585-TR1 ANA ŞALTER-602963014-Çıkış | 602963014 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:25:06 | 27.08.2024 17:50:23 | 2.4214 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.4046 | 0 | 0 | 0 | 64.7879 | 0 | 0 | 75.1924
6007116718 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB240-TR1 P1 D-618154596-Çıkış | 618154596 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:29:35 | 28.08.2024 14:58:57 | 0.48944 |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.6384 | 0 | 0.30709 | 0 | 0.31469 | 0 | 0 | 3.2601
6007116725 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ174- P1 ANA ŞALTER-624625882-Çıkış | 624625882 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 10:42:10 | 27.08.2024 16:57:55 | 6.2625 |  | 89 | [6 empty] | 0 | 68.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1176
6007116729 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-448355024-448355024-Fider | 448355024 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:02:54 | 27.08.2024 18:35:53 | 3.5497 |  | 79 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 104.2514 | 0 | 0.068929 | 11.7561 | 3.5581 | 0 | 0 | 119.6346
6007116729 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-5-615975447-Fider | 615975447 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:35:53 | 27.08.2024 19:13:16 | 0.62306 |  | 131 | 1 | 3 | 3 | 14 |  |  | 0 | 31.0659 | 0.56088 | 6.1137 | 83.5038 | 43.073 | 0 | 0 | 164.3173
6007116742 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK263-TR1 P1 B-600715719-Çıkış | 600715719 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:06:40 | 28.08.2024 18:42:54 | 0.60389 |  | 188 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 47.1218 | 0 | 0 | 0 | 0.97005 | 0 | 0 | 48.0919
6007116748 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS038- P1 ANA ŞALTER-631083113-Çıkış | 631083113 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:48:08 | 27.08.2024 19:52:01 | 4.0647 |  | 52 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 65.4979 | 0 | 3.7522 | 0 | 3.8361 | 0 | 0 | 73.0862
6007116759 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC28-TR1 P1 I-430933958-Çıkış | 430933958 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:51:38 | 27.08.2024 17:45:15 | 0.89361 |  | 73 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.1395 | 0 | 0 | 0 | 4.8558 | 0 | 0 | 37.9953
6007116765 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:59:11 | 27.08.2024 16:59:59 | 1.0133 | 6 | 319 | 58 | 17 | 3 | 14 |  |  | 12.3746 | 119.9433 | 236.637 | 33.5573 | 10.9526 | 11.0196 | 0 | 0 | 424.4845
6007116766 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TFK452-TR1 P1 C-431091849-Çıkış | 431091849 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:22:44 | 27.08.2024 23:08:41 | 2.7658 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.6187 | 0 | 0 | 0 | 8.7659 | 0 | 0 | 42.3846
6007116787 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY526-TR1 P1 A-602485935-Çıkış | 602485935 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:12:49 | 29.08.2024 2:55:43 | 0.715 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 1.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916
6007116791 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TCE913- P1 D-611301181-Çıkış | 611301181 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:12:12 | 29.08.2024 22:03:36 | 0.85667 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.4861 | 0 | 0 | 0 | 9.7674 | 0 | 0 | 18.2535
6007116800 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS954- P1 ANA ŞALTER-646027858-Çıkış | 646027858 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:35:01 | 29.08.2024 9:46:24 | 0.18972 |  | 195 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 7.0309 | 0 | 0.040533 | 0 | 1.4858 | 0 | 0 | 8.5572
6007116804 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | 633630026 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:34:33 | 27.08.2024 17:11:52 | 0.62194 | 11 | 862 | 62 | 33 | 1 | 37 | 3 |  | 73.5922 | 184.5736 | 365.7952 | 231.0991 | 0 | 31.2062 | 211.1676 | 0 | 1097.434
6007116805 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGY056-3-452264860-Fider | 452264860 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:42:32 | 27.08.2024 17:00:13 | 0.29472 |  | 151 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 19.6562 | 0 | 0 | 0 | 5.2208 | 0 | 0 | 24.877
6007116807 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEF933-2-640623661-Fider | 640623661 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:07:11 | 27.08.2024 16:19:21 | 0.20278 |  | 278 |  | 1 |  | 95 |  |  | 0 | 14.4473 | 0 | 1.0956 | 0 | 48.9911 | 0 | 0 | 64.5339
6007116808 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR534-TR1 P1 E-643290518-Çıkış | 643290518 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:50:30 | 27.08.2024 20:15:37 | 0.41861 |  | 23 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.5471 | 0 | 0 | 0 | 6.6664 | 0 | 0 | 9.2136
6007116809 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SFV308-TR1 ANA ŞALTER-450779799-Çıkış | 450779799 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:06:51 | 27.08.2024 19:34:51 | 0.46667 |  | 60 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 10.3945 | 0 | 0 | 0 | 4.5661 | 0 | 0 | 14.9606
6007116817 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE442-TR1 P1 D-636506473-Çıkış | 636506473 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:28:20 | 28.08.2024 22:05:15 | 0.61528 |  | 73 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.064559 | 0 | 0 | 9.0663
6007116820 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEG180-TR1 ANA ŞALTER-632860989-Çıkış | 632860989 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:38:30 | 27.08.2024 19:09:36 | 1.5183 |  | 17 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.8654 | 0 | 0 | 0 | 11.9907 | 0 | 0 | 27.856
6007116825 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-5-621697029-Fider | 621697029 | -SCADA - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:34:47 | 27.08.2024 16:41:10 | 0.10639 |  | 1260 | 1 | 290 | 3 | 117 |  | 2 | 0 | 31.0838 | 0.3962 | 40.8336 | 7.127 | 14.8527 | 0 | 0.80372 | 95.097
6007116826 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBJ65-TR1 P1 E-637076835-Çıkış | 637076835 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:59:05 | 27.08.2024 18:52:10 | 2.8847 |  | 54 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 43.8945 | 0 | 0 | 0 | 33.1756 | 0 | 0 | 77.0702
6007116830 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM711-642800739-642800739-Kofra | 642800739 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:06:19 | 27.08.2024 23:42:49 | 7.6083 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5995
6007116835 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA004-TR1 P1 E-632683586-Çıkış | 632683586 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:55:27 | 27.08.2024 19:25:20 | 0.49806 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.1178 | 0 | 0.014165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132
6007116838 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:10:18 | 27.08.2024 16:11:54 | 0.026667 | 3 | 2068 | 1 | 2 | 6 | 123 |  |  | 0.066268 | 13.3401 | 0.067474 | 0.038439 | 0.52825 | 1.5946 | 0 | 0 | 15.6351
6007116842 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS235- P1 ANA ŞALTER-633026685-Çıkış | 633026685 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:09:31 | 27.08.2024 17:24:54 | 1.2564 |  | 223 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 71.3978 | 0 | 0 | 0 | 14.3117 | 0 | 0 | 85.7095
6007116847 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS021-TR1 P1 B-631386940-Çıkış | 631386940 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:30:33 | 28.08.2024 17:08:38 | 0.63472 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0.23945 | 0 | 0 | 3.7924
6007116850 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE893-TR1 P1 C-620572191-Çıkış | 620572191 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:59:43 | 27.08.2024 18:42:47 | 0.71778 |  | 38 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 10.4075 | 0 | 0 | 0 | 6.5877 | 0 | 0 | 16.9952
6007116855 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL800- P1 ANA ŞALTER-641120108-Çıkış | 641120108 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:50:55 | 27.08.2024 17:58:05 | 1.1194 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83652 | 0 | 0 | 0.83652
6007116856 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-602008243-602008243-Fider | 602008243 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:00:14 | 27.08.2024 18:47:04 | 3.7806 | 2 | 325 | 2 | 11 |  | 24 |  |  | 2.6379 | 343.4219 | 8.9732 | 28.6741 | 0 | 44.1619 | 0 | 0 | 427.8691
6007116856 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:47:04 | 27.08.2024 19:16:24 | 0.48889 | 16 | 1298 | 38 | 23 | 8 | 83 | 1 |  | 16.7027 | 181.3227 | 336.7122 | 47.1945 | 41.5608 | 15.0229 | 2.2568 | 0 | 640.7726
6007116860 | 1 | HATAY | HASSA | BKH93-3-457532170-Fider | 457532170 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:15:02 | 27.08.2024 17:04:29 | 0.82417 |  | 236 |  | 10 |  | 17 |  |  | 0 | 43.0975 | 0 | 1.058 | 0 | 3.9555 | 0 | 0 | 48.1111
6007116863 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM937-TR1__-601014411-Fider | 601014411 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:09:30 | 27.08.2024 17:20:17 | 5.1797 |  | 80 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 148.7091 | 0 | 98.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0578
6007116863 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-9-459601821-Fider | 459601821 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:20:17 | 27.08.2024 18:29:02 | 1.1458 |  | 736 | 7 | 21 | 2 | 66 |  |  | 0 | 330.8542 | 351.544 | 53.6565 | 0.88369 | 52.6844 | 0 | 0 | 789.6227
6007116870 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-605100715-605100715-Fider | 605100715 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:54:10 | 27.08.2024 18:01:05 | 4.1153 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 58.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8437
6007116870 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BGM92-2-453304281-Fider | 453304281 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:01:05 | 27.08.2024 18:51:00 | 0.83194 | 6 | 621 | 15 | 12 |  | 40 |  |  | 1.9411 | 273.081 | 76.7209 | 21.9061 | 0 | 19.0982 | 0 | 0 | 392.7473
6007116882 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM460- P1 ANA ŞALTER-622422125-Çıkış | 622422125 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:53:41 | 27.08.2024 21:16:52 | 2.3864 |  | 43 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 29.0203 | 0 | 31.4684 | 0 | 10.1892 | 0 | 0 | 70.678
6007116884 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA347- P1 ANA ŞALTER-631085655-Çıkış | 631085655 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:18:30 | 27.08.2024 18:46:17 | 2.4631 |  | 14 |  | 13 |  | 9 |  |  | 0 | 4.6419 | 0 | 8.8771 | 0 | 9.8941 | 0 | 0 | 23.4131
6007116893 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBP733-605517652-605517652-Kofra | 605517652 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:19:09 | 27.08.2024 17:09:45 | 0.84333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007116893 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TBP733-TR1 P1 C-605517543-Çıkış | 605517543 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:09:45 | 27.08.2024 17:53:10 | 0.72361 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 4.5521
6007116899 | 1 | ADANA | POZANTI | TFL816-449467015-449467015-Kofra | 449467015 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:53:02 | 27.08.2024 17:45:00 | 2.8661 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 1.308
6007116899 | 2 | ADANA | POZANTI | TFL816-TR1 P1 B-645060002-Çıkış | 645060002 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:45:00 | 27.08.2024 18:16:11 | 0.51972 |  | 14 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 0 | 2.1506 | 0 | 0 | 3.2615
6007116903 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE235-638001232-638001232-Kofra | 638001232 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:08:18 | 28.08.2024 10:51:27 | 0.71917 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.83795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83795
6007116924 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SGU197-TR1 P1 ANA ŞALTER-451020165-Çıkış | 451020165 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:57:35 | 27.08.2024 16:55:01 | 0.95722 |  | 191 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 63.9706 | 0 | 0 | 0 | 90.9153 | 0 | 0 | 154.8859
6007116927 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-13-634248477-Fider | 634248477 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:27:08 | 30.08.2024 2:25:12 | 0.96778 |  | 986 |  | 67 |  | 88 |  |  | 0 | 186.0277 | 0 | 4.2494 | 0 | 59.8527 | 0 | 0 | 250.1298
6007116932 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGG617-2-444084181-Fider | 444084181 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:02:52 | 31.08.2024 17:44:49 | 0.69917 |  | 240 |  | 1 |  | 247 |  |  | 0 | 58.3704 | 0 | 0.27009 | 0 | 130.5351 | 0 | 0 | 189.1756
6007116934 | 1 | HATAY | HASSA | TCM871-TR1 P1 A-625295914-Çıkış | 625295914 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:20:13 | 27.08.2024 19:08:44 | 2.8086 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.8392 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0 | 13.1924
6007116937 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:25:55 | 27.08.2024 16:29:30 | 0.059722 | 5 | 429 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 1.6458 | 3.9364 | 0.10719 | 0 | 0.010063 | 0.26342 | 0 | 0 | 5.9629
6007116963 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-5-459387377-Fider | 459387377 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:29:19 | 27.08.2024 18:15:36 | 1.7714 | 5 | 1070 | 13 | 11 | 3 | 46 | 1 |  | 116.4642 | 383.1068 | 195.6305 | 28.8275 | 23.8971 | 34.9907 | 0.0009997 | 0 | 782.9179
6007116969 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA438-TR1 P1 F-635191302-Çıkış | 635191302 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:15:55 | 27.08.2024 18:47:02 | 2.5186 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 10.1429
6007116970 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC127- P1 ANA ŞALTER-616123804-Çıkış | 616123804 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:50:30 | 29.08.2024 20:27:59 | 0.62472 |  | 37 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.1597 | 0 | 0.36097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5207
6007116973 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-3-452264712-Fider | 452264712 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:31:35 | 27.08.2024 17:06:04 | 0.57472 | 2 | 159 | 21 | 26 |  | 5 |  |  | 0.74718 | 43.138 | 59.7738 | 42.5542 | 0 | 3.9136 | 0 | 0 | 150.1268
6007116975 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN886-608405352-608405352-Kofra | 608405352 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 8:40:39 | 27.08.2024 20:36:27 | 11.93 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 22.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9368
6007116984 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-604710930-604710930-Fider | 604710930 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 9:38:59 | 27.08.2024 17:31:47 | 7.88 |  |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 986.1545 | 0 | 70.2984 | 0 | 0 | 0 | 1056.4529
6007116984 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-8-435863992-Fider | 435863992 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:31:47 | 27.08.2024 18:50:15 | 1.3078 | 9 | 62 | 17 | 2 | 6 | 3 |  |  | 29.791 | 82.1707 | 289.527 | 34.0162 | 29.6447 | 6.7174e-05 | 0 | 0 | 465.1497
6007116994 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF093- P1 ANA ŞALTER-619567086-Çıkış | 619567086 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:30:38 | 27.08.2024 17:23:11 | 0.87583 |  | 117 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 63.4663 | 0 | 3.5141 | 0 | 59.865 | 0 | 0 | 126.8454
6007116997 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-8-605295980-Fider | 605295980 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:33:53 | 27.08.2024 16:49:09 | 0.25444 |  | 364 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 22.1607 | 0 | 0.14032 | 0 | 0.40212 | 0 | 0 | 22.7031
6007116999 | 1 | MERSİN | TARSUS | BCE67-1-450882793-Fider | 450882793 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:34:33 | 27.08.2024 16:39:41 | 0.085556 |  | 7 | 6 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.074033 | 0.97028 | 0 | 1.1434 | 2.4872 | 63.5187 | 1.7591 | 69.9527
6007117031 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TGJ605-TR1 P1 ANA ŞALTER-449001947-Çıkış | 449001947 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:26:26 | 27.08.2024 18:50:36 | 7.4028 |  | 63 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 222.0085 | 0 | 0 | 0 | 47.2814 | 0 | 0 | 269.2899
6007117031 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | BFB03-9-448993425-Fider | 448993425 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:50:36 | 27.08.2024 19:53:33 | 1.0492 | 2 | 392 |  | 3 | 2 | 16 |  |  | 0 | 176.3097 | 0 | 0.17574 | 20.3418 | 25.7706 | 0 | 0 | 222.5978
6007117039 | 1 | HATAY | HASSA | BAP55-2-625294751-Fider | 625294751 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:43:59 | 27.08.2024 17:34:06 | 0.83528 |  | 17 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.16648 | 0.83975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062
6007117040 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU41-6-620199317-Fider | 620199317 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:47:39 | 27.08.2024 20:04:21 | 3.2783 |  | 278 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 363.0405 | 0 | 0 | 0 | 270.1045 | 0 | 0 | 633.145
6007117041 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN02-630051036-630051036-Fider | 630051036 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:44:55 | 27.08.2024 16:58:42 | 0.22972 | 2 | 12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.3056 | 1.1784 | 0.71399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198
6007117041 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN02-3-634037285-Fider | 634037285 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:58:42 | 27.08.2024 18:05:56 | 1.1206 | 6 | 686 | 3 | 47 | 7 | 30 |  |  | 22.8584 | 198.4292 | 15.0866 | 20.453 | 127.5782 | 11.2286 | 0 | 0 | 395.6341
6007117044 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF858-TR1 P1 ANA ŞALTER-452826622-Çıkış | 452826622 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:26:32 | 27.08.2024 19:52:13 | 2.4281 |  | 19 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 16.2664 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1521
6007117045 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR407- P1 ANA ŞALTER-602237303-Çıkış | 602237303 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:07:59 | 27.08.2024 19:12:40 | 1.0781 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1739
6007117054 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:46:04 | 27.08.2024 16:48:17 | 0.036944 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 1.0993 | 1.288 | 3.6157 | 0.51379 | 1.1928 | 0.020364 | 0 | 0 | 7.7299
6007117059 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TFL741-TR1 P1 A-431102099-Çıkış | 431102099 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:29:19 | 27.08.2024 18:52:07 | 1.38 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.6747 | 0 | 0 | 0 | 0.58916 | 0 | 0 | 10.2639
6007117065 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS312-TR1 P1 C-633021768-Çıkış | 633021768 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:42:44 | 27.08.2024 18:53:41 | 2.1825 |  | 59 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 33.4707 | 0 | 0.071329 | 0 | 0.0078022 | 0 | 0 | 33.5499
6007117068 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKK19-2-458717165-Fider | 458717165 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:50:07 | 27.08.2024 17:33:37 | 0.725 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 1.5481
6007117072 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:49:43 | 27.08.2024 17:20:37 | 0.515 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.81021 | 345.605 | 40.3464 | 0 | 1.8938 | 0 | 0 | 388.6554
6007117076 | 1 | ADANA | KOZAN | TGP749-TR1 P1 B-452801790-Çıkış | 452801790 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:50:19 | 27.08.2024 21:47:34 | 4.9542 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 37.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7547
6007117076 | 2 | ADANA | KOZAN | TGP749-TR1 P1 ANA ŞALTER-452801786-Çıkış | 452801786 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:47:34 | 27.08.2024 22:46:29 | 0.98194 |  | 79 | [6 empty] | 0 | 9.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0498
6007117088 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED572- P1 ANA ŞALTER-637726112-Çıkış | 637726112 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:57:52 | 27.08.2024 18:28:32 | 0.51111 |  | 358 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 63.7354 | 0 | 0 | 0 | 18.0338 | 0 | 0 | 81.7692
6007117097 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH004-TR1 P1 D-617736717-Çıkış | 617736717 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:53:29 | 27.08.2024 19:17:17 | 2.3967 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 13.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9589
6007117103 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BKU86-8-459629267-Fider | 459629267 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:54:29 | 27.08.2024 16:59:35 | 0.085 |  | 38 | 6 | 9 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.96514 | 6.0702 | 0.48884 | 1.1302 | 2.7017 | 0 | 0 | 11.3561
6007117120 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ378- P1 ANA ŞALTER-622971129-Çıkış | 622971129 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:03:54 | 28.08.2024 9:19:26 | 0.25889 |  | 43 |  | 10 |  | 28 |  |  | 0 | 1.4463 | 0 | 0.79502 | 0 | 2.7981 | 0 | 0 | 5.0395
6007117120 | 2 | MERSİN | MUT | BKH37-3-453321625-Fider | 453321625 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:19:26 | 28.08.2024 9:44:17 | 0.41417 |  | 523 | 3 | 88 | 1 | 68 |  | 2 | 0 | 33.0266 | 38.8261 | 31.1372 | 0.40429 | 8.6805 | 0 | 1.2966 | 113.3713
6007117123 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC880-TR1 P1 Z-636790902-Çıkış | 636790902 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:55:00 | 28.08.2024 16:27:53 | 23.5481 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.077249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077249
6007117124 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SHG510- B-449306436-Çıkış | 449306436 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:31:26 | 27.08.2024 19:13:50 | 0.70667 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.714 | 0 | 0 | 0 | 0.44931 | 0 | 0 | 19.1633
6007117126 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-14-452183305-Fider | 452183305 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:43:34 | 29.08.2024 12:07:02 | 0.39111 | 4 | 182 | 12 | 81 | 16 | 35 | 1 |  | 0 | 28.5146 | 14.2864 | 17.8363 | 32.8075 | 39.4396 | 6.4816 | 0 | 139.3661
6007117132 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFJ305-TR1 P1 ANA ŞALTER-438657411-Çıkış | 438657411 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:43:49 | 27.08.2024 21:26:42 | 0.71472 |  | 33 |  | 29 |  | 1 |  |  | 0 | 5.6502 | 0 | 2.7749 | 0 | 0.0012171 | 0 | 0 | 8.4263
6007117140 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TDE881-TR1 P1 A-421145748-Çıkış | 421145748 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:34:49 | 27.08.2024 18:28:16 | 0.89083 |  | 65 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 30.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8873
6007117142 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE898-TR1 P1 D-621110569-Çıkış | 621110569 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:00:40 | 27.08.2024 20:12:20 | 3.1944 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8446 | 0 | 0 | 17.8446
6007117145 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP020-TR1 P1 G-629546514-Çıkış | 629546514 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:17:29 | 27.08.2024 17:38:23 | 0.34833 |  | 283 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 37.5336 | 0 | 0 | 0 | 3.4619 | 0 | 0 | 40.9954
6007117147 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA43-TR1 P1 B-447043926-Çıkış | 447043926 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:42:41 | 28.08.2024 11:11:28 | 0.47972 |  | 4 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.30984 | 0 | 1.6934 | 0 | 0 | 2.0033
6007117161 | 1 | ADANA | POZANTI | TCE753-TR1 P1 B-642971453-Çıkış | 642971453 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:14:25 | 28.08.2024 20:57:18 | 0.71472 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0.011469 | 0 | 0 | 1.1431
6007117168 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK529- P2 ANA ŞALTER-415091780-Çıkış | 415091780 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:50:03 | 27.08.2024 22:44:04 | 0.90028 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6456 | 0 | 0 | 0 | 0.16188 | 0 | 0 | 6.8074
6007117172 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR30-TR1 P1 B-639300271-Çıkış | 639300271 | - Arıza manevrası - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:05:53 | 27.08.2024 17:51:45 | 0.76444 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.0098 | 0 | 0.35798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678
6007117172 | 2 | HATAY | ARSUZ | BBR30-3-453714466-Fider | 453714466 | - Arıza manevrası - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:51:45 | 27.08.2024 17:58:07 | 0.10611 |  | 42 | 6 | 22 | 1 | 18 |  |  | 0 | 2.5232 | 0.9492 | 6.2745 | 0.89937 | 7.7596 | 0 | 0 | 18.4059
6007117182 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN94-4-616408962-Fider | 616408962 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:11:36 | 27.08.2024 18:01:45 | 0.83583 |  | 398 | 1 | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 72.3598 | 2.1215 | 0.1492 | 0 | 13.8703 | 0 | 0 | 88.5008
6007117185 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC295-TR1 P1 E-615415614-Çıkış | 615415614 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:29:41 | 27.08.2024 18:40:02 | 0.1725 |  | 179 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 16.5147 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 17.8151
6007117190 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF933-TR1 P1 C-619291844-Çıkış | 619291844 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:31:11 | 28.08.2024 16:55:41 | 0.40833 |  | 87 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.3319 | 0 | 0 | 0 | 0.22677 | 0 | 0 | 16.5586
6007117191 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA54-5-449266129-Fider | 449266129 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:12:59 | 27.08.2024 18:29:07 | 1.2689 | 1 | 53 | 7 | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 27.9117 | 74.3399 | 11.0343 | 0 | 0.86235 | 0 | 0 | 114.1482
6007117195 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT98-4-627517084-Fider | 627517084 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:41:44 | 27.08.2024 18:11:38 | 0.49833 |  | 1050 |  | 18 |  | 99 |  | 2 | 0 | 136.6734 | 0 | 0.91394 | 0 | 89.9482 | 0 | 3.3147 | 230.8503
6007117202 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL327-TR1 P1 G-624062881-Çıkış | 624062881 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:34:34 | 27.08.2024 18:40:55 | 0.10583 |  | 145 |  | 2 |  | 55 |  |  | 0 | 5.5256 | 0 | 0.020027 | 0 | 6.2924 | 0 | 0 | 11.8381
6007117205 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC583-TR1 P1 F-453724469-Çıkış | 453724469 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:42:58 | 27.08.2024 18:05:13 | 0.37083 |  | 114 |  |  |  | 20 |  | 1 | 0 | 16.6743 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 0 | 12.9442 | 32.2026
6007117206 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU972-TR1 P1 B-627102859-Çıkış | 627102859 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:46:39 | 27.08.2024 18:48:55 | 4.0378 |  | 45 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 37.8487 | 0 | 0.092434 | 0 | 0.26244 | 0 | 0 | 38.2035
6007117206 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU972- P1 ANA ŞALTER-627102856-Çıkış | 627102856 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:48:55 | 27.08.2024 18:50:55 | 0.033333 |  | 289 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 1.6328 | 0 | 0.016949 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 1.7932
6007117212 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC866- P1 ANA ŞALTER-636792703-Çıkış | 636792703 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:15:52 | 27.08.2024 22:58:45 | 5.7147 |  | 118 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 110.1744 | 0 | 0 | 0 | 15.4641 | 0 | 0 | 125.6386
6007117215 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL495-624575126-624575126-Fider | 624575126 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:44:24 | 28.08.2024 19:01:23 | 1.2831 |  | 36 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 26.9693 | 0 | 0 | 0 | 17.9243 | 0 | 0 | 44.8937
6007117219 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-7-456342838-Fider | 456342838 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:18:15 | 27.08.2024 18:25:17 | 1.1172 | 4 | 403 | 5 | 2 |  | 22 |  |  | 28.8526 | 110.3112 | 40.749 | 1.0023 | 0 | 7.9058 | 0 | 0 | 188.8209
6007117236 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA948-TR1 P1 D-631347319-Çıkış | 631347319 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:21:53 | 27.08.2024 18:01:47 | 0.665 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 2.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5602
6007117236 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TDA948- P1 ANA ŞALTER-631347325-Çıkış | 631347325 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:01:47 | 27.08.2024 18:56:28 | 0.91139 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0178
6007117240 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-7-421540429-Fider | 421540429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:21:43 | 27.08.2024 17:35:44 | 0.23361 | 3 | 1140 | 1 | 18 | 4 | 49 |  |  | 2.9206 | 58.9044 | 0.24333 | 1.4305 | 2.0775 | 4.7175 | 0 | 0 | 70.2939
6007117246 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TFL801-TR1 P1 E-437235554-Çıkış | 437235554 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:16:12 | 27.08.2024 23:23:10 | 6.1161 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 27.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5915
6007117247 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV189- P1 ANA ŞALTER-634245172-Çıkış | 634245172 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:17:38 | 29.08.2024 11:00:47 | 0.71917 |  | 97 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 27.4752 | 0 | 0 | 0 | 17.1288 | 0 | 0 | 44.604
6007117267 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN870-TR1 P1 C-615662869-Çıkış | 615662869 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:30:58 | 27.08.2024 19:02:22 | 0.52333 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 0.046116 | 0 | 0 | 4.2943
6007117274 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ557-3-635282217-Fider | 635282217 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:04:33 | 29.08.2024 5:45:08 | 0.67639 |  | 358 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 25.6725 | 0 | 0 | 0 | 9.1588 | 0 | 0 | 34.8313
6007117279 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:29:08 | 27.08.2024 17:33:21 | 0.070278 | 1 | 77 | 16 | 159 |  | 6 |  | 1 | 1.4532 | 1.975 | 23.267 | 18.0998 | 0 | 0.10277 | 0 | 0.031363 | 44.929
6007117291 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU075- P1 ANA ŞALTER-629440740-Çıkış | 629440740 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:37:31 | 27.08.2024 19:18:22 | 0.68083 |  | 254 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 65.7035 | 0 | 0 | 0 | 5.0702 | 0 | 0 | 70.7737
6007117297 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TEA877-TR1 P1 ANA ŞALTER-421474568-Çıkış | 421474568 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:38:22 | 28.08.2024 18:21:00 | 0.71056 |  | 24 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 3.3514 | 0 | 6.8349 | 0 | 0.80143 | 0 | 0 | 10.9877
6007117298 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU072-TR1 P1 B-416879645-Çıkış | 416879645 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:05:13 | 27.08.2024 20:07:40 | 2.0408 |  | 142 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 159.9697 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 0 | 168.7276
6007117304 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA766-1-458359656-Fider | 458359656 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:39:04 | 27.08.2024 18:26:00 | 0.78222 | 10 | 1262 | 36 | 7 | 3 | 109 | 1 |  | 0.99147 | 432.3853 | 124.7089 | 74.5595 | 90.3166 | 90.2763 | 42.1634 | 0 | 855.4015
6007117308 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED843-3-637584628-Fider | 637584628 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:25:29 | 27.08.2024 18:49:57 | 0.40778 | 1 | 1540 | 3 | 10 | 4 | 63 |  |  | 11.4799 | 394.9936 | 0.98297 | 1.5005 | 44.0649 | 99.9388 | 0 | 0 | 552.9607
6007117309 | 1 | MERSİN | MUT | TGG538-TR1 P1 ANA ŞALTER-444596246-Çıkış | 444596246 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:29:34 | 27.08.2024 19:20:31 | 1.8492 |  | 168 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 92.4822 | 0 | 0 | 0 | 8.6672 | 0 | 0 | 101.1494
6007117316 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SEE296-TR1 ANA ŞALTER-641343794-Çıkış | 641343794 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:36:58 | 27.08.2024 21:58:26 | 4.3578 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 48.4426 | 0 | 0 | 0 | 3.7965 | 0 | 0 | 52.2392
6007117319 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN14-5-636500593-Fider | 636500593 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:52:29 | 27.08.2024 22:35:55 | 5.7239 |  | 608 |  | 1 |  | 222 |  |  | 0 | 495.349 | 0 | 0 | 0 | 923.354 | 0 | 0 | 1418.703
6007117321 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB757-TR1 P1 B-646293152-Çıkış | 646293152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:15:13 | 28.08.2024 13:51:58 | 20.6125 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 97.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0095
6007117327 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-4-415096610-Fider | 415096610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:39:28 | 27.08.2024 17:46:28 | 0.11667 | 17 | 330 | 62 | 10 | 30 | 63 | 1 |  | 2.4095 | 11.2308 | 104.9132 | 9.6779 | 40.9704 | 3.1765 | 0.19453 | 0 | 172.5728
6007117334 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED098- P1 ANA ŞALTER-445829783-Çıkış | 445829783 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:30:05 | 27.08.2024 21:16:32 | 3.7742 |  | 50 |  | 15 |  | 3 |  |  | 0 | 65.8702 | 0 | 16.2858 | 0 | 8.6347 | 0 | 0 | 90.7908
6007117335 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:40:50 | 27.08.2024 17:46:50 | 0.1 | 3 | 8 | 29 | 9 | 1 |  |  |  | 0.21239 | 0.07005 | 17.8922 | 3.7674 | 1.0734 | 0 | 0 | 0 | 23.0155
6007117341 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV02-2-459357139-Fider | 459357139 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:42:33 | 27.08.2024 18:40:09 | 0.96 | 4 | 331 | 50 | 11 | 7 | 17 |  |  | 48.7992 | 148.9285 | 1074.9963 | 120.1549 | 56.4568 | 19.3305 | 0 | 0 | 1468.6662
6007117343 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL550- P1 ANA ŞALTER-624957102-Çıkış | 624957102 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:11:40 | 28.08.2024 10:54:15 | 0.70972 |  | 243 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 74.4959 | 0 | 0 | 0 | 7.4793 | 0 | 0 | 81.9752
6007117350 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TDE379-641129263-641129263-Fider | 641129263 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:45:21 | 27.08.2024 19:46:56 | 2.0264 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007117350 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBK18-10-452246081-Fider | 452246081 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:46:56 | 27.08.2024 20:09:01 | 0.36806 | 10 | 981 | 37 | 18 | 17 | 62 |  |  | 10.7947 | 211.6196 | 159.4706 | 19.5828 | 71.5847 | 38.8668 | 0 | 0 | 511.9192
6007117356 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU64-17-458512577-Fider | 458512577 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:48:32 | 27.08.2024 18:06:12 | 0.29444 | 5 | 45 | 10 | 28 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3.3124 | 12.0163 | 18.0364 | 15.7999 | 3.9662 | 1.5185 | 123.7077 | 1.755 | 180.1124
6007117371 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV955-TR1 P1 B-602263220-Çıkış | 602263220 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:39:13 | 27.08.2024 18:42:44 | 0.058611 |  | 76 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 1.4676 | 0 | 0.38211 | 0 | 7.0497e-06 | 0 | 0 | 1.8498
6007117371 | 2 | ADANA | KOZAN | TBV955- P1 ANA ŞALTER-602263226-Çıkış | 602263226 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:42:44 | 27.08.2024 19:05:59 | 0.3875 |  | 125 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 23.7811 | 0 | 3.6164 | 0 | 0.65986 | 0 | 0 | 28.0574
6007117374 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR357-TR1 P1 ANA ŞALTER-451345826-Çıkış | 451345826 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:41:29 | 27.08.2024 21:25:52 | 3.7397 |  | 29 |  | 16 |  | 3 |  |  | 0 | 11.7028 | 0 | 15.6122 | 0 | 3.1563 | 0 | 0 | 30.4713
6007117389 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM726-TR3__-600614650-Fider | 600614650 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:15:51 | 27.08.2024 18:45:16 | 0.49028 | 2 | 637 |  |  |  | 35 |  |  | 0.59715 | 148.6004 | 0 | 0 | 0 | 31.2537 | 0 | 0 | 180.4513
6007117394 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDL094-TR1 B-421936182-Çıkış | 421936182 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:12:00 | 27.08.2024 21:23:47 | 4.1964 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 62.2798 | 0 | 0 | 0 | 3.4514 | 0 | 0 | 65.7312
6007117394 | 2 | ADANA | SARIÇAM | SDL094-TR1 ANA ŞALTER-421936186-Çıkış | 421936186 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:23:47 | 28.08.2024 1:31:50 | 4.1342 |  | 131 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 192.9224 | 0 | 0 | 0 | 8.3524 | 0 | 0 | 201.2748
6007117398 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBP991-TR1 P1 A-602233709-Çıkış | 602233709 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:02:28 | 27.08.2024 18:52:32 | 0.83444 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1578
6007117403 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-5-452737300-Fider | 452737300 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:56:58 | 27.08.2024 18:24:04 | 0.45167 |  | 61 | 10 | 16 | 1 | 2 |  |  | 0 | 7.4455 | 35.7706 | 14.1209 | 2.4703 | 0.32822 | 0 | 0 | 60.1355
6007117416 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS724-TR1 P1 E-644088647-Çıkış | 644088647 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:57:24 | 27.08.2024 23:29:46 | 5.5394 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 16.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8275
6007117425 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU094-TR1 P1 ANA ŞALTER-459649758-Çıkış | 459649758 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:03:45 | 27.08.2024 18:39:59 | 0.60389 |  | 237 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 34.6782 | 0 | 0 | 0 | 1.1888 | 0 | 0 | 35.867
6007117434 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-1-631080595-Fider | 631080595 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:04:59 | 27.08.2024 18:10:58 | 0.099722 | 3 | 1155 |  | 272 | 12 | 212 | 3 | 6 | 2.1044 | 33.319 | 0 | 13.6746 | 7.0205 | 15.3478 | 49.6495 | 152.0915 | 273.2073
6007117440 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP695- P1 ANA ŞALTER-644632734-Çıkış | 644632734 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:20:35 | 27.08.2024 19:46:47 | 2.4367 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3818
6007117442 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE58-TR1 P1 H-617410149-Çıkış | 617410149 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 13:41:36 | 27.08.2024 21:31:58 | 7.8394 |  | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 30.112 | 0 | 15.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3274
6007117463 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED769-TR1 P1 D-453906272-Çıkış | 453906272 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:11:39 | 27.08.2024 22:27:54 | 4.2708 |  | 71 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 29.8012 | 0 | 0 | 0 | 0.016824 | 0 | 0 | 29.818
6007117477 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:18:25 | 27.08.2024 18:20:43 | 0.038333 | 19 | 1200 | 30 | 13 | 9 | 81 | 2 |  | 0.99673 | 15.4077 | 23.5517 | 3.161 | 10.5733 | 3.117 | 0.47514 | 0 | 57.2826
6007117482 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV95-4-453764646-Fider | 453764646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:21:17 | 27.08.2024 18:36:00 | 0.24528 | 1 | 1080 |  | 25 |  | 64 |  |  | 1.6685 | 76.8927 | 0 | 1.5728 | 0 | 6.6242 | 0 | 0 | 86.7583
6007117486 | 1 | ADANA | FEKE | BFG28-3-437569127-Fider | 437569127 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:14:11 | 28.08.2024 11:22:32 | 0.13917 | 3 | 672 |  | 3 | 3 | 19 |  |  | 0 | 11.0776 | 0 | 0.11588 | 0.078588 | 0.87081 | 0 | 0 | 12.1429
6007117486 | 2 | ADANA | FEKE | TBU281-TR1__-606326868-Fider | 606326868 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:22:32 | 28.08.2024 13:03:35 | 1.6842 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.5022 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 0 | 0 | 5.9082
6007117486 | 3 | ADANA | FEKE | BFG28-4-437569132-Fider | 437569132 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:03:35 | 28.08.2024 13:14:39 | 0.18444 |  | 283 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0.26919 | 0 | 0 | 5.7622
6007117500 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN195-612600093-612600093-Kofra | 612600093 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:48:51 | 27.08.2024 21:14:25 | 4.4261 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5906
6007117500 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBN195-TR1 P1 ANA ŞALTER-600322273-Çıkış | 600322273 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:14:25 | 27.08.2024 21:30:06 | 0.26139 |  | 280 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 39.09 | 0 | 0 | 0 | 3.3299 | 0 | 0 | 42.4198
6007117505 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-600302435-600302435-Fider | 600302435 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:14:29 | 27.08.2024 20:41:38 | 1.4525 | 2 | 40 | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 18.3067 | 15.1531 | 9.0412 | 16.6739 | 0 | 0.46936 | 0 | 0 | 59.6443
6007117505 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-458443075-Fider | 458443075 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:41:38 | 27.08.2024 21:13:32 | 0.53167 | 15 | 818 | 44 | 12 | 5 | 28 |  | 1 | 20.6168 | 114.1958 | 118.6218 | 22.4151 | 73.1026 | 2.3858 | 0 | 0.047977 | 351.3858
6007117509 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-633358858-633358858-Fider | 633358858 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:12:38 | 27.08.2024 20:16:27 | 2.0636 |  | 53 | 5 | 1 | 2 | 4 |  | 2 | 0 | 88.9295 | 184.0045 | 0 | 28.2231 | 9.6346 | 0 | 26.3506 | 337.1421
6007117510 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA654-608065806-608065806-Kofra | 608065806 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:25:52 | 27.08.2024 22:49:23 | 7.3919 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.24651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24651
6007117510 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA654-TR1 P1 ANA ŞALTER-453661950-Çıkış | 453661950 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:49:23 | 27.08.2024 23:34:52 | 0.75806 |  | 160 |  | 7 |  | 15 |  |  | 0 | 50.5245 | 0 | 1.3046 | 0 | 4.2009 | 0 | 0 | 56.03
6007117514 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK063-TR1 P1 ANA ŞALTER-600810151-Çıkış | 600810151 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:32:13 | 27.08.2024 19:13:09 | 0.68222 |  | 296 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 32.5031 | 0 | 0.048381 | 0 | 4.4637 | 0 | 0 | 37.0152
6007117516 | 1 | MERSİN | MUT | BHG87-621427875-621427875-Fider | 621427875 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:28:33 | 27.08.2024 19:01:58 | 0.55694 | 1 | 761 | 1 | 3 |  | 29 |  |  | 0.001243 | 75.2018 | 11.6635 | 0.48628 | 0 | 7.8596 | 0 | 0 | 95.2124
6007117516 | 2 | MERSİN | MUT | BHG87-4-459780339-Fider | 459780339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:01:58 | 27.08.2024 19:21:14 | 0.32111 | 1 | 834 | 1 | 3 |  | 33 |  |  | 0.00074809 | 48.8504 | 6.3814 | 0.26606 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 59.8716
6007117518 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-4-640156156-Fider | 640156156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:31:25 | 27.08.2024 18:33:57 | 0.042222 |  | 143 | 15 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2.7807 | 13.8777 | 0.010261 | 0.65596 | 0.52994 | 0.51455 | 0.63524 | 19.0043
6007117519 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE564-TR1 P1 G-636794327-Çıkış | 636794327 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:32:01 | 28.08.2024 17:23:51 | 22.8639 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 22.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2632
6007117519 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TEE564-2-636794342-Fider | 636794342 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:23:51 | 28.08.2024 19:17:30 | 1.8942 |  | 1212 |  | 3 | 2 | 84 |  |  | 0 | 262.4978 | 0 | 0 | 5.6054 | 131.7336 | 0 | 0 | 399.8369
6007117521 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKH49-609515888-609515888-Fider | 609515888 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:43:14 | 27.08.2024 21:25:02 | 3.6967 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |  |  |  | 7.9714 | 6.1793 | 107.8587 | 21.3279 | 31.0397 | 0 | 0 | 0 | 174.3771
6007117521 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBC90-24-452066559-Fider | 452066559 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:25:02 | 27.08.2024 22:07:45 | 0.71194 | 16 | 4 | 8 | 1 | 28 | 4 | 10 |  | 1.9615 | 1.2651 | 20.3138 | 3.9153 | 226.9363 | 10.6421 | 875.4013 | 0 | 1140.4354
6007117526 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-4-414962448-Fider | 414962448 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:35:50 | 27.08.2024 18:38:02 | 0.036667 | 5 | 468 | 3 |  | 10 | 27 |  |  | 0.047175 | 6.9812 | 4.2567 | 0 | 6.2497 | 1.4472 | 0 | 0 | 18.982
6007117530 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-10-437705507-Fider | 437705507 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:14:30 | 27.08.2024 21:07:50 | 0.88889 | 3 | 1564 | 12 | 269 | 3 | 59 |  |  | 90.0574 | 224.3431 | 334.753 | 359.287 | 23.9074 | 20.5079 | 0 | 0 | 1052.856
6007117532 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BEC89-1-644621252-Fider | 644621252 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:37:12 | 27.08.2024 19:09:18 | 0.535 | 1 | 66 |  | 5 |  | 3 |  |  | 1.3721 | 9.1052 | 0 | 0.3889 | 0 | 0.2541 | 0 | 0 | 11.1203
6007117551 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE936-TR1 P1 D-635751849-Çıkış | 635751849 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:31:53 | 27.08.2024 20:31:56 | 2.0008 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4765 | 0 | 0 | 3.4765
6007117553 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC804-TR1 P1 E-616199112-Çıkış | 616199112 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:55:15 | 27.08.2024 20:20:52 | 2.4269 |  | 68 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 42.9048 | 0 | 4.5102 | 0 | 6.8412 | 0 | 0 | 54.2562
6007117555 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBT159-TR1 D-615157753-Çıkış | 615157753 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 14:55:18 | 27.08.2024 21:05:32 | 6.1706 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.8913 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 0 | 0 | 26.3255
6007117556 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF544-643454845-643454845-Kofra | 643454845 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:44:49 | 27.08.2024 20:25:04 | 1.6708 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4671
6007117556 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF544-TR1 P1 D-638811434-Çıkış | 638811434 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:25:04 | 27.08.2024 21:07:34 | 0.70833 |  | 227 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 54.239 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 61.1161
6007117573 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR43-2-601847883-Fider | 601847883 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:54:55 | 27.08.2024 18:58:24 | 0.058056 | 8 | 362 | 8 | 2 | 40 | 17 | 7 |  | 0.86345 | 8.0477 | 25.108 | 0.22703 | 22.464 | 0.8864 | 32.0994 | 0 | 89.6959
6007117575 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-TR1 P1 C-454266273-Çıkış | 454266273 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:55:55 | 27.08.2024 20:10:17 | 1.2394 |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0.38835 | 0 | 0 | 0 | 24.9364 | 0 | 0 | 25.3248
6007117576 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK270-450891649-450891649-Kofra | 450891649 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:40:52 | 27.08.2024 20:46:34 | 2.095 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 0.3356
6007117576 | 2 | ADANA | POZANTI | TFK270-TR1 P1 D-435893873-Çıkış | 435893873 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:46:34 | 27.08.2024 21:16:02 | 0.49111 |  | 22 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 3.4834
6007117588 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE879-TR1 P1 B-616416264-Çıkış | 616416264 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:52:48 | 27.08.2024 20:09:17 | 1.2747 |  | 62 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 38.3759 | 0 | 0 | 0 | 54.0339 | 0 | 0 | 92.4098
6007117596 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF549- P1 ANA ŞALTER-637572917-Çıkış | 637572917 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:02:27 | 27.08.2024 20:41:26 | 1.6497 |  | 6 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 4.4383 | 0 | 5.5439 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 11.0059
6007117602 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR354- P1 ANA ŞALTER-457386076-Çıkış | 457386076 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:50:11 | 27.08.2024 20:41:23 | 1.8533 |  | 72 |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 | 39.9849 | 0 | 13.4528 | 0 | 6.2629 | 0 | 0 | 59.7006
6007117608 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBP988-604917928-604917928-Kofra | 604917928 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:21:41 | 27.08.2024 19:40:32 | 1.3142 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.92393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92393
6007117608 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBP988-TR1 P1 A-602233437-Çıkış | 602233437 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:40:32 | 27.08.2024 20:18:40 | 0.63556 |  | 81 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.1338 | 0 | 0 | 0 | 0.0017758 | 0 | 0 | 12.1356
6007117613 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC23-421994751-421994751-Fider | 421994751 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:45:05 | 27.08.2024 22:38:33 | 9.8911 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.3135 | 0 | 0 | 0 | 664.3135
6007117613 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC23-5-456427468-Fider | 456427468 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:38:33 | 27.08.2024 23:14:10 | 0.59361 |  | 138 |  |  | 3 | 11 |  |  | 0 | 18.2356 | 0 | 0 | 29.1614 | 0.76841 | 0 | 0 | 48.1655
6007117618 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC880- P1 ANA ŞALTER-636790779-Çıkış | 636790779 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:00:22 | 27.08.2024 20:42:50 | 1.7078 |  | 436 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 158.2876 | 0 | 0 | 0 | 19.0353 | 0 | 0 | 177.3229
6007117622 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV188-TR1 P1 E-601971222-Çıkış | 601971222 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:29:41 | 27.08.2024 20:14:06 | 4.7403 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 33.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4376
6007117628 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ883-TR1 P1 F-444193180-Çıkış | 444193180 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:02:30 | 28.08.2024 10:40:38 | 15.6356 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 91.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.454
6007117634 | 1 | ADANA | SEYHAN | BHT04-9-452006543-Fider | 452006543 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:11:15 | 27.08.2024 19:23:51 | 0.21 | 17 | 5 | 1 |  | 9 |  | 8 | 1 | 0 | 0.22028 | 0.19818 | 0 | 562.3693 | 0 | 339.4807 | 45.6625 | 947.9311
6007117635 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR21-4-603319735-Fider | 603319735 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:11:17 | 27.08.2024 19:31:31 | 0.33722 |  | 6 |  |  | 8 | 33 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0101 | 8.1623 | 158.7266 | 0 | 234.899
6007117655 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS760-612501397-612501397-Kofra | 612501397 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:38:33 | 27.08.2024 19:39:50 | 7.0214 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6016 | 0 | 0 | 6.6016
6007117655 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS760-TR1 P1 H-645521062-Çıkış | 645521062 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:39:50 | 27.08.2024 20:55:31 | 1.2614 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.9904 | 0 | 0 | 0 | 0.0023315 | 0 | 0 | 19.9927
6007117657 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:18:12 | 27.08.2024 19:21:31 | 0.055278 | 3 | 344 | 13 | 104 | 3 | 21 |  |  | 0 | 5.9354 | 6.3815 | 16.2287 | 2.0043 | 0.51041 | 0 | 0 | 31.0604
6007117661 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG417-604107728-604107728-Kofra | 604107728 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:18:01 | 27.08.2024 20:24:33 | 1.1089 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 3.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8487
6007117661 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK731-TR1 P1 C-601026556-Çıkış | 601026556 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:24:33 | 27.08.2024 20:56:39 | 0.535 |  | 38 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.1037 | 0 | 0 | 0 | 2.0564 | 0 | 0 | 12.1602
6007117668 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK341-601755242-601755242-Kofra | 601755242 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:33:28 | 28.08.2024 2:44:55 | 1.1908 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.27134 | 0 | 2.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2422
6007117670 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN731- P1 ANA ŞALTER-453964459-Çıkış | 453964459 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:21:43 | 27.08.2024 20:47:42 | 1.4331 |  | 23 |  | 23 |  | 1 |  |  | 0 | 17.7377 | 0 | 27.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7884
6007117681 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ579-TR1 P1 B-634794494-Çıkış | 634794494 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:07:20 | 28.08.2024 23:57:54 | 0.84278 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 10.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3529
6007117693 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP493-TR1__-611721834-Fider | 611721834 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:29:51 | 28.08.2024 1:54:43 | 6.4144 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 34.2988 | 0 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5685
6007117693 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-3-601052213-Fider | 601052213 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:54:43 | 28.08.2024 3:15:16 | 1.3425 |  | 100 | 2 | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 25.7051 | 4.723 | 1.3077 | 0 | 0.0015311 | 0 | 0 | 31.7374
6007117702 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEC922-643765196-643765196-Kofra | 643765196 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:31:12 | 27.08.2024 20:27:22 | 0.93611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.25877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25877
6007117702 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEC922- P1 ANA ŞALTER-456187661-Çıkış | 456187661 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:27:22 | 27.08.2024 20:57:50 | 0.50778 |  | 602 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 104.221 | 0 | 0 | 0 | 12.4381 | 0 | 0 | 116.6591
6007117705 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEV478-443842883-443842883-Kofra | 443842883 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:38:00 | 27.08.2024 21:05:02 | 0.45056 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.23675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23675
6007117708 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:32:37 | 27.08.2024 19:34:58 | 0.039167 | 5 | 665 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 1.4412 | 9.3283 | 8.5235 | 0.8127 | 1.206 | 0.38512 | 19.3766 | 0 | 41.0733
6007117714 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF373-624423361-624423361-Kofra | 624423361 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:31:08 | 27.08.2024 21:05:59 | 1.5808 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.76767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76767
6007117716 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-458851177-458851177-Fider | 458851177 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:34:06 | 27.08.2024 22:41:43 | 3.1269 |  | 41 |  | 10 |  | 7 |  |  | 0 | 37.3493 | 0 | 24.2205 | 0 | 42.4566 | 0 | 0 | 104.0263
6007117725 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU895-TR1 P1 A-600826334-Çıkış | 600826334 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:23:42 | 27.08.2024 23:38:20 | 4.2439 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 37.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6639
6007117726 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-619607424-619607424-Fider | 619607424 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:31:01 | 27.08.2024 20:22:05 | 0.85111 |  | 39 | 1 | 35 |  | 4 |  |  | 0 | 8.0749 | 6.0915 | 123.7768 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 139.9851
6007117726 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:22:05 | 27.08.2024 20:31:43 | 0.16056 | 3 | 344 | 13 | 104 | 3 | 21 |  |  | 0 | 18.484 | 18.4491 | 46.9176 | 5.6861 | 1.3847 | 0 | 0 | 90.9215
6007117728 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC01-632852175-632852175-Fider | 632852175 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 12:52:41 | 27.08.2024 19:40:00 | 6.7886 | 1 | [7 empty] | 163.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2084
6007117728 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TED738-2-635075710-Fider | 635075710 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:40:00 | 27.08.2024 19:42:16 | 0.037778 | 2 | 263 |  | 14 |  | 15 |  |  | 0.98441 | 3.4265 | 0 | 0.093968 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 4.7458
6007117728 | 3 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC01-15-643871510-Fider | 643871510 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:42:16 | 27.08.2024 20:03:41 | 0.35694 | 11 | 3819 | 1 | 404 |  | 298 |  |  | 100.7485 | 418.1632 | 4.068 | 26.1978 | 0 | 82.2803 | 0 | 0 | 631.4578
6007117745 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC739-TR1 P1 ANA ŞALTER-452075090-Çıkış | 452075090 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:36:45 | 27.08.2024 19:50:17 | 0.22556 |  | 114 |  | 2 |  | 55 |  |  | 0 | 6.2764 | 0 | 3.3086e-05 | 0 | 35.407 | 0 | 0 | 41.6835
6007117745 | 2 | HATAY | DEFNE | BAP74-2-634966112-Fider | 634966112 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:50:17 | 27.08.2024 20:45:43 | 0.92389 | 2 | 355 |  | 2 | 2 | 119 |  |  | 0 | 242.103 | 0 | 0.000135 | 71.7921 | 176.662 | 0 | 0 | 490.5572
6007117762 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB897-TR1 P1 ANA ŞALTER-444029927-Çıkış | 444029927 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:04:24 | 27.08.2024 21:49:54 | 0.75833 |  | 45 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 12.1475 | 0 | 0 | 0 | 13.2782 | 0 | 0 | 25.4257
6007117763 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TFK452-TR1 P1 D-431091848-Çıkış | 431091848 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:34:19 | 27.08.2024 22:10:31 | 2.6033 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.5943 | 0 | 0 | 0 | 24.9714 | 0 | 0 | 51.5656
6007117781 | 1 | ADANA | SEYHAN | THT288-610418351-610418351-Kofra | 610418351 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 17:00:13 | 27.08.2024 21:30:33 | 4.5056 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.153 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 6.7625
6007117781 | 2 | ADANA | SEYHAN | THT288-TR1 P1 D-456370659-Çıkış | 456370659 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:30:33 | 27.08.2024 21:52:52 | 0.37194 |  | 114 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.2175 | 0 | 0 | 0 | 1.6677 | 0 | 0 | 21.8853
6007117785 | 1 | HATAY | ARSUZ | SEM769-TR1 A-638289001-Çıkış | 638289001 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:47:50 | 27.08.2024 20:54:20 | 1.1083 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.5334 | 0 | 9.046 | 0 | 0 | 14.5794
6007117785 | 2 | HATAY | ARSUZ | TED820- P1 ANA ŞALTER-637587273-Çıkış | 637587273 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:54:20 | 27.08.2024 21:05:06 | 0.17944 |  | 36 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 6.4618 | 0 | 0 | 0 | 19.7137 | 0 | 0 | 26.1756
6007117805 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ764-624825727-624825727-Kofra | 624825727 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:10:15 | 28.08.2024 12:25:35 | 17.2556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6442
6007117806 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN870-603013587-603013587-Kofra | 603013587 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:53:27 | 27.08.2024 22:43:21 | 2.8317 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11181
6007117806 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TBN870-TR1 P1 C-615662869-Çıkış | 615662869 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:43:21 | 27.08.2024 23:10:52 | 0.45861 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 0.031666 | 0 | 0 | 4.2577
6007117810 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF878-TR1 P1 ANA ŞALTER-619597203-Çıkış | 619597203 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:55:45 | 27.08.2024 23:01:28 | 3.0953 |  | 89 |  | 4 |  | 10 |  |  | 0 | 246.7103 | 0 | 3.9401 | 0 | 96.0212 | 0 | 0 | 346.6715
6007117817 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:00:00 | 27.08.2024 20:02:44 | 0.045556 | 5 | 429 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 1.1939 | 3.4224 | 0.084142 | 0 | 0.0034779 | 0.2151 | 0 | 0 | 4.9191
6007117824 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-451142220-Fider | 451142220 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:01:53 | 27.08.2024 20:15:18 | 0.22361 | 7 | 479 | 15 | 79 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 35.675 | 37.8099 | 16.1027 | 14.4539 | 3.8903 | 13.8318 | 0.010808 | 121.7744
6007117834 | 1 | MERSİN | MUT | BFA33-622676780-622676780-Fider | 622676780 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:04:49 | 27.08.2024 21:00:26 | 0.92694 |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.8421 | 0 | 0 | 0 | 0.32971 | 0 | 0 | 2.1718
6007117834 | 2 | MERSİN | MUT | BFA33-3-436497537-Fider | 436497537 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:00:26 | 27.08.2024 21:24:58 | 0.40889 |  | 645 |  | 9 |  | 25 |  |  | 0 | 41.1684 | 0 | 0.53479 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 44.0069
6007117834 | 3 | MERSİN | MUT | BHG86-10-449362543-Fider | 449362543 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:24:58 | 27.08.2024 21:49:50 | 0.41444 | 2 | 1965 | 3 | 27 | 3 | 92 | 1 |  | 0.0010275 | 138.153 | 14.1662 | 16.3548 | 6.2065 | 10.7203 | 0 | 0 | 185.6018
6007117837 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC401-TR1 P1 D-634862547-Çıkış | 634862547 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:31:40 | 27.08.2024 22:01:32 | 0.49778 |  | 129 |  | 14 |  | 7 |  |  | 0 | 17.2597 | 0 | 1.3768 | 0 | 3.1225 | 0 | 0 | 21.759
6007117843 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT86-631691530-631691530-Fider | 631691530 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:10:17 | 27.08.2024 20:25:13 | 0.24889 |  | 299 |  | 14 | 1 | 25 |  |  | 0 | 10.6972 | 0 | 0.27073 | 0.014315 | 1.1818 | 0 | 0 | 12.1641
6007117859 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT522-TR1 P1 A-601997488-Çıkış | 601997488 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:46:34 | 27.08.2024 21:13:33 | 0.44972 |  | 43 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 8.5196 | 0 | 0 | 0 | 7.1583 | 0 | 0 | 15.6779
6007117863 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SEH601-TR1 A-633051332-Çıkış | 633051332 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:56:24 | 27.08.2024 20:41:18 | 0.74833 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0981 | 0 | 0 | 37.0981
6007117863 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | SEH601-TR1 ANA ŞALTER-633051333-Çıkış | 633051333 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:41:18 | 27.08.2024 20:46:51 | 0.0925 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.70262 | 0 | 0 | 0 | 4.5601 | 0 | 0 | 5.2627
6007117867 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-606629251-606629251-Fider | 606629251 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:08:42 | 28.08.2024 1:20:16 | 0.19278 | 4 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0.25482 | 0 | 49.1646 | 0 | 0.14762 | 0 | 0 | 0 | 49.567
6007117867 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:20:16 | 28.08.2024 3:04:16 | 1.7333 | 14 | 63 | 20 | 6 | 2 | 6 |  |  | 24.0621 | 23.7972 | 862.7282 | 98.3596 | 18.3583 | 5.8584 | 0 | 0 | 1033.1637
6007117868 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDA434-TR1 A-416241404-Çıkış | 416241404 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:15:42 | 27.08.2024 21:22:22 | 2.1111 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7167
6007117871 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC295- P1 ANA ŞALTER-615415617-Çıkış | 615415617 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:04:21 | 27.08.2024 20:12:40 | 0.13861 |  | 445 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 32.6387 | 0 | 0 | 0 | 2.2055 | 0 | 0 | 34.8442
6007117871 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC295-4-615415607-Fider | 615415607 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:12:40 | 27.08.2024 22:28:36 | 2.2656 |  | 541 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 642.1774 | 0 | 0 | 0 | 36.368 | 0 | 0 | 678.5454
6007117876 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:16:05 | 27.08.2024 20:25:12 | 0.15194 |  | 350 | 7 | 81 | 2 | 39 |  |  | 0 | 17.5648 | 4.3999 | 7.6525 | 0.46565 | 1.8201 | 0 | 0 | 31.9029
6007117877 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP10-622347988-622347988-Fider | 622347988 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:16:23 | 27.08.2024 21:17:55 | 1.0256 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5843 | 0 | 0 | 0 | 14.5843
6007117877 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BAP10-1-458993138-Fider | 458993138 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:17:55 | 27.08.2024 21:46:40 | 0.47917 |  | 95 |  | 66 | 2 | 7 |  |  | 0 | 18.9513 | 0 | 5.96 | 10.2732 | 10.8673 | 0 | 0 | 46.0518
6007117885 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD24-1-610734315-Fider | 610734315 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:17:39 | 27.08.2024 20:20:13 | 0.042778 |  | 79 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0.74639 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
6007117964 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE10-3-616125367-Fider | 616125367 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:05:59 | 28.08.2024 11:09:28 | 0.058056 |  | 295 |  | 5 | 2 | 15 |  |  | 0 | 3.1928 | 0 | 0.038723 | 4.6601 | 0.23673 | 0 | 0 | 8.1284
6007117964 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE10-615795419-615795419-Fider | 615795419 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:09:28 | 28.08.2024 12:44:26 | 1.5828 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984
6007117976 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA113-TR1 P1 E-436919795-Çıkış | 436919795 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:57:49 | 27.08.2024 21:42:45 | 0.74889 |  | 19 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.0009 | 0 | 0.35867 | 0 | 0.14799 | 0 | 0 | 7.5076
6007117979 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV862-TR1 P1 B-602471786-Çıkış | 602471786 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:02:12 | 28.08.2024 11:10:18 | 1.135 |  | 43 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 6.3534 | 0 | 0.38569 | 0 | 1.3362 | 0 | 0 | 8.0753
6007117996 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU159-TR1 P1 E-644820391-Çıkış | 644820391 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:25:47 | 28.08.2024 11:56:34 | 0.51306 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 3.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4088
6007118000 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED739- P1 B-635075988-Çıkış | 635075988 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:38:41 | 28.08.2024 1:01:41 | 4.3833 |  | 144 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 199.1604 | 0 | 3.7341 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 209.5544
6007118014 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV02-7-459357148-Fider | 459357148 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:51:23 | 27.08.2024 21:05:22 | 0.23306 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 2.8064
6007118047 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:57:10 | 27.08.2024 21:12:34 | 0.25667 | 3 | 837 | 18 | 136 | 5 | 43 | 7 | 4 | 0 | 61.123 | 47.0328 | 71.3776 | 12.8487 | 15.6551 | 21.6333 | 6.5427 | 236.2132
6007118055 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT330-TR2__-601982553-Fider | 601982553 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:54:19 | 27.08.2024 23:09:51 | 2.2589 |  | 451 |  |  | 2 | 32 |  |  | 0 | 463.4883 | 0 | 0 | 3.1674 | 49.0406 | 0 | 0 | 515.6963
6007118057 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP909-628239456-628239456-Kofra | 628239456 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:39:45 | 28.08.2024 2:08:31 | 5.4794 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0101
6007118057 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-11-628217020-Fider | 628217020 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:08:31 | 28.08.2024 2:26:46 | 0.30417 |  | 1951 |  |  |  | 121 |  |  | 0 | 270.7931 | 0 | 0 | 0 | 17.9892 | 0 | 0 | 288.7823
6007118069 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | THU617-TR1 P1 B-458851430-Çıkış | 458851430 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:43:51 | 27.08.2024 22:11:57 | 1.4683 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.071551 | 0 | 0.10055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1721
6007118074 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:08:30 | 27.08.2024 21:11:59 | 0.058056 | 5 | 665 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 2.2733 | 14.7145 | 12.2043 | 1.1637 | 1.6447 | 0.46733 | 27.4066 | 0 | 59.8744
6007118080 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY220-TR1 P1 C-615715269-Çıkış | 615715269 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:19:48 | 27.08.2024 22:53:41 | 0.56472 |  | 52 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 9.0918 | 0 | 0 | 0 | 0.57216 | 0 | 0 | 9.664
6007118111 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TEC062-TR1 P1 C-451216655-Çıkış | 451216655 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:08:24 | 27.08.2024 22:09:58 | 1.0261 |  | 53 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.1398 | 0 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | 13.6485
6007118114 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-10-449362542-Fider | 449362542 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:23:53 | 27.08.2024 21:27:27 | 0.059444 | 2 | 1965 | 3 | 27 | 3 | 92 | 1 |  | 0.00014738 | 19.8155 | 2.0319 | 2.3458 | 0.8902 | 1.5376 | 0 | 0 | 26.6212
6007118119 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-600302435-600302435-Fider | 600302435 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:26:53 | 27.08.2024 21:37:03 | 0.16944 | 2 | 40 | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 2.1969 | 1.8185 | 1.0211 | 1.8831 | 0 | 0.046283 | 0 | 0 | 6.9659
6007118119 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-458443075-Fider | 458443075 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:37:03 | 27.08.2024 22:16:36 | 0.65917 | 15 | 818 | 44 | 12 | 5 | 28 |  | 1 | 23.0635 | 136.815 | 135.2336 | 26.3354 | 110.7672 | 3.1899 | 0 | 0.063414 | 435.468
6007118120 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC997- P1 ANA ŞALTER-637572535-Çıkış | 637572535 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:36:38 | 27.08.2024 22:07:46 | 0.51889 |  | 192 |  | 4 |  | 28 |  |  | 0 | 23.6618 | 0 | 0.6374 | 0 | 2.4091 | 0 | 0 | 26.7084
6007118143 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM484-TR1 P1 F-622421116-Çıkış | 622421116 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:30:12 | 27.08.2024 22:12:58 | 0.71278 |  | 71 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 13.1164 | 0 | 13.1206 | 0 | 1.9254 | 0 | 0 | 28.1624
6007118143 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM484- P1 ANA ŞALTER-622421113-Çıkış | 622421113 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:12:58 | 27.08.2024 22:15:08 | 0.036111 |  | 105 |  | 21 |  | 12 |  |  | 0 | 1.0125 | 0 | 0.59261 | 0 | 0.23306 | 0 | 0 | 1.8382
6007118144 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCE946-TR1 E-641909338-Çıkış | 641909338 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:20:49 | 27.08.2024 22:10:32 | 3.8286 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32.5134 | 0 | 0 | 0 | 12.0898 | 0 | 0 | 44.6032
6007118144 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCE946-TR1 ANA ŞALTER-641909337-Çıkış | 641909337 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:10:32 | 27.08.2024 22:45:30 | 0.58278 |  | 15 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.6373 | 0 | 0 | 0 | 3.4584 | 0 | 0 | 8.0957
6007118145 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR534-TR1 P1 C-643290516-Çıkış | 643290516 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:36:58 | 27.08.2024 22:44:49 | 1.1308 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 13.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5162
6007118152 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA57-3-449285398-Fider | 449285398 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:50:13 | 27.08.2024 21:57:24 | 0.11972 | 1 | 1 | 21 | 1 |  |  |  |  | 0.97618 | 0 | 8.1592 | 2.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1436
6007118165 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-2-631087494-Fider | 631087494 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:11:52 | 27.08.2024 22:42:57 | 0.51806 | 2 | 85 | 1 | 10 |  | 13 |  |  | 0 | 10.5799 | 1.6111 | 3.8835 | 0 | 3.0405 | 0 | 0 | 19.115
6007118168 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-2-414962446-Fider | 414962446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:03:03 | 27.08.2024 22:09:50 | 0.11306 | 16 | 483 | 5 | 1 | 8 | 38 |  | 1 | 0.41583 | 19.0285 | 0.8047 | 1.0294 | 43.9551 | 2.3244 | 0 | 0.045024 | 67.6031
6007118173 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH594-626187206-626187206-Kofra | 626187206 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:21:33 | 27.08.2024 22:35:58 | 0.24028 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 0 | 0 | 0.15778
6007118173 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH594-TR1 P1 E-620849891-Çıkış | 620849891 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:35:58 | 27.08.2024 23:16:52 | 0.68167 |  | 68 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 22.9273 | 0 | 0 | 0 | 15.6719 | 0 | 0 | 38.5993
6007118175 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-606342699-606342699-Fider | 606342699 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 15:25:01 | 27.08.2024 23:08:16 | 7.7208 |  | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 2.1755 | 33.6781 | 4.7697 | 59.2577 | 0 | 0 | 0 | 99.881
6007118175 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:08:16 | 27.08.2024 23:23:04 | 0.24667 | 3 | 872 | 7 | 20 | 6 | 111 | 1 |  | 0.099167 | 25.2856 | 8.0484 | 10.1205 | 5.4439 | 14.3645 | 3.1175 | 0 | 66.4795
6007118182 | 1 | ADANA | FEKE | BGM98-3-452987287-Fider | 452987287 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:13:18 | 27.08.2024 22:17:00 | 0.061667 | 3 | 655 |  | 3 | 3 | 19 |  |  | 0 | 3.9034 | 0 | 0.041598 | 0.051379 | 0.15847 | 0 | 0 | 4.1549
6007118185 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDR043-3-637213473-Fider | 637213473 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:28:36 | 28.08.2024 2:08:20 | 0.66222 |  | 658 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 78.456 | 0 | 0 | 0 | 16.3072 | 0 | 0 | 94.7632
6007118187 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA85-16-600790950-Fider | 600790950 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:16:51 | 27.08.2024 23:04:03 | 0.78667 |  | 688 |  | 1 | 3 | 44 |  |  | 0 | 257.6573 | 0 | 0 | 13.4667 | 15.1498 | 0 | 0 | 286.2738
6007118189 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:19:20 | 27.08.2024 22:21:11 | 0.030833 | 14 | 63 | 20 | 6 | 2 | 6 |  |  | 0.47567 | 0.47043 | 15.3441 | 1.7494 | 0.37895 | 0.12798 | 0 | 0 | 18.5465
6007118195 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC481-TR1 P1 B-616400726-Çıkış | 616400726 | -Yangın nedeniyle hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:22:26 | 27.08.2024 23:18:34 | 0.93556 |  | 102 | [6 empty] | 0 | 8.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8003
6007118198 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:22:53 | 27.08.2024 22:26:51 | 0.066111 | 6 | 255 | 2 | 5 | 11 | 63 | 1 | 1 | 0.88987 | 3.6522 | 7.2049 | 0.057997 | 19.938 | 1.6308 | 8.9975 | 0.13481 | 42.506
6007118206 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:28:52 | 27.08.2024 22:34:12 | 0.088889 |  | 350 | 7 | 81 | 2 | 39 |  |  | 0 | 7.441 | 2.5455 | 4.2766 | 0.089808 | 0.97785 | 0 | 0 | 15.3308
6007118212 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:33:07 | 27.08.2024 22:36:39 | 0.058889 | 5 | 665 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 2.4752 | 11.9263 | 12.0249 | 0.74029 | 2.6081 | 0.50595 | 58.9019 | 0 | 89.1826
6007118222 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:35:49 | 27.08.2024 22:41:31 | 0.095 |  | 350 | 7 | 81 | 2 | 39 |  |  | 0 | 7.9525 | 2.7205 | 4.5706 | 0.095982 | 1.0451 | 0 | 0 | 16.3848
6007118263 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH309-614932364-614932364-Kofra | 614932364 | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 19:25:52 | 27.08.2024 23:00:22 | 3.575 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8355
6007118263 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCH309-TR1 P1 ANA ŞALTER-451086446-Çıkış | 451086446 | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:00:22 | 27.08.2024 23:54:00 | 0.89389 |  | 290 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 125.9341 | 0 | 0 | 0 | 15.5741 | 0 | 0 | 141.5082
6007118276 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB59-3-631651578-Fider | 631651578 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:39:41 | 27.08.2024 23:51:32 | 0.1975 | 5 | 321 |  | 3 | 4 | 136 |  | 2 | 3.0381 | 12.1919 | 0 | 0.69393 | 6.99 | 13.4873 | 0 | 0.22003 | 36.6213
6007118286 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR122-TR1 P1 D-627561531-Çıkış | 627561531 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:58:01 | 27.08.2024 23:29:36 | 0.52639 |  | 69 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.9397 | 0 | 0 | 0 | 0.031896 | 0 | 0 | 17.9716
6007118294 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL876-TR1 P1 H-643652429-Çıkış | 643652429 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:09:22 | 28.08.2024 1:08:00 | 1.9772 |  | 141 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 139.262 | 0 | 0 | 0 | 25.8144 | 0 | 0 | 165.0764
6007118297 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:10:37 | 27.08.2024 23:17:26 | 0.11361 | 1 | 184 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 7.7378 | 0 | 0.061808 | 3.9746 | 0.45333 | 0 | 0 | 12.2275
6007118303 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC996- P1 ANA ŞALTER-637572364-Çıkış | 637572364 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:12:37 | 28.08.2024 13:47:22 | 16.5792 |  | 235 |  | 16 |  | 49 |  |  | 0 | 773.0753 | 0 | 48.0155 | 0 | 392.4441 | 0 | 0 | 1213.535
6007118307 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM418-TR1 B-637718280-Çıkış | 637718280 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:37:46 | 28.08.2024 0:59:11 | 0.35694 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 0.29408
6007118313 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:30:19 | 27.08.2024 23:31:57 | 0.027222 | 5 | 665 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 1.1152 | 5.3733 | 5.2901 | 0.32568 | 1.1386 | 0.21494 | 25.8475 | 0 | 39.3052
6007118318 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP642-4-601948369-Fider | 601948369 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:47:35 | 28.08.2024 13:49:37 | 0.033889 |  | 415 |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 6.231 | 0 | 0 | 0 | 5.2933 | 0 | 0 | 11.5243
6007118325 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT863-3-614161315-Fider | 614161315 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:29:49 | 28.08.2024 16:34:13 | 0.073333 |  | 604 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 23.4281 | 0 | 0 | 0 | 4.9737 | 0 | 0 | 28.4018
6007118328 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BHU27-10-452961812-Fider | 452961812 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:41:48 | 28.08.2024 4:42:02 | 5.0039 |  | 4 |  |  |  | 30 |  | 1 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 45.5267 | 0 | 0.58783 | 47.6906
6007118341 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT255-612510315-612510315-Kofra | 612510315 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 21:14:38 | 28.08.2024 1:08:10 | 3.8922 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 4.3968 | 0 | 0 | 10.7268
6007118341 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT255-TR1 P1 E-614154524-Çıkış | 614154524 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:08:10 | 28.08.2024 1:48:52 | 0.67833 |  | 94 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 29.9317 | 0 | 0 | 0 | 5.1311 | 0 | 0 | 35.0627
6007118343 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBF929-608216386-608216386-Kofra | 608216386 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:40:48 | 28.08.2024 1:05:53 | 6.4181 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 11.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7909
6007118349 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-2-644402633-Fider | 644402633 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:49:26 | 27.08.2024 23:56:01 | 0.10972 | 7 | 1086 | 17 | 1 | 1 | 29 |  |  | 4.8521 | 39.2562 | 5.6378 | 0.030124 | 0.49932 | 1.9627 | 0 | 0 | 52.2381
6007118354 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT371-614705556-614705556-Kofra | 614705556 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:58:44 | 28.08.2024 1:04:48 | 0.10111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.073654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073654
6007118354 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT371-TR1 P1 E-614142743-Çıkış | 614142743 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:04:48 | 28.08.2024 1:34:29 | 0.49472 |  | 101 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 24.8543 | 0 | 0 | 0 | 5.306 | 0 | 0 | 30.1603
6007118359 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT386-TR1 P1 D-614146955-Çıkış | 614146955 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:27:07 | 28.08.2024 2:12:28 | 0.75583 |  | 109 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 48.7754 | 0 | 0 | 0 | 2.3512 | 0 | 0 | 51.1267
6007118373 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SEG301-TR1 E-629186158-Çıkış | 629186158 | -Yangın (Şebeke Harici) - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:23:59 | 28.08.2024 1:01:42 | 0.62861 |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95549 | 0 | 0 | 0.95549
6007118376 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV039-601217968-601217968-Kofra | 601217968 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 18:37:07 | 28.08.2024 1:55:40 | 7.3092 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 7.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4476
6007118378 | 1 | ADANA | CEYHAN | TDD904-TR1 P1 B-421425949-Çıkış | 421425949 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 22:41:50 | 28.08.2024 2:15:32 | 3.5617 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 34.0423 | 0 | 0 | 0 | 2.2152 | 0 | 0 | 36.2575
6007118391 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-2-644402633-Fider | 644402633 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:08:47 | 28.08.2024 0:15:55 | 0.11889 | 7 | 1086 | 17 | 1 | 1 | 29 |  |  | 5.3318 | 43.1374 | 6.7407 | 0.036017 | 0.52603 | 2.0233 | 0 | 0 | 57.7953
6007118393 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-6-630205180-Fider | 630205180 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:52:48 | 28.08.2024 0:57:17 | 0.074722 | 13 | 603 | 3 | 60 | 16 | 87 | 6 |  | 0 | 14.954 | 0.76607 | 1.3331 | 8.2311 | 4.9993 | 78.9936 | 0 | 109.2771
6007118394 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT50-6-628067430-Fider | 628067430 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:43:57 | 28.08.2024 3:18:23 | 0.57389 | 3 | 1847 | 1 | 224 | 4 | 149 | 2 | 6 | 0.29389 | 267.7494 | 27.4223 | 166.802 | 70.5159 | 85.2516 | 479.0611 | 39.0972 | 1136.1934
6007118397 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN99-7-456229805-Fider | 456229805 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:40:01 | 28.08.2024 4:24:29 | 0.74111 |  | 1543 |  | 3 |  | 69 |  |  | 0 | 373.6763 | 0 | 0.0060405 | 0 | 83.9861 | 0 | 0 | 457.6684
6007118399 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SEE296-TR1 C-641343792-Çıkış | 641343792 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 23:45:25 | 28.08.2024 0:02:16 | 0.28083 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0341
6007118399 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SEE296-TR1 ANA ŞALTER-641343794-Çıkış | 641343794 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:02:16 | 29.08.2024 4:21:22 | 28.3183 |  | 64 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 850.8403 | 0 | 0 | 0 | 33.4042 | 0 | 0 | 884.2446
6007118404 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM019- P1 ANA ŞALTER-621676496-Çıkış | 621676496 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:13:31 | 28.08.2024 5:30:25 | 5.2817 |  | 116 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 205.7053 | 0 | 0 | 0 | 9.3738 | 0 | 0 | 215.0791
6007118404 | 2 | HATAY | PAYAS | BAU50-1-621675820-Fider | 621675820 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:30:25 | 28.08.2024 5:54:00 | 0.39306 |  | 260 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 26.4804 | 0 | 0.21146 | 0 | 0.36063 | 0 | 0 | 27.0525
6007118405 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAV31-3-613542198-Fider | 613542198 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:30:47 | 28.08.2024 8:16:58 | 2.7697 |  | 1819 |  | 14 | 2 | 264 |  |  | 0 | 892.5567 | 0 | 29.4001 | 1.2263 | 455.4283 | 0 | 0 | 1378.6114
6007118421 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK34-1-633908154-Fider | 633908154 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:35:00 | 28.08.2024 0:40:00 | 0.083333 |  | 43 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 0.45841 | 0 | 0.0023983 | 0 | 0.18665 | 0 | 0 | 0.64746
6007118436 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU48-15-621673286-Fider | 621673286 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:21:52 | 28.08.2024 0:59:50 | 0.63278 | 4 | 1725 |  | 2 | 24 | 471 | 3 | 1 | 0 | 475.4922 | 0 | 0.34465 | 136.3406 | 256.7066 | 192.9628 | 1.3321 | 1063.1791
6007118442 | 1 | HATAY | PAYAS | BCU55-28-642123801-Fider | 642123801 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:22:38 | 28.08.2024 0:44:58 | 0.37222 |  | 121 |  |  | 5 | 26 | 3 |  | 0 | 21.0912 | 0 | 0 | 12.2915 | 6.5211 | 6.8368 | 0 | 46.7406
6007118472 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585453-Fider | 634585453 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:12:17 | 28.08.2024 4:55:54 | 0.72694 | 4 | 740 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 7.606 | 73.0996 | 0 | 1.0014 | 3.9839 | 9.9987 | 0 | 0 | 95.6895
6007118472 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-632541114-632541114-Fider | 632541114 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:55:54 | 28.08.2024 5:14:51 | 0.31583 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.089635 | 0 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 1.6986
6007118483 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE853-1-620841911-Fider | 620841911 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:52:05 | 28.08.2024 3:48:46 | 0.94472 |  | 836 |  |  |  | 99 |  |  | 0 | 264.4547 | 0 | 0 | 0 | 58.5655 | 0 | 0 | 323.0202
6007118484 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-4-629547404-Fider | 629547404 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:39:14 | 28.08.2024 0:53:01 | 0.22972 | 7 | 223 | 1 | 20 | 6 | 17 | 3 | 1 | 8.9384 | 9.4896 | 0.57798 | 1.6907 | 0.51373 | 1.4313 | 100.2349 | 0.0012396 | 122.878
6007118486 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316942-Fider | 452316942 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:38:06 | 28.08.2024 2:32:18 | 1.9033 | 10 | 316 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 |  | 62.1438 | 153.758 | 1452.4787 | 37.5279 | 15.9958 | 7.4344 | 12.4702 | 0 | 1741.8089
6007118490 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ84-5-639010551-Fider | 639010551 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:21:49 | 28.08.2024 1:41:19 | 0.325 |  | 435 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 49.5354 | 0 | 0 | 0 | 6.5454 | 0 | 0 | 56.0808
6007118490 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ84-TR1 P1 ANA ŞALTER-639010486-Çıkış | 639010486 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:41:19 | 28.08.2024 3:39:22 | 1.9675 |  | 138 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 95.0142 | 0 | 0 | 0 | 1207.8122 | 0 | 0 | 1302.8264
6007118493 | 1 | MERSİN | TARSUS | SDC195-630039249-630039249-Kofra | 630039249 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 0:48:01 | 28.08.2024 1:19:17 | 0.52111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.17763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17763
6007118493 | 2 | MERSİN | TARSUS | SDC195-TR1 ANA ŞALTER-632422780-Çıkış | 632422780 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:19:17 | 28.08.2024 1:25:44 | 0.1075 |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.62597 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0 | 0 | 0.87042
6007118510 | 1 | HATAY | DEFNE | TFL184-TR1 P1 J-641564300-Çıkış | 641564300 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:25:04 | 28.08.2024 1:33:40 | 0.14333 |  | 92 |  | 6 |  | 28 |  |  | 0 | 4.5013 | 0 | 0.032453 | 0 | 1.2934 | 0 | 0 | 5.8272
6007118510 | 2 | HATAY | DEFNE | TFL184-3-641564311-Fider | 641564311 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:33:40 | 28.08.2024 2:07:27 | 0.56306 |  | 177 |  | 7 |  | 56 |  |  | 0 | 28.396 | 0 | 0.19532 | 0 | 25.352 | 0 | 0 | 53.9433
6007118548 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-456042034-Fider | 456042034 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:59:47 | 28.08.2024 2:18:15 | 0.30778 | 15 | 775 | 44 | 12 | 5 | 25 |  | 1 | 8.1298 | 51.2243 | 56.1736 | 11.4692 | 56.9623 | 1.2582 | 0 | 0.02869 | 185.2461
6007118567 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:30:52 | 28.08.2024 2:00:27 | 0.49306 | 6 | 1123 |  | 17 | 8 | 31 | 1 |  | 0 | 82.649 | 0 | 1.893 | 111.6869 | 18.9302 | 599.8769 | 0 | 815.036
6007118568 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT294-3-457424316-Fider | 457424316 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:44:04 | 28.08.2024 3:42:03 | 1.9664 | 1 | 365 |  | 40 | 1 | 14 |  |  | 21.658 | 139.7539 | 0 | 9.0585 | 55.6686 | 2.6053 | 0 | 0 | 228.7444
6007118571 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK71-3-458637837-Fider | 458637837 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:54:28 | 28.08.2024 3:15:50 | 1.3561 |  | 48 |  | 1 |  | 36 |  |  | 0 | 11.3957 | 0 | 0 | 0 | 36.9144 | 0 | 0 | 48.3101
6007118597 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BGN57-12-452268940-Fider | 452268940 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:55:58 | 28.08.2024 2:10:58 | 0.25 | 1 | 543 | 7 | 337 | 1 | 68 |  |  | 0.13522 | 64.8833 | 14.0515 | 35.982 | 0.32424 | 6.5645 | 0 | 0 | 121.9408
6007118599 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 1:58:26 | 28.08.2024 2:14:41 | 0.27083 | 2 | 733 | 4 | 161 | 2 | 45 |  |  | 0 | 25.7884 | 115.123 | 32.1805 | 2.3348 | 3.0019 | 0 | 0 | 178.4287
6007118603 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN17-3-456340966-Fider | 456340966 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:03:35 | 28.08.2024 2:08:08 | 0.075833 | 11 | 705 | 57 | 20 | 10 | 97 | 1 | 1 | 0.21403 | 10.011 | 14.4468 | 6.7523 | 3.4843 | 4.5142 | 2.049 | 3.295 | 44.7667
6007118611 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-6-631939360-Fider | 631939360 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:32:31 | 28.08.2024 3:33:35 | 1.0178 |  | 878 |  | 4 |  | 61 |  |  | 0 | 62.6342 | 0 | 0.11986 | 0 | 29.2605 | 0 | 0 | 92.0145
6007118611 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TEE562-2-636793768-Fider | 636793768 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:33:35 | 28.08.2024 3:48:01 | 0.24056 |  | 637 |  | 2 |  | 47 |  |  | 0 | 14.3494 | 0 | 0.00047758 | 0 | 7.9889 | 0 | 0 | 22.3388
6007118612 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS726-635392591-635392591-Fider | 635392591 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:20:00 | 28.08.2024 2:31:06 | 0.185 |  | 217 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0 | 7.3202 | 0 | 0.050839 | 0 | 0.49304 | 0 | 0 | 7.8641
6007118615 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:00:56 | 28.08.2024 3:18:13 | 0.28806 | 5 | 665 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 10.3575 | 49.9057 | 57.3058 | 3.5279 | 10.7329 | 1.9688 | 244.077 | 0 | 377.8756
6007118627 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF373-TR1 P1 D-618349514-Çıkış | 618349514 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:05:13 | 28.08.2024 3:11:46 | 0.10917 |  | 55 |  | 19 |  | 1 |  |  | 0 | 2.3992 | 0 | 0.52763 | 0 | 0.0023403 | 0 | 0 | 2.9292
6007118627 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-4-618462679-Fider | 618462679 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:11:46 | 28.08.2024 3:46:29 | 0.57861 | 2 | 1679 | 4 | 416 | 6 | 301 |  | 2 | 0 | 405.5754 | 3.8236 | 89.5161 | 11.5493 | 80.3425 | 0 | 3.2835 | 594.0904
6007118630 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP35-TR1 C-458304960-Çıkış | 458304960 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:27:49 | 28.08.2024 11:22:37 | 8.9133 |  | 39 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 124.9206 | 0 | 4.9288 | 0 | 236.6283 | 0 | 0 | 366.4777
6007118635 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:33:50 | 28.08.2024 2:48:32 | 0.245 | 3 | 861 | 18 | 136 | 5 | 43 | 7 | 4 | 0 | 48.7377 | 50.2874 | 51.9101 | 9.88 | 8.6218 | 6.8042 | 6.8382 | 183.0793
6007118643 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK902-TR1 P1 A-644985160-Çıkış | 644985160 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:43:20 | 28.08.2024 3:56:39 | 1.2219 |  | 59 |  | 6 |  | 13 |  |  | 0 | 30.9088 | 0 | 1.6924 | 0 | 15.7869 | 0 | 0 | 48.3881
6007118643 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBD55-1-415021494-Fider | 415021494 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:56:39 | 28.08.2024 4:46:37 | 0.83278 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1.2151 | 0 | 9.8384 | 10.7072 | 6.5178 | 0 | 0 | 0 | 28.2785
6007118653 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-5-605226869-Fider | 605226869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:55:35 | 28.08.2024 3:09:43 | 0.23556 | 3 | 391 |  | 1 | 8 | 20 |  | 1 | 0.0065533 | 13.9273 | 0 | 0 | 12.2068 | 3.6187 | 0 | 0 | 29.7593
6007118654 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-8-630208008-Fider | 630208008 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:57:47 | 28.08.2024 3:10:28 | 0.21139 | 6 | 1989 |  | 39 | 14 | 523 |  |  | 3.2176 | 82.282 | 0 | 0.97482 | 36.5554 | 86.4864 | 0 | 0 | 209.5163
6007118655 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD31-10-451210444-Fider | 451210444 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:58:30 | 28.08.2024 3:08:55 | 0.17361 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2147 | 0 | 0 | 0 | 0.13232 | 0 | 0 | 3.347
6007118656 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF625- P1 ANA ŞALTER-637644490-Çıkış | 637644490 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:08:48 | 28.08.2024 3:52:13 | 0.72361 |  | 242 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 52.0472 | 0 | 0 | 0 | 30.1702 | 0 | 0 | 82.2174
6007118657 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN17-3-456340966-Fider | 456340966 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:04:28 | 28.08.2024 3:06:43 | 0.0375 | 11 | 705 | 57 | 20 | 10 | 97 | 1 | 1 | 0.10284 | 4.8103 | 7.0834 | 3.3107 | 1.6984 | 2.21 | 0.98269 | 1.5613 | 21.7597
6007118658 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC17-4-459793743-Fider | 459793743 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:05:05 | 28.08.2024 3:09:12 | 0.068611 | 5 | 331 | 22 | 5 | 7 | 20 |  |  | 0.64267 | 5.2643 | 6.3265 | 2.0645 | 1.1181 | 0.093301 | 0 | 0 | 15.5094
6007118665 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-5-618462678-Fider | 618462678 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:11:51 | 28.08.2024 3:45:33 | 0.56167 |  | 1404 |  | 508 | 2 | 115 | 1 |  | 0 | 328.2785 | 0 | 92.8186 | 4.5497 | 29.4403 | 13.6179 | 0 | 468.705
6007118668 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:54:31 | 28.08.2024 3:38:13 | 0.72833 | 3 | 861 | 18 | 136 | 5 | 43 | 7 | 4 | 0 | 141.2987 | 148.384 | 153.1722 | 29.0047 | 25.4066 | 19.6942 | 19.5857 | 536.546
6007118669 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-6-451384438-Fider | 451384438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:21:33 | 28.08.2024 3:25:20 | 0.063056 | 2 | 559 | 17 | 31 | 11 | 62 |  | 1 | 0.76007 | 7.708 | 4.329 | 2.4364 | 2.4234 | 3.7193 | 0 | 0.36685 | 21.743
6007118670 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321367-Fider | 603321367 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:21:32 | 28.08.2024 3:24:38 | 0.051667 | 2 | 879 | 23 | 79 | 12 | 143 | 1 | 1 | 1.7595 | 11.0263 | 4.974 | 9.5749 | 5.2951 | 8.1108 | 0.46437 | 0.17921 | 41.3842
6007118671 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-15-634965827-Fider | 634965827 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:34:17 | 28.08.2024 3:35:40 | 0.023056 |  | 501 |  | 8 |  | 101 |  | 1 | 0 | 2.1472 | 0 | 0.010044 | 0 | 1.6835 | 0 | 0.10303 | 3.9437
6007118675 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT701-TR-B_P1_-452521321-Fider | 452521321 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 2:54:29 | 28.08.2024 17:10:57 | 14.2744 |  | 52 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 747.3211 | 0 | 1.2984 | 0 | 11.2814 | 0 | 0 | 759.901
6007118675 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:10:57 | 28.08.2024 18:23:14 | 1.2047 | 3 | 80 | 10 | 12 | 4 | 4 |  |  | 0 | 80.0795 | 260.9341 | 70.6316 | 42.8686 | 9.6813 | 0 | 0 | 464.1951
6007118699 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-15-631386303-Fider | 631386303 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:46:02 | 28.08.2024 3:56:56 | 0.18167 |  | 6 |  |  | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.17405 | 0 | 0 | 0.32008 | 6.2823 | 0 | 0 | 6.7764
6007118717 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-4-414962448-Fider | 414962448 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 3:44:31 | 28.08.2024 7:01:13 | 3.2783 | 5 | 468 | 3 |  | 10 | 27 |  |  | 3.029 | 567.1868 | 341.9662 | 0 | 313.0727 | 75.6099 | 0 | 0 | 1300.8646
6007118718 | 1 | HATAY | HASSA | BFC03-4-643400706-Fider | 643400706 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:09:46 | 28.08.2024 4:16:48 | 0.11722 | 1 | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 1.3141 | 0 | 10.1997 | 0 | 0 | 0 | 11.5138
6007118727 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT337-610408533-610408533-Kofra | 610408533 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:00:14 | 28.08.2024 6:07:29 | 0.12083 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007118727 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT337-TR1 P1 D-614138515-Çıkış | 614138515 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:07:29 | 28.08.2024 7:07:56 | 1.0075 |  | 193 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 54.8368 | 0 | 0 | 0 | 5.1791 | 0 | 0 | 60.0159
6007118741 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:46:50 | 28.08.2024 5:04:11 | 0.28917 | 2 | 121 | 5 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 0.35607 | 7.0769 | 4.8018 | 5.7971 | 3.8887 | 0.14438 | 0.031026 | 0 | 22.096
6007118742 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | 632435135 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:46:48 | 28.08.2024 5:00:41 | 0.23139 | 3 | 268 | 1 | 21 | 3 | 15 |  |  | 0.049625 | 11.9886 | 0.00097235 | 1.704 | 2.9727 | 0.15845 | 0 | 0 | 16.8743
6007118765 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:33:14 | 28.08.2024 6:06:43 | 0.55806 | 5 | 429 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 12.6362 | 25.8199 | 0.82626 | 0 | 0.010474 | 1.9303 | 0 | 0 | 41.2231
6007118770 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF783-3-613571717-Fider | 613571717 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:42:41 | 28.08.2024 8:47:32 | 3.0808 | 15 | 296 | 4 | 7 | 8 | 17 |  |  | 8.544 | 430.5317 | 311.769 | 377.3774 | 424.3938 | 38.1006 | 0 | 0 | 1590.7165
6007118774 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-4-435852325-Fider | 435852325 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:52:53 | 28.08.2024 6:21:59 | 0.485 |  | 38 | 6 | 13 | 2 |  |  |  | 0 | 3.3578 | 23.1456 | 31.4871 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 59.4059
6007118779 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD55-1-415021494-Fider | 415021494 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:22:06 | 28.08.2024 6:56:54 | 0.58 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 0.8718 | 0 | 5.7988 | 3.0197 | 5.7257 | 0 | 0 | 0 | 15.416
6007118781 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:02:43 | 28.08.2024 7:02:17 | 0.99278 | 5 | 304 | 22 | 5 | 3 | 6 |  |  | 28.8849 | 64.9782 | 138.0293 | 6.9445 | 2.1486 | 4.5557 | 0 | 0 | 245.5412
6007118782 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-3-457661078-Fider | 457661078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:03:36 | 28.08.2024 6:17:46 | 0.23611 |  | 525 | 44 | 232 | 3 | 51 |  |  | 0 | 40.3186 | 62.4468 | 168.4459 | 4.6732 | 2.6808 | 0 | 0 | 278.5653
6007118783 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:06:27 | 28.08.2024 6:47:29 | 0.68389 |  | 24 | 4 | 232 |  | 2 |  |  | 0 | 1.6303 | 18.7529 | 160.4192 | 0 | 0.072835 | 0 | 0 | 180.8752
6007118784 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-2-458574913-Fider | 458574913 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:06:27 | 28.08.2024 6:17:15 | 0.18 |  | 851 |  | 14 | 5 | 199 |  | 1 | 0 | 47.2667 | 0 | 0.4135 | 34.8116 | 51.3773 | 0 | 0.0007657 | 133.8699
6007118786 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC783-2-634791805-Fider | 634791805 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:09:49 | 28.08.2024 9:27:57 | 3.3022 |  | 193 | 2 | 7 | 1 | 4 |  |  | 0 | 123.2545 | 10.6146 | 4.7833 | 105.1644 | 4.7941 | 0 | 0 | 248.6109
6007118788 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA59-1-452022178-Fider | 452022178 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:09:52 | 28.08.2024 7:19:20 | 1.1578 |  | 1344 | 1 | 67 | 3 | 109 |  |  | 0 | 323.0909 | 13.1012 | 27.7837 | 9.2798 | 30.1759 | 0 | 0 | 403.4315
6007118789 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | 632435135 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:09:49 | 28.08.2024 7:36:44 | 1.4486 | 3 | 148 | 1 | 16 | 3 | 13 |  |  | 0.47252 | 53.463 | 0.13475 | 14.7528 | 10.6634 | 0.99997 | 0 | 0 | 80.4864
6007118789 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-628026129-628026129-Fider | 628026129 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:36:44 | 28.08.2024 11:41:32 | 4.08 |  | 120 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 96.304 | 0 | 3.9218 | 0 | 1.4775 | 0 | 0 | 101.7033
6007118792 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY26-3-431195163-Fider | 431195163 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:15:18 | 28.08.2024 6:19:36 | 0.071667 | 4 | 896 | 24 | 17 | 13 | 156 | 1 |  | 2.2043 | 14.9717 | 5.619 | 1.8783 | 6.5252 | 2.4422 | 0.23898 | 0 | 33.8797
6007118795 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-2-444594299-Fider | 444594299 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:15:45 | 28.08.2024 7:26:03 | 1.1717 | 2 | 539 | 1 | 5 |  | 29 | 1 |  | 15.2788 | 110.9366 | 14.4428 | 2.0431 | 0 | 12.1363 | 2.709 | 0 | 157.5467
6007118796 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC23-5-456427468-Fider | 456427468 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:16:48 | 28.08.2024 6:23:13 | 0.10694 |  | 138 |  |  | 3 | 11 |  |  | 0 | 3.4289 | 0 | 0 | 3.3787 | 0.069907 | 0 | 0 | 6.8775
6007118797 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:18:26 | 28.08.2024 7:01:29 | 0.7175 | 3 | 375 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 |  | 6.4168 | 72.8935 | 19.2948 | 0.23755 | 13.8527 | 0.30542 | 4.0315 | 0 | 117.0324
6007118798 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-2-437408811-Fider | 437408811 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:18:40 | 28.08.2024 6:21:47 | 0.051944 | 2 | 917 | 9 | 480 | 1 | 53 |  | 1 | 0.007092 | 8.0248 | 45.4832 | 32.9316 | 0.88627 | 0.90198 | 0 | 0.0077818 | 88.2427
6007118804 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-3-611721331-Fider | 611721331 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:22:16 | 28.08.2024 6:24:12 | 0.032222 | 2 | 286 | 9 | 11 | 3 | 10 |  | 2 | 0.021917 | 2.086 | 1.7657 | 1.7446 | 0.092817 | 0.076461 | 0 | 0 | 5.7875
6007118805 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-5-617736236-Fider | 617736236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:22:18 | 28.08.2024 6:25:00 | 0.045 |  | 2165 | 2 | 3 | 4 | 319 |  | 1 | 0 | 25.9528 | 51.1656 | 0.095081 | 3.3327 | 5.8339 | 0 | 0.4312 | 86.8112
6007118806 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG110-2-639242550-Fider | 639242550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:23:00 | 28.08.2024 6:40:07 | 0.28528 |  | 2561 |  |  |  | 79 |  | 1 | 0 | 248.0974 | 0 | 0 | 0 | 11.7057 | 0 | 0.078144 | 259.8812
6007118810 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:25:01 | 28.08.2024 6:26:57 | 0.032222 | 5 | 594 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.02828 | 4.426 | 1.5824 | 0.47621 | 0.014412 | 0.25848 | 0 | 0 | 6.7858
6007118814 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY161- P1 ANA ŞALTER-632154326-Çıkış | 632154326 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:30:00 | 28.08.2024 7:29:40 | 0.99444 |  | 274 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 87.4247 | 0 | 0 | 0 | 7.0079 | 0 | 0 | 94.4326
6007118815 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:30:46 | 28.08.2024 6:32:34 | 0.03 |  | 391 | 7 | 91 | 2 | 46 |  |  | 0 | 3.6932 | 0.76101 | 1.2939 | 0.032008 | 0.33015 | 0 | 0 | 6.1102
6007118822 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC29-2-455322989-Fider | 455322989 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:41:32 | 28.08.2024 6:43:14 | 0.028333 |  | 5926 |  | 1 | 2 | 623 |  | 1 | 0 | 60.6537 | 0 | 0.013046 | 0.3509 | 9.9099 | 0 | 0.36427 | 71.2919
6007118824 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266131-Fider | 622266131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:42:14 | 28.08.2024 6:44:35 | 0.039167 | 2 | 1194 | 10 | 945 | 2 | 71 | 1 | 2 | 0 | 9.2287 | 6.4964 | 18.8485 | 0.32649 | 1.0738 | 0.086705 | 0.070869 | 36.1316
6007118826 | 1 | HATAY | REYHANLI | BFA49-18-449204988-Fider | 449204988 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:42:38 | 28.08.2024 7:02:27 | 0.33028 |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 89.8355 | 34.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8762
6007118834 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-6-605281464-Fider | 605281464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:51:15 | 28.08.2024 7:01:26 | 0.16972 | 19 | 691 |  | 4 | 2 | 54 |  |  | 0 | 39.0743 | 0 | 125.0962 | 0.019325 | 4.3138 | 0 | 0 | 168.5036
6007118837 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH052-25-637342457-Fider | 637342457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:55:54 | 28.08.2024 6:59:44 | 0.063889 | 10 | 1143 | 1 |  | 34 | 482 | 15 | 15 | 0 | 18.1033 | 0.61295 | 0 | 12.2857 | 30.5859 | 45.7158 | 17.7217 | 125.0254
6007118838 | 1 | HATAY | KUMLU | TCU986-627101009-627101009-Fider | 627101009 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:44:09 | 28.08.2024 9:30:01 | 2.7644 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.00052928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052928
6007118843 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:05:10 | 28.08.2024 7:27:44 | 0.37611 | 3 | 195 | 6 | 46 | 1 | 26 |  |  | 0.60076 | 26.5858 | 16.4188 | 14.1609 | 0.0074622 | 4.3175 | 0 | 0 | 62.0911
6007118845 | 1 | ADANA | SEYHAN | BHT04-9-452006545-Fider | 452006545 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:09:55 | 28.08.2024 7:18:07 | 0.13667 | 17 | 5 | 1 |  | 9 |  | 8 | 1 | 0 | 0.12832 | 0.15187 | 0 | 221.9871 | 0 | 169.3766 | 9.8094 | 401.4534
6007118846 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR21-5-603319753-Fider | 603319753 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:16:17 | 28.08.2024 7:45:15 | 0.48278 | 1 | 155 |  | 2 | 2 | 14 | 2 |  | 1.2063 | 27.7275 | 0 | 0.03225 | 1.3092 | 6.6317 | 22.8897 | 0 | 59.7966
6007118849 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-3-421470003-Fider | 421470003 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:11:01 | 28.08.2024 7:14:44 | 0.061944 |  | 342 |  | 36 | 6 | 47 |  |  | 0 | 5.5339 | 0 | 2.4134 | 5.2242 | 1.6987 | 0 | 0 | 14.8702
6007118851 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:11:15 | 28.08.2024 7:35:16 | 0.40028 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 32.2408 | 28.455 | 20.0689 | 8.6448 | 3.2101 | 0 | 0 | 92.6195
6007118853 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TDT491-1-643602167-Fider | 643602167 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:12:07 | 28.08.2024 7:56:31 | 0.74 |  | 670 |  | 33 |  | 25 |  |  | 0 | 151.8877 | 0 | 11.441 | 0 | 285.7577 | 0 | 0 | 449.0865
6007118856 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-1-444343081-Fider | 444343081 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:14:26 | 28.08.2024 7:16:25 | 0.033056 | 5 | 205 | 16 | 35 | 4 | 20 |  | 1 | 0.31587 | 2.4432 | 1.2207 | 0.87882 | 3.7616 | 0.31331 | 0 | 1.2657 | 10.1993
6007118858 | 1 | ADANA | SEYHAN | BHT04-9-452006543-Fider | 452006543 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:14:58 | 28.08.2024 7:22:22 | 0.12333 | 17 | 5 | 1 |  | 9 |  | 8 | 1 | 0 | 0.1158 | 0.13706 | 0 | 200.3299 | 0 | 152.8521 | 8.8524 | 362.2872
6007118859 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-2-421469933-Fider | 421469933 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:16:01 | 28.08.2024 7:18:34 | 0.0425 | 1 | 804 | 9 | 126 | 3 | 55 |  |  | 0.055546 | 9.159 | 1.3557 | 5.9078 | 0.78439 | 1.402 | 0 | 0 | 18.6644
6007118870 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG764-2-639254260-Fider | 639254260 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:35:28 | 28.08.2024 11:55:26 | 1.3328 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7834 | 0 | 744.7238 | 799.5072
6007118871 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BHB82-2-444530768-Fider | 444530768 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:28:23 | 28.08.2024 7:30:09 | 0.029444 |  | 110 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0.24159 | 0 | 0.029801 | 0 | 0.0012313 | 0 | 0.00526 | 0.27788
6007118881 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | 640156153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:34:51 | 28.08.2024 7:40:13 | 0.089444 | 4 |  | 41 |  | 1 |  |  |  | 0.98816 | 0 | 85.1042 | 0 | 0.39089 | 0 | 0 | 0 | 86.4832
6007118887 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299790-Fider | 605299790 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:41:07 | 28.08.2024 9:21:34 | 0.67417 | 6 | 1080 |  | 17 | 8 | 31 | 1 |  | 0 | 139.8833 | 0 | 2.223 | 57.372 | 33.601 | 291.8567 | 0 | 524.936
6007118893 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BBK52-9-643750341-Fider | 643750341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:42:26 | 28.08.2024 7:54:02 | 0.19333 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.8749 | 0 | 0 | 0 | 1410.8749
6007118894 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-444297325-444297325-Kofra | 444297325 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:23:28 | 28.08.2024 21:44:20 | 14.3478 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8795
6007118896 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-2-629450422-Fider | 629450422 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:42:26 | 28.08.2024 7:50:02 | 0.12667 |  | 216 |  | 9 | 8 | 17 |  |  | 0 | 9.2572 | 0 | 0.63389 | 9.3719 | 5.1954 | 0 | 0 | 24.4584
6007118909 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:50:10 | 28.08.2024 7:51:46 | 0.026667 | 5 | 254 | 25 | 13 | 12 | 33 |  |  | 0.00021079 | 2.5214 | 4.0915 | 1.9685 | 2.1105 | 1.8547 | 0 | 0 | 12.5469
6007118912 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC356-12-612055789-Fider | 612055789 | Asiri Yuk - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:28:52 | 28.08.2024 23:42:23 | 0.22528 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 6.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4319
6007118917 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM020- P1 ANA ŞALTER-621676677-Çıkış | 621676677 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:54:04 | 28.08.2024 11:02:54 | 3.1472 |  | 45 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 29.7254 | 0 | 0 | 0 | 0.042496 | 0 | 0 | 29.7679
6007118917 | 2 | HATAY | PAYAS | TCM018-2-621676119-Fider | 621676119 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:02:54 | 28.08.2024 12:10:13 | 1.1219 |  | 130 | [6 empty] | 0 | 32.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3842
6007118918 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-9-456823827-Fider | 456823827 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:22:40 | 28.08.2024 9:41:29 | 0.31361 | 4 | 201 | 24 | 77 |  | 13 |  |  | 0 | 23.5035 | 71.7628 | 55.8219 | 0 | 2.8697 | 0 | 0 | 153.9579
6007118919 | 1 | HATAY | HASSA | TCL081- P1 C-625002907-Çıkış | 625002907 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:22:33 | 28.08.2024 12:28:24 | 3.0975 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 53.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6704
6007118921 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE477-TR1 P1 E-619748067-Çıkış | 619748067 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:54:04 | 28.08.2024 16:59:37 | 0.0925 |  | 98 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 0 | 0.71526 | 0 | 0 | 3.3575
6007118921 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TCE477-1-619748083-Fider | 619748083 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:59:37 | 28.08.2024 17:47:25 | 0.79667 |  | 90 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 19.204 | 0 | 0 | 0 | 12.196 | 0 | 0 | 31.4
6007118938 | 1 | HATAY | DEFNE | SDJ579-TR1 ANA ŞALTER-635023620-Çıkış | 635023620 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:33:15 | 28.08.2024 12:12:28 | 2.6536 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 14.8659 | 0 | 0.17914 | 0 | 0.080682 | 0 | 0 | 15.1257
6007118940 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TFJ403- P1 ANA ŞALTER-444308392-Çıkış | 444308392 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:03:54 | 28.08.2024 11:46:55 | 0.71694 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9007 | 0 | 0 | 0 | 0.12558 | 0 | 0 | 2.0263
6007118943 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ468- P1 ANA ŞALTER-623440325-Çıkış | 623440325 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:15:17 | 28.08.2024 12:44:45 | 0.49111 |  | 113 |  | 5 |  | 16 |  |  | 0 | 8.6521 | 0 | 0.54764 | 0 | 2.9934 | 0 | 0 | 12.1932
6007118953 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TGK151-TR1 P1 ANA ŞALTER-449157753-Çıkış | 449157753 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:09:12 | 28.08.2024 19:50:47 | 0.69306 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 1.1008 | 0 | 0.62885 | 0 | 0.66188 | 0 | 0 | 2.3916
6007118956 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD09-4-616187180-Fider | 616187180 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:01:32 | 28.08.2024 8:46:36 | 0.75111 | 3 | 2007 | 10 | 41 | 8 | 136 |  |  | 2.9955 | 377.893 | 22.2058 | 16.444 | 23.2038 | 51.0955 | 0 | 0 | 493.8376
6007118957 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TFK587- P1 ANA ŞALTER-430894796-Çıkış | 430894796 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:11:42 | 29.08.2024 19:47:07 | 0.59028 |  | 41 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.6529 | 0 | 0 | 0 | 8.7576 | 0 | 0 | 12.4105
6007118965 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-6-459339841-Fider | 459339841 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:03:43 | 28.08.2024 8:45:04 | 0.68917 | 3 | 1 | 38 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 320.3516 | 27.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3677
6007118966 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-3-437408816-Fider | 437408816 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:11:28 | 28.08.2024 10:32:28 | 0.35 |  | 159 | 1 | 145 |  | 15 |  |  | 0 | 9.3331 | 4.4409 | 43.5162 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 59.3288
6007118966 | 2 | MERSİN | MUT | TGC325-TR1 P1 ANA ŞALTER-437287052-Çıkış | 437287052 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:32:28 | 28.08.2024 11:19:56 | 0.79111 |  | 81 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 11.1018 | 0 | 1.7174 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 13.2003
6007118967 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM726-TR1 P1 D-600614639-Çıkış | 600614639 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:57:46 | 28.08.2024 14:46:10 | 0.80667 |  | 84 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 35.739 | 0 | 0 | 0 | 4.3711 | 0 | 0 | 40.1102
6007118968 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB279-TR1 P1 G-642974505-Çıkış | 642974505 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:24:24 | 28.08.2024 10:26:32 | 1.0356 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 17.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.985
6007118968 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TEB279-TR1 P1 E-642974503-Çıkış | 642974503 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:26:32 | 28.08.2024 14:17:13 | 3.8447 |  | 80 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 139.7857 | 0 | 0 | 0 | 12.7922 | 0 | 0 | 152.5779
6007118969 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SJR626-TR1 E-456953622-Çıkış | 456953622 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:50:15 | 28.08.2024 10:01:51 | 0.19333 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020918 | 0 | 0 | 0.0020918
6007118972 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY987- P1 ANA ŞALTER-631914517-Çıkış | 631914517 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:40:52 | 28.08.2024 14:34:44 | 0.89778 |  | 83 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.8034 | 0 | 0 | 0 | 0.13136 | 0 | 0 | 7.9348
6007118979 | 1 | HATAY | DEFNE | SDJ578-TR1 ANA ŞALTER-634974282-Çıkış | 634974282 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:50:27 | 28.08.2024 11:48:31 | 2.9678 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.63011 | 0 | 0 | 0 | 21.8637 | 0 | 0 | 22.4938
6007118981 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS968-TR1 A-608030409-Çıkış | 608030409 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:15:39 | 28.08.2024 14:35:30 | 8.3308 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8656
6007118985 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-30-621930198-Fider | 621930198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:06:32 | 28.08.2024 8:40:24 | 0.56444 | 13 | 696 |  | 17 | 22 | 190 | 13 | 7 | 0.42965 | 156.9949 | 0 | 10.736 | 385.6533 | 226.2652 | 801.8372 | 279.8288 | 1861.7451
6007118988 | 1 | ADANA | KARATAŞ | THM977-TR1 P1 B-454041083-Çıkış | 454041083 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:06:00 | 28.08.2024 9:21:16 | 1.2544 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 15.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4459
6007118997 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA561-TR1 P1 B-634245492-Çıkış | 634245492 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:28:14 | 28.08.2024 10:22:32 | 0.905 |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.8032 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9206
6007119002 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ001-641093340-641093340-Kofra | 641093340 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:02:29 | 29.08.2024 10:27:05 | 0.41 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.19579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19579
6007119008 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS150- P1 ANA ŞALTER-629948689-Çıkış | 629948689 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:49:36 | 28.08.2024 9:28:39 | 0.65083 |  | 34 |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 | 4.9799 | 0 | 3.8428 | 0 | 23.5139 | 0 | 0 | 32.3367
6007119021 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM034- P1 ANA ŞALTER-621678186-Çıkış | 621678186 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:09:39 | 28.08.2024 8:39:42 | 0.50083 |  | 79 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 23.2106 | 0 | 0 | 0 | 13.0801 | 0 | 0 | 36.2908
6007119021 | 2 | HATAY | PAYAS | TCM031-1-621677937-Fider | 621677937 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:39:42 | 28.08.2024 9:12:57 | 0.55417 | 2 | 568 |  |  | 1 | 67 | 2 |  | 27.5859 | 246.7842 | 0 | 0 | 5.9533 | 44.4756 | 26.1334 | 0 | 350.9324
6007119038 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BFB03-9-448993425-Fider | 448993425 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:03:39 | 28.08.2024 14:26:07 | 4.3744 | 2 | 410 |  | 3 | 2 | 17 |  |  | 0 | 794.7005 | 0 | 1.6039 | 118.4961 | 280.6694 | 0 | 0 | 1195.4698
6007119039 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF565-TR1 P1 J-638811356-Çıkış | 638811356 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:20:59 | 28.08.2024 10:03:20 | 0.70583 |  | 141 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 31.4914 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 32.6756
6007119046 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS146-TR1 P1 D-629949179-Çıkış | 629949179 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:49:38 | 28.08.2024 9:36:05 | 0.77417 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.92737 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 2.2253
6007119050 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED064-TR1 P1 B-633907937-Çıkış | 633907937 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:00:18 | 28.08.2024 14:54:35 | 6.9047 |  | 8 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 16.2837 | 0 | 1.2069 | 0 | 7.9674 | 0 | 0 | 25.458
6007119056 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-4-459457305-Fider | 459457305 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:07:24 | 28.08.2024 7:14:14 | 0.11389 | 3 | 973 | 8 | 99 | 1 | 75 |  |  | 1.4173 | 15.0321 | 2.7038 | 5.3269 | 2.3476 | 2.4891 | 0 | 0 | 29.3168
6007119057 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368- P1 ANA ŞALTER-628475865-Çıkış | 628475865 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:56:01 | 28.08.2024 13:47:08 | 2.8519 |  | 78 |  | 6 |  | 45 |  |  | 0 | 111.9669 | 0 | 25.7784 | 0 | 304.4166 | 0 | 0 | 442.1619
6007119058 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-22-625341876-Fider | 625341876 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:04:01 | 28.08.2024 10:19:21 | 1.2556 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 195.516 | 0 | 6.662 | 0 | 0 | 0 | 202.178
6007119064 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT18-TR1 P1 B-446194589-Çıkış | 446194589 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:17:57 | 28.08.2024 21:42:58 | 12.4169 |  | 187 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 543.1772 | 0 | 0 | 0 | 261.894 | 0 | 0 | 805.0712
6007119065 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN672-630500661-630500661-Kofra | 630500661 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:30:34 | 28.08.2024 10:08:34 | 0.63333 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.88105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88105
6007119068 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHU36-8-452753954-Fider | 452753954 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:16:49 | 28.08.2024 8:47:29 | 0.51111 |  | 448 | 1 | 56 | 2 | 7 |  | 4 | 0 | 37.8609 | 0.094872 | 9.1621 | 0.8903 | 1.7294 | 0 | 0.61507 | 50.3526
6007119078 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THT498-2-456041415-Fider | 456041415 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:21:56 | 28.08.2024 12:04:01 | 2.7014 |  | 1327 | 1 | 439 |  | 74 | 1 | 2 | 0 | 650.153 | 45.864 | 889.8353 | 0 | 133.7233 | 45.0866 | 5.3261 | 1769.9883
6007119086 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU22-4-458628556-Fider | 458628556 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:24:12 | 28.08.2024 18:17:32 | 7.8889 |  | 2188 |  | 23 | 1 | 42 | 2 | 3 | 0 | 1299.9865 | 0 | 43.2987 | 43.2411 | 140.2847 | 321.5469 | 226.7462 | 2075.1041
6007119098 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM645- P1 ANA ŞALTER-621847582-Çıkış | 621847582 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:17:25 | 28.08.2024 10:37:18 | 1.3314 |  | 4 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 0.12191 | 0 | 33.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4828
6007119101 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN751-TR1 P1 G-622415250-Çıkış | 622415250 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:11:20 | 28.08.2024 11:39:24 | 2.4678 |  | 214 | [6 empty] | 0 | 238.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8743
6007119104 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY161-TR1 P1 B-632154330-Çıkış | 632154330 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:51:35 | 28.08.2024 11:09:11 | 3.2933 |  | 52 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 56.4699 | 0 | 0 | 0 | 52.5653 | 0 | 0 | 109.0352
6007119105 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF401-TR1 P1 A-639214793-Çıkış | 639214793 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:53:07 | 28.08.2024 11:56:53 | 3.0628 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007119112 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT021-TR1 P1 B-600355984-Çıkış | 600355984 | Asiri Yuk - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:43:42 | 28.08.2024 13:50:02 | 1.1056 |  | 79 | [6 empty] | 0 | 35.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6692
6007119114 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL773- P1 ANA ŞALTER-623724074-Çıkış | 623724074 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:13:22 | 28.08.2024 10:03:55 | 1.8425 |  | 240 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 215.0971 | 0 | 0 | 0 | 11.2096 | 0 | 0 | 226.3067
6007119114 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | THT372-3-458743414-Fider | 458743414 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:03:55 | 28.08.2024 10:48:07 | 0.73667 | 10 | 223 | 2 | 4 |  | 5 |  |  | 258.3915 | 48.5778 | 17.2884 | 0.0045043 | 0 | 9.8175 | 0 | 0 | 334.0798
6007119124 | 1 | ADANA | FEKE | BEC47-2-437563945-Fider | 437563945 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:24:12 | 28.08.2024 8:32:34 | 0.13944 | 1 | 1267 |  |  | 5 | 40 |  |  | 0 | 16.6519 | 0 | 0 | 0.96152 | 1.5535 | 0 | 0 | 19.167
6007119128 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THN212- P1 ANA ŞALTER-454011940-Çıkış | 454011940 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:26:45 | 28.08.2024 9:49:43 | 1.3828 |  | 127 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 44.0976 | 0 | 1.4286 | 0 | 3.4252 | 0 | 0 | 48.9514
6007119131 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE406-453402780-453402780-Kofra | 453402780 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:42:27 | 29.08.2024 18:27:29 | 0.75056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 | 0 | 0 | 1.4214
6007119131 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE406-TR1 P1 A-636503415-Çıkış | 636503415 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:27:29 | 29.08.2024 18:40:12 | 0.21194 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.12643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12643
6007119144 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGK558-TR1 P1 F-449284725-Çıkış | 449284725 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:06:10 | 28.08.2024 12:39:22 | 0.55333 |  | 102 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 22.3366 | 0 | 0 | 0 | 2.2085 | 0 | 0 | 24.545
6007119161 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM132- P1 ANA ŞALTER-622735176-Çıkış | 622735176 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:23:40 | 28.08.2024 12:02:10 | 2.6417 |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4.0537 | 0 | 7.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1535
6007119164 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM387- P1 ANA ŞALTER-622644916-Çıkış | 622644916 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:38:47 | 28.08.2024 11:03:27 | 1.4111 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 3.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0751
6007119166 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:31:05 | 28.08.2024 8:47:12 | 0.26861 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 22.7673 | 21.0256 | 14.829 | 8.9152 | 3.1855 | 0 | 0 | 70.7227
6007119184 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ738- P1 A-624721436-Çıkış | 624721436 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:18:33 | 28.08.2024 10:14:55 | 1.9394 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.042007 | 0 | 0 | 11.8753
6007119186 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-5-615974301-Fider | 615974301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:33:25 | 28.08.2024 8:41:35 | 0.13611 | 2 | 1595 |  | 7 | 6 | 62 |  |  | 0.56356 | 27.8822 | 0 | 0.14383 | 1.1496 | 3.8985 | 0 | 0 | 33.6376
6007119191 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGL49-609212288-609212288-Fider | 609212288 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:10:18 | 28.08.2024 10:57:45 | 6.7908 | 3 |  | 5 | [5 empty] | 18.7983 | 0 | 136.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0329
6007119192 | 1 | HATAY | DEFNE | SEL834-TR1 ANA ŞALTER-637820408-Çıkış | 637820408 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:55:20 | 28.08.2024 11:11:21 | 0.26694 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.031067 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 1.0493
6007119194 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-TR1 P1 C-454266273-Çıkış | 454266273 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:34:27 | 28.08.2024 11:37:00 | 3.0425 |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0.97463 | 0 | 0 | 0 | 99.5997 | 0 | 0 | 100.5743
6007119199 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE459- P1 C-636508963-Çıkış | 636508963 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:22:38 | 28.08.2024 12:19:16 | 0.94389 |  | 39 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 2.4431 | 0 | 0.032535 | 0 | 1.1891 | 0 | 0 | 3.6648
6007119199 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-17-630602846-Fider | 630602846 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:19:16 | 28.08.2024 14:33:01 | 2.2292 |  | 320 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 50.5915 | 0 | 0.075797 | 0 | 8.6341 | 0 | 0 | 59.3014
6007119201 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY699-3-614171809-Fider | 614171809 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:23:32 | 28.08.2024 15:32:02 | 5.1417 |  | 590 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2048.5307 | 0 | 0 | 0 | 83.4554 | 0 | 0 | 2131.9861
6007119203 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP030-TR1 P1 A-458540030-Çıkış | 458540030 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:47:28 | 28.08.2024 22:36:52 | 0.82333 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.5531 | 0 | 0 | 0 | 0.37322 | 0 | 0 | 4.9263
6007119205 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-10-449174020-Fider | 449174020 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:36:12 | 28.08.2024 8:37:20 | 0.018889 | 13 | 2391 |  | 11 | 12 | 137 |  |  | 1.1405 | 5.9648 | 0 | 0.033577 | 1.3153 | 0.46268 | 0 | 0 | 8.9168
6007119209 | 1 | HATAY | BELEN | TCS600-TR1 P1 D-629363481-Çıkış | 629363481 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 7:47:50 | 28.08.2024 9:51:17 | 2.0575 |  | 73 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 22.0257 | 0 | 0 | 0 | 22.0944 | 0 | 0 | 44.1201
6007119209 | 2 | HATAY | BELEN | THR815-TR1 P1 ANA ŞALTER-646733254-Çıkış | 646733254 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:51:17 | 28.08.2024 10:53:14 | 1.0325 |  | 175 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 34.9777 | 0 | 0 | 0 | 0.77728 | 0 | 0 | 35.755
6007119212 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:35:05 | 28.08.2024 8:42:02 | 0.11583 | 1 | 184 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 7.2784 | 0 | 0.96824 | 10.8021 | 1.4973 | 0 | 0 | 20.546
6007119213 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:38:01 | 28.08.2024 8:40:49 | 0.046667 | 5 | 594 | 7 | 8 | 3 | 43 |  |  | 0.044166 | 6.9123 | 2.7479 | 0.82698 | 0.043928 | 0.71537 | 0 | 0 | 11.2907
6007119215 | 1 | HATAY | DEFNE | TED890-TR1 P1 D-636431331-Çıkış | 636431331 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:10:47 | 28.08.2024 10:13:10 | 1.0397 |  | 173 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 26.0806 | 0 | 0 | 0 | 7.4815 | 0 | 0 | 33.5621
6007119221 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137- P1 ANA ŞALTER-457862889-Çıkış | 457862889 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:58:25 | 28.08.2024 16:15:29 | 2.2844 |  | 173 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 112.1783 | 0 | 1.9996 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 115.1878
6007119227 | 1 | ADANA | CEYHAN | TGD008-TR1 D-642733245-Çıkış | 642733245 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:54:29 | 28.08.2024 9:23:19 | 0.48056 |  | 76 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.609 | 0 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 15.9844
6007119237 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG76-1-449121121-Fider | 449121121 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:25:39 | 29.08.2024 1:40:58 | 0.25528 | 1 | 233 | 1 | 221 | 1 | 6 |  |  | 7.0796 | 15.9706 | 1.3875 | 19.4745 | 5.7016 | 0.62632 | 0 | 0 | 50.24
6007119238 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:41:39 | 28.08.2024 8:43:14 | 0.026389 | 3 | 344 | 13 | 104 | 3 | 21 |  |  | 0 | 3.0565 | 3.2204 | 7.5565 | 1.0174 | 0.2282 | 0 | 0 | 15.0789
6007119246 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT714- P1 ANA ŞALTER-632514829-Çıkış | 632514829 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:31:58 | 28.08.2024 18:58:21 | 1.4397 |  | 93 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0 | 3.6247 | 0 | 0 | 41.508
6007119250 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP908- P1 ANA ŞALTER-628215159-Çıkış | 628215159 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:33:21 | 28.08.2024 21:04:22 | 0.51694 |  | 413 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 113.1794 | 0 | 0 | 0 | 4.6473 | 0 | 0 | 117.8268
6007119252 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFK218-TR1 P1 ANA ŞALTER-431435265-Çıkış | 431435265 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:59:23 | 28.08.2024 10:28:10 | 0.47972 |  | 58 |  | 9 |  | 8 |  |  | 0 | 8.4421 | 0 | 1.253 | 0 | 1.8635 | 0 | 0 | 11.5585
6007119254 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS27-2-457974529-Fider | 457974529 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:52:54 | 28.08.2024 10:12:22 | 0.32444 | 6 | 1258 | 1 | 1 | 3 | 81 |  |  | 32.1507 | 50.0489 | 1.2789 | 0.06274 | 1.0894 | 9.0168 | 0 | 0 | 93.6475
6007119254 | 2 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS27-612903624-612903624-Fider | 612903624 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:12:22 | 28.08.2024 13:22:44 | 3.1728 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.8365 | 0 | 0 | 0 | 4.3064 | 0 | 0 | 12.143
6007119254 | 3 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS27-2-457974529-Fider | 457974529 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:22:44 | 28.08.2024 13:48:20 | 0.42667 | 6 | 1267 | 1 | 1 | 3 | 83 |  |  | 43.7282 | 68.3487 | 1.6876 | 0.082792 | 1.4684 | 13.1359 | 0 | 0 | 128.4515
6007119269 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA474-605685508-605685508-Kofra | 605685508 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:47:55 | 28.08.2024 10:13:51 | 1.4322 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.44185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44185
6007119269 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA474-TR1 P1 ANA ŞALTER-451660328-Çıkış | 451660328 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:13:51 | 28.08.2024 10:48:17 | 0.57389 |  | 128 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.9162 | 0 | 0 | 0 | 0.26638 | 0 | 0 | 11.1825
6007119271 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB699-TR1 P1 E-616631525-Çıkış | 616631525 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:51:11 | 28.08.2024 11:33:39 | 2.7078 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8587 | 0 | 0 | 36.8587
6007119273 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP021-632872396-632872396-Kofra | 632872396 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:49:55 | 28.08.2024 15:36:20 | 0.77361 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.20218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20218
6007119288 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SGM738-TR1 A-645199214-Çıkış | 645199214 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:10:06 | 28.08.2024 12:16:35 | 1.1081 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.38914 | 0 | 0 | 0 | 20.7653 | 0 | 0 | 21.1544
6007119296 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SCC359-628120194-628120194-Kofra | 628120194 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:52:57 | 28.08.2024 10:33:46 | 1.6803 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3289
6007119297 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE454-TR1 P1 D-639016152-Çıkış | 639016152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:51:41 | 28.08.2024 9:13:30 | 0.36361 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007119297 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TFE285-3-639015410-Fider | 639015410 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:13:30 | 28.08.2024 12:40:45 | 3.4542 |  | 1280 |  |  |  | 107 |  | 1 | 0 | 1266.3518 | 0 | 0 | 0 | 783.6415 | 0 | 0 | 2049.9933
6007119299 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT775-TR1 P1 A-600788326-Çıkış | 600788326 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:53:38 | 28.08.2024 10:15:16 | 1.3606 |  | 39 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 27.802 | 0 | 0 | 0 | 6.3842 | 0 | 0 | 34.1862
6007119301 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV783- P1 F-626763987-Çıkış | 626763987 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:07:45 | 29.08.2024 11:41:11 | 0.55722 |  | 64 |  | 1 |  | 34 |  |  | 0 | 14.0203 | 0 | 0.011769 | 0 | 12.3075 | 0 | 0 | 26.3395
6007119303 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC267-TR1 P1 B-616680955-Çıkış | 616680955 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:52:26 | 28.08.2024 11:32:15 | 1.6636 |  | 145 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 106.8715 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 109.2242
6007119303 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC267- P1 ANA ŞALTER-616680926-Çıkış | 616680926 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:32:15 | 28.08.2024 12:17:37 | 0.75611 |  | 149 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 52.7259 | 0 | 0 | 0 | 7.5536 | 0 | 0 | 60.2795
6007119308 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | THU633-TR1 P1 ANA ŞALTER-457769498-Çıkış | 457769498 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:44:13 | 28.08.2024 22:13:37 | 0.49 |  | 346 |  |  |  | 28 |  | 1 | 0 | 81.1442 | 0 | 0 | 0 | 5.5182 | 0 | 1.804 | 88.4664
6007119315 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:34:53 | 28.08.2024 14:12:35 | 2.6283 | 3 | 253 | 11 | 7 | 8 | 17 | 3 |  | 26.9677 | 1217.65 | 78.7733 | 18.6599 | 150.9189 | 35.0736 | 303.7543 | 0 | 1831.7978
6007119318 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SES282-639882973-639882973-Kofra | 639882973 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:57:08 | 28.08.2024 12:08:25 | 3.1881 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011646 | 0 | 0 | 0.011646
6007119318 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA602-TR1 P1 J-645488432-Çıkış | 645488432 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:08:25 | 28.08.2024 12:31:32 | 0.38528 |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 1.6488 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 22.4688
6007119323 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SCP111-TR1 ANA ŞALTER-438578024-Çıkış | 438578024 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:19:56 | 28.08.2024 15:31:04 | 6.1856 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9374
6007119334 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR28-22-416846968-Fider | 416846968 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:59:47 | 28.08.2024 9:07:04 | 0.12139 |  | 1544 |  |  | 1 | 96 |  |  | 0 | 61.8655 | 0 | 0 | 0.42329 | 8.6324 | 0 | 0 | 70.9213
6007119337 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS660- P1 ANA ŞALTER-633679062-Çıkış | 633679062 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:00:08 | 28.08.2024 15:06:22 | 6.1039 |  | 49 |  | 13 |  | 7 |  |  | 0 | 98.7864 | 0 | 40.3402 | 0 | 43.6187 | 0 | 0 | 182.7453
6007119344 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR385- P1 ANA ŞALTER-629732196-Çıkış | 629732196 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:56:40 | 28.08.2024 17:41:51 | 0.75306 |  | 48 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 4.9302 | 0 | 0.67368 | 0 | 4.2491 | 0 | 0 | 9.853
6007119346 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC242-TR1 P1 E-616189857-Çıkış | 616189857 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:12:09 | 28.08.2024 17:48:02 | 0.59806 |  | 117 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 29.2322 | 0 | 0 | 0 | 4.5892 | 0 | 0 | 33.8214
6007119348 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE284- P1 ANA ŞALTER-635758681-Çıkış | 635758681 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:18:14 | 28.08.2024 9:50:58 | 0.54556 |  | 206 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 25.6184 | 0 | 0.55319 | 0 | 2.4248 | 0 | 0 | 28.5964
6007119351 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THN082- P1 ANA ŞALTER-456082934-Çıkış | 456082934 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:10:22 | 28.08.2024 15:17:17 | 3.1153 |  | 70 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 69.0512 | 0 | 1.7548 | 0 | 16.1783 | 0 | 0 | 86.9842
6007119358 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEV095-640601451-640601451-Kofra | 640601451 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:04:49 | 28.08.2024 14:14:48 | 5.1664 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 8.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1915
6007119358 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF062- P1 ANA ŞALTER-640001065-Çıkış | 640001065 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:14:48 | 28.08.2024 14:53:59 | 0.65306 |  | 700 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 152.4963 | 0 | 0 | 0 | 16.0686 | 0 | 0 | 168.5649
6007119359 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE279-4-639013493-Fider | 639013493 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:01:48 | 28.08.2024 18:36:45 | 0.5825 |  | 169 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 33.3493 | 0 | 0 | 0 | 12.656 | 0 | 0 | 46.0053
6007119360 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-452499240-Fider | 452499240 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:06:07 | 28.08.2024 9:12:55 | 0.11333 | 4 | 463 | 6 | 23 | 1 | 27 | 1 |  | 1.0286 | 15.6448 | 1.4603 | 2.4766 | 0.077338 | 3.2814 | 16.3064 | 0 | 40.2755
6007119361 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCE920-TR1 B-641907628-Çıkış | 641907628 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:01:16 | 28.08.2024 13:33:50 | 4.5428 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7412 | 0 | 0 | 35.7412
6007119361 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCE920-TR1 ANA ŞALTER-641907626-Çıkış | 641907626 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:33:50 | 28.08.2024 17:29:35 | 3.9292 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9812 | 0 | 0 | 32.9812
6007119362 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGF093- P1 ANA ŞALTER-444161255-Çıkış | 444161255 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:10:25 | 28.08.2024 10:44:19 | 0.565 |  | 93 |  | 55 |  | 5 |  |  | 0 | 13.4599 | 0 | 7.791 | 0 | 0.73868 | 0 | 0 | 21.9895
6007119363 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-624484551-624484551-Fider | 624484551 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:11:51 | 28.08.2024 10:21:10 | 0.15528 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007119363 | 2 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:21:10 | 28.08.2024 11:30:45 | 1.1597 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 19.9233 | 0.42283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3461
6007119365 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE58-4-444341148-Fider | 444341148 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:22:15 | 28.08.2024 12:59:38 | 0.62306 | [5 empty] | 11 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6528 | 0 | 82.2467 | 117.8995
6007119366 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGC406-1-645263362-Fider | 645263362 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:25:57 | 28.08.2024 10:31:04 | 0.085278 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5479 | 0 | 0 | 0 | 127.5479
6007119366 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR83-10-627516333-Fider | 627516333 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:31:04 | 28.08.2024 10:50:04 | 0.31667 | 5 | 3272 | 13 | 935 | 10 | 158 |  | 3 | 3.0527 | 219.6029 | 356.1919 | 87.4177 | 578.5214 | 72.3075 | 0 | 18.2173 | 1335.3115
6007119373 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295978-Fider | 605295978 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:08:57 | 28.08.2024 10:26:08 | 1.2864 | 1 | 2063 | 1 | 23 | 6 | 119 |  |  | 0 | 487.6255 | 12.0009 | 5.5153 | 60.3712 | 91.8194 | 0 | 0 | 657.3323
6007119377 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEB063-TR1 P_SEB063 ANA ŞALTER-636436752-Çıkış | 636436752 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:10:53 | 28.08.2024 21:46:22 | 12.5914 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 48.3469 | 0 | 0 | 52.4429
6007119390 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG603- P1 ANA ŞALTER-619132794-Çıkış | 619132794 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:14:01 | 28.08.2024 9:40:56 | 0.44861 |  | 18 |  | 24 |  | 5 |  |  | 0 | 3.6968 | 0 | 11.4746 | 0 | 5.6583 | 0 | 0 | 20.8296
6007119394 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBR076-TR1 P1 ANA ŞALTER-617834443-Çıkış | 617834443 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:31:37 | 28.08.2024 11:00:01 | 2.4733 |  | 27 |  | 17 |  | 3 |  |  | 0 | 31.2238 | 0 | 35.014 | 0 | 12.9437 | 0 | 0 | 79.1815
6007119396 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-2-645301148-Fider | 645301148 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:16:33 | 28.08.2024 9:19:27 | 0.048333 | 19 | 2883 | 72 | 426 | 21 | 285 | 2 |  | 0.10266 | 40.5512 | 29.6033 | 22.8118 | 38.2036 | 13.0148 | 7.8426 | 0 | 152.13
6007119403 | 1 | HATAY | DEFNE | TEH266-TR1 P1 G-638753580-Çıkış | 638753580 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:16:28 | 28.08.2024 20:13:37 | 10.9525 |  | 52 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 124.708 | 0 | 10.3181 | 0 | 7.4001 | 0 | 0 | 142.4262
6007119408 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE634-TR1 P1 B-606111322-Çıkış | 606111322 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:53:10 | 28.08.2024 14:44:06 | 0.84889 |  | 198 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 65.5621 | 0 | 0 | 0 | 16.158 | 0 | 0 | 81.7201
6007119415 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-616395259-616395259-Fider | 616395259 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:46:12 | 28.08.2024 15:25:04 | 6.6478 |  | 237 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 387.5335 | 61.0005 | 8.4032e-05 | 0 | 33.3409 | 0 | 0 | 481.875
6007119415 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:25:04 | 28.08.2024 15:53:48 | 0.47889 | 4 | 350 | 5 | 2 | 2 | 18 |  |  | 0.3622 | 39.4783 | 20.9586 | 3.1071 | 0.51651 | 3.0903 | 0 | 0 | 67.513
6007119432 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ108-TR1 P1 B-621690137-Çıkış | 621690137 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:24:06 | 28.08.2024 9:40:21 | 0.27083 |  | 88 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 6.115 | 0 | 0.26462 | 0 | 2.8413 | 0 | 0 | 9.2209
6007119432 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-4-621298222-Fider | 621298222 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:40:21 | 28.08.2024 10:25:11 | 0.74722 | 4 | 3816 |  | 92 | 5 | 186 | 2 | 1 | 0 | 781.8427 | 0 | 59.8855 | 166.9558 | 425.7289 | 17.349 | 14.79 | 1466.5519
6007119437 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN14-3-636500601-Fider | 636500601 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:59:43 | 28.08.2024 13:26:26 | 4.4453 |  | 533 |  | 2 |  | 87 |  |  | 0 | 424.3738 | 0 | 4.7943 | 0 | 613.8723 | 0 | 0 | 1043.0404
6007119439 | 1 | ADANA | FEKE | BFG28-3-644053793-Fider | 644053793 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:24:24 | 28.08.2024 10:09:16 | 0.74778 | 3 | 655 |  | 3 | 3 | 19 |  |  | 0 | 55.5464 | 0 | 0.59778 | 0.40695 | 4.3679 | 0 | 0 | 60.919
6007119440 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-5-437542650-Fider | 437542650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:24:32 | 28.08.2024 9:31:01 | 0.10806 | 3 | 839 | 18 | 135 | 5 | 43 | 7 | 3 | 0 | 25.0894 | 25.4784 | 27.6507 | 10.2655 | 11.6546 | 36.661 | 2.9542 | 139.7538
6007119449 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP909- P1 ANA ŞALTER-628215059-Çıkış | 628215059 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:23:41 | 28.08.2024 15:17:28 | 5.8964 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 160.8253 | 0 | 0 | 0 | 12.7543 | 0 | 0 | 173.5796
6007119454 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA127-TR1 P1 F-616330208-Çıkış | 616330208 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:59:54 | 28.08.2024 10:56:24 | 1.9417 |  | 97 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 103.7146 | 0 | 0 | 0 | 32.7072 | 0 | 0 | 136.4218
6007119455 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS893-TR1 P1 A-600356675-Çıkış | 600356675 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:27:56 | 28.08.2024 14:06:33 | 4.6436 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 39.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6238
6007119461 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK40-448470501-448470501-Fider | 448470501 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:13:52 | 28.08.2024 12:33:27 | 3.3264 |  | 300 |  | 2 |  | 18 | 1 |  | 0 | 216.9406 | 0 | 0.10811 | 0 | 22.6319 | 112.9242 | 0 | 352.6048
6007119461 | 2 | MERSİN | TARSUS | BGK40-5-457174675-Fider | 457174675 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:33:27 | 28.08.2024 12:49:44 | 0.27139 |  | 300 |  | 2 |  | 18 | 1 |  | 0 | 18.1959 | 0 | 0.0087872 | 0 | 1.8726 | 8.0493 | 0 | 28.1266
6007119464 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU458- P1 ANA ŞALTER-631273866-Çıkış | 631273866 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:25:24 | 28.08.2024 12:20:54 | 1.925 |  | 40 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 39.3759 | 0 | 0 | 0 | 7.6656 | 0 | 0 | 47.0415
6007119466 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGJ628-TR1 P1 B-447266670-Çıkış | 447266670 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:17:45 | 28.08.2024 19:33:40 | 0.26528 |  | 55 |  | 8 |  | 4 |  |  | 0 | 3.5568 | 0 | 0.87668 | 0 | 0.72465 | 0 | 0 | 5.1581
6007119466 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFC07-2-445593882-Fider | 445593882 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:33:40 | 28.08.2024 20:09:14 | 0.59278 |  | 451 |  | 19 |  | 14 |  |  | 0 | 66.5412 | 0 | 2.8752 | 0 | 9.4089 | 0 | 0 | 78.8253
6007119468 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM069- P1 ANA ŞALTER-622243433-Çıkış | 622243433 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:29:45 | 28.08.2024 10:03:14 | 0.55806 |  | 137 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 30.4558 | 0 | 0 | 0 | 10.0547 | 0 | 0 | 40.5104
6007119469 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | 414976747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:30:49 | 28.08.2024 9:32:41 | 0.031111 | 8 | 610 | 8 | 5 | 3 | 22 |  |  | 1.3651 | 4.613 | 1.4782 | 0.4344 | 0.33108 | 0.37278 | 0 | 0 | 8.5946
6007119470 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY003- P1 ANA ŞALTER-456364361-Çıkış | 456364361 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:31:09 | 28.08.2024 16:01:46 | 6.5103 |  | 76 |  | 12 |  | 14 |  |  | 0 | 111.0303 | 0 | 39.4588 | 0 | 38.649 | 0 | 0 | 189.1381
6007119472 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:31:59 | 28.08.2024 9:37:13 | 0.087222 | 4 | 300 | 5 | 3 | 2 | 19 |  |  | 0.062849 | 5.7916 | 3.7356 | 0.79229 | 0.091488 | 0.523 | 0 | 0 | 10.9969
6007119477 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SHM897-TR1 C-452917822-Çıkış | 452917822 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:58:35 | 28.08.2024 12:37:59 | 0.65667 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4042
6007119486 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFL182-TR1 P1 M-635752112-Çıkış | 635752112 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:51:01 | 28.08.2024 12:24:38 | 3.5603 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1142
6007119487 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BFB03-8-448994091-Fider | 448994091 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:35:26 | 28.08.2024 9:43:07 | 0.12806 | 5 | 603 |  |  | 3 | 38 | 1 |  | 0 | 27.843 | 0 | 0 | 5.8432 | 3.556 | 7.9926 | 0 | 45.2348
6007119502 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:59:29 | 28.08.2024 10:08:14 | 0.14583 | 6 | 1049 |  | 16 | 8 | 30 | 1 |  | 0 | 31.0225 | 0 | 0.5037 | 13.5065 | 8.1914 | 66.3841 | 0 | 119.6083
6007119509 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB073-446302435-446302435-Kofra | 446302435 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:32:25 | 28.08.2024 11:39:51 | 1.1239 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.50698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50698
6007119512 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK515-TR1 P1 C-602210940-Çıkış | 602210940 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:23:14 | 28.08.2024 10:48:31 | 1.4214 |  | 115 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 64.1426 | 0 | 0 | 0 | 5.1949 | 0 | 0 | 69.3376
6007119515 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-627650033-627650033-Fider | 627650033 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:36:51 | 28.08.2024 10:24:17 | 0.79056 |  | 103 | 5 | 35 | 1 | 6 |  |  | 0 | 44.0828 | 43.3343 | 32.971 | 1.5524 | 3.1469 | 0 | 0 | 125.0874
6007119515 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:24:17 | 28.08.2024 10:41:42 | 0.29028 | 3 | 344 | 13 | 104 | 3 | 21 |  |  | 0 | 36.7161 | 37.4938 | 87.9758 | 12.9503 | 3.1786 | 0 | 0 | 178.3146
6007119518 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP417- P1 ANA ŞALTER-629205613-Çıkış | 629205613 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:51:39 | 28.08.2024 13:41:21 | 0.82833 |  | 49 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 17.108 | 0 | 4.7237 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 23.7627
6007119518 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:41:21 | 28.08.2024 14:09:19 | 0.46611 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 44.067 | 37.8772 | 26.7142 | 18.1647 | 7.2402 | 0 | 0 | 134.0633
6007119520 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGM93-3-453320115-Fider | 453320115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:42:40 | 28.08.2024 9:48:52 | 0.10333 | 12 | 1153 | 30 | 15 | 4 | 67 |  |  | 3.1428 | 64.112 | 12.1769 | 8.4971 | 7.5598 | 10.2057 | 0 | 0 | 105.6944
6007119523 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM614-TR1 P1 E-604713618-Çıkış | 604713618 | -Yangın (Şebeke Harici) - Yangın-Emniyet | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:50:29 | 28.08.2024 10:19:09 | 0.47778 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.90513 | 0 | 0 | 0 | 0.023228 | 0 | 0 | 0.92836
6007119524 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK484-TR1 P1 A-644694140-Çıkış | 644694140 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:34:34 | 28.08.2024 10:27:43 | 0.88583 |  | 174 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 68.2339 | 0 | 0 | 0 | 26.9151 | 0 | 0 | 95.149
6007119526 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU207-421104302-421104302-Kofra | 421104302 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:44:51 | 28.08.2024 11:19:07 | 1.5711 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.35287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35287
6007119526 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU207- P1 ANA ŞALTER-629725292-Çıkış | 629725292 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:19:07 | 28.08.2024 11:58:28 | 0.65583 |  | 63 |  | 14 |  | 8 |  |  | 0 | 16.2072 | 0 | 2.3161 | 0 | 0.95934 | 0 | 0 | 19.4826
6007119529 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BFE46-4-448340260-Fider | 448340260 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:45:09 | 28.08.2024 9:48:34 | 0.056944 | 2 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0.015863 | 0 | 1.7377 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 3.0136
6007119534 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT402-TR1 P1 B-637070245-Çıkış | 637070245 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:44:13 | 28.08.2024 11:56:30 | 2.2047 |  | 19 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 10.9845 | 0 | 0 | 17.7562
6007119537 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM596-TR1 P1 D-640263009-Çıkış | 640263009 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:07:30 | 28.08.2024 11:43:29 | 0.59972 |  | 118 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 28.5269 | 0 | 0 | 0 | 4.3768 | 0 | 0 | 32.9037
6007119540 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCE961-TR1 A-644299814-Çıkış | 644299814 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:44:36 | 28.08.2024 11:08:04 | 0.39111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007119540 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SCE959-TR1 DİĞER SDK ÇIKIŞI-644299782-Çıkış | 644299782 | -Hırsızlık - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:08:04 | 28.08.2024 12:08:23 | 1.0053 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.13739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13739
6007119557 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-7-444438734-Fider | 444438734 | -Can ve mal emniyeti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:41:07 | 28.08.2024 12:52:47 | 0.19444 | 11 | 2299 | 233 | 68 | 12 | 160 | 2 | 2 | 36.0481 | 160.5986 | 496.2177 | 147.2546 | 42.6022 | 24.7669 | 35.4867 | 6.1947 | 949.1695
6007119580 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THT426-600400572-600400572-Kofra | 600400572 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:55:59 | 28.08.2024 12:02:44 | 2.1125 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726
6007119580 | 2 | ADANA | SARIÇAM | THT426-TR1 E-457271379-Çıkış | 457271379 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:02:44 | 28.08.2024 12:16:20 | 0.22667 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 3.4923
6007119588 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:57:01 | 28.08.2024 10:06:57 | 0.16556 | 31 | 2006 | 11 | 11 | 10 | 137 | 1 |  | 9.9686 | 90.6399 | 88.1723 | 59.2023 | 21.1055 | 13.8994 | 2.4817 | 0 | 285.4696
6007119591 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC866-TR1 P1 E-636792708-Çıkış | 636792708 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:57:56 | 28.08.2024 14:24:13 | 4.4381 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.9535 | 0 | 0 | 0 | 5.0303 | 0 | 0 | 11.9838
6007119594 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:58:42 | 28.08.2024 10:09:04 | 0.17278 | 3 | 853 | 4 | 7 | 1 | 56 | 1 |  | 0 | 25.392 | 41.0948 | 0.29794 | 0.061862 | 4.8874 | 0.19877 | 0 | 71.9328
6007119595 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH713-TR1 P1 G-626080371-Çıkış | 626080371 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:47:32 | 29.08.2024 9:30:45 | 0.72028 |  | 63 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 19.0769 | 0 | 0 | 0 | 2.9988 | 0 | 0 | 22.0757
6007119600 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ281-TR1 P1 F-622330215-Çıkış | 622330215 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 9:59:52 | 28.08.2024 11:05:10 | 1.0883 |  | 19 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 5.8915 | 0 | 0.32726 | 0 | 19.7456 | 0 | 0.98511 | 26.9495
6007119602 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-TR1 P1 D-620194985-Çıkış | 620194985 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:01:17 | 28.08.2024 16:05:35 | 6.0717 |  | 27 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 55.3045 | 0 | 0 | 0 | 7.4276 | 0 | 0 | 62.7321
6007119612 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-5-617736236-Fider | 617736236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:03:51 | 28.08.2024 10:16:09 | 0.205 |  | 2165 | 2 | 3 | 4 | 319 |  | 1 | 0 | 139.2302 | 295.8104 | 0.5497 | 36.975 | 64.3121 | 0 | 4.7155 | 541.5929
6007119619 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF255- P1 ANA ŞALTER-636939096-Çıkış | 636939096 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:43:40 | 28.08.2024 10:56:02 | 0.20611 |  | 226 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 20.6892 | 0 | 0 | 0 | 3.3038 | 0 | 0 | 23.9929
6007119624 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | THT237-TR1 P1 E-457208429-Çıkış | 457208429 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:07:04 | 28.08.2024 11:24:26 | 1.2894 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.18952 | 0 | 0 | 0 | 6.9357 | 0 | 0 | 7.1252
6007119628 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL969- P1 ANA ŞALTER-640928310-Çıkış | 640928310 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:10:16 | 28.08.2024 10:42:44 | 0.54111 |  | 364 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | 108.5129 | 0 | 0 | 238.0228
6007119630 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SBH616-TR1 ANA ŞALTER-603914470-Çıkış | 603914470 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:04:24 | 28.08.2024 13:48:07 | 3.7286 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.513 | 0 | 0 | 0 | 149.5945 | 0 | 0 | 158.1076
6007119640 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF125-TR1 P1 ANA ŞALTER-620145328-Çıkış | 620145328 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:47:27 | 28.08.2024 13:00:20 | 1.2147 |  | 92 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 21.419 | 0 | 0 | 0 | 0.45485 | 0 | 0 | 21.8738
6007119649 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCP273- P1 ANA ŞALTER-635533485-Çıkış | 635533485 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:08:49 | 30.08.2024 19:03:00 | 0.90306 |  | 82 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 23.6399 | 0 | 1.3063 | 0 | 4.2254 | 0 | 0 | 29.1716
6007119654 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH724-TR1 P1 A-638651114-Çıkış | 638651114 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:31:58 | 28.08.2024 15:00:09 | 0.46972 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.87476 | 0 | 0 | 0 | 0.31668 | 0 | 0 | 1.1914
6007119662 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV514- P1 ANA ŞALTER-628683766-Çıkış | 628683766 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:55:26 | 28.08.2024 12:16:23 | 0.34917 |  | 301 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 30.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.8709 | 0 | 0 | 33.1803
6007119664 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD520-TR1 P1 ANA ŞALTER-618045521-Çıkış | 618045521 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:47:33 | 31.08.2024 10:20:26 | 0.54806 |  | 140 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 32.6835 | 0 | 0 | 0 | 0.93036 | 0 | 0 | 33.6138
6007119666 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-13-437705393-Fider | 437705393 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:16:51 | 28.08.2024 10:23:27 | 0.11 | 1 | 269 | 3 | 26 |  | 5 |  |  | 0 | 4.3366 | 12.9471 | 1.9823 | 0 | 0.015865 | 0 | 0 | 19.2819
6007119678 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU182- P1 ANA ŞALTER-421310645-Çıkış | 421310645 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:24:34 | 28.08.2024 14:09:20 | 0.74611 |  | 79 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 21.1594 | 0 | 0 | 0 | 12.645 | 0 | 0 | 33.8045
6007119686 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEB448-TR1 P1 A-431289822-Çıkış | 431289822 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:58:03 | 28.08.2024 11:32:09 | 0.56833 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.3814 | 0 | 0 | 0 | 0.97613 | 0 | 0 | 7.3575
6007119687 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFS139-TR1 P1 ANA ŞALTER-437038506-Çıkış | 437038506 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:38:35 | 29.08.2024 14:15:16 | 0.61139 |  | 9 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 0.97933 | 0 | 3.7074 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 5.7149
6007119689 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR789-450025797-450025797-Kofra | 450025797 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:46:44 | 29.08.2024 11:51:01 | 2.0714 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007119692 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA43-TR1 P1 A-447043922-Çıkış | 447043922 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:57:18 | 28.08.2024 13:32:11 | 0.58139 |  | 29 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.9709 | 0 | 0.0012782 | 0 | 2.5066 | 0 | 0 | 6.4788
6007119693 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU119-615104811-615104811-Kofra | 615104811 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:40:02 | 29.08.2024 10:25:36 | 0.75944 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.22935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22935
6007119706 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:26:07 | 28.08.2024 10:52:27 | 0.43889 |  | 24 | 4 | 232 |  | 2 |  |  | 0 | 1.2321 | 15.2732 | 130.653 | 0 | 0.11311 | 0 | 0 | 147.2714
6007119709 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC719- P1 ANA ŞALTER-635540358-Çıkış | 635540358 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:59:11 | 29.08.2024 12:37:14 | 0.63417 |  | 32 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 8.1852 | 0 | 1.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4451
6007119716 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK23-2-633901689-Fider | 633901689 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:01:43 | 29.08.2024 5:59:28 | 0.9625 | 4 | 102 |  | 3 | 6 | 67 | 3 | 1 | 13.3353 | 274.8852 | 0 | 1.8968 | 36.736 | 68.1654 | 2.1501 | 8.1075 | 405.2762
6007119718 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU053- P1 ANA ŞALTER-629443959-Çıkış | 629443959 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:24:46 | 28.08.2024 17:19:07 | 6.9058 |  | 127 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 331.8045 | 0 | 0 | 0 | 303.3111 | 0 | 0 | 635.1156
6007119727 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA388- P1 ANA ŞALTER-635397210-Çıkış | 635397210 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:55:46 | 29.08.2024 20:29:05 | 0.55528 |  | 199 |  | 1 |  | 126 |  |  | 0 | 25.3552 | 0 | 0.16556 | 0 | 44.3727 | 0 | 0 | 69.8935
6007119732 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA894- P1 ANA ŞALTER-630734266-Çıkış | 630734266 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:31:45 | 28.08.2024 11:52:00 | 1.3375 |  | 45 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 23.7561 | 0 | 1.8696 | 0 | 33.9797 | 0 | 0 | 59.6054
6007119732 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT81-3-460297055-Fider | 460297055 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:52:00 | 28.08.2024 12:33:28 | 0.69111 |  | 133 |  | 65 |  | 37 |  | 1 | 0 | 26.541 | 0 | 30.1598 | 0 | 25.0432 | 0 | 0.010378 | 81.7544
6007119733 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN19-5-459384506-Fider | 459384506 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:50:54 | 28.08.2024 11:38:16 | 0.78944 | 2 |  | 5 | [5 empty] | 0.70956 | 0 | 77.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8358
6007119737 | 1 | MERSİN | MUT | TCN948- P1 ANA ŞALTER-622078172-Çıkış | 622078172 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:40:56 | 28.08.2024 15:09:16 | 0.47222 |  | 246 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 30.9583 | 0 | 0 | 0 | 0.05881 | 0 | 0 | 31.0171
6007119738 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ579- P1 ANA ŞALTER-634794497-Çıkış | 634794497 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:32:34 | 31.08.2024 21:14:54 | 0.70556 |  | 149 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 33.4583 | 0 | 2.3424 | 0 | 1.1583 | 0 | 0 | 36.9591
6007119742 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM711-TR1 P1 A-639902212-Çıkış | 639902212 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:33:00 | 28.08.2024 11:53:36 | 1.3433 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1406
6007119742 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEM711-3-639902215-Fider | 639902215 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:53:36 | 28.08.2024 16:11:42 | 4.3017 |  | 300 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 498.4408 | 0 | 0 | 0 | 60.7896 | 0 | 0 | 559.2304
6007119759 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC04-2-457190343-Fider | 457190343 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:19:16 | 28.08.2024 11:13:54 | 0.91056 | 3 | 76 |  | 8 | 2 | 7 | 1 |  | 25.5472 | 23.836 | 0 | 5.4817 | 43.1602 | 14.743 | 111.3625 | 0 | 224.1306
6007119762 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED948- P1 ANA ŞALTER-454196173-Çıkış | 454196173 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:38:28 | 28.08.2024 12:19:38 | 1.6861 |  | 46 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 22.8715 | 0 | 0.93379 | 0 | 4.9326 | 0 | 0 | 28.7379
6007119764 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGP200-TR1 P1 A-456910509-Çıkış | 456910509 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:27:17 | 28.08.2024 16:13:25 | 5.7689 |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 37.552 | 0 | 0 | 0 | 403.3159 | 0 | 0 | 440.8679
6007119766 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED704-636244469-636244469-Kofra | 636244469 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:27:40 | 28.08.2024 13:59:28 | 3.53 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.65514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65514
6007119770 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF10-456114964-456114964-Fider | 456114964 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:51:58 | 28.08.2024 10:57:39 | 0.094722 |  | 171 | [6 empty] | 0 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8109
6007119770 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF10-4-616685267-Fider | 616685267 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:57:39 | 28.08.2024 11:51:34 | 0.89861 | 3 | 1276 | 2 | 3 | 7 | 134 |  |  | 0 | 395.0691 | 49.6692 | 1.3793 | 63.7278 | 181.8667 | 0 | 0 | 691.7121
6007119771 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED731-635074998-635074998-Fider | 635074998 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:46:08 | 29.08.2024 19:12:16 | 0.43556 | 1 | 366 |  | 13 |  | 10 |  |  | 0 | 49.9029 | 0 | 0.99728 | 0 | 3.2301 | 0 | 0 | 54.1303
6007119774 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS816-TR1 P1 B-600782462-Çıkış | 600782462 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:47:29 | 28.08.2024 14:35:41 | 0.80333 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0.81739 | 0 | 0 | 1.8627
6007119780 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU631- P1 ANA ŞALTER-629796696-Çıkış | 629796696 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:31:20 | 28.08.2024 15:07:33 | 0.60361 |  | 176 |  | 6 |  | 14 |  |  | 0 | 25.2164 | 0 | 3.5287 | 0 | 5.0999 | 0 | 0 | 33.845
6007119782 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG433-634036415-634036415-Fider | 634036415 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:10:50 | 28.08.2024 19:55:20 | 0.74167 |  | 74 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 14.5307 | 0 | 0 | 0 | 7.0813 | 0 | 0 | 21.6121
6007119784 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS920- P1 ANA ŞALTER-600778237-Çıkış | 600778237 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:53:37 | 30.08.2024 11:32:30 | 0.64806 |  | 156 |  | 3 |  | 17 |  |  | 0 | 40.5525 | 0 | 0.35885 | 0 | 3.6063 | 0 | 0 | 44.5176
6007119788 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG806-3-643219416-Fider | 643219416 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:30:20 | 28.08.2024 12:09:23 | 0.65083 |  | 903 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 173.1942 | 0 | 0 | 0 | 56.3813 | 0 | 0 | 229.5755
6007119804 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP20-3-624063989-Fider | 624063989 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:12:58 | 28.08.2024 17:30:37 | 0.29417 |  | 588 |  | 705 |  | 39 |  |  | 0 | 47.7689 | 0 | 39.6092 | 0 | 10.122 | 0 | 0 | 97.5001
6007119804 | 2 | MERSİN | BOZYAZI | BAP20- P1 ANA ŞALTER-452200680-Çıkış | 452200680 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:30:37 | 28.08.2024 20:08:26 | 2.6303 |  | 137 |  | 33 |  | 27 |  |  | 0 | 104.0786 | 0 | 10.8382 | 0 | 143.1068 | 0 | 0 | 258.0236
6007119812 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS142-TR1 P1 D-605237242-Çıkış | 605237242 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:43:11 | 28.08.2024 12:16:25 | 1.5539 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.5338 | 0 | 0 | 0 | 0.00086985 | 0 | 0 | 10.5346
6007119818 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TJB265-TR1 P1 C-459314647-Çıkış | 459314647 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:43:28 | 28.08.2024 14:22:58 | 3.6583 |  | 122 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 101.8564 | 0 | 0.96176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8182
6007119822 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008752-Fider | 625008752 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:50:58 | 28.08.2024 11:25:32 | 0.57611 | 2 | 388 | 3 | 11 |  | 9 |  |  | 8.1859 | 77.0611 | 1.4395 | 7.5289 | 0 | 5.9137 | 0 | 0 | 100.129
6007119832 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN122- P1 C-606136229-Çıkış | 606136229 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:12:06 | 28.08.2024 12:52:22 | 0.67111 |  | 20 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 5.5113 | 0 | 1.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9606
6007119842 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-643826740-643826740-Fider | 643826740 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:56:19 | 28.08.2024 15:18:20 | 4.3669 |  | 15 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 14.8098 | 0 | 0.25133 | 0 | 151.5441 | 0 | 0 | 166.6052
6007119846 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD747-TR1 P1 A-605648711-Çıkış | 605648711 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:50:55 | 28.08.2024 11:17:04 | 0.43583 |  | 64 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.3119 | 0 | 0 | 0 | 0.7102 | 0 | 0 | 5.0221
6007119846 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD747-TR1 P1 ANA ŞALTER-605648710-Çıkış | 605648710 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:17:04 | 28.08.2024 11:21:57 | 0.081389 |  | 144 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.6182 | 0 | 0 | 0 | 0.6237 | 0 | 0 | 2.2419
6007119851 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH53-2-626123270-Fider | 626123270 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:24:42 | 28.08.2024 11:59:34 | 0.58111 | 1 | 230 | 14 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 68.2758 | 101.0479 | 15.0639 | 0 | 1.1407 | 0 | 0 | 185.5283
6007119854 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK904-1-600719559-Fider | 600719559 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:06:25 | 29.08.2024 1:43:00 | 0.60972 | 1 | 1405 |  | 41 |  | 142 |  | 1 | 0 | 463.3072 | 0 | 4.9204 | 0 | 39.2874 | 0 | 5.5356 | 513.0506
6007119855 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL999-TR1 P1 ANA ŞALTER-645187098-Çıkış | 645187098 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:46:58 | 30.08.2024 12:43:42 | 0.94556 |  | 168 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 66.4261 | 0 | 0 | 0 | 39.239 | 0 | 0 | 105.6651
6007119872 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE132-TR1 P1 B-602784442-Çıkış | 602784442 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:46:09 | 28.08.2024 15:16:15 | 0.50167 |  | 87 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 16.2931 | 0 | 0 | 0 | 20.0148 | 0 | 0 | 36.308
6007119875 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB419-TR1 P1 H-616758256-Çıkış | 616758256 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:54:23 | 28.08.2024 11:41:51 | 0.79111 |  | 56 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 23.5543 | 0 | 0 | 0 | 22.2678 | 0 | 0 | 45.822
6007119877 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCY283- P1 ANA ŞALTER-630682148-Çıkış | 630682148 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:34:43 | 29.08.2024 10:16:43 | 0.7 |  | 22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.9848 | 0 | 0.87939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8642
6007119880 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 D-600374416-Çıkış | 600374416 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:22:05 | 28.08.2024 18:17:17 | 0.92 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 34.1817 | 0 | 0 | 0 | 0.87903 | 0 | 0 | 35.0607
6007119891 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-14-416655474-Fider | 416655474 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:05:13 | 28.08.2024 11:12:17 | 0.11778 |  | 97 | [6 empty] | 0 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9194
6007119908 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE10-3-616125364-Fider | 616125364 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:09:10 | 28.08.2024 11:12:55 | 0.0625 |  | 295 |  | 5 | 2 | 15 |  |  | 0 | 3.4372 | 0 | 0.041687 | 5.0169 | 0.25486 | 0 | 0 | 8.7506
6007119915 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SKB604-TR1 ANA ŞALTER-457635829-Çıkış | 457635829 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:24:17 | 28.08.2024 13:24:08 | 0.9975 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0368 | 0 | 0 | 0 | 0.22448 | 0 | 0 | 2.2612
6007119918 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA713-TR1 P1 D-444117471-Çıkış | 444117471 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:20:43 | 28.08.2024 12:24:39 | 1.0656 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.3701 | 0 | 0 | 0 | 21.1553 | 0 | 0 | 27.5254
6007119926 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-6-642273143-Fider | 642273143 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:12:26 | 28.08.2024 12:46:32 | 1.5683 |  | 34 | 10 | 15 | 3 | 3 |  |  | 0 | 16.7866 | 1167.2734 | 763.1398 | 62.2153 | 8.7929 | 0 | 0 | 2018.2081
6007119956 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-5-456994372-Fider | 456994372 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:15:13 | 28.08.2024 12:12:35 | 0.95611 | 2 | 1613 | 11 |  | 10 | 282 |  | 1 | 28.53 | 514.7634 | 201.2188 | 0 | 149.8157 | 352.8295 | 0 | 3.8204 | 1250.9779
6007119958 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-13-645301503-Fider | 645301503 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:17:26 | 28.08.2024 11:36:59 | 0.32583 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 19.3912 | 0 | 0 | 0 | 5.4745 | 0 | 24.8657
6007119959 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TSF227-459113250-459113250-Kofra | 459113250 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:17:44 | 29.08.2024 11:30:43 | 24.2164 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 7.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4964
6007119959 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TSF227-TR1 A-457595326-Çıkış | 457595326 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:30:43 | 29.08.2024 12:03:51 | 0.55222 |  | 32 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 0 | 9.967 | 0 | 0 | 16.0361
6007119962 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC860-TR1 P1 E-616181607-Çıkış | 616181607 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:37:58 | 28.08.2024 19:05:18 | 1.4556 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 4.6614 | 0 | 0 | 6.2032
6007119967 | 1 | HATAY | HASSA | THP135-460475703-460475703-Kofra | 460475703 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:52:00 | 28.08.2024 15:40:30 | 0.80833 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.26768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26768
6007119974 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT18- P1 F-446194598-Çıkış | 446194598 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:37:41 | 28.08.2024 11:38:53 | 0.02 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.0014918 | 0 | 0 | 0 | 0.43651 | 0 | 0 | 0.438
6007119974 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BAT18-TR-B__-624954176-Fider | 624954176 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:38:53 | 28.08.2024 11:48:04 | 0.15306 |  | 167 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 6.0127 | 0 | 0 | 9.9767
6007119981 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SJT985-448062483-448062483-Kofra | 448062483 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:10:39 | 28.08.2024 19:54:31 | 1.7311 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007119982 | 1 | ADANA | SEYHAN | THY256-TR1 P1 D-458993730-Çıkış | 458993730 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:19:03 | 28.08.2024 12:16:18 | 0.95417 |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 32.5165 | 0 | 0 | 34.524
6007119984 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU55-4-457418364-Fider | 457418364 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:23:33 | 28.08.2024 12:29:23 | 1.0972 | 6 | 943 |  | 16 | 2 | 29 |  |  | 102.9681 | 123.5956 | 0 | 5.1269 | 9.0261 | 12.7186 | 0 | 0 | 253.4352
6007119985 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-435445489-435445489-Fider | 435445489 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:23:52 | 28.08.2024 14:40:59 | 3.2853 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 55.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.028
6007119988 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-4-415096610-Fider | 415096610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:22:58 | 28.08.2024 11:26:41 | 0.061944 | 17 | 330 | 62 | 10 | 30 | 63 | 1 |  | 1.3223 | 6.6167 | 48.1945 | 4.7332 | 21.4303 | 3.2663 | 0.13343 | 0 | 85.6966
6007119996 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-5-459387377-Fider | 459387377 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:25:53 | 28.08.2024 12:22:14 | 0.93917 | 5 | 1070 | 13 | 11 | 3 | 46 | 1 |  | 69.6566 | 208.0657 | 124.6861 | 23.897 | 15.0188 | 18.1689 | 0.00045084 | 0 | 459.4935
6007120004 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR947- P1 D-635070273-Çıkış | 635070273 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:40:11 | 29.08.2024 15:20:10 | 0.66639 |  | 91 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.1953 | 0 | 0 | 0 | 0.092729 | 0 | 0 | 13.2881
6007120006 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK110- P1 ANA ŞALTER-623417339-Çıkış | 623417339 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:41:57 | 28.08.2024 15:17:37 | 0.59444 |  | 79 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 21.7007 | 0 | 0.19903 | 0 | 0.54145 | 0 | 0 | 22.4412
6007120008 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TFD320-624202845-624202845-Kofra | 624202845 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:13:16 | 29.08.2024 4:18:08 | 0.081111 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.077079 | 0 | 0.0053447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082423
6007120008 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BGH30-2-452656321-Fider | 452656321 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:18:08 | 29.08.2024 5:22:24 | 1.0711 | 4 | 39 |  | 17 | 3 | 3 | 4 |  | 0 | 30.2674 | 0 | 9.1556 | 35.6617 | 7.3447 | 72.0866 | 0 | 154.5159
6007120013 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA55-3-449271208-Fider | 449271208 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:19:42 | 28.08.2024 13:48:54 | 2.4867 | 2 | 45 | 10 | 3 | 5 | 9 |  |  | 16.0771 | 59.3679 | 240.3439 | 103.0586 | 4.3465 | 62.6475 | 0 | 0 | 485.8415
6007120028 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU108-TR1 P1 D-613010547-Çıkış | 613010547 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:59:31 | 29.08.2024 11:40:19 | 0.68 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2502 | 0 | 0 | 4.2502
6007120029 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-5-444597110-Fider | 444597110 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:34:09 | 28.08.2024 11:38:34 | 0.073611 | 13 | 393 | 97 | 41 | 10 | 16 | 11 | 2 | 2.1116 | 5.7205 | 39.5013 | 5.9469 | 9.127 | 2.3913 | 188.0746 | 73.0018 | 325.8751
6007120035 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED670-TR1 P1 H-642234791-Çıkış | 642234791 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:27:51 | 29.08.2024 15:11:15 | 0.72333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.22276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276
6007120036 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFM014-TR1 P1 B-622236726-Çıkış | 622236726 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:32:05 | 28.08.2024 13:51:26 | 2.3225 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 173.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6298
6007120038 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCH701-TR1 P1 C-636706198-Çıkış | 636706198 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:17:53 | 28.08.2024 20:39:37 | 9.3622 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.4819 | 0 | 0 | 0 | 5.2645 | 0 | 0 | 12.7464
6007120038 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP76-629292276-629292276-Fider | 629292276 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:39:37 | 28.08.2024 21:16:18 | 0.61139 |  | 18 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 8.3515 | 0 | 4.4536 | 0 | 8.3142 | 0 | 0 | 21.1193
6007120052 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV320- P1 ANA ŞALTER-450119078-Çıkış | 450119078 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:39:04 | 28.08.2024 13:42:20 | 2.0544 |  | 87 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 49.1343 | 0 | 2.0375 | 0 | 5.2177 | 0 | 0 | 56.3895
6007120055 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN749-TR1 P1 E-622415455-Çıkış | 622415455 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:44:41 | 28.08.2024 22:06:36 | 0.36528 |  | 151 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 24.1752 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 0 | 0 | 26.4424
6007120068 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM370-TR1 D-628382711-Çıkış | 628382711 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:43:01 | 28.08.2024 12:35:52 | 0.88083 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33765
6007120072 | 1 | ADANA | SEYHAN | BHT04-452752916-452752916-Fider | 452752916 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:18:30 | 28.08.2024 12:48:07 | 4.4936 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4526 | 0 | 0 | 0 | 80.4526
6007120081 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB281- P1 ANA ŞALTER-616409005-Çıkış | 616409005 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:33:10 | 28.08.2024 14:04:23 | 0.52028 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.6243 | 0 | 0 | 0 | 0.12335 | 0 | 0 | 10.7476
6007120085 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGF115-619302597-619302597-Kofra | 619302597 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:46:11 | 28.08.2024 18:45:15 | 6.9844 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1686
6007120085 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TGF115-TR1 P1 C-438547493-Çıkış | 438547493 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:45:15 | 28.08.2024 19:18:40 | 0.55694 |  | 88 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.237 | 0 | 0 | 0 | 0.51617 | 0 | 0 | 18.7531
6007120091 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK70-TR1 P1 C-645793528-Çıkış | 645793528 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:45:22 | 28.08.2024 14:34:47 | 2.8236 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.6191 | 0 | 0 | 0 | 18.0093 | 0 | 0 | 20.6283
6007120091 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK70-2-458449287-Fider | 458449287 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:34:47 | 28.08.2024 14:50:40 | 0.26472 | 1 | 516 |  | 2 |  | 43 |  |  | 5.1746 | 37.2963 | 0 | 0.90431 | 0 | 15.2923 | 0 | 0 | 58.6675
6007120097 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:49:31 | 28.08.2024 11:56:01 | 0.10833 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 10.1844 | 8.9831 | 6.3357 | 4.1905 | 1.6573 | 0 | 0 | 31.3509
6007120098 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHV087-TR1 A-453140762-Çıkış | 453140762 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:47:33 | 28.08.2024 13:26:45 | 1.6533 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614
6007120102 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL382- P1 ANA ŞALTER-640957057-Çıkış | 640957057 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:32:51 | 28.08.2024 13:20:39 | 0.79667 |  | 253 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 76.2245 | 0 | 0 | 0 | 6.1509 | 0 | 0 | 82.3754
6007120112 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL509-TR1 P1 A-637988460-Çıkış | 637988460 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:52:07 | 28.08.2024 13:37:34 | 1.7575 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.036553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036553
6007120112 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEL509- P1 ANA ŞALTER-451955524-Çıkış | 451955524 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:37:34 | 28.08.2024 14:15:00 | 0.62389 |  | 182 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 22.9497 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0 | 24.3837
6007120114 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT36-5-457315697-Fider | 457315697 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:53:24 | 28.08.2024 11:58:14 | 0.080556 |  | 859 | 1 | 29 | 3 | 65 |  |  | 0 | 10.1727 | 0.99932 | 9.1537 | 0.76295 | 2.987 | 0 | 0 | 24.0756
6007120119 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED703-TR1 P1 ANA ŞALTER-457592292-Çıkış | 457592292 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:55:25 | 28.08.2024 20:34:57 | 0.65889 |  | 219 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 36.1699 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 39.3064
6007120148 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB83-637440356-637440356-Fider | 637440356 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:53:57 | 28.08.2024 14:01:43 | 2.1294 |  | 17 |  | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 13.3035 | 0 | 14.7589 | 0 | 13.2132 | 0 | 0 | 41.2756
6007120148 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB83-2-637862490-Fider | 637862490 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:01:43 | 28.08.2024 14:21:45 | 0.33389 |  | 578 | 2 | 213 | 2 | 167 |  |  | 0 | 102.8184 | 0.86722 | 59.9669 | 18.5212 | 304.5747 | 0 | 0 | 486.7483
6007120150 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU191-TR1 P1 ANA ŞALTER-630853531-Çıkış | 630853531 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:00:43 | 28.08.2024 13:49:21 | 1.8106 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 55.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.3041 | 0 | 0 | 56.4344
6007120152 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SEA867-TR1 B-421935498-Çıkış | 421935498 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:39:32 | 28.08.2024 13:34:38 | 1.9183 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 31.9203 | 0 | 0 | 0 | 32.6891 | 0 | 0 | 64.6095
6007120159 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-606336029-606336029-Fider | 606336029 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:00:46 | 28.08.2024 13:49:37 | 1.8142 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0.59779 | 20.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.999
6007120159 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769053-Fider | 602769053 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:49:37 | 28.08.2024 14:13:26 | 0.39694 | 20 | 222 | 55 | 13 | 4 | 20 |  |  | 3.3612 | 27.773 | 125.6522 | 15.8438 | 8.9003 | 17.3377 | 0 | 0 | 198.8682
6007120160 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT471-TR1 P1 G-633583614-Çıkış | 633583614 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:09:04 | 27.08.2024 23:30:02 | 3.3494 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 9.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6184
6007120162 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV169-TR1 P1 D-642255713-Çıkış | 642255713 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:02:29 | 28.08.2024 15:37:36 | 3.5853 |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 6.6646 | 0 | 2.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1241
6007120163 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SBU092-TR1 A-625960869-Çıkış | 625960869 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:57:16 | 28.08.2024 12:41:54 | 0.74389 |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 33.9402 | 0 | 0 | 35.8759
6007120175 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY134-632801044-632801044-Kofra | 632801044 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:04:45 | 28.08.2024 14:17:24 | 2.2108 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 12.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7341
6007120175 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCY134-4-631832384-Fider | 631832384 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:17:24 | 28.08.2024 14:57:29 | 0.66806 |  | 895 |  | 3 |  | 56 |  |  | 0 | 229.4312 | 0 | 0.75619 | 0 | 126.3514 | 0 | 0 | 356.5388
6007120177 | 1 | HATAY | DEFNE | TEM069-3-641564480-Fider | 641564480 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:06:44 | 28.08.2024 19:31:47 | 1.4175 |  | 263 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 84.1931 | 0 | 0.60888 | 0 | 2.4515 | 0 | 0 | 87.2534
6007120179 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEB97-TR1 P1 D-640915298-Çıkış | 640915298 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:10:27 | 28.08.2024 14:03:31 | 1.8844 |  | 67 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.4756 | 0 | 0 | 0 | 23.6168 | 0 | 0 | 54.0924
6007120182 | 1 | ADANA | KOZAN | SBK218-TR1 ANA ŞALTER-606835280-Çıkış | 606835280 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:41:10 | 28.08.2024 15:11:56 | 0.51278 |  | 42 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 7.7319 | 0 | 0 | 0 | 9.2178 | 0 | 0 | 16.9497
6007120189 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA762-TR1 P1 F-458042776-Çıkış | 458042776 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:13:46 | 28.08.2024 14:22:07 | 2.1392 |  | 5 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 2.4782 | 0 | 0 | 0 | 332.3921 | 0 | 0 | 334.8704
6007120198 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP176-631947781-631947781-Fider | 631947781 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:22:29 | 28.08.2024 15:19:17 | 0.94667 |  | 268 |  | 20 | 1 | 30 |  |  | 0 | 69.9436 | 0 | 3.3443 | 5.1033 | 13.3585 | 0 | 0 | 91.7497
6007120200 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT012-TR1 P1 B-435886985-Çıkış | 435886985 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:36:59 | 28.08.2024 15:43:24 | 1.1069 |  | 85 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 39.4296 | 0 | 0 | 0 | 2.4268 | 0 | 0 | 41.8564
6007120207 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH160-TR1 P1 D-613559890-Çıkış | 613559890 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:42:59 | 28.08.2024 14:18:23 | 0.59 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 7.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4782
6007120212 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK792-TR1 P1 E-601922995-Çıkış | 601922995 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:31:30 | 28.08.2024 14:07:05 | 1.5931 |  | 152 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 100.2455 | 0 | 0.090292 | 0 | 10.5441 | 0 | 0 | 110.8798
6007120216 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF10-2-452529224-Fider | 452529224 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:22:27 | 28.08.2024 13:47:33 | 1.4183 | 6 | 910 | 8 | 111 | 4 | 73 | 1 |  | 0.16763 | 386.1231 | 22.0065 | 53.0951 | 83.6463 | 62.7445 | 0 | 0 | 607.7831
6007120220 | 1 | HATAY | DEFNE | SBP800-TR1 A-637823419-Çıkış | 637823419 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:36:47 | 28.08.2024 13:52:41 | 0.265 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.065065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065065
6007120220 | 2 | HATAY | DEFNE | SBP800-TR1 GİRİŞ-637823443-Çıkış | 637823443 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:52:41 | 28.08.2024 15:41:22 | 1.8114 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.4095 | 0 | 0 | 0 | 0.0021273 | 0 | 0 | 20.4116
6007120225 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGT716-TR1 P1 D-452095590-Çıkış | 452095590 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:10:55 | 28.08.2024 20:12:17 | 8.0228 |  | 14 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 47.1762 | 0 | 61.1122 | 0 | 20.4126 | 0 | 0 | 128.7009
6007120236 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA55-4-449271206-Fider | 449271206 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:27:39 | 28.08.2024 13:51:51 | 1.4033 | 2 | 40 | 13 |  |  | 1 |  |  | 25.6476 | 26.2932 | 203.9682 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 257.079
6007120252 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:31:38 | 28.08.2024 12:37:05 | 0.090833 |  | 1794 | 2 | 92 | 1 | 139 |  | 2 | 0 | 19.1766 | 4.4366 | 4.4408 | 0.12526 | 7.2275 | 0 | 0.91177 | 36.3186
6007120254 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM538-TR1 P1 C-600325365-Çıkış | 600325365 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:03:42 | 28.08.2024 14:09:57 | 1.1042 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4692
6007120256 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-14-444275165-Fider | 444275165 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:28:11 | 28.08.2024 12:46:27 | 0.30444 | 5 | 671 | 32 | 15 | 6 | 40 | 1 | 3 | 12.1752 | 86.9568 | 72.5103 | 21.6797 | 25.1785 | 65.1875 | 215.7077 | 17.505 | 516.9008
6007120276 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCY202-1-644729594-Fider | 644729594 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:05:59 | 28.08.2024 14:25:33 | 3.3261 |  | 880 |  |  |  | 17 | 1 |  | 0 | 1591.9529 | 0 | 0 | 0 | 144.1577 | 462.0802 | 0 | 2198.1909
6007120282 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC724-TR1 E-634969309-Çıkış | 634969309 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:36:34 | 28.08.2024 14:36:50 | 2.0044 |  | 48 |  | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 35.756 | 0 | 3.0146 | 0 | 29.4799 | 0 | 0 | 68.2504
6007120295 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE10-3-616125364-Fider | 616125364 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:41:33 | 28.08.2024 12:44:18 | 0.045833 |  | 295 |  | 5 | 2 | 15 |  |  | 0 | 2.5529 | 0 | 0.029999 | 3.4584 | 0.18465 | 0 | 0 | 6.2259
6007120297 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 C-628212545-Çıkış | 628212545 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:31:17 | 28.08.2024 13:22:35 | 0.855 |  | 191 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 60.6386 | 0 | 0 | 0 | 87.4935 | 0 | 0 | 148.132
6007120302 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCF940- P1 ANA ŞALTER-620010683-Çıkış | 620010683 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:59:50 | 28.08.2024 15:51:45 | 1.8653 |  | 39 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 25.0893 | 0 | 55.5923 | 0 | 0.83847 | 0 | 0 | 81.5201
6007120308 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-426906173-426906173-Fider | 426906173 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:44:56 | 28.08.2024 19:16:06 | 6.5194 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 38.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6876
6007120308 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BAU44-4-437239538-Fider | 437239538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:16:06 | 28.08.2024 19:33:45 | 0.29417 | 1 | 97 | 24 | 38 | 1 | 5 |  |  | 0 | 9.5028 | 51.8396 | 32.3628 | 0.62616 | 1.8047 | 0 | 0 | 96.1361
6007120313 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCP070- P1 ANA ŞALTER-630139538-Çıkış | 630139538 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:46:32 | 28.08.2024 14:53:48 | 2.1211 |  | 38 |  | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 33.416 | 0 | 6.9705 | 0 | 2.2427 | 0 | 0 | 42.6293
6007120323 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TJC557-TR1 P1 D-458510649-Çıkış | 458510649 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:46:16 | 29.08.2024 10:58:24 | 0.20222 |  | 20 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 1.7276 | 0 | 0 | 2.9737
6007120325 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL714-TR1 P1 D-607605857-Çıkış | 607605857 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:10:56 | 28.08.2024 14:24:04 | 0.21889 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 0 | 0 | 4.2184
6007120326 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS107- P1 ANA ŞALTER-630365615-Çıkış | 630365615 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:27:03 | 28.08.2024 14:39:12 | 0.2025 |  | 267 |  | 3 |  | 16 |  |  | 0 | 18.3954 | 0 | 0.30798 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 20.3993
6007120332 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP938- P1 ANA ŞALTER-452071930-Çıkış | 452071930 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:11:58 | 28.08.2024 15:00:19 | 0.80583 |  | 13 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 2.1564 | 0 | 3.9398 | 0 | 9.4977 | 0 | 0 | 15.5939
6007120342 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-6-459339841-Fider | 459339841 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:54:33 | 28.08.2024 14:03:37 | 1.1511 | 3 | 1 | 38 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 557.5235 | 47.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.541
6007120346 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC270-TR1 P1 C-616681013-Çıkış | 616681013 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:59:18 | 28.08.2024 13:34:53 | 0.59306 |  | 80 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 22.0744 | 0 | 2.1454 | 0 | 0.85446 | 0 | 0 | 25.0743
6007120349 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:54:52 | 28.08.2024 12:57:15 | 0.039722 | 3 | 2 | 31 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1.0807 | 0.010841 | 18.4783 | 2.7433 | 0 | 0.01129 | 0 | 0 | 22.3244
6007120351 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC141- P1 ANA ŞALTER-451989331-Çıkış | 451989331 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:24:26 | 28.08.2024 15:39:38 | 1.2533 |  | 33 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.1399 | 0 | 0 | 0 | 0.044056 | 0 | 0 | 7.184
6007120352 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE404-TR1 P1 E-636503241-Çıkış | 636503241 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:43:18 | 28.08.2024 23:00:20 | 0.28389 |  | 108 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.8131 | 0 | 0.01802 | 0 | 0.055127 | 0 | 0 | 7.8862
6007120352 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE404-3-636503183-Fider | 636503183 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:00:20 | 28.08.2024 23:34:24 | 0.56778 |  | 210 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 30.1054 | 0 | 0.035405 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 31.3306
6007120362 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:58:17 | 28.08.2024 13:02:22 | 0.068056 | 3 | 8 | 29 | 9 | 1 |  |  |  | 0.13762 | 0.036745 | 12.2394 | 3.6354 | 0.77412 | 0 | 0 | 0 | 16.8233
6007120374 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN12-636985959-636985959-Kofra | 636985959 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:26:51 | 28.08.2024 23:00:26 | 10.5597 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 39.9292 | 0 | 0 | 0 | 9.7441 | 0 | 0 | 49.6732
6007120378 | 1 | HATAY | DEFNE | SDJ582-TR1 A-634974365-Çıkış | 634974365 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:40:43 | 28.08.2024 17:09:55 | 3.4867 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.060002 | 0 | 0 | 10.0614
6007120388 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-626430960-626430960-Fider | 626430960 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:02:21 | 28.08.2024 18:42:35 | 5.6706 | 6 | 171 |  | 54 | 5 | 14 |  |  | 0 | 147.123 | 0 | 49.1305 | 208.5122 | 221.1673 | 0 | 0 | 625.933
6007120388 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167062-Fider | 452167062 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:42:35 | 28.08.2024 19:07:30 | 0.41528 | 14 | 1162 | 1 | 194 | 10 | 76 | 2 |  | 4.8938 | 96.2059 | 0.72999 | 20.6347 | 73.8944 | 32.0871 | 43.749 | 0 | 272.1949
6007120418 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT670- P1 ANA ŞALTER-450863791-Çıkış | 450863791 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:43:45 | 28.08.2024 15:28:07 | 0.73944 |  | 367 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 73.5109 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 75.7408
6007120419 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SHS631-TR1 ÇIKIŞ-452635439-Çıkış | 452635439 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:11:26 | 28.08.2024 15:09:58 | 1.9756 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.808 | 0 | 4.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5291
6007120431 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:39:10 | 28.08.2024 15:39:11 | 1.0003 | 3 | 366 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 |  | 10.6791 | 119.5996 | 33.0675 | 0.40712 | 46.4978 | 1.0449 | 12.3057 | 0 | 223.6017
6007120434 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEL787-TR1 P1 C-641121669-Çıkış | 641121669 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:09:37 | 28.08.2024 14:03:10 | 0.8925 |  | 121 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 33.4085 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0 | 0 | 34.8123
6007120436 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TEC062-TR1 P1 F-451216709-Çıkış | 451216709 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:13:29 | 28.08.2024 18:31:00 | 5.2919 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.8456 | 0 | 0 | 0 | 5.5925 | 0 | 0 | 13.4381
6007120437 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU85-8-629946826-Fider | 629946826 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:20:42 | 28.08.2024 13:28:40 | 0.13278 | 4 | 1093 | 1 | 252 | 4 | 115 |  | 1 | 2.8024 | 43.3019 | 0.56982 | 19.3742 | 5.505 | 259.378 | 0 | 0.19465 | 331.1259
6007120439 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAP69-6-459894595-Fider | 459894595 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:21:02 | 28.08.2024 14:34:06 | 1.2178 |  | 1371 |  | 3 | 2 | 94 |  |  | 0 | 214.2883 | 0 | 0 | 7.0811 | 183.2398 | 0 | 0 | 404.6092
6007120449 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:23:29 | 28.08.2024 13:33:38 | 0.16917 | 3 | 853 | 4 | 7 | 1 | 56 | 1 |  | 0 | 25.4738 | 39.8955 | 0.28924 | 0.061525 | 4.9868 | 0.18973 | 0 | 70.8966
6007120466 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE78-2-616331285-Fider | 616331285 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:28:17 | 28.08.2024 13:32:39 | 0.072778 | 2 | 874 | 1 | 4 |  | 102 |  |  | 0.24239 | 25.2447 | 0.70573 | 0.079161 | 0 | 4.8189 | 0 | 0 | 31.0909
6007120478 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:31:19 | 28.08.2024 14:18:59 | 0.79444 |  | 638 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 120.4508 | 0 | 0.82097 | 2.1971 | 7.8236 | 53.1697 | 0 | 184.4622
6007120480 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH205-620626221-620626221-Kofra | 620626221 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:58:20 | 28.08.2024 14:24:33 | 0.43694 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3695
6007120480 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCH205-TR1 P1 C-644385298-Çıkış | 644385298 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:24:33 | 28.08.2024 17:48:09 | 3.3933 |  | 233 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 322.6407 | 0 | 0 | 0 | 63.3686 | 0 | 0 | 386.0093
6007120484 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM423-TR1 P1 F-622424956-Çıkış | 622424956 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 8:51:27 | 28.08.2024 14:15:28 | 5.4003 |  | 11 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 23.1768 | 0 | 147.4077 | 0 | 35.8692 | 0 | 0 | 206.4536
6007120487 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052210-Fider | 601052210 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:16:08 | 28.08.2024 14:55:49 | 0.66139 | 9 | 632 | 46 | 12 | 10 | 90 | 1 | 1 | 1.9287 | 100.2111 | 190.7471 | 8.8682 | 44.5902 | 59.7541 | 24.0364 | 45.2734 | 475.4092
6007120489 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDC605-TR1 A-627846931-Çıkış | 627846931 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:07:49 | 28.08.2024 14:49:02 | 0.68694 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 3.0686 | 0 | 0 | 5.6124
6007120492 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE901-TR1 P1 B-437505887-Çıkış | 437505887 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:43:31 | 28.08.2024 15:37:11 | 1.8944 |  | 97 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 106.9274 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 107.943
6007120500 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TGH152-2-444159142-Fider | 444159142 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:36:57 | 28.08.2024 14:41:35 | 0.077222 | 2 | 1704 |  | 14 | 2 | 106 | 7 | 2 | 0.026306 | 19.2457 | 0 | 0.09475 | 0.53352 | 5.3953 | 146.8315 | 6.0554 | 178.1825
6007120507 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:37:39 | 28.08.2024 13:46:29 | 0.14722 | 8 | 360 | 55 | 66 | 1 | 9 |  |  | 0.046627 | 17.7649 | 14.384 | 10.6452 | 2.6412 | 0.35411 | 0 | 0 | 45.836
6007120511 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP31-TR1 P1 A-644691451-Çıkış | 644691451 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:38:55 | 28.08.2024 19:24:21 | 5.7572 |  | 244 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 571.5492 | 0 | 4.8035 | 0 | 206.3853 | 0 | 0 | 782.7381
6007120516 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS031- P1 ANA ŞALTER-631388734-Çıkış | 631388734 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:39:21 | 28.08.2024 18:24:53 | 4.7589 |  | 117 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 121.1553 | 0 | 0 | 0 | 9.4962 | 0 | 0 | 130.6515
6007120520 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-1-453172592-Fider | 453172592 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:41:30 | 28.08.2024 14:07:07 | 0.42694 |  | 1995 |  | 1 |  | 310 |  |  | 0 | 281.7157 | 0 | 0.1287 | 0 | 160.3578 | 0 | 0 | 442.2022
6007120521 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-1-619387422-Fider | 619387422 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:41:32 | 28.08.2024 13:44:26 | 0.048333 |  | 40 | 5 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.54254 | 0.90205 | 0.44833 | 0.013633 | 0.89502 | 0 | 0 | 2.8016
6007120528 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV055-TR1 P1 B-601964556-Çıkış | 601964556 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:19:17 | 29.08.2024 22:16:33 | 0.95444 |  | 81 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 34.0321 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 36.472
6007120530 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFK419-TR1 P1 C-431032758-Çıkış | 431032758 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:29:37 | 29.08.2024 9:39:17 | 0.16111 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.53829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53829
6007120530 | 2 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB240-TR1 P1 D-618154596-Çıkış | 618154596 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:39:17 | 29.08.2024 11:06:46 | 1.4581 |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.5596 | 0 | 0.92801 | 0 | 0.88565 | 0 | 0 | 9.3733
6007120534 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED738-2-635075710-Fider | 635075710 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:37:00 | 28.08.2024 14:41:33 | 0.075833 | 2 | 263 |  | 14 |  | 15 |  |  | 2.0811 | 6.425 | 0 | 0.15033 | 0 | 0.70464 | 0 | 0 | 9.3611
6007120536 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ118-TR1 P1 G-621696107-Çıkış | 621696107 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:10:54 | 28.08.2024 14:14:20 | 0.057222 |  | 37 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.87388 | 0 | 0 | 0 | 0.67185 | 0 | 0 | 1.5457
6007120536 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ118-1-621696003-Fider | 621696003 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:14:20 | 28.08.2024 14:39:40 | 0.42222 |  | 101 | 1 | 47 |  | 14 |  |  | 0 | 12.2986 | 7.149 | 19.3159 | 0 | 5.8779 | 0 | 0 | 44.6414
6007120538 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE54-9-449165129-Fider | 449165129 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:45:09 | 28.08.2024 13:57:06 | 0.19917 | 5 | 429 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 5.8019 | 13.8768 | 0.37928 | 0 | 0.038531 | 0.96286 | 0 | 0 | 21.0594
6007120543 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBT235-TR1 E-618493746-Çıkış | 618493746 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:25:08 | 28.08.2024 18:12:06 | 4.7828 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.871
6007120550 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-613102325-613102325-Fider | 613102325 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:35:49 | 28.08.2024 18:34:57 | 4.9856 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 55.0517 | 0 | 0.70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7587
6007120550 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN10-1-456022321-Fider | 456022321 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:34:57 | 28.08.2024 18:53:57 | 0.31667 | 12 | 531 | 106 | 46 | 4 | 21 |  |  | 4.5679 | 65.2443 | 146.5586 | 37.1107 | 6.746 | 3.1191 | 0 | 0 | 263.3466
6007120565 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU815-TR1 P1 ANA ŞALTER-602456870-Çıkış | 602456870 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:04:51 | 28.08.2024 15:16:02 | 1.1864 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1671 | 0 | 0 | 3.1671
6007120567 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-9-448265237-Fider | 448265237 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:51:51 | 28.08.2024 13:57:39 | 0.096667 | 8 | 427 | 14 | 15 | 5 | 46 |  |  | 28.908 | 16.6699 | 7.7073 | 5.0867 | 6.8183 | 17.3147 | 0 | 0 | 82.5048
6007120569 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFJ611-TR1 P1 D-439058324-Çıkış | 439058324 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:52:00 | 28.08.2024 16:44:58 | 2.8828 |  | 12 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 2.2565 | 0 | 0 | 0 | 160.854 | 0 | 0 | 163.1104
6007120570 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ96-5-459512962-Fider | 459512962 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:47:21 | 28.08.2024 15:01:16 | 1.2319 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 13.5522 | 5.3374 | 0 | 3.9577 | 0 | 0 | 0 | 22.8473
6007120573 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGY303-TR1 P1 A-452520809-Çıkış | 452520809 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:37:19 | 28.08.2024 15:17:02 | 0.66194 |  | 93 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 22.7784 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 25.6603
6007120576 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD381-TR1 P1 ANA ŞALTER-614191544-Çıkış | 614191544 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:43:47 | 29.08.2024 17:59:42 | 0.26528 |  | 65 |  | 16 |  | 3 |  |  | 0 | 4.9008 | 0 | 4.7576 | 0 | 8.3821e-06 | 0 | 0 | 9.6584
6007120582 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB86-4-637216581-Fider | 637216581 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:53:51 | 28.08.2024 13:58:35 | 0.078889 | 4 | 684 | 1 | 215 | 4 | 230 |  | 1 | 2.7289 | 23.5007 | 1.0278 | 10.0076 | 7.01 | 17.4548 | 0 | 0.96194 | 62.6918
6007120589 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU558-2-628412810-Fider | 628412810 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:15:09 | 28.08.2024 15:22:33 | 1.1233 |  | 1339 |  |  | 2 | 37 | 2 |  | 0 | 444.7905 | 0 | 0 | 87.2931 | 64.3792 | 307.4354 | 0 | 903.8982
6007120597 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED199-TR1 B-458409222-Çıkış | 458409222 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:54:58 | 28.08.2024 18:24:05 | 4.4853 |  | 115 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 129.7375 | 0 | 17.8222 | 0 | 4.8078 | 0 | 0 | 152.3674
6007120610 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-1-457771979-Fider | 457771979 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:56:28 | 28.08.2024 14:14:13 | 0.29583 | 7 | 958 | 28 | 79 | 3 | 42 |  |  | 3.472 | 63.0564 | 25.4382 | 24.0381 | 4.9689 | 5.9512 | 0 | 0 | 126.9249
6007120624 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ315-TR1 P1 ANA ŞALTER-622594439-Çıkış | 622594439 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:57:54 | 28.08.2024 17:21:06 | 3.3867 |  | 17 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 12.5776 | 0 | 262.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7394
6007120629 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED716-TR1 P1 D-635072454-Çıkış | 635072454 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:04:19 | 28.08.2024 18:00:44 | 7.9403 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 77.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6623
6007120629 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TED716- P1 ANA ŞALTER-635072459-Çıkış | 635072459 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:00:44 | 28.08.2024 18:07:03 | 0.10528 |  | 57 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.3246 | 0 | 0.0043944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329
6007120637 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR964- P1 ANA ŞALTER-634589194-Çıkış | 634589194 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:55:19 | 28.08.2024 17:49:54 | 0.90972 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.0514 | 0 | 0 | 0 | 0.37236 | 0 | 0 | 23.4237
6007120646 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ056-TR1 P1 D-623802335-Çıkış | 623802335 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:05:06 | 28.08.2024 18:28:38 | 4.3922 |  | 38 |  | 66 |  |  |  |  | 0 | 29.4352 | 0 | 97.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9451
6007120648 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH250-TR1 P1 B-638447813-Çıkış | 638447813 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:57:54 | 28.08.2024 15:55:01 | 0.95194 |  | 102 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 29.9061 | 0 | 0 | 0 | 3.6829 | 0 | 0 | 33.589
6007120653 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE528-TR1 P1 D-634985692-Çıkış | 634985692 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:07:43 | 28.08.2024 19:31:12 | 5.3914 |  | 76 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 140.3133 | 0 | 26.7668 | 0 | 11.9305 | 0 | 0 | 179.0105
6007120653 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE528- P1 ANA ŞALTER-634985696-Çıkış | 634985696 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:31:12 | 28.08.2024 19:49:34 | 0.30611 |  | 229 |  | 27 |  | 18 |  |  | 0 | 24.6651 | 0 | 4.5095 | 0 | 2.5073 | 0 | 0 | 31.6819
6007120655 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB767- P1 ANA ŞALTER-616638752-Çıkış | 616638752 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:01:08 | 30.08.2024 23:15:55 | 6.2464 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 60.9498 | 0 | 0 | 0 | 49.9373 | 0 | 0 | 110.8871
6007120672 | 1 | HATAY | DEFNE | TEE335- P1 ANA ŞALTER-634799170-Çıkış | 634799170 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:06:42 | 28.08.2024 15:56:07 | 1.8236 |  | 42 |  | 20 |  | 14 |  |  | 0 | 39.4605 | 0 | 20.8414 | 0 | 30.409 | 0 | 0 | 90.7109
6007120674 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-457906308-457906308-Fider | 457906308 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:08:24 | 28.08.2024 20:34:09 | 9.4292 | 1 | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 261.5145 | 1.9537 | 0 | 7.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6119
6007120674 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | 632492631 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:34:09 | 28.08.2024 22:08:21 | 1.57 |  | 1226 | 2 | 28 | 2 | 94 | 1 |  | 0 | 625.8137 | 1.5875 | 13.929 | 46.2879 | 104.937 | 1.3799 | 0 | 793.935
6007120682 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU829- P1 ANA ŞALTER-631946453-Çıkış | 631946453 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:29:49 | 29.08.2024 4:53:25 | 16.3933 |  | 104 |  | 87 |  | 9 |  |  | 0 | 512.2006 | 0 | 260.7431 | 0 | 24.1868 | 0 | 0 | 797.1305
6007120688 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-5-453172623-Fider | 453172623 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:11:44 | 28.08.2024 15:22:37 | 1.1814 |  | 966 |  | 1 | 1 | 109 |  |  | 0 | 492.2587 | 0 | 0 | 40.3269 | 179.7262 | 0 | 0 | 712.3118
6007120695 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR26-TR1 P1 E-601835959-Çıkış | 601835959 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:16:27 | 28.08.2024 14:55:55 | 0.65778 |  | 165 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 47.8605 | 0 | 0 | 0 | 28.4831 | 0 | 0 | 76.3436
6007120695 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR26-TR1 P1 ANA ŞALTER-601835966-Çıkış | 601835966 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:55:55 | 28.08.2024 15:35:07 | 0.65333 |  | 165 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 46.883 | 0 | 0 | 0 | 27.8887 | 0 | 0 | 74.7717
6007120697 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SCA342-630033116-630033116-Kofra | 630033116 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:19:38 | 28.08.2024 18:30:12 | 4.1761 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.4803 | 0 | 0 | 0 | 9.483 | 0 | 0 | 36.9632
6007120697 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TDA502-TR1 P1 J-627568454-Çıkış | 627568454 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:30:12 | 28.08.2024 20:07:54 | 1.6283 |  | 130 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 87.4165 | 0 | 0 | 0 | 30.3733 | 0 | 0 | 117.7898
6007120781 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SJB316-TR1 C-456159668-Çıkış | 456159668 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:25:08 | 28.08.2024 18:28:16 | 1.0522 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | 0 | 0 | 1.6339
6007120799 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD08-TR1 P1(16P/1237) D-645416424-Çıkış | 645416424 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:51:38 | 30.08.2024 3:31:08 | 0.65833 |  | 169 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 23.262 | 0 | 0 | 0 | 2.1158 | 0 | 0 | 25.3778
6007120803 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF229-638430861-638430861-Kofra | 638430861 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:32:42 | 28.08.2024 18:29:43 | 3.9503 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9959
6007120803 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF229- P1 ANA ŞALTER-637721677-Çıkış | 637721677 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:29:43 | 28.08.2024 18:45:21 | 0.26056 |  | 385 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 42.4693 | 0 | 0 | 0 | 2.0742 | 0 | 0 | 44.5435
6007120809 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-TR1 P1 L-630777406-Çıkış | 630777406 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:45:52 | 29.08.2024 14:09:20 | 1.3911 |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.2993 | 0 | 0 | 0 | 3.2957 | 0 | 0 | 8.595
6007120815 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM722- P1 ANA ŞALTER-600615268-Çıkış | 600615268 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:38:07 | 28.08.2024 16:07:35 | 0.49111 |  | 296 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 69.9326 | 0 | 11.3565 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 83.9316
6007120821 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD31-11-453403812-Fider | 453403812 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:37:59 | 28.08.2024 14:40:00 | 0.033611 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9097 | 0 | 0 | 0 | 10.9097
6007120824 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD709-TR1 P1 ANA ŞALTER-601853272-Çıkış | 601853272 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:18:55 | 30.08.2024 11:48:55 | 0.5 |  | 106 |  | 2 |  | 18 |  | 1 | 0 | 7.0657 | 0 | 1.7517 | 0 | 5.5781 | 0 | 3.3987 | 17.7941
6007120825 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG504-TR1 ANA ŞALTER-609700311-Çıkış | 609700311 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:22:27 | 28.08.2024 15:19:32 | 0.95139 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 0 | 0 | 5.4463
6007120846 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-3-457693127-Fider | 457693127 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:51:34 | 28.08.2024 15:12:33 | 0.34972 | 2 | 4 | 17 |  | 1 |  |  |  | 0.15953 | 1.2283 | 45.2422 | 0 | 0.096424 | 0 | 0 | 0 | 46.7264
6007120849 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-644775704-644775704-Fider | 644775704 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:34:38 | 28.08.2024 18:58:59 | 4.4058 |  | 79 |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 125.2537 | 0 | 0 | 0 | 0.82682 | 0 | 93.7522 | 219.8327
6007120849 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-5-615974486-Fider | 615974486 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:58:59 | 28.08.2024 19:07:12 | 0.13694 | 6 | 297 | 2 |  | 6 | 54 | 3 | 2 | 0.011147 | 10.8356 | 3.7848 | 0 | 22.6551 | 11.7447 | 19.9526 | 3.5164 | 72.5005
6007120855 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB48-4-444521443-Fider | 444521443 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:44:22 | 28.08.2024 15:32:23 | 0.80028 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 12.404 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 21.104
6007120857 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TFL165-TR1 P1 G-642271810-Çıkış | 642271810 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:08:27 | 28.08.2024 18:12:41 | 1.0706 |  | 102 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 50.5974 | 0 | 1.3855 | 0 | 9.8369 | 0 | 0 | 61.8199
6007120868 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC996-TR1 P1 D-637572369-Çıkış | 637572369 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:45:47 | 28.08.2024 18:37:42 | 3.8653 |  | 80 |  | 6 |  | 19 |  |  | 0 | 70.746 | 0 | 4.3864 | 0 | 23.6806 | 0 | 0 | 98.8129
6007120873 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THU029-608173888-608173888-Kofra | 608173888 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:19:16 | 28.08.2024 20:28:25 | 6.1525 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 13.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1176
6007120873 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL44-2-625340158-Fider | 625340158 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:28:25 | 28.08.2024 20:53:43 | 0.42167 | 2 | 292 | 19 | 6 | 1 | 17 |  |  | 5.5244 | 62.1781 | 97.3476 | 6.0709 | 7.5063 | 6.2765 | 0 | 0 | 184.9038
6007120901 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TFJ376-TR1 P1 L-438264144-Çıkış | 438264144 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:57:52 | 29.08.2024 10:35:34 | 0.62833 |  | 38 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 9.4727 | 0 | 2.2081 | 0 | 8.009 | 0 | 0 | 19.6898
6007120902 | 1 | HATAY | ARSUZ | TFL211-TR1 SHH281 ANA ŞALTER-449387582-Çıkış | 449387582 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:04:11 | 28.08.2024 19:41:32 | 0.6225 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.6614 | 0 | 0 | 0 | 2.0582 | 0 | 0 | 6.7195
6007120904 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TFK499-TR1 P1 J-437009373-Çıkış | 437009373 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:59:01 | 29.08.2024 19:55:10 | 0.93583 |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.7338 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 4.1657
6007120909 | 1 | HATAY | ARSUZ | SEL923-TR1 A-640331977-Çıkış | 640331977 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:40:35 | 28.08.2024 20:49:27 | 6.1478 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0332
6007120910 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC746- P1 ANA ŞALTER-453674496-Çıkış | 453674496 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:09:05 | 29.08.2024 17:43:05 | 0.56667 |  | 57 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 8.6438 | 0 | 0.56746 | 0 | 0.74259 | 0 | 0 | 9.9539
6007120911 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | SFU635-TR1 ANA ŞALTER-426913330-Çıkış | 426913330 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:24:09 | 28.08.2024 18:56:30 | 0.53917 |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 4.1653 | 0 | 0 | 0 | 9.9697 | 0 | 0 | 14.135
6007120912 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SFB116-640393912-640393912-Kofra | 640393912 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:56:25 | 28.08.2024 19:29:34 | 4.5525 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0876 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 9.4216
6007120912 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SFB116-TR1 A-640615239-Çıkış | 640615239 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:29:34 | 28.08.2024 20:44:57 | 1.2564 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.094707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094707
6007120917 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR039-TR1 P1 E-601060554-Çıkış | 601060554 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:59:35 | 31.08.2024 22:01:00 | 1.0236 |  | 147 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 31.3766 | 0 | 0 | 0 | 0.37686 | 0 | 0 | 31.7535
6007120920 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TGS201-TR1 C-457628953-Çıkış | 457628953 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:28:12 | 28.08.2024 17:01:54 | 2.5617 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 34.147 | 0 | 0 | 0 | 0.8646 | 0 | 0 | 35.0116
6007120920 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:01:54 | 28.08.2024 19:17:22 | 2.2578 |  | 638 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 352.5538 | 0 | 2.4165 | 5.9051 | 13.657 | 211.1695 | 0 | 585.7019
6007120928 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU077- P1 ANA ŞALTER-629440504-Çıkış | 629440504 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:33:34 | 28.08.2024 21:09:46 | 0.60333 |  | 261 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 59.0524 | 0 | 0.75611 | 0 | 22.666 | 0 | 0 | 82.4745
6007120932 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE569- P1 ANA ŞALTER-634796756-Çıkış | 634796756 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:53:10 | 28.08.2024 19:55:06 | 5.0322 |  | 346 |  | 10 |  | 67 |  |  | 0 | 391.7912 | 0 | 6.6512 | 0 | 220.2875 | 0 | 0 | 618.7298
6007120934 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGB930-3-644629680-Fider | 644629680 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:57:13 | 28.08.2024 16:16:29 | 1.3211 |  | 53 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 6.9655 | 0 | 0 | 7.348 | 39.8498 | 0 | 0 | 54.1633
6007120941 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH60-2-639619046-Fider | 639619046 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:26:55 | 28.08.2024 15:16:05 | 0.81944 |  | 7 | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.5389 | 42.9091 | 0.31906 | 0 | 0.29089 | 0 | 0 | 45.058
6007120942 | 1 | HATAY | HASSA | TCK265-TR1 P1 B-625731171-Çıkış | 625731171 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:04:31 | 28.08.2024 15:16:54 | 0.20639 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.39579 | 0 | 0 | 0 | 0.0026577 | 0 | 0 | 0.39845
6007120942 | 2 | HATAY | HASSA | TCK265- P1 ANA ŞALTER-625731169-Çıkış | 625731169 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:16:54 | 28.08.2024 15:51:23 | 0.57472 |  | 42 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.5989 | 0 | 0.078751 | 0 | 0.0074008 | 0 | 0 | 8.685
6007120944 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC739-TR1 P1 ANA ŞALTER-452075090-Çıkış | 452075090 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:46:30 | 28.08.2024 17:51:08 | 5.0772 |  | 114 |  | 2 |  | 55 |  |  | 0 | 123.1667 | 0 | 9.1789 | 0 | 982.1076 | 0 | 0 | 1114.4532
6007120946 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA80-4-610805979-Fider | 610805979 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:04:28 | 28.08.2024 15:24:31 | 0.33417 |  | 891 |  | 1 | 1 | 67 |  |  | 0 | 100.0473 | 0 | 0 | 0 | 32.0985 | 0 | 0 | 132.1458
6007120953 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-643338001-Fider | 643338001 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:49:07 | 28.08.2024 19:09:15 | 0.33556 | 1 | 690 |  | 7 |  | 24 |  |  | 0.26185 | 49.1609 | 0 | 1.8422 | 0 | 4.0684 | 0 | 0 | 55.3333
6007120954 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | SEB356-TR1 C-431031272-Çıkış | 431031272 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:03:12 | 28.08.2024 15:38:16 | 0.58444 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703
6007120957 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT121-TR1 P1 C-431316704-Çıkış | 431316704 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:35:54 | 31.08.2024 10:23:33 | 0.79417 |  | 317 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 91.8187 | 0 | 0 | 0 | 5.4671 | 0 | 0 | 97.2859
6007120964 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:02:17 | 28.08.2024 16:55:40 | 1.8897 | 1 | 323 |  | 15 | 3 | 87 |  | 1 | 0 | 431.8806 | 0 | 3.3344 | 130.9385 | 301.9756 | 0 | 86.2734 | 954.4024
6007120985 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG445- P1 ANA ŞALTER-452973207-Çıkış | 452973207 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:28:32 | 28.08.2024 23:24:43 | 0.93639 |  | 29 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 5.5753 | 0 | 1.8268 | 0 | 0.00068689 | 0 | 0 | 7.4027
6007120989 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-5-457010521-Fider | 457010521 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:58:12 | 30.08.2024 2:04:41 | 1.1081 |  | 561 | 1 | 57 |  | 28 |  |  | 0 | 89.4631 | 0.19171 | 5.6583 | 0 | 8.1106 | 0 | 0 | 103.4238
6007121003 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEK361-642693580-642693580-Kofra | 642693580 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:15:09 | 28.08.2024 15:50:51 | 0.595 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06561 | 0 | 0 | 0.06561
6007121003 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | SEK399-TR1 ANA ŞALTER-637307037-Çıkış | 637307037 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:50:51 | 28.08.2024 19:15:03 | 3.4033 |  | 36 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 5.9378 | 0 | 0 | 0 | 10.1403 | 0 | 0 | 16.0781
6007121008 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:16:35 | 28.08.2024 15:21:14 | 0.0775 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.025598 | 27.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0779
6007121018 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-3-635396737-Fider | 635396737 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:41:48 | 31.08.2024 4:39:44 | 0.96556 |  | 1826 |  | 79 | 2 | 95 |  |  | 0 | 318.3047 | 0 | 5.2626 | 5.9984 | 21.8202 | 0 | 0 | 351.3859
6007121019 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC79-2-439234465-Fider | 439234465 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:17:57 | 28.08.2024 15:22:44 | 0.079722 | 15 | 743 | 9 | 20 | 53 | 103 | 12 |  | 1.5011 | 24.303 | 39.5209 | 1.7084 | 86.9405 | 16.9475 | 164.0011 | 0 | 334.9225
6007121021 | 1 | ADANA | FEKE | TBU331-TR1 P1 A-601828674-Çıkış | 601828674 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:57:49 | 29.08.2024 11:08:37 | 1.18 |  | 85 | [6 empty] | 0 | 9.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4378
6007121030 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV641-TR1 P1 B-616932608-Çıkış | 616932608 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:16:55 | 28.08.2024 23:16:07 | 0.98667 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 3.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1326
6007121048 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA714- P1 C-444092373-Çıkış | 444092373 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:15:11 | 28.08.2024 16:37:39 | 1.3744 |  | 70 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.1717 | 0 | 0 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 24.277
6007121055 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH594-TR1 P1 F-620849892-Çıkış | 620849892 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:51:55 | 28.08.2024 17:29:21 | 0.62389 |  | 76 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 19.0355 | 0 | 0.39133 | 0 | 43.8526 | 0 | 0 | 63.2794
6007121056 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-TR1 P1 B-629445806-Çıkış | 629445806 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:13:44 | 28.08.2024 16:37:54 | 1.4028 |  | 312 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 201.9445 | 0 | 0 | 0 | 88.6684 | 0 | 0 | 290.6129
6007121056 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:37:54 | 28.08.2024 16:42:51 | 0.0825 |  | 605 |  | 2 |  | 45 | 1 |  | 0 | 21.9863 | 0 | 0 | 0 | 10.4516 | 1.1726 | 0 | 33.6105
6007121066 | 1 | HATAY | DEFNE | TED890-TR1 P1 D-636431331-Çıkış | 636431331 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:30:18 | 28.08.2024 17:46:13 | 2.2653 |  | 173 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 57.1591 | 0 | 0 | 0 | 16.351 | 0 | 0 | 73.5101
6007121070 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM574-TR1 P1 G-437308597-Çıkış | 437308597 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:06:09 | 29.08.2024 14:25:53 | 0.32889 |  | 127 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 16.4284 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0 | 0 | 18.0737
6007121088 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH024-625195272-625195272-Fider | 625195272 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:35:08 | 28.08.2024 18:48:55 | 3.2297 |  | 11 | 1 | [5 empty] | 0 | 92.2089 | 50.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9917
6007121088 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBH024-3-630610873-Fider | 630610873 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:48:55 | 28.08.2024 19:37:42 | 0.81306 | 1 | 722 | 2 | 8 | 1 | 41 |  |  | 13.8187 | 305.3242 | 4.9529 | 5.6138 | 2.43 | 29.7766 | 0 | 0 | 361.9162
6007121091 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY75-2-620680803-Fider | 620680803 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:36:06 | 28.08.2024 15:45:59 | 0.16472 | 6 | 573 | 13 | 85 | 2 | 18 |  |  | 0.40782 | 21.5883 | 101.196 | 2.8651 | 16.8841 | 1.0125 | 0 | 0 | 143.9538
6007121094 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB064-TR1 P1 C-605653812-Çıkış | 605653812 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:58:33 | 29.08.2024 1:34:50 | 0.60472 |  | 79 | [6 empty] | 0 | 11.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1313
6007121096 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC41-3-602013264-Fider | 602013264 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:17:05 | 30.08.2024 11:37:41 | 1.3433 | 10 | 831 | 35 | 9 | 11 | 59 |  | 1 | 42.091 | 267.2176 | 268.9649 | 54.7111 | 44.0941 | 188.5116 | 0 | 16.5684 | 882.1589
6007121100 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-12-449174017-Fider | 449174017 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:39:37 | 28.08.2024 16:16:36 | 0.61639 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13.0165 | 0.43465 | 0.15845 | 0 | 0 | 0 | 13.6096
6007121105 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | THN103-TR1 P1 B-457714989-Çıkış | 457714989 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:10:33 | 29.08.2024 9:40:26 | 0.49806 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.37652 | 0 | 0.34924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72576
6007121106 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ42-3-641868328-Fider | 641868328 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:42:33 | 28.08.2024 15:56:14 | 0.22806 | 4 | 1857 | 33 | 75 | 3 | 134 | 2 |  | 12.9605 | 164.7719 | 69.9775 | 30.76 | 8.8394 | 24.7319 | 39.9805 | 0 | 352.0217
6007121107 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK34-TR1 P1 B-633908225-Çıkış | 633908225 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:10:07 | 28.08.2024 21:59:59 | 0.83111 |  | 34 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 3.3397 | 0 | 0.024963 | 0 | 2.4811 | 0 | 0 | 5.8458
6007121114 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-2-616180066-Fider | 616180066 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:44:32 | 28.08.2024 16:01:44 | 0.28667 |  | 408 | 1 | 4 | 7 | 21 |  |  | 0 | 37.2666 | 3.5391 | 0.026694 | 21.0505 | 7.021 | 0 | 0 | 68.904
6007121123 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BHT07-4-452892170-Fider | 452892170 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:45:52 | 28.08.2024 16:52:07 | 0.10417 | 12 | 183 | 16 | 1 | 4 | 13 |  |  | 0.52637 | 6.1719 | 27.3815 | 0.017678 | 1.3364 | 0.66166 | 0 | 0 | 36.0955
6007121124 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN799-TR1 P1 C-622413552-Çıkış | 622413552 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:49:21 | 28.08.2024 19:30:57 | 3.6933 |  | 5 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 26.6381 | 0 | 31.5959 | 0 | 11.3826 | 0 | 0 | 69.6166
6007121124 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCN799- P1 ANA ŞALTER-622413550-Çıkış | 622413550 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:30:57 | 28.08.2024 19:36:35 | 0.093889 |  | 18 |  | 24 |  | 3 |  |  | 0 | 1.0151 | 0 | 3.7594 | 0 | 0.3954 | 0 | 0 | 5.1698
6007121125 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:48:20 | 28.08.2024 15:55:06 | 0.11278 |  | 391 | 7 | 91 | 2 | 46 |  |  | 0 | 16.4983 | 3.5273 | 5.9974 | 0.29016 | 3.0592 | 0 | 0 | 29.3724
6007121126 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT321- P1 ANA ŞALTER-632433798-Çıkış | 632433798 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:41:14 | 28.08.2024 18:08:54 | 2.4611 |  | 57 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 48.8786 | 0 | 0 | 0 | 24.8003 | 0 | 0 | 73.6789
6007121131 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED948- P1 ANA ŞALTER-454196173-Çıkış | 454196173 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:39:17 | 28.08.2024 21:12:07 | 0.54722 |  | 46 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 7.5311 | 0 | 0.36583 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 8.9001
6007121139 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BAS30-600419252-600419252-Fider | 600419252 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:57:08 | 28.08.2024 17:32:04 | 2.5822 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.8863 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0094
6007121139 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BAS30-2-416771255-Fider | 416771255 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:32:04 | 28.08.2024 18:15:19 | 0.72083 | 4 | 3 | 14 | 3 |  |  |  |  | 0.73212 | 0.25186 | 46.1 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3104
6007121148 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK40-5-457174675-Fider | 457174675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:52:24 | 28.08.2024 15:54:27 | 0.034167 |  | 300 |  | 2 |  | 18 | 1 |  | 0 | 2.2473 | 0 | 0.0010943 | 0 | 0.23859 | 1.1706 | 0 | 3.6576
6007121150 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGY175-3-456181074-Fider | 456181074 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:52:53 | 28.08.2024 17:46:22 | 1.8914 |  | 426 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 324.9963 | 0 | 1.6839 | 0 | 26.5297 | 0 | 0 | 353.2099
6007121176 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-1-457071438-Fider | 457071438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:00:04 | 28.08.2024 16:13:14 | 0.21944 | 4 | 2048 | 6 | 101 | 5 | 151 | 1 |  | 13.0079 | 113.6407 | 0.8787 | 6.7285 | 15.5916 | 26.7123 | 0.17255 | 0 | 176.7322
6007121178 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BKV04-632399118-632399118-Fider | 632399118 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:48:17 | 28.08.2024 17:49:54 | 2.0269 |  | 2 | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 2.7547 | 344.5276 | 0 | 32.9499 | 0 | 0 | 0 | 380.2322
6007121178 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BFD23-5-437089841-Fider | 437089841 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:49:54 | 28.08.2024 18:15:43 | 0.43028 | 1 | 92 | 13 | 4 | 1 | 2 |  |  | 5.7834 | 32.0023 | 83.6296 | 17.0319 | 6.5886 | 1.0649 | 0 | 0 | 146.1008
6007121183 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS909- P1 ANA ŞALTER-629168745-Çıkış | 629168745 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:53:00 | 29.08.2024 14:58:27 | 1.0908 |  | 62 |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 10.7994 | 0 | 8.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5484
6007121236 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR951- P1 ANA ŞALTER-635070577-Çıkış | 635070577 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:55:37 | 28.08.2024 23:34:04 | 0.64083 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7178
6007121241 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-14-444275165-Fider | 444275165 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 11:17:26 | 28.08.2024 11:29:42 | 0.20444 | 9 | 1979 | 55 | 4 | 18 | 295 |  | 1 | 15.8835 | 136.9085 | 165.1005 | 7.9462 | 54.27 | 143.359 | 0 | 0.8428 | 524.3104
6007121242 | 1 | ADANA | FEKE | BBD81-5-459588493-Fider | 459588493 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:10:22 | 28.08.2024 17:17:36 | 1.1206 |  | 540 |  | 1 | 3 | 8 |  |  | 0 | 59.2404 | 0 | 0.65971 | 5.5258 | 0.73158 | 0 | 0 | 66.1575
6007121252 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFN67-2-644102563-Fider | 644102563 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:32:07 | 28.08.2024 17:43:33 | 0.19056 | 2 | 760 | 4 | 165 | 2 | 47 |  |  | 0 | 28.0323 | 105.5752 | 39.0478 | 3.0318 | 3.4924 | 0 | 0 | 179.1796
6007121258 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR24-2-640160824-Fider | 640160824 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 4:37:50 | 28.08.2024 4:39:36 | 0.029444 | 1 | 155 |  |  |  | 6 |  |  | 0.0001324 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0.084176 | 0 | 0 | 1.4695
6007121259 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:12:54 | 28.08.2024 16:59:45 | 0.78083 | 1 | 102 | 12 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 | 43.9474 | 65.0153 | 5.5899 | 11.754 | 0.33244 | 0 | 0 | 126.639
6007121265 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS142-TR1 P1 E-605237240-Çıkış | 605237240 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:07:04 | 28.08.2024 18:22:16 | 0.25333 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 3.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4088
6007121265 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TBS142- P1 ANA ŞALTER-605237246-Çıkış | 605237246 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:22:16 | 28.08.2024 19:11:24 | 0.81889 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.8081 | 0 | 0 | 0 | 0.1878 | 0 | 0 | 22.9959
6007121273 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY620- P1 ANA ŞALTER-457512945-Çıkış | 457512945 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:00:28 | 28.08.2024 21:16:00 | 4.2589 |  | 469 |  |  |  | 93 |  |  | 0 | 845.3802 | 0 | 0 | 0 | 154.1042 | 0 | 0 | 999.4844
6007121275 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ524- P1 ANA ŞALTER-623445516-Çıkış | 623445516 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:52:39 | 28.08.2024 20:01:53 | 2.1539 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 4.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6686
6007121288 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:17:47 | 28.08.2024 17:02:20 | 0.7425 | 3 | 853 | 4 | 7 | 1 | 56 | 1 |  | 0 | 108.6066 | 174.5131 | 1.2699 | 0.24169 | 20.4538 | 0.81009 | 0 | 305.8952
6007121288 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-8-458387999-Fider | 458387999 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:02:20 | 28.08.2024 17:18:25 | 0.26806 | 1 | 905 | 1 | 11 |  | 75 |  |  | 0.2879 | 36.109 | 6.5239 | 2.2255 | 0 | 13.1988 | 0 | 0 | 58.3451
6007121298 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP904-628215581-628215581-Fider | 628215581 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:14:19 | 28.08.2024 16:59:10 | 0.7475 |  | 313 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 125.0221 | 0 | 0 | 0 | 57.457 | 0 | 0 | 182.479
6007121302 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC562-TR1 P1 C-605289509-Çıkış | 605289509 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:54:48 | 28.08.2024 16:52:12 | 0.95667 |  | 58 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 26.6774 | 0 | 0.0051562 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 27.9655
6007121304 | 1 | HATAY | KUMLU | THV748-4-459997762-Fider | 459997762 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:20:06 | 28.08.2024 17:32:21 | 1.2042 |  | 111 | 6 | 5 |  |  |  |  | 0 | 53.3059 | 89.4816 | 12.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6536
6007121305 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGP251-TR2 GİRİŞ-642060572-Çıkış | 642060572 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:21:00 | 28.08.2024 21:34:34 | 5.2261 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 60.8114 | 0 | 0 | 63.132
6007121306 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-6-642273143-Fider | 642273143 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:44:00 | 28.08.2024 17:14:27 | 0.5075 |  | 34 | 10 | 15 | 3 | 3 |  |  | 0 | 5.2265 | 357.6946 | 219.4417 | 13.8136 | 2.9047 | 0 | 0 | 599.0811
6007121307 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEL558-TR1 ANA ŞALTER-632998022-Çıkış | 632998022 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:50:10 | 28.08.2024 17:04:03 | 0.23139 |  | 16 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0.82307 | 0 | 0 | 0 | 3.4959 | 0 | 0 | 4.3189
6007121315 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM983-3-435871670-Fider | 435871670 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:23:25 | 28.08.2024 17:53:00 | 1.4931 |  | 48 |  |  |  | 109 |  |  | 0 | 31.8464 | 0 | 0 | 0 | 277.183 | 0 | 0 | 309.0294
6007121315 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCM983-2-621832991-Fider | 621832991 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:53:00 | 28.08.2024 18:13:16 | 0.33778 |  | 75 |  |  |  | 182 |  |  | 0 | 10.7203 | 0 | 0 | 0 | 74.8312 | 0 | 0 | 85.5515
6007121319 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-15-605281477-Fider | 605281477 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:29:06 | 28.08.2024 18:46:34 | 1.2911 | 22 | 11267 | 1 | 10 | 56 | 1173 | 6 | 4 | 42.0386 | 5371.9571 | 5.3135 | 32.2926 | 2102.9551 | 3946.1167 | 107.9053 | 54.2708 | 11662.8497
6007121321 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV20-2-459166133-Fider | 459166133 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:21:28 | 28.08.2024 18:15:32 | 1.9011 | 1 |  | 14 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 128.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6921
6007121326 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGU185-645466189-645466189-Kofra | 645466189 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:20:11 | 28.08.2024 19:13:59 | 2.8967 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.1683 | 0 | 0 | 0 | 19.3065 | 0 | 0 | 27.4748
6007121326 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SGU185-TR1 ANA ŞALTER-645466149-Çıkış | 645466149 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:13:59 | 28.08.2024 19:20:04 | 0.10139 |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.81527 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 1.8623
6007121340 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC17-602002469-602002469-Fider | 602002469 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:40:59 | 28.08.2024 17:56:49 | 4.2639 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 1.9177 | 0 | 205.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.28
6007121340 | 2 | ADANA | SARIÇAM | BBC17-4-459793743-Fider | 459793743 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:56:49 | 28.08.2024 19:05:54 | 1.1514 | 5 | 331 | 22 | 5 | 7 | 20 |  |  | 15.5976 | 110.9061 | 201.0464 | 80.4735 | 33.926 | 2.58 | 0 | 0 | 444.5295
6007121341 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266131-Fider | 622266131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:29:01 | 28.08.2024 16:34:28 | 0.090833 | 2 | 1194 | 10 | 945 | 2 | 71 | 1 | 2 | 0 | 24.9024 | 18.8558 | 54.7079 | 1.6547 | 5.8341 | 0.41471 | 0.37178 | 106.7414
6007121342 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:29:19 | 28.08.2024 16:34:06 | 0.079722 | 6 | 296 | 58 | 16 | 3 | 11 |  |  | 0.99686 | 8.9521 | 19.7718 | 2.8038 | 0.87678 | 0.87041 | 0 | 0 | 34.2717
6007121346 | 1 | MERSİN | MUT | BBE92-4-622263997-Fider | 622263997 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:30:28 | 28.08.2024 17:05:32 | 0.58444 | 4 | 709 | 17 | 227 | 10 | 258 |  | 2 | 14.8525 | 112.7448 | 198.8742 | 185.5674 | 38.3521 | 83.2813 | 0 | 122.429 | 756.1013
6007121348 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN639-TR1 B-620646187-Çıkış | 620646187 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:28:58 | 28.08.2024 18:51:52 | 2.3817 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044556 | 0 | 0 | 0.00044556
6007121353 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS797- P1 B-600781514-Çıkış | 600781514 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:58:31 | 29.08.2024 13:58:17 | 0.99611 |  | 50 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 16.8301 | 0 | 0 | 0 | 93.8876 | 0 | 0 | 110.7178
6007121358 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM614-TR1 P1 D-604713617-Çıkış | 604713617 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:28:44 | 28.08.2024 19:09:37 | 0.68139 |  | 90 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 25.0484 | 0 | 0 | 0 | 5.6699 | 0 | 0 | 30.7183
6007121360 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-612002606-612002606-Fider | 612002606 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 10:15:10 | 28.08.2024 19:22:09 | 9.1164 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9.5986 | 0 | 0 | 0 | 18.805 | 0 | 0 | 0 | 28.4036
6007121360 | 2 | ADANA | CEYHAN | BAV60-2-414962446-Fider | 414962446 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:22:09 | 28.08.2024 19:39:12 | 0.28417 | 17 | 484 | 5 | 1 | 8 | 38 |  | 1 | 1.098 | 45.7073 | 4.6502 | 2.26 | 78.8247 | 5.724 | 0 | 0.1952 | 138.4595
6007121362 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK192-5-622419797-Fider | 622419797 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:30:03 | 29.08.2024 12:47:51 | 1.2967 |  | 552 |  | 12 | 1 | 7 |  |  | 0 | 245.3457 | 0 | 7.5698 | 12.2082 | 2.119 | 0 | 0 | 267.2427
6007121366 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA644-TR1 P1 E-636700859-Çıkış | 636700859 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:34:04 | 28.08.2024 20:29:23 | 3.9219 |  | 80 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 62.516 | 0 | 0 | 0 | 44.786 | 0 | 0 | 107.302
6007121367 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC529-TR1 P1 A-612057586-Çıkış | 612057586 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:33:11 | 28.08.2024 18:02:32 | 2.4892 |  | 90 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 82.8284 | 0 | 0 | 0 | 16.8874 | 0 | 0 | 99.7158
6007121380 | 1 | HATAY | BELEN | BAU77-3-447827943-Fider | 447827943 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:35:02 | 28.08.2024 18:25:42 | 0.84444 | 2 | 1306 |  | 6 | 1 | 83 |  | 1 | 1.7144 | 293.9631 | 0 | 3.8692 | 0.35891 | 73.3945 | 0 | 26.8406 | 400.1407
6007121383 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT237-TR1 P1 C-600383457-Çıkış | 600383457 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:35:47 | 28.08.2024 19:37:49 | 4.0339 |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9.8103 | 0 | 0 | 0 | 28.7095 | 0 | 0 | 38.5198
6007121384 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | THN036-TR1 P1 B-456395985-Çıkış | 456395985 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:21:46 | 28.08.2024 21:01:09 | 0.65639 |  | 19 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.4219 | 0 | 0.40495 | 0 | 0.88126 | 0 | 0 | 4.7081
6007121385 | 1 | MERSİN | TARSUS | TDE604-1-454444182-Fider | 454444182 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:22:05 | 28.08.2024 17:54:28 | 0.53972 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 2.1233
6007121397 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN197-612600249-612600249-Kofra | 612600249 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:41:38 | 28.08.2024 20:03:44 | 3.3683 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058
6007121399 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV198-TR1 P1 A-645214022-Çıkış | 645214022 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 13:17:04 | 28.08.2024 21:56:07 | 8.6508 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.5632 | 0 | 0 | 0 | 64.4015 | 0 | 0 | 72.9647
6007121412 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-TR1 P1 D-632515549-Çıkış | 632515549 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:45:46 | 28.08.2024 18:22:23 | 2.6103 |  | 36 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 23.4927 | 0 | 0 | 0 | 14.8284 | 0 | 0 | 38.321
6007121414 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TGY081-5-640250505-Fider | 640250505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:45:22 | 28.08.2024 17:13:01 | 0.46083 | 3 | 994 | 36 | 13 | 4 | 86 | 2 |  | 0.092949 | 168.8523 | 149.0502 | 16.2454 | 64.1699 | 47.5864 | 164.3246 | 0 | 610.3217
6007121422 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB488- P1 C-620143218-Çıkış | 620143218 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:45:19 | 28.08.2024 18:40:06 | 1.9131 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1512 | 0 | 0 | 0 | 0.60364 | 0 | 0 | 2.7549
6007121429 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT408- P1 ANA ŞALTER-637071381-Çıkış | 637071381 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:35:40 | 28.08.2024 20:29:50 | 0.90278 |  | 133 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.6536 | 0 | 0 | 0 | 0.51746 | 0 | 0 | 31.1711
6007121430 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN226-TR1 P1 C-601031915-Çıkış | 601031915 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:51:44 | 28.08.2024 21:03:14 | 6.1917 |  | 12 |  | 55 |  | 5 |  |  | 0 | 13.5442 | 0 | 243.2693 | 0 | 95.6939 | 0 | 0 | 352.5074
6007121444 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDC97-4-642586233-Fider | 642586233 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:14:17 | 28.08.2024 18:34:53 | 0.34333 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9187 | 0 | 0 | 0.7535 | 10.6722
6007121447 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN41-2-449442269-Fider | 449442269 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:48:57 | 28.08.2024 16:54:59 | 0.10056 | 24 | 1764 | 57 | 16 | 47 | 224 | 6 |  | 0.4296 | 85.9832 | 31.7163 | 9.568 | 70.2193 | 33.705 | 4.9808 | 0 | 236.6023
6007121454 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC755-TR1 P1 A-444388965-Çıkış | 444388965 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:26:21 | 28.08.2024 23:29:54 | 7.0592 |  | 60 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 130.0904 | 0 | 4.7085 | 0 | 7.6646 | 0 | 0 | 142.4635
6007121456 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT30-TR1 P1 A-623411857-Çıkış | 623411857 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:59:25 | 30.08.2024 10:56:14 | 0.94694 |  | 75 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 23.9752 | 0 | 0.18389 | 0 | 0.18048 | 0 | 0 | 24.3396
6007121483 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU149-TR1 P1 D-609629171-Çıkış | 609629171 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:20:02 | 28.08.2024 21:29:52 | 1.1639 |  | 212 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 57.5907 | 0 | 0 | 0 | 7.8588 | 0 | 0 | 65.4495
6007121484 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BGF93-2-456115266-Fider | 456115266 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:59:46 | 28.08.2024 17:00:59 | 0.020278 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 0.23634 | 0 | 0.13539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37173
6007121491 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY003- P1 ANA ŞALTER-456364361-Çıkış | 456364361 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:02:43 | 28.08.2024 19:07:31 | 2.08 |  | 76 |  | 12 |  | 14 |  |  | 0 | 36.9755 | 0 | 25.7892 | 0 | 13.9468 | 0 | 0 | 76.7116
6007121497 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL678-TR1 P1 D-623950879-Çıkış | 623950879 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:02:13 | 28.08.2024 17:50:04 | 0.7975 |  | 28 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 9.1561 | 0 | 1.6233 | 0 | 5.7447 | 0 | 0 | 16.5242
6007121497 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCL678- P1 ANA ŞALTER-458103798-Çıkış | 458103798 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:50:04 | 28.08.2024 17:54:46 | 0.078333 |  | 230 |  | 49 |  | 19 |  |  | 0 | 6.8567 | 0 | 0.73657 | 0 | 1.9801 | 0 | 0 | 9.5734
6007121497 | 3 | MERSİN | ANAMUR | TCL678-3-623950806-Fider | 623950806 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:54:46 | 28.08.2024 18:20:58 | 0.43667 |  | 89 |  | 29 |  | 2 |  |  | 0 | 13.1627 | 0 | 3.9756 | 0 | 2.3479 | 0 | 0 | 19.4861
6007121501 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-627093855-627093855-Fider | 627093855 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:04:24 | 28.08.2024 17:11:04 | 0.11111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064647 | 0 | 0 | 0 | 0.064647
6007121501 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:11:04 | 28.08.2024 17:53:26 | 0.70611 |  | 71 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 14.0011 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 18.1751
6007121507 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:05:00 | 28.08.2024 17:57:01 | 0.86694 | 1 | 1681 |  | 14 | 1 | 28 |  |  | 20.4904 | 223.4221 | 0 | 3.1322 | 1.2679 | 6.4136 | 0 | 0 | 254.7262
6007121514 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM722-TR1 P1 B-600615271-Çıkış | 600615271 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:22:41 | 28.08.2024 18:31:25 | 0.14556 |  | 105 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 7.1746 | 0 | 1.4382 | 0 | 0.44415 | 0 | 0 | 9.0569
6007121518 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BFA17-10-437565513-Fider | 437565513 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:07:29 | 28.08.2024 17:16:43 | 0.15389 | 10 | 463 |  | 73 | 8 | 94 | 3 | 1 | 0.062476 | 21.7125 | 0 | 4.8269 | 12.9227 | 11.3292 | 226.0489 | 0.17306 | 277.0758
6007121525 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SCM401-TR1 E-627967032-Çıkış | 627967032 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:02:23 | 28.08.2024 23:02:57 | 6.0094 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1427 | 0 | 0 | 5.1427
6007121526 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL324-TR1 P1 E-458892638-Çıkış | 458892638 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:04:16 | 28.08.2024 17:49:55 | 0.76083 |  | 214 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 58.0639 | 0 | 0 | 0 | 5.6171 | 0 | 0 | 63.681
6007121534 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295978-Fider | 605295978 | - Arıza manevrası - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:08:57 | 28.08.2024 19:29:55 | 2.3494 | 1 | 2212 | 1 | 26 | 6 | 125 |  |  | 0 | 1040.0777 | 21.3501 | 19.6728 | 110.3515 | 136.3324 | 0 | 0 | 1327.7845
6007121541 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-13-459452531-Fider | 459452531 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:13:29 | 28.08.2024 17:21:06 | 0.12694 | 3 | 682 | 2 | 4 | 2 | 79 |  |  | 1.8163 | 40.7859 | 0.99746 | 0.50713 | 0.8188 | 12.2076 | 0 | 0 | 57.1332
6007121542 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF271- P1 ANA ŞALTER-636938060-Çıkış | 636938060 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:51:53 | 28.08.2024 19:03:14 | 1.1892 |  | 157 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 80.0434 | 0 | 0 | 0 | 8.5122 | 0 | 0 | 88.5556
6007121542 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGY175-3-456181074-Fider | 456181074 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:03:14 | 28.08.2024 21:37:51 | 2.5769 |  | 471 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 557.3042 | 0 | 1.8424 | 0 | 33.0253 | 0 | 0 | 592.1719
6007121547 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDP777- P1 ANA ŞALTER-630738350-Çıkış | 630738350 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:33:14 | 28.08.2024 19:12:50 | 0.66 |  | 137 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.8848 | 0 | 0 | 0 | 0.99909 | 0 | 0 | 12.8839
6007121552 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK358-TR1 P1 D-443681260-Çıkış | 443681260 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:17:50 | 28.08.2024 18:57:44 | 0.665 |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0 | 2.942
6007121561 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SCR990- E-416799950-Çıkış | 416799950 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:09:29 | 28.08.2024 18:50:55 | 0.69056 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0311
6007121564 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT96-TR1 P1 ANA ŞALTER-632551227-Çıkış | 632551227 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:33:12 | 28.08.2024 17:41:22 | 0.13611 |  | 116 |  | 8 |  | 63 |  |  | 0 | 4.9272 | 0 | 0.031921 | 0 | 10.7866 | 0 | 0 | 15.7457
6007121565 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH573-TR1 P1 D-448258242-Çıkış | 448258242 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:52:36 | 28.08.2024 21:33:57 | 3.6892 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 62.5673 | 0 | 0 | 0 | 3.1586 | 0 | 0 | 65.7259
6007121576 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BDG89-455206432-455206432-Fider | 455206432 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:08:30 | 28.08.2024 19:31:32 | 2.3839 |  | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8604 | 28.8288 | 0 | 0 | 99.6892
6007121576 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BDG89-4-457293362-Fider | 457293362 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:31:32 | 28.08.2024 20:11:13 | 0.66139 |  | 58 |  | 2 | 5 | 5 |  |  | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 17.825 | 7.1392 | 0 | 0 | 30.4345
6007121584 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF171-TR1 P1 D-620680930-Çıkış | 620680930 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:24:53 | 28.08.2024 19:10:27 | 1.7594 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.3642 | 0 | 0.11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4778
6007121584 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCF171- P1 ANA ŞALTER-620680918-Çıkış | 620680918 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:10:27 | 28.08.2024 19:11:59 | 0.025556 |  | 134 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 0.60181 | 0 | 0.061314 | 0 | 0.17191 | 0 | 0 | 0.83503
6007121596 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV050-608119384-608119384-Kofra | 608119384 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:42:39 | 28.08.2024 17:49:10 | 5.1086 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.62855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62855
6007121596 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBV050-TR1 P1 C-601964254-Çıkış | 601964254 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:49:10 | 28.08.2024 18:30:02 | 0.68111 |  | 136 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 24.5443 | 0 | 0 | 0 | 2.5684 | 0 | 0 | 27.1126
6007121604 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT780-TR1 P1 E-642490081-Çıkış | 642490081 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:00:41 | 30.08.2024 10:33:05 | 0.54 |  | 56 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 11.4706 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 | 12.5535
6007121610 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:30:50 | 28.08.2024 17:38:47 | 0.1325 | 1 | 708 |  | 7 |  | 23 |  |  | 0.10185 | 19.4091 | 0 | 0.74677 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 22.085
6007121613 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN893-609406853-609406853-Kofra | 609406853 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:26:21 | 28.08.2024 19:04:18 | 1.6325 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.90082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90082
6007121613 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN893-TR1 P1 D-615663062-Çıkış | 615663062 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:04:18 | 28.08.2024 19:29:05 | 0.41306 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
6007121620 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS915-TR1 P1 A-600358194-Çıkış | 600358194 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:07:25 | 31.08.2024 15:11:07 | 1.0617 |  | 136 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 70.1934 | 0 | 0.00016006 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 78.0656
6007121634 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB799-TR1 P1 C-613548506-Çıkış | 613548506 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:37:46 | 28.08.2024 20:57:04 | 3.3217 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 64.5063 | 0 | 0 | 0 | 0.015997 | 0 | 0 | 64.5223
6007121644 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY194- P1 ANA ŞALTER-615714029-Çıkış | 615714029 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:49:14 | 28.08.2024 17:57:04 | 0.13056 |  | 28 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.1005 | 0 | 0.30392 | 0 | 0.091842 | 0 | 0 | 1.4962
6007121656 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:44:39 | 28.08.2024 17:45:55 | 0.021111 |  | 605 |  | 2 |  | 45 | 1 |  | 0 | 6.1765 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0.52759 | 0 | 8.9651
6007121660 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-TR1 P1 D-620194985-Çıkış | 620194985 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:18:01 | 28.08.2024 18:43:59 | 0.43278 |  | 27 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 4.4199 | 0 | 0 | 0 | 0.64553 | 0 | 0 | 5.0655
6007121664 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:48:05 | 28.08.2024 17:59:41 | 0.19333 | 3 | 2 | 33 | 2 |  | 1 | 1 |  | 5.0094 | 0.06748 | 105.4527 | 8.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8473
6007121666 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS029- P1 ANA ŞALTER-631388483-Çıkış | 631388483 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:48:41 | 28.08.2024 18:06:15 | 0.29278 |  | 178 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 12.2313 | 0 | 0.37155 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 13.0511
6007121675 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT121-615815889-615815889-Kofra | 615815889 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 16:12:31 | 28.08.2024 18:30:30 | 26.2997 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 18.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7353
6007121675 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT121-3-431316701-Fider | 431316701 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:30:30 | 28.08.2024 19:22:04 | 0.85944 |  | 690 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 221.2377 | 0 | 0 | 0 | 37.8814 | 0 | 0 | 259.1191
6007121676 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFK479-TR1 P1 C-437225322-Çıkış | 437225322 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:49:52 | 28.08.2024 18:48:47 | 0.98194 |  | 37 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 22.8942 | 0 | 0 | 34.0862
6007121679 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-1-449176448-Fider | 449176448 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:50:35 | 28.08.2024 18:02:45 | 0.20278 | 4 | 856 | 7 | 8 | 4 | 56 | 1 |  | 1.1151 | 31.0137 | 75.9577 | 9.1101 | 3.5969 | 5.2853 | 0.31196 | 0 | 126.3908
6007121684 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY045-TR1 P1 B-602464431-Çıkış | 602464431 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:47:18 | 29.08.2024 13:20:59 | 1.5614 |  | 25 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.2103 | 0 | 1.2483 | 0 | 6.5374 | 0 | 0 | 11.9959
6007121690 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TBY047- P1 C-613016082-Çıkış | 613016082 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:47:09 | 29.08.2024 18:55:12 | 2.1342 |  | 14 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 8.488 | 0 | 0.90791 | 0 | 5.4617 | 0 | 0 | 14.8576
6007121691 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU58-448929548-448929548-Kofra | 448929548 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:42:01 | 29.08.2024 12:03:35 | 18.3594 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618
6007121691 | 2 | HATAY | DEFNE | BCU58-7-630603712-Fider | 630603712 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:03:35 | 29.08.2024 13:25:04 | 1.3581 |  | 535 |  | 33 |  | 43 |  |  | 0 | 181.475 | 0 | 6.5346 | 0 | 27.502 | 0 | 0 | 215.5116
6007121698 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:54:52 | 28.08.2024 17:59:54 | 0.083889 |  | 605 |  | 2 |  | 45 | 1 |  | 0 | 24.5437 | 0 | 0 | 0 | 8.9845 | 2.0965 | 0 | 35.6246
6007121706 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCY588-TR1 P1 C-633737577-Çıkış | 633737577 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:38:36 | 28.08.2024 18:33:01 | 0.90694 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.041657 | 0 | 0.83089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87255
6007121706 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCY588- P1 ANA ŞALTER-633737574-Çıkış | 633737574 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:33:01 | 28.08.2024 18:35:17 | 0.037778 |  | 21 |  | 16 |  | 3 |  |  | 0 | 0.52948 | 0 | 0.26482 | 0 | 0.033759 | 0 | 0 | 0.82805
6007121711 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU159-TR1 P1 D-644820390-Çıkış | 644820390 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:36:42 | 29.08.2024 12:37:39 | 3.0158 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1919
6007121727 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP917-628236159-628236159-Kofra | 628236159 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:58:07 | 28.08.2024 22:10:35 | 4.2078 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8979 | 0 | 0 | 0 | 2.1604 | 0 | 0 | 7.0583
6007121727 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCP917-TR1 P1 ANA ŞALTER-448375604-Çıkış | 448375604 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:10:35 | 28.08.2024 22:28:27 | 0.29778 |  | 399 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 64.4661 | 0 | 0 | 0 | 8.4283 | 0 | 0 | 72.8944
6007121751 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM423-TR1 P1 ANA ŞALTER-622424959-Çıkış | 622424959 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:44:31 | 28.08.2024 18:35:48 | 0.85472 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5366 | 0 | 0 | 6.5366
6007121752 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF313- P1 ANA ŞALTER-640881891-Çıkış | 640881891 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:03:29 | 28.08.2024 18:59:28 | 0.93306 |  | 238 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 78.735 | 0 | 0 | 0 | 14.2072 | 0 | 0 | 92.9422
6007121754 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG76-1-449121121-Fider | 449121121 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:13:39 | 28.08.2024 18:15:36 | 0.0325 | 1 | 233 | 1 | 221 | 1 | 6 |  |  | 0.8564 | 2.465 | 0.42281 | 6.4494 | 0.80485 | 0.12428 | 0 | 0 | 11.1227
6007121759 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:14:40 | 28.08.2024 18:31:57 | 0.28806 | 1 | 1681 |  | 14 | 1 | 28 |  |  | 6.7917 | 74.0547 | 0 | 1.0206 | 0.36371 | 1.9359 | 0 | 0 | 84.1666
6007121764 | 1 | HATAY | DEFNE | TED890-TR1 P1 D-636431331-Çıkış | 636431331 | - Besleme Rejimi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:00:24 | 28.08.2024 19:55:03 | 1.9108 |  | 173 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 47.0616 | 0 | 0 | 0 | 11.3538 | 0 | 0 | 58.4154
6007121767 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG634-2-444619295-Fider | 444619295 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:15:48 | 28.08.2024 21:29:21 | 0.22583 |  | 2380 |  | 6 | 2 | 416 | 1 |  | 0 | 165.9733 | 0 | 0.16952 | 1.332 | 45.6595 | 15.8445 | 0 | 228.9788
6007121769 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-4-443768051-Fider | 443768051 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:19:30 | 28.08.2024 18:50:44 | 0.52056 | 1 | 1 | 9 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.20235 | 105.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3278
6007121776 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD082-431314305-431314305-Kofra | 431314305 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 12:13:37 | 28.08.2024 19:01:00 | 6.7897 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576
6007121776 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCD082- P1 ANA ŞALTER-460467669-Çıkış | 460467669 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:01:00 | 28.08.2024 19:48:25 | 0.79028 |  | 241 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 85.6484 | 0 | 0 | 0 | 2.9138 | 0 | 0 | 88.5622
6007121780 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK40-430998338-430998338-Fider | 430998338 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:25:52 | 28.08.2024 19:10:31 | 1.7442 |  | 147 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 35.3625 | 0 | 0.92255 | 0 | 21.9012 | 0 | 0 | 58.1862
6007121780 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK40-3-458922848-Fider | 458922848 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:10:31 | 28.08.2024 19:34:42 | 0.40306 | 2 | 195 |  | 1 | 1 | 17 |  |  | 0 | 11.3739 | 0 | 0.20903 | 4.2534 | 5.2576 | 0 | 0 | 21.0938
6007121781 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SJR651-TR1 A-453876808-Çıkış | 453876808 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:42:41 | 28.08.2024 20:08:50 | 2.4358 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 29.0371 | 0 | 0 | 0 | 7.4348 | 0 | 0 | 36.4719
6007121784 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC11-4-458053585-Fider | 458053585 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:04:40 | 28.08.2024 19:14:37 | 1.1658 |  | 264 |  | 8 | 1 | 16 |  |  | 0 | 87.66 | 0 | 2.1734 | 4.8179 | 9.4527 | 0 | 0 | 104.1039
6007121784 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP143-632491320-632491320-Fider | 632491320 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:14:37 | 28.08.2024 20:27:25 | 1.2133 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.7222 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 0 | 0 | 17.8018
6007121787 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFJ586-TR1 P1 G-637664374-Çıkış | 637664374 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:22:27 | 28.08.2024 21:01:33 | 2.6517 |  | 14 | [5 empty] | 1 | 0 | 11.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7066 | 17.8581
6007121788 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 17:22:34 | 28.08.2024 18:44:16 | 1.3617 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 2.2798 | 899.5804 | 109.4064 | 0 | 4.9332 | 0 | 0 | 1016.1999
6007121791 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:24:29 | 28.08.2024 18:27:54 | 0.056944 | 1 | 222 | 12 | 92 | 7 | 21 |  |  | 0 | 4.2422 | 3.7582 | 11.4799 | 2.9426 | 1.2319 | 0 | 0 | 23.6548
6007121802 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SJT985-TR1 C-453657067-Çıkış | 453657067 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:42:12 | 28.08.2024 19:40:22 | 0.96944 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.3114 | 0 | 0 | 0 | 0.52665 | 0 | 0 | 4.838
6007121803 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR097- P1 ANA ŞALTER-631381499-Çıkış | 631381499 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:09:14 | 28.08.2024 19:29:25 | 0.33639 |  | 178 |  | 9 |  | 33 |  | 1 | 0 | 17.281 | 0 | 1.4394 | 0 | 4.3941 | 0 | 0 | 23.1146
6007121813 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366469-Fider | 431366469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:31:03 | 28.08.2024 18:49:50 | 0.31306 | 31 | 2006 | 11 | 11 | 10 | 137 | 1 |  | 18.3268 | 165.332 | 112.0905 | 103.6777 | 23.8893 | 20.6194 | 3.1909 | 0 | 447.1267
6007121814 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH421- P1 C-640612056-Çıkış | 640612056 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:34:00 | 28.08.2024 18:47:52 | 2.2311 |  | 59 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 45.6797 | 0 | 0 | 0 | 301.4802 | 0 | 0 | 347.1599
6007121814 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TEH421-3-640612062-Fider | 640612062 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:47:52 | 28.08.2024 19:13:28 | 0.42667 |  | 104 |  |  |  | 222 |  |  | 0 | 11.7245 | 0 | 0 | 0 | 136.745 | 0 | 0 | 148.4695
6007121820 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA512-453112266-453112266-Kofra | 453112266 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:12:25 | 29.08.2024 10:28:09 | 16.2622 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 6.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1753
6007121821 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316942-Fider | 452316942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:35:12 | 28.08.2024 18:39:19 | 0.068611 | 11 | 464 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 |  | 2.8206 | 7.4456 | 49.44 | 0.14937 | 1.0607 | 0.55592 | 0.5059 | 0 | 61.978
6007121823 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH160-TR1 P1 D-613559890-Çıkış | 613559890 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:21:25 | 28.08.2024 23:59:19 | 0.63167 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 7.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2652
6007121827 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:36:49 | 28.08.2024 18:38:34 | 0.029167 |  | 605 |  | 2 |  | 45 | 1 |  | 0 | 8.5126 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0.56756 | 0 | 11.918
6007121834 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:39:57 | 28.08.2024 18:48:43 | 0.14611 | 6 | 255 | 2 | 5 | 12 | 63 | 1 | 1 | 1.7022 | 7.1296 | 17.0276 | 0.28017 | 52.3162 | 4.9568 | 18.7718 | 4.028 | 106.2123
6007121836 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG473-TR1 P1 D-639695096-Çıkış | 639695096 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:39:49 | 29.08.2024 9:52:21 | 0.20889 |  | 13 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.0821 | 0 | 0.3802 | 0 | 0.88867 | 0 | 0 | 2.351
6007121836 | 2 | HATAY | ARSUZ | BBR26-2-639695543-Fider | 639695543 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:52:21 | 29.08.2024 10:25:41 | 0.55556 | 5 | 402 |  | 13 | 1 | 68 |  |  | 70.2533 | 99.4774 | 0 | 3.0131 | 2.5817 | 51.8076 | 0 | 0 | 227.1331
6007121843 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFK074-TR1 P1 C-438758216-Çıkış | 438758216 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:41:36 | 28.08.2024 21:47:55 | 3.1053 |  | 6 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 9.8058 | 0 | 14.2156 | 0 | 7.8677 | 0 | 0 | 31.889
6007121843 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDV401- P1 ANA ŞALTER-636220706-Çıkış | 636220706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:47:55 | 28.08.2024 21:50:14 | 0.038611 |  | 20 |  | 34 |  | 18 |  |  | 0 | 0.42939 | 0 | 0.64203 | 0 | 0.22543 | 0 | 0 | 1.2969
6007121847 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:44:48 | 28.08.2024 22:40:08 | 3.9222 | 1 | 1681 |  | 14 | 1 | 28 |  |  | 92.0646 | 1056.2249 | 0 | 14.301 | 4.6797 | 23.626 | 0 | 0 | 1190.8963
6007121849 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM511-TR1 P1 A-646397484-Çıkış | 646397484 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:46:05 | 28.08.2024 21:22:57 | 2.6144 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 15.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4588
6007121866 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP904-TR1 P1 D-628215553-Çıkış | 628215553 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:06:04 | 28.08.2024 19:41:36 | 0.59222 |  | 116 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 37.8528 | 0 | 0 | 0 | 9.1043 | 0 | 0 | 46.9571
6007121868 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCG584- P1 ANA ŞALTER-619743578-Çıkış | 619743578 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:48:38 | 28.08.2024 20:00:21 | 1.1953 |  | 46 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 21.7897 | 0 | 18.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1536
6007121871 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC227-TR1 P1 A-601745466-Çıkış | 601745466 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:39:07 | 29.08.2024 1:15:52 | 0.6125 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 8.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8367
6007121873 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TFL818-TR1 P1 C-444589290-Çıkış | 444589290 | Asiri Yuk - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:28:45 | 28.08.2024 20:57:30 | 0.47917 |  | 58 | [5 empty] | 1 | 0 | 17.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6031 | 29.9624
6007121878 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BKV69-6-459556325-Fider | 459556325 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:50:18 | 28.08.2024 19:48:39 | 0.9725 |  | 461 |  | 58 |  | 7 |  |  | 0 | 54.0853 | 0 | 7.006 | 0 | 1.3242 | 0 | 0 | 62.4154
6007121880 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 C-628212545-Çıkış | 628212545 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:11:57 | 28.08.2024 19:59:14 | 1.7881 |  | 191 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 135.7039 | 0 | 0 | 0 | 150.6839 | 0 | 0 | 286.3878
6007121890 | 1 | MERSİN | MUT | BBE92-1-458830248-Fider | 458830248 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:53:45 | 28.08.2024 19:15:25 | 0.36111 | 1 | 513 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 39.5972 | 0 | 0 | 3.1929 | 1.7852 | 0 | 0.64364 | 45.219
6007121893 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-619439112-619439112-Fider | 619439112 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:56:29 | 28.08.2024 20:52:56 | 1.9408 |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 9.1448 | 54.1383 | 0.5184 | 0.067868 | 0 | 0 | 0 | 63.8693
6007121893 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:52:56 | 28.08.2024 21:05:34 | 0.21056 | 1 | 222 | 12 | 92 | 7 | 21 |  |  | 0 | 17.7053 | 13.8483 | 42.3013 | 9.8856 | 3.7135 | 0 | 0 | 87.4539
6007121894 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF265- P1 ANA ŞALTER-636934834-Çıkış | 636934834 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:18:50 | 28.08.2024 23:00:59 | 0.7025 |  | 192 |  |  |  | 139 |  |  | 0 | 36.276 | 0 | 0 | 0 | 92.6067 | 0 | 0 | 128.8827
6007121895 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH125- P1 ANA ŞALTER-616129370-Çıkış | 616129370 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:34:23 | 28.08.2024 20:17:30 | 0.71861 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.2766 | 0 | 0 | 0 | 0.44375 | 0 | 0 | 14.7204
6007121901 | 1 | HATAY | ARSUZ | TFL212-3-640077145-Fider | 640077145 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:26:02 | 28.08.2024 20:52:44 | 0.445 |  | 52 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 8.2629 | 0 | 0.74743 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 12.9596
6007121907 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK026-TR1 P1 ANA ŞALTER-605612020-Çıkış | 605612020 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:13:02 | 28.08.2024 19:37:21 | 0.40528 |  | 146 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.6133 | 0 | 0 | 0 | 0.35886 | 0 | 0 | 6.9721
6007121920 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC103-TR1 P1 A-616122952-Çıkış | 616122952 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:02:28 | 28.08.2024 21:50:53 | 2.8069 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.71604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71604
6007121941 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BED85-TR1 P1 D-621971978-Çıkış | 621971978 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:14:28 | 28.08.2024 19:49:24 | 0.58222 |  | 120 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 13.5231 | 0 | 0 | 32.1031
6007121943 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF88-4-448206227-Fider | 448206227 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:15:48 | 28.08.2024 19:20:04 | 0.071111 |  | 214 | 2 | 19 | 5 | 11 |  | 1 | 0 | 4.3503 | 0.14818 | 7.4376 | 7.4847 | 0.18711 | 0 | 0.31038 | 19.9182
6007121952 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA61-8-614113899-Fider | 614113899 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:18:41 | 28.08.2024 19:22:56 | 0.070833 |  | 716 |  |  | 2 | 105 |  |  | 0 | 26.0761 | 0 | 0 | 1.3293 | 6.3297 | 0 | 0 | 33.7351
6007121977 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT660-TR1 P1 D-635842448-Çıkış | 635842448 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:18:26 | 28.08.2024 19:49:53 | 0.52417 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 4.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5242
6007121977 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:49:53 | 28.08.2024 20:32:46 | 0.71472 |  | 638 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 122.5713 | 0 | 0.76192 | 1.6478 | 3.6757 | 53.7596 | 0 | 182.4163
6007121990 | 1 | HATAY | HASSA | TCM871-TR1 P1 B-625295913-Çıkış | 625295913 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:23:59 | 29.08.2024 0:05:44 | 4.6958 |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.2164 | 0 | 0 | 0 | 1.8422 | 0 | 0 | 24.0586
6007121993 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK787-TR3__-601919942-Fider | 601919942 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:32:53 | 28.08.2024 20:55:42 | 1.3803 |  | 515 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 397.261 | 0 | 0 | 0 | 82.7925 | 0 | 0 | 480.0535
6007122012 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEV055-TR1 ANA ŞALTER-640842893-Çıkış | 640842893 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:14:40 | 28.08.2024 20:18:57 | 0.071389 |  | 48 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0.42212 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 0 | 0 | 3.3999
6007122012 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL987-1-640924670-Fider | 640924670 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:18:57 | 28.08.2024 21:35:08 | 1.2697 |  | 583 |  |  |  | 158 |  |  | 0 | 251.6142 | 0 | 0 | 0 | 194.9859 | 0 | 0 | 446.6002
6007122014 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA881- P1 ANA ŞALTER-627451296-Çıkış | 627451296 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:35:42 | 28.08.2024 20:05:12 | 0.49167 |  | 42 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 6.0273 | 0 | 0.61926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6466
6007122014 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:05:12 | 28.08.2024 20:18:16 | 0.21778 | 3 | 325 | 13 | 101 | 3 | 21 |  |  | 0 | 24.2604 | 26.7441 | 67.9709 | 7.9021 | 1.9284 | 0 | 0 | 128.8059
6007122031 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ843- P1 ANA ŞALTER-439403342-Çıkış | 439403342 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:46:28 | 28.08.2024 21:55:46 | 1.155 |  | 162 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 67.2865 | 0 | 0 | 0 | 3.9699 | 0 | 0 | 71.2563
6007122033 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGP756-617500519-617500519-Kofra | 617500519 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:00:15 | 28.08.2024 22:28:58 | 4.4786 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8688
6007122033 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TGP756-TR1 P1 A-452674293-Çıkış | 452674293 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:28:58 | 28.08.2024 23:16:47 | 0.79694 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.6269 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 24.2589
6007122037 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TFR951-TR1 P1 C-620142921-Çıkış | 620142921 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:38:38 | 28.08.2024 20:49:11 | 1.1758 |  | 106 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 30.5482 | 0 | 2.2802 | 0 | 1.3203 | 0 | 0 | 34.1486
6007122051 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM752- P1 ANA ŞALTER-621299428-Çıkış | 621299428 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:15:28 | 28.08.2024 21:24:17 | 2.1469 |  | 43 |  | 18 |  | 3 |  |  | 0 | 23.1288 | 0 | 12.5964 | 0 | 2.2988 | 0 | 0 | 38.024
6007122056 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBT981-459911410-459911410-Fider | 459911410 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:39:16 | 28.08.2024 22:40:09 | 3.0147 | 3 | 91 |  | 1 |  | 6 |  |  | 6.3879 | 78.9379 | 0 | 0.73957 | 0 | 5.3779 | 0 | 0 | 91.4433
6007122056 | 2 | ADANA | CEYHAN | TBT981-4-459425779-Fider | 459425779 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:40:09 | 28.08.2024 23:04:24 | 0.40417 | 4 | 651 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 1.2098 | 90.0549 | 0 | 0.065996 | 0.99831 | 18.9801 | 0 | 0 | 111.3091
6007122069 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-2-414962452-Fider | 414962452 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:15:35 | 28.08.2024 20:33:42 | 0.30194 | 17 | 484 | 5 | 1 | 8 | 38 |  | 1 | 1.2644 | 52.6328 | 5.0541 | 2.4562 | 81.3338 | 5.6493 | 0 | 0.19435 | 148.585
6007122073 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC562-TR1 P1 C-605289509-Çıkış | 605289509 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:51:21 | 28.08.2024 23:13:24 | 0.3675 |  | 58 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 10.1817 | 0 | 8.6257e-06 | 0 | 0.4544 | 0 | 0 | 10.6361
6007122080 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75- P1 ANA ŞALTER-630856793-Çıkış | 630856793 | -Yangın (Şebeke Harici) - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:04:27 | 28.08.2024 20:26:43 | 0.37111 |  | 13 |  | 1 |  | 6 |  | 3 | 0 | 6.5877 | 0 | 0.36735 | 0 | 2.9771 | 0 | 81.4727 | 91.4049
6007122096 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK336-TR1 P1 D-444034085-Çıkış | 444034085 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:48:48 | 28.08.2024 23:11:24 | 1.3767 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8598 | 0 | 0 | 0 | 0.60266 | 0 | 0 | 4.4625
6007122123 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL438-601303878-601303878-Kofra | 601303878 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:59:45 | 28.08.2024 21:00:00 | 1.0042 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.53543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53543
6007122123 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBL438-TR1 P1 C-601721334-Çıkış | 601721334 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:00:00 | 28.08.2024 22:36:11 | 1.6031 |  | 73 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 49.2231 | 0 | 0 | 0 | 0.28077 | 0 | 0 | 49.5039
6007122142 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD404-TR1 P1(P17-01222) D-421564193-Çıkış | 421564193 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:40:54 | 28.08.2024 23:20:21 | 0.6575 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.0865 | 0 | 0 | 0 | 0.050665 | 0 | 0 | 8.1371
6007122146 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP108-TR1 P1 J-459923081-Çıkış | 459923081 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:41:22 | 28.08.2024 21:19:49 | 6.6408 |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 44.841 | 0 | 0 | 0 | 66.5411 | 0 | 0 | 111.3821
6007122150 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV312- P1 ANA ŞALTER-452105791-Çıkış | 452105791 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:40:56 | 28.08.2024 22:14:47 | 2.5642 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 12.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4632
6007122158 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM881-TR1 P1 ANA ŞALTER-600309736-Çıkış | 600309736 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:19:25 | 28.08.2024 21:11:09 | 0.86222 |  | 163 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 73.634 | 0 | 0 | 0 | 2.6474 | 0 | 0 | 76.2814
6007122174 | 1 | HATAY | HASSA | TCL094-TR1 P1 E-625003674-Çıkış | 625003674 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:50:59 | 28.08.2024 22:05:02 | 2.2342 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 14.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5278
6007122175 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ904-TR1 P1 ANA ŞALTER-445472020-Çıkış | 445472020 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:45:13 | 29.08.2024 0:39:36 | 4.9064 |  | 111 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 168.8332 | 0 | 0.4742 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 181.5074
6007122183 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS173- P1 ANA ŞALTER-631935103-Çıkış | 631935103 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:48:34 | 28.08.2024 21:41:41 | 1.8853 |  | 144 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 63.434 | 0 | 1.1348 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 67.6029
6007122184 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD381-TR1 P1 ANA ŞALTER-614191544-Çıkış | 614191544 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:14:46 | 28.08.2024 22:06:42 | 1.8656 |  | 65 |  | 16 |  | 3 |  |  | 0 | 39.412 | 0 | 33.0461 | 0 | 4.3184e-05 | 0 | 0 | 72.4582
6007122187 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT742-634276515-634276515-Kofra | 634276515 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:53:26 | 30.08.2024 19:39:04 | 47.7606 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 23.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.099
6007122187 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-2-646603014-Fider | 646603014 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:39:04 | 30.08.2024 20:27:24 | 0.80556 |  | 32 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 8.5637 | 0 | 0.47919 | 0 | 4.0322 | 0 | 0 | 13.0751
6007122221 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL537-3-624958807-Fider | 624958807 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:25:41 | 28.08.2024 22:00:24 | 1.5786 |  | 156 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 38.8865 | 0 | 0 | 0 | 28.7205 | 0 | 0 | 67.607
6007122229 | 1 | HATAY | KUMLU | BBR11-3-646535144-Fider | 646535144 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:27:14 | 28.08.2024 21:20:09 | 0.88194 | 1 | 151 | 7 | 1 | 1 | 8 |  |  | 8.874 | 32.3609 | 12.5128 | 0.22063 | 0.098023 | 1.173 | 0 | 0 | 55.2392
6007122239 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THP539- P1 ANA ŞALTER-646414381-Çıkış | 646414381 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:58:26 | 28.08.2024 21:17:15 | 1.3136 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013417 | 0 | 0 | 0.013417
6007122242 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BKV69-3-459556326-Fider | 459556326 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:06:32 | 28.08.2024 20:37:45 | 0.52028 |  | 65 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 5.6292 | 0 | 2.9161 | 0 | 0.0036603 | 0 | 0 | 8.549
6007122246 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU125-TR1 P1 B-645350057-Çıkış | 645350057 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:14:52 | 29.08.2024 11:54:25 | 1.6592 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 7.9308
6007122259 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGB815-TR1 B-625371700-Çıkış | 625371700 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:28:12 | 28.08.2024 23:05:12 | 2.6167 |  | 78 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 77.6705 | 0 | 0 | 0 | 5.5059 | 0 | 0 | 83.1764
6007122270 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS846- P1 ANA ŞALTER-631345565-Çıkış | 631345565 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:26:28 | 28.08.2024 22:05:03 | 1.6431 |  | 49 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 31.1854 | 0 | 0 | 0 | 44.8642 | 0 | 0 | 76.0496
6007122282 | 1 | MERSİN | MUT | BLC97-623141064-623141064-Fider | 623141064 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:40:35 | 28.08.2024 21:55:00 | 1.2403 |  | 78 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 0.05161 | 0 | 0 | 10.0226
6007122284 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA456-TR1 P1 D-639690196-Çıkış | 639690196 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:37:42 | 28.08.2024 21:35:54 | 0.97 |  | 19 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 8.3133 | 0 | 12.1998 | 0 | 14.8766 | 0 | 0 | 35.3897
6007122284 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEA456- P1 ANA ŞALTER-639690200-Çıkış | 639690200 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:35:54 | 28.08.2024 21:43:04 | 0.11944 |  | 23 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 1.2427 | 0 | 1.6461 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 4.6238
6007122285 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TBY257-TR1 P1 ANA ŞALTER-616129858-Çıkış | 616129858 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:32:00 | 29.08.2024 15:47:24 | 1.2567 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.7379 | 0 | 0 | 0 | 0.065097 | 0 | 0 | 12.803
6007122288 | 1 | ADANA | KOZAN | TBK634-TR1 P1 D-420717559-Çıkış | 420717559 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:40:14 | 28.08.2024 22:26:31 | 1.7714 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.5708 | 0 | 0 | 0 | 1.3627 | 0 | 0 | 14.9335
6007122288 | 2 | ADANA | KOZAN | TBK634- P1 ANA ŞALTER-602222093-Çıkış | 602222093 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:26:31 | 28.08.2024 22:34:56 | 0.14028 |  | 98 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.2716 | 0 | 0 | 0 | 0.14504 | 0 | 0 | 2.4167
6007122301 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV488-TR1 P1 D-605261969-Çıkış | 605261969 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:36:52 | 28.08.2024 21:55:46 | 1.315 |  | 79 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 38.8933 | 0 | 0.70921 | 0 | 20.8914 | 0 | 0 | 60.4939
6007122326 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THS322-__-457871040-Fider | 457871040 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:15:42 | 28.08.2024 21:35:54 | 0.33667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007122355 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG237-TR1 ANA ŞALTER-608307909-Çıkış | 608307909 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:30:30 | 28.08.2024 23:35:37 | 8.0853 |  | 26 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 110.8765 | 0 | 0 | 0 | 299.8486 | 0 | 0 | 410.7251
6007122363 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM724-TR1 P1 C-613012830-Çıkış | 613012830 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:27:20 | 28.08.2024 22:15:59 | 2.8108 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 31.2298 | 0 | 0 | 0 | 8.9685 | 0 | 0 | 40.1983
6007122370 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR605- P1 E-630853997-Çıkış | 630853997 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:52:13 | 30.08.2024 17:10:13 | 44.3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.7839 | 0 | 58.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6253
6007122375 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA656-637295183-637295183-Fider | 637295183 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:19:10 | 29.08.2024 2:06:59 | 4.7969 |  | 21 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 32.0881 | 0 | 25.5907 | 0 | 8.7684 | 0 | 0 | 66.4472
6007122375 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA656- P1 ANA ŞALTER-637295161-Çıkış | 637295161 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:06:59 | 29.08.2024 2:45:08 | 0.63583 |  | 21 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 3.6102 | 0 | 2.5366 | 0 | 0.94161 | 0 | 0 | 7.0884
6007122388 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFL744-TR1 P1 C-436544676-Çıkış | 436544676 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:24:55 | 29.08.2024 3:14:55 | 0.83333 |  | 45 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 3.6732 | 0 | 0 | 0 | 62.3238 | 0 | 0 | 65.997
6007122392 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN226- P1 ANA ŞALTER-601031857-Çıkış | 601031857 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:08:17 | 29.08.2024 5:36:09 | 8.4644 |  | 15 |  | 74 |  | 5 |  |  | 0 | 27.575 | 0 | 262.8676 | 0 | 131.8482 | 0 | 0 | 422.2907
6007122393 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-2-627649169-Fider | 627649169 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:25:16 | 28.08.2024 22:01:07 | 0.5975 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3669 | 0 | 0 | 0 | 156.3669
6007122402 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM027-TR1 P1 H-621677451-Çıkış | 621677451 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:03:28 | 28.08.2024 23:09:17 | 2.0969 |  | 183 |  |  |  | 59 |  | 1 | 0 | 175.7792 | 0 | 0 | 0 | 115.3987 | 0 | 25.8013 | 316.9792
6007122417 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG80-1-449373606-Fider | 449373606 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:21:38 | 28.08.2024 23:02:30 | 1.6811 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.8563 | 0 | 1.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975
6007122418 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT534-636418442-636418442-Kofra | 636418442 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:15:13 | 29.08.2024 10:51:12 | 13.5997 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1949 | 0 | 0 | 8.1949
6007122425 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA541- P1 ANA ŞALTER-636434021-Çıkış | 636434021 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:57:43 | 28.08.2024 23:14:19 | 0.27667 |  | 511 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 32.3299 | 0 | 0 | 0 | 0.49032 | 0 | 0 | 32.8202
6007122431 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BHT12-5-452101911-Fider | 452101911 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:36:32 | 28.08.2024 21:40:36 | 0.067778 | 13 | 16 | 22 | 1 | 8 |  | 1 |  | 0.7194 | 0.81362 | 9.8166 | 0.33507 | 19.1686 | 0 | 1.5119 | 0 | 32.3652
6007122434 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-625199512-625199512-Fider | 625199512 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:07:28 | 28.08.2024 21:57:35 | 0.83528 | 1 | [7 empty] | 34.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.003
6007122436 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SFA956-TR1 B-640396873-Çıkış | 640396873 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:36:19 | 29.08.2024 1:37:49 | 4.025 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524
6007122436 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SFA956-TR1 ANA ŞALTER-640396876-Çıkış | 640396876 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:37:49 | 29.08.2024 2:01:42 | 0.39806 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8512
6007122456 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU097-TR1 P1 N-602254238-Çıkış | 602254238 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:43:00 | 28.08.2024 23:29:24 | 1.7733 |  | 119 | [6 empty] | 0 | 69.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.941
6007122459 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-642254307-642254307-Fider | 642254307 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:16:44 | 29.08.2024 2:32:34 | 5.2639 | 3 | 1122 |  | 11 | 4 | 55 |  |  | 62.4462 | 1105.4826 | 0 | 11.2255 | 156.8187 | 176.1748 | 0 | 0 | 1512.1478
6007122459 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBL66-2-641302219-Fider | 641302219 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:32:34 | 29.08.2024 2:47:10 | 0.24333 | 3 | 1180 |  | 11 | 4 | 58 |  |  | 2.574 | 45.5214 | 0 | 0.46905 | 6.6586 | 7.0945 | 0 | 0 | 62.3177
6007122480 | 1 | ADANA | POZANTI | TBP279-TR1 P1 D-605227643-Çıkış | 605227643 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:04:39 | 28.08.2024 23:38:33 | 0.565 |  | 78 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 7.1297 | 0 | 0 | 0 | 0.29479 | 0 | 0 | 7.4245
6007122487 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR013-TR1 P1 C-630207197-Çıkış | 630207197 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:17:59 | 29.08.2024 10:13:43 | 12.9289 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 47.0963 | 0 | 0 | 0 | 9.7748 | 0 | 0 | 56.8712
6007122492 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK064-TR1 P1 B-600810105-Çıkış | 600810105 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:53:25 | 28.08.2024 22:37:15 | 0.73056 |  | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.9616 | 0 | 0 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 5.0865
6007122492 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK064- P1 ANA ŞALTER-600810078-Çıkış | 600810078 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:37:15 | 28.08.2024 23:35:50 | 0.97639 |  | 80 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 8.4497 | 0 | 0.23444 | 0 | 6.1683 | 0 | 0 | 14.8524
6007122513 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-2-627649171-Fider | 627649171 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:40:48 | 28.08.2024 23:45:14 | 2.0739 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.1771 | 0 | 0 | 0 | 487.1771
6007122516 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-2-624063680-Fider | 624063680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:02:10 | 28.08.2024 22:10:36 | 0.14056 |  | 1450 |  | 336 | 2 | 199 | 2 |  | 0 | 57.6829 | 0 | 2.1698 | 4.9573 | 22.6626 | 14.5645 | 0 | 102.0372
6007122517 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV711-TR1 P1 C-628060703-Çıkış | 628060703 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:39:38 | 28.08.2024 22:26:42 | 0.78444 |  | 29 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 4.2669 | 0 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.181
6007122537 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT18-TR-B__-624954176-Fider | 624954176 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:54:22 | 28.08.2024 23:08:26 | 1.2344 |  | 354 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 75.909 | 0 | 0 | 0 | 42.7467 | 0 | 0 | 118.6557
6007122540 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS621-TR1 B-645272198-Çıkış | 645272198 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:44:39 | 29.08.2024 4:35:42 | 7.8508 |  | 233 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 951.7802 | 0 | 0 | 0 | 29.4465 | 0 | 0 | 981.2266
6007122558 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ861- P1 ANA ŞALTER-443705565-Çıkış | 443705565 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:46:25 | 30.08.2024 14:33:34 | 0.78583 |  | 75 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 15.8192 | 0 | 1.9434 | 0 | 2.5022 | 0 | 0 | 20.2648
6007122587 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-3-624063678-Fider | 624063678 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:37:56 | 28.08.2024 22:57:59 | 0.33417 |  | 1423 |  | 10 |  | 384 | 1 | 4 | 0 | 149.2059 | 0 | 0.12277 | 0 | 77.6471 | 8.1036 | 8.3425 | 243.4218
6007122588 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-2-624063680-Fider | 624063680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:37:57 | 28.08.2024 22:40:29 | 0.042222 |  | 1450 |  | 336 | 2 | 199 | 2 |  | 0 | 17.3277 | 0 | 0.65181 | 1.4892 | 6.8077 | 4.3751 | 0 | 30.6515
6007122609 | 1 | HATAY | BELEN | TCS598- P1 ANA ŞALTER-629364210-Çıkış | 629364210 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:13:14 | 28.08.2024 23:39:24 | 0.43611 |  | 231 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 19.3134 | 0 | 0 | 0 | 1.8652 | 0 | 0 | 21.1786
6007122633 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB931-TR1 P1 B-618780339-Çıkış | 618780339 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 19:41:50 | 29.08.2024 11:09:35 | 15.4625 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 51.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9728
6007122633 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB931- P1 ANA ŞALTER-616538009-Çıkış | 616538009 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:09:35 | 29.08.2024 12:01:04 | 0.85806 |  | 86 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 18.8431 | 0 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.849
6007122635 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TGG710-TR1 P1 E-644122564-Çıkış | 644122564 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:55:42 | 29.08.2024 2:04:31 | 3.1469 |  | 89 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 152.0849 | 0 | 0 | 0 | 116.0485 | 0 | 0 | 268.1335
6007122638 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF54-608937426-608937426-Fider | 608937426 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 15:06:19 | 29.08.2024 4:30:30 | 13.4031 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007122638 | 2 | ADANA | CEYHAN | BGF54-2-646480721-Fider | 646480721 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:30:30 | 29.08.2024 5:50:03 | 1.3258 | 1 | 263 | 4 | 1 |  | 22 |  |  | 0.046792 | 75.8616 | 6.7971 | 0.27285 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 86.8592
6007122641 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-2-624063680-Fider | 624063680 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:32:47 | 28.08.2024 23:49:24 | 0.27694 |  | 1450 |  | 336 | 2 | 199 | 2 |  | 0 | 111.035 | 0 | 4.1986 | 9.1443 | 40.8531 | 27.4162 | 0 | 192.6472
6007122643 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-3-636507219-Fider | 636507219 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:56:13 | 29.08.2024 2:20:28 | 2.4042 |  | 616 |  | 73 |  | 39 | 2 |  | 0 | 363.6126 | 0 | 15.8867 | 0 | 27.4293 | 134.8954 | 0 | 541.8241
6007122656 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA62-6-453226787-Fider | 453226787 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:19:08 | 28.08.2024 23:23:07 | 0.066389 |  | 293 |  | 38 |  | 21 |  |  | 0 | 5.1195 | 0 | 0.089891 | 0 | 0.28574 | 0 | 0 | 5.4951
6007122659 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-3-421715055-Fider | 421715055 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:24:13 | 28.08.2024 23:30:00 | 0.096389 | 15 | 129 | 38 | 5 | 1 | 12 |  |  | 2.0129 | 6.5121 | 32.1809 | 0.20651 | 0.32313 | 0.59729 | 0 | 0 | 41.8329
6007122660 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-11-605257249-Fider | 605257249 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:24:17 | 28.08.2024 23:35:50 | 0.1925 | 8 | 1448 | 24 | 17 | 4 | 83 |  |  | 1.5737 | 74.2779 | 28.7505 | 2.5142 | 16.0089 | 8.9606 | 0 | 0 | 132.0857
6007122682 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT213-TR2_P1_-600382845-Fider | 600382845 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:40:31 | 29.08.2024 1:27:40 | 0.78583 |  | 179 |  |  |  | 49 |  |  | 0 | 60.6621 | 0 | 0 | 0 | 19.0949 | 0 | 0 | 79.757
6007122683 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEN268-TR1 ANA ŞALTER-639943657-Çıkış | 639943657 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:32:31 | 29.08.2024 2:18:54 | 2.7731 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 48.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1541
6007122693 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BDC75-10-437553721-Fider | 437553721 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:22:14 | 29.08.2024 5:02:55 | 0.67806 |  | 790 | 4 | 36 | 4 | 63 |  | 4 | 0 | 64.9256 | 5.7257 | 10.7399 | 7.5779 | 12.8475 | 0 | 2.0847 | 103.9013
6007122693 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBG13-2-602779131-Fider | 602779131 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:02:55 | 29.08.2024 5:22:15 | 0.32222 | 4 | 844 | 1 | 7 | 8 | 84 | 1 | 1 | 0 | 39.3668 | 0.25618 | 0.21237 | 28.8879 | 19.3964 | 20.6401 | 4.3202 | 113.0798
6007122700 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF529-TR1 P1 A-457082007-Çıkış | 457082007 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:04:50 | 29.08.2024 1:10:31 | 0.094722 |  | 213 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.0418 | 0 | 0 | 0 | 0.074893 | 0 | 0 | 6.1167
6007122700 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCF529-3-457081910-Fider | 457081910 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:10:31 | 29.08.2024 1:53:12 | 0.71139 |  | 245 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 55.4143 | 0 | 0 | 0 | 5.5491 | 0 | 0 | 60.9634
6007122702 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT069-611803231-611803231-Kofra | 611803231 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 11:12:06 | 29.08.2024 1:10:06 | 37.9667 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 53.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.534
6007122702 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT069-TR1 P1 A-646264116-Çıkış | 646264116 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:10:06 | 29.08.2024 1:55:37 | 0.75861 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9935
6007122706 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THS468- P1 B-459088035-Çıkış | 459088035 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:55:19 | 29.08.2024 2:14:09 | 2.3139 |  | 60 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 45.3887 | 0 | 0.23517 | 0 | 25.3339 | 0 | 0 | 70.9577
6007122720 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCE129-TR1 P1 C-644967542-Çıkış | 644967542 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:55:05 | 29.08.2024 2:15:32 | 2.3408 |  | 59 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 67.8795 | 0 | 6.5817 | 0 | 13.3541 | 0 | 0 | 87.8153
6007122720 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCE129- P1 ANA ŞALTER-644967560-Çıkış | 644967560 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:15:32 | 29.08.2024 2:20:47 | 0.0875 |  | 90 |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 | 3.3598 | 0 | 0.39563 | 0 | 0.59566 | 0 | 0 | 4.3511
6007122747 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:16:22 | 29.08.2024 0:21:09 | 0.079722 |  | 24 | 4 | 232 |  | 2 |  |  | 0 | 0.21003 | 1.1337 | 13.9844 | 0 | 0.011467 | 0 | 0 | 15.3396
6007122752 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-3-431366673-Fider | 431366673 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:40:51 | 29.08.2024 10:40:33 | 10.995 | 4 | 73 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 39.0068 | 135.4317 | 37.6708 | 25.1667 | 815.3632 | 559.2919 | 18.4867 | 0.016691 | 1630.4346
6007122756 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT628-609825347-609825347-Kofra | 609825347 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 21:32:53 | 29.08.2024 1:00:13 | 3.4556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.98962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98962
6007122756 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT628-4-614138019-Fider | 614138019 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:00:13 | 29.08.2024 1:29:47 | 0.49278 |  | 304 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 74.9744 | 0 | 0 | 0 | 2.6097 | 0 | 0 | 77.5841
6007122760 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-TR1 P1 C-644836198-Çıkış | 644836198 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:46:43 | 29.08.2024 1:06:39 | 1.3322 |  | 14 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 4.8761 | 0 | 0 | 0 | 16.4003 | 0 | 0 | 21.2764
6007122760 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-3-605257342-Fider | 605257342 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:06:39 | 29.08.2024 2:11:31 | 1.0811 | 4 | 1791 |  |  | 10 | 120 |  |  | 107.2225 | 573.9888 | 0 | 0 | 127.5043 | 99.5125 | 0 | 0 | 908.2281
6007122764 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE38-2-621321587-Fider | 621321587 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:35:07 | 29.08.2024 0:42:20 | 0.12028 |  | 6926 |  | 2 | 6 | 892 |  | 3 | 0 | 435.5321 | 0 | 0.0010137 | 98.6798 | 103.2117 | 0 | 3.1999 | 640.6245
6007122764 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BAT07-1-452175043-Fider | 452175043 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:42:20 | 29.08.2024 0:52:49 | 0.17472 | 21 | 12921 |  | 23 | 5 | 1203 | 2 | 1 | 1.9814 | 1269.8029 | 0 | 0.81595 | 41.4462 | 230.9699 | 86.9129 | 1.711 | 1633.6402
6007122771 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF398- P1 ANA ŞALTER-637861845-Çıkış | 637861845 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:20:32 | 29.08.2024 8:59:48 | 8.6544 |  | 11 |  | 27 |  | 11 |  |  | 0 | 26.8548 | 0 | 69.4974 | 0 | 21.3043 | 0 | 0 | 117.6565
6007122781 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-616134156-616134156-Fider | 616134156 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:30:23 | 29.08.2024 1:27:12 | 0.94694 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0014 | 0 | 0 | 0 | 13.0014
6007122796 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS122-TR1 P1 C-630363819-Çıkış | 630363819 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:32:54 | 29.08.2024 21:00:07 | 4.4536 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.7784 | 0 | 0 | 0 | 56.1947 | 0 | 0 | 77.9731
6007122796 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS122- P1 ANA ŞALTER-630363813-Çıkış | 630363813 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:00:07 | 29.08.2024 21:28:21 | 0.47056 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5254 | 0 | 0 | 0 | 3.7526 | 0 | 0 | 6.278
6007122805 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THS853-3-453856013-Fider | 453856013 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:48:16 | 29.08.2024 3:26:35 | 0.63861 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 10.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9831
6007122837 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB762- P1 ANA ŞALTER-616635864-Çıkış | 616635864 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:42:34 | 29.08.2024 2:14:19 | 0.52917 |  | 73 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.266 | 0 | 0 | 0 | 0.6765 | 0 | 0 | 9.9425
6007122847 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-3-622734548-Fider | 622734548 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:53:43 | 29.08.2024 0:58:44 | 0.083611 | 1 | 220 |  | 193 |  | 7 |  |  | 0 | 3.5309 | 0 | 4.0426 | 0 | 0.92099 | 0 | 0 | 8.4944
6007122851 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 0:56:15 | 29.08.2024 1:07:58 | 0.19528 |  | 24 | 4 | 232 |  | 2 |  |  | 0 | 0.48971 | 2.7212 | 33.5672 | 0 | 0.027091 | 0 | 0 | 36.8053
6007122857 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-459267188-459267188-Fider | 459267188 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:49:14 | 29.08.2024 13:59:51 | 14.1769 |  | 102 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 479.2022 | 0 | 0 | 0 | 27.4063 | 0 | 0 | 506.6085
6007122857 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-9-605295982-Fider | 605295982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:59:51 | 29.08.2024 16:39:50 | 2.6664 | 1 | 2211 | 1 | 26 | 6 | 125 |  |  | 0 | 1178.0185 | 24.6056 | 24.1376 | 124.8826 | 204.4544 | 0 | 0 | 1556.0987
6007122880 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN175-TR1 P1 K-632423190-Çıkış | 632423190 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:26:15 | 29.08.2024 1:34:11 | 0.13222 |  | 10 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0.31131 | 0 | 0 | 0 | 0.87622 | 0 | 0 | 1.1875
6007122880 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCN175-4-606137803-Fider | 606137803 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:34:11 | 29.08.2024 2:03:02 | 0.48083 |  | 16 |  |  |  | 76 |  |  | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 21.8452 | 0 | 0 | 24.6642
6007122885 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL817-TR1 P1 F-624283324-Çıkış | 624283324 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:24:37 | 29.08.2024 3:17:35 | 1.8828 |  | 128 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 106.6983 | 0 | 0 | 0 | 11.5555 | 0 | 0 | 118.2538
6007122901 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK73-4-633393341-Fider | 633393341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:31:13 | 29.08.2024 1:51:12 | 0.33306 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 1.968
6007122903 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH027-3-631387304-Fider | 631387304 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:33:33 | 29.08.2024 1:58:51 | 0.42167 |  | 24 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 1.3012 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 2.9392
6007122914 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD62-11-614140840-Fider | 614140840 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:41:13 | 29.08.2024 1:42:58 | 0.029167 |  | 981 |  |  |  | 94 |  | 1 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 10.3673 | 0 | 0.030534 | 32.0255
6007122915 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE42-3-621326046-Fider | 621326046 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:07:26 | 29.08.2024 2:10:01 | 0.043056 |  | 954 |  | 4 |  | 120 |  | 1 | 0 | 18.8817 | 0 | 0.0064804 | 0 | 4.4915 | 0 | 0 | 23.3797
6007122917 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH027-4-631387305-Fider | 631387305 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:26:52 | 29.08.2024 2:21:52 | 0.91667 |  | 24 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 3.5151 | 0 | 0 | 6.2985
6007122923 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-10-456909662-Fider | 456909662 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:56:55 | 29.08.2024 2:09:12 | 0.20472 |  | 38 |  | 74 |  | 8 |  |  | 0 | 1.318 | 0 | 0.6771 | 0 | 2.5326 | 0 | 0 | 4.5276
6007122930 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-11-630208053-Fider | 630208053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:51:56 | 29.08.2024 1:55:34 | 0.060556 | 2 | 461 |  | 16 | 2 | 184 |  |  | 0.96288 | 10.7502 | 0 | 0.12769 | 6.3142 | 7.8136 | 0 | 0 | 25.9686
6007122948 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK79-10-630208802-Fider | 630208802 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:57:22 | 29.08.2024 2:04:24 | 0.11722 |  | 124 |  | 6 |  | 105 |  |  | 0 | 3.1302 | 0 | 0.032681 | 0 | 8.4468 | 0 | 0 | 11.6097
6007122958 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP825-TR1 ANA ŞALTER-620679841-Çıkış | 620679841 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:02:50 | 29.08.2024 2:57:41 | 0.91417 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.543
6007122963 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:03:21 | 29.08.2024 2:12:59 | 0.16056 | 2 | 1805 |  | 277 | 31 | 344 |  | 3 | 0 | 113.1657 | 0 | 6.929 | 327.2818 | 81.5256 | 0 | 1.0063 | 529.9084
6007122964 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-5-631306715-Fider | 631306715 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:03:20 | 29.08.2024 2:07:18 | 0.066111 | 8 | 773 |  | 33 | 21 | 26 |  |  | 1.7073 | 11.852 | 0 | 0.35383 | 26.8343 | 0.83331 | 0 | 0 | 41.5808
6007122967 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD134-TR1 P1 C-618448715-Çıkış | 618448715 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:41:04 | 29.08.2024 2:47:17 | 0.10361 |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | 0 | 2.2613
6007122973 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG052-3-640610156-Fider | 640610156 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:33:38 | 29.08.2024 3:06:09 | 0.54194 |  | 599 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 128.2421 | 0 | 0 | 0 | 11.9681 | 0 | 0 | 140.2102
6007122975 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE261-4-646350348-Fider | 646350348 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:08:39 | 29.08.2024 4:14:13 | 2.0928 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2372 | 0 | 0 | 0 | 8.2372
6007122980 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-4-458613659-Fider | 458613659 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:08:41 | 29.08.2024 5:29:56 | 3.3542 |  | 494 |  | 57 | 13 | 153 |  | 1 | 0 | 836.3517 | 0 | 49.6083 | 2368.5615 | 791.3313 | 0 | 20.5726 | 4066.4253
6007122980 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306719-Fider | 631306719 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:29:56 | 29.08.2024 6:14:44 | 0.74667 | 2 | 1472 |  | 159 | 23 | 327 |  | 2 | 0 | 419.8629 | 0 | 22.891 | 823.0065 | 336.6454 | 0 | 3.494 | 1605.8999
6007122982 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE38-4-621321502-Fider | 621321502 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:32:57 | 29.08.2024 2:51:54 | 0.31583 |  | 4584 |  | 1 |  | 377 |  | 1 | 0 | 744.5238 | 0 | 0.0046751 | 0 | 141.3319 | 0 | 0.018539 | 885.8789
6007122982 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE43-14-621328177-Fider | 621328177 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:51:54 | 29.08.2024 2:53:29 | 0.026389 | 21 | 31708 |  | 82 | 15 | 3437 | 3 | 7 | 0.26688 | 403.6286 | 0 | 0.31106 | 27.7345 | 88.9981 | 16.0563 | 0.94558 | 537.9411
6007122984 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ22-TR1 P1 A-644170478-Çıkış | 644170478 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:16:23 | 29.08.2024 3:03:40 | 0.78806 |  | 88 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 40.8465 | 0 | 0 | 0 | 4.7358 | 0 | 0 | 45.5823
6007122984 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEH221- P1 ANA ŞALTER-459769654-Çıkış | 459769654 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:03:40 | 29.08.2024 3:32:52 | 0.48667 |  | 205 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 51.9221 | 0 | 0.34363 | 0 | 1.1062 | 0 | 0 | 53.3719
6007122987 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THS853-3-453856013-Fider | 453856013 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:18:33 | 29.08.2024 2:26:35 | 0.13389 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357
6007122988 | 1 | HATAY | BELEN | BBH018-3-644294947-Fider | 644294947 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 20:33:00 | 28.08.2024 20:58:12 | 0.42 |  | 238 |  | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 26.3833 | 0 | 2.846 | 0 | 0.58063 | 0 | 0.30707 | 30.1169
6007123004 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG440-3-639308590-Fider | 639308590 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:23:36 | 29.08.2024 4:21:15 | 1.9608 |  | 358 |  | 2 |  | 37 |  |  | 0 | 141.7448 | 0 | 1.6317 | 0 | 35.6557 | 0 | 0 | 179.0322
6007123010 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-631958516-631958516-Fider | 631958516 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:16:23 | 29.08.2024 10:36:10 | 9.3297 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6639 | 0 | 0 | 0 | 91.6639
6007123010 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-2-634036804-Fider | 634036804 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:36:10 | 29.08.2024 11:17:51 | 0.69472 | 4 | 635 | 1 | 89 | 6 | 48 |  |  | 6.8468 | 113.1803 | 8.7405 | 27.8892 | 100.6054 | 22.9496 | 0 | 0 | 280.2118
6007123017 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BED73-3-643852292-Fider | 643852292 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:37:11 | 29.08.2024 2:55:13 | 0.30056 | 1 | 342 |  | 5 | 1 | 13 | 2 |  | 1.5451 | 21.5071 | 0 | 0.36371 | 4.3487 | 4.2691 | 21.5909 | 0 | 53.6246
6007123017 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | BAT31-5-645323106-Fider | 645323106 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:55:13 | 29.08.2024 5:12:59 | 2.2961 |  | 162 |  | 8 |  | 41 |  |  | 0 | 118.5557 | 0 | 4.1693 | 0 | 56.0586 | 0 | 0 | 178.7836
6007123027 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-601106943-601106943-Fider | 601106943 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 23:44:24 | 29.08.2024 5:04:53 | 5.3414 |  | 2 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.7256 | 106.0482 | 32.6399 | 0 | 4.1352 | 0 | 0 | 144.5489
6007123031 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU48-10-460381567-Fider | 460381567 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:07:45 | 29.08.2024 3:36:28 | 0.47861 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6766 | 0 | 58.2926 | 0 | 99.9692
6007123032 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL12-4-641303509-Fider | 641303509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:07:46 | 29.08.2024 3:12:31 | 0.079167 | 7 | 830 | 1 | 71 | 4 | 52 | 3 |  | 0 | 23.9362 | 0 | 6.11 | 3.6423 | 5.5667 | 21.704 | 0 | 60.9592
6007123040 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL004-TR1 P1 F-640548993-Çıkış | 640548993 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:08:14 | 29.08.2024 5:03:15 | 1.9169 |  | 87 | [6 empty] | 0 | 39.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1936
6007123043 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC10-3-458118910-Fider | 458118910 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:12:40 | 29.08.2024 9:10:23 | 5.9619 |  | 248 |  | 27 |  | 20 |  |  | 0 | 395.7236 | 0 | 8.5359 | 0 | 32.944 | 0 | 0 | 437.2034
6007123044 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:18:03 | 29.08.2024 3:22:46 | 0.078611 | 6 | 255 | 2 | 5 | 12 | 63 | 1 | 1 | 0.8818 | 3.8323 | 7.9644 | 0.064111 | 20.1143 | 1.5018 | 8.9728 | 0.13236 | 43.464
6007123046 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:18:34 | 29.08.2024 3:26:18 | 0.12889 | 2 | 1795 |  | 277 | 31 | 343 |  | 3 | 0 | 87.5536 | 0 | 5.472 | 256.5926 | 64.3884 | 0 | 0.76992 | 414.7766
6007123051 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:25:23 | 29.08.2024 3:35:47 | 0.17333 | 1 | 729 |  | 7 |  | 24 |  |  | 0.22134 | 19.6175 | 0 | 0.40287 | 0 | 1.5322 | 0 | 0 | 21.774
6007123052 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP24-7-452618021-Fider | 452618021 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:26:28 | 29.08.2024 6:03:31 | 2.6175 |  | 238 |  |  | 1 | 21 |  |  | 0 | 159.9658 | 0 | 0 | 2.8433 | 73.8938 | 0 | 0 | 236.7028
6007123059 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BEB76-11-437549199-Fider | 437549199 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:37:50 | 29.08.2024 3:57:50 | 0.33333 |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.878
6007123071 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY42-TR1 P1 D-619283161-Çıkış | 619283161 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:08:45 | 29.08.2024 6:14:21 | 2.0933 |  | 156 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 154.6164 | 0 | 1.1673 | 0 | 7.4596 | 0 | 0 | 163.2432
6007123075 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN67-17-637068359-Fider | 637068359 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 3:56:18 | 29.08.2024 5:00:28 | 1.0694 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 22.705 | 0.59546 | 1.4201 | 26.2429
6007123082 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH027-10-631387449-Fider | 631387449 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 1:27:01 | 29.08.2024 7:42:57 | 6.2656 | 5 | 4629 | 3 | 12 | 21 | 1575 | 7 | 9 | 84.5792 | 5142.562 | 19.1195 | 8.2895 | 1904.6744 | 5810.4553 | 1257.8377 | 168.3942 | 14395.9117
6007123094 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH029-15-459900037-Fider | 459900037 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 2:14:29 | 29.08.2024 4:46:38 | 2.5358 |  | 24 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 7.2884 | 0 | 0 | 0 | 9.448 | 0 | 0 | 16.7364
6007123098 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA61-8-614113899-Fider | 614113899 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:15:40 | 29.08.2024 4:19:13 | 0.059167 |  | 716 |  |  | 2 | 105 |  |  | 0 | 18.4618 | 0 | 0 | 0.66423 | 2.5122 | 0 | 0 | 21.6382
6007123101 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:17:57 | 29.08.2024 4:24:45 | 0.11333 | 6 | 255 | 2 | 5 | 12 | 63 | 1 | 1 | 1.2447 | 5.4097 | 11.3881 | 0.09167 | 28.6817 | 2.1824 | 12.5553 | 0.19331 | 61.7469
6007123105 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:21:41 | 29.08.2024 4:30:09 | 0.14111 | 2 | 1795 |  | 277 | 31 | 343 |  | 3 | 0 | 93.8549 | 0 | 5.9418 | 277.853 | 71.0526 | 0 | 0.85395 | 449.5562
6007123109 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:27:41 | 29.08.2024 5:03:29 | 0.59667 | 5 | 254 | 25 | 13 | 12 | 33 |  |  | 6.5272 | 49.0462 | 59.5353 | 43.065 | 62.9723 | 53.9353 | 0 | 0 | 275.0813
6007123113 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM008-TR1 P1 C-621674932-Çıkış | 621674932 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:33:49 | 29.08.2024 16:50:47 | 12.2828 |  | 140 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 676.0057 | 0 | 0 | 0 | 694.9734 | 0 | 0 | 1370.9791
6007123122 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-5-631306715-Fider | 631306715 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 4:59:16 | 29.08.2024 5:20:02 | 0.34611 | 8 | 773 |  | 33 | 21 | 26 |  |  | 8.1276 | 56.4202 | 0 | 1.7745 | 134.1176 | 4.3565 | 0 | 0 | 204.7964
6007123123 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT75-2-457418997-Fider | 457418997 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:00:40 | 29.08.2024 7:29:29 | 2.4803 |  | 333 |  | 118 | 8 | 17 |  | 1 | 0 | 146.7143 | 0 | 75.4812 | 2082.1042 | 21.4302 | 0 | 3.5283 | 2329.2583
6007123130 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN127-605313031-605313031-Kofra | 605313031 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.08.2024 20:49:37 | 29.08.2024 7:13:27 | 34.3972 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 61.0716 | 0 | 0 | 0 | 25.9601 | 0 | 0 | 87.0317
6007123131 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC64-3-605226041-Fider | 605226041 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:08:54 | 29.08.2024 6:52:11 | 1.7214 |  | 163 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 34.4855 | 0 | 0.87867 | 0 | 0.2515 | 0 | 0 | 35.6157
6007123134 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:16:14 | 29.08.2024 5:22:51 | 0.11028 | 16 | 1328 | 5 | 220 | 11 | 620 | 6 | 3 | 3.0986 | 51.7736 | 2.3353 | 8.8626 | 43.8793 | 35.9533 | 89.7395 | 1.8049 | 237.4471
6007123138 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM48-5-640883079-Fider | 640883079 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:17:33 | 29.08.2024 5:26:15 | 0.145 |  | 77 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 2.4821 | 0 | 0.0061921 | 10.1339 | 6.1838 | 0 | 0 | 18.806
6007123146 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:28:27 | 29.08.2024 5:34:34 | 0.10194 | 2 | 1804 |  | 277 | 31 | 344 |  | 3 | 0 | 65.2383 | 0 | 4.2118 | 198.3026 | 51.7048 | 0 | 0.65127 | 320.1087
6007123147 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC19-15-452304779-Fider | 452304779 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:34:05 | 29.08.2024 5:35:43 | 0.027222 | 4 | 9078 | 1 | 2 | 7 | 404 |  | 2 | 0 | 92.0517 | 0.012976 | 0.12611 | 5.5218 | 12.5541 | 0 | 0.22919 | 110.4959
6007123151 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR31-4-639300098-Fider | 639300098 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:35:05 | 29.08.2024 5:41:59 | 0.115 | 4 | 497 |  | 2 |  | 3 |  |  | 5.4221 | 27.8 | 0 | 0.43833 | 0 | 6.9053 | 0 | 0 | 40.5658
6007123152 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BGN14-6-456232558-Fider | 456232558 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:34:01 | 29.08.2024 5:37:27 | 0.057222 | 1 | 1 | 18 | [5 empty] | 0.044492 | 0 | 30.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0481
6007123155 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV549-3-452825591-Fider | 452825591 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:34:09 | 29.08.2024 7:40:16 | 2.1019 |  | 296 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 206.1645 | 0 | 0 | 0 | 39.9266 | 0 | 0 | 246.0911
6007123159 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TFJ929- P1 ANA ŞALTER-450940584-Çıkış | 450940584 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:41:03 | 29.08.2024 8:59:24 | 3.3058 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 0 | 27.2121
6007123159 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | THT372-4-458743416-Fider | 458743416 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:59:24 | 29.08.2024 9:49:55 | 0.84194 | 10 | 223 | 2 | 4 |  | 5 |  |  | 281.9134 | 52.9999 | 18.9215 | 0.0049298 | 0 | 10.3689 | 0 | 0 | 364.2087
6007123167 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:26:47 | 29.08.2024 6:27:55 | 1.0189 | 3 | 375 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 |  | 9.1716 | 81.5846 | 27.2355 | 0.19314 | 29.5558 | 0.61586 | 3.5547 | 0 | 151.9113
6007123171 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU26-1-446643962-Fider | 446643962 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:59:59 | 29.08.2024 10:12:24 | 4.2069 | 1 | 387 | 14 |  | 4 | 4 |  |  | 92.0663 | 544.7552 | 632.1475 | 0 | 109.8259 | 17.8086 | 0 | 0 | 1396.6034
6007123176 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:05:17 | 29.08.2024 6:16:03 | 0.17944 | 2 | 1804 |  | 277 | 31 | 344 |  | 3 | 0 | 104.8883 | 0 | 14.4828 | 312.3345 | 65.4862 | 0 | 0.58257 | 497.7744
6007123178 | 1 | MERSİN | MUT | BLC97-623141064-623141064-Fider | 623141064 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:53:24 | 29.08.2024 14:07:09 | 8.2292 |  | 97 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 71.9256 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 73.2163
6007123179 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:06:23 | 29.08.2024 6:22:44 | 0.2725 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.073241 | 75.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5817
6007123181 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BFE64-4-444016904-Fider | 444016904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:07:32 | 29.08.2024 6:10:06 | 0.042778 | 6 | 2590 | 1 | 21 | 11 | 89 |  | 1 | 0.40645 | 17.1014 | 0.003243 | 0.18558 | 2.6964 | 1.8818 | 0 | 0.24359 | 22.5185
6007123182 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-3-617088630-Fider | 617088630 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:07:33 | 29.08.2024 6:23:28 | 0.26528 | 27 | 189 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.0374 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 0 | 0 | 10.2509
6007123183 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV58-1-617152391-Fider | 617152391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:07:36 | 29.08.2024 6:29:57 | 0.3725 | 43 | 1536 |  | 30 | 2 | 60 |  |  | 0 | 105.5847 | 0 | 7.3539 | 12.046 | 7.8511 | 0 | 0 | 132.8356
6007123187 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL004-TR-B__-640548946-Fider | 640548946 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:10:18 | 29.08.2024 13:37:34 | 7.4544 |  | 426 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 1493.2091 | 0 | 0 | 0 | 181.8372 | 0 | 0 | 1675.0463
6007123188 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-20-453426670-Fider | 453426670 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:11:46 | 29.08.2024 6:19:13 | 0.12417 | 1 | 140 | 5 | 1 |  | 6 |  |  | 1.1037 | 5.4648 | 0.65458 | 0.04787 | 0 | 0.47377 | 0 | 0 | 7.7448
6007123189 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKM81-2-459610457-Fider | 459610457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:16:54 | 29.08.2024 8:51:17 | 2.5731 | 5 | 304 | 22 | 5 | 3 | 6 |  |  | 76.0528 | 171.0852 | 378.9429 | 19.0652 | 8.2334 | 16.2903 | 0 | 0 | 669.6699
6007123191 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SER483-TR1 B-642053702-Çıkış | 642053702 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:20:26 | 29.08.2024 14:18:22 | 7.9656 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 14.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7725
6007123191 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | SER483-TR1 ANA ŞALTER-642053698-Çıkış | 642053698 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:18:22 | 29.08.2024 14:21:33 | 0.053056 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 0.33186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33186
6007123193 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP209-TR1 P1 D-449342719-Çıkış | 449342719 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:13:06 | 29.08.2024 9:37:30 | 0.40667 |  | 126 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 12.925 | 0 | 0 | 0 | 24.5872 | 0 | 0 | 37.5122
6007123194 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEF933-2-640623661-Fider | 640623661 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:26:26 | 29.08.2024 6:30:40 | 0.070556 |  | 283 |  | 1 |  | 97 |  |  | 0 | 4.3881 | 0 | 0.31656 | 0 | 7.3896 | 0 | 0 | 12.0942
6007123196 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB855-TR1 P1 A-605293205-Çıkış | 605293205 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 5:59:50 | 29.08.2024 15:27:23 | 9.4592 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 43.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4195
6007123200 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-8-630208010-Fider | 630208010 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:46:48 | 29.08.2024 7:42:55 | 0.93528 | 3 | 655 |  | 10 | 2 | 83 | 1 | 1 | 67.9035 | 382.4463 | 0 | 1.9912 | 2.8846 | 85.0966 | 39.424 | 1.1004 | 580.8466
6007123205 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT38-1-629169718-Fider | 629169718 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:41:21 | 29.08.2024 6:58:26 | 0.28472 |  | 326 |  | 6 |  | 33 |  |  | 0 | 9.3268 | 0 | 0.05138 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 10.4694
6007123207 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-3-631080594-Fider | 631080594 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:44:18 | 29.08.2024 6:52:04 | 0.12944 | 3 | 405 | 2 | 12 | 5 | 42 |  |  | 2.6621 | 11.288 | 0.25539 | 0.34429 | 0.87025 | 0.94728 | 0 | 0 | 16.3673
6007123214 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDV401-TR1 P1 D-636220703-Çıkış | 636220703 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:45:48 | 29.08.2024 11:47:59 | 5.0364 |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 16.0322 | 0 | 9.8221 | 0 | 3.787 | 0 | 0 | 29.6413
6007123214 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDV401- P1 ANA ŞALTER-636220706-Çıkış | 636220706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:47:59 | 29.08.2024 11:50:51 | 0.047778 |  | 13 |  | 27 |  | 15 |  |  | 0 | 0.39753 | 0 | 0.72553 | 0 | 0.38367 | 0 | 0 | 1.5067
6007123215 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC06-5-444554902-Fider | 444554902 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:52:24 | 29.08.2024 6:58:49 | 0.10694 | 3 | 425 |  | 18 | 17 | 37 | 8 |  | 1.1114 | 10.1345 | 0 | 0.63913 | 32.9814 | 2.205 | 57.9989 | 0 | 105.0704
6007123216 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFA64-16-453227580-Fider | 453227580 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:52:21 | 29.08.2024 6:57:31 | 0.086111 | 3 | 44 | 9 | 11 | 4 | 2 |  |  | 0.0013654 | 2.2552 | 13.177 | 4.1014 | 1.351 | 0.047917 | 0 | 0 | 20.9339
6007123219 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP19-2-624063680-Fider | 624063680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:53:19 | 29.08.2024 6:57:12 | 0.064722 |  | 1450 |  | 336 | 2 | 199 | 2 |  | 0 | 22.9311 | 0 | 2.734 | 1.2048 | 7.3042 | 3.2938 | 0 | 37.468
6007123220 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:53:53 | 29.08.2024 6:58:28 | 0.076389 | 5 | 665 | 32 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 2.4387 | 15.575 | 14.2859 | 1.1546 | 1.4833 | 0.37378 | 28.7573 | 0 | 64.0686
6007123221 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP16-4-622732386-Fider | 622732386 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:54:51 | 29.08.2024 7:25:56 | 0.51806 | 2 | 1079 |  | 1227 | 3 | 42 |  |  | 0 | 106.5947 | 0 | 192.646 | 14.5196 | 16.1297 | 0 | 0 | 329.8899
6007123222 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP91-10-632681477-Fider | 632681477 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:54:35 | 29.08.2024 6:59:01 | 0.073889 | 2 | 130 |  | 35 | 5 | 17 | 1 |  | 0 | 2.5251 | 0 | 0.78604 | 12.2404 | 0.17647 | 7.3172 | 0 | 23.0452
6007123224 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BKK10-3-459520629-Fider | 459520629 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:38:08 | 29.08.2024 20:53:28 | 3.2556 | 2 | 510 | 16 | 9 |  | 30 |  |  | 115.7902 | 296.0687 | 126.038 | 28.5154 | 0 | 35.232 | 0 | 0 | 601.6443
6007123225 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH054- P1 ANA ŞALTER-618158233-Çıkış | 618158233 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:06:16 | 29.08.2024 21:05:49 | 3.9925 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 28.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.962
6007123225 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-616226321-616226321-Fider | 616226321 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:05:49 | 29.08.2024 21:09:37 | 0.063333 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 0.49318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49318
6007123225 | 3 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:09:37 | 29.08.2024 21:26:15 | 0.27722 |  | 765 |  | 52 |  | 21 | 1 |  | 0 | 54.6334 | 0 | 2.9148 | 0 | 4.1915 | 19.7008 | 0 | 81.4405
6007123228 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BDG89-455206433-455206433-Fider | 455206433 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:00:53 | 29.08.2024 11:21:43 | 4.3472 |  | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4247 | 46.8892 | 0 | 0 | 164.3139
6007123233 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM63-3-453805598-Fider | 453805598 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:05:04 | 29.08.2024 7:08:11 | 0.051944 |  | 348 |  | 5 | 1 | 18 |  |  | 0 | 1.4921 | 0 | 0.033755 | 0.039184 | 0.11291 | 0 | 0 | 1.6779
6007123235 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:07:19 | 29.08.2024 7:09:19 | 0.033333 | 5 | 2090 | 105 | 40 | 7 | 157 |  | 1 | 2.1052 | 20.5284 | 22.3648 | 10.2565 | 0.92627 | 1.8595 | 0 | 0.42927 | 58.4699
6007123237 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM447- P1 ANA ŞALTER-641173197-Çıkış | 641173197 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:16:00 | 29.08.2024 10:46:48 | 0.51333 |  | 507 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 80.7623 | 0 | 0 | 0 | 24.1693 | 0 | 0 | 104.9315
6007123243 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-7-630777462-Fider | 630777462 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:10:58 | 29.08.2024 8:44:44 | 1.5628 |  | 50 |  | 2 | 2 | 69 |  |  | 0 | 21.5607 | 0 | 0.88923 | 54.0494 | 90.622 | 0 | 0 | 167.1213
6007123243 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-1-630777287-Fider | 630777287 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:44:44 | 29.08.2024 8:55:13 | 0.17472 | 2 | 91 |  | 3 | 10 | 112 |  |  | 0 | 3.6601 | 0 | 0.10561 | 21.0415 | 34.2583 | 0 | 0 | 59.0655
6007123245 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGS355-624829857-624829857-Kofra | 624829857 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:09:49 | 29.08.2024 9:35:08 | 2.4219 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.42881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42881
6007123245 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TGS355-TR1 P1 A-452318074-Çıkış | 452318074 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:35:08 | 29.08.2024 10:08:29 | 0.55583 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 3.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1925
6007123247 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS824-TR1 P1 A-630885501-Çıkış | 630885501 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:15:35 | 29.08.2024 9:21:22 | 2.0964 |  | 14 |  | 47 |  |  |  |  | 0 | 7.474 | 0 | 34.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3738
6007123247 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-453050414-Fider | 453050414 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:21:22 | 29.08.2024 10:09:41 | 0.80528 |  | 24 | 4 | 232 |  | 2 |  |  | 0 | 2.1768 | 27.0574 | 231.4595 | 0 | 0.1949 | 0 | 0 | 260.8886
6007123254 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAN95-3-616751379-Fider | 616751379 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:28:57 | 29.08.2024 7:30:43 | 0.029444 | 1 | 324 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 0 | 1.4485 | 0 | 0.00044073 | 0.066784 | 0.12434 | 0 | 0 | 1.6401
6007123256 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-4-415101204-Fider | 415101204 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:31:06 | 29.08.2024 7:41:10 | 0.16778 |  | 311 | 3 | 10 |  | 25 |  |  | 0 | 23.3655 | 8.6376 | 6.7818 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 40.0427
6007123257 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED679-TR1 P1 B-637662981-Çıkış | 637662981 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:32:30 | 29.08.2024 9:55:22 | 2.3811 |  | 56 | [6 empty] | 0 | 32.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.775
6007123257 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | TED679- P1 ANA ŞALTER-637662985-Çıkış | 637662985 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:55:22 | 29.08.2024 10:48:27 | 0.88472 |  | 157 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 41.1955 | 0 | 0 | 0 | 5.012 | 0 | 0 | 46.2075
6007123262 | 1 | HATAY | BELEN | TCG325- P1 ANA ŞALTER-629330471-Çıkış | 629330471 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:37:34 | 29.08.2024 10:11:11 | 2.5603 |  | 48 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 24.6659 | 0 | 1.2989 | 0 | 0.01107 | 0 | 0 | 25.9759
6007123262 | 2 | HATAY | BELEN | TCG325-TR1 P1 B-629330447-Çıkış | 629330447 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:11:11 | 29.08.2024 10:34:16 | 0.38472 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 0.0020247 | 0 | 0 | 2.4892
6007123264 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-2-616462876-Fider | 616462876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:39:18 | 29.08.2024 7:40:47 | 0.024722 |  | 270 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 0 | 1.7864 | 0 | 0.030014 | 0.03409 | 0.34559 | 0 | 0 | 2.1961
6007123270 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | 639617992 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:45:07 | 29.08.2024 8:23:01 | 0.63167 | 2 | 720 | 2 | 9 | 3 | 20 |  |  | 7.6403 | 111.6446 | 0.33268 | 4.6757 | 20.388 | 6.5687 | 0 | 0 | 151.2499
6007123276 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN697-TR1 P1 A-620715224-Çıkış | 620715224 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:24:05 | 29.08.2024 10:10:02 | 0.76583 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.9077 | 0 | 1.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7359
6007123277 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ810-604104527-604104527-Kofra | 604104527 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:35:33 | 29.08.2024 9:11:43 | 1.6028 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27424
6007123277 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBJ810- P1 ANA ŞALTER-600708881-Çıkış | 600708881 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:11:43 | 29.08.2024 9:48:50 | 0.61861 |  | 69 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.5073 | 0 | 0 | 0 | 0.012874 | 0 | 0 | 12.5202
6007123286 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCB455-TR1 P1 C-620712408-Çıkış | 620712408 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:33:01 | 30.08.2024 11:55:51 | 0.38056 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.48768 | 0 | 0.45911 | 0 | 0 | 0.94679
6007123287 | 1 | HATAY | ARSUZ | THN098- P1 ANA ŞALTER-458135051-Çıkış | 458135051 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:33:14 | 29.08.2024 15:11:20 | 0.635 |  | 82 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.4031 | 0 | 0 | 0 | 1.8373 | 0 | 0 | 15.2403
6007123291 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE207- P1 ANA ŞALTER-620014187-Çıkış | 620014187 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:31:52 | 30.08.2024 19:30:28 | 0.97667 |  | 50 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 18.7799 | 0 | 14.6791 | 0 | 0.000147 | 0 | 0 | 33.4592
6007123293 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD55-1-415021494-Fider | 415021494 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:45:31 | 29.08.2024 14:29:05 | 4.7261 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 8.3747 | 0 | 58.0305 | 30.2194 | 112.6656 | 0 | 0 | 0 | 209.2902
6007123296 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-642777582-642777582-Fider | 642777582 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:16:40 | 29.08.2024 8:50:12 | 1.5589 |  | 24 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 8.5356 | 0 | 1.7448 | 0 | 2.0818 | 0 | 0 | 12.3623
6007123296 | 2 | ADANA | KOZAN | BHT03-14-452306830-Fider | 452306830 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:50:12 | 29.08.2024 9:14:16 | 0.40111 | 8 | 297 | 55 | 66 | 1 | 8 |  |  | 0.11668 | 38.5751 | 37.465 | 27.7267 | 6.5501 | 0.77275 | 0 | 0 | 111.2062
6007123300 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA490- P1 ANA ŞALTER-637582799-Çıkış | 637582799 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:29:56 | 29.08.2024 14:11:03 | 0.68528 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8716 | 0 | 0 | 0 | 0.00021822 | 0 | 0 | 4.8718
6007123302 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE593-TR1 P1 C-619811184-Çıkış | 619811184 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:39:34 | 29.08.2024 20:28:29 | 0.81528 |  | 35 |  | 9 |  | 3 |  |  | 0 | 11.2547 | 0 | 3.8823 | 0 | 1.4224 | 0 | 0 | 16.5594
6007123305 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-1-615974453-Fider | 615974453 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:54:18 | 29.08.2024 8:38:59 | 0.74472 | 1 | 1198 |  |  | 17 | 96 | 2 | 1 | 0.53931 | 327.1627 | 0 | 0 | 338.9156 | 100.588 | 324.8948 | 13.9082 | 1106.0086
6007123312 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH539- P1 B-638547436-Çıkış | 638547436 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:42:05 | 29.08.2024 11:03:21 | 0.35444 |  | 157 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.4235 | 0 | 0 | 0 | 1.5454 | 0 | 0 | 16.9688
6007123315 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY647- P1 ANA ŞALTER-632496329-Çıkış | 632496329 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:16:52 | 29.08.2024 11:29:07 | 2.2042 |  | 14 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 8.3405 | 0 | 40.6045 | 0 | 0.69161 | 0 | 0 | 49.6366
6007123318 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:57:23 | 29.08.2024 8:11:14 | 0.23083 | 3 | 2 | 31 | 2 |  | 1 | 1 |  | 5.4892 | 0.055065 | 98.313 | 14.5956 | 0 | 0.047656 | 0 | 0 | 118.5005
6007123322 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR748-3-457525243-Fider | 457525243 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:48:41 | 29.08.2024 12:02:10 | 1.2247 |  | 273 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 100.4759 | 0 | 0 | 0 | 6.7785 | 0 | 0 | 107.2544
6007123328 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THS852-TR1 P1 C-458184547-Çıkış | 458184547 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:01:20 | 29.08.2024 14:17:28 | 1.2689 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 48.1787 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 50.7437
6007123341 | 1 | HATAY | HASSA | TCL094- P1 ANA ŞALTER-625003671-Çıkış | 625003671 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:40:41 | 29.08.2024 11:20:46 | 1.6681 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 13.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6806
6007123343 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | THV922-TR1 P1 ANA ŞALTER-460216861-Çıkış | 460216861 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:02:40 | 30.08.2024 15:27:15 | 0.40972 |  | 201 |  | 5 |  | 14 |  |  | 0 | 28.735 | 0 | 0.1615 | 0 | 4.3547 | 0 | 0 | 33.2512
6007123344 | 1 | HATAY | BELEN | TCR783-3-454044534-Fider | 454044534 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:01:46 | 29.08.2024 8:08:38 | 0.11444 |  | 17 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 9.7932 | 0 | 0 | 2.2405 | 0.17595 | 0 | 0 | 12.2097
6007123346 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | 637580412 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:01:48 | 29.08.2024 8:06:40 | 0.081111 |  | 700 |  | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 18.4111 | 0 | 0.026727 | 3.0426 | 4.2414 | 0 | 0 | 25.7218
6007123347 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN027-TR1 P1 C-644981237-Çıkış | 644981237 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:53:13 | 29.08.2024 10:37:07 | 0.73167 |  | 234 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 65.7144 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 0 | 70.5053
6007123350 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT327- P1 ANA ŞALTER-601983483-Çıkış | 601983483 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:17:53 | 29.08.2024 10:58:45 | 0.68111 |  | 379 |  | 1 |  | 30 |  |  | 0 | 111.7658 | 0 | 0 | 0 | 18.1661 | 0 | 0 | 129.9319
6007123352 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH292- P1 ANA ŞALTER-619137207-Çıkış | 619137207 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:53:01 | 29.08.2024 11:52:18 | 0.98806 |  | 79 |  | 28 |  | 21 |  | 1 | 0 | 26.7092 | 0 | 13.8519 | 0 | 32.5561 | 0 | 0.05311 | 73.1704
6007123353 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT033- P1 H-459595711-Çıkış | 459595711 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:11:38 | 29.08.2024 16:12:29 | 6.0142 |  | 146 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 334.7195 | 0 | 0 | 0 | 16.993 | 0 | 0 | 351.7125
6007123355 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR116- P1 ANA ŞALTER-605280309-Çıkış | 605280309 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:01:56 | 29.08.2024 12:34:52 | 2.5489 |  | 101 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 50.5544 | 0 | 0 | 0 | 0.21579 | 0 | 0 | 50.7701
6007123362 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BKU99-6-459319240-Fider | 459319240 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:57:06 | 30.08.2024 12:10:08 | 1.2172 |  | 33 | 9 | 6 |  | 2 | 1 |  | 0 | 6.6824 | 162.5374 | 34.0002 | 0 | 1.8776 | 397.0919 | 0 | 602.1895
6007123366 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-606338795-606338795-Fider | 606338795 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:28:24 | 29.08.2024 9:22:38 | 1.9039 |  | 99 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.7636 | 0 | 0 | 0 | 2.8393 | 0 | 0 | 29.6029
6007123366 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDC82-2-439107128-Fider | 439107128 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:22:38 | 29.08.2024 9:39:41 | 0.28417 | 1 | 482 |  |  |  | 21 |  |  | 2.6765e-05 | 24.0743 | 0 | 0 | 0 | 4.9277 | 0 | 0 | 29.002
6007123368 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-609511420-609511420-Fider | 609511420 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:07:46 | 29.08.2024 10:08:47 | 3.0169 |  | 318 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 145.4338 | 0 | 0 | 0 | 60.835 | 0 | 0 | 206.2687
6007123373 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBF69- P1 ANA ŞALTER-629052215-Çıkış | 629052215 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:35:39 | 29.08.2024 10:26:28 | 1.8469 |  | 60 |  | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 41.7469 | 0 | 9.6964 | 0 | 4.7367 | 0 | 0 | 56.18
6007123384 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD992-3-437401411-Fider | 437401411 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:00:13 | 29.08.2024 11:29:11 | 0.48278 |  | 319 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 134.888 | 0 | 0 | 0 | 29.5112 | 0 | 0 | 164.3991
6007123397 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:07:50 | 29.08.2024 8:49:32 | 0.695 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.95561 | 469.5847 | 50.3477 | 0 | 2.0716 | 0 | 0 | 522.9596
6007123402 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK35-3-457174509-Fider | 457174509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:08:40 | 29.08.2024 8:10:24 | 0.028889 | 7 | 1451 | 11 | 96 | 3 | 242 | 2 |  | 0.77709 | 6.7205 | 2.1198 | 5.1147 | 0.41701 | 8.4823 | 1.3103 | 0 | 24.9417
6007123403 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | 634448736 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:08:29 | 29.08.2024 8:10:31 | 0.033889 |  | 9 | 24 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.011128 | 8.803 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4295
6007123410 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC329-TR1 P1 A-634962204-Çıkış | 634962204 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:21:18 | 29.08.2024 10:09:24 | 0.80167 |  | 29 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.7302 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0 | 8.8427
6007123422 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS088-450607454-450607454-Kofra | 450607454 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 18:28:26 | 29.08.2024 12:24:34 | 17.9356 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.080328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080328
6007123424 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT965- P1 ANA ŞALTER-630737860-Çıkış | 630737860 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:56:16 | 29.08.2024 17:35:45 | 0.65806 |  | 42 |  | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 4.5484 | 0 | 1.8801 | 0 | 0.96872 | 0 | 0 | 7.3972
6007123432 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TGS617- P1 ANA ŞALTER-452289882-Çıkış | 452289882 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:23:21 | 29.08.2024 10:02:35 | 0.65389 |  | 21 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 3.8281 | 0 | 6.3488 | 0 | 0.06619 | 0 | 0 | 10.243
6007123433 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ745- P1 ANA ŞALTER-624720871-Çıkış | 624720871 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:52:14 | 29.08.2024 12:13:34 | 3.3556 |  | 59 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 49.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9102
6007123434 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA425-TR1 P1 G-630771917-Çıkış | 630771917 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:30:49 | 29.08.2024 12:10:29 | 0.66111 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0 | 4.525
6007123438 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED995-TR1 P1 C-637866602-Çıkış | 637866602 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:28:55 | 29.08.2024 9:58:57 | 0.50056 |  | 180 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 24.1593 | 0 | 0 | 0 | 1.4349 | 0 | 0 | 25.5942
6007123447 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS309- P1 ANA ŞALTER-633022156-Çıkış | 633022156 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:10:36 | 29.08.2024 15:38:15 | 7.4608 |  | 22 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 41.6028 | 0 | 0.060239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.663
6007123454 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF78-3-630143120-Fider | 630143120 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:43:52 | 29.08.2024 8:45:22 | 1.025 |  | 59 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0 | 10.6725 | 12.9728 | 4.3945 | 96.1266 | 0.052164 | 0 | 0 | 124.2185
6007123469 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS097-4-631934639-Fider | 631934639 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:51:08 | 29.08.2024 16:17:36 | 6.4411 | 1 | 250 |  | 2 | 1 | 20 |  | 1 | 372.432 | 401.6496 | 0 | 5.4951 | 1.5676 | 136.5441 | 0 | 12.858 | 930.5464
6007123477 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB48-4-444521443-Fider | 444521443 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:16:52 | 29.08.2024 9:40:00 | 1.3856 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 20.7249 | 0 | 0 | 0 | 14.4606 | 0 | 35.1855
6007123482 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-609532584-609532584-Fider | 609532584 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 7:17:27 | 29.08.2024 10:34:51 | 3.29 | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | 0.38194 | 0.55882 | 367.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.5046
6007123482 | 2 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:34:51 | 29.08.2024 12:55:06 | 2.3375 | 11 | 121 | 21 | 6 |  | 4 |  |  | 23.0567 | 111.1203 | 928.5023 | 39.5937 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 1103.514
6007123484 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH080-TR1 P1 F-638421247-Çıkış | 638421247 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:55:59 | 29.08.2024 18:32:13 | 9.6039 |  | 251 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 857.771 | 0 | 0 | 0 | 555.2795 | 0 | 0 | 1413.0505
6007123493 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL534- P1 ANA ŞALTER-637989392-Çıkış | 637989392 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:04:34 | 29.08.2024 13:54:26 | 2.8311 |  | 195 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 242.395 | 0 | 0 | 0 | 52.1676 | 0 | 0 | 294.5626
6007123499 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKK19-1-458717162-Fider | 458717162 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:00:51 | 29.08.2024 11:30:40 | 0.49694 |  | 12 |  | 2 | 2 | 3 |  |  | 0 | 3.2075 | 0 | 0.36079 | 15.8932 | 0.21651 | 0 | 0 | 19.678
6007123500 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY660-TR1 P1 ANA ŞALTER-632921065-Çıkış | 632921065 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:02:30 | 29.08.2024 11:21:07 | 2.3103 |  | 95 |  | 21 |  | 6 |  |  | 0 | 69.4643 | 0 | 54.3817 | 0 | 6.3174 | 0 | 0 | 130.1634
6007123505 | 1 | HATAY | BELEN | TCG347-TR1 P1 ANA ŞALTER-629332961-Çıkış | 629332961 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:20:17 | 29.08.2024 16:52:59 | 5.545 |  | 6 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 13.6481 | 0 | 8.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2056
6007123508 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGS175-TR1 P1 A-457343271-Çıkış | 457343271 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:23:11 | 29.08.2024 11:26:59 | 3.0633 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6357
6007123510 | 1 | HATAY | HASSA | TCR626-625980211-625980211-Kofra | 625980211 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:21:22 | 29.08.2024 12:25:38 | 0.071111 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.00054001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054001
6007123510 | 2 | HATAY | HASSA | TCR626- P1 ANA ŞALTER-625297584-Çıkış | 625297584 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:25:38 | 29.08.2024 12:56:47 | 0.51917 |  | 87 | [6 empty] | 0 | 6.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9785
6007123517 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143878-Fider | 630143878 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:17:19 | 29.08.2024 9:28:04 | 1.1792 | 13 | 1502 | 45 | 366 | 10 | 141 | 1 |  | 139.3957 | 629.484 | 378.4265 | 747.8365 | 413.3758 | 103.2938 | 27.4644 | 0 | 2439.2768
6007123518 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBR38-9-460068171-Fider | 460068171 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:23:08 | 29.08.2024 14:56:52 | 6.5622 | 8 | 27296 | 1 | 13 | 14 | 3158 | 7 | 15 | 109.2925 | 61823.0743 | 10.074 | 97.8667 | 2265.5922 | 31418.3039 | 7838.298 | 1655.1657 | 105217.6674
6007123526 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCS681-TR1 P1 C-633677149-Çıkış | 633677149 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:11:08 | 29.08.2024 12:49:52 | 2.6456 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 3.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5273
6007123529 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ394- P1 ANA ŞALTER-637217616-Çıkış | 637217616 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:25:13 | 29.08.2024 11:04:38 | 2.6569 |  | 31 |  | 15 |  | 24 |  |  | 0 | 34.3178 | 0 | 16.4013 | 0 | 42.407 | 0 | 0 | 93.1262
6007123535 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFE219-TR1 P1 D-640425322-Çıkış | 640425322 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:39:31 | 29.08.2024 12:10:44 | 0.52028 | [5 empty] | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9119 | 0 | 0 | 12.9119
6007123537 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF451- P1 ANA ŞALTER-618079224-Çıkış | 618079224 | Bakim Ihtiyaci - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:40:03 | 29.08.2024 12:29:47 | 1.8289 |  | 91 |  | 5 |  | 14 |  | 1 | 0 | 68.2488 | 0 | 8.9129 | 0 | 86.8047 | 0 | 0 | 163.9664
6007123538 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV051-TR1 P1 A-601964459-Çıkış | 601964459 | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:45:47 | 29.08.2024 14:13:59 | 0.47 |  | 62 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.4856 | 0 | 0.011881 | 0 | 0.8749 | 0 | 0 | 8.3724
6007123540 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC103-TR1 P1 A-616122952-Çıkış | 616122952 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:27:43 | 29.08.2024 9:18:05 | 0.83944 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.19024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19024
6007123545 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB057-TR1 P1 D-605653060-Çıkış | 605653060 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:46:51 | 29.08.2024 14:47:38 | 1.0131 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.3233 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0 | 10.1127
6007123546 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY190-TR1 P1 A-632158202-Çıkış | 632158202 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:58:59 | 29.08.2024 10:32:18 | 0.55528 |  | 206 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 36.8767 | 0 | 0.082954 | 0 | 8.7642 | 0 | 0 | 45.7239
6007123547 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV051-TR1 P1 A-601964459-Çıkış | 601964459 | Agac ve Dis Etkenler - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:15:48 | 29.08.2024 12:44:46 | 0.48278 |  | 62 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.6614 | 0 | 0.012384 | 0 | 0.87603 | 0 | 0 | 8.5498
6007123550 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS624-635062765-635062765-Kofra | 635062765 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:29:35 | 29.08.2024 10:44:25 | 2.2472 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.01951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01951
6007123550 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS624- P1 ANA ŞALTER-633679629-Çıkış | 633679629 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:44:25 | 29.08.2024 11:25:23 | 0.68278 |  | 26 |  | 24 |  | 11 |  |  | 0 | 7.8412 | 0 | 25.2757 | 0 | 3.7407 | 0 | 0 | 36.8576
6007123551 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV051-TR1 P1 B-601964460-Çıkış | 601964460 | Agac ve Dis Etkenler - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:50:27 | 29.08.2024 10:21:24 | 0.51583 |  | 75 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.7626 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 10.0326
6007123568 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:31:57 | 29.08.2024 8:35:22 | 0.056944 | 42 | 1173 | 168 | 26 | 23 | 69 | 2 |  | 1.4152 | 22.2633 | 48.976 | 3.9309 | 10.0103 | 2.5309 | 0.47494 | 0 | 89.6016
6007123569 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452544-Fider | 459452544 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:31:58 | 29.08.2024 8:36:23 | 0.073611 | 6 | 2 | 91 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0.36626 | 0 | 85.7065 | 7.1866 | 16.4099 | 0.23582 | 0 | 0 | 109.9051
6007123572 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK207-2-624573679-Fider | 624573679 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:31:12 | 29.08.2024 12:28:15 | 2.9508 |  | 1002 | 1 |  |  | 31 |  |  | 0 | 1352.5912 | 13.623 | 0 | 0 | 127.7242 | 0 | 0 | 1493.9384
6007123576 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-643334166-643334166-Fider | 643334166 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:34:32 | 29.08.2024 14:31:08 | 5.9433 |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 69.6514 | 0 | 0 | 0 | 0.00051065 | 0 | 0 | 69.6519
6007123576 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-3-443915608-Fider | 443915608 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:31:08 | 29.08.2024 15:01:31 | 0.50639 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 6.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7784
6007123585 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TGJ650-2-449511800-Fider | 449511800 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:13:00 | 30.08.2024 12:14:35 | 1.0264 | 1 | 763 |  |  | 1 | 105 |  |  | 0 | 253.1787 | 0 | 0 | 101.7486 | 98.0603 | 0 | 0 | 452.9876
6007123595 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-4-459457305-Fider | 459457305 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:27:28 | 29.08.2024 8:33:07 | 0.094167 | 3 | 887 | 8 | 94 | 1 | 64 |  |  | 1.2247 | 11.7335 | 2.3936 | 4.4355 | 2.9636 | 2.8562 | 0 | 0 | 25.6071
6007123601 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN11-2-456022677-Fider | 456022677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:37:45 | 29.08.2024 8:44:49 | 0.11778 | 6 | 296 | 58 | 16 | 3 | 11 |  |  | 1.3555 | 12.1731 | 27.2122 | 3.8589 | 1.2394 | 1.0342 | 0 | 0 | 46.8733
6007123603 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TFE850-TR1 P1 C-421718569-Çıkış | 421718569 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:15:22 | 29.08.2024 15:44:49 | 1.4908 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 17.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.529
6007123604 | 1 | HATAY | HASSA | BAP51-5-625290057-Fider | 625290057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:38:38 | 29.08.2024 8:42:49 | 0.069722 | 2 | 891 | 6 | 29 | 10 | 77 | 1 | 1 | 3.8463 | 24.9703 | 0.64434 | 1.6417 | 2.8303 | 5.8421 | 0.35206 | 0.010767 | 40.1378
6007123607 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB799-TR1 P1 E-613548508-Çıkış | 613548508 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:40:44 | 29.08.2024 9:52:20 | 1.1933 |  | 25 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.3687 | 0 | 0.0098524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3786
6007123608 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE563-2-636794526-Fider | 636794526 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:10:52 | 29.08.2024 13:40:24 | 1.4922 |  | 1109 |  | 3 | 1 | 66 |  |  | 0 | 206.802 | 0 | 0 | 0 | 145.1415 | 0 | 0 | 351.9435
6007123610 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU15-3-452537700-Fider | 452537700 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:40:08 | 29.08.2024 9:18:39 | 0.64194 |  | 98 | 3 | 51 | 2 | 37 |  |  | 0 | 23.3258 | 22.7936 | 58.3237 | 3.3499 | 15.9465 | 0 | 0 | 123.7395
6007123617 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-619502108-619502108-Fider | 619502108 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:39:45 | 29.08.2024 9:18:47 | 0.65056 |  | 46 | 7 | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 6.1885 | 13.7378 | 7.9119 | 1.7944 | 0.55853 | 0 | 0 | 30.1912
6007123617 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:18:47 | 29.08.2024 9:33:10 | 0.23972 | 1 | 222 | 12 | 92 | 7 | 21 |  |  | 0 | 15.9184 | 12.4036 | 35.6249 | 14.4921 | 3.8627 | 0 | 0 | 82.3017
6007123632 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAS96-2-437519626-Fider | 437519626 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:44:52 | 29.08.2024 8:48:29 | 0.060278 |  | 926 |  |  | 3 | 50 |  |  | 0 | 5.7146 | 0 | 0 | 0.4084 | 0.93513 | 0 | 0 | 7.0581
6007123633 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-8-459483722-Fider | 459483722 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:45:14 | 29.08.2024 8:49:34 | 0.072222 | 2 | 178 | 39 | 14 | 2 | 4 |  |  | 2.026 | 2.3738 | 6.9921 | 0.99359 | 2.2735 | 0.032854 | 0 | 0 | 14.6918
6007123634 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:45:27 | 29.08.2024 8:48:46 | 0.055278 | 3 | 872 | 7 | 20 | 6 | 111 | 1 |  | 0.023938 | 5.8286 | 2.3863 | 4.0124 | 1.7142 | 3.9214 | 0.03838 | 0 | 17.9251
6007123637 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF334- P1 C-618343540-Çıkış | 618343540 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:45:56 | 29.08.2024 13:17:48 | 4.5311 |  | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 21.6128 | 0 | 28.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4834
6007123650 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDT473- P1 ANA ŞALTER-643330297-Çıkış | 643330297 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:39:51 | 29.08.2024 12:43:02 | 3.0531 |  | 42 |  | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 27.7883 | 0 | 2.2563 | 0 | 13.7345 | 0 | 0 | 43.7791
6007123653 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP36-TR1 P1 E-623113611-Çıkış | 623113611 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:17:49 | 31.08.2024 11:18:05 | 1.0044 |  | 129 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 48.0395 | 0 | 0.37157 | 0 | 12.648 | 0 | 0 | 61.059
6007123658 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK905-TR1 P1 C-600718212-Çıkış | 600718212 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:38:33 | 29.08.2024 12:30:37 | 0.86778 |  | 132 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 56.0856 | 0 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 0 | 57.842
6007123663 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY496- P1 B-642770448-Çıkış | 642770448 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:00:29 | 29.08.2024 12:52:58 | 0.87472 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0028
6007123665 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBN229-TR1 ANA ŞALTER-619827854-Çıkış | 619827854 | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:48:32 | 29.08.2024 15:38:56 | 0.84 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1147
6007123668 | 1 | ADANA | FEKE | BAV03-2-601830399-Fider | 601830399 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:50:06 | 29.08.2024 8:51:57 | 0.030833 | 1 | 531 |  |  | 1 | 24 |  |  | 0 | 1.5702 | 0 | 0 | 0.090629 | 0.21313 | 0 | 0 | 1.874
6007123669 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN023-TR1 P1 F-620246420-Çıkış | 620246420 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:25:39 | 30.08.2024 15:20:54 | 0.92083 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 0.69273 | 0 | 0 | 5.4658
6007123673 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177197-Fider | 415177197 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:52:49 | 29.08.2024 8:57:14 | 0.073611 | 16 | 1306 | 38 | 24 | 8 | 83 | 1 |  | 2.1586 | 25.4816 | 45.602 | 5.2006 | 6.8453 | 2.8113 | 1.0666 | 0 | 89.166
6007123676 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ295- P1 ANA ŞALTER-622333462-Çıkış | 622333462 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:41:39 | 29.08.2024 10:44:32 | 1.0481 |  | 91 |  | 21 |  | 2 |  |  | 0 | 25.2328 | 0 | 14.4285 | 0 | 0.0050615 | 0 | 0 | 39.6664
6007123676 | 2 | MERSİN | MUT | BBE91-2-622263959-Fider | 622263959 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:44:32 | 29.08.2024 12:08:59 | 1.4075 |  | 1008 |  | 55 | 4 | 47 |  | 1 | 0 | 331.8124 | 0 | 36.4046 | 193.3538 | 83.8771 | 0 | 6.7033 | 652.1512
6007123679 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-20-426657735-Fider | 426657735 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:29:02 | 29.08.2024 10:22:11 | 0.88583 |  | 375 | 1 | 2 |  | 29 |  |  | 0 | 28.6263 | 5.6897 | 0.13536 | 0 | 12.721 | 0 | 0 | 47.1723
6007123705 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU053- P1 ANA ŞALTER-629443959-Çıkış | 629443959 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:30:16 | 29.08.2024 11:20:48 | 2.8422 |  | 127 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 129.5536 | 0 | 0 | 0 | 115.7499 | 0 | 0 | 245.3035
6007123710 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDP775-TR1 P1 D-631911701-Çıkış | 631911701 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:46:41 | 29.08.2024 11:07:35 | 2.3483 |  | 115 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 25.2716 | 0 | 0.088641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3603
6007123710 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:07:35 | 29.08.2024 11:20:26 | 0.21417 |  | 1794 | 2 | 92 | 1 | 139 |  | 2 | 0 | 44.2349 | 10.5075 | 10.5175 | 0.31414 | 17.1362 | 0 | 2.4869 | 85.1971
6007123715 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC699-TR1 P1 C-635254107-Çıkış | 635254107 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:23:58 | 30.08.2024 12:15:23 | 0.85694 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.1694 | 0 | 0 | 0 | 2.9935 | 0 | 0 | 7.1629
6007123716 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-2-627649169-Fider | 627649169 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:33:09 | 29.08.2024 10:42:00 | 0.1475 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3747 | 0 | 0 | 0 | 61.3747
6007123726 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP825-TR1 ANA ŞALTER-620679841-Çıkış | 620679841 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:13:08 | 29.08.2024 10:20:37 | 0.12472 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 0.66012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66012
6007123734 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC88-4-605226884-Fider | 605226884 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:38:12 | 29.08.2024 10:08:18 | 0.50167 | 6 | 766 |  | 2 | 2 | 137 |  |  | 0.33216 | 63.4373 | 0 | 0.039455 | 47.2286 | 37.3565 | 0 | 0 | 148.3939
6007123742 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:45:40 | 29.08.2024 10:58:14 | 1.2094 | 1 | 301 |  | 15 | 5 | 82 |  | 1 | 0 | 265.9486 | 0 | 2.1541 | 128.6611 | 190.3275 | 0 | 57.4383 | 644.5296
6007123748 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF324-TR1 P1 G-640020204-Çıkış | 640020204 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:44:16 | 29.08.2024 13:15:06 | 0.51389 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1803 | 0 | 9.2425 | 14.4228
6007123760 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-612409625-612409625-Fider | 612409625 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:03:24 | 29.08.2024 10:44:58 | 1.6928 | 3 | 229 | 6 | 11 | 5 | 22 | 1 |  | 0.78376 | 47.3659 | 61.0265 | 87.7474 | 56.0875 | 58.8601 | 1.2758 | 0 | 313.1469
6007123760 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:44:58 | 29.08.2024 11:01:07 | 0.26917 | 3 | 872 | 7 | 20 | 6 | 111 | 1 |  | 0.1275 | 31.046 | 12.5804 | 21.1528 | 9.7529 | 24.3607 | 0.20651 | 0 | 99.2268
6007123761 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCN175-459912394-459912394-Kofra | 459912394 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:02:50 | 29.08.2024 9:46:09 | 0.72194 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007123761 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCR602-TR1 P1 F-629451615-Çıkış | 629451615 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:46:09 | 29.08.2024 10:55:36 | 1.1575 |  | 198 |  |  |  | 18 |  | 1 | 0 | 88.2786 | 0 | 0 | 0 | 75.7788 | 0 | 0 | 164.0574
6007123762 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFD309-TR1 P1 E-626709670-Çıkış | 626709670 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:52:30 | 29.08.2024 10:36:31 | 0.73361 |  | 122 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 38.5741 | 0 | 0 | 0 | 8.9559 | 0 | 0 | 47.53
6007123771 | 1 | ADANA | FEKE | TBU325- P1 ANA ŞALTER-601829412-Çıkış | 601829412 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:58:28 | 29.08.2024 13:03:25 | 1.0825 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.57341 | 0 | 0.64885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2223
6007123775 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY040-TR1 P1 D-642772413-Çıkış | 642772413 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:59:13 | 29.08.2024 15:52:36 | 6.8897 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 26.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1193
6007123781 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-4-415096610-Fider | 415096610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:19:41 | 29.08.2024 9:24:41 | 0.083333 | 17 | 289 | 62 | 10 | 30 | 62 | 1 |  | 1.6729 | 7.086 | 62.0618 | 6.0951 | 27.5587 | 3.9662 | 0.17569 | 0 | 108.6164
6007123785 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH582-3-446752720-Fider | 446752720 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:22:58 | 29.08.2024 12:06:23 | 0.72361 |  | 587 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 168.7311 | 0 | 0 | 0 | 19.1551 | 0 | 0 | 187.8862
6007123789 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA849-4-640920358-Fider | 640920358 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:29:18 | 29.08.2024 13:54:07 | 0.41361 |  | 449 |  |  |  | 88 |  |  | 0 | 119.3743 | 0 | 0 | 0 | 223.8905 | 0 | 0 | 343.2648
6007123794 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-14-626488881-Fider | 626488881 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:34:44 | 29.08.2024 16:26:02 | 6.855 | 23 | 2291 | 218 | 39 | 16 | 299 | 2 | 5 | 957.4893 | 6073.8374 | 18346.7755 | 1958.4153 | 737.9001 | 4490.8487 | 852.2125 | 1270.0064 | 34687.4852
6007123795 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75- P1 ANA ŞALTER-630856793-Çıkış | 630856793 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:09:54 | 29.08.2024 11:14:19 | 2.0736 |  | 13 |  | 1 |  | 6 |  | 3 | 0 | 42.3874 | 0 | 2.0525 | 0 | 26.2083 | 0 | 854.2632 | 924.9114
6007123797 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH007-TR1 P1 E-627506915-Çıkış | 627506915 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:36:19 | 29.08.2024 9:44:09 | 0.13056 |  | 172 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 10.6415 | 0 | 0 | 0 | 4.3568 | 0 | 0 | 14.9983
6007123799 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-2-453444022-Fider | 453444022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:22:46 | 29.08.2024 9:47:30 | 0.41222 | 2 | 400 |  | 8 | 1 | 62 | 1 |  | 11.0032 | 56.255 | 0 | 0.69513 | 2.2432 | 60.983 | 30.7549 | 0 | 161.9344
6007123800 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-2-631939310-Fider | 631939310 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:22:46 | 29.08.2024 9:54:11 | 0.52361 |  | 736 |  | 5 |  | 41 |  |  | 0 | 50.6656 | 0 | 0.66362 | 0 | 19.3229 | 0 | 0 | 70.6521
6007123811 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA782-458244085-458244085-Kofra | 458244085 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:18:11 | 29.08.2024 10:24:21 | 0.10278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007123817 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBJ68-TR1 P1 F-637072726-Çıkış | 637072726 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 14:02:00 | 29.08.2024 17:06:16 | 27.0711 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 17.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.136
6007123823 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA650-618842605-618842605-Kofra | 618842605 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:17:10 | 29.08.2024 11:23:43 | 3.1092 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49139
6007123823 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA650-TR1 P1 ANA ŞALTER-616011638-Çıkış | 616011638 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:23:43 | 29.08.2024 12:12:10 | 0.8075 |  | 90 |  | 6 |  | 27 |  |  | 0 | 21.863 | 0 | 10.3075 | 0 | 31.3922 | 0 | 0 | 63.5626
6007123830 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:28:31 | 29.08.2024 9:46:46 | 0.30417 |  | 926 |  | 12 |  | 42 |  |  | 0 | 44.3581 | 0 | 0.7708 | 0 | 10.0185 | 0 | 0 | 55.1474
6007123837 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBL72-3-641112042-Fider | 641112042 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:24:52 | 29.08.2024 9:43:13 | 1.3058 |  | 1208 | 1 |  |  | 632 |  |  | 0 | 286.1636 | 54.0495 | 0 | 0 | 920.993 | 0 | 0 | 1261.2061
6007123853 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE828-TR1 P1 B-613531949-Çıkış | 613531949 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:46:50 | 29.08.2024 11:27:57 | 0.68528 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.049752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049752
6007123855 | 1 | HATAY | DEFNE | TEE335- P1 ANA ŞALTER-634799170-Çıkış | 634799170 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:32:22 | 29.08.2024 12:40:18 | 3.1322 |  | 21 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 16.1229 | 0 | 18.8027 | 0 | 2.5773 | 0 | 0 | 37.5028
6007123862 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-2-452541583-Fider | 452541583 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:33:09 | 29.08.2024 9:35:11 | 0.033889 | 8 | 4736 | 6 | 34 | 16 | 326 |  |  | 0.024261 | 38.4166 | 1.7757 | 0.52271 | 7.1115 | 11.6005 | 0 | 0 | 59.4513
6007123866 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:33:25 | 29.08.2024 9:35:47 | 0.039444 | 13 | 1647 | 1 | 7 | 15 | 90 | 2 | 1 | 0.037726 | 16.9968 | 7.0245 | 0.15844 | 5.7087 | 1.9836 | 0.86887 | 1.7205 | 34.4991
6007123867 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-TR1 P1 B-629445806-Çıkış | 629445806 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:08:16 | 29.08.2024 13:17:49 | 4.1592 |  | 272 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 540.3224 | 0 | 0 | 0 | 287.978 | 0 | 0 | 828.3004
6007123867 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:17:49 | 29.08.2024 14:23:12 | 1.0897 |  | 587 |  | 2 |  | 43 | 1 |  | 0 | 285.7502 | 0 | 0 | 0 | 139.5943 | 16.5078 | 0 | 441.8523
6007123867 | 3 | MERSİN | SİLİFKE | TCU040-3-629445914-Fider | 629445914 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:23:12 | 29.08.2024 18:40:34 | 4.2894 |  | 812 |  | 3 |  | 75 | 1 |  | 0 | 1474.1222 | 0 | 0 | 0 | 697.1574 | 76.4445 | 0 | 2247.7241
6007123868 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT499- P1 ANA ŞALTER-634032013-Çıkış | 634032013 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:33:50 | 30.08.2024 4:13:03 | 0.65361 |  | 20 |  | 8 |  | 13 |  |  | 0 | 1.7356 | 0 | 0.39801 | 0 | 8.2362 | 0 | 0 | 10.3698
6007123869 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM096-TR1 ANA ŞALTER-637826719-Çıkış | 637826719 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 8:57:58 | 29.08.2024 17:38:19 | 8.6725 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 14.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4006
6007123877 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU184-TR1 P1 B-643286219-Çıkış | 643286219 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:59:48 | 29.08.2024 12:23:25 | 1.3936 |  | 281 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 136.7803 | 0 | 0 | 0 | 11.2763 | 0 | 0 | 148.0566
6007123881 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGG731-2-443746347-Fider | 443746347 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:37:57 | 29.08.2024 19:11:37 | 0.56111 |  | 89 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.2481 | 0 | 0 | 0 | 0.18437 | 0 | 0 | 16.4324
6007123891 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC276-TR1 P1 E-620305996-Çıkış | 620305996 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:26:03 | 29.08.2024 14:53:20 | 5.4547 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 30.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2864
6007123894 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA881-TR1 P1 E-627451292-Çıkış | 627451292 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:14:21 | 29.08.2024 10:15:35 | 0.020556 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.080205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080205
6007123894 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-452929214-Fider | 452929214 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:15:35 | 29.08.2024 11:27:23 | 1.1967 | 3 | 344 | 13 | 104 | 3 | 21 |  |  | 0 | 151.1589 | 153.3257 | 359.7652 | 53.6269 | 13.0986 | 0 | 0 | 730.9752
6007123907 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR49-1-634011053-Fider | 634011053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:42:44 | 29.08.2024 9:57:37 | 0.24806 | 2 | 1543 | 2 | 54 | 5 | 172 |  |  | 6.9467 | 99.2412 | 28.6106 | 5.471 | 18.571 | 22.4694 | 0 | 0 | 181.31
6007123916 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU55-3-457418359-Fider | 457418359 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:43:37 | 29.08.2024 9:51:24 | 0.12972 |  | 91 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0.35239 | 0 | 0 | 1.6807
6007123917 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SDR628-TR1 C-637606354-Çıkış | 637606354 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:43:21 | 29.08.2024 10:46:08 | 1.0464 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.6542 | 0 | 0 | 0 | 0.042023 | 0 | 0 | 12.6962
6007123920 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-1-459375656-Fider | 459375656 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:42:33 | 29.08.2024 9:47:17 | 0.078889 | 3 | 81 | 9 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0.068613 | 2.3455 | 8.3399 | 5.1699 | 1.9024 | 0.016362 | 0 | 0 | 17.8428
6007123925 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH006-15-627505877-Fider | 627505877 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:45:05 | 29.08.2024 9:50:07 | 0.083889 |  | 110 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.8282 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0 | 5.409
6007123931 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKY11-3-459599073-Fider | 459599073 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:45:41 | 29.08.2024 13:38:38 | 3.8825 | 21 | 229 | 39 | 15 | 1 | 16 |  |  | 37.7895 | 348.6443 | 1175.2236 | 248.5566 | 140.4925 | 61.5429 | 0 | 0 | 2012.2495
6007123935 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ326-3-438692537-Fider | 438692537 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:16:54 | 29.08.2024 11:14:36 | 0.96167 |  | 229 |  |  | 1 | 47 |  |  | 0 | 100.2823 | 0 | 0 | 7.2031 | 97.9532 | 0 | 0 | 205.4387
6007123939 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS910-TR1 E-608027917-Çıkış | 608027917 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:02:39 | 29.08.2024 12:10:55 | 0.13778 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0.92146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92146
6007123940 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP35-TR1 B-458304949-Çıkış | 458304949 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:47:09 | 29.08.2024 10:59:08 | 1.1997 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.6477 | 0 | 0 | 0 | 5.7492 | 0 | 0 | 13.3969
6007123941 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEF672-TR1 ANA ŞALTER-632417029-Çıkış | 632417029 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:57:46 | 31.08.2024 12:45:03 | 0.78806 |  | 23 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.9851 | 0 | 0 | 0 | 11.6056 | 0 | 0 | 15.5907
6007123954 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED668- P1 ANA ŞALTER-636794002-Çıkış | 636794002 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:49:43 | 29.08.2024 13:34:28 | 0.74583 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.010701 | 0 | 0 | 0 | 0.0729 | 0 | 0 | 0.083601
6007123955 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA762-TR1 P1 F-458042776-Çıkış | 458042776 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:46:12 | 29.08.2024 12:23:30 | 2.6217 |  | 5 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 2.9573 | 0 | 0 | 0 | 395.6706 | 0 | 0 | 398.6279
6007123957 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP144- P1 ANA ŞALTER-632490911-Çıkış | 632490911 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:11:53 | 29.08.2024 13:09:36 | 2.9619 |  | 154 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 121.6006 | 0 | 0.12772 | 0 | 7.4242 | 0 | 0 | 129.1525
6007123958 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-3-631939308-Fider | 631939308 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:54:11 | 29.08.2024 11:51:00 | 1.9469 |  | 1294 |  | 4 |  | 103 |  |  | 0 | 265.9706 | 0 | 0.98346 | 0 | 200.3138 | 0 | 0 | 467.2678
6007123966 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG76-1-449121121-Fider | 449121121 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:33:56 | 28.08.2024 22:50:07 | 0.26972 | 1 | 233 | 1 | 221 | 1 | 6 |  |  | 8.7069 | 19.6415 | 1.7123 | 24.0334 | 7.1549 | 0.83674 | 0 | 0 | 62.0856
6007123967 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG13-4-431034034-Fider | 431034034 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:33:56 | 29.08.2024 17:11:27 | 6.6253 | 4 | 25638 |  | 12 | 16 | 4063 |  | 1 | 568.974 | 54016.3988 | 0 | 22.2186 | 7029.7559 | 38385.3837 | 0 | 330.1127 | 100352.8438
6007123971 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-14-452231401-Fider | 452231401 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:57:37 | 29.08.2024 16:36:50 | 6.6536 | 5 | 11657 | 5 | 53 | 33 | 922 | 3 | 2 | 8.9281 | 31592.1951 | 275.872 | 904.7913 | 11601.8384 | 15560.5026 | 1056.8003 | 566.5369 | 61567.4647
6007123975 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH507-TR1 P1 E-638545944-Çıkış | 638545944 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:36:29 | 29.08.2024 11:30:17 | 0.89667 |  | 225 |  |  |  | 23 |  | 1 | 0 | 66.2767 | 0 | 0 | 0 | 30.5954 | 0 | 23.8687 | 120.7408
6007123982 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-3-452202894-Fider | 452202894 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:00:39 | 29.08.2024 10:38:45 | 0.635 |  | 324 |  | 21 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 65.0825 | 0 | 72.7408 | 16.4671 | 12.5602 | 10.1486 | 6.2921 | 183.2915
6007123986 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGP462-TR1 P1 A-449100773-Çıkış | 449100773 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:36:35 | 29.08.2024 14:37:07 | 5.0089 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 12.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3474
6007123986 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR35-15-451793180-Fider | 451793180 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:37:07 | 29.08.2024 15:22:30 | 0.75639 | 15 | 620 | 16 | 171 | 24 | 57 | 3 |  | 1.9014 | 160.4571 | 69.5617 | 122.0535 | 406.6887 | 79.0057 | 86.5869 | 0 | 926.255
6007123991 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB107-TR1 P1 B-616615281-Çıkış | 616615281 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:28:43 | 29.08.2024 12:28:19 | 1.9933 |  | 34 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 34.9548 | 0 | 0 | 55.5328
6007124006 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BKV63-3-459573887-Fider | 459573887 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:05:13 | 29.08.2024 11:16:59 | 1.1961 |  | 551 |  | 167 |  | 26 |  |  | 0 | 94.9093 | 0 | 101.7156 | 0 | 14.8558 | 0 | 0 | 211.4807
6007124022 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-2-645204273-Fider | 645204273 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:09:30 | 29.08.2024 10:13:20 | 0.063889 | 12 | 355 | 89 | 39 | 7 | 14 | 4 |  | 1.7478 | 4.1081 | 32.063 | 5.0909 | 4.1527 | 1.2701 | 1.4377 | 0 | 49.8703
6007124028 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ315-TR1 P1 B-622594466-Çıkış | 622594466 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:05:59 | 29.08.2024 17:14:03 | 7.1344 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 26.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6071
6007124032 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-5-453336811-Fider | 453336811 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:12:36 | 29.08.2024 10:16:28 | 0.064444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 1.2174
6007124037 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL450-TR1 P1 D-624952881-Çıkış | 624952881 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:46:49 | 29.08.2024 11:37:47 | 0.84944 |  | 81 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.771 | 0 | 0 | 0 | 4.8268 | 0 | 0 | 38.5978
6007124039 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-627653158-627653158-Fider | 627653158 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:11:29 | 29.08.2024 12:03:09 | 1.8611 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 2.3267
6007124039 | 2 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-1-627791314-Fider | 627791314 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:03:09 | 29.08.2024 12:17:16 | 0.23528 |  | 197 | 1 | 9 | 1 | 12 |  |  | 0 | 12.924 | 1.1329 | 0.69158 | 0.27691 | 1.1024 | 0 | 0 | 16.1277
6007124043 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE351-TR1 P1 B-613538180-Çıkış | 613538180 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:41:25 | 29.08.2024 12:03:56 | 1.3753 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8352 | 0 | 0 | 0 | 0.20957 | 0 | 0 | 4.0447
6007124051 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TBN438-TR1 P1 ANA ŞALTER-620685105-Çıkış | 620685105 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:44:00 | 31.08.2024 5:14:51 | 0.51417 |  | 415 |  | 5 |  | 16 |  |  | 0 | 24.5655 | 0 | 0.055644 | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 25.9708
6007124064 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG86-3-459248712-Fider | 459248712 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:46:18 | 29.08.2024 15:46:40 | 2.0061 |  | 573 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 130.2892 | 0 | 2.3907 | 0 | 5.7212 | 0 | 0 | 138.4011
6007124069 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316942-Fider | 452316942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:18:38 | 29.08.2024 10:25:28 | 0.11389 | 11 | 464 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 |  | 4.3999 | 12.4448 | 79.2833 | 1.5077 | 5.8657 | 1.17 | 2.0972 | 0 | 106.7688
6007124071 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV58-1-617152391-Fider | 617152391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:19:04 | 29.08.2024 10:26:23 | 0.12194 | 43 | 1536 |  | 30 | 2 | 60 |  |  | 0 | 41.8382 | 0 | 3.1068 | 9.7472 | 6.2951 | 0 | 0 | 60.9872
6007124076 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-4-458613659-Fider | 458613659 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:20:24 | 29.08.2024 11:36:35 | 1.2697 |  | 494 |  | 57 | 13 | 153 |  | 1 | 0 | 314.9596 | 0 | 35.4834 | 1769.2195 | 531.4601 | 0 | 3.6462 | 2654.7687
6007124076 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306719-Fider | 631306719 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:36:35 | 29.08.2024 11:59:30 | 0.38194 | 2 | 1805 |  | 277 | 31 | 344 |  | 3 | 0 | 273.6085 | 0 | 39.4349 | 1649.9497 | 348.3386 | 0 | 3.009 | 2314.3407
6007124077 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129502-Fider | 449129502 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 22:39:30 | 28.08.2024 22:40:58 | 0.024444 |  | 383 |  | 292 |  | 12 |  |  | 0 | 1.8756 | 0 | 2.9842 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 5.0129
6007124080 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-15-605281478-Fider | 605281478 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:18:09 | 29.08.2024 16:37:06 | 6.3158 | 22 | 11274 | 1 | 10 | 56 | 1147 | 6 | 4 | 221.895 | 27341.8544 | 28.6171 | 128.0435 | 15816.9803 | 27390.6503 | 1243.7023 | 445.3254 | 72617.0684
6007124085 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC783-2-634791805-Fider | 634791805 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:31:21 | 29.08.2024 15:43:04 | 5.1953 |  | 192 | 2 | 7 | 1 | 4 |  |  | 0 | 216.697 | 18.269 | 8.2327 | 244.6725 | 11.9666 | 0 | 0 | 499.8378
6007124092 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBS910-TR1 B-608027919-Çıkış | 608027919 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:39:05 | 31.08.2024 8:49:59 | 0.18167 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0.0019793 | 0 | 0 | 2.1995
6007124101 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT336-TR1 P1 D-632435561-Çıkış | 632435561 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:10:05 | 29.08.2024 15:40:30 | 5.5069 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 38.3778 | 0 | 0 | 0 | 10.9915 | 0 | 0 | 49.3693
6007124106 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE562-2-636793768-Fider | 636793768 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:34:10 | 29.08.2024 11:50:31 | 1.2725 |  | 645 |  | 2 |  | 52 |  |  | 0 | 117.6106 | 0 | 0.14918 | 0 | 72.5073 | 0 | 0 | 190.267
6007124109 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-644135442-644135442-Fider | 644135442 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:20:35 | 29.08.2024 19:28:33 | 9.1328 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1213
6007124110 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SHS631-TR1 ÇIKIŞ-452635439-Çıkış | 452635439 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:59:30 | 29.08.2024 11:18:27 | 0.31583 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.44216 | 0 | 0.76209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042
6007124112 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP183-459751789-459751789-Kofra | 459751789 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:47:06 | 29.08.2024 11:58:00 | 2.1817 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.45371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45371
6007124112 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP183- P1 -- 17/11476-- ANA ŞALTER-602430833-Çıkış | 602430833 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:58:00 | 29.08.2024 12:33:42 | 0.595 |  | 140 |  | 7 |  | 16 |  |  | 0 | 54.5789 | 0 | 3.9229 | 0 | 8.2901 | 0 | 0 | 66.7919
6007124113 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR29-5-639305375-Fider | 639305375 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:17:09 | 29.08.2024 10:55:06 | 0.6325 | 4 | 2114 | 35 | 86 | 5 | 197 | 2 |  | 35.4047 | 544.9659 | 229.1007 | 95.6997 | 91.5079 | 144.3358 | 114.7027 | 0 | 1255.7174
6007124116 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-609512934-609512934-Fider | 609512934 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:31:48 | 29.08.2024 14:06:31 | 4.5786 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 113.0014 | 0 | 21.3338 | 0 | 0 | 0 | 134.3351
6007124116 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBA20-1-610800624-Fider | 610800624 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:06:31 | 29.08.2024 14:43:35 | 0.61778 | 5 | 110 | 44 | 10 | 4 | 14 |  |  | 2.0073 | 23.9233 | 207.5733 | 40.6684 | 4.3601 | 21.789 | 0 | 0 | 300.3214
6007124126 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCE729-TR1 D-641717756-Çıkış | 641717756 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:30:17 | 29.08.2024 19:46:12 | 9.2653 |  | 67 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 150.1668 | 0 | 0 | 0 | 100.242 | 0 | 0 | 250.4088
6007124126 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEB97- P2 ANA ŞALTER-640915337-Çıkış | 640915337 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:46:12 | 29.08.2024 21:56:03 | 2.1642 |  | 274 |  | 1 |  | 110 |  |  | 0 | 199.6723 | 0 | 0.34442 | 0 | 303.9111 | 0 | 0 | 503.9278
6007124139 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG369-TR1 P1 E-643624441-Çıkış | 643624441 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:44:31 | 29.08.2024 14:07:20 | 0.38028 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.0488 | 0 | 0 | 0 | 0.052707 | 0 | 0 | 8.1015
6007124144 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-457840526-457840526-Fider | 457840526 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:33:57 | 29.08.2024 12:59:41 | 2.4289 |  | 1 | 14 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.3673 | 291.3251 | 43.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.9108
6007124147 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY28-1-615714409-Fider | 615714409 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:43:09 | 29.08.2024 19:05:47 | 1.3772 | 1 | 522 | 5 | 3 | 2 | 104 |  |  | 0 | 177.1886 | 54.6702 | 0.57128 | 60.82 | 96.424 | 0 | 0 | 389.6741
6007124156 | 1 | HATAY | BELEN | BBK86-6-629334358-Fider | 629334358 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:09:54 | 29.08.2024 12:34:19 | 1.4069 |  | 274 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 100.5154 | 0 | 0.84444 | 0 | 43.4246 | 0 | 0 | 144.7845
6007124157 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY81-1-620847829-Fider | 620847829 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:37:04 | 29.08.2024 17:35:10 | 6.9683 | 1 | 4648 |  | 1 | 1 | 422 |  | 1 | 1011.0853 | 18566.1711 | 0 | 32.9505 | 661.8646 | 10531.4677 | 0 | 329.7713 | 31133.3105
6007124160 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG119-TR1 P1 B-639240613-Çıkış | 639240613 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:39:45 | 29.08.2024 19:30:02 | 8.8381 |  | 148 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 545.5987 | 0 | 0 | 0 | 4.6108 | 0 | 0 | 550.2095
6007124170 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT725-TR1 P1 A-632516332-Çıkış | 632516332 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:30:29 | 29.08.2024 15:43:20 | 5.2142 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014751 | 0 | 0 | 0.014751
6007124184 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR20-458109556-458109556-Fider | 458109556 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:40:32 | 29.08.2024 11:04:13 | 0.39472 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.23496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23496
6007124184 | 2 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TGH152-2-444159142-Fider | 444159142 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:04:13 | 29.08.2024 11:11:59 | 0.12944 | 2 | 1672 |  | 13 | 2 | 101 | 7 | 2 | 0.0433 | 31.1362 | 0 | 0.15254 | 0.88126 | 7.673 | 247.9986 | 10.1612 | 298.0462
6007124188 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-10-452542042-Fider | 452542042 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:43:29 | 29.08.2024 17:25:02 | 6.6925 | 33 | 22109 | 19 | 181 | 57 | 1918 | 2 | 1 | 205.3608 | 43975.2086 | 667.7156 | 621.3268 | 5921.3112 | 17059.2049 | 632.7659 | 81.8963 | 69164.7902
6007124195 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-5-459359543-Fider | 459359543 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:48:50 | 29.08.2024 12:28:06 | 0.65444 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 80.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9605
6007124197 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK734-TR1 P1 I-460431634-Çıkış | 460431634 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:55:40 | 29.08.2024 11:33:34 | 0.63167 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.3672 | 0 | 0 | 0 | 0.56162 | 0 | 0 | 13.9288
6007124215 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS427-TR-B_P1_-601957207-Fider | 601957207 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:34:08 | 29.08.2024 15:04:27 | 0.50528 |  | 47 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.1104 | 0 | 0.25359 | 0 | 0.21779 | 0 | 0 | 6.5818
6007124219 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL802-4-626628923-Fider | 626628923 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:07:42 | 29.08.2024 13:13:12 | 1.0917 |  | 92 |  |  | 3 | 300 |  | 1 | 0 | 24.3879 | 0 | 0 | 9.8445 | 440.2041 | 0 | 2.8516 | 477.2882
6007124227 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM514-1-642277682-Fider | 642277682 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:53:05 | 29.08.2024 11:21:30 | 0.47361 |  | 59 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 8.0759 | 0 | 0.060154 | 0 | 6.4844 | 0 | 0 | 14.6204
6007124228 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | THN826-TR1 P1 ANA ŞALTER-457990954-Çıkış | 457990954 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:29:57 | 29.08.2024 17:05:59 | 0.60056 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3906 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | 0 | 0 | 4.5085
6007124237 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH572-TR1 P1 C-447865535-Çıkış | 447865535 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:05:11 | 31.08.2024 11:33:06 | 0.46528 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.7695 | 0 | 0 | 0 | 0.78726 | 0 | 0 | 3.5567
6007124238 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH572-TR1 P1 C-447865535-Çıkış | 447865535 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:08:05 | 30.08.2024 3:33:47 | 0.42833 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0.50589 | 0 | 0 | 1.701
6007124242 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV37-3-614152752-Fider | 614152752 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:57:46 | 29.08.2024 11:52:19 | 0.90917 | 2 | 1404 |  |  | 1 | 48 | 1 |  | 0.38878 | 544.2829 | 0 | 0 | 18.1336 | 24.3707 | 41.6115 | 0 | 628.7875
6007124251 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-4-459414792-Fider | 459414792 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:58:09 | 29.08.2024 11:02:29 | 0.072222 | 3 | 1174 |  | 7 | 1 | 60 |  |  | 2.1229 | 8.568 | 0 | 0.026547 | 2.6613 | 3.142 | 0 | 0 | 16.5208
6007124256 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR42-2-457381586-Fider | 457381586 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:59:42 | 29.08.2024 11:35:05 | 0.58972 |  | 811 | 1 | 16 |  | 30 | 3 |  | 0 | 66.478 | 6.9956 | 1.3957 | 0 | 10.43 | 72.7353 | 0 | 158.0345
6007124258 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDS508-641206211-641206211-Kofra | 641206211 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:21:30 | 29.08.2024 21:24:00 | 0.041667 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66642 | 0 | 0 | 0.66642
6007124258 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA718-4-638871939-Fider | 638871939 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:24:00 | 29.08.2024 21:33:23 | 0.15639 |  | 1158 |  |  |  | 118 |  |  | 0 | 73.8495 | 0 | 0 | 0 | 19.4477 | 0 | 0 | 93.2972
6007124264 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA355-631086796-631086796-Fider | 631086796 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:44:05 | 29.08.2024 14:15:12 | 2.5186 |  | 43 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 38.1801 | 0 | 4.5498 | 0 | 8.3656 | 0 | 0 | 51.0955
6007124265 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEP909-638931714-638931714-Kofra | 638931714 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:46:28 | 29.08.2024 23:20:37 | 12.5692 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.226 | 0 | 0 | 9.226
6007124268 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-1-457771983-Fider | 457771983 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:55:04 | 29.08.2024 12:02:41 | 0.12694 | 7 | 770 | 28 | 68 | 3 | 38 |  |  | 1.4635 | 20.3586 | 10.939 | 9.6608 | 2.0596 | 2.4794 | 0 | 0 | 46.9609
6007124274 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS138-TR1 P1 F-632432008-Çıkış | 632432008 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:23:15 | 31.08.2024 15:25:16 | 1.0336 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 5.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7135
6007124285 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEL521-TR1 ANA ŞALTER-638280680-Çıkış | 638280680 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:41:11 | 29.08.2024 13:51:26 | 3.1708 |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.3445 | 0 | 0 | 0 | 19.127 | 0 | 0 | 32.4715
6007124287 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHK013-639878912-639878912-Kofra | 639878912 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:05:30 | 29.08.2024 13:28:13 | 2.3786 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.947
6007124287 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHK013-TR1 ÇIKIŞ-449550862-Çıkış | 449550862 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:28:13 | 29.08.2024 13:44:03 | 0.26389 |  | 208 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 18.4235 | 0 | 0 | 0 | 10.2357 | 0 | 0 | 28.6593
6007124306 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK39-5-457174776-Fider | 457174776 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:51:11 | 29.08.2024 13:39:04 | 0.79806 | 5 | 95 | 6 | 4 | 3 | 19 |  |  | 7.2733 | 10.0184 | 37.0068 | 10.5993 | 13.3557 | 7.6362 | 0 | 0 | 85.8897
6007124312 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE285-4-458073210-Fider | 458073210 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:39:36 | 29.08.2024 13:17:42 | 0.635 |  | 286 |  |  | 1 | 42 |  |  | 0 | 72.1216 | 0 | 0 | 36.1841 | 32.3239 | 0 | 0 | 140.6296
6007124315 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB134-TR1 P1 A-616616502-Çıkış | 616616502 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:03:27 | 29.08.2024 17:27:59 | 0.40889 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 6.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6604
6007124316 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBN730-TR1 ANA ŞALTER-619316658-Çıkış | 619316658 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:47:32 | 30.08.2024 11:59:47 | 0.20417 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0.12698
6007124318 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBN741-TR1 ANA ŞALTER-619316614-Çıkış | 619316614 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:07:38 | 30.08.2024 12:19:14 | 0.19333 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.84613 | 0 | 0 | 0 | 0.67359 | 0 | 0 | 1.5197
6007124322 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-2-453444022-Fider | 453444022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:15:15 | 29.08.2024 11:16:46 | 0.025278 | 2 | 400 |  | 8 | 1 | 62 | 1 |  | 0.71089 | 3.6345 | 0 | 0.043895 | 0.14388 | 4.0877 | 1.9425 | 0 | 10.5634
6007124323 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:15:14 | 29.08.2024 11:19:53 | 0.0775 | 1 | 301 |  | 15 | 5 | 82 |  | 1 | 0 | 17.3888 | 0 | 0.13785 | 8.3444 | 12.6099 | 0 | 3.7358 | 42.2167
6007124324 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK31-2-631939310-Fider | 631939310 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:15:14 | 29.08.2024 11:24:20 | 0.15167 |  | 736 |  | 5 |  | 41 |  |  | 0 | 15.4622 | 0 | 0.19795 | 0 | 6.1182 | 0 | 0 | 21.7783
6007124325 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS031- P1 ANA ŞALTER-631388734-Çıkış | 631388734 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:06:38 | 29.08.2024 17:59:07 | 0.87472 |  | 198 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 38.2801 | 0 | 0 | 0 | 5.6101 | 0 | 0 | 43.8902
6007124333 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA544-TR1 P1 B-635754844-Çıkış | 635754844 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:59:26 | 29.08.2024 15:00:39 | 4.0203 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.8433 | 0 | 0 | 0 | 11.6558 | 0 | 0 | 32.4991
6007124335 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM407-2-641866352-Fider | 641866352 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:29:29 | 30.08.2024 11:14:09 | 0.74444 | 1 | 1489 | 1 | 50 |  | 194 |  |  | 4.3323 | 327.5761 | 0 | 22.0045 | 0 | 105.0222 | 0 | 0 | 458.9351
6007124340 | 1 | ADANA | FEKE | TBU362-631721702-631721702-Kofra | 631721702 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:50:50 | 29.08.2024 20:32:33 | 0.69528 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.054452 | 0 | 0 | 0 | 0.53365 | 0 | 0 | 0.5881
6007124343 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-5-455322585-Fider | 455322585 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:21:48 | 29.08.2024 11:25:18 | 0.058333 |  | 1794 | 2 | 92 | 1 | 139 |  | 2 | 0 | 12.0484 | 2.862 | 2.8647 | 0.085564 | 4.6674 | 0 | 0.67737 | 23.2054
6007124347 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY150-TR1 P1 C-632153816-Çıkış | 632153816 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:23:54 | 29.08.2024 13:33:11 | 2.1547 |  | 66 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 51.1746 | 0 | 0 | 0 | 4.6041 | 0 | 0 | 55.7787
6007124353 | 1 | MERSİN | TARSUS | TDV665-618645948-618645948-Kofra | 618645948 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:34:30 | 29.08.2024 15:22:26 | 4.7989 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 12.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4704
6007124357 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG096-TR1 P1 ANA ŞALTER-620711449-Çıkış | 620711449 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:25:32 | 29.08.2024 15:18:13 | 3.8781 |  | 15 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 15.4468 | 0 | 48.0628 | 0 | 3.9783 | 0 | 0 | 67.4879
6007124358 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGJ786-TR1 P1 E-449518774-Çıkış | 449518774 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:03:29 | 29.08.2024 14:32:24 | 0.48194 |  | 131 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 19.3475 | 0 | 0 | 0 | 27.2496 | 0 | 0 | 46.5971
6007124362 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER530-TR1 ANA ŞALTER-640284846-Çıkış | 640284846 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:24:28 | 29.08.2024 12:37:01 | 1.2092 | [5 empty] | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 47.4784 | 49.3984
6007124370 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCG544-642070876-642070876-Kofra | 642070876 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:28:45 | 29.08.2024 14:41:35 | 3.2139 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3335 | 0 | 0 | 9.3335
6007124372 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-6-631306714-Fider | 631306714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:28:22 | 29.08.2024 11:41:05 | 0.21194 | 2 | 1804 |  | 277 | 31 | 344 |  | 3 | 0 | 151.8279 | 0 | 21.8828 | 915.5721 | 193.2963 | 0 | 1.6697 | 1284.2487
6007124386 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG782-600278191-600278191-Kofra | 600278191 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:31:23 | 29.08.2024 16:36:16 | 5.0814 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | 0 | 0 | 0.22367
6007124387 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBA99-611734968-611734968-Kofra | 611734968 | - Besleme Rejimi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:22:18 | 29.08.2024 14:48:47 | 3.4414 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8782
6007124387 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBA99-5-452919461-Fider | 452919461 | - Besleme Rejimi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:48:47 | 29.08.2024 15:22:51 | 0.56778 |  | 1294 |  |  |  | 139 |  |  | 0 | 291.1176 | 0 | 0 | 0 | 111.5932 | 0 | 0 | 402.7108
6007124389 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY653- P1 ANA ŞALTER-457715375-Çıkış | 457715375 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:27:14 | 29.08.2024 16:12:16 | 0.75056 |  | 21 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 4.4222 | 0 | 4.4404 | 0 | 0.0061434 | 0 | 0 | 8.8687
6007124394 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-3-457305963-Fider | 457305963 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:20:37 | 29.08.2024 13:06:53 | 1.7711 | 3 | 53 |  | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3.0462 | 22.8169 | 0 | 0.040846 | 23.6131 | 0.091863 | 2.8146 | 0.0030742 | 52.4267
6007124399 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS781-TR1 P1 ANA ŞALTER-415053494-Çıkış | 415053494 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:38:50 | 30.08.2024 20:18:33 | 0.66194 |  | 523 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 125.1436 | 0 | 0 | 0 | 18.172 | 0 | 0 | 143.3156
6007124405 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:34:34 | 29.08.2024 11:42:46 | 0.13667 | 1 | 858 | 2 | 10 | 2 | 43 | 1 |  | 0 | 9.9554 | 0.14304 | 0.22428 | 5.0568 | 2.2652 | 28.6874 | 0 | 46.3321
6007124424 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN026-TR1 P1 B-601923726-Çıkış | 601923726 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:51:23 | 29.08.2024 13:34:21 | 1.7161 |  | 87 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 49.211 | 0 | 0 | 0 | 37.3095 | 0 | 0 | 86.5205
6007124426 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-4-435852325-Fider | 435852325 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:38:32 | 29.08.2024 11:49:46 | 0.18722 |  | 38 | 6 | 13 | 2 |  |  |  | 0 | 1.5012 | 8.5764 | 16.2639 | 1.5071 | 0 | 0 | 0 | 27.8486
6007124448 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR942-TR1 P1 C-443528056-Çıkış | 443528056 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:10:30 | 30.08.2024 10:41:18 | 0.51333 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0.025126 | 0 | 0 | 1.8022
6007124449 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-4-456042033-Fider | 456042033 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:41:56 | 29.08.2024 11:48:54 | 0.11611 | 22 | 1228 | 35 | 3 | 9 | 91 | 1 |  | 3.5567 | 44.7251 | 39.7015 | 0.44302 | 16.4689 | 8.3109 | 2.0068 | 0 | 115.213
6007124452 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU58-7-630603711-Fider | 630603711 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:42:31 | 29.08.2024 11:52:48 | 0.17139 |  | 535 |  | 33 |  | 43 |  |  | 0 | 22.9312 | 0 | 0.85277 | 0 | 3.4907 | 0 | 0 | 27.2747
6007124455 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCV119-TR1 A-642156223-Çıkış | 642156223 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:13:35 | 30.08.2024 15:25:00 | 28.1903 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3062
6007124476 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE354- P1 ANA ŞALTER-613537886-Çıkış | 613537886 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:59:39 | 29.08.2024 15:05:33 | 3.0983 |  | 30 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.4759 | 0 | 0 | 0 | 26.983 | 0 | 0 | 41.4589
6007124522 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-4-458613659-Fider | 458613659 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:45:26 | 29.08.2024 13:11:49 | 1.4397 |  | 493 |  | 57 | 13 | 153 |  | 1 | 0 | 357.2675 | 0 | 39.0172 | 1923.9047 | 604.3443 | 0 | 3.6965 | 2928.2302
6007124529 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-6-457071276-Fider | 457071276 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 11:57:59 | 29.08.2024 18:50:50 | 6.8808 | 64 | 17995 | 31 | 986 | 48 | 1705 | 10 | 7 | 7367.5734 | 34008.2109 | 559.3948 | 3866.1953 | 3776.1842 | 14238.1739 | 4770.4635 | 840.5207 | 69426.7167
6007124547 | 1 | ADANA | SEYHAN | THT693-TR1 P1 C-601375134-Çıkış | 601375134 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:49:09 | 29.08.2024 13:37:58 | 0.81361 |  | 144 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 | 46.9672
6007124559 | 1 | MERSİN | TARSUS | BBE49-3-618163193-Fider | 618163193 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:07:01 | 29.08.2024 12:26:22 | 0.3225 | 1 | 267 | 7 | 16 | 1 | 14 |  |  | 0.0009254 | 44.6396 | 14.8849 | 7.1953 | 2.5346 | 2.2974 | 0 | 0 | 71.5528
6007124562 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG443-TR1 P1 B-634582416-Çıkış | 634582416 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:38:46 | 29.08.2024 13:13:44 | 0.58278 |  | 77 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 14.5195 | 0 | 9.3738 | 0 | 0.028251 | 0 | 0 | 23.9216
6007124564 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAU02-8-617871930-Fider | 617871930 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:07:57 | 29.08.2024 13:40:01 | 1.5344 | 4 | 18066 |  | 438 | 8 | 1211 | 3 | 10 | 219.8297 | 11454.8601 | 0 | 628.0302 | 243.4682 | 4074.9235 | 16.8166 | 133.1597 | 16771.088
6007124574 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:10:12 | 29.08.2024 14:06:35 | 1.9397 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 2.9498 | 1355.9755 | 145.3842 | 0 | 7.5213 | 0 | 0 | 1511.8308
6007124581 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL324-641262619-641262619-Kofra | 641262619 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:04:36 | 29.08.2024 13:14:25 | 0.16361 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37419 | 0 | 0 | 0.37419
6007124581 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL324-TR1 P1 F-458892639-Çıkış | 458892639 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:14:25 | 29.08.2024 17:34:18 | 4.3314 |  | 62 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 102.327 | 0 | 0 | 0 | 83.3191 | 0 | 0 | 185.6461
6007124583 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:12:13 | 29.08.2024 12:24:43 | 0.20833 | 1 | 708 |  | 7 |  | 23 |  |  | 0.32564 | 30.7866 | 0 | 1.0352 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 34.6175
6007124594 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG640-445511841-445511841-Kofra | 445511841 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:15:03 | 29.08.2024 15:05:08 | 2.8347 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 5.031
6007124594 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG640-TR1 P1 C-639618380-Çıkış | 639618380 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:05:08 | 29.08.2024 15:53:17 | 0.8025 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551
6007124597 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-TR1 P1 B-630856798-Çıkış | 630856798 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:16:26 | 30.08.2024 2:55:11 | 14.6458 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 101.4935 | 0 | 11.4142 | 0 | 16.5599 | 0 | 226.7045 | 356.172
6007124604 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB912-TR1 P1 D-605298512-Çıkış | 605298512 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:12:58 | 30.08.2024 9:41:36 | 21.4772 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 19.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5233
6007124604 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB912- P1 ANA ŞALTER-605298489-Çıkış | 605298489 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:41:36 | 30.08.2024 9:47:00 | 0.09 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.30457 | 0 | 0 | 0 | 0.055263 | 0 | 0 | 0.35983
6007124606 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-2-640151816-Fider | 640151816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:19:21 | 29.08.2024 12:36:51 | 0.29167 | 2 | 65 | 29 | 2 |  | 1 |  |  | 1.8626 | 10.5281 | 141.728 | 12.0064 | 0 | 0.20662 | 0 | 0 | 166.3317
6007124615 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-6-602798269-Fider | 602798269 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:24:36 | 29.08.2024 12:58:50 | 0.57056 |  | 1109 | 1 | 46 |  | 47 | 2 | 1 | 0 | 122.9544 | 14.2893 | 4.099 | 0 | 37.2941 | 15.9129 | 0.078166 | 194.6279
6007124616 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN718- P1 ANA ŞALTER-622417654-Çıkış | 622417654 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:36:37 | 29.08.2024 14:26:50 | 1.8369 |  | 31 |  | 28 |  | 3 |  |  | 0 | 9.1718 | 0 | 21.6287 | 0 | 0.074356 | 0 | 0 | 30.8748
6007124617 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-634887333-634887333-Kofra | 634887333 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:23:24 | 29.08.2024 20:04:50 | 7.6906 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716
6007124618 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TJB265-TR1 P1 B-459314646-Çıkış | 459314646 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:56:48 | 29.08.2024 13:30:08 | 0.55556 |  | 76 |  | 4 |  | 19 |  |  | 0 | 11.0361 | 0 | 0.05368 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 17.4497
6007124620 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB076- P1 ANA ŞALTER-605655280-Çıkış | 605655280 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:55:52 | 30.08.2024 4:23:20 | 0.45778 |  | 211 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 18.6993 | 0 | 0.17355 | 0 | 1.5318 | 0 | 0 | 20.4046
6007124631 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-616454981-616454981-Fider | 616454981 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:06:50 | 29.08.2024 12:34:27 | 0.46028 | 10 | 229 |  | 53 | 7 | 9 | 2 |  | 0 | 19.7686 | 0 | 4.5158 | 30.8739 | 14.3882 | 102.0398 | 0 | 171.5863
6007124631 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-4-452167062-Fider | 452167062 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:34:27 | 29.08.2024 13:05:09 | 0.51167 | 14 | 1127 | 1 | 184 | 10 | 68 | 2 |  | 6.5068 | 108.2405 | 1.1801 | 23.2849 | 192.5348 | 33.3596 | 116.467 | 0 | 481.5737
6007124632 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-13-452306825-Fider | 452306825 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:15:44 | 29.08.2024 14:38:44 | 1.3833 | 2 | 87 | 9 | 45 |  | 9 |  |  | 0 | 41.482 | 21.8062 | 82.4241 | 0 | 9.555 | 0 | 0 | 155.2673
6007124634 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT318- P1 ANA ŞALTER-458230781-Çıkış | 458230781 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:30:48 | 29.08.2024 13:16:58 | 0.76944 |  | 44 |  | 2 |  | 6 |  | 1 | 0 | 36.9044 | 0 | 0.48245 | 0 | 9.1641 | 0 | 0 | 46.551
6007124638 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS842-TR1 P1 B-600362843-Çıkış | 600362843 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:55:40 | 29.08.2024 15:31:21 | 0.59472 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5367
6007124644 | 1 | HATAY | BELEN | TCG325- P1 ANA ŞALTER-629330471-Çıkış | 629330471 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:38:15 | 29.08.2024 14:13:20 | 1.5847 |  | 48 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 16.6044 | 0 | 0.82413 | 0 | 0.0085583 | 0 | 0 | 17.4371
6007124653 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGY068-4-453024183-Fider | 453024183 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:41:46 | 29.08.2024 13:18:09 | 0.60639 |  | 1293 |  | 5 |  | 119 |  |  | 0 | 284.1751 | 0 | 0.88385 | 0 | 84.1776 | 0 | 0 | 369.2365
6007124659 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEC392-634313195-634313195-Fider | 634313195 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:43:02 | 29.08.2024 18:17:43 | 5.5781 |  | 55 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 113.5028 | 0 | 8.6324 | 0 | 39.5682 | 0 | 0 | 161.7034
6007124659 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKU80-4-457172905-Fider | 457172905 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:17:43 | 29.08.2024 18:49:27 | 0.52889 | 1 | 319 | 3 | 23 | 3 | 38 | 1 |  | 4.4361 | 56.6207 | 1.6331 | 16.8828 | 9.0675 | 13.8635 | 7.852 | 0 | 110.3557
6007124661 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP667-TR1 P1 A-451177044-Çıkış | 451177044 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:03:11 | 29.08.2024 21:53:35 | 0.84 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.567 | 0 | 0.041482 | 0 | 0.0094962 | 0 | 0 | 2.618
6007124675 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF01-TR1 P1 E-632604023-Çıkış | 632604023 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:13:48 | 29.08.2024 13:17:06 | 1.055 |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5859 | 0 | 0 | 71.5859
6007124685 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BEE62-4-644121168-Fider | 644121168 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:51:33 | 29.08.2024 13:28:35 | 0.61722 | 1 | 326 | 1 | 36 | 1 | 21 |  |  | 0 | 122.5141 | 44.9233 | 8.8066 | 5.0585 | 38.0979 | 0 | 0 | 219.4004
6007124685 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BEE62-TR1 P1 J-620924873-Çıkış | 620924873 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:28:35 | 29.08.2024 20:09:24 | 6.6803 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.3767 | 0 | 0 | 0 | 11.1725 | 0 | 0 | 26.5492
6007124687 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP12-8-623801482-Fider | 623801482 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:54:23 | 29.08.2024 14:42:59 | 1.81 |  | 274 |  | 373 |  | 13 |  |  | 0 | 134.4768 | 0 | 259.8325 | 0 | 70.2236 | 0 | 0 | 464.5328
6007124688 | 1 | ADANA | CEYHAN | SCY925-TR1 ANA ŞALTER-422245974-Çıkış | 422245974 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:28:06 | 29.08.2024 18:34:01 | 8.0986 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 99.3216 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 109.4367
6007124692 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU55-3-457418359-Fider | 457418359 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:56:07 | 29.08.2024 14:06:26 | 1.1719 |  | 135 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 18.7734 | 0 | 0 | 0 | 6.7517 | 0 | 0 | 25.5251
6007124695 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGC86-5-444515443-Fider | 444515443 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:56:18 | 29.08.2024 23:11:00 | 10.245 | 4 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 619.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.3439
6007124703 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR43-5-457386045-Fider | 457386045 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:57:40 | 29.08.2024 13:19:51 | 0.36972 | 6 | 1494 | 6 | 95 | 3 | 55 | 3 | 4 | 34.1802 | 77.0634 | 22.2342 | 39.766 | 16.6602 | 10.1908 | 13.9091 | 2.3599 | 216.3638
6007124714 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC423-1-634867701-Fider | 634867701 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:42:29 | 29.08.2024 12:59:23 | 0.28167 |  | 1106 |  | 20 |  | 104 |  |  | 0 | 81.2279 | 0 | 1.6971 | 0 | 26.2954 | 0 | 0 | 109.2203
6007124719 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:03:00 | 29.08.2024 13:14:15 | 0.1875 | 16 | 1306 | 5 | 213 | 11 | 609 | 6 | 3 | 6.1468 | 115.3386 | 5.5022 | 25.2902 | 69.7815 | 105.1792 | 239.5756 | 2.3153 | 569.1293
6007124723 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BKJ88-3-456850797-Fider | 456850797 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:04:08 | 29.08.2024 15:12:58 | 2.1472 |  | 38016 |  | 10 | 3 | 3714 |  |  | 0 | 25641.6268 | 0 | 22.6796 | 51.2484 | 10287.2188 | 0 | 0 | 36002.7737
6007124723 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBH069-8-637643033-Fider | 637643033 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:12:58 | 29.08.2024 15:22:33 | 0.15972 |  | 5047 |  | 3 |  | 539 |  |  | 0 | 253.0195 | 0 | 0.10362 | 0 | 97.673 | 0 | 0 | 350.7961
6007124728 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV188-612504470-612504470-Kofra | 612504470 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:30:01 | 29.08.2024 18:50:36 | 1.3431 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.12623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12623
6007124740 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP87-13-448448974-Fider | 448448974 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:36:12 | 29.08.2024 14:03:50 | 0.46056 | 1 | 133 | 2 | 14 | 1 | 7 |  |  | 2.1121 | 10.8151 | 1.3908 | 1.415 | 1.0495 | 0.98889 | 0 | 0 | 17.7713
6007124747 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-5-453539357-Fider | 453539357 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:10:45 | 29.08.2024 13:46:10 | 0.59045 | 5 | 95 | 3 | 46 | 8 | 80 | 2 |  | 2.4381 | 51.8796 | 12.68 | 14.4589 | 216.6133 | 124.4377 | 22.9306 | 0 | 445.4383
6007124752 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SHM134-TR1 B-452150225-Çıkış | 452150225 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:25:10 | 29.08.2024 18:33:46 | 0.14333 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.57051 | 0 | 0 | 0 | 0.28315 | 0 | 0 | 0.85366
6007124770 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SJT995-TR1 B-453617563-Çıkış | 453617563 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:39:53 | 29.08.2024 19:10:58 | 1.5181 |  | 17 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 12.1451 | 0 | 0 | 0 | 12.1642 | 0 | 0 | 24.3093
6007124772 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU48-10-460381567-Fider | 460381567 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:16:55 | 29.08.2024 13:33:00 | 0.26806 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5561 | 0 | 62.6205 | 0 | 111.1767
6007124774 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBL12-4-641303509-Fider | 641303509 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:16:58 | 29.08.2024 13:41:47 | 0.41361 | 7 | 839 | 1 | 77 | 4 | 55 | 3 |  | 0 | 155.5182 | 12.2705 | 33.6257 | 44.677 | 158.888 | 21.1263 | 0 | 426.1057
6007124785 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE247-TR1 P1 D-451710643-Çıkış | 451710643 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:18:20 | 29.08.2024 14:07:57 | 0.82694 |  | 14 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 2.7681 | 0 | 0.8991 | 0 | 10.6859 | 0 | 0 | 14.3531
6007124785 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCE247-TR1 P1 ANA ŞALTER-602786611-Çıkış | 602786611 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:07:57 | 29.08.2024 15:02:07 | 0.90278 |  | 73 |  | 10 |  | 5 |  | 1 | 0 | 15.7508 | 0 | 3.0367 | 0 | 11.7921 | 0 | 6.5371 | 37.1167
6007124787 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP72-5-644668581-Fider | 644668581 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:03:37 | 29.08.2024 14:24:52 | 0.35417 |  | 46 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0.49727 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 0 | 5.7063
6007124788 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT779-TR1 P1 F-600787935-Çıkış | 600787935 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:53:51 | 31.08.2024 12:23:08 | 0.48806 |  | 152 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 37.2317 | 0 | 0 | 0 | 6.0056 | 0 | 0 | 43.2373
6007124791 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC789-3-634790211-Fider | 634790211 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:20:47 | 29.08.2024 14:48:55 | 1.4689 |  | 577 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 399.2152 | 0 | 0.31383 | 0 | 12.7396 | 0 | 0 | 412.2686
6007124792 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP18-4-622739631-Fider | 622739631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:20:32 | 29.08.2024 13:22:57 | 0.040278 | 4 | 2768 | 1 | 700 | 4 | 141 |  | 1 | 1.4691 | 31.5669 | 0.57627 | 8.8065 | 2.0614 | 13.0442 | 0 | 0.11327 | 57.6377
6007124798 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEC151-TR1 P1 F-636595295-Çıkış | 636595295 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:56:46 | 29.08.2024 18:22:13 | 0.42417 |  | 88 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 19.9954 | 0 | 0 | 0 | 15.6368 | 0 | 0 | 35.6322
6007124799 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC846-TR1 P1 B-637802808-Çıkış | 637802808 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:22:31 | 29.08.2024 17:31:55 | 4.1567 |  | 13 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 | 18.4277 | 0 | 3.0976 | 0 | 10.289 | 0 | 0 | 31.8144
6007124799 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC846- P1 ANA ŞALTER-453279841-Çıkış | 453279841 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:31:55 | 29.08.2024 17:51:17 | 0.32278 |  | 27 |  | 15 |  | 18 |  |  | 0 | 3.8825 | 0 | 1.584 | 0 | 2.4054 | 0 | 0 | 7.8718
6007124801 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGH570-TR1 P1 C-448207793-Çıkış | 448207793 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:21:02 | 29.08.2024 18:17:55 | 4.9481 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 9.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5901
6007124804 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG799-TR1 F-608732186-Çıkış | 608732186 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:10:33 | 29.08.2024 15:25:42 | 0.2525 |  | 72 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 3.6803 | 0 | 0 | 0 | 12.0554 | 0 | 0 | 15.7357
6007124809 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV237- P1 ANA ŞALTER-460000238-Çıkış | 460000238 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:22:01 | 29.08.2024 20:58:18 | 7.6047 |  | 472 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 928.2179 | 0 | 0 | 0 | 14.7351 | 0 | 0 | 942.953
6007124821 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT291- P1 ANA ŞALTER-601977488-Çıkış | 601977488 | Asiri Yuk - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:23:12 | 29.08.2024 14:58:40 | 0.59111 |  | 393 |  |  |  | 96 |  | 1 | 0 | 106.4269 | 0 | 0 | 0 | 118.2685 | 0 | 80.713 | 305.4084
6007124822 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ55-640815704-640815704-Kofra | 640815704 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:11:27 | 29.08.2024 17:24:47 | 4.2222 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.0392 | 0 | 0 | 0 | 3.5371 | 0 | 0 | 11.5763
6007124822 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBJ55-TR1 P1 H-640924042-Çıkış | 640924042 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:24:47 | 29.08.2024 18:09:20 | 0.7425 |  | 72 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 16.8236 | 0 | 0 | 0 | 0.60209 | 0 | 0 | 17.4257
6007124836 | 1 | HATAY | DEFNE | TCR105-642201625-642201625-Kofra | 642201625 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:43:31 | 30.08.2024 21:58:09 | 0.24389 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.2603 | 0 | 0 | 0 | 0.61489 | 0 | 0 | 0.87519
6007124837 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC54-2-459879727-Fider | 459879727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:30:56 | 29.08.2024 13:38:08 | 0.12 |  | 226 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 11.8406 | 0 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 13.281
6007124843 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM859-TR1 P1 ANA ŞALTER-621697779-Çıkış | 621697779 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:48:09 | 29.08.2024 20:08:52 | 0.34528 |  | 44 |  | 23 |  | 3 |  |  | 0 | 3.9173 | 0 | 16.6533 | 0 | 0.2916 | 0 | 0 | 20.8622
6007124845 | 1 | HATAY | HASSA | THU141-TR1 P1 ANA ŞALTER-460384765-Çıkış | 460384765 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:07:44 | 29.08.2024 16:33:46 | 1.4339 |  | 50 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 24.3333 | 0 | 0.74697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0803
6007124857 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL162-TR1 P1 D-624729846-Çıkış | 624729846 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:28:43 | 29.08.2024 23:33:07 | 10.0733 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 67.9538 | 0 | 0 | 0 | 8.9997 | 0 | 0 | 76.9535
6007124859 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-623601809-623601809-Fider | 623601809 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:36:19 | 29.08.2024 19:48:34 | 6.2042 |  | 59 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 93.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8351
6007124859 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-2-624721696-Fider | 624721696 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:48:34 | 29.08.2024 20:09:05 | 0.34194 | 3 | 533 | 10 | 8 | 8 | 17 | 1 |  | 3.6228 | 66.5923 | 10.563 | 2.7194 | 15.2444 | 1.4844 | 0.48942 | 0 | 100.7159
6007124867 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THV117-TR1 P1 A-646265930-Çıkış | 646265930 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:10:16 | 29.08.2024 14:59:28 | 0.82 |  | 141 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 61.6815 | 0 | 0 | 0 | 0.55236 | 0 | 0 | 62.2338
6007124868 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF842-TR1 P2 ANA ŞALTER-619596591-Çıkış | 619596591 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:36:30 | 31.08.2024 3:25:14 | 0.81222 |  | 87 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 12.4619 | 0 | 0.089341 | 0 | 2.1925 | 0 | 0 | 14.7437
6007124875 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ769-TR1 P1 A-624099102-Çıkış | 624099102 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:31:24 | 29.08.2024 16:21:06 | 2.8283 |  | 165 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 97.4197 | 0 | 0.55787 | 0 | 20.1238 | 0 | 0 | 118.1013
6007124888 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU692-TR1 P1 F-605250336-Çıkış | 605250336 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:12:13 | 29.08.2024 21:56:30 | 0.73806 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 8.0322
6007124891 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH024-3-630610873-Fider | 630610873 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:38:32 | 29.08.2024 15:52:17 | 1.2292 | 1 | 722 | 2 | 8 | 1 | 41 |  |  | 21.1889 | 463.9289 | 39.5271 | 6.9985 | 4.9803 | 68.2662 | 0 | 0 | 604.8898
6007124902 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH027-12-631387457-Fider | 631387457 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:37:30 | 29.08.2024 19:58:33 | 6.3508 | 14 | 7593 | 3 | 72 | 38 | 2066 | 8 | 10 | 712.3242 | 13405.2333 | 39.7361 | 108.9298 | 5305.7025 | 18399.0635 | 2593.7489 | 397.942 | 40962.6803
6007124908 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC443-TR1 P1 C-635390852-Çıkış | 635390852 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:43:06 | 29.08.2024 14:02:22 | 0.32111 |  | 18 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 1.4305 | 0 | 0.26038 | 0 | 4.6327 | 0 | 0 | 6.3235
6007124908 | 2 | HATAY | DEFNE | THU468-2-646533265-Fider | 646533265 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:02:22 | 29.08.2024 18:32:49 | 4.5075 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4209
6007124910 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP108-3-600327737-Fider | 600327737 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:08:28 | 29.08.2024 15:39:26 | 3.5161 |  | 255 | 1 |  |  | 101 |  | 1 | 0 | 375.2762 | 3.4362 | 0 | 0 | 532.5876 | 0 | 14.8475 | 926.1475
6007124925 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:52:11 | 29.08.2024 13:58:53 | 0.11167 | 18 | 1076 | 30 | 13 | 9 | 73 | 2 |  | 2.7656 | 39.3884 | 71.0195 | 9.8456 | 44.9018 | 13.124 | 2.2535 | 0 | 183.2983
6007124928 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:52:43 | 29.08.2024 14:39:37 | 0.78167 | 16 | 1306 | 5 | 213 | 11 | 609 | 6 | 3 | 25.6973 | 482.1877 | 22.9016 | 105.2654 | 293.1 | 440.0783 | 1023.544 | 10.2422 | 2403.0165
6007124929 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG790-TR1 P1 A-617820179-Çıkış | 617820179 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:19:47 | 29.08.2024 15:35:14 | 2.2575 |  | 161 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 84.7402 | 0 | 0 | 0 | 77.4506 | 0 | 0 | 162.1907
6007124929 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCG790-TR1 P1 ANA ŞALTER-617820153-Çıkış | 617820153 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:35:14 | 29.08.2024 15:38:20 | 0.051667 |  | 718 |  |  |  | 122 |  |  | 0 | 9.7912 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | 0 | 0 | 14.7431
6007124931 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH57-3-457150382-Fider | 457150382 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:46:12 | 29.08.2024 16:26:46 | 1.6761 | 2 | 342 | 2 | 8 | 4 | 54 |  |  | 56.9882 | 175.7718 | 62.9772 | 33.1852 | 77.6555 | 84.3772 | 0 | 0 | 490.9552
6007124941 | 1 | HATAY | HASSA | TCY006-TR1 P1 E-625290692-Çıkış | 625290692 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:54:43 | 29.08.2024 17:07:59 | 3.2211 |  | 48 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 64.5445 | 0 | 0 | 0 | 38.963 | 0 | 0 | 103.5076
6007124941 | 2 | HATAY | HASSA | BAP49-3-624248398-Fider | 624248398 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:07:59 | 29.08.2024 20:21:19 | 3.2222 | 1 | 2376 |  | 17 | 1 | 540 | 1 | 1 | 62.1709 | 2346.824 | 0 | 10.9256 | 0 | 1168.9546 | 6.6405 | 60.1317 | 3655.6474
6007124945 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY315-TR1 P1 ANA ŞALTER-453766352-Çıkış | 453766352 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:51:53 | 29.08.2024 14:59:02 | 1.1192 |  | 41 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 12.4652 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5738
6007124950 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:57:11 | 29.08.2024 14:26:51 | 0.49444 | 4 | 465 | 52 | 14 | 2 | 24 |  |  | 0 | 115.5173 | 246.4911 | 26.2834 | 10.1579 | 8.9672 | 0 | 0 | 407.4168
6007124956 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBA49- P1 ANA ŞALTER-644366084-Çıkış | 644366084 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:16:20 | 30.08.2024 12:37:58 | 0.36056 |  | 78 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 14.8116 | 0 | 0.15132 | 0 | 4.0258 | 0 | 0 | 18.9887
6007124961 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK215- P1 ANA ŞALTER-456893364-Çıkış | 456893364 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:48:51 | 29.08.2024 15:58:52 | 1.1669 |  | 188 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 110.7526 | 0 | 0 | 0 | 27.5893 | 0 | 0 | 138.3419
6007124963 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK023- P1 ANA ŞALTER-600807642-Çıkış | 600807642 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:49:16 | 29.08.2024 18:59:29 | 1.1703 |  | 96 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.531 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 0 | 0 | 16.8566
6007124967 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT434-5-600377657-Fider | 600377657 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:26:03 | 29.08.2024 15:08:13 | 0.70278 |  | 1286 |  |  |  | 116 |  |  | 0 | 434.7868 | 0 | 0 | 0 | 180.6772 | 0 | 0 | 615.464
6007124996 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL737-640686336-640686336-Kofra | 640686336 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:55:29 | 29.08.2024 21:41:35 | 7.7683 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031454
6007125001 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-2-634248511-Fider | 634248511 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:19:28 | 31.08.2024 4:15:31 | 6.9342 | 8 | 13958 | 2 | 305 | 18 | 2811 | 5 | 11 | 1904.2699 | 19190.8908 | 12.1564 | 240.5606 | 1252.0878 | 10497.5369 | 3506.8579 | 2168.0717 | 38772.4319
6007125011 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV997-TR1 P1 N-627501452-Çıkış | 627501452 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:14:02 | 29.08.2024 17:34:32 | 3.3417 |  | 93 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 137.5216 | 0 | 0 | 0 | 173.2099 | 0 | 0 | 310.7315
6007125012 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU588-TR1 ANA ŞALTER-635776777-Çıkış | 635776777 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:03:52 | 29.08.2024 20:40:43 | 5.6142 |  | 13 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.708 | 0 | 1.2358 | 0 | 0.85632 | 0 | 0 | 10.8001
6007125015 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | THV727-1-459881365-Fider | 459881365 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:25:00 | 29.08.2024 16:19:44 | 0.91222 |  | 314 | 2 | 1 | 1 | 76 |  |  | 0 | 139.0287 | 28.3926 | 0.22772 | 3.8347 | 79.734 | 0 | 0 | 251.2176
6007125017 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP932-TR1 P1 ANA ŞALTER-451995555-Çıkış | 451995555 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:51:16 | 30.08.2024 20:13:50 | 0.37611 |  | 55 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 7.0075 | 0 | 0 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 9.3144
6007125018 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK753-601356370-601356370-Kofra | 601356370 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:02:08 | 29.08.2024 22:05:24 | 0.054444 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.02135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02135
6007125018 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK753-TR1 P1 K-459813971-Çıkış | 459813971 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:05:24 | 29.08.2024 23:39:18 | 1.565 |  | 178 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 81.5393 | 0 | 0 | 0 | 7.2398 | 0 | 0 | 88.779
6007125037 | 1 | ADANA | KOZAN | SBJ633-TR1 ANA ŞALTER-615019919-Çıkış | 615019919 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:59:13 | 29.08.2024 15:38:11 | 0.64944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.13731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13731
6007125039 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS621-TR1 B-645272198-Çıkış | 645272198 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:16:00 | 29.08.2024 15:08:10 | 0.86944 |  | 233 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 98.1321 | 0 | 0 | 0 | 13.5412 | 0 | 0 | 111.6733
6007125041 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BFE60-3-644050795-Fider | 644050795 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:17:37 | 29.08.2024 20:33:08 | 6.2586 |  | 162 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 128.3777 | 0 | 0 | 0 | 37.753 | 0 | 0 | 166.1307
6007125042 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-4-625206782-Fider | 625206782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:24:14 | 29.08.2024 14:30:01 | 0.096389 |  | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.025385 | 1.0714 | 0.058702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555
6007125051 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD928-TR1 P1 ANA ŞALTER-616314350-Çıkış | 616314350 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:33:54 | 29.08.2024 21:06:09 | 0.5375 |  | 112 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 15.6685 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0 | 0 | 17.9307
6007125062 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED719-TR1 P1 D-635072892-Çıkış | 635072892 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:22:49 | 29.08.2024 19:36:10 | 5.2225 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.3745 | 0 | 0 | 0 | 0.10961 | 0 | 0 | 22.4841
6007125064 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF090-645875798-645875798-Kofra | 645875798 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:22:00 | 29.08.2024 17:25:24 | 3.0567 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1389
6007125064 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCF090-TR1 P1 D-642584683-Çıkış | 642584683 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:25:24 | 29.08.2024 17:52:21 | 0.44917 |  | 145 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 33.2099 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 35.408
6007125068 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN16- P1 B-636502146-Çıkış | 636502146 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:46:52 | 29.08.2024 21:04:34 | 1.295 |  | 30 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 16.3704 | 0 | 0.55888 | 0 | 15.5284 | 0 | 0 | 32.4577
6007125068 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS782-3-636504238-Fider | 636504238 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:04:34 | 29.08.2024 21:07:27 | 0.048056 |  | 30 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 1.8746 | 0 | 0 | 3.7836
6007125070 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SHT223-453227336-453227336-Kofra | 453227336 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:12:23 | 29.08.2024 17:35:57 | 8.3928 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0848
6007125070 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SHT223-TR1 ANA ŞALTER-453074728-Çıkış | 453074728 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:35:57 | 29.08.2024 17:37:21 | 0.023333 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.097208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097208
6007125079 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM577- P1 ANA ŞALTER-459057135-Çıkış | 459057135 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:25:01 | 30.08.2024 9:42:07 | 0.285 |  | 143 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 12.7346 | 0 | 0 | 0 | 1.7802 | 0 | 0 | 14.5147
6007125085 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL663-2-623526811-Fider | 623526811 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:43:16 | 29.08.2024 14:53:54 | 0.17722 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5726 | 0 | 0 | 0 | 26.5726
6007125090 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ371-TR1 P1 B-622970351-Çıkış | 622970351 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:31:11 | 29.08.2024 19:47:40 | 5.2747 |  | 13 |  | 8 |  | 2 |  | 1 | 0 | 8.9583 | 0 | 14.5365 | 0 | 4.5495 | 0 | 16.1083 | 44.1526
6007125103 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGN27-3-456062653-Fider | 456062653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:37:50 | 29.08.2024 14:54:06 | 0.27111 |  | 2 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0.011774 | 26.4677 | 1.1422 | 4.7102 | 0 | 0 | 0 | 32.332
6007125107 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK715-TR1 P1 M-457594208-Çıkış | 457594208 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:51:44 | 31.08.2024 17:39:57 | 0.80361 |  | 132 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 78.8233 | 0 | 0 | 0 | 7.3379 | 0 | 0 | 86.1612
6007125109 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU295- P1 ANA ŞALTER-601828028-Çıkış | 601828028 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:19:29 | 29.08.2024 19:06:39 | 0.78611 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0.10483 | 0 | 0 | 2.3148
6007125130 | 1 | MERSİN | TARSUS | SFS133-TR1 ANA ŞALTER-436550347-Çıkış | 436550347 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:03:02 | 29.08.2024 17:39:07 | 0.60139 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5547 | 0 | 0 | 17.5547
6007125135 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ349- P1 ANA ŞALTER-622597440-Çıkış | 622597440 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:14:27 | 29.08.2024 17:20:37 | 0.10278 |  | 100 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 0.46232 | 0 | 0 | 1.9181
6007125135 | 2 | MERSİN | MUT | BKH39-2-453281050-Fider | 453281050 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:20:37 | 29.08.2024 18:02:25 | 0.69667 |  | 1747 |  | 1 | 1 | 95 |  |  | 0 | 156.0271 | 0 | 2.146 | 4.8452 | 93.3801 | 0 | 0 | 256.3984
6007125137 | 1 | ADANA | KOZAN | TGG491-3-443714234-Fider | 443714234 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:03:03 | 29.08.2024 15:14:49 | 0.19611 |  | 161 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 10.7034 | 0 | 0 | 0 | 2.8513 | 0 | 0 | 13.5547
6007125143 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-624586308-624586308-Fider | 624586308 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:47:14 | 29.08.2024 15:29:01 | 0.69639 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7012
6007125143 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | THY240-3-459359539-Fider | 459359539 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:29:01 | 29.08.2024 16:43:03 | 1.2339 | 2 | 186 | 34 | 12 |  | 6 |  |  | 34.7343 | 63.8558 | 750.3858 | 43.3738 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 894.9907
6007125149 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS794-TR1 P1 B-600781758-Çıkış | 600781758 | Asiri Yuk - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:28:06 | 29.08.2024 23:00:27 | 0.53917 |  | 273 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 59.0433 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 61.3291
6007125380 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER611-637884660-637884660-Kofra | 637884660 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:52:08 | 29.08.2024 18:00:40 | 3.1422 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 3.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5312
6007125380 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER611-TR1 ANA ŞALTER-637849344-Çıkış | 637849344 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:00:40 | 29.08.2024 18:02:50 | 0.036111 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.20987 | 0 | 0 | 0 | 6.0372e-05 | 0 | 0 | 0.20993
6007125385 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEC912-TR1 P1 D-639213006-Çıkış | 639213006 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:02:02 | 29.08.2024 17:03:52 | 2.0306 |  | 390 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 273.1677 | 0 | 0 | 0 | 46.8471 | 0 | 0 | 320.0147
6007125388 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ399- P1 ANA ŞALTER-629547907-Çıkış | 629547907 | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:03:54 | 29.08.2024 18:36:28 | 3.5428 |  | 69 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 69.5431 | 0 | 0.73364 | 0 | 5.5102 | 0 | 0 | 75.787
6007125392 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:03:12 | 29.08.2024 15:44:14 | 0.68389 | 1 | 729 |  | 7 |  | 24 |  |  | 1.06 | 103.2714 | 0 | 3.4158 | 0 | 8.1789 | 0 | 0 | 115.9261
6007125397 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:03:37 | 29.08.2024 15:05:44 | 0.035278 | 3 | 2068 | 1 | 2 | 6 | 123 |  |  | 0.090524 | 18.222 | 0.092565 | 0.052733 | 0.78312 | 2.2533 | 0 | 0 | 21.4943
6007125400 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR204-TR1 P1 B-628555124-Çıkış | 628555124 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:57:32 | 29.08.2024 21:30:56 | 6.5567 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 30.403 | 0 | 0 | 0 | 20.0014 | 0 | 0 | 50.4045
6007125402 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ84-1-639010488-Fider | 639010488 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:59:24 | 29.08.2024 18:42:48 | 1.7233 |  | 1133 |  |  |  | 31 | 1 |  | 0 | 626.6183 | 0 | 0 | 0 | 99.1588 | 5.6525 | 0 | 731.4296
6007125411 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:07:25 | 29.08.2024 16:25:05 | 1.2944 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 1.9354 | 918.4624 | 98.4752 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 1023.7849
6007125423 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK160-TR1 P1 ANA ŞALTER-623412962-Çıkış | 623412962 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:09:19 | 29.08.2024 18:04:10 | 2.9142 |  | 104 |  | 3 |  | 3 |  | 1 | 0 | 142.8911 | 0 | 1.5161 | 0 | 8.3371 | 0 | 78.1271 | 230.8713
6007125424 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-4-639643083-Fider | 639643083 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:09:11 | 29.08.2024 15:51:52 | 0.71139 | 12 | 744 | 131 | 20 | 5 | 48 | 1 |  | 59.8783 | 226.8815 | 781.6895 | 48.4718 | 13.0324 | 77.0969 | 11.374 | 0 | 1218.4243
6007125429 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514-626032442-626032442-Kofra | 626032442 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:10:46 | 29.08.2024 18:42:59 | 3.5369 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4813
6007125429 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514- P1 ANA ŞALTER-624956157-Çıkış | 624956157 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:42:59 | 29.08.2024 19:31:39 | 0.81111 |  | 265 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 72.3023 | 0 | 0.23862 | 0 | 9.5429 | 0 | 0 | 82.0838
6007125430 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC721-TR1 P1 L-634969752-Çıkış | 634969752 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:48:15 | 31.08.2024 17:38:58 | 0.84528 |  | 96 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 34.3162 | 0 | 0.069232 | 0 | 10.9864 | 0 | 0 | 45.3718
6007125431 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK530- P1 ANA ŞALTER-438707399-Çıkış | 438707399 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:43:53 | 30.08.2024 1:56:39 | 0.21278 |  | 61 |  | 39 |  | 2 |  |  | 0 | 2.6005 | 0 | 0.050411 | 0 | 0.14906 | 0 | 0 | 2.8
6007125434 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGH573-TR1 P1 B-448258240-Çıkış | 448258240 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:42:08 | 29.08.2024 21:10:03 | 6.4653 |  | 42 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 69.8749 | 0 | 0.88039 | 0 | 39.3798 | 0 | 0 | 110.135
6007125443 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH899-3-619773491-Fider | 619773491 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:13:58 | 29.08.2024 17:45:02 | 2.5178 |  | 217 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 347.0665 | 0 | 4.9345 | 0 | 385.9843 | 0 | 0 | 737.9854
6007125444 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY660-TR1 P1 B-632921061-Çıkış | 632921061 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:10:57 | 29.08.2024 17:13:44 | 2.0464 |  | 63 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 39.4802 | 0 | 3.206 | 0 | 0.0097101 | 0 | 0 | 42.6959
6007125450 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE746-TR1 P1 A-618044983-Çıkış | 618044983 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:53:12 | 31.08.2024 11:27:37 | 0.57361 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.6282 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 0 | 9.1086
6007125483 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN049-TR1 D-637778499-Çıkış | 637778499 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:21:27 | 30.08.2024 19:30:15 | 28.1467 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.7263 | 0 | 0 | 0 | 20.6083 | 0 | 0 | 24.3346
6007125491 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:27:30 | 29.08.2024 16:21:57 | 0.9075 | 3 | 195 | 6 | 46 | 1 | 26 |  |  | 1.6443 | 72.767 | 44.563 | 38.4347 | 0.030344 | 19.2545 | 0 | 0 | 176.6938
6007125514 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF402- ANA ŞALTER-642914281-Çıkış | 642914281 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:26:42 | 29.08.2024 19:16:31 | 3.8303 |  | 51 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 55.8831 | 0 | 0 | 0 | 63.7228 | 0 | 0 | 119.6058
6007125539 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFJ343-TR1 P1 F-438512320-Çıkış | 438512320 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:26:57 | 30.08.2024 11:40:15 | 0.22167 |  | 68 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.5117 | 0 | 0.017626 | 0 | 0.34482 | 0 | 0 | 2.8742
6007125542 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM576- P1 ANA ŞALTER-621978706-Çıkış | 621978706 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:29:42 | 29.08.2024 21:29:28 | 5.9961 |  | 24 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 18.7562 | 0 | 9.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7344
6007125545 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN007-TR1 P1 ANA ŞALTER-620685824-Çıkış | 620685824 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:12:28 | 30.08.2024 12:45:50 | 0.55611 |  | 243 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 23.8011 | 0 | 0 | 0 | 22.0868 | 0 | 0 | 45.8879
6007125546 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV169- P1 ANA ŞALTER-634247987-Çıkış | 634247987 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:27:17 | 30.08.2024 0:51:54 | 10.4103 |  | 79 |  | 13 |  | 2 |  |  | 0 | 192.0003 | 0 | 38.4837 | 0 | 11.9702 | 0 | 0 | 242.4542
6007125548 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM707-TR1 P1 C-438976144-Çıkış | 438976144 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:29:44 | 29.08.2024 18:25:50 | 2.935 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.5642 | 0 | 0 | 0 | 54.6288 | 0 | 0 | 66.1929
6007125550 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM391-TR1 KENDİSİ-614719556-Çıkış | 614719556 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:38:20 | 29.08.2024 17:04:21 | 0.43361 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 0 | 0 | 1.9615
6007125560 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-15-453172614-Fider | 453172614 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:39:24 | 29.08.2024 22:37:07 | 6.9619 | 8 | 17100 | 11 | 568 | 33 | 4209 | 4 | 6 | 0 | 31439.7276 | 120.2985 | 3287.875 | 6592.9096 | 34662.0388 | 165.9766 | 82.3207 | 76351.1468
6007125561 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP406- P1 ANA ŞALTER-629206244-Çıkış | 629206244 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:30:25 | 29.08.2024 18:56:45 | 4.4389 |  | 18 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 34.089 | 0 | 5.6154 | 0 | 5.4805 | 0 | 0 | 45.185
6007125565 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP207- P1 ANA ŞALTER-631088671-Çıkış | 631088671 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:54:54 | 29.08.2024 18:21:40 | 3.4461 |  | 11 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 15.0698 | 0 | 0.069391 | 0 | 0.027678 | 0 | 0 | 15.1669
6007125566 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV869- P1 ANA ŞALTER-626703098-Çıkış | 626703098 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:40:14 | 29.08.2024 16:53:28 | 1.2206 |  | 17 |  | 12 |  | 1 |  |  | 0 | 6.8005 | 0 | 9.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.291
6007125568 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TFK157-TR1 P1 C-435427860-Çıkış | 435427860 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:42:36 | 29.08.2024 18:32:56 | 3.8389 |  | 24 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 39.2978 | 0 | 48.2446 | 0 | 4.4755 | 0 | 0 | 92.0179
6007125572 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF022-TR1 P1 ANA ŞALTER-617875865-Çıkış | 617875865 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:17:23 | 31.08.2024 2:39:42 | 0.37194 |  | 140 |  | 11 |  | 16 |  |  | 0 | 16.1527 | 0 | 0.058337 | 0 | 5.0931 | 0 | 0 | 21.3041
6007125572 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE43-19-621328029-Fider | 621328029 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:39:42 | 31.08.2024 3:19:56 | 0.67056 | 2 | 431 | 16 | 77 | 1 | 35 | 1 |  | 0 | 79.5982 | 110.4209 | 51.5437 | 18.4038 | 11.6533 | 45.5488 | 0 | 317.1688
6007125588 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:48:19 | 29.08.2024 16:07:28 | 0.31917 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 29.1705 | 25.5203 | 17.9991 | 11.6325 | 4.7342 | 0 | 0 | 89.0565
6007125599 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-635271519-635271519-Fider | 635271519 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:25:08 | 30.08.2024 9:33:52 | 0.14556 | 2 | 466 | 4 | 16 | 4 | 38 |  |  | 5.6386 | 17.4012 | 4.9032 | 1.1063 | 2.0601 | 2.1568 | 0 | 0 | 33.2661
6007125599 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241155-Fider | 634241155 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:33:52 | 30.08.2024 10:02:15 | 0.47306 | 27 | 1295 | 19 | 96 | 10 | 123 | 5 |  | 65.8353 | 154.4348 | 112.3159 | 37.1281 | 15.6904 | 27.9582 | 54.5204 | 0 | 467.8831
6007125607 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBT434-TR1 P1 E-600377698-Çıkış | 600377698 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:04:03 | 30.08.2024 10:45:34 | 0.69194 |  | 54 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 16.632 | 0 | 0 | 0 | 5.1894 | 0 | 0 | 21.8214
6007125613 | 1 | HATAY | DEFNE | TGP070-TR1 P1 B-645791242-Çıkış | 645791242 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:08:38 | 29.08.2024 17:06:09 | 0.95861 |  | 24 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3.0163 | 0 | 0.091242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076
6007125619 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP357-TR1 P1 B-601727586-Çıkış | 601727586 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:08:52 | 29.08.2024 18:19:46 | 3.1817 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.5435 | 0 | 5.8932 | 0 | 1.1966 | 0 | 0 | 9.6333
6007125619 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBP357- P1 ANA ŞALTER-602437180-Çıkış | 602437180 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:19:46 | 29.08.2024 20:00:48 | 1.6839 |  | 6 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 3.3355 | 0 | 24.9267 | 0 | 0.69756 | 0 | 0 | 28.9598
6007125622 | 1 | HATAY | BELEN | TCK809-2-449704435-Fider | 449704435 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:57:16 | 29.08.2024 19:45:11 | 0.79861 |  | 468 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 113.4524 | 0 | 0 | 0 | 14.3614 | 0 | 0 | 127.8139
6007125633 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB252-TR1 P1 A-421920022-Çıkış | 421920022 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:20:39 | 29.08.2024 18:05:22 | 0.74528 |  | 353 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 100.3869 | 0 | 0 | 0 | 19.2861 | 0 | 0 | 119.6729
6007125635 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKJ71-7-456342838-Fider | 456342838 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:01:23 | 29.08.2024 18:27:26 | 2.4342 | 4 | 390 | 5 | 1 |  | 21 |  |  | 62.3717 | 251.2689 | 69.9262 | 1.4017 | 0 | 17.6974 | 0 | 0 | 402.6659
6007125639 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBU487- P1 ANA ŞALTER-611714952-Çıkış | 611714952 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:18:39 | 29.08.2024 17:33:16 | 3.2436 |  | 124 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 177.7223 | 0 | 10.4041 | 0 | 44.1555 | 0 | 0 | 232.2819
6007125642 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC37-9-436345629-Fider | 436345629 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:01:42 | 29.08.2024 16:18:42 | 0.28333 |  | 1789 |  |  |  | 161 |  |  | 0 | 214.804 | 0 | 0 | 0 | 65.2855 | 0 | 0 | 280.0894
6007125648 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS142-608010718-608010718-Kofra | 608010718 | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 13:40:27 | 29.08.2024 19:00:50 | 5.3397 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4402
6007125648 | 2 | ADANA | KARATAŞ | TBS142- P1 ANA ŞALTER-605237246-Çıkış | 605237246 | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:00:50 | 29.08.2024 21:19:17 | 2.3075 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 68.7087 | 0 | 0 | 0 | 0.46138 | 0 | 0 | 69.1701
6007125650 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-443956994-443956994-Fider | 443956994 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:59:24 | 29.08.2024 17:07:19 | 1.1319 |  | 12 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 9.3825 | 0 | 4.8598 | 0 | 1.1016 | 0 | 0 | 15.344
6007125650 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-6-452624821-Fider | 452624821 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:07:19 | 29.08.2024 17:32:11 | 0.41444 | 1 | 57 |  | 4 | 3 | 8 |  |  | 0 | 8.1115 | 0 | 1.0142 | 23.6634 | 8.7649 | 0 | 0 | 41.5541
6007125651 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS029-TR1 P1 B-631388480-Çıkış | 631388480 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:05:02 | 29.08.2024 21:06:45 | 5.0286 |  | 133 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 167.8721 | 0 | 5.9354 | 0 | 5.6119 | 0 | 0 | 179.4194
6007125653 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-9-459599713-Fider | 459599713 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:05:12 | 29.08.2024 16:08:59 | 0.063056 | 3 | 338 | 12 | 4 | 2 | 24 |  |  | 0.11684 | 8.8433 | 10.4025 | 0.91369 | 0.7057 | 1.9277 | 0 | 0 | 22.9097
6007125656 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:05:55 | 29.08.2024 16:08:17 | 0.039444 | 1 | 222 | 12 | 92 | 7 | 21 |  |  | 0 | 2.6706 | 2.0628 | 5.9248 | 2.2039 | 0.65658 | 0 | 0 | 13.5187
6007125663 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:07:21 | 29.08.2024 16:41:37 | 0.57111 | 4 | 331 | 50 | 11 | 7 | 17 |  |  | 30.797 | 95.828 | 629.2262 | 69.0692 | 41.7425 | 13.6505 | 0 | 0 | 880.3134
6007125667 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TJC658- P1 ANA ŞALTER-460222591-Çıkış | 460222591 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:40:06 | 29.08.2024 17:12:03 | 0.5325 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.3758 | 0 | 0 | 0 | 0.69464 | 0 | 0 | 9.0704
6007125667 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TJC658-TR1 P1 C-460222588-Çıkış | 460222588 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:12:03 | 29.08.2024 17:19:08 | 0.11806 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26837
6007125669 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP35-TR1 C-458304960-Çıkış | 458304960 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:21:24 | 29.08.2024 17:50:59 | 2.4931 |  | 39 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 40.0122 | 0 | 2.8856 | 0 | 88.1816 | 0 | 0 | 131.0793
6007125676 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC641- P1 E-635253125-Çıkış | 635253125 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:21:42 | 29.08.2024 18:54:16 | 0.54278 |  | 113 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.8476 | 0 | 0 | 0 | 0.080097 | 0 | 0 | 6.9277
6007125687 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-459119291-459119291-Kofra | 459119291 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:01:08 | 29.08.2024 17:55:56 | 1.9133 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58821
6007125687 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-3-443915608-Fider | 443915608 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:55:56 | 29.08.2024 18:09:38 | 0.22833 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5811
6007125690 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP395-TR1 P1 A-645521592-Çıkış | 645521592 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:52:58 | 29.08.2024 21:23:45 | 0.51306 |  | 164 |  | 1 |  | 48 |  |  | 0 | 26.3941 | 0 | 0.072471 | 0 | 13.3794 | 0 | 0 | 39.8459
6007125706 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBL043-TR1 P1 ANA ŞALTER-601702752-Çıkış | 601702752 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:12:23 | 29.08.2024 19:51:27 | 0.65111 |  | 75 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.24848 | 0 | 0 | 9.2577
6007125709 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN696- P1 ANA ŞALTER-620715300-Çıkış | 620715300 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:26:49 | 29.08.2024 18:53:39 | 0.44722 |  | 57 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 6.1564 | 0 | 2.9256 | 0 | 0.48612 | 0 | 0 | 9.5681
6007125711 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM967-457012302-457012302-Kofra | 457012302 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:40:49 | 30.08.2024 1:41:51 | 10.0172 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0 | 0 | 2.7089
6007125711 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM967- P1 ANA ŞALTER-621831478-Çıkış | 621831478 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:41:51 | 30.08.2024 1:52:00 | 0.16917 |  | 115 |  | 44 |  | 9 |  | 1 | 0 | 5.2665 | 0 | 0.50838 | 0 | 0.46739 | 0 | 5.6564e-05 | 6.2423
6007125713 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT384-TR1 P1 E-632439501-Çıkış | 632439501 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:00:58 | 29.08.2024 16:09:53 | 0.14861 |  | 39 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 2.2309 | 0 | 0 | 0 | 4.0476 | 0 | 6.5214 | 12.7999
6007125713 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-11-632492986-Fider | 632492986 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:09:53 | 29.08.2024 18:00:07 | 1.8372 | 5 | 1515 | 6 | 82 | 8 | 205 |  | 1 | 329.4712 | 950.6873 | 11.7323 | 88.6781 | 250.5418 | 535.9169 | 0 | 98.7507 | 2265.7783
6007125714 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBH016-5-628888635-Fider | 628888635 | -Yangın (Şebeke Harici) - Yangın-Emniyet | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:35:28 | 29.08.2024 17:14:20 | 0.64778 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0.00048767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.6183 | 460.6188
6007125719 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCP226-TR3 C-640968589-Çıkış | 640968589 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 14:52:55 | 29.08.2024 16:57:03 | 2.0689 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9405 | 53.9405
6007125728 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU733-TR1 ANA ŞALTER-635777374-Çıkış | 635777374 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:52:15 | 31.08.2024 15:36:13 | 0.73278 |  | 38 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.665 | 0 | 0 | 0 | 0.57839 | 0 | 0 | 4.2434
6007125731 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED493- P1 ANA ŞALTER-637213571-Çıkış | 637213571 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:23:03 | 29.08.2024 19:39:35 | 3.2756 |  | 210 |  | 31 |  | 55 |  |  | 0 | 238.5624 | 0 | 32.0794 | 0 | 141.2183 | 0 | 0 | 411.8602
6007125743 | 1 | MERSİN | TARSUS | TEB302-TR1 P1 H-421801269-Çıkış | 421801269 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:08:39 | 31.08.2024 9:41:05 | 0.54056 |  | 13 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 7.5002 | 0 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | 0 | 8.7622
6007125750 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV843- P1 ANA ŞALTER-624623459-Çıkış | 624623459 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:58:38 | 29.08.2024 21:31:32 | 0.54833 |  | 183 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 9.1779 | 0 | 0.0044608 | 0 | 0.84212 | 0 | 0 | 10.0245
6007125751 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SFS564-TR1 ANA ŞALTER-643296947-Çıkış | 643296947 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:41:27 | 29.08.2024 16:59:16 | 0.29694 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3897 | 0 | 0 | 5.3897
6007125753 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBA01-2-605267584-Fider | 605267584 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:56:33 | 29.08.2024 18:33:53 | 0.62222 | 4 | 450 | 5 | 6 | 8 | 18 |  |  | 3.5613 | 74.0422 | 22.4429 | 9.8972 | 82.2644 | 8.3974 | 0 | 0 | 200.6055
6007125754 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:28:06 | 29.08.2024 18:01:05 | 1.5497 | 1 | 100 | 12 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 | 82.3485 | 96.1504 | 1.1447 | 23.6172 | 0.58971 | 0 | 0 | 203.8504
6007125762 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA144-TR1 P1 C-632688505-Çıkış | 632688505 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:29:03 | 29.08.2024 17:50:09 | 1.3517 |  | 96 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 59.2877 | 0 | 0.27811 | 0 | 7.3755 | 0 | 0 | 66.9414
6007125769 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP119-3-632512916-Fider | 632512916 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:31:10 | 29.08.2024 17:54:55 | 1.3958 |  | 693 | 1 | 22 |  | 63 |  |  | 0 | 471.3222 | 0.36114 | 17.4987 | 0 | 54.0474 | 0 | 0 | 543.2294
6007125797 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-451754436-451754436-Fider | 451754436 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:49:53 | 29.08.2024 20:08:34 | 4.3114 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1431
6007125797 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:08:34 | 29.08.2024 21:31:39 | 1.3847 | 2 | 121 | 5 | 44 |  | 2 | 1 |  | 2.0729 | 57.0421 | 32.5834 | 33.7212 | 0 | 0.66061 | 0.29098 | 0 | 126.3713
6007125808 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | THN180-TR1 P1 B-459113656-Çıkış | 459113656 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:19:42 | 30.08.2024 6:02:34 | 0.71444 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83199
6007125811 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG035-TR1 P1 ANA ŞALTER-618656303-Çıkış | 618656303 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:42:24 | 29.08.2024 21:21:04 | 4.6444 |  | 42 |  | 26 |  | 6 |  | 1 | 0 | 123.0395 | 0 | 145.2533 | 0 | 33.3612 | 0 | 0 | 301.654
6007125817 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC694-TR1 P1 A-453141498-Çıkış | 453141498 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:10:11 | 29.08.2024 17:19:02 | 0.1475 |  | 12 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 2.6091 | 0 | 0.18873 | 0 | 1.8345 | 0 | 0 | 4.6323
6007125818 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP74-TR1 P1 D-634966189-Çıkış | 634966189 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:40:14 | 31.08.2024 14:13:45 | 0.55861 |  | 39 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 6.3196 | 0 | 0.35903 | 0 | 16.6628 | 0 | 0 | 23.3413
6007125827 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY33-6-415775641-Fider | 415775641 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:47:49 | 29.08.2024 17:05:07 | 0.28833 |  | 271 | 1 |  | 3 | 603 |  |  | 0 | 12.6676 | 0.7948 | 0 | 118.9334 | 444.0316 | 0 | 0 | 576.4274
6007125832 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:48:13 | 29.08.2024 17:00:37 | 0.20667 | 6 | 237 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.14027 | 16.4051 | 38.8058 | 1.5542 | 0 | 0.72019 | 0 | 0 | 57.6255
6007125839 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE340-TR1 P1 B-613539245-Çıkış | 613539245 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:49:44 | 29.08.2024 17:59:07 | 1.1564 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 7.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4072
6007125848 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFL908-TR1 P1 B-444206227-Çıkış | 444206227 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:49:14 | 29.08.2024 17:58:38 | 1.1567 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 10.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.677
6007125861 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGD532- P1 ANA ŞALTER-456318782-Çıkış | 456318782 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:26:05 | 29.08.2024 23:56:54 | 2.5136 |  | 7 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 69.1271 | 0 | 0 | 70.2058
6007125867 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-624521876-624521876-Fider | 624521876 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:17:09 | 29.08.2024 17:40:00 | 1.3808 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3.3174 | 0 | 62.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1718
6007125867 | 2 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372129-Fider | 459372129 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:40:00 | 29.08.2024 18:20:57 | 0.6825 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 3.9627 | 0 | 262.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2682
6007125872 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC23-3-456427454-Fider | 456427454 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:53:17 | 29.08.2024 16:59:27 | 0.10278 | 14 | 331 | 16 | 1 | 5 | 14 |  |  | 0.9148 | 7.2545 | 40.0579 | 0 | 6.9512 | 0.24659 | 0 | 0 | 55.425
6007125880 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-14-453172619-Fider | 453172619 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:52:02 | 29.08.2024 23:39:29 | 6.7908 | 8 | 16592 | 11 | 390 | 31 | 3729 | 4 | 3 | 0 | 29029.3865 | 115.5317 | 2404.8005 | 5578.142 | 28093.3467 | 139.1687 | 39.75 | 65400.1261
6007125884 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-453652209-453652209-Fider | 453652209 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:42:22 | 30.08.2024 17:41:06 | 25.9789 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.9559 | 0 | 0 | 0 | 83.6443 | 0 | 0 | 106.6002
6007125884 | 2 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:41:06 | 30.08.2024 18:45:04 | 1.0661 |  | 152 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 95.9205 | 0 | 5.6208 | 0 | 3.0568 | 0 | 0 | 104.5981
6007125885 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TDR304-TR1 P1 B-421520834-Çıkış | 421520834 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:49:42 | 29.08.2024 18:05:05 | 1.2564 |  | 129 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 20.2113 | 0 | 0 | 0 | 4.2983 | 0 | 0 | 24.5096
6007125904 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC563-1-605289678-Fider | 605289678 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:39:11 | 29.08.2024 18:25:12 | 0.76694 |  | 1624 |  | 2 |  | 114 |  |  | 0 | 494.4067 | 0 | 0.039462 | 0 | 157.7521 | 0 | 0 | 652.1983
6007125911 | 1 | ADANA | KOZAN | BKS29-2-457771982-Fider | 457771982 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:09:07 | 29.08.2024 17:37:17 | 0.46944 | 2 | 369 | 17 | 43 | 1 | 17 |  |  | 3.0768 | 41.8872 | 36.5759 | 31.8815 | 3.5805 | 4.6099 | 0 | 0 | 121.6117
6007125912 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-4-447699158-Fider | 447699158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:08:54 | 29.08.2024 17:33:57 | 0.4175 | 1 | 123 | 27 | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 22.9583 | 217.8867 | 52.9805 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 296.3976
6007125922 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM170-635034703-635034703-Kofra | 635034703 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:09:04 | 29.08.2024 19:09:50 | 2.0128 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0716 | 0 | 0 | 23.0716
6007125922 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM170-TR1 B-635165129-Çıkış | 635165129 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:09:50 | 29.08.2024 19:11:16 | 0.023889 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007125931 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA80-2-610805959-Fider | 610805959 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:13:14 | 29.08.2024 17:29:40 | 0.27389 |  | 120 |  |  |  | 187 |  |  | 0 | 7.8177 | 0 | 0 | 0 | 37.8118 | 0 | 0 | 45.6294
6007125933 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR197- P1 ANA ŞALTER-614174935-Çıkış | 614174935 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:14:00 | 29.08.2024 18:45:39 | 1.5275 |  | 136 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 36.8052 | 0 | 1.3392 | 0 | 0.71631 | 0 | 0 | 38.8606
6007125939 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA539- P1 ANA ŞALTER-634245819-Çıkış | 634245819 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:13:22 | 29.08.2024 22:18:32 | 5.0861 |  | 192 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 204.1529 | 0 | 0.81873 | 0 | 13.811 | 0 | 0 | 218.7826
6007125941 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGP970-618846467-618846467-Kofra | 618846467 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 15:51:35 | 29.08.2024 18:18:40 | 2.4514 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.33169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169
6007125941 | 2 | MERSİN | TARSUS | TGP970- P1 ANA ŞALTER-451544162-Çıkış | 451544162 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:18:40 | 29.08.2024 18:49:14 | 0.50944 |  | 52 |  | 15 |  | 1 |  |  | 0 | 12.0944 | 0 | 4.904 | 0 | 0.014522 | 0 | 0 | 17.0129
6007125959 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 5:56:37 | 28.08.2024 5:58:27 | 0.030556 | 5 | 649 | 31 | 8 | 4 | 26 | 1 |  | 1.0458 | 4.8723 | 5.6107 | 0.28769 | 1.1 | 0.20977 | 25.1433 | 0 | 38.2696
6007125962 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC721-TR1 P1 B-605285842-Çıkış | 605285842 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:39:24 | 29.08.2024 19:40:01 | 3.0103 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 8.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.831
6007125973 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-6-453172610-Fider | 453172610 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:43:05 | 30.08.2024 1:11:29 | 6.4733 | 40 | 32101 | 96 | 1097 | 59 | 6631 | 5 | 6 | 0 | 54980.7063 | 4115.5005 | 9273.1492 | 9973.7895 | 31692.0331 | 125.3999 | 39.2316 | 110199.81
6007125984 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA836- P1 ANA ŞALTER-637861020-Çıkış | 637861020 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:26:48 | 29.08.2024 18:34:13 | 1.1236 |  | 13 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 3.8905 | 0 | 12.3465 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 19.9918
6007125987 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV783- P1 D-626763989-Çıkış | 626763989 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:10:41 | 29.08.2024 20:44:59 | 3.5717 |  | 44 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 56.1656 | 0 | 0 | 0 | 178.7025 | 0 | 0 | 234.8681
6007125988 | 1 | HATAY | BELEN | THV320-TR1 P1 B-459990621-Çıkış | 459990621 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:05:29 | 30.08.2024 15:32:59 | 1.4583 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.6971 | 0 | 0.48941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1865
6007125991 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK271-604520230-604520230-Kofra | 604520230 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:42:52 | 29.08.2024 19:19:09 | 2.6047 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.3004 | 0 | 0.00055406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301
6007125991 | 2 | ADANA | SEYHAN | TFK271-TR1 P1 C-431314265-Çıkış | 431314265 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:19:09 | 29.08.2024 19:50:56 | 0.52972 |  | 10 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 1.9832 | 0 | 1.1265 | 0 | 0.86996 | 0 | 0 | 3.9796
6007125992 | 1 | ADANA | SEYHAN | THN011-TR1 P1 B-456120401-Çıkış | 456120401 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:19:35 | 29.08.2024 18:39:19 | 1.3289 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 5.7298 | 0 | 2.655 | 0 | 0.52805 | 0 | 0 | 8.9129
6007126013 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BGH97-3-452202894-Fider | 452202894 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:33:00 | 29.08.2024 17:46:31 | 0.22528 |  | 339 | 2 | 33 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 25.4923 | 9.9108 | 38.3514 | 4.603 | 2.6729 | 2.0036 | 0.90167 | 83.9358
6007126019 | 1 | HATAY | REYHANLI | SEH930-TR1 C-631680084-Çıkış | 631680084 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:52:31 | 29.08.2024 18:08:26 | 0.26528 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24348 | 0 | 0 | 0.24348
6007126029 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:37:58 | 29.08.2024 17:40:24 | 0.040556 | 2 | 270 | 17 | 2 | 7 | 19 | 1 |  | 1.3519 | 3.2107 | 1.0914 | 0.6451 | 4.0266 | 0.20946 | 0.22453 | 0 | 10.7597
6007126032 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-4-644687782-Fider | 644687782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:37:43 | 29.08.2024 17:56:12 | 0.30806 |  | 152 | 6 | 27 |  | 16 |  |  | 0 | 14.9786 | 11.329 | 12.7269 | 0 | 2.3331 | 0 | 0 | 41.3677
6007126034 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM905- P1 ANA ŞALTER-621573504-Çıkış | 621573504 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:43:58 | 29.08.2024 22:11:06 | 5.4522 |  | 262 |  |  |  | 11 |  | 1 | 0 | 539.189 | 0 | 0 | 0 | 102.6524 | 0 | 6.5648 | 648.4063
6007126049 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM468-TR1 P1 B-645489294-Çıkış | 645489294 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:41:37 | 29.08.2024 18:29:23 | 0.79611 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3632 | 0 | 0 | 9.3632
6007126049 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM468- P1 ANA ŞALTER-458084727-Çıkış | 458084727 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:29:23 | 29.08.2024 18:37:20 | 0.1325 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | 1.4949
6007126052 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TDD545-458441292-458441292-Kofra | 458441292 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:55:01 | 29.08.2024 23:33:27 | 6.6406 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6032 | 0 | 0 | 5.6032
6007126052 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TDD545-3-439250373-Fider | 439250373 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:33:27 | 29.08.2024 23:38:22 | 0.081944 |  | 8 |  |  | 3 | 40 |  | 1 | 0 | 0.22756 | 0 | 0 | 0.54438 | 3.9731 | 0 | 7.3457 | 12.0907
6007126078 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-11-632492984-Fider | 632492984 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:52:54 | 29.08.2024 17:54:55 | 0.033611 | 5 | 1318 | 6 | 74 | 8 | 178 |  |  | 5.8276 | 14.5206 | 0.24492 | 1.5307 | 4.1509 | 7.5254 | 0 | 0 | 33.8001
6007126079 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:53:51 | 29.08.2024 17:55:52 | 0.033611 | 5 | 2133 | 105 | 40 | 7 | 158 |  | 1 | 2.243 | 22.3672 | 24.0884 | 11.317 | 1.5739 | 2.6719 | 0 | 0.95809 | 65.2196
6007126080 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK192-TR1 P1 F-622419753-Çıkış | 622419753 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:53:16 | 29.08.2024 18:32:14 | 0.64944 |  | 79 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 18.3021 | 0 | 0.10297 | 0 | 2.2708 | 0 | 0 | 20.6758
6007126080 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | TCK192-5-622419797-Fider | 622419797 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:32:14 | 29.08.2024 19:07:35 | 0.58917 |  | 553 |  | 12 | 1 | 7 |  |  | 0 | 118.7733 | 0 | 2.6542 | 10.1679 | 0.85386 | 0 | 0 | 132.4491
6007126084 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR133- P1 ANA ŞALTER-605279630-Çıkış | 605279630 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:24:04 | 29.08.2024 19:01:59 | 0.63194 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 1.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5096
6007126085 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-2-617088626-Fider | 617088626 | -Yangın (Şebeke Harici) - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:54:18 | 29.08.2024 19:01:37 | 1.1219 | 12 | 1109 |  | 27 | 2 | 45 |  |  | 0 | 264.142 | 0 | 22.3928 | 95.4832 | 38.1787 | 0 | 0 | 420.1967
6007126088 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAV68-3-613026137-Fider | 613026137 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:23:40 | 29.08.2024 22:37:12 | 5.2256 |  | 388 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 575.1923 | 0 | 0 | 0 | 519.5651 | 0 | 0 | 1094.7574
6007126091 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-1-601207498-Fider | 601207498 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:57:52 | 29.08.2024 18:02:03 | 0.069722 |  | 489 | 1 | 4 | 2 | 38 |  |  | 0 | 5.1924 | 0.0080374 | 0.015931 | 0.031296 | 1.2249 | 0 | 0 | 6.4726
6007126094 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCR457-TR1 P1 D-630130766-Çıkış | 630130766 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:57:47 | 29.08.2024 19:19:33 | 1.3628 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 10.4903 | 0 | 2.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8494
6007126096 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-5-439107126-Fider | 439107126 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:59:32 | 29.08.2024 18:03:56 | 0.073333 |  | 108 | 1 | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 2.7637 | 0.25268 | 0.043901 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 4.087
6007126097 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR47-2-448355874-Fider | 448355874 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:59:44 | 29.08.2024 18:04:38 | 0.081667 | 1 | 128 |  | 4 | 1 | 6 |  | 1 | 0 | 1.576 | 0 | 0.011099 | 0.14948 | 1.2071 | 0 | 0 | 2.9437
6007126101 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA316-TR1 P1 E-635194084-Çıkış | 635194084 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:46:32 | 29.08.2024 21:57:55 | 4.1897 |  | 45 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 52.3987 | 0 | 11.2776 | 0 | 20.2933 | 0 | 0 | 83.9696
6007126114 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS309-TR1 P1 B-633022164-Çıkış | 633022164 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:02:14 | 29.08.2024 23:24:59 | 6.3792 |  | 22 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 40.734 | 0 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9335
6007126133 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:05:05 | 29.08.2024 18:07:31 | 0.040556 | 1 | 100 | 12 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 | 2.1318 | 2.0573 | 0.030078 | 0.53771 | 0.013157 | 0 | 0 | 4.7701
6007126140 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266115-Fider | 622266115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:07:36 | 29.08.2024 18:10:54 | 0.055 | 1 | 163 | 16 | 196 |  | 12 |  | 1 | 1.1548 | 2.9052 | 17.1563 | 14.9254 | 0 | 0.16952 | 0 | 0.018067 | 36.3292
6007126144 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT334-TR1 P1 F-632435407-Çıkış | 632435407 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:25:08 | 29.08.2024 19:32:34 | 0.12389 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.045525 | 0 | 0 | 0 | 0.092061 | 0 | 0 | 0.13759
6007126145 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:02:26 | 29.08.2024 19:20:13 | 1.2964 | 1 | 334 | 32 | 9 |  | 8 |  |  | 13.3101 | 125.1392 | 418.8288 | 38.9548 | 0 | 3.4229 | 0 | 0 | 599.6559
6007126148 | 1 | ADANA | KOZAN | THM972-TR1 B-454491734-Çıkış | 454491734 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:03:17 | 29.08.2024 20:34:00 | 2.5119 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6927
6007126148 | 2 | ADANA | KOZAN | TBV767- P1 ANA ŞALTER-602261594-Çıkış | 602261594 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:34:00 | 29.08.2024 20:37:04 | 0.051111 |  | 33 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.48679 | 0 | 0 | 0 | 0.057759 | 0 | 0 | 0.54455
6007126150 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN224-627406333-627406333-Kofra | 627406333 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:32:19 | 29.08.2024 20:20:05 | 9.7961 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 13.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8693
6007126152 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:12:33 | 29.08.2024 20:53:56 | 2.6897 | 1 | 100 | 12 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 | 149.6437 | 135.4246 | 1.9799 | 34.5401 | 0.81083 | 0 | 0 | 322.3992
6007126152 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-623997229-623997229-Fider | 623997229 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:53:56 | 29.08.2024 22:11:15 | 1.2886 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 0 | 0 | 0 | 3.4895
6007126153 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCY044-TR1 P1 C-628288056-Çıkış | 628288056 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:12:43 | 29.08.2024 21:21:08 | 3.1403 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.4607 | 0 | 0 | 0 | 2.4879 | 0 | 0 | 20.9486
6007126162 | 1 | ADANA | SEYHAN | TGG520-TR1 P1 C-444338696-Çıkış | 444338696 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 14:43:17 | 29.08.2024 18:56:08 | 76.2142 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.8583 | 0 | 0 | 396.8583
6007126175 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR322- P1 ANA ŞALTER-628552152-Çıkış | 628552152 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:20:33 | 29.08.2024 18:52:30 | 0.5325 |  | 99 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 12.7177 | 0 | 0.87214 | 0 | 3.5283 | 0 | 0 | 17.1182
6007126177 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-602228582-602228582-Fider | 602228582 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:17:44 | 29.08.2024 18:34:18 | 0.27611 |  |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 24.9065 | 0 | 46.0198 | 0 | 0.3697 | 0 | 71.296
6007126177 | 2 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-4-415096610-Fider | 415096610 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:34:18 | 29.08.2024 19:03:18 | 0.48333 | 17 | 289 | 62 | 10 | 29 | 62 | 1 |  | 10.197 | 40.3891 | 409.3377 | 37.76 | 146.4988 | 11.8627 | 0.64117 | 0 | 656.6864
6007126184 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV30-2-616064725-Fider | 616064725 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:26:21 | 29.08.2024 18:28:22 | 0.033611 |  | 370 | 1 | 6 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4.3721 | 1.8542 | 0.19599 | 0.19946 | 2.7188 | 0.69464 | 1.2011 | 11.2362
6007126185 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ035- P1 ANA ŞALTER-623149461-Çıkış | 623149461 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 16:28:01 | 29.08.2024 19:19:47 | 2.8628 |  | 54 |  | 59 |  | 1 |  |  | 0 | 34.5753 | 0 | 92.2645 | 0 | 11.2316 | 0 | 0 | 138.0714
6007126195 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBG13-2-602779131-Fider | 602779131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:29:46 | 29.08.2024 18:39:16 | 0.15833 | 4 | 440 | 1 | 3 | 1 | 29 |  |  | 0 | 14.116 | 0.31526 | 0.032331 | 0.44056 | 1.8885 | 0 | 0 | 16.7926
6007126202 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM36-4-637663079-Fider | 637663079 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:30:52 | 29.08.2024 19:34:48 | 1.0656 |  | 328 | 1 |  | 8 | 9 |  |  | 0 | 159.682 | 1.6783 | 0 | 161.3004 | 24.5993 | 0 | 0 | 347.26
6007126211 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED798- P1 ANA ŞALTER-635755589-Çıkış | 635755589 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:20:13 | 29.08.2024 19:59:34 | 1.6558 |  | 108 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 131.4104 | 0 | 5.6749 | 0 | 0.46371 | 0 | 0 | 137.549
6007126214 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN123-2-606136424-Fider | 606136424 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:33:17 | 29.08.2024 19:22:51 | 0.82611 | 2 | 606 |  | 6 | 5 | 41 |  | 2 | 16.2992 | 315.6484 | 0 | 0.79224 | 70.9991 | 84.5856 | 0 | 38.3706 | 526.6951
6007126217 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB57-3-452646588-Fider | 452646588 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:24:05 | 29.08.2024 19:25:10 | 1.0181 |  | 167 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 69.5592 | 0 | 0 | 0 | 21.4423 | 0 | 0 | 91.0015
6007126225 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-415405794-415405794-Fider | 415405794 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:37:45 | 29.08.2024 23:32:15 | 5.9083 | 3 | 220 | 11 | 3 | 1 | 17 |  |  | 6.1223 | 560.559 | 1031.6106 | 30.6703 | 40.3111 | 127.2565 | 0 | 0 | 1796.5298
6007126229 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS751-3-631083721-Fider | 631083721 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:24:02 | 29.08.2024 21:23:34 | 2.9922 | 2 | 436 |  | 64 | 5 | 59 |  | 1 | 67.9623 | 445.1662 | 0 | 119.0464 | 107.9827 | 186.7807 | 0 | 3.2974 | 930.2358
6007126231 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-3-459339840-Fider | 459339840 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:36:46 | 29.08.2024 20:00:34 | 1.3967 | 4 | 331 | 50 | 11 | 7 | 17 |  |  | 74.2797 | 226.6916 | 1483.8809 | 165.857 | 77.5698 | 26.0368 | 0 | 0 | 2054.3157
6007126232 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGP974-TR1 P1 B-451873767-Çıkış | 451873767 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:36:58 | 29.08.2024 21:31:42 | 2.9122 |  | 15 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.9172 | 0 | 0.87449 | 0 | 0.020526 | 0 | 0 | 4.8122
6007126236 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP451- P1 ANA ŞALTER-452964920-Çıkış | 452964920 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:26:04 | 29.08.2024 19:21:27 | 0.92306 |  | 59 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 16.2066 | 0 | 0.56736 | 0 | 0.23981 | 0 | 0 | 17.0137
6007126238 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-2-605229073-Fider | 605229073 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:40:31 | 29.08.2024 19:26:46 | 0.77083 | 7 | 389 | 21 | 24 | 19 | 40 | 4 |  | 10.6581 | 140.7972 | 380.864 | 80.4045 | 175.6321 | 96.529 | 134.4096 | 0 | 1019.2945
6007126243 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-6-459332124-Fider | 459332124 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:33:29 | 29.08.2024 19:34:36 | 1.0186 |  | 693 | 5 | 87 | 3 | 96 |  |  | 0 | 186.555 | 38.5255 | 34.3735 | 12.5026 | 37.4766 | 0 | 0 | 309.4332
6007126247 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG188-TR1 P1 C-638087487-Çıkış | 638087487 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:37:52 | 29.08.2024 20:09:37 | 1.5292 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.9882 | 0 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0 | 14.2432
6007126249 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:05:25 | 29.08.2024 23:22:16 | 0.28083 |  | 592 |  | 2 |  | 43 | 1 |  | 0 | 75.5248 | 0 | 0 | 0 | 13.146 | 2.2055 | 0 | 90.8763
6007126250 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:43:03 | 29.08.2024 18:45:21 | 0.038333 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.063465 | 24.0226 | 2.9216 | 0 | 0.12962 | 0 | 0 | 27.1373
6007126251 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA727-TR1 P1 B-444622336-Çıkış | 444622336 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:18:22 | 29.08.2024 21:16:27 | 2.9681 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 26.1301
6007126251 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCA727-TR1 P1 ANA ŞALTER-602772827-Çıkış | 602772827 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:16:27 | 29.08.2024 22:11:42 | 0.92083 |  | 105 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 24.7956 | 0 | 0.83672 | 0 | 7.8045 | 0 | 0 | 33.4369
6007126265 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV427-2-601080235-Fider | 601080235 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:09:39 | 29.08.2024 19:18:27 | 0.14667 | 1 | 182 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 8.6301 | 0 | 0 | 0 | 18.9397 | 0 | 0 | 27.5698
6007126274 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDT661- P1 ANA ŞALTER-449219680-Çıkış | 449219680 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:01:08 | 29.08.2024 19:35:02 | 0.565 |  | 297 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 76.0412 | 0 | 0 | 0 | 21.3238 | 0 | 0 | 97.365
6007126275 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS28-608715772-608715772-Fider | 608715772 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:42:37 | 29.08.2024 19:45:27 | 1.0472 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.76959 | 0 | 0 | 9.6368
6007126275 | 2 | ADANA | SAİMBEYLİ | BKS28-2-458011698-Fider | 458011698 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:45:27 | 29.08.2024 19:54:54 | 0.1575 | 5 | 876 |  | 1 | 1 | 58 |  |  | 15.1135 | 17.0246 | 0 | 0.034163 | 0.025161 | 1.9646 | 0 | 0 | 34.1621
6007126282 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCJ848-628721808-628721808-Fider | 628721808 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:46:51 | 29.08.2024 23:35:08 | 4.8047 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007126290 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGP285-TR2 D-641719505-Çıkış | 641719505 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:56:02 | 29.08.2024 21:03:58 | 2.1322 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2471
6007126298 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY10-TR1 P1 B-616555162-Çıkış | 616555162 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:54:33 | 29.08.2024 19:16:35 | 0.36722 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.0881 | 0 | 0.048034 | 0 | 0.30373 | 0 | 0 | 1.4399
6007126302 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THS495-TR1 P1 B-459520179-Çıkış | 459520179 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:49:38 | 29.08.2024 21:09:15 | 2.3269 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8282
6007126305 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR097- P1 ANA ŞALTER-631381499-Çıkış | 631381499 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:43:51 | 29.08.2024 23:15:33 | 4.5283 |  | 56 |  | 3 |  | 18 |  |  | 0 | 80.2048 | 0 | 4.0069 | 0 | 23.3437 | 0 | 0 | 107.5555
6007126311 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK80-11-630208053-Fider | 630208053 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:01:33 | 29.08.2024 19:38:06 | 0.60917 | 2 | 421 |  | 16 | 2 | 178 |  |  | 16.028 | 163.6611 | 0 | 3.3264 | 95.4954 | 126.9298 | 0 | 0 | 405.4407
6007126312 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR144-627936457-627936457-Kofra | 627936457 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:00:20 | 29.08.2024 21:50:55 | 2.8431 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 7.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5627
6007126315 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TEA322- P1 ANA ŞALTER-623015045-Çıkış | 623015045 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:18:28 | 30.08.2024 10:57:31 | 0.65083 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 3.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.834
6007126320 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB829-439257263-439257263-Kofra | 439257263 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:07:47 | 29.08.2024 19:58:31 | 0.84556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18617
6007126320 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB829-TR1 P1 E-620305109-Çıkış | 620305109 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:58:31 | 29.08.2024 20:44:04 | 0.75917 |  | 90 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 33.5765 | 0 | 0 | 0 | 3.5799 | 0 | 0 | 37.1564
6007126341 | 1 | ADANA | CEYHAN | SDY990-TR1 D-421384208-Çıkış | 421384208 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:32:12 | 29.08.2024 19:29:15 | 0.95083 |  | 72 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 25.7869 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | 0 | 0 | 28.0706
6007126344 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS031-453139864-453139864-Kofra | 453139864 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:10:13 | 30.08.2024 17:37:19 | 22.4517 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8261
6007126348 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-26-618993728-Fider | 618993728 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:03:48 | 30.08.2024 2:13:59 | 0.16972 |  | 3169 |  | 1 |  | 581 |  | 1 | 0 | 209.9042 | 0 | 0.32719 | 0 | 74.8485 | 0 | 0.3804 | 285.4603
6007126359 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BFC13-5-458056364-Fider | 458056364 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:12:13 | 29.08.2024 21:30:50 | 2.3103 |  | 460 | 1 | 71 |  | 50 | 1 |  | 0 | 350.6273 | 27.8164 | 51.6243 | 0 | 63.239 | 0.0027862 | 0 | 493.3098
6007126362 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED712- P1 C-635072168-Çıkış | 635072168 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:41:47 | 29.08.2024 21:34:34 | 2.8797 |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 5.8631 | 0 | 6.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2449
6007126364 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS311-TR1 P1 B-633021904-Çıkış | 633021904 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:56:43 | 29.08.2024 23:05:17 | 4.1428 |  | 70 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 102.5612 | 0 | 1.7978 | 0 | 1.1038 | 0 | 0 | 105.4628
6007126373 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY182-1-632157200-Fider | 632157200 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:15:54 | 29.08.2024 19:51:48 | 0.59833 |  | 206 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 41.4971 | 0 | 0 | 0 | 26.246 | 0 | 0 | 67.7431
6007126377 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCE081-2-621297741-Fider | 621297741 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:38:40 | 29.08.2024 20:54:43 | 0.2675 |  | 1041 |  | 2 |  | 32 |  | 1 | 0 | 211.9166 | 0 | 0.29033 | 0 | 3.3928 | 0 | 0 | 215.5997
6007126390 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM65-635243664-635243664-Fider | 635243664 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:44:40 | 29.08.2024 21:49:22 | 0.078333 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046177 | 0 | 0 | 0 | 0.0046177
6007126390 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-3-637573142-Fider | 637573142 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:49:22 | 29.08.2024 22:06:42 | 0.28889 | 7 | 64 | 2 | 55 | 5 | 29 |  |  | 4.5489 | 11.106 | 1.7646 | 20.7235 | 65.9348 | 5.7203 | 0 | 0 | 109.7982
6007126396 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BED73-4-643852297-Fider | 643852297 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:47:20 | 30.08.2024 6:28:22 | 2.6839 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1994 | 0.59869 | 0 | 0 | 10.798
6007126404 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THT186-4-457126984-Fider | 457126984 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:43:42 | 29.08.2024 21:51:49 | 0.13528 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0.095489 | 0 | 0 | 0 | 5.9636 | 0 | 0 | 6.0591
6007126406 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH046- P1 ANA ŞALTER-456304240-Çıkış | 456304240 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:24:31 | 29.08.2024 20:51:39 | 1.4522 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7962
6007126412 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TEA341-TR1 P1 C-620035883-Çıkış | 620035883 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:27:37 | 29.08.2024 23:33:26 | 4.0969 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 36.1494 | 0 | 0 | 0 | 2.9725 | 0 | 0 | 39.1219
6007126413 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL367-641086272-641086272-Kofra | 641086272 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:31:31 | 29.08.2024 21:10:25 | 1.6483 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
6007126413 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL367- P1 ANA ŞALTER-640955331-Çıkış | 640955331 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:10:25 | 29.08.2024 21:32:15 | 0.36389 |  | 498 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 70.5668 | 0 | 0 | 0 | 4.2029 | 0 | 0 | 74.7697
6007126428 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TDR304-TR1 P1 B-421520834-Çıkış | 421520834 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:33:59 | 29.08.2024 23:24:35 | 3.8433 |  | 129 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 63.1492 | 0 | 0 | 0 | 9.806 | 0 | 0 | 72.9553
6007126430 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY770-TR1 P1 F-630146253-Çıkış | 630146253 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:13:08 | 30.08.2024 8:54:50 | 2.695 |  | 33 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 20.6278 | 0 | 14.5473 | 0 | 0.83479 | 0 | 0 | 36.0099
6007126431 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA143-TR1 P1 E-449256529-Çıkış | 449256529 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:27:04 | 29.08.2024 21:26:27 | 1.9897 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5738
6007126431 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA143- P1 ANA ŞALTER-616330856-Çıkış | 616330856 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:26:27 | 29.08.2024 21:50:17 | 0.39722 |  | 80 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.91869 | 0 | 0 | 14.076
6007126442 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:38:26 | 29.08.2024 19:42:14 | 0.063333 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.1104 | 39.539 | 4.8087 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 44.6574
6007126444 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BDJ26-3-643499627-Fider | 643499627 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:26:07 | 29.08.2024 21:02:00 | 1.5981 |  | 286 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 231.6615 | 0 | 0 | 0 | 2101.2419 | 0 | 0 | 2332.9034
6007126446 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV171-457651983-457651983-Kofra | 457651983 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 17:03:40 | 30.08.2024 19:30:37 | 26.4492 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833
6007126446 | 2 | HATAY | DEFNE | TCV171- P1 ANA ŞALTER-634247792-Çıkış | 634247792 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:30:37 | 30.08.2024 20:22:12 | 0.85972 |  | 55 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 11.6337 | 0 | 0.70613 | 0 | 0.62589 | 0 | 0 | 12.9657
6007126462 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGJ699-TR1 P1 ANA ŞALTER-447928702-Çıkış | 447928702 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:38:45 | 29.08.2024 20:15:57 | 0.62 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0548
6007126470 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR322-TR1 P1 E-628552149-Çıkış | 628552149 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:38:22 | 29.08.2024 21:32:23 | 1.9003 |  | 56 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 31.0789 | 0 | 2.9842 | 0 | 7.8592 | 0 | 0 | 41.9223
6007126482 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD38-20-600783228-Fider | 600783228 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:47:38 | 29.08.2024 21:10:14 | 1.3767 |  | 1241 |  |  |  | 157 |  | 1 | 0 | 870.6151 | 0 | 0 | 0 | 330.4239 | 0 | 0.66712 | 1201.7061
6007126488 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD38-18-600783219-Fider | 600783219 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:48:43 | 29.08.2024 21:11:21 | 1.3772 |  | 1405 |  | 1 |  | 100 |  |  | 0 | 1070.6562 | 0 | 2.6471 | 0 | 210.9147 | 0 | 0 | 1284.2181
6007126489 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM468- P1 ANA ŞALTER-458084727-Çıkış | 458084727 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:49:57 | 29.08.2024 21:07:44 | 1.2964 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6234 | 0 | 0 | 12.6234
6007126541 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE354- P1 ANA ŞALTER-634317000-Çıkış | 634317000 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:56:09 | 29.08.2024 21:37:59 | 1.6972 |  | 69 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 38.6766 | 0 | 4.0588 | 0 | 1.2071 | 0 | 0 | 43.9426
6007126542 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL867-TR1 P1 D-632604521-Çıkış | 632604521 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:38:08 | 29.08.2024 20:31:36 | 0.89111 |  | 163 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 74.2972 | 0 | 0 | 0 | 22.2433 | 0 | 0 | 96.5406
6007126547 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD17-4-614160467-Fider | 614160467 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:58:50 | 29.08.2024 20:00:49 | 0.033056 |  | 3882 |  |  |  | 176 |  | 1 | 0 | 77.3751 | 0 | 0 | 0 | 16.1354 | 0 | 0.3222 | 93.8326
6007126548 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD17-15-614160619-Fider | 614160619 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:50:48 | 29.08.2024 19:53:45 | 0.049167 |  | 8937 |  | 5 | 6 | 700 |  | 1 | 0 | 260.902 | 0 | 0.92316 | 9.0315 | 100.1239 | 0 | 0.15133 | 371.1319
6007126559 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TFK633-TR1 P1 D-641963478-Çıkış | 641963478 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:01:31 | 29.08.2024 21:44:14 | 1.7119 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1326 | 0 | 0.25151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3842
6007126559 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TFK633- P1 ANA ŞALTER-641963482-Çıkış | 641963482 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:44:14 | 29.08.2024 21:47:35 | 0.055833 |  | 20 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 0.1244 | 0 | 0.064039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18844
6007126577 | 1 | HATAY | HASSA | TCM871-TR1 P1 B-625295913-Çıkış | 625295913 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:48:58 | 29.08.2024 21:10:29 | 1.3586 |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 0 | 0.64015 | 0 | 0 | 7.4152
6007126584 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC520-2-602496048-Fider | 602496048 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:08:40 | 29.08.2024 20:33:15 | 0.40972 | 1 | 253 |  |  | 2 | 12 | 1 |  | 0 | 48.1735 | 0 | 0 | 13.7939 | 14.8764 | 22.7731 | 0 | 99.6169
6007126585 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC520-3-602496051-Fider | 602496051 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:08:40 | 29.08.2024 21:29:41 | 1.3503 | 1 | 1439 |  |  | 4 | 71 | 1 |  | 0 | 889.9074 | 0 | 0 | 52.4063 | 217.9818 | 74.305 | 0 | 1234.6004
6007126593 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-2-635390398-Fider | 635390398 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:12:05 | 29.08.2024 22:32:03 | 1.3328 | 1 | 322 |  | 36 | 4 | 56 |  | 1 | 0 | 324.5984 | 0 | 10.7494 | 225.8787 | 60.1447 | 0 | 0 | 621.3712
6007126602 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL458-450025851-450025851-Kofra | 450025851 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:26:52 | 29.08.2024 22:05:34 | 2.645 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4765 | 0 | 0 | 14.4765
6007126602 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL458-TR1 P1 E-624951807-Çıkış | 624951807 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:05:34 | 29.08.2024 22:42:51 | 0.62139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056
6007126603 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY849-629542537-629542537-Fider | 629542537 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:59:41 | 30.08.2024 11:12:19 | 9.2106 |  | 272 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 445.173 | 0 | 0 | 0 | 23.3684 | 0 | 0 | 468.5414
6007126607 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGF112- P1 ANA ŞALTER-438261926-Çıkış | 438261926 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:15:22 | 29.08.2024 22:25:26 | 2.1678 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.3988 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 10.062
6007126627 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BKK02-5-459387377-Fider | 459387377 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:20:47 | 29.08.2024 21:29:01 | 1.1372 | 5 | 1107 | 13 | 12 | 3 | 48 | 1 |  | 82.3808 | 291.8699 | 108.205 | 14.3987 | 12.3574 | 17.8672 | 0.00050781 | 0 | 527.0795
6007126632 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-628988315-628988315-Fider | 628988315 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:24:40 | 29.08.2024 22:42:46 | 2.3017 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 32.2596 | 0 | 0 | 0 | 5.8467 | 1.2273 | 0 | 0 | 39.3336
6007126632 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BKK06-2-459070420-Fider | 459070420 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:42:46 | 29.08.2024 22:54:36 | 0.19722 | 2 | 697 | 6 | 138 | 19 | 179 | 1 |  | 7.9065 | 44.9515 | 12.2878 | 5.9121 | 27.3024 | 16.4408 | 0.8823 | 0 | 115.6835
6007126638 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCD057-TR1 P1 C-459600145-Çıkış | 459600145 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:19:16 | 29.08.2024 21:50:47 | 1.5253 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 10.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5104
6007126642 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-9-602247991-Fider | 602247991 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:16:29 | 30.08.2024 3:16:19 | 6.9972 | 11 | 16660 | 14 | 46 | 10 | 2473 | 5 | 7 | 30.6557 | 29826.5277 | 624.1337 | 122.7574 | 961.7826 | 8887.5737 | 3270.7331 | 698.7483 | 44422.9121
6007126664 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV997-TR1 P1 K-627501455-Çıkış | 627501455 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:36:33 | 29.08.2024 23:27:19 | 4.8461 |  | 56 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 137.1671 | 0 | 0 | 0 | 31.1076 | 0 | 0 | 168.2747
6007126673 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA799- P1 A-631080292-Çıkış | 631080292 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:37:05 | 29.08.2024 23:35:30 | 2.9736 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 4.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5311
6007126705 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM924-TR1 P1 E-603701832-Çıkış | 603701832 | Agac ve Dis Etkenler - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:50:00 | 29.08.2024 23:07:56 | 0.29889 |  | 101 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.8648 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0 | 0 | 13.0443
6007126710 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKK15-3-459363264-Fider | 459363264 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:54:12 | 29.08.2024 21:55:37 | 1.0236 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 3.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9794
6007126715 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU027-TR1 P1 E-613010107-Çıkış | 613010107 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:05:15 | 29.08.2024 23:15:34 | 1.1719 |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 11.7522 | 0 | 0 | 0 | 2.6031 | 0 | 0 | 14.3552
6007126717 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM61-2-453872027-Fider | 453872027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:55:55 | 29.08.2024 20:57:50 | 0.031944 | 1 | 419 | 1 | 40 | 2 | 31 | 1 | 6 | 0 | 2.0999 | 1.4074 | 0.82588 | 0.026597 | 1.3099 | 0.31677 | 0.31755 | 6.304
6007126727 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TDA048-2-631837964-Fider | 631837964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:36:02 | 29.08.2024 21:22:50 | 0.78 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0942 | 0 | 0 | 47.0942
6007126770 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-460211977-Fider | 460211977 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:07:24 | 29.08.2024 23:53:49 | 2.7736 | 1 | 690 |  | 7 |  | 73 |  |  | 8.3166 | 554.9901 | 0 | 9.7769 | 0 | 146.8435 | 0 | 0 | 719.9271
6007126770 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-623992232-623992232-Fider | 623992232 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:53:49 | 30.08.2024 13:57:11 | 14.0561 | 1 | 248 |  | 1 |  | 10 |  |  | 31.8895 | 670.7067 | 0 | 14.7193 | 0 | 73.0199 | 0 | 0 | 790.3353
6007126771 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:07:56 | 29.08.2024 21:08:56 | 0.016667 | 5 | 2133 | 105 | 40 | 7 | 158 |  | 1 | 1.2572 | 12.5365 | 10.8908 | 5.1167 | 0.5929 | 0.90506 | 0 | 0.2494 | 31.5486
6007126782 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | 635390401 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:12:08 | 29.08.2024 22:19:50 | 1.1283 |  | 152 |  | 22 |  | 14 |  |  | 0 | 109.6475 | 0 | 6.4336 | 0 | 2.6702 | 0 | 0 | 118.7513
6007126794 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM008-1-621674962-Fider | 621674962 | -Ekonomik Ömür - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:35:54 | 29.08.2024 21:46:48 | 0.18167 |  | 556 |  |  |  | 233 |  |  | 0 | 42.5743 | 0 | 0 | 0 | 42.5999 | 0 | 0 | 85.1742
6007126803 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB762-TR1 P1 A-616635866-Çıkış | 616635866 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:06:26 | 29.08.2024 23:16:43 | 2.1714 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0149
6007126806 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB886-TR1 P1 B-605296245-Çıkış | 605296245 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 19:59:53 | 29.08.2024 22:25:27 | 2.4261 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.8594 | 0 | 0 | 0 | 6.6389 | 0 | 0 | 51.4983
6007126811 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-643338001-Fider | 643338001 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:01:41 | 30.08.2024 1:19:17 | 4.2933 | 1 | 729 |  | 7 |  | 24 |  |  | 5.4865 | 575.5658 | 0 | 11.8616 | 0 | 42.4802 | 0 | 0 | 635.394
6007126812 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP555-TR1 P1 P-600749549-Çıkış | 600749549 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 18:51:49 | 29.08.2024 23:13:12 | 4.3564 |  | 127 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 247.9633 | 0 | 0 | 0 | 0.4658 | 0 | 0 | 248.4291
6007126812 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR552-1-600340000-Fider | 600340000 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:13:12 | 29.08.2024 23:45:00 | 0.53 | 1 | 46 |  |  | 1 | 26 |  |  | 0 | 40.5882 | 0 | 0 | 104.6786 | 16.6723 | 0 | 0 | 161.9391
6007126814 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | THU123-TR1 P1 ANA ŞALTER-459939152-Çıkış | 459939152 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:06:26 | 29.08.2024 23:28:19 | 3.3647 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 31.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2911
6007126828 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-451142220-Fider | 451142220 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:25:37 | 29.08.2024 21:31:36 | 0.099722 | 7 | 479 | 15 | 79 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 15.9362 | 15.9226 | 6.7812 | 6.2283 | 1.5275 | 6.0291 | 0.0045903 | 52.4296
6007126832 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS846-TR1 P2 B-600363461-Çıkış | 600363461 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:04:23 | 29.08.2024 22:54:45 | 0.83944 |  | 42 |  | 11 |  | 4 |  |  | 0 | 19.6934 | 0 | 2.4707 | 0 | 1.5766 | 0 | 0 | 23.7407
6007126861 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT832-2-600373085-Fider | 600373085 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 20:43:25 | 29.08.2024 22:09:37 | 1.4367 |  | 1922 |  | 1 |  | 118 |  |  | 0 | 1489.1154 | 0 | 25.2085 | 0 | 458.3556 | 0 | 0 | 1972.6795
6007126904 | 1 | HATAY | PAYAS | TGG116-TR1 P1 D-643225992-Çıkış | 643225992 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:02:32 | 29.08.2024 23:12:44 | 1.17 |  | 126 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 77.9532 | 0 | 0 | 0 | 3.8298 | 0 | 0 | 81.783
6007126933 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN807-TR1 E-636303508-Çıkış | 636303508 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:11:59 | 30.08.2024 9:02:33 | 10.8428 |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 57.7417 | 0 | 0 | 0 | 11.1042 | 0 | 0 | 68.8459
6007126943 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ029-TR1 ANA ŞALTER-601329079-Çıkış | 601329079 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:32:42 | 29.08.2024 23:00:20 | 1.4606 |  | 103 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 160.4446 | 0 | 0 | 0 | 6.0854 | 0 | 0 | 166.53
6007126944 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TEA433-TR1 P1 D-624094343-Çıkış | 624094343 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:31:10 | 30.08.2024 12:43:20 | 15.2028 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 29.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.896
6007126946 | 1 | HATAY | HASSA | TFJ762-TR1 P1 D-430972013-Çıkış | 430972013 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:16:47 | 29.08.2024 23:35:09 | 1.3061 |  | 32 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 6.1631 | 0 | 0.39433 | 0 | 1.7349 | 0 | 0 | 8.2923
6007126947 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-436457710-436457710-Fider | 436457710 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:18:47 | 29.08.2024 22:57:03 | 0.63778 |  | 347 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 41.467 | 0 | 0.15397 | 0 | 5.2737 | 0 | 0 | 46.8947
6007126947 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-4-452173638-Fider | 452173638 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:57:03 | 29.08.2024 23:34:21 | 0.62167 |  | 390 | 1 | 6 |  | 21 |  |  | 0 | 43.8891 | 11.1903 | 3.6973 | 0 | 11.4849 | 0 | 0 | 70.2616
6007126949 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080648-Fider | 631080648 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:54:13 | 29.08.2024 23:51:46 | 0.95917 |  | 55 |  | 16 | 10 | 12 |  |  | 0 | 9.9109 | 0 | 4.1234 | 18.2736 | 23.9862 | 0 | 0 | 56.294
6007126953 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV294-TR1 P1 C-627501961-Çıkış | 627501961 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:17:40 | 30.08.2024 2:17:08 | 3.9911 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 111.7615 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 113.0922
6007126953 | 2 | HATAY | REYHANLI | TCV296-2-627502110-Fider | 627502110 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:17:08 | 30.08.2024 2:33:50 | 0.27833 |  | 1424 |  |  |  | 167 |  |  | 0 | 119.7107 | 0 | 0 | 0 | 21.1675 | 0 | 0 | 140.8783
6007126955 | 1 | HATAY | ERZİN | TEB660-TR1 P1 D-642482481-Çıkış | 642482481 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:21:21 | 30.08.2024 14:59:02 | 0.62806 |  | 71 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 15.7603 | 0 | 0 | 0 | 6.7753 | 0 | 0 | 22.5356
6007126961 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY088-3-632151050-Fider | 632151050 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:53:32 | 29.08.2024 23:52:20 | 0.98 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0.58844 | 0.67823 | 0 | 7.9034 | 0 | 44.3827 | 530.3264 | 583.8792
6007126963 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-9-459599713-Fider | 459599713 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:58:19 | 29.08.2024 23:30:08 | 0.53028 | 3 | 338 | 12 | 4 | 2 | 24 |  |  | 0.50718 | 82.118 | 96.611 | 6.436 | 4.0653 | 11.7493 | 0 | 0 | 201.4868
6007126970 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR172-TR1 P1 F-627135466-Çıkış | 627135466 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 21:54:36 | 30.08.2024 1:05:51 | 3.1875 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 27.5436 | 0 | 0 | 0 | 12.1047 | 0 | 0 | 39.6483
6007126970 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-37-606120151-Fider | 606120151 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:05:51 | 30.08.2024 1:42:53 | 0.61722 |  | 2470 |  |  |  | 120 |  | 2 | 0 | 449.2672 | 0 | 0 | 0 | 39.8796 | 0 | 0.010968 | 489.1578
6007126981 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SET558-642952088-642952088-Kofra | 642952088 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:32:17 | 30.08.2024 2:30:59 | 3.9783 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 2.2652
6007126981 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SET558-TR1 ANA ŞALTER-640933357-Çıkış | 640933357 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:30:59 | 30.08.2024 3:29:48 | 0.98028 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.44122 | 0 | 0 | 0 | 0.71618 | 0 | 0 | 1.1574
6007126985 | 1 | HATAY | PAYAS | BAU48-10-460381567-Fider | 460381567 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:34:28 | 29.08.2024 23:27:16 | 0.88 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9636 | 0 | 126.0787 | 0 | 218.0423
6007126986 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BCU57-23-641313219-Fider | 641313219 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:36:07 | 29.08.2024 23:14:41 | 0.64278 |  | 1259 |  | 22 |  | 97 |  | 1 | 0 | 358.2098 | 0 | 7.196 | 0 | 63.8039 | 0 | 26.4971 | 455.7068
6007126995 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH39-3-640151814-Fider | 640151814 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:33:44 | 29.08.2024 23:45:48 | 0.20111 | 10 | 412 | 108 | 7 | 6 | 24 | 3 |  | 5.4255 | 37.3474 | 470.3394 | 1.9161 | 32.7319 | 2.8605 | 5.5435 | 0 | 556.1642
6007127006 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV20-1-459166137-Fider | 459166137 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:44:54 | 29.08.2024 23:21:27 | 0.60917 | 5 | 665 | 31 | 9 | 4 | 26 | 1 |  | 25.8318 | 124.4661 | 118.2657 | 7.5993 | 26.6056 | 5.005 | 599.2573 | 0 | 907.0308
6007127019 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TDA048-2-631837964-Fider | 631837964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:41:26 | 30.08.2024 1:24:28 | 2.7172 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1641 | 0 | 0 | 275.1641
6007127048 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM905-458242174-458242174-Kofra | 458242174 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:26:43 | 30.08.2024 6:56:43 | 8.5 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 11.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.492
6007127048 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TFR966-TR1 P1 D-439204887-Çıkış | 439204887 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:56:43 | 30.08.2024 7:24:22 | 0.46083 |  | 309 |  |  |  | 11 |  | 1 | 0 | 39.0334 | 0 | 0 | 0 | 2.9857 | 0 | 0.34167 | 42.3607
6007127050 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE43-15-621328198-Fider | 621328198 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:01:35 | 30.08.2024 0:18:24 | 1.2803 | 2 | 1649 |  | 16 | 6 | 171 | 1 | 2 | 29.0333 | 1106.1956 | 0 | 3.9033 | 127.6562 | 211.5287 | 86.735 | 60.9805 | 1626.0327
6007127050 | 2 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN123-1-606136422-Fider | 606136422 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:18:24 | 30.08.2024 1:40:54 | 1.375 | 2 | 732 |  | 6 | 5 | 63 |  | 2 | 24.9522 | 516.9296 | 0 | 0.28164 | 103.5029 | 115.5444 | 0 | 61.6726 | 822.8834
6007127054 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:05:39 | 29.08.2024 23:11:35 | 0.098889 | 3 | 2 | 33 | 2 |  | 1 | 1 |  | 3.1045 | 0.021982 | 45.7958 | 3.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4408
6007127069 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:19:33 | 29.08.2024 23:28:36 | 0.15083 | 3 | 195 | 6 | 46 | 1 | 26 |  |  | 0.233 | 8.699 | 7.0223 | 5.6365 | 0.0053501 | 2.0713 | 0 | 0 | 23.6674
6007127071 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS621-4-600347807-Fider | 600347807 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:44:43 | 30.08.2024 0:50:10 | 1.0908 |  | 1119 |  | 1 |  | 122 |  |  | 0 | 532.6495 | 0 | 0.00039177 | 0 | 38.2039 | 0 | 0 | 570.8538
6007127080 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV717-TR1 P1 B-627518925-Çıkış | 627518925 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:20:25 | 30.08.2024 1:11:10 | 1.8458 |  | 24 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 10.1491 | 0 | 9.0715 | 0 | 0.38964 | 0 | 0 | 19.6102
6007127080 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV717- P1 ANA ŞALTER-627518928-Çıkış | 627518928 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:11:10 | 30.08.2024 1:18:48 | 0.12722 |  | 43 |  | 29 |  | 4 |  |  | 0 | 1.0797 | 0 | 0.87466 | 0 | 0.061286 | 0 | 0 | 2.0156
6007127083 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK79- P1 ANA ŞALTER-458225763-Çıkış | 458225763 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:03:18 | 30.08.2024 16:10:52 | 7.1261 |  | 172 |  | 4 |  | 28 |  |  | 0 | 1091.8259 | 0 | 4.4139 | 0 | 124.5122 | 0 | 0 | 1220.752
6007127090 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM646- P1 ANA ŞALTER-621847502-Çıkış | 621847502 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:30:07 | 30.08.2024 0:50:57 | 1.3472 |  | 4 |  | 31 |  |  |  |  | 0 | 0.65516 | 0 | 100.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8449
6007127103 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBK98-629261927-629261927-Fider | 629261927 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:07:31 | 30.08.2024 3:53:58 | 2.7742 | 14 | 1642 |  | 29 | 60 | 4111 | 30 | 88 | 0.010108 | 1003.5654 | 0 | 17.2961 | 2587.4025 | 7596.1933 | 4802.7793 | 4435.9393 | 20443.186
6007127105 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:52:07 | 30.08.2024 9:57:35 | 1.0911 | 3 | 316 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 |  | 9.0646 | 89.9437 | 23.8983 | 0.29423 | 31.2696 | 0.70814 | 11.6711 | 0 | 166.8497
6007127119 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN17-1-459332376-Fider | 459332376 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:49:47 | 30.08.2024 1:22:00 | 1.5369 | 1 | 248 | 1 |  |  | 5 |  |  | 45.9146 | 87.8818 | 0.028122 | 0 | 0 | 0.15553 | 0 | 0 | 133.98
6007127120 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SCR283-TR1 A-617162529-Çıkış | 617162529 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:18:43 | 30.08.2024 3:38:08 | 0.32361 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.7038 | 0 | 0 | 0 | 0.93055 | 0 | 0 | 11.6344
6007127123 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ203-610402340-610402340-Kofra | 610402340 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 12:44:05 | 30.08.2024 1:18:36 | 12.5753 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 17.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8876
6007127123 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP367- P1 ANA ŞALTER-600741114-Çıkış | 600741114 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:18:36 | 30.08.2024 1:52:39 | 0.5675 |  | 197 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 40.1785 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 43.1515
6007127125 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR552-TR1 P1 C-600339945-Çıkış | 600339945 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 23:46:13 | 30.08.2024 0:56:21 | 1.1689 |  | 24 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 20.5824 | 0 | 0 | 0 | 13.4609 | 0 | 0 | 34.0433
6007127125 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR552-1-600340000-Fider | 600340000 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:56:21 | 30.08.2024 1:43:49 | 0.79111 | 1 | 46 |  |  | 1 | 26 |  |  | 0 | 44.6832 | 0 | 0 | 125.5023 | 19.8656 | 0 | 0 | 190.051
6007127133 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE971- P1 ANA ŞALTER-637069254-Çıkış | 637069254 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:02:52 | 30.08.2024 3:55:29 | 0.87694 |  | 580 |  | 1 |  | 46 |  |  | 0 | 106.1982 | 0 | 0.54917 | 0 | 18.6217 | 0 | 0 | 125.369
6007127148 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV707-3-610726526-Fider | 610726526 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:43:54 | 30.08.2024 3:54:21 | 0.17417 |  | 428 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 17.5189 | 0 | 0 | 0 | 2.7201 | 0 | 0 | 20.2389
6007127157 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS024- P1 ANA ŞALTER-631387978-Çıkış | 631387978 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 22:09:11 | 30.08.2024 1:52:18 | 3.7186 |  | 169 |  | 17 |  | 9 |  |  | 0 | 123.4342 | 0 | 4.1352 | 0 | 10.0637 | 0 | 0 | 137.6331
6007127166 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TFK409-TR1 P1 C-437057481-Çıkış | 437057481 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:06:01 | 30.08.2024 1:29:12 | 0.38639 |  | 161 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 12.4434 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 | 0 | 0 | 12.7976
6007127197 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU172-TR1 P1 C-610728623-Çıkış | 610728623 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:03:05 | 30.08.2024 2:01:57 | 1.9811 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00010804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010804
6007127218 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF647-4-645886875-Fider | 645886875 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:44:19 | 30.08.2024 3:14:18 | 1.4997 |  | 522 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 173.7523 | 0 | 0 | 0 | 99.6789 | 0 | 0 | 273.4312
6007127249 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH129-TR1 P1 C-645436286-Çıkış | 645436286 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 4:33:45 | 30.08.2024 4:57:30 | 0.39583 |  | 164 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 13.3652 | 0 | 0 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | 15.7439
6007127296 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:42:15 | 30.08.2024 2:36:18 | 1.9008 |  | 638 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 193.97 | 0 | 1.2505 | 3.3161 | 7.2531 | 156.9105 | 0 | 362.7003
6007127307 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR593-TR1 P1 A-628062234-Çıkış | 628062234 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:40:50 | 30.08.2024 5:23:58 | 4.7189 |  | 24 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 24.71 | 0 | 2.5393 | 0 | 0.0016833 | 0 | 0 | 27.251
6007127309 | 1 | ADANA | KOZAN | TDU794-3-421990675-Fider | 421990675 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:48:40 | 30.08.2024 0:50:51 | 0.036389 | 2 | 2987 |  | 9 | 4 | 186 |  | 1 | 0.13551 | 23.4458 | 0 | 0.13603 | 2.4349 | 4.341 | 0 | 0.0067146 | 30.4998
6007127322 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD992-TR1 P2 B-645066682-Çıkış | 645066682 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:39:41 | 30.08.2024 2:45:00 | 2.0886 |  | 129 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 65.5799 | 0 | 0 | 0 | 32.2762 | 0 | 0 | 97.8561
6007127323 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS753-TR1 P1 F-636430534-Çıkış | 636430534 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:41:05 | 30.08.2024 1:25:56 | 0.7475 |  | 36 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.124 | 0 | 0.00032869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244
6007127328 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGH568-TR1 P1 B-449359146-Çıkış | 449359146 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:18:20 | 30.08.2024 1:45:03 | 0.44528 |  | 91 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.0765 | 0 | 0 | 0 | 0.59905 | 0 | 0 | 7.6755
6007127329 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGJ699-TR1 P1 ANA ŞALTER-447928702-Çıkış | 447928702 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:03:06 | 30.08.2024 2:28:38 | 1.4256 |  | 95 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.9067 | 0 | 0 | 0 | 3.1192 | 0 | 0 | 16.0259
6007127345 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-2-415047856-Fider | 415047856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:59:51 | 30.08.2024 1:05:26 | 0.093056 | 1 | 135 | 3 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.1029 | 1.896 | 0.44142 | 1.7099 | 0.68735 | 0.21294 | 1.6234 | 36.212 | 43.8858
6007127347 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS830-4-600782665-Fider | 600782665 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:59:01 | 30.08.2024 3:06:54 | 0.13139 |  | 266 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 18.5858 | 0 | 0 | 0 | 8.9846 | 0 | 0 | 27.5705
6007127352 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-616226321-616226321-Fider | 616226321 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:55:31 | 30.08.2024 10:02:22 | 9.1142 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 38.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6284
6007127352 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-452213013-452213013-Fider | 452213013 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:02:22 | 30.08.2024 11:38:08 | 1.5961 |  | 344 |  | 15 |  | 6 | 1 |  | 0 | 78.5776 | 0 | 0.31877 | 0 | 5.2871 | 119.3256 | 0 | 203.5091
6007127363 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-606030376-606030376-Fider | 606030376 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:08:56 | 30.08.2024 2:22:32 | 1.2267 |  | 61 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.5302 | 0 | 0 | 0 | 0.4818 | 0 | 0 | 25.012
6007127375 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV702-TR1 P1 D-644729009-Çıkış | 644729009 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:54:35 | 30.08.2024 4:59:57 | 3.0894 |  | 17 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 4.4868 | 0 | 0.74713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2339
6007127385 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-19-634965852-Fider | 634965852 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:31:19 | 30.08.2024 5:51:51 | 4.3422 |  | 273 |  | 15 |  | 27 |  |  | 0 | 203.0762 | 0 | 1.5045 | 0 | 38.1214 | 0 | 0 | 242.7021
6007127385 | 2 | HATAY | DEFNE | TGN919-1-447927189-Fider | 447927189 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:51:51 | 30.08.2024 10:41:06 | 4.8208 | 2 | 237 |  |  | 1 | 63 |  |  | 0 | 240.7356 | 0 | 0 | 12.552 | 163.9455 | 0 | 0 | 417.233
6007127390 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-18-634965649-Fider | 634965649 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:42:12 | 30.08.2024 0:43:55 | 0.028611 |  | 1636 |  | 67 | 2 | 81 |  |  | 0 | 7.6719 | 0 | 0.14104 | 0.77047 | 0.86494 | 0 | 0 | 9.4484
6007127390 | 2 | HATAY | DEFNE | BAP75-3-634965645-Fider | 634965645 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 0:43:55 | 30.08.2024 5:36:53 | 4.8828 | 4 | 1694 |  | 73 | 3 | 350 | 1 |  | 0 | 1749.3797 | 0 | 35.2329 | 284.7268 | 895.911 | 89.7357 | 0 | 3054.986
6007127396 | 1 | HATAY | BELEN | TCR783-3-454044535-Fider | 454044535 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:32:17 | 30.08.2024 3:10:02 | 0.62917 |  | 17 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 21.8707 | 0 | 0 | 10.3838 | 0.84064 | 0 | 0 | 33.0952
6007127420 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BHG62-2-448875283-Fider | 448875283 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:36:20 | 30.08.2024 3:42:22 | 0.10056 | 9 | 102 |  | 46 | 14 | 44 | 6 | 1 | 0 | 5.2279 | 0 | 1.4 | 29.4801 | 6.2487 | 175.9483 | 0 | 218.3051
6007127421 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-455769689-455769689-Fider | 455769689 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:30:56 | 30.08.2024 9:03:57 | 6.5503 | 2 | 375 |  | 1 | 2 | 21 |  | 1 | 0 | 366.8425 | 0 | 0 | 140.6865 | 34.8927 | 0 | 146.513 | 688.9347
6007127421 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-3-457642608-Fider | 457642608 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:03:57 | 30.08.2024 9:27:24 | 0.39083 | 8 | 625 |  | 5 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 45.2456 | 0 | 0.75092 | 10.6581 | 2.9305 | 0.1083 | 15.576 | 75.2695
6007127423 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-5-606119776-Fider | 606119776 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:54:29 | 30.08.2024 3:06:06 | 0.19361 |  | 1825 |  |  | 6 | 152 |  |  | 0 | 129.0465 | 0 | 0 | 3.8097 | 57.0827 | 0 | 0 | 189.939
6007127427 | 1 | HATAY | KUMLU | TCH715-TR1 P1 E-626124140-Çıkış | 626124140 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:06:22 | 30.08.2024 3:40:11 | 0.56361 |  | 176 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 22.3523 | 0 | 0 | 0 | 4.9394 | 0 | 0 | 27.2916
6007127430 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:42:56 | 30.08.2024 4:37:44 | 1.9133 | 3 | 316 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 |  | 15.9385 | 91.247 | 35.9121 | 0.10234 | 66.7098 | 1.2799 | 3.2783 | 0 | 214.4679
6007127438 | 1 | ADANA | KOZAN | SCR616-TR1 E-416240988-Çıkış | 416240988 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:41:08 | 30.08.2024 8:55:49 | 6.2447 |  | 251 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 256.1675 | 0 | 0 | 0 | 14.4845 | 0 | 0 | 270.652
6007127441 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-5-444597110-Fider | 444597110 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:49:00 | 30.08.2024 2:51:08 | 0.035556 | 13 | 393 | 98 | 40 | 10 | 16 | 11 | 2 | 0.88666 | 1.8377 | 10.9725 | 1.1973 | 2.57 | 0.33594 | 6.7887 | 3.6064 | 28.1951
6007127456 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 2:45:08 | 30.08.2024 12:18:15 | 9.5519 |  | 612 |  | 2 | 1 | 16 | 1 |  | 0 | 999.9238 | 0 | 5.8764 | 14.8692 | 43.4893 | 571.3068 | 0 | 1635.4654
6007127471 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-3-453836703-Fider | 453836703 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 3:27:31 | 30.08.2024 3:33:26 | 0.098611 | 3 | 1178 | 1 | 341 | 2 | 173 |  |  | 7.9066e-06 | 41.8861 | 0.0003868 | 11.8742 | 13.907 | 6.8273 | 0 | 0 | 74.4949
6007127490 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED596-1-637867667-Fider | 637867667 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 4:13:46 | 30.08.2024 4:43:40 | 0.49833 |  | 2291 |  |  | 1 | 224 |  |  | 0 | 203.338 | 0 | 0 | 6.8873 | 64.6936 | 0 | 0 | 274.9189
6007127502 | 1 | ADANA | FEKE | BEC47-2-437563945-Fider | 437563945 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 4:17:14 | 30.08.2024 4:22:05 | 0.080833 | 1 | 1186 |  |  | 5 | 38 |  |  | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 0.38962 | 0.61272 | 0 | 0 | 6.284
6007127509 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1 P1 B-645453858-Çıkış | 645453858 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:12:06 | 30.08.2024 6:58:57 | 0.78083 |  | 95 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 25.8531 | 0 | 0 | 0 | 0.22781 | 0 | 0 | 26.0809
6007127513 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BDB55-4-642474051-Fider | 642474051 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 4:20:59 | 30.08.2024 5:34:04 | 1.2181 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.9322 | 0 | 0 | 0 | 2140.9322
6007127516 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ040-2-623800199-Fider | 623800199 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 4:31:45 | 30.08.2024 6:04:57 | 1.5533 | 2 | 142 | 1 | 30 |  | 15 |  |  | 36.0858 | 30.5971 | 5.3614 | 4.4966 | 0 | 28.8427 | 0 | 0 | 105.3836
6007127518 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP12-2-456906835-Fider | 456906835 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 4:33:12 | 30.08.2024 6:04:15 | 1.5175 | 2 | 1987 |  | 575 | 4 | 43 |  | 1 | 0 | 529.1795 | 0 | 50.0015 | 66.4478 | 86.4348 | 0 | 3.0217 | 735.0854
6007127522 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBH069-4-637643085-Fider | 637643085 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 4:36:20 | 30.08.2024 4:39:00 | 0.044444 |  | 5547 |  | 3 |  | 636 |  |  | 0 | 47.783 | 0 | 0.014803 | 0 | 9.8843 | 0 | 0 | 57.6821
6007127535 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK593-633284444-633284444-Kofra | 633284444 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:25:25 | 31.08.2024 9:26:53 | 0.024444 |  | 13 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.088583 | 0 | 0.057703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629
6007127535 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TFK593-TR1 P1 ANA ŞALTER-631343398-Çıkış | 631343398 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:26:53 | 31.08.2024 10:07:42 | 0.68028 |  | 55 |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 9.1422 | 0 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.32
6007127540 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFJ542-1-438797672-Fider | 438797672 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:38:44 | 30.08.2024 6:26:57 | 0.80361 |  | 2394 |  |  |  | 119 |  |  | 0 | 617.3953 | 0 | 0 | 0 | 65.6268 | 0 | 0 | 683.022
6007127542 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGT767-2-451571762-Fider | 451571762 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:05:12 | 30.08.2024 6:27:35 | 0.37306 | 1 | 373 |  | 4 |  | 48 |  |  | 32.7153 | 27.5119 | 0 | 0.23818 | 0 | 8.4509 | 0 | 0 | 68.9163
6007127548 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFL744-TR1 P1 C-436544676-Çıkış | 436544676 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:31:52 | 30.08.2024 7:09:10 | 0.62167 |  | 45 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 68.4274 | 0 | 0 | 71.7904
6007127550 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV44-9-614172018-Fider | 614172018 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:10:15 | 30.08.2024 5:29:31 | 0.32111 |  | 1348 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 186.7254 | 0 | 0 | 0 | 19.7545 | 0 | 0 | 206.4799
6007127554 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAN97-2-615963871-Fider | 615963871 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:21:34 | 30.08.2024 5:53:15 | 0.52806 |  | 669 |  |  | 3 | 54 | 1 |  | 0 | 102.1074 | 0 | 0 | 65.0819 | 10.1999 | 224.9686 | 0 | 402.3578
6007127560 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU59-4-457186398-Fider | 457186398 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:33:04 | 30.08.2024 6:29:48 | 0.94556 |  | 31 |  |  | 3 | 144 |  |  | 0 | 1.6664 | 0 | 0 | 2.5279 | 195.1453 | 0 | 0 | 199.3395
6007127564 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-6-605281464-Fider | 605281464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:39:43 | 30.08.2024 5:59:35 | 0.33111 | 19 | 691 |  | 4 | 2 | 54 |  |  | 0 | 61.1223 | 0 | 271.1985 | 0.091137 | 8.0895 | 0 | 0 | 340.5014
6007127565 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-6-615974476-Fider | 615974476 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:38:33 | 30.08.2024 5:47:19 | 0.14611 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.067989 | 0 | 0 | 62.6828 | 0 | 0 | 0 | 62.7508
6007127569 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-5-444597110-Fider | 444597110 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:40:20 | 30.08.2024 6:19:29 | 0.6525 | 13 | 393 | 98 | 40 | 10 | 16 | 11 | 2 | 13.9233 | 32.8813 | 170.8242 | 21.6998 | 36.3713 | 6.6255 | 413.6948 | 162.4066 | 858.427
6007127572 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-1-645125199-Fider | 645125199 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:04:36 | 30.08.2024 6:20:32 | 0.26556 | 17 | 4328 | 6 | 242 | 12 | 270 | 3 | 3 | 71.2471 | 216.0117 | 2.7146 | 21.8731 | 10.6348 | 44.1234 | 61.764 | 6.0473 | 434.4161
6007127575 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF88-4-448206227-Fider | 448206227 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:56:42 | 30.08.2024 6:20:11 | 0.39139 |  | 214 | 2 | 19 | 5 | 11 |  | 1 | 0 | 16.4358 | 0.36251 | 20.0622 | 24.1815 | 0.5416 | 0 | 0.8154 | 62.399
6007127576 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BKV01-5-459339837-Fider | 459339837 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 5:58:45 | 30.08.2024 8:40:32 | 2.6964 | 1 | 155 | 27 | 3 | 1 | 5 |  |  | 3.2276 | 59.678 | 1538.1734 | 7.1252 | 73.7512 | 0.74528 | 0 | 0 | 1682.7007
6007127580 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:01:57 | 30.08.2024 7:19:37 | 1.2944 | 27 | 1385 | 19 | 96 | 10 | 124 | 5 |  | 158.3838 | 394.5115 | 222.5219 | 73.5586 | 24.9639 | 42.3511 | 78.9211 | 0 | 995.212
6007127584 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-1-457071438-Fider | 457071438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:03:29 | 30.08.2024 6:04:52 | 0.023056 | 21 | 8244 | 18 | 401 | 20 | 974 | 4 | 4 | 6.0769 | 36.8425 | 0.35586 | 3.2143 | 2.4046 | 10.0198 | 1.868 | 0.66023 | 61.442
6007127586 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR84-3-627516635-Fider | 627516635 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:04:20 | 30.08.2024 7:15:06 | 1.1794 |  | 164 |  | 36 |  | 23 |  |  | 0 | 28.4234 | 0 | 3.0011 | 0 | 15.4088 | 0 | 0 | 46.8334
6007127588 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SEA565- A-421489888-Çıkış | 421489888 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:33:26 | 30.08.2024 7:02:16 | 0.48056 |  | 145 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 20.9708 | 0 | 0 | 0 | 7.3157 | 0 | 0 | 28.2865
6007127590 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU58-5-630603576-Fider | 630603576 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:05:01 | 30.08.2024 6:16:03 | 0.18389 |  | 1016 |  | 156 |  | 132 |  |  | 0 | 30.8513 | 0 | 3.1268 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | 40.0254
6007127591 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-6-459414790-Fider | 459414790 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:05:16 | 30.08.2024 6:08:04 | 0.046667 |  | 560 |  | 5 |  | 13 | 3 |  | 0 | 2.5052 | 0 | 0.014051 | 0 | 0.072739 | 2.4388 | 0 | 5.0308
6007127592 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFA59-1-452022178-Fider | 452022178 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:06:01 | 30.08.2024 6:51:10 | 0.7525 |  | 1396 | 1 | 67 | 3 | 109 |  |  | 0 | 176.107 | 4.923 | 10.4403 | 4.6093 | 15.2508 | 0 | 0 | 211.3304
6007127593 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT36-5-457315697-Fider | 457315697 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:05:52 | 30.08.2024 9:16:44 | 3.1811 |  | 860 | 1 | 29 | 3 | 65 |  |  | 0 | 295.2971 | 20.7671 | 190.2238 | 13.8438 | 52.2838 | 0 | 0 | 572.4155
6007127597 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-11-452231386-Fider | 452231386 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:11:02 | 30.08.2024 6:18:59 | 0.1325 | 2 | 2388 | 1 | 15 | 22 | 227 | 3 |  | 0 | 98.3147 | 0.039135 | 2.594 | 48.1412 | 50.3265 | 9.3505 | 0 | 208.7662
6007127599 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK35-3-457174509-Fider | 457174509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:12:50 | 30.08.2024 6:20:59 | 0.13583 | 7 | 1482 | 11 | 96 | 3 | 242 | 2 |  | 2.7697 | 24.3569 | 5.0647 | 12.2201 | 0.79032 | 17.7997 | 2.8765 | 0 | 65.8779
6007127600 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG433- P1 ANA ŞALTER-455917533-Çıkış | 455917533 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:01:00 | 30.08.2024 7:18:26 | 1.2906 |  | 68 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 15.4263 | 0 | 1.7714e-05 | 0 | 5.3708 | 0 | 0 | 20.7971
6007127601 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBH017-3-448804844-Fider | 448804844 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:13:50 | 30.08.2024 6:21:31 | 0.12806 |  | 360 |  | 116 |  | 28 |  |  | 0 | 8.6945 | 0 | 0.79787 | 0 | 0.60128 | 0 | 0 | 10.0936
6007127602 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:11:23 | 30.08.2024 6:18:53 | 0.125 | 1 | 184 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 5.9128 | 0 | 0.51627 | 4.668 | 0.71095 | 0 | 0 | 11.808
6007127606 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA28-2-435851729-Fider | 435851729 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:22:43 | 30.08.2024 6:27:21 | 0.077222 | 6 | 277 | 12 | 27 | 1 | 6 |  |  | 0.13061 | 4.0081 | 0.58256 | 0.34403 | 0 | 0.041565 | 0 | 0 | 5.1068
6007127607 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP08-8-624069080-Fider | 624069080 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:24:09 | 30.08.2024 6:26:01 | 0.031111 | 1 | 2335 |  | 998 | 1 | 106 | 1 | 3 | 0 | 12.8036 | 0 | 5.0029 | 0.0016632 | 1.5847 | 0.10233 | 0.053511 | 19.5487
6007127609 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:26:42 | 30.08.2024 7:06:21 | 0.66083 |  | 351 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 53.7084 | 18.3222 | 25.2791 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 98.4166
6007127613 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD41-11-600369207-Fider | 600369207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:29:21 | 30.08.2024 6:52:35 | 0.38722 |  | 41 |  |  | 2 | 222 |  | 12 | 0 | 2.7859 | 0 | 0 | 0.36923 | 76.3039 | 0 | 75.4011 | 154.8602
6007127616 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGM94-4-453287290-Fider | 453287290 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:32:13 | 30.08.2024 6:53:00 | 0.34639 |  | 98 |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 0 | 6.1204 | 0 | 0.16189 | 0.15035 | 0.084041 | 0 | 0 | 6.5166
6007127620 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THV961-1-457803203-Fider | 457803203 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:00:45 | 30.08.2024 8:41:10 | 2.6736 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 1.103
6007127622 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:42:10 | 30.08.2024 6:44:34 | 0.04 | 2 | 121 | 5 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 0.036428 | 0.9493 | 0.49733 | 0.41495 | 0.24073 | 0.0094133 | 0.0036957 | 0 | 2.1518
6007127623 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | 632435135 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:42:15 | 30.08.2024 6:44:40 | 0.040278 | 3 | 268 | 1 | 21 | 3 | 15 |  |  | 0.010555 | 1.8768 | 0.0021393 | 0.25302 | 0.21613 | 0.026489 | 0 | 0 | 2.3851
6007127624 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | 633630026 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:43:05 | 30.08.2024 6:44:58 | 0.031389 | 11 | 885 | 62 | 33 | 1 | 39 | 3 |  | 2.7017 | 6.8681 | 8.8018 | 6.0081 | 0 | 0.56485 | 4.8623 | 0 | 29.8068
6007127631 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-6-449207789-Fider | 449207789 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:55:11 | 30.08.2024 6:59:52 | 0.078056 |  | 169 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.4284 | 0 | 0.0051931 | 0 | 0.0036022 | 0 | 0 | 1.4372
6007127633 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB82-4-630602324-Fider | 630602324 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:55:38 | 30.08.2024 7:17:06 | 0.35778 | 11 | 2 |  |  | 37 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5919 | 13.7598 | 188.7478 | 0.067418 | 264.167
6007127634 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH497-TR1 P1 F-617693032-Çıkış | 617693032 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:34:12 | 30.08.2024 7:21:12 | 0.78333 |  | 87 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 20.2458 | 0 | 0 | 0 | 6.3308 | 0 | 0 | 26.5766
6007127635 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:59:16 | 30.08.2024 7:37:54 | 0.64389 | 15 | 1287 | 5 | 220 | 11 | 609 | 6 | 3 | 15.4062 | 294.3169 | 9.8333 | 46.6111 | 99.3748 | 145.5194 | 463.8457 | 4.9351 | 1079.8425
6007127642 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-447875299-447875299-Fider | 447875299 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:01:42 | 30.08.2024 12:59:56 | 5.9706 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007127643 | 1 | ADANA | FEKE | TFK357-TR1 P1 B-437324837-Çıkış | 437324837 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:12:50 | 30.08.2024 9:16:57 | 0.068611 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0.063941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063941
6007127643 | 2 | ADANA | FEKE | BGF42-2-456282268-Fider | 456282268 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:16:57 | 30.08.2024 10:33:45 | 1.28 |  | 220 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 38.2943 | 0 | 0.28647 | 0 | 7.0547 | 0 | 0 | 45.6355
6007127644 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS62-2-422005971-Fider | 422005971 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:01:53 | 30.08.2024 7:04:00 | 0.035278 | 3 | 872 | 7 | 20 | 6 | 111 | 1 |  | 0.012355 | 3.0082 | 0.81607 | 1.3721 | 0.53375 | 1.3114 | 0.014689 | 0 | 7.0687
6007127649 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SGY284-TR1 C-444407940-Çıkış | 444407940 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:01:28 | 30.08.2024 10:30:43 | 0.4875 |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4515 | 0 | 0 | 16.4515
6007127660 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP937- P1 ANA ŞALTER-628211056-Çıkış | 628211056 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:14:51 | 30.08.2024 11:13:58 | 3.9853 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.7389 | 0 | 0 | 0 | 11.5081 | 0 | 0 | 31.247
6007127661 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAY73-4-415231639-Fider | 415231639 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:17:17 | 30.08.2024 7:25:01 | 0.12889 | 3 | 175 | 1 |  | 1 | 11 |  |  | 2.6718 | 2.0584 | 0.021134 | 0 | 0.034399 | 0.20648 | 0 | 0 | 4.9922
6007127662 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ19-3-621938564-Fider | 621938564 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:17:49 | 30.08.2024 7:29:58 | 0.2025 | 2 | 1397 | 1 | 248 | 4 | 150 | 3 | 3 | 0.091416 | 99.1723 | 0.092603 | 27.9561 | 20.429 | 28.0968 | 197.6754 | 3.1022 | 376.6159
6007127666 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BDH80-632728360-632728360-Fider | 632728360 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:17:14 | 30.08.2024 8:57:44 | 1.675 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 30.9381 | 0 | 0 | 0 | 34.1737
6007127666 | 2 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BDH80-2-640484254-Fider | 640484254 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:57:44 | 30.08.2024 9:28:10 | 0.50722 | 2 | 80 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 4.4237 | 15.0448 | 0 | 0.81679 | 11.5338 | 0.1692 | 0 | 0 | 31.9882
6007127671 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-17-627642296-Fider | 627642296 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:22:03 | 30.08.2024 7:31:56 | 0.16472 | 4 | 348 | 59 | 14 |  | 10 |  |  | 5.9712 | 15.1199 | 96.091 | 3.4837 | 0 | 0.23105 | 0 | 0 | 120.8969
6007127672 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-1-453086777-Fider | 453086777 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:22:24 | 30.08.2024 9:24:25 | 2.0336 | 9 | 1056 | 2 | 13 | 9 | 69 | 2 | 2 | 18.4916 | 578.8533 | 6.6363 | 32.2046 | 57.0913 | 40.8013 | 13.439 | 566.9285 | 1314.4457
6007127676 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA54-4-449266125-Fider | 449266125 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:27:44 | 30.08.2024 7:32:14 | 0.075 |  | 190 | 14 | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 5.4981 | 2.592 | 0.060111 | 0 | 0.44896 | 0 | 0 | 8.5992
6007127678 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-13-452254506-Fider | 452254506 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:28:58 | 30.08.2024 7:30:48 | 0.030556 | 24 | 4 | 33 |  | 20 | 6 | 6 |  | 0.50212 | 0.094606 | 12.0336 | 0 | 7.1842 | 0.38132 | 46.7593 | 0 | 66.9551
6007127679 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF53-3-456407878-Fider | 456407878 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:28:48 | 30.08.2024 7:31:11 | 0.039722 |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8695
6007127685 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV839-TR1 P1 D-645350496-Çıkış | 645350496 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 1:16:44 | 30.08.2024 9:23:10 | 8.1072 |  | 79 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 48.8951 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0 | 0 | 52.4607
6007127686 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS60-2-644944516-Fider | 644944516 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:36:56 | 30.08.2024 7:41:54 | 0.082778 | 2 | 1116 | 1 | 115 | 2 | 177 |  |  | 0.090055 | 8.4944 | 0.24837 | 8.8267 | 0.60804 | 5.7725 | 0 | 0 | 24.0401
6007127688 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN36-4-449199059-Fider | 449199059 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:37:18 | 30.08.2024 7:39:31 | 0.036944 |  | 261 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 1.1869 | 0 | 0.003687 | 0 | 0.12615 | 0 | 0 | 1.3167
6007127691 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAS98-2-437529028-Fider | 437529028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:38:52 | 30.08.2024 7:42:03 | 0.053056 |  | 613 |  | 2 | 2 | 8 |  |  | 0 | 4.0805 | 0 | 0.034402 | 0.07625 | 0.089005 | 0 | 0 | 4.2802
6007127692 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY94-5-616190250-Fider | 616190250 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:39:04 | 30.08.2024 7:41:49 | 0.045833 |  | 944 |  |  | 1 | 138 |  |  | 0 | 9.8375 | 0 | 0 | 0.001883 | 16.1228 | 0 | 0 | 25.9621
6007127694 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB71-3-630602028-Fider | 630602028 | - Arıza manevrası - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:40:58 | 30.08.2024 8:38:11 | 0.95361 | 7 | 2 |  |  | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2129 | 45.5775 | 693.6185 | 0.25012 | 851.6591
6007127698 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TGP011-TR1 P1 D-448086319-Çıkış | 448086319 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:44:45 | 30.08.2024 13:02:03 | 3.2883 |  | 18 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 23.3204 | 0 | 1.1009 | 0 | 0.97615 | 0 | 0 | 25.3975
6007127703 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG026-1-618655194-Fider | 618655194 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:13:41 | 30.08.2024 10:19:34 | 1.0981 | 2 | 276 | 1 | 147 | 2 | 30 |  | 1 | 0.54552 | 112.7915 | 0.67006 | 99.3583 | 145.2682 | 172.9312 | 0 | 0 | 531.5649
6007127706 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | THS858-3-456037641-Fider | 456037641 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:50:26 | 30.08.2024 11:34:04 | 0.72722 |  | 13 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.4346 | 0 | 2.4587 | 0 | 14.7089 | 0 | 0 | 22.6022
6007127709 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-3-637460064-Fider | 637460064 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:49:09 | 30.08.2024 7:53:54 | 0.079167 |  | 5 | 57 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.08803 | 28.6629 | 3.0732 | 0 | 0.12366 | 0 | 0 | 31.9477
6007127712 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BKV69-7-459556333-Fider | 459556333 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:49:20 | 30.08.2024 10:04:27 | 2.2519 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.3179 | 0 | 885.3179
6007127714 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS621-6-600347814-Fider | 600347814 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:50:26 | 30.08.2024 14:13:04 | 3.3772 |  | 781 |  | 1 |  | 118 |  |  | 0 | 1179.4574 | 0 | 0.047208 | 0 | 325.8788 | 0 | 0 | 1505.3834
6007127728 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-3-622734548-Fider | 622734548 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:11:55 | 30.08.2024 12:14:29 | 3.0428 | 1 | 220 |  | 193 |  | 7 |  |  | 0 | 128.1194 | 0 | 180.8216 | 0 | 39.86 | 0 | 0 | 348.8009
6007127730 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF36-4-459095976-Fider | 459095976 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:04:34 | 30.08.2024 11:08:28 | 2.065 |  | 654 | 1 | 4 |  | 13 |  |  | 0 | 469.1296 | 2.0114 | 1.5279 | 0 | 67.1383 | 0 | 0 | 539.8072
6007127730 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA176-TR1 P1 B-616194053-Çıkış | 616194053 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:08:28 | 30.08.2024 15:07:28 | 3.9833 |  | 105 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 170.6276 | 0 | 0.16613 | 0 | 0.20094 | 0 | 0 | 170.9946
6007127734 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF775-451410597-451410597-Fider | 451410597 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:57:32 | 30.08.2024 9:06:09 | 1.1436 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.5815 | 0 | 7.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1227
6007127734 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF775-3-613571578-Fider | 613571578 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:06:09 | 30.08.2024 9:50:56 | 0.74639 |  | 76 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 21.2293 | 0 | 5.9473 | 0 | 0.34019 | 0 | 0 | 27.5168
6007127738 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-602247458-602247458-Fider | 602247458 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:10:54 | 30.08.2024 10:18:50 | 4.1322 |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3.9024 | 0 | 0 | 5.6661 | 0 | 0 | 0 | 9.5685
6007127738 | 2 | ADANA | KOZAN | BBD22-3-615584049-Fider | 615584049 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:18:50 | 30.08.2024 10:48:13 | 0.48972 |  | 84 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 5.0003 | 0 | 0 | 0.86245 | 0.056848 | 0 | 0 | 5.9196
6007127738 | 3 | ADANA | KOZAN | BBD22-602247458-602247458-Fider | 602247458 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:48:13 | 30.08.2024 15:28:17 | 4.6678 |  | 13 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 7.6766 | 0 | 0 | 8.5451 | 0 | 0 | 0 | 16.2217
6007127738 | 4 | ADANA | KOZAN | BBD22-3-615584050-Fider | 615584050 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:28:17 | 30.08.2024 15:41:28 | 0.21972 |  | 137 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.027638 | 0 | 0 | 4.0917
6007127739 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THU062-TR1 P1 A-458084546-Çıkış | 458084546 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:18:47 | 30.08.2024 16:00:16 | 5.6914 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 11.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6994
6007127752 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ242-TR1 P1 C-624248729-Çıkış | 624248729 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:14:16 | 30.08.2024 10:00:36 | 0.77222 |  | 126 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 31.1235 | 0 | 0.376 | 0 | 0.22511 | 0 | 0 | 31.7246
6007127753 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE55-11-449161410-Fider | 449161410 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:01:58 | 30.08.2024 8:35:56 | 0.56611 | 8 | 1179 | 2 | 4 | 8 | 73 | 2 |  | 16.3778 | 77.8941 | 0.66466 | 0.038489 | 6.3006 | 9.932 | 76.7051 | 0 | 187.9127
6007127770 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFD717-TR1 P1 D-644814239-Çıkış | 644814239 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:12:56 | 30.08.2024 10:07:18 | 0.90611 |  | 143 | [6 empty] | 0 | 48.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2764
6007127771 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL968-4-640928360-Fider | 640928360 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:06:05 | 30.08.2024 8:13:51 | 0.12944 |  | 148 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 9.5645 | 0 | 0 | 0 | 9.5209 | 0 | 0 | 19.0853
6007127771 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB52-8-638892473-Fider | 638892473 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:13:51 | 30.08.2024 12:25:22 | 4.1919 |  | 8822 |  | 2 | 2 | 1142 |  | 1 | 0 | 14280.8017 | 0 | 7.6196 | 614.6279 | 7359.2368 | 0 | 393.8225 | 22656.1085
6007127774 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR858-TR1 P1 G-601730177-Çıkış | 601730177 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:21:01 | 30.08.2024 13:07:07 | 2.7683 |  | 29 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 25.5357 | 0 | 0 | 0 | 4.4421 | 0 | 0 | 29.9778
6007127781 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:08:14 | 30.08.2024 8:11:48 | 0.059444 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 14.4402 | 0 | 0.022926 | 0 | 0 | 0 | 14.4631
6007127782 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC95-4-444522131-Fider | 444522131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:08:16 | 30.08.2024 8:12:35 | 0.071944 | 18 | 235 | 204 | 10 | 5 | 14 |  |  | 1.8331 | 5.8887 | 78.6741 | 2.0784 | 2.2058 | 0.28774 | 0 | 0 | 90.9679
6007127789 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEP909-638931714-638931714-Kofra | 638931714 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:10:03 | 30.08.2024 9:00:09 | 0.835 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50899 | 0 | 0 | 0.50899
6007127789 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEP909-TR1 ANA ŞALTER-638694502-Çıkış | 638694502 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:00:09 | 30.08.2024 11:36:10 | 2.6003 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6029 | 0 | 0.77039 | 5.3733
6007127792 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBH016-5-628888633-Fider | 628888633 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:58:12 | 30.08.2024 17:32:51 | 8.5775 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0.0046132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5424.5054 | 5424.51
6007127798 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCY236-TR1 P1 A-630684367-Çıkış | 630684367 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:03:49 | 30.08.2024 11:32:34 | 2.4792 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.973 | 0 | 19.0142 | 0 | 0.15957 | 0 | 0 | 28.1468
6007127816 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-613302658-613302658-Fider | 613302658 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:36:19 | 30.08.2024 9:30:04 | 1.8958 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.4063 | 0 | 863.4063
6007127816 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD79-13-452254506-Fider | 452254506 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:30:04 | 30.08.2024 10:15:09 | 0.75139 | 24 | 4 | 33 |  | 19 | 6 | 6 |  | 13.6248 | 2.5671 | 395.2287 | 0 | 180.9799 | 15.4186 | 1827.8508 | 0 | 2435.6699
6007127823 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:20:25 | 30.08.2024 14:26:21 | 1.0989 |  | 565 |  | 2 |  | 44 | 1 |  | 0 | 246.9041 | 0 | 0 | 0 | 108.115 | 14.8629 | 0 | 369.882
6007127831 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR764-633072124-633072124-Kofra | 633072124 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:09:42 | 30.08.2024 9:25:49 | 0.26861 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0 | 1.0181
6007127831 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BBF70-4-646022254-Fider | 646022254 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:25:49 | 30.08.2024 10:07:57 | 0.70222 |  | 500 |  | 18 | 4 | 19 | 1 |  | 0 | 141.193 | 0 | 0.91329 | 152.4474 | 32.9682 | 3.7005 | 0 | 331.2223
6007127832 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL360- P1 ANA ŞALTER-459169532-Çıkış | 459169532 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:42:34 | 30.08.2024 8:49:57 | 0.12306 |  | 551 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 17.1992 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 19.1053
6007127832 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL360-643670221-643670221-Kofra | 643670221 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:49:57 | 30.08.2024 19:03:10 | 10.2203 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921
6007127841 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM419-2-622236183-Fider | 622236183 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:29:49 | 30.08.2024 18:02:58 | 0.5525 | 2 | 480 | 4 | 142 | 1 | 50 |  | 4 | 0 | 64.4659 | 15.9805 | 222.4497 | 9.727 | 42.2919 | 0 | 30.4704 | 385.3854
6007127842 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TGP061-__-452120196-Fider | 452120196 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:46:53 | 30.08.2024 9:11:09 | 1.4044 |  | 19 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 6.8032 | 0 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0646
6007127842 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-1-646603010-Fider | 646603010 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:11:09 | 30.08.2024 9:59:14 | 0.80139 |  | 82 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 12.7848 | 0 | 0.24194 | 0 | 4.4612 | 0 | 0 | 17.4879
6007127844 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ400- P1 ANA ŞALTER-622973406-Çıkış | 622973406 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:33:21 | 30.08.2024 16:17:15 | 4.7317 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 23.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5043
6007127856 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM201-458894774-458894774-Kofra | 458894774 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:21:50 | 30.08.2024 10:55:27 | 2.5603 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51309 | 0 | 0 | 0.51309
6007127860 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-613503933-613503933-Fider | 613503933 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:12:58 | 30.08.2024 11:57:15 | 3.7381 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2297
6007127860 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-11-459602011-Fider | 459602011 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:57:15 | 30.08.2024 12:13:41 | 0.27389 | 6 |  | 16 |  | 1 |  |  |  | 1.5358 | 0 | 20.2761 | 0 | 2.6005 | 0 | 0 | 0 | 24.4124
6007127863 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCV038- P1 ANA ŞALTER-633674983-Çıkış | 633674983 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:12:43 | 30.08.2024 11:20:43 | 1.1333 |  | 53 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 3.1361 | 0 | 0.10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2444
6007127879 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BED73-4-643852297-Fider | 643852297 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:22:14 | 30.08.2024 10:38:08 | 2.265 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48661 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.9212
6007127884 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-621596282-621596282-Fider | 621596282 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:24:08 | 30.08.2024 10:16:05 | 1.8658 |  | 36 |  | 80 |  | 5 |  |  | 0 | 9.7279 | 0 | 78.4569 | 0 | 1.9066 | 0 | 0 | 90.0914
6007127884 | 2 | MERSİN | MUT | BFN44-3-437408813-Fider | 437408813 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:16:05 | 30.08.2024 10:27:39 | 0.19278 |  | 164 | 1 | 146 |  | 16 |  |  | 0 | 4.6872 | 1.6328 | 16.0048 | 0 | 0.87242 | 0 | 0 | 23.1972
6007127889 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-2-415243254-Fider | 415243254 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:16:13 | 30.08.2024 12:19:39 | 3.0572 | 1 | 434 | 1 | 3 | 1 | 71 |  |  | 35.1963 | 385.3116 | 1.1326 | 5.3469 | 16.2793 | 68.6955 | 0 | 0 | 511.9622
6007127892 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY609-632499720-632499720-Fider | 632499720 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:15:51 | 30.08.2024 14:33:15 | 5.29 |  | 177 |  | 44 |  | 9 | 1 |  | 0 | 255.8704 | 0 | 47.8436 | 0 | 24.6271 | 0.046271 | 0 | 328.3873
6007127894 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SEA565- A-421489893-Çıkış | 421489893 | Bakim Ihtiyaci - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:43:45 | 30.08.2024 11:48:58 | 0.086944 |  | 161 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 5.6735 | 0 | 0 | 0 | 5.1442 | 0 | 0 | 10.8177
6007127895 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC27-4-436567916-Fider | 436567916 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:27:54 | 30.08.2024 8:34:50 | 0.11556 | 43 | 721 | 107 | 15 | 9 | 54 | 2 |  | 3.8746 | 29.8898 | 90.7131 | 3.697 | 3.473 | 3.8242 | 8.7857 | 0 | 144.2575
6007127896 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE45-10-449228933-Fider | 449228933 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:27:47 | 30.08.2024 8:33:29 | 0.095 | 5 | 1 |  |  | 8 |  | 5 |  | 0 | 0.0030606 | 0 | 0 | 48.6748 | 0 | 25.5088 | 0 | 74.1867
6007127901 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK26-5-633023884-Fider | 633023884 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:39:18 | 30.08.2024 16:39:58 | 7.0111 |  | 179 |  | 4 |  | 34 |  | 1 | 0 | 404.3956 | 0 | 1.2734 | 0 | 543.6176 | 0 | 145.0821 | 1094.3687
6007127902 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV094- P1 ANA ŞALTER-633197848-Çıkış | 633197848 | - Besleme Rejimi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:44:21 | 30.08.2024 12:00:22 | 1.2669 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | 0 | 0.002609 | 0 | 0 | 6.7688
6007127908 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-1-646603013-Fider | 646603013 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:50:21 | 30.08.2024 17:59:40 | 10.1553 |  | 82 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 178.213 | 0 | 3.3696 | 0 | 61.0197 | 0 | 0 | 242.6023
6007127908 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-4-646600181-Fider | 646600181 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:59:40 | 30.08.2024 19:14:31 | 1.2475 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.7405 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 0 | 0 | 11.9259
6007127910 | 1 | ADANA | POZANTI | TBJ698-616846886-616846886-Kofra | 616846886 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:25:02 | 30.08.2024 9:52:21 | 1.4553 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18315
6007127910 | 2 | ADANA | POZANTI | TBJ698-TR1 P2 B-601934914-Çıkış | 601934914 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:52:21 | 30.08.2024 11:07:01 | 1.2444 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7726 | 0 | 0 | 0 | 0.00083036 | 0 | 0 | 5.7734
6007127911 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG433- P1 D-634036388-Çıkış | 634036388 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:27:18 | 30.08.2024 11:17:45 | 2.8408 |  | 29 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 19.5277 | 0 | 0 | 0 | 6.8693 | 0 | 0 | 26.397
6007127911 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG433- P1 ANA ŞALTER-455917533-Çıkış | 455917533 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:17:45 | 30.08.2024 11:24:07 | 0.10611 |  | 74 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 1.9851 | 0 | 1.942e-06 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 2.8774
6007127913 | 1 | ADANA | FEKE | BFE41-3-437566856-Fider | 437566856 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:29:27 | 30.08.2024 8:36:21 | 0.115 |  | 734 |  | 1 | 6 | 22 |  |  | 0 | 7.1181 | 0 | 0 | 0.73516 | 0.31247 | 0 | 0 | 8.1657
6007127922 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-459372129-Fider | 459372129 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:12:10 | 30.08.2024 10:54:06 | 1.6989 | 2 |  | 13 | [5 empty] | 5.9366 | 0 | 498.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3543
6007127929 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN131-TR1 P1 B-621293961-Çıkış | 621293961 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:33:54 | 30.08.2024 11:28:51 | 1.9158 |  | 33 |  | 3 |  | 16 |  |  | 0 | 19.1922 | 0 | 4.9926 | 0 | 30.5416 | 0 | 0 | 54.7264
6007127937 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-5-458344540-Fider | 458344540 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:28:21 | 30.08.2024 9:01:52 | 0.55861 | 6 | 492 | 3 | 33 | 2 | 25 | 2 |  | 11.4981 | 87.4076 | 13.4828 | 10.932 | 19.1807 | 15.9707 | 278.4243 | 0 | 436.8962
6007127949 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA762-TR1 P1 F-458042776-Çıkış | 458042776 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:35:11 | 30.08.2024 9:41:08 | 1.0992 |  | 5 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0.97283 | 0 | 0 | 0 | 101.1245 | 0 | 0 | 102.0973
6007127956 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP29-5-460227741-Fider | 460227741 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:03:54 | 30.08.2024 9:11:51 | 0.1325 | 2 | 67 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |  | 0 | 3.4146 | 33.8283 | 0.74769 | 0.01928 | 0.87673 | 0 | 0 | 38.8866
6007127957 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC40-1-601715676-Fider | 601715676 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:40:57 | 30.08.2024 8:44:04 | 0.051944 | 2 | 531 | 3 | 1 |  | 36 |  |  | 0.90276 | 7.1919 | 0.8847 | 0.40609 | 0 | 0.49492 | 0 | 0 | 9.8804
6007127959 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED733-635075166-635075166-Fider | 635075166 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:32:04 | 30.08.2024 11:18:53 | 0.78028 | 1 | 470 |  | 3 |  | 50 |  |  | 0 | 82.2169 | 0 | 0.38464 | 0 | 22.379 | 0 | 0 | 104.9805
6007127961 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBD92-642730300-642730300-Fider | 642730300 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:40:59 | 30.08.2024 13:29:43 | 4.8122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.783 | 0 | 0 | 0 | 32.783
6007127961 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | BBD92-3-421173889-Fider | 421173889 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:29:43 | 30.08.2024 13:52:52 | 0.38583 |  |  |  |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4555 | 0 | 85.885 | 0 | 132.3405
6007127964 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | THT237-3-457208440-Fider | 457208440 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:12:54 | 30.08.2024 13:43:34 | 3.5111 |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.45529 | 0 | 0 | 0 | 20.6444 | 0 | 0 | 21.0997
6007127969 | 1 | ADANA | SEYHAN | BKH49-607014222-607014222-Fider | 607014222 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:23:33 | 30.08.2024 9:29:21 | 1.0967 | 4 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1.9274 | 1.6844 | 11.1626 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2148
6007127969 | 2 | ADANA | SEYHAN | BBC90-24-452066559-Fider | 452066559 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:29:21 | 30.08.2024 10:00:00 | 0.51083 | 16 | 4 | 8 | 1 | 28 | 4 | 10 |  | 1.0001 | 0.80063 | 14.6993 | 0.71486 | 245.2166 | 7.7011 | 718.2884 | 0 | 988.421
6007127980 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDP843-TR1 P1 E-628685144-Çıkış | 628685144 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:44:51 | 30.08.2024 9:29:28 | 0.74361 |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.48482 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 3.3701
6007127983 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:49:23 | 30.08.2024 8:57:12 | 0.13028 | 4 | 465 | 52 | 14 | 2 | 24 |  |  | 0 | 23.0431 | 39.9322 | 4.258 | 1.4948 | 1.2277 | 0 | 0 | 69.9558
6007127989 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE353-TR1 P1 B-613537995-Çıkış | 613537995 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:29:27 | 30.08.2024 13:15:17 | 2.7639 |  | 66 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 31.6704 | 0 | 0 | 0 | 3.1609 | 0 | 0 | 34.8313
6007127996 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN033-TR1 ANA ŞALTER-609437015-Çıkış | 609437015 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:48:47 | 30.08.2024 13:15:30 | 4.4453 |  | 21 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 52.8289 | 0 | 0 | 0 | 10.3178 | 0 | 0 | 63.1467
6007127999 | 1 | ADANA | FEKE | BBA75-609228164-609228164-Fider | 609228164 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:48:43 | 30.08.2024 14:34:46 | 5.7675 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5.6145 | 0 | 0 | 235.5301 | 0 | 0 | 0 | 241.1446
6007127999 | 2 | ADANA | FEKE | BBA75-2-611101437-Fider | 611101437 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:34:46 | 30.08.2024 15:13:07 | 0.63917 |  | 14 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 1.2812 | 0 | 0 | 28.5537 | 1.4261 | 0 | 0 | 31.261
6007128001 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE39-16-437321983-Fider | 437321983 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:53:12 | 30.08.2024 8:57:17 | 0.068056 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65107 | 0 | 0.10931 | 0 | 0.76039
6007128002 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE569-TR1 P1 B-634796764-Çıkış | 634796764 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:45:58 | 30.08.2024 11:22:49 | 1.6142 |  | 142 |  | 5 |  | 29 |  |  | 0 | 39.5816 | 0 | 1.1663 | 0 | 13.6774 | 0 | 0 | 54.4252
6007128003 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFJ858- P1 ANA ŞALTER-642467450-Çıkış | 642467450 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:21:15 | 30.08.2024 13:37:29 | 4.2706 |  | 256 |  | 7 |  | 8 |  |  | 0 | 208.5179 | 0 | 5.1436 | 0 | 43.4887 | 0 | 0 | 257.1503
6007128005 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC18-8-458722613-Fider | 458722613 | -Sekonder - Röle Koordinasyonu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:26:52 | 30.08.2024 12:29:38 | 1.0461 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2057 | 0 | 0 | 0 | 35.2057
6007128006 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008752-Fider | 625008752 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:17:12 | 30.08.2024 10:42:28 | 0.42111 | 1 | 253 | 11 | 7 | 8 | 17 | 2 |  | 3.5832 | 161.7886 | 8.5481 | 2.0249 | 15.9797 | 3.9133 | 18.0884 | 0 | 213.9262
6007128007 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAV77-613802601-613802601-Fider | 613802601 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:55:17 | 30.08.2024 9:47:11 | 0.865 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0.18662 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 1.3737
6007128007 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BCY21-2-416655373-Fider | 416655373 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:47:11 | 30.08.2024 10:11:34 | 0.40639 |  | 339 |  |  | 6 | 15 |  |  | 0 | 12.2967 | 0 | 0 | 2.471 | 1.6088 | 0 | 0 | 16.3765
6007128008 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU239-3-629721499-Fider | 629721499 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:55:45 | 30.08.2024 11:56:57 | 3.02 |  | 118 |  | 39 | 1 | 17 |  |  | 0 | 198.209 | 0 | 22.4028 | 2.8251 | 57.0871 | 0 | 0 | 280.524
6007128016 | 1 | HATAY | HASSA | TGY051-2-452113207-Fider | 452113207 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:20:27 | 30.08.2024 9:30:54 | 1.1742 |  | 365 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 74.3427 | 0 | 0.010564 | 0 | 2.2475 | 0 | 0 | 76.6008
6007128018 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:40:48 | 30.08.2024 9:47:19 | 0.10861 | 7 | 1196 |  | 9 | 4 | 67 | 1 |  | 5.9033 | 16.4294 | 0 | 6.0829 | 6.2012 | 1.5995 | 1.0406 | 0 | 37.2569
6007128018 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-606304594-606304594-Fider | 606304594 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:47:19 | 30.08.2024 11:52:07 | 2.08 |  | 352 |  |  | 1 | 20 |  |  | 0 | 122.0835 | 0 | 0 | 55.3108 | 4.5612 | 0 | 0 | 181.9555
6007128018 | 3 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE56-9-449173785-Fider | 449173785 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:52:07 | 30.08.2024 12:00:56 | 0.14694 | 7 | 1196 |  | 9 | 4 | 67 | 1 |  | 9.0882 | 25.2934 | 0 | 7.9141 | 8.9032 | 2.4325 | 1.4171 | 0 | 55.0486
6007128022 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-1-625341784-Fider | 625341784 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:09:42 | 30.08.2024 15:50:08 | 6.6739 | 5 | 10683 | 10 | 23 | 17 | 2139 | 1 | 4 | 247.3536 | 25839.794 | 558.5516 | 256.2796 | 3052.468 | 13687.8221 | 85.4413 | 229.5659 | 43957.2761
6007128024 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:00:57 | 30.08.2024 9:09:33 | 0.14333 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.056481 | 4.3396 | 3.117 | 0.73267 | 0.2853 | 0.65529 | 0 | 0 | 9.1864
6007128025 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU108- P1 ANA ŞALTER-602256131-Çıkış | 602256131 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:01:38 | 30.08.2024 9:14:34 | 0.21556 |  | 188 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 9.591 | 0 | 0 | 0 | 10.9521 | 0 | 0 | 20.5431
6007128025 | 2 | ADANA | KOZAN | TDP884-2-416240700-Fider | 416240700 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:14:34 | 30.08.2024 11:23:16 | 2.145 |  | 477 | 1 | 3 | 2 | 83 |  |  | 0 | 229.268 | 2.5901 | 1.9947 | 59.998 | 224.7621 | 0 | 0 | 518.6128
6007128026 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-606024290-606024290-Fider | 606024290 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:02:03 | 30.08.2024 12:57:56 | 3.9314 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3899 | 0 | 0 | 0 | 208.3899
6007128026 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-5-615974490-Fider | 615974490 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:57:56 | 30.08.2024 14:11:17 | 1.2225 | 6 | 297 | 2 |  | 6 | 46 | 3 | 2 | 0.088225 | 97.315 | 24.8944 | 0 | 215.3638 | 127.4597 | 244.6072 | 7.9695 | 717.6979
6007128028 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE39-16-437321983-Fider | 437321983 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:01:16 | 30.08.2024 11:36:51 | 2.5931 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2148 | 0 | 4.5218 | 0 | 32.7366
6007128031 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED659- P1 ANA ŞALTER-637661748-Çıkış | 637661748 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:31:15 | 30.08.2024 12:33:54 | 3.0442 |  | 57 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 6.4787 | 0 | 0 | 60.7687
6007128033 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-4-452231390-Fider | 452231390 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:03:45 | 30.08.2024 10:40:34 | 1.6136 |  | 3315 |  | 2 |  | 298 |  | 1 | 0 | 1602.327 | 0 | 0.082275 | 0 | 401.7261 | 0 | 0.23378 | 2004.3692
6007128035 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN408-TR1 P1 E-608312616-Çıkış | 608312616 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:33:14 | 30.08.2024 9:54:47 | 0.35917 |  | 64 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.4264 | 0 | 0 | 0 | 0.66215 | 0 | 0 | 10.0885
6007128037 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY454- P1 ANA ŞALTER-602482390-Çıkış | 602482390 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:02:40 | 30.08.2024 11:25:17 | 1.3769 |  | 101 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.6488 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 0 | 0 | 19.64
6007128040 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC437- P1 ANA ŞALTER-634869221-Çıkış | 634869221 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:34:50 | 30.08.2024 12:48:01 | 4.2197 |  | 63 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 77.343 | 0 | 4.2058 | 0 | 33.1314 | 0 | 0 | 114.6801
6007128045 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC06-646472435-646472435-Fider | 646472435 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:54:27 | 30.08.2024 11:51:36 | 2.9525 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.5838 | 0 | 4.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6861
6007128045 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFC06-5-444554902-Fider | 444554902 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:51:36 | 30.08.2024 13:21:41 | 1.5014 | 3 | 425 |  | 18 | 18 | 37 | 8 |  | 17.0421 | 154.9995 | 0 | 7.1824 | 776.1116 | 56.2342 | 1427.1749 | 0 | 2438.7447
6007128049 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-600928076-600928076-Fider | 600928076 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:48:55 | 30.08.2024 12:08:24 | 3.3247 | 6 | 32 | 19 | 5 |  |  |  |  | 3.9306 | 32.9187 | 207.2556 | 19.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8169
6007128049 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:08:24 | 30.08.2024 12:36:33 | 0.46917 | 1 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0.15485 | 0 | 14.4133 | 0 | 2.5327 | 0 | 0 | 0 | 17.1009
6007128071 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH52-2-626123034-Fider | 626123034 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:17:28 | 30.08.2024 11:28:50 | 2.1894 | 4 | 407 | 51 | 13 | 2 | 24 |  |  | 0 | 347.8979 | 757.248 | 80.7455 | 28.628 | 26.9153 | 0 | 0 | 1241.4347
6007128088 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM552- P1 ANA ŞALTER-621971800-Çıkış | 621971800 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:05:34 | 30.08.2024 15:36:10 | 0.51 |  | 124 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.7753 | 0 | 0 | 0 | 0.81029 | 0 | 0 | 24.5856
6007128100 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV72-2-615662568-Fider | 615662568 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:18:01 | 30.08.2024 11:07:07 | 1.8183 | 4 | 586 | 9 | 5 | 2 | 48 |  |  | 45.3765 | 232.973 | 39.4555 | 0.81006 | 11.2117 | 41.8656 | 0 | 0 | 371.6923
6007128100 | 2 | ADANA | KARAİSALI | BAV72-2-615662568-Fider | 615662568 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:07:07 | 30.08.2024 11:23:03 | 0.26556 | 6 | 586 | 9 | 5 | 2 | 48 |  |  | 14.2185 | 29.9651 | 5.5109 | 0.11314 | 1.6938 | 6.4884 | 0 | 0 | 57.9898
6007128102 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH484-TR1 P1 E-617695731-Çıkış | 617695731 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:09:53 | 30.08.2024 14:49:17 | 5.6567 |  | 150 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 305.4223 | 0 | 0 | 0 | 57.6662 | 0 | 156.7138 | 519.8022
6007128107 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF020- P1 ANA ŞALTER-640481138-Çıkış | 640481138 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:01:29 | 30.08.2024 12:09:01 | 1.1256 |  | 108 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 25.2019 | 0 | 4.7757 | 0 | 6.1538 | 0 | 0 | 36.1314
6007128108 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA521-TR1 P1 ANA ŞALTER-616010848-Çıkış | 616010848 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:56:03 | 30.08.2024 11:21:37 | 0.42611 |  | 83 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.7752 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 9.3122
6007128118 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR172-TR1 P1 ANA ŞALTER-627135460-Çıkış | 627135460 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:26:58 | 30.08.2024 10:38:38 | 1.1944 |  | 245 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 85.6017 | 0 | 0 | 0 | 9.2294 | 0 | 0 | 94.831
6007128141 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:39:57 | 30.08.2024 11:56:02 | 2.2681 | 1 | 300 | 32 | 9 |  | 8 |  |  | 19.7908 | 187.5726 | 547.3533 | 47.0633 | 0 | 5.2761 | 0 | 0 | 807.0561
6007128172 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFD601-641427757-641427757-Kofra | 641427757 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:19:31 | 30.08.2024 12:31:51 | 2.2056 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 36.8961 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 38.8687
6007128173 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFJ503-3-638427948-Fider | 638427948 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:42:08 | 30.08.2024 14:24:37 | 4.7081 | 6 | 19 |  |  | 15 | 150 | 8 | 11 | 0 | 10.8476 | 0 | 0 | 2152.4978 | 3718.2266 | 3923.9729 | 3161.8531 | 12967.3979
6007128176 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFD664-TR1 P1 J-449134957-Çıkış | 449134957 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:15:37 | 30.08.2024 10:53:09 | 0.62556 |  | 128 | [6 empty] | 0 | 36.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4819
6007128181 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC302- P1 ANA ŞALTER-644086750-Çıkış | 644086750 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:20:15 | 30.08.2024 11:36:06 | 2.2642 |  | 203 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 98.0229 | 0 | 1.1565 | 0 | 5.5343 | 0 | 0 | 104.7138
6007128185 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE269-2-635756334-Fider | 635756334 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:08:58 | 30.08.2024 10:46:54 | 0.63222 |  | 1836 |  | 215 |  | 175 |  |  | 0 | 308.8167 | 0 | 29.521 | 0 | 42.0661 | 0 | 0 | 380.4038
6007128187 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED784-635754060-635754060-Fider | 635754060 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:37:40 | 30.08.2024 11:19:27 | 1.6964 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0.197 | 0 | 1.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9869
6007128187 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN11-3-452008898-Fider | 452008898 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:19:27 | 30.08.2024 12:38:04 | 1.3103 | 4 | 633 | 17 | 45 |  | 62 | 1 |  | 1.4928 | 247.4198 | 57.9539 | 39.1633 | 0 | 61.5593 | 18.177 | 0 | 425.7661
6007128202 | 1 | ADANA | FEKE | TBU285-TR1 P1 A-606327484-Çıkış | 606327484 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:40:07 | 30.08.2024 13:21:11 | 3.6844 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044
6007128205 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEU995-TR1 B-641373237-Çıkış | 641373237 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:33:12 | 30.08.2024 10:26:32 | 0.88889 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.6476 | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 0 | 2.9777
6007128210 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ248-TR1 P1 G-624249550-Çıkış | 624249550 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:50:22 | 30.08.2024 13:07:21 | 3.2831 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.0002 | 0 | 0 | 0 | 15.6625 | 0 | 0 | 18.6627
6007128211 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED199- ANA ŞALTER-458409227-Çıkış | 458409227 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:21:00 | 30.08.2024 12:02:57 | 2.6992 |  | 131 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 70.7339 | 0 | 1.3975 | 0 | 7.6942 | 0 | 0 | 79.8255
6007128213 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-4-459260055-Fider | 459260055 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:11:13 | 30.08.2024 17:07:55 | 1.945 | 1 | 232 |  | 1 | 2 | 16 |  |  | 0.35458 | 73.4082 | 0 | 2.5548 | 12.8221 | 15.1223 | 0 | 0 | 104.262
6007128216 | 1 | ADANA | SEYHAN | TJB439-TR1 P1 C-460483839-Çıkış | 460483839 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:01:50 | 30.08.2024 11:54:41 | 0.88083 |  | 53 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 16.456 | 0 | 0 | 0 | 10.0247 | 0 | 0 | 26.4807
6007128219 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-458830627-458830627-Fider | 458830627 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:58:48 | 30.08.2024 12:05:04 | 0.10444 |  | 131 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 4.524 | 0 | 0.3186 | 0 | 0.14767 | 0 | 0 | 4.9903
6007128221 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV332- P1 B-634367443-Çıkış | 634367443 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:51:50 | 30.08.2024 15:48:18 | 4.9411 |  | 132 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 144.3871 | 0 | 2.9053 | 0 | 0.054126 | 0 | 0 | 147.3465
6007128230 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN84-3-605298804-Fider | 605298804 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:59:17 | 30.08.2024 10:02:00 | 0.045278 | 1 | 434 | 1 | 12 |  | 18 |  |  | 0 | 2.599 | 0.28971 | 0.087392 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 3.1933
6007128251 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG315-TR1 E-600514495-Çıkış | 600514495 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:24:47 | 30.08.2024 11:49:06 | 0.40528 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7613 | 0 | 0 | 7.7613
6007128252 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BDH53-2-626123270-Fider | 626123270 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:35:38 | 30.08.2024 17:14:50 | 6.6533 | 1 | 172 | 13 | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 432.6645 | 759.9653 | 114.2643 | 0 | 9.5281 | 0 | 0 | 1316.4222
6007128255 | 1 | HATAY | HASSA | TGY051-2-452113207-Fider | 452113207 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:52:37 | 30.08.2024 11:33:24 | 1.6797 |  | 311 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 101.4106 | 0 | 0.016159 | 0 | 3.9221 | 0 | 0 | 105.3488
6007128256 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS031- P1 ANA ŞALTER-631388734-Çıkış | 631388734 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 8:04:00 | 30.08.2024 12:44:18 | 4.6717 |  | 117 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 98.1784 | 0 | 0 | 0 | 6.2573 | 0 | 0 | 104.4357
6007128270 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-3-629541761-Fider | 629541761 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:29:14 | 30.08.2024 11:11:19 | 0.70139 |  | 212 |  | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 19.3946 | 0 | 0.26052 | 0.1784 | 3.0877 | 4.8861 | 0 | 27.8074
6007128273 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC660- P1 ANA ŞALTER-635254394-Çıkış | 635254394 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:14:57 | 30.08.2024 13:14:33 | 2.9933 |  | 486 |  |  |  | 19 |  | 1 | 0 | 308.2781 | 0 | 0 | 0 | 31.8742 | 0 | 112.1802 | 452.3325
6007128284 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE693- P1 ANA ŞALTER-636324700-Çıkış | 636324700 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:19:07 | 30.08.2024 14:45:03 | 4.4322 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.1011 | 0 | 0 | 0 | 0.070654 | 0 | 0 | 22.1718
6007128293 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT220-TR1__-615886012-Fider | 615886012 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:03:20 | 30.08.2024 10:53:30 | 3.8361 |  | 252 |  | 14 |  | 17 |  |  | 0 | 344.7571 | 0 | 13.0913 | 0 | 161.202 | 0 | 0 | 519.0504
6007128293 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-1-646266748-Fider | 646266748 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:53:30 | 30.08.2024 12:43:48 | 1.8383 |  | 954 |  | 18 | 1 | 68 |  |  | 0 | 670.4435 | 0 | 7.9115 | 83.4168 | 127.6157 | 0 | 0 | 889.3875
6007128294 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA056-TR1 P1 C-615414824-Çıkış | 615414824 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:30:48 | 30.08.2024 11:44:47 | 1.2331 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 16.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0191
6007128296 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD837-TR1 P1 ANA ŞALTER-605651359-Çıkış | 605651359 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:17:38 | 30.08.2024 12:24:37 | 1.1164 |  | 123 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 20.2219 | 0 | 0 | 0 | 0.99078 | 0 | 0 | 21.2126
6007128303 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC242-TR1 P1 D-616189858-Çıkış | 616189858 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:04:59 | 30.08.2024 21:54:06 | 4.8186 |  | 90 | [6 empty] | 0 | 160.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4123
6007128304 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA440- P1 ANA ŞALTER-633392977-Çıkış | 633392977 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:21:16 | 30.08.2024 12:29:06 | 2.1306 |  | 57 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 120.2161 | 0 | 0.20459 | 0 | 4.1994 | 0 | 0 | 124.62
6007128305 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL318- P1 ANA ŞALTER-640721739-Çıkış | 640721739 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:00:01 | 30.08.2024 11:15:26 | 0.25694 |  | 485 |  |  |  | 77 |  | 1 | 0 | 44.3885 | 0 | 0 | 0 | 6.2028 | 0 | 1.0529 | 51.6442
6007128309 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TFJ898-TR1 P1 C-444400746-Çıkış | 444400746 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:24:34 | 31.08.2024 7:37:21 | 21.2131 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 13.7003 | 0 | 43.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.95
6007128314 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED712- P1 C-635072197-Çıkış | 635072197 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:30:02 | 30.08.2024 12:31:33 | 2.0253 |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 3.3416 | 0 | 6.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8137
6007128327 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN68-5-457074027-Fider | 457074027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:32:47 | 30.08.2024 10:37:49 | 0.083889 | 2 | 905 | 20 | 10 | 3 | 85 |  |  | 0.6886 | 17.0215 | 17.4507 | 4.0107 | 1.7602 | 3.7138 | 0 | 0 | 44.6455
6007128329 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-643338001-Fider | 643338001 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:03:22 | 30.08.2024 14:36:12 | 0.54722 | 1 | 729 |  | 7 |  | 24 |  |  | 0.77945 | 75.9405 | 0 | 1.9512 | 0 | 4.9688 | 0 | 0 | 83.64
6007128340 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU715-TR1 D-622081287-Çıkış | 622081287 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:38:57 | 30.08.2024 10:58:01 | 0.31778 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27207
6007128343 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEB364-TR1 P1 D-626708442-Çıkış | 626708442 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:41:13 | 30.08.2024 12:41:24 | 2.0031 |  | 304 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 220.5616 | 0 | 0 | 0 | 9.8404 | 0 | 0 | 230.402
6007128352 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE562-2-636793768-Fider | 636793768 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:05:22 | 30.08.2024 16:06:43 | 2.0225 |  | 645 |  | 2 |  | 52 |  |  | 0 | 168.5753 | 0 | 0.16675 | 0 | 87.1239 | 0 | 0 | 255.866
6007128353 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-4-459260053-Fider | 459260053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:43:41 | 30.08.2024 11:00:42 | 0.28361 | 1 | 232 |  | 1 | 2 | 16 |  |  | 0.049654 | 10.2802 | 0 | 0.36183 | 1.7722 | 2.1146 | 0 | 0 | 14.5785
6007128368 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG026-1-618655194-Fider | 618655194 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:12:04 | 30.08.2024 13:18:00 | 1.0989 | 2 | 275 | 1 | 142 | 2 | 32 |  | 1 | 0.60452 | 121.4221 | 0.62921 | 89.7197 | 152.1121 | 189.314 | 0 | 0 | 553.8016
6007128370 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ19-8-645301374-Fider | 645301374 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:53:19 | 30.08.2024 17:36:07 | 6.7133 | 4 | 11083 |  | 5 | 27 | 2574 | 4 | 29 | 125.5219 | 22413.9426 | 0 | 0.036365 | 1527.0763 | 31259.5616 | 970.7011 | 5637.928 | 61934.7678
6007128376 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE974-637843878-637843878-Kofra | 637843878 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:37:47 | 30.08.2024 20:18:42 | 9.6819 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.6185 | 0 | 0 | 0 | 2.1841 | 0 | 0 | 10.8026
6007128376 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE974- P1 ANA ŞALTER-459249388-Çıkış | 459249388 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:18:42 | 30.08.2024 20:49:27 | 0.5125 |  | 593 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 108.9551 | 0 | 0 | 0 | 11.7091 | 0 | 0 | 120.6642
6007128378 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SDF765-TR1 B-457653021-Çıkış | 457653021 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:24:16 | 30.08.2024 17:54:19 | 5.5008 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 138.1681 | 0 | 0 | 0 | 10.1234 | 0 | 0 | 148.2916
6007128379 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT394-TR1 P1 ANA ŞALTER-635398195-Çıkış | 635398195 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:42:16 | 30.08.2024 12:26:26 | 0.73611 |  | 91 |  | 18 |  | 11 |  |  | 0 | 16.4501 | 0 | 2.0828 | 0 | 0.92339 | 0 | 0 | 19.4563
6007128386 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP111-TR1 P1 D-632512132-Çıkış | 632512132 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:33:12 | 30.08.2024 15:12:37 | 4.6569 |  | 97 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 87.5229 | 0 | 5.0635 | 0 | 2.1696 | 0 | 0 | 94.7561
6007128399 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM63-3-453805598-Fider | 453805598 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:57:13 | 30.08.2024 12:30:39 | 1.5572 |  | 674 |  | 11 | 1 | 51 |  |  | 0 | 102.9964 | 0 | 0.99823 | 1.3852 | 15.4561 | 0 | 0 | 120.8359
6007128401 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG44-13-627981982-Fider | 627981982 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:10:13 | 30.08.2024 12:00:25 | 0.83667 |  | 1332 |  | 2 |  | 107 |  | 1 | 0 | 479.1711 | 0 | 0.00018368 | 0 | 38.9937 | 0 | 31.9396 | 550.1045
6007128402 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-12-444275178-Fider | 444275178 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:58:50 | 30.08.2024 11:10:34 | 0.19556 |  | 6 |  | 6 | 2 | 14 |  | 3 | 0 | 5.1533 | 0 | 6.5615 | 5.1231 | 28.6173 | 0 | 11.9069 | 57.3622
6007128405 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFE870-TR1 P1 D-422012261-Çıkış | 422012261 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:43:32 | 30.08.2024 12:20:45 | 0.62028 |  | 67 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 16.1514 | 0 | 0 | 0 | 15.5917 | 0 | 0 | 31.7431
6007128409 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF82-15-437566616-Fider | 437566616 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:54:33 | 30.08.2024 17:45:42 | 6.8525 | 12 | 25160 | 1 | 73 | 15 | 4144 |  | 4 | 28.6059 | 62027.723 | 0 | 174.2578 | 4408.5196 | 24591.5449 | 0 | 346.838 | 91577.4893
6007128416 | 1 | HATAY | DEFNE | TEA403-458516327-458516327-Kofra | 458516327 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:06:17 | 30.08.2024 22:55:05 | 12.8133 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7219
6007128416 | 2 | HATAY | DEFNE | TEA403- P1 ANA ŞALTER-635192013-Çıkış | 635192013 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:55:05 | 30.08.2024 23:17:02 | 0.36583 |  | 163 |  | 21 |  | 19 |  |  | 0 | 13.6484 | 0 | 0.80355 | 0 | 2.132 | 0 | 0 | 16.584
6007128419 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB541-TR1 P1 ANA ŞALTER-602777887-Çıkış | 602777887 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:28:36 | 30.08.2024 13:51:33 | 2.3825 |  | 23 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 14.3719 | 0 | 0.96094 | 0 | 7.2187 | 0 | 0 | 22.5515
6007128424 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED849- P1 ANA ŞALTER-637583743-Çıkış | 637583743 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:53:20 | 30.08.2024 12:28:22 | 0.58389 |  | 111 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.1767 | 0 | 0 | 0 | 3.2979 | 0 | 0 | 21.4746
6007128426 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-20-628217117-Fider | 628217117 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:07:15 | 30.08.2024 11:13:43 | 0.10778 | 2 | 1551 |  |  | 1 | 196 |  |  | 0 | 67.3155 | 0 | 0 | 1.8962 | 33.3222 | 0 | 0 | 102.5339
6007128430 | 1 | ADANA | FEKE | BFG26-608847423-608847423-Fider | 608847423 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:12:32 | 30.08.2024 13:30:40 | 3.3022 |  | 260 |  | 2 | 2 | 5 |  |  | 0 | 86.7219 | 0 | 0.17512 | 9.5303 | 5.7291 | 0 | 0 | 102.1565
6007128431 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | SEE082-TR1 A-635210158-Çıkış | 635210158 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:07:18 | 30.08.2024 13:41:45 | 2.5742 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2776
6007128431 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | TDA188-TR1 P1 D-635350067-Çıkış | 635350067 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:41:45 | 30.08.2024 15:39:34 | 1.9636 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.7536 | 0 | 0 | 0 | 3.6514 | 0 | 0 | 12.405
6007128441 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAN97-2-615963871-Fider | 615963871 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:31:17 | 30.08.2024 11:42:28 | 0.18639 |  | 669 |  |  | 3 | 54 | 1 |  | 0 | 45.6666 | 0 | 0 | 19.6462 | 7.9702 | 75.6961 | 0 | 148.9791
6007128452 | 1 | HATAY | BELEN | TED859-TR1 P1 A-637582997-Çıkış | 637582997 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:10:31 | 30.08.2024 15:30:07 | 1.3267 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0.055489 | 0 | 0.00082995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056319
6007128475 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFT154-448288989-448288989-Kofra | 448288989 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:23:03 | 30.08.2024 11:55:28 | 0.54028 |  | 35 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 6.2643 | 0 | 0 | 0 | 7.0473 | 0 | 0 | 13.3116
6007128475 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFT154-TR1 ANA ŞALTER-453748573-Çıkış | 453748573 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:55:28 | 30.08.2024 12:31:45 | 0.60472 |  | 93 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 26.9502 | 0 | 0 | 0 | 32.0354 | 0 | 0 | 58.9856
6007128477 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU108-TR1 P1 C-613010546-Çıkış | 613010546 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:29:20 | 30.08.2024 11:30:39 | 0.021944 |  | 172 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0.86395 | 0 | 0 | 0 | 0.30211 | 0 | 0 | 1.1661
6007128477 | 2 | ADANA | KOZAN | TBU108- P1 ANA ŞALTER-602256131-Çıkış | 602256131 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:30:39 | 30.08.2024 12:04:09 | 0.55833 |  | 188 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 28.2668 | 0 | 0 | 0 | 31.8877 | 0 | 0 | 60.1545
6007128481 | 1 | HATAY | HASSA | TCU592-TR1 P1 C-625731467-Çıkış | 625731467 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:03:24 | 30.08.2024 14:50:17 | 3.7814 |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 68.3459 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 0 | 75.1919
6007128484 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ745- P1 C-624720867-Çıkış | 624720867 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:24:54 | 30.08.2024 14:47:19 | 3.3736 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 28.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2993
6007128493 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC895- P1 ANA ŞALTER-635198520-Çıkış | 635198520 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:07:21 | 30.08.2024 18:37:12 | 7.4975 |  | 66 |  |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 74.632 | 0 | 0 | 0 | 16.7993 | 0 | 3.5577 | 94.989
6007128501 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SBL252-TR1 A-604137357-Çıkış | 604137357 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 9:09:23 | 30.08.2024 14:11:48 | 5.0403 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7057 | 0 | 208.7805 | 365.4862
6007128502 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV765- P1 ANA ŞALTER-626765333-Çıkış | 626765333 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:58:10 | 30.08.2024 11:47:32 | 0.82278 |  | 83 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 6.1481 | 0 | 0.048291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1964
6007128508 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-TR1 P1 E-634965926-Çıkış | 634965926 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:27:04 | 30.08.2024 17:06:59 | 5.6653 |  | 35 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 45.4026 | 0 | 1.9637 | 0 | 33.4544 | 0 | 0 | 80.8207
6007128513 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-608610294-608610294-Fider | 608610294 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:37:02 | 30.08.2024 14:37:12 | 4.0028 | 4 | 68 |  |  |  | 4 |  |  | 4.9064 | 42.8072 | 0 | 0 | 0 | 5.5308 | 0 | 0 | 53.2444
6007128514 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | THT285-5-456979556-Fider | 456979556 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:52:24 | 30.08.2024 13:01:18 | 1.1483 |  | 150 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 75.513 | 0 | 0 | 0 | 60.928 | 0 | 0 | 136.441
6007128520 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK73-3-633393342-Fider | 633393342 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:39:49 | 30.08.2024 18:30:52 | 6.8508 | 17 | 7412 | 31 | 713 | 30 | 643 | 4 | 18 | 3331.7687 | 23373.2428 | 4706.7027 | 1380.6559 | 3300.382 | 3260.1648 | 35.0348 | 4485.6126 | 43873.5645
6007128523 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY558-TR1 P1 B-456260732-Çıkış | 456260732 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:30:19 | 30.08.2024 15:11:50 | 1.6919 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.842
6007128524 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGK930-460338692-460338692-Kofra | 460338692 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:41:17 | 30.08.2024 21:01:34 | 9.3381 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3334 | 0 | 0 | 9.3334
6007128524 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGK930-TR1 ANA ŞALTER-643515708-Çıkış | 643515708 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:01:34 | 30.08.2024 21:07:10 | 0.093333 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4504 | 0 | 0 | 0 | 0.056604 | 0 | 0 | 2.507
6007128525 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV839- P1 ANA ŞALTER-602473279-Çıkış | 602473279 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:39:39 | 30.08.2024 14:09:13 | 1.4928 |  | 149 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 27.5279 | 0 | 0 | 0 | 2.8182 | 0 | 0 | 30.3461
6007128533 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM48-TR1 P1 D-455423592-Çıkış | 455423592 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:42:00 | 30.08.2024 12:20:10 | 0.63611 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 1.4731
6007128533 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BDH65-3-640883585-Fider | 640883585 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:20:10 | 30.08.2024 12:58:44 | 0.64278 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0514 | 0 | 59.0272 | 0 | 118.0787
6007128538 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL545- P1 B-459462714-Çıkış | 459462714 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:57:31 | 30.08.2024 13:54:12 | 0.94472 |  | 22 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 4.5148 | 0 | 0 | 0 | 19.2709 | 0 | 0 | 23.7857
6007128539 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFK285-TR1 P1 C-437160767-Çıkış | 437160767 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:43:52 | 30.08.2024 14:07:06 | 0.38722 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.21681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21681
6007128542 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-15-453172600-Fider | 453172600 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:46:49 | 30.08.2024 18:34:22 | 6.7925 | 8 | 17101 | 11 | 568 | 33 | 4208 | 4 | 6 | 0 | 26050.5123 | 81.9104 | 2232.5566 | 6146.2881 | 32606.2282 | 196.3125 | 113.9819 | 67427.7901
6007128546 | 1 | HATAY | ANTAKYA | THV494-TR1 P1 B-460511005-Çıkış | 460511005 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 9:30:55 | 30.08.2024 13:34:52 | 28.0658 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 60.6299 | 0 | 0 | 0 | 21.848 | 0 | 0 | 82.4779
6007128552 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-460503885-460503885-Fider | 460503885 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:51:27 | 30.08.2024 13:57:35 | 2.1022 |  | 94 |  | 13 |  | 2 |  |  | 0 | 46.3015 | 0 | 10.2217 | 0 | 2.0894 | 0 | 0 | 58.6127
6007128552 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:57:35 | 30.08.2024 15:06:44 | 1.1525 |  | 765 |  | 52 |  | 21 | 1 |  | 0 | 180.204 | 0 | 8.8485 | 0 | 17.354 | 85.5448 | 0 | 291.9513
6007128576 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV765- P1 ANA ŞALTER-626765333-Çıkış | 626765333 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:05:04 | 30.08.2024 12:09:02 | 0.066111 |  | 83 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.49309 | 0 | 0.0036906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49678
6007128581 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BKV83-608919271-608919271-Fider | 608919271 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:06:31 | 30.08.2024 13:48:22 | 1.6975 | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 0.28218 | 0 | 21.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.774
6007128581 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BFE57-2-444161533-Fider | 444161533 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:48:22 | 30.08.2024 14:08:15 | 0.33139 | 4 | 375 | 8 | 12 |  | 26 |  |  | 23.1181 | 44.9411 | 9.4684 | 9.61 | 0 | 34.5224 | 0 | 0 | 121.6599
6007128583 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR433- P1 ANA ŞALTER-460169793-Çıkış | 460169793 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:52:39 | 30.08.2024 14:33:56 | 0.68806 |  | 108 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.4624 | 0 | 0 | 0 | 0.24365 | 0 | 0 | 14.7061
6007128587 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ15-7-636709246-Fider | 636709246 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:58:55 | 30.08.2024 13:34:59 | 1.6011 |  | 222 |  | 1 |  | 46 |  |  | 0 | 148.0022 | 0 | 0.51737 | 0 | 101.9655 | 0 | 0 | 250.4851
6007128588 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP759-TR1 P1 C-602741973-Çıkış | 602741973 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:23:23 | 30.08.2024 15:23:29 | 2.0017 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 38.9701 | 0 | 0 | 0 | 0.0081578 | 0 | 0 | 38.9782
6007128592 | 1 | ADANA | KOZAN | TBT946-TR1 P1 A-646302666-Çıkış | 646302666 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:44:46 | 30.08.2024 14:26:25 | 0.69417 |  | 118 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 20.0316 | 0 | 0 | 0 | 11.5533 | 0 | 0 | 31.5849
6007128593 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP74-4-634966115-Fider | 634966115 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 6:06:31 | 30.08.2024 12:41:56 | 6.5903 | 2 | 1145 |  | 55 | 1 | 169 | 1 |  | 0 | 1497.9324 | 0 | 72.2016 | 26.387 | 631.8865 | 21.3201 | 0 | 2249.7276
6007128597 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY35-6-460239815-Fider | 460239815 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:14:19 | 30.08.2024 14:38:38 | 2.4053 |  | 421 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 445.9905 | 0 | 0 | 0 | 875.7158 | 0 | 0 | 1321.7063
6007128598 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ096- P1 ANA ŞALTER-623808520-Çıkış | 623808520 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:23:52 | 30.08.2024 12:44:04 | 0.33667 |  | 53 |  | 30 |  | 2 |  |  | 0 | 4.87 | 0 | 0.88899 | 0 | 0.38917 | 0 | 0 | 6.1482
6007128621 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC130-TR1 P1 A-458231894-Çıkış | 458231894 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:20:57 | 30.08.2024 15:35:01 | 3.2344 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.0149 | 0 | 0 | 0 | 10.1979 | 0 | 0 | 13.2129
6007128629 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC469-TR1 P1 D-612053410-Çıkış | 612053410 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:19:06 | 30.08.2024 23:46:49 | 11.4619 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 84.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9245
6007128630 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-6-615974299-Fider | 615974299 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:11:52 | 30.08.2024 14:31:00 | 0.31889 |  | 196 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 11.5779 | 0 | 0.038072 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 12.7354
6007128638 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL037-641142318-641142318-Kofra | 641142318 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:12:04 | 30.08.2024 16:44:10 | 4.535 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9983
6007128638 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL037- P1 ANA ŞALTER-456226147-Çıkış | 456226147 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:44:10 | 30.08.2024 17:25:26 | 0.68778 |  | 630 |  |  |  | 73 |  |  | 0 | 135.6509 | 0 | 0 | 0 | 38.4258 | 0 | 0 | 174.0767
6007128641 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV765- P1 ANA ŞALTER-626765333-Çıkış | 626765333 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:49:23 | 30.08.2024 12:51:07 | 0.028889 |  | 83 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.21547 | 0 | 0.0016127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21708
6007128649 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC24-2-459389969-Fider | 459389969 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:39:17 | 30.08.2024 14:50:21 | 1.1844 |  | 271 |  | 3 |  | 24 |  |  | 0 | 76.6738 | 0 | 5.5145 | 0 | 6.1727 | 0 | 0 | 88.3611
6007128651 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-4-605299788-Fider | 605299788 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:33:27 | 30.08.2024 12:37:20 | 0.064722 | 6 | 1191 |  | 18 | 8 | 31 | 1 |  | 0 | 13.7686 | 0 | 0.14478 | 3.8993 | 2.7126 | 22.0431 | 0 | 42.5684
6007128656 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH539- P1 C-638547437-Çıkış | 638547437 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:34:44 | 30.08.2024 14:37:59 | 2.0542 |  | 149 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 86.3113 | 0 | 0 | 0 | 39.0932 | 0 | 0 | 125.4045
6007128663 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS680-TR1 P1 L-600768675-Çıkış | 600768675 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 10:52:29 | 30.08.2024 13:25:50 | 2.5558 |  | 129 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 111.0983 | 0 | 0 | 0 | 65.9305 | 0 | 0 | 177.0288
6007128667 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK88-5-629790091-Fider | 629790091 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:39:00 | 30.08.2024 12:46:36 | 0.12667 | 5 | 1419 | 14 | 80 | 6 | 135 | 6 |  | 45.0221 | 52.7256 | 16.7307 | 6.3508 | 11.9589 | 39.9424 | 43.1554 | 0 | 215.886
6007128673 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-1-646266748-Fider | 646266748 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:45:46 | 30.08.2024 15:21:09 | 1.5897 |  | 954 |  | 18 | 1 | 68 |  |  | 0 | 585.6286 | 0 | 7.5748 | 76.5616 | 115.0966 | 0 | 0 | 784.8617
6007128680 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU052-TR1 P1 E-610717262-Çıkış | 610717262 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:11:57 | 31.08.2024 2:43:06 | 0.51917 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0835 | 0 | 0 | 0 | 0.14355 | 0 | 0 | 6.227
6007128684 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TEA341- P1 ANA ŞALTER-620035889-Çıkış | 620035889 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:24:42 | 30.08.2024 19:01:41 | 0.61639 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.9476 | 0 | 0 | 0 | 0.48539 | 0 | 0 | 3.433
6007128703 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG515-638637438-638637438-Kofra | 638637438 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:58:45 | 30.08.2024 19:02:50 | 6.0681 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833
6007128703 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG515-TR1 P1 F-643505677-Çıkış | 643505677 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:02:50 | 30.08.2024 19:07:18 | 0.074444 |  | 146 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.6616 | 0 | 0 | 0 | 0.52629 | 0 | 0 | 4.1879
6007128719 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE343- P1 ANA ŞALTER-456082011-Çıkış | 456082011 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:05:49 | 30.08.2024 15:26:49 | 1.35 |  | 318 |  | 5 |  | 22 |  |  | 0 | 104.4272 | 0 | 0.35161 | 0 | 11.3177 | 0 | 0 | 116.0965
6007128720 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC463-TR1 P1 A-635392777-Çıkış | 635392777 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:46:34 | 30.08.2024 15:29:34 | 1.7167 |  | 75 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.9585 | 0 | 0 | 0 | 0.39199 | 0 | 0 | 25.3505
6007128721 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGP655-TR1 P1 B-451133097-Çıkış | 451133097 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:58:31 | 30.08.2024 14:39:36 | 0.68472 |  | 86 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 30.8371 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 33.0966
6007128746 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG13-6-431034085-Fider | 431034085 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:14:57 | 30.08.2024 20:02:14 | 6.7881 | 4 | 27325 |  | 13 | 16 | 4156 |  | 2 | 492.6835 | 53585.3954 | 0 | 15.765 | 4700.3113 | 27479.2254 | 0 | 284.4259 | 86557.8065
6007128752 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU397-TR1 P1 A-629939344-Çıkış | 629939344 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:17:43 | 30.08.2024 14:21:55 | 1.07 |  | 17 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 3.9366 | 0 | 5.8116 | 0 | 0.79866 | 0 | 0 | 10.5469
6007128757 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-3-626488864-Fider | 626488864 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:19:02 | 30.08.2024 13:25:59 | 0.11583 | 2 | 9 | 26 | 2 | 2 |  |  |  | 2.301 | 0.16245 | 21.08 | 6.083 | 0.14019 | 0 | 0 | 0 | 29.7667
6007128764 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV783- P1 D-626763989-Çıkış | 626763989 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:06:47 | 30.08.2024 14:02:03 | 0.92111 |  | 44 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 14.6342 | 0 | 0 | 0 | 47.2714 | 0 | 0 | 61.9057
6007128769 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | 415256150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:22:21 | 30.08.2024 13:30:59 | 0.14389 | 1 | 139 |  |  | 11 | 247 | 5 | 30 | 0 | 2.3795 | 0 | 0 | 38.9237 | 161.0793 | 212.5169 | 541.0189 | 955.9182
6007128770 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD61-2-452052303-Fider | 452052303 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:22:21 | 30.08.2024 13:29:59 | 0.12722 |  | 1992 | 1 |  |  | 184 |  |  | 0 | 121.1345 | 0.0082029 | 0 | 0 | 55.054 | 0 | 0 | 176.1967
6007128777 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-1-631272784-Fider | 631272784 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:01:56 | 30.08.2024 14:29:35 | 0.46083 | 3 | 550 | 7 | 104 | 2 | 59 | 1 |  | 1.4592 | 64.3525 | 32.5344 | 35.2823 | 1.5028 | 9.669 | 120.5947 | 0 | 265.395
6007128784 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU631- P1 ANA ŞALTER-629796696-Çıkış | 629796696 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:23:48 | 30.08.2024 15:37:24 | 2.2267 |  | 177 |  | 6 |  | 14 |  |  | 0 | 82.1991 | 0 | 9.1774 | 0 | 13.8421 | 0 | 0 | 105.2186
6007128795 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS246-TR1 P1 F-633025027-Çıkış | 633025027 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:27:39 | 30.08.2024 13:30:09 | 0.041667 |  | 64 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.64915 | 0 | 0 | 0 | 0.18413 | 0 | 0 | 0.83328
6007128795 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK26-1-633023788-Fider | 633023788 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:30:09 | 30.08.2024 14:35:47 | 1.0939 | 1 | 1756 |  | 21 | 5 | 134 | 1 | 1 | 0.59787 | 411.5748 | 0 | 5.4762 | 11.0248 | 43.0052 | 3.2857 | 0.0042265 | 474.9688
6007128806 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF800-TR1 D-632833483-Çıkış | 632833483 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:31:12 | 30.08.2024 14:02:31 | 0.52194 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.27965 | 0 | 0 | 0 | 0.39517 | 0 | 0 | 0.67482
6007128807 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT27-5-458765865-Fider | 458765865 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:31:56 | 30.08.2024 13:46:45 | 0.24694 |  | 937 |  | 13 |  | 37 |  | 1 | 0 | 76.4999 | 0 | 4.723 | 0 | 9.6957 | 0 | 0.23088 | 91.1495
6007128819 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:34:39 | 30.08.2024 14:12:41 | 0.63389 | 1 | 335 | 32 | 9 |  | 8 |  |  | 5.7568 | 58.8667 | 157.059 | 13.5045 | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 236.7558
6007128822 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM491-TR1 P1 D-613514885-Çıkış | 613514885 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:11:35 | 30.08.2024 18:02:49 | 5.8539 |  | 160 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 311.6563 | 0 | 0 | 0 | 0.47313 | 0 | 0 | 312.1294
6007128826 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL723- P1 ANA ŞALTER-624094977-Çıkış | 624094977 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:00:50 | 30.08.2024 22:35:14 | 0.57333 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4221
6007128834 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE55-11-449161410-Fider | 449161410 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:40:41 | 30.08.2024 13:49:20 | 0.14417 | 8 | 1179 | 2 | 4 | 8 | 73 | 2 |  | 4.8506 | 23.0699 | 0.19182 | 0.011108 | 1.9726 | 3.5619 | 20.9641 | 0 | 54.622
6007128843 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18 SÖKÜLECEK-2-448441278-Fider | 448441278 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:16:45 | 30.08.2024 14:24:48 | 0.13417 |  | 189 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 5.9775 | 0 | 0 | 0 | 8.8814 | 0 | 0 | 14.8589
6007128852 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP72-6-644668627-Fider | 644668627 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:46:43 | 30.08.2024 14:25:15 | 0.64222 |  | 44981 |  | 13 | 5 | 4215 |  |  | 0 | 8447.3719 | 0 | 4.8553 | 13.1781 | 2669.881 | 0 | 0 | 11135.2862
6007128857 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAS52-4-452987204-Fider | 452987204 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:46:50 | 30.08.2024 14:18:36 | 0.52944 |  | 821 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 111.0443 | 0 | 0 | 0 | 17.2419 | 0 | 0 | 128.2862
6007128861 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV492- P1 ANA ŞALTER-605263402-Çıkış | 605263402 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 12:31:36 | 30.08.2024 15:44:42 | 3.2183 |  | 104 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 73.5013 | 0 | 0.47532 | 0 | 2.6424 | 0 | 0 | 76.619
6007128865 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU518-643272349-643272349-Kofra | 643272349 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:50:35 | 30.08.2024 14:54:23 | 1.0633 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.072279 | 0 | 0 | 0 | 8.2394 | 0 | 0 | 8.3117
6007128865 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU518-TR1 ANA ŞALTER-639168501-Çıkış | 639168501 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:54:23 | 30.08.2024 15:05:06 | 0.17861 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.3231 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 1.7877
6007128875 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH229-639520038-639520038-Kofra | 639520038 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:53:27 | 30.08.2024 14:17:50 | 0.40639 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.91003 | 0 | 0 | 0 | 0.47789 | 0 | 0 | 1.3879
6007128875 | 2 | HATAY | İSKENDERUN | BBK06-1-460004377-Fider | 460004377 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:17:50 | 30.08.2024 15:06:23 | 0.80917 |  | 2214 | 1 | 1 |  | 118 | 2 | 1 | 0 | 520.4584 | 0.89286 | 0.3592 | 0 | 54.7054 | 461.5502 | 0.011404 | 1037.9774
6007128880 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-4-633734469-Fider | 633734469 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:00:39 | 30.08.2024 14:53:28 | 0.88028 | 3 | 787 | 4 | 133 | 13 | 135 | 2 |  | 59.4142 | 245.6986 | 4.4233 | 29.6072 | 118.0599 | 72.9603 | 267.3637 | 0 | 797.5272
6007128887 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-14-444275165-Fider | 444275165 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:58:51 | 30.08.2024 14:28:46 | 0.49861 | 9 | 2195 | 55 | 4 | 18 | 295 |  | 1 | 34.8739 | 301.0457 | 276.1264 | 13.2898 | 92.2828 | 262.4114 | 0 | 1.8786 | 981.9086
6007128889 | 1 | HATAY | HASSA | TCM871- P1 ANA ŞALTER-625295917-Çıkış | 625295917 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:41:25 | 30.08.2024 15:24:42 | 0.72139 |  | 48 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.1838 | 0 | 0 | 0 | 0.85683 | 0 | 0 | 7.0406
6007128898 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BDC75-12-437553722-Fider | 437553722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:01:56 | 30.08.2024 14:16:11 | 0.2375 | 8 | 1591 | 22 | 138 | 10 | 140 | 5 | 6 | 4.4809 | 89.7851 | 90.0139 | 83.0416 | 13.8573 | 24.1333 | 50.9318 | 4.0246 | 360.2684
6007128903 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR30-3-453714466-Fider | 453714466 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:08:14 | 30.08.2024 14:16:48 | 0.14278 |  | 24 | 6 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 1.9438 | 1.0389 | 5.1718 | 0.96377 | 8.0379 | 0 | 0 | 17.1561
6007128907 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:04:22 | 30.08.2024 15:41:26 | 1.6178 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.4803 | 404.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1908
6007128908 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE55-11-449161410-Fider | 449161410 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:08:00 | 30.08.2024 14:15:50 | 0.13056 | 8 | 1179 | 2 | 4 | 8 | 73 | 2 |  | 4.5237 | 21.5153 | 0.18168 | 0.010521 | 1.8006 | 3.285 | 19.3147 | 0 | 50.6316
6007128912 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD61-2-452052303-Fider | 452052303 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:13:49 | 30.08.2024 14:22:56 | 0.15194 |  | 1737 | 1 |  |  | 164 |  |  | 0 | 130.2747 | 0.010247 | 0 | 0 | 64.1981 | 0 | 0 | 194.4831
6007128921 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE227-TR1 D-451760468-Çıkış | 451760468 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:18:48 | 30.08.2024 16:53:44 | 2.5822 |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.617 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 | 19.7566
6007128924 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-5-444438739-Fider | 444438739 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:06:29 | 30.08.2024 14:10:40 | 0.069722 | 7 | 622 | 174 | 39 | 5 | 33 | 2 | 1 | 7.8532 | 16.2557 | 99.7455 | 29.3936 | 8.8987 | 2.4486 | 13.2824 | 0.99261 | 178.8703
6007128927 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-6-453172595-Fider | 453172595 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:20:06 | 30.08.2024 21:07:28 | 6.7894 | 32 | 15004 | 85 | 529 | 26 | 2419 | 1 |  | 0 | 28510.444 | 3337.742 | 6198.3757 | 5062.5786 | 11055.4468 | 5.8232 | 0 | 54170.4103
6007128928 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBV610-457294147-457294147-Kofra | 457294147 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:20:11 | 30.08.2024 17:52:14 | 3.5342 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222
6007128928 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SBV610-TR1 ANA ŞALTER-628945250-Çıkış | 628945250 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:52:14 | 30.08.2024 18:50:58 | 0.97889 |  | 21 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.9837 | 0 | 0 | 0 | 0.18406 | 0 | 0 | 7.1678
6007128934 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-4-455896976-Fider | 455896976 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:20:55 | 30.08.2024 21:10:46 | 6.8308 | 5 | 11046 | 2 | 433 | 8 | 1902 | 1 | 2 | 356.6151 | 20460.1132 | 11.5491 | 1341.687 | 3139.7429 | 7651.6679 | 27.8837 | 27.0211 | 33016.28
6007128941 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF678-459033561-459033561-Kofra | 459033561 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:59:12 | 30.08.2024 17:32:42 | 3.5583 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5433
6007128941 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBH70-1-637641061-Fider | 637641061 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:32:42 | 30.08.2024 18:19:29 | 0.77972 |  | 1163 |  | 3 |  | 152 |  |  | 0 | 309.862 | 0 | 2.2317 | 0 | 188.192 | 0 | 0 | 500.2858
6007128949 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-1-601207498-Fider | 601207498 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:25:21 | 30.08.2024 14:30:09 | 0.08 |  | 489 | 1 | 4 | 2 | 37 |  |  | 0 | 5.3331 | 0.0050344 | 0.0064467 | 0.053064 | 1.0294 | 0 | 0 | 6.427
6007128950 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BGN21-8-457267691-Fider | 457267691 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:22:17 | 30.08.2024 21:02:04 | 6.6631 | 76 | 14423 | 76 | 51 | 29 | 1090 | 2 | 1 | 3790.3796 | 26168.3367 | 2989.1621 | 732.9072 | 3453.2836 | 7380.4083 | 217.8502 | 0 | 44732.3277
6007128957 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK232-TR1 P1 C-623959587-Çıkış | 623959587 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:29:32 | 30.08.2024 15:17:16 | 0.79556 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.3316 | 0 | 0 | 0 | 0.024353 | 0 | 0 | 10.356
6007128957 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCK232- P1 ANA ŞALTER-623959591-Çıkış | 623959591 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:17:16 | 30.08.2024 16:16:51 | 0.99306 |  | 58 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 18.9681 | 0 | 0 | 0 | 7.6169 | 0 | 0 | 26.585
6007128963 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH092-2-459112795-Fider | 459112795 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:26:39 | 30.08.2024 17:08:31 | 2.6978 | 1 | 64 | 12 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 98.5721 | 152.8811 | 12.3397 | 30.9174 | 0.89215 | 0 | 0 | 295.6024
6007128966 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-TR1 P1 F-459140788-Çıkış | 459140788 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:51:22 | 30.08.2024 17:53:37 | 4.0375 |  | 107 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 169.7671 | 0 | 0 | 0 | 34.2189 | 0 | 0 | 203.986
6007128978 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BFA17-10-437565513-Fider | 437565513 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:34:42 | 30.08.2024 14:54:42 | 0.33333 | 10 | 534 |  | 77 | 8 | 106 | 3 | 1 | 0.8904 | 48.9996 | 0 | 6.0056 | 17.2972 | 20.1219 | 395.2993 | 0.22159 | 488.8355
6007128980 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM259-TR1 P_SBM259 ANA ŞALTER-620834837-Çıkış | 620834837 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:32:39 | 30.08.2024 18:20:50 | 3.8031 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97006 | 0 | 0 | 0.97006
6007128984 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-4-633734467-Fider | 633734467 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:38:24 | 30.08.2024 14:45:38 | 0.12056 | 3 | 819 | 5 | 133 | 13 | 135 | 2 |  | 8.1369 | 35.123 | 0.87691 | 4.0548 | 16.1685 | 9.992 | 36.6159 | 0 | 110.968
6007128985 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEK973-637490022-637490022-Kofra | 637490022 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:56:48 | 30.08.2024 18:02:57 | 4.1025 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5475
6007128995 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 C-628212545-Çıkış | 628212545 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:41:19 | 30.08.2024 15:21:37 | 0.67167 |  | 191 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 42.0665 | 0 | 0 | 0 | 51.3247 | 0 | 0 | 93.3912
6007129000 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-9-459599713-Fider | 459599713 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:45:07 | 30.08.2024 14:50:12 | 0.084722 | 3 | 338 | 12 | 4 | 2 | 24 |  |  | 0.14755 | 11.1679 | 9.9236 | 0.87162 | 0.74853 | 2.0719 | 0 | 0 | 24.9311
6007129003 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SKE467-TR1 A-646740451-Çıkış | 646740451 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:39:00 | 30.08.2024 17:09:09 | 2.5025 |  | 344 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 226.2091 | 0 | 0 | 0 | 60.4612 | 0 | 0 | 286.6703
6007129004 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BHU01-5-452537857-Fider | 452537857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:45:57 | 30.08.2024 14:54:33 | 0.14333 | 16 | 1272 | 5 | 214 | 11 | 601 | 6 | 3 | 4.2736 | 80.67 | 3.06 | 14.2832 | 37.2175 | 59.8132 | 166.9332 | 1.8023 | 368.0531
6007129006 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED763- P1 ANA ŞALTER-635078659-Çıkış | 635078659 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:03:13 | 30.08.2024 16:31:25 | 1.47 |  | 212 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 79.0456 | 0 | 2.3105 | 0 | 6.7273 | 0 | 0 | 88.0834
6007129010 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBL825-457440886-457440886-Kofra | 457440886 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:36:22 | 30.08.2024 18:33:00 | 3.9439 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 3.3977
6007129010 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | SBL825-TR1 ANA ŞALTER-609445399-Çıkış | 609445399 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:33:00 | 30.08.2024 19:59:59 | 1.4497 |  | 51 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.8491 | 0 | 0 | 0 | 2.1231 | 0 | 0 | 15.9722
6007129016 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU573-612102446-612102446-Kofra | 612102446 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:35:26 | 30.08.2024 16:41:18 | 2.0978 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.64848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64848
6007129016 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BFE46-2-448340257-Fider | 448340257 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:41:18 | 30.08.2024 17:43:30 | 1.0367 |  | 692 | 3 | 4 | 2 | 55 |  |  | 0 | 217.9314 | 16.4787 | 2.4123 | 1.2559 | 25.8424 | 0 | 0 | 263.9208
6007129024 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-630162023-630162023-Fider | 630162023 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:52:32 | 30.08.2024 15:06:08 | 0.22667 | 2 | 71 |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 2.385 | 0 | 0.19089 | 12.3985 | 0.53958 | 0 | 0 | 15.514
6007129024 | 2 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-3-452499244-Fider | 452499244 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:06:08 | 30.08.2024 15:45:53 | 0.6625 | 14 | 1926 | 124 | 74 | 5 | 79 | 2 |  | 68.8158 | 367.0331 | 165.2728 | 67.1206 | 19.2416 | 17.7058 | 49.3401 | 0 | 754.5297
6007129027 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD70-613115659-613115659-Fider | 613115659 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:33:30 | 30.08.2024 17:14:06 | 2.6767 | 4 | 3 |  |  | 11 | 9 |  |  | 0 | 12.5264 | 0 | 0 | 404.4948 | 741 | 0 | 0 | 1158.0211
6007129027 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD70-1-616194146-Fider | 616194146 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:14:06 | 30.08.2024 18:11:21 | 0.95417 | 4 | 459 | 1 | 1 | 26 | 40 |  |  | 0 | 184.889 | 2.8128 | 0.39467 | 244.9187 | 365.635 | 0 | 0 | 798.6502
6007129035 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP35-TR1 C-458304960-Çıkış | 458304960 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:46:35 | 30.08.2024 15:31:05 | 0.74167 |  | 39 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 11.8857 | 0 | 0.50852 | 0 | 23.1049 | 0 | 0 | 35.4991
6007129039 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-3-459372139-Fider | 459372139 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:01:34 | 30.08.2024 15:44:54 | 0.72222 |  | 71 | 8 | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 18.3005 | 174.9638 | 65.3649 | 0 | 4.0009 | 0 | 0 | 262.63
6007129041 | 1 | ADANA | SEYHAN | THN806- P1 ANA ŞALTER-453806904-Çıkış | 453806904 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:53:00 | 30.08.2024 19:21:30 | 1.475 |  | 31 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 17.9002 | 0 | 0 | 0 | 140.6325 | 0 | 0 | 158.5327
6007129045 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE901-448414148-448414148-Kofra | 448414148 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:03:46 | 31.08.2024 0:07:28 | 9.0617 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4005
6007129045 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE901-TR1 P1 A-437505891-Çıkış | 437505891 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:07:28 | 31.08.2024 2:39:00 | 2.5256 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 18.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.904
6007129058 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS141-1-632430136-Fider | 632430136 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:40:16 | 30.08.2024 16:05:10 | 0.415 |  | 629 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 15.3734 | 0 | 0.0034197 | 0 | 12.4685 | 0 | 0 | 27.8454
6007129061 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH250-624870645-624870645-Kofra | 624870645 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:09:47 | 30.08.2024 19:40:59 | 4.52 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3037 | 0 | 0 | 39.3037
6007129063 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV783- P1 D-626763989-Çıkış | 626763989 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:55:54 | 30.08.2024 20:14:10 | 5.3044 |  | 44 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 78.9466 | 0 | 0 | 0 | 254.8377 | 0 | 0 | 333.7842
6007129065 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCR268- P1 ANA ŞALTER-449330954-Çıkış | 449330954 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:50:56 | 30.08.2024 17:25:08 | 2.57 |  | 56 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 53.4204 | 0 | 1.8368 | 0 | 0.12839 | 0 | 0 | 55.3855
6007129080 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:15:05 | 30.08.2024 15:18:31 | 0.057222 | 3 | 1978 | 1 | 2 | 6 | 115 |  |  | 0.13206 | 25.6847 | 0.11038 | 0.062882 | 0.88324 | 2.5984 | 0 | 0 | 29.4717
6007129084 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED285-TR1 P1 C-636930467-Çıkış | 636930467 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:14:41 | 30.08.2024 16:53:47 | 1.6517 |  | 14 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 24.1752 | 0 | 6.3678 | 0 | 0.20336 | 0 | 0 | 30.7463
6007129084 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED285- P1 ANA ŞALTER-636930472-Çıkış | 636930472 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:53:47 | 30.08.2024 16:58:41 | 0.081667 |  | 46 |  | 15 |  | 21 |  |  | 0 | 1.8135 | 0 | 0.45724 | 0 | 1.0146 | 0 | 0 | 3.2854
6007129100 | 1 | HATAY | KUMLU | BKN16-3-459377190-Fider | 459377190 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:22:42 | 30.08.2024 17:31:10 | 2.1411 | 1 | 335 | 32 | 9 |  | 8 |  |  | 19.3832 | 194.2129 | 534.3148 | 46.8376 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 800.0624
6007129101 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:22:29 | 30.08.2024 15:28:39 | 0.10278 | 3 | 8 | 29 | 11 | 1 |  |  |  | 0.18192 | 0.048574 | 13.2991 | 4.4434 | 0.81517 | 0 | 0 | 0 | 18.7881
6007129103 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TGV607-2-451853629-Fider | 451853629 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:24:44 | 30.08.2024 15:37:29 | 0.2125 | 10 | 443 |  | 73 | 8 | 79 | 3 | 1 | 0.55552 | 24.3938 | 0 | 3.8486 | 10.771 | 10.9905 | 246.3107 | 0.13882 | 297.0089
6007129107 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-3-629541761-Fider | 629541761 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:19:52 | 30.08.2024 15:37:22 | 0.29167 |  | 212 |  | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8.373 | 0 | 0.11664 | 0.077656 | 1.356 | 1.9756 | 0 | 11.899
6007129109 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT18-TR1 P1 B-446194589-Çıkış | 446194589 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:48:22 | 30.08.2024 19:54:36 | 2.1039 |  | 187 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 71.9795 | 0 | 0 | 0 | 36.5984 | 0 | 0 | 108.5779
6007129114 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BGM63-3-453805598-Fider | 453805598 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:01:15 | 30.08.2024 13:52:23 | 0.85222 |  | 108 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 7.6353 | 0 | 0.084591 | 0 | 0.89214 | 0 | 0 | 8.612
6007129115 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ745-624980567-624980567-Kofra | 624980567 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:24:45 | 30.08.2024 17:12:59 | 1.8039 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
6007129115 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ745- P1 ANA ŞALTER-624720871-Çıkış | 624720871 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:12:59 | 30.08.2024 17:46:34 | 0.55972 |  | 59 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7557
6007129120 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP521-TR1 P1 C-600332203-Çıkış | 600332203 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:43:22 | 30.08.2024 18:28:15 | 0.74806 |  | 169 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 50.5662 | 0 | 0 | 0 | 5.3292 | 0 | 0 | 55.8954
6007129123 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU62-23-628860098-Fider | 628860098 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:07:59 | 30.08.2024 15:42:27 | 0.57444 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4745 | 0 | 65.3247 | 0 | 87.7992
6007129130 | 1 | ADANA | KOZAN | SBK217-TR1 P_SBK217 ANA ŞALTER-620210374-Çıkış | 620210374 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:09:41 | 31.08.2024 11:53:47 | 0.735 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 4.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7786
6007129134 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEL901-TR1 A-641085105-Çıkış | 641085105 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:56:21 | 30.08.2024 17:31:46 | 3.5903 | [5 empty] | 14 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0382 | 0 | 27.8344 | 171.8726
6007129139 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | 625904864 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:35:28 | 30.08.2024 15:43:25 | 0.1325 | 1 | 1 | 9 | [5 empty] | 0.027408 | 0 | 8.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8426
6007129141 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF369-TR1 P1 D-618349056-Çıkış | 618349056 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 13:58:33 | 30.08.2024 21:12:56 | 7.2397 |  | 23 |  | 30 |  | 1 |  |  | 0 | 32.0683 | 0 | 77.6186 | 0 | 0.17671 | 0 | 0 | 109.8636
6007129142 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC730-TR1 P1 M-634967550-Çıkış | 634967550 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:27:07 | 31.08.2024 10:54:22 | 19.4542 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.9962 | 0 | 0 | 0 | 23.0844 | 0 | 0 | 38.0806
6007129144 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-3-625206779-Fider | 625206779 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:37:41 | 30.08.2024 15:45:02 | 0.1225 | 2 | 125 | 24 | 7 |  | 3 |  |  | 1.3464 | 5.7729 | 17.2519 | 0.6342 | 0 | 0.14457 | 0 | 0 | 25.1499
6007129152 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS794-TR1 P1 B-633901207-Çıkış | 633901207 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:20:00 | 30.08.2024 18:19:17 | 2.9881 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.4866
6007129153 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGP624-TR1 P1 ANA ŞALTER-451934256-Çıkış | 451934256 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:49:41 | 30.08.2024 18:18:52 | 1.4864 |  | 75 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 23.162 | 0 | 1.3772 | 0 | 1.9281 | 0 | 0 | 26.4673
6007129156 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | 639617992 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:43:39 | 30.08.2024 16:17:35 | 0.56556 | 2 | 749 | 2 | 9 | 3 | 20 |  |  | 6.8386 | 102.4135 | 0.23095 | 3.2459 | 16.5411 | 6.5037 | 0 | 0 | 135.7737
6007129158 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK581-TR1 ANA ŞALTER-637193316-Çıkış | 637193316 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:11:15 | 30.08.2024 18:10:38 | 2.9897 |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.7065 | 0 | 0 | 0 | 17.5495 | 0 | 0 | 21.256
6007129163 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-9-459599713-Fider | 459599713 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:47:03 | 30.08.2024 16:00:50 | 0.22972 | 3 | 338 | 12 | 4 | 2 | 24 |  |  | 0.39113 | 29.6036 | 27.5856 | 2.4229 | 1.9775 | 5.5521 | 0 | 0 | 67.5328
6007129166 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED592-TR1 P1 E-637868287-Çıkış | 637868287 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:40:58 | 30.08.2024 19:02:32 | 3.3594 |  | 94 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 105.8428 | 0 | 0 | 0 | 13.2386 | 0 | 0 | 119.0814
6007129168 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM277-TR1 A-600241195-Çıkış | 600241195 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:17:15 | 30.08.2024 17:16:51 | 1.9933 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.4874 | 0 | 0 | 0 | 25.3138 | 0 | 0 | 27.8012
6007129172 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV82-2-415243251-Fider | 415243251 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:51:04 | 30.08.2024 16:22:40 | 0.52667 | 1 | 385 |  | 3 |  | 55 |  |  | 6.2484 | 64.1522 | 0 | 0.95805 | 0 | 11.5189 | 0 | 0 | 82.8775
6007129181 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH665-600921509-600921509-Kofra | 600921509 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:18:21 | 30.08.2024 17:24:00 | 0.094167 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.035235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035235
6007129181 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBH665-TR1 A-601324694-Çıkış | 601324694 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:24:00 | 30.08.2024 17:38:35 | 0.24306 |  | 75 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.2571 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0 | 0 | 7.3887
6007129191 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP585-601116054-601116054-Kofra | 601116054 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:52:01 | 30.08.2024 17:12:57 | 2.3489 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.91637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91637
6007129191 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBP585-TR1 P1(1711890) B-421553089-Çıkış | 421553089 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:12:57 | 30.08.2024 17:44:44 | 0.52972 |  | 88 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.722 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 0 | 0 | 20.8166
6007129195 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR220-TR1 P1 C-629160807-Çıkış | 629160807 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:22:20 | 30.08.2024 18:38:44 | 1.2733 |  | 44 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.4945 | 0 | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9877
6007129200 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE036-TR1 P1 ANA ŞALTER-617831018-Çıkış | 617831018 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:58:32 | 30.08.2024 17:26:56 | 0.47333 |  | 310 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 55.6522 | 0 | 0 | 0 | 36.2768 | 0 | 0 | 91.929
6007129209 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-4-452555719-Fider | 452555719 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:03:35 | 30.08.2024 16:14:11 | 0.17667 |  | 899 |  | 33 |  | 52 |  |  | 0 | 45.5828 | 0 | 4.5196 | 0 | 6.6363 | 0 | 0 | 56.7387
6007129212 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBP905-TR2__-601050202-Fider | 601050202 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:57:20 | 30.08.2024 20:08:20 | 8.1833 |  | 69 | 1 | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 121.7366 | 69.944 | 3.5208 | 0 | 23.6033 | 0 | 0 | 218.8047
6007129212 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-2-601052209-Fider | 601052209 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:08:20 | 30.08.2024 21:12:48 | 1.0744 | 9 | 688 | 46 | 12 | 10 | 96 | 1 | 1 | 2.7245 | 162.6029 | 202.5091 | 9.5021 | 48.7356 | 65.7066 | 28.7602 | 42.2333 | 562.7744
6007129218 | 1 | MERSİN | TARSUS | THU630-619947143-619947143-Kofra | 619947143 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:38:46 | 30.08.2024 18:21:24 | 3.7106 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007129218 | 2 | MERSİN | TARSUS | THU630-TR1 P1 ANA ŞALTER-458162742-Çıkış | 458162742 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:21:24 | 30.08.2024 18:48:02 | 0.44389 |  | 11 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 1.5819 | 0 | 0.8798 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 3.5777
6007129227 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TGC004-452063240-452063240-Kofra | 452063240 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:03:30 | 30.08.2024 17:28:47 | 3.4214 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 22.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1438
6007129227 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TGC004- P1 ANA ŞALTER-416404110-Çıkış | 416404110 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:28:47 | 30.08.2024 18:09:56 | 0.68583 |  | 38 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 30.9211 | 0 | 1.2174 | 0 | 0.15761 | 0 | 0 | 32.296
6007129235 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED915-TR1 P1 ANA ŞALTER-636221712-Çıkış | 636221712 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:09:19 | 30.08.2024 17:40:30 | 3.5197 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 60.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.382
6007129239 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC894-TR1 P1 F-635198693-Çıkış | 635198693 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:07:28 | 30.08.2024 20:20:35 | 6.2186 |  | 288 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 226.3553 | 0 | 2.3618 | 0 | 13.8059 | 0 | 0 | 242.523
6007129240 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT204- P1 ANA ŞALTER-637665678-Çıkış | 637665678 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:00:41 | 30.08.2024 17:18:28 | 2.2964 |  | 138 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 64.4066 | 0 | 0.73966 | 0 | 83.9858 | 0 | 0 | 149.1321
6007129242 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF41-444652930-444652930-Fider | 444652930 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:28:14 | 30.08.2024 17:31:18 | 2.0511 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9235
6007129242 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF41-3-605284672-Fider | 605284672 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:31:18 | 30.08.2024 18:11:13 | 0.66528 | 14 | 4 | 6 |  | 8 | 9 | 8 | 2 | 7.0446 | 0.17024 | 144.3118 | 0 | 41.5429 | 7.1861 | 148.6777 | 40.2449 | 389.1782
6007129243 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR968- P1 ANA ŞALTER-454147488-Çıkış | 454147488 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:20:35 | 30.08.2024 18:38:22 | 1.2964 |  | 81 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.0122 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 19.7132
6007129248 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR278-TR1 P1 A-602118399-Çıkış | 602118399 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:47:13 | 30.08.2024 19:48:37 | 3.0233 |  | 95 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.8709 | 0 | 0 | 0 | 1.6266 | 0 | 0 | 29.4975
6007129266 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | 436566413 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:12:22 | 30.08.2024 16:16:38 | 0.071111 | 6 | 237 | 26 | 8 |  | 6 |  |  | 0.043103 | 5.0603 | 8.9628 | 0.35802 | 0 | 0.19754 | 0 | 0 | 14.6218
6007129270 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN699-TR1 P1 D-615319570-Çıkış | 615319570 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:18:07 | 30.08.2024 19:20:04 | 1.0325 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.7258 | 0 | 0 | 0 | 0.88387 | 0 | 0 | 11.6096
6007129277 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN669-TR1 P1 D-601936074-Çıkış | 601936074 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:19:42 | 30.08.2024 16:39:16 | 1.3261 |  | 107 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.0759 | 0 | 0 | 0 | 2.1992 | 0 | 0 | 24.275
6007129282 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL478- P1 ANA ŞALTER-460210900-Çıkış | 460210900 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:42:58 | 30.08.2024 22:22:51 | 6.6647 |  | 28 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 80.7871 | 0 | 0.27392 | 0 | 55.5273 | 0 | 0 | 136.5883
6007129283 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHC821-450892227-450892227-Kofra | 450892227 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:05:37 | 30.08.2024 17:55:09 | 3.8256 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7222 | 0 | 0 | 6.7222
6007129288 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TEB723-TR1 P1 ANA ŞALTER-439029880-Çıkış | 439029880 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:15:31 | 30.08.2024 16:21:06 | 0.093056 |  | 169 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 5.3333 | 0 | 0.035269 | 0 | 0.62273 | 0 | 0 | 5.9913
6007129288 | 2 | HATAY | DÖRTYOL | TCK124-1-623415665-Fider | 623415665 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:21:06 | 30.08.2024 19:06:50 | 2.7622 |  | 1244 |  | 9 | 2 | 90 |  |  | 0 | 1313.9938 | 0 | 5.0221 | 3.798 | 607.2417 | 0 | 0 | 1930.0556
6007129292 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TSF227-458219206-458219206-Kofra | 458219206 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:17:07 | 30.08.2024 18:47:55 | 2.5133 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761
6007129292 | 2 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TSF227-TR1 A-457595326-Çıkış | 457595326 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:47:55 | 30.08.2024 19:07:54 | 0.33306 |  | 32 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.6545 | 0 | 0 | 0 | 4.0455 | 0 | 0 | 7.7
6007129300 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEY715-TR1 A-421915586-Çıkış | 421915586 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:42:14 | 30.08.2024 17:09:34 | 0.45556 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 7.3646
6007129302 | 1 | ADANA | CEYHAN | BHT16-606429106-606429106-Fider | 606429106 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:57:10 | 30.08.2024 17:58:10 | 2.0167 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 0.3712 | 0 | 7.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3018
6007129302 | 2 | ADANA | CEYHAN | BHT16-2-452316944-Fider | 452316944 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:58:10 | 30.08.2024 19:05:47 | 1.1269 | 11 | 464 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 |  | 42.0156 | 110.9085 | 572.8042 | 1.7306 | 15.2424 | 8.0418 | 7.4645 | 0 | 758.2077
6007129309 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH60-2-639619046-Fider | 639619046 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:02:49 | 30.08.2024 16:56:49 | 2.9 |  | 7 | 8 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 4.7915 | 106.9315 | 0.7951 | 0 | 0.75622 | 0 | 0 | 113.2743
6007129310 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCY985- P1 ANA ŞALTER-460373979-Çıkış | 460373979 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:02:36 | 30.08.2024 18:48:44 | 1.7689 |  | 44 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 8.9151 | 0 | 0.015156 | 0 | 4.0771 | 0 | 0 | 13.0074
6007129312 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF29-11-626112615-Fider | 626112615 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:20:50 | 30.08.2024 16:40:56 | 0.335 | 2 | 1723 |  | 196 | 1 | 95 |  | 1 | 0.042691 | 228.3375 | 0 | 17.5825 | 0.43651 | 58.2262 | 0 | 0.36992 | 304.9953
6007129316 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM502-TR1 P1 C-621583685-Çıkış | 621583685 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:10:09 | 30.08.2024 17:49:16 | 0.65194 |  | 96 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.6417 | 0 | 0 | 0 | 0.54061 | 0 | 0 | 23.1823
6007129345 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-14-634860762-Fider | 634860762 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:26:35 | 30.08.2024 16:48:11 | 0.36 | 1 | 1185 |  | 120 | 5 | 112 |  |  | 0 | 89.4888 | 0 | 5.7887 | 32.9173 | 21.5234 | 0 | 0 | 149.7182
6007129365 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-607721315-607721315-Fider | 607721315 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:09:52 | 30.08.2024 17:18:15 | 2.1397 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.1834 | 116.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.013
6007129365 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBC97-1-605255449-Fider | 605255449 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:18:15 | 30.08.2024 18:40:32 | 1.3714 | 14 | 63 | 20 | 6 | 2 | 6 |  |  | 15.587 | 20.5592 | 563.6405 | 67.7749 | 22.8007 | 8.7995 | 0 | 0 | 699.1618
6007129383 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA56-4-449282248-Fider | 449282248 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:34:19 | 30.08.2024 16:45:42 | 0.18972 | 8 | 26 | 27 | 2 | 2 |  |  |  | 3.7707 | 1.2308 | 39.5692 | 1.1435 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 47.2279
6007129387 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED769-TR1 P1 D-453906272-Çıkış | 453906272 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:13:15 | 30.08.2024 20:48:01 | 1.5794 |  | 71 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.4203 | 0 | 0 | 0 | 0.006284 | 0 | 0 | 10.4266
6007129400 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY708-2-457369364-Fider | 457369364 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:37:51 | 30.08.2024 16:42:59 | 0.085556 | 23 | 1891 | 11 | 138 | 20 | 179 | 4 | 2 | 6.7419 | 43.0876 | 1.1895 | 3.4937 | 21.5948 | 5.7598 | 42.5828 | 0.00040353 | 124.4504
6007129429 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-1-414992763-Fider | 414992763 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:45:08 | 30.08.2024 16:52:42 | 0.12611 | 8 | 1810 | 4 | 77 | 5 | 36 | 1 |  | 11.7754 | 30.578 | 1.2125 | 3.1723 | 3.5221 | 2.0679 | 0 | 0 | 52.3284
6007129432 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD75-3-420956525-Fider | 420956525 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:45:28 | 30.08.2024 16:47:20 | 0.031111 | 9 | 280 | 62 | 8 | 2 | 14 | 1 |  | 1.1964 | 2.5092 | 8.6405 | 0.22018 | 0.82264 | 0.11725 | 2.8096 | 0 | 16.3158
6007129435 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBS789-TR1 D-606947356-Çıkış | 606947356 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:45:48 | 30.08.2024 17:09:22 | 0.39278 |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.37366 | 0 | 0 | 0 | 0.2672 | 0 | 0 | 0.64086
6007129437 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE902-636565859-636565859-Kofra | 636565859 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:57:51 | 31.08.2024 13:26:17 | 2.4739 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.79484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79484
6007129437 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE902- P1 ANA ŞALTER-641962741-Çıkış | 641962741 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:26:17 | 31.08.2024 15:00:04 | 1.5631 |  | 109 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 44.7244 | 0 | 0 | 0 | 0.46127 | 0 | 0 | 45.1857
6007129439 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:47:18 | 30.08.2024 16:50:58 | 0.061111 | 2 | 1435 | 9 | 40 | 5 | 94 |  |  | 0.18188 | 20.6249 | 1.1788 | 0.92867 | 0.29118 | 2.8748 | 0 | 0 | 26.0802
6007129440 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGF083-TR1 P1 F-445608732-Çıkış | 445608732 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:14:19 | 30.08.2024 18:59:44 | 4.7569 |  | 94 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 150.0646 | 0 | 0 | 0 | 3.6832 | 0 | 0 | 153.7478
6007129444 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT220-TR1 P1 B-615886037-Çıkış | 615886037 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:46:59 | 30.08.2024 17:22:33 | 1.5928 |  | 149 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 92.9148 | 0 | 2.8509 | 0 | 88.3973 | 0 | 0 | 184.163
6007129446 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY134-4-631832384-Fider | 631832384 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:08:39 | 30.08.2024 18:45:07 | 0.60778 |  | 895 |  | 3 |  | 56 |  |  | 0 | 173.5118 | 0 | 0.63971 | 0 | 96.0494 | 0 | 0 | 270.201
6007129448 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY497-TR1 P1 D-616688050-Çıkış | 616688050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:37:37 | 30.08.2024 17:32:41 | 0.91778 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 3.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3942
6007129449 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514-TR1 P1 B-624956154-Çıkış | 624956154 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:45:58 | 30.08.2024 20:10:07 | 3.4025 |  | 77 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 73.998 | 0 | 0 | 0 | 9.628 | 0 | 0 | 83.626
6007129450 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-10-605295981-Fider | 605295981 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:18:12 | 30.08.2024 18:20:30 | 0.038333 | 1 | 3938 | 1 | 32 | 8 | 297 |  |  | 0 | 33.1248 | 0.24446 | 0.25336 | 2.1657 | 8.1273 | 0 | 0 | 43.9157
6007129452 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA023- P1 ANA ŞALTER-632685163-Çıkış | 632685163 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:50:38 | 30.08.2024 17:30:11 | 0.65917 |  | 24 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 7.2154 | 0 | 0 | 0 | 5.7194 | 0 | 0 | 12.9348
6007129455 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-1-449360772-Fider | 449360772 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:50:33 | 30.08.2024 16:53:04 | 0.041944 | 2 | 923 | 13 | 654 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0.17439 | 6.2287 | 31.0854 | 21.1017 | 1.5295 | 0.55848 | 0.6648 | 0.073135 | 61.4161
6007129456 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ076- P1 ANA ŞALTER-623805357-Çıkış | 623805357 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:44:51 | 30.08.2024 17:35:21 | 0.84167 |  | 37 |  | 43 |  |  |  |  | 0 | 8.2111 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3251
6007129459 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCB815-TR1 P1 B-613528846-Çıkış | 613528846 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:25:28 | 30.08.2024 19:07:53 | 0.70694 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4936 | 0 | 0 | 0 | 0.52171 | 0 | 0 | 3.0153
6007129481 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:59:23 | 30.08.2024 17:01:43 | 0.038889 | 5 | 601 | 7 | 8 | 3 | 42 |  |  | 0.033656 | 5.9112 | 1.6254 | 0.75168 | 0.037064 | 0.52326 | 0 | 0 | 8.8823
6007129483 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | SBR447-TR1 A-609677038-Çıkış | 609677038 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:41:54 | 30.08.2024 18:48:17 | 2.1064 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 18.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7229
6007129486 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT242- P1 ANA ŞALTER-452004005-Çıkış | 452004005 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:53:30 | 30.08.2024 20:30:04 | 3.6094 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.425 | 0 | 0 | 0 | 6.9658 | 0 | 0 | 15.3908
6007129493 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ883- P1 ANA ŞALTER-444193177-Çıkış | 444193177 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:11:15 | 30.08.2024 19:07:09 | 4.9317 |  | 175 |  | 8 |  | 21 |  |  | 0 | 175.4297 | 0 | 4.0224 | 0 | 31.5448 | 0 | 0 | 210.9969
6007129495 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY030-3-452612015-Fider | 452612015 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:46:46 | 30.08.2024 20:17:48 | 1.5172 | 1 | 289 |  | 7 | 2 | 16 |  |  | 4.2089 | 75.1532 | 0 | 4.7724 | 76.8641 | 12.3782 | 0 | 0 | 173.3768
6007129496 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFK245-TR1 P1 A-646267238-Çıkış | 646267238 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:25:48 | 30.08.2024 19:13:58 | 0.80278 |  | 103 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 24.9492 | 0 | 0 | 0 | 4.2181 | 0 | 0 | 29.1673
6007129497 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC867- P1 B-646605290-Çıkış | 646605290 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:47:09 | 30.08.2024 18:48:03 | 1.015 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.20653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20653
6007129502 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-8-452306730-Fider | 452306730 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:06:52 | 30.08.2024 18:19:12 | 1.2056 | 89 | 17746 | 432 | 245 | 31 | 2530 | 7 | 8 | 257.6269 | 5827.2577 | 1651.7819 | 513.6492 | 614.9979 | 2715.4038 | 258.2897 | 566.9998 | 12406.0068
6007129506 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:09:26 | 30.08.2024 19:09:55 | 2.0081 | 1 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0.66322 | 0 | 85.6115 | 0 | 12.9411 | 0 | 0 | 0 | 99.2159
6007129506 | 2 | ADANA | KOZAN | BKY00-600928076-600928076-Fider | 600928076 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:09:55 | 30.08.2024 22:03:29 | 2.8928 | 6 | 32 | 19 | 5 |  |  |  |  | 5.7695 | 32.8286 | 207.8219 | 23.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9631
6007129506 | 3 | ADANA | KOZAN | BKY00-2-459457283-Fider | 459457283 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:03:29 | 30.08.2024 22:07:03 | 0.059444 | 11 | 259 | 45 | 23 | 4 | 18 |  |  | 0.17784 | 4.8973 | 12.5288 | 2.4858 | 2.2883 | 0.41028 | 0 | 0 | 22.7884
6007129507 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-2-415047856-Fider | 415047856 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:09:27 | 30.08.2024 18:16:06 | 1.1108 | 1 | 135 | 3 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14.6344 | 32.9671 | 5.7661 | 20.8509 | 12.402 | 2.8246 | 118.3037 | 319.6907 | 527.4395
6007129511 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN425-TR1 P1 E-642251644-Çıkış | 642251644 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:45:36 | 30.08.2024 19:35:58 | 1.8394 |  | 3 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7539 | 0 | 0 | 113.7539
6007129515 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-3-435600844-Fider | 435600844 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:53:15 | 30.08.2024 20:56:55 | 4.0611 |  | 74 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 59.7173 | 0 | 0.013754 | 0 | 3.1143 | 0 | 0 | 62.8453
6007129519 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB080-TR1 P1 E-605656161-Çıkış | 605656161 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:11:05 | 30.08.2024 19:13:31 | 2.0406 |  | 102 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 62.1955 | 0 | 0 | 0 | 12.5689 | 0 | 0 | 74.7644
6007129527 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-3-635842764-Fider | 635842764 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:13:17 | 30.08.2024 18:19:43 | 1.1072 |  | 1248 |  | 44 |  | 75 |  |  | 0 | 375.8538 | 0 | 16.194 | 0 | 39.4742 | 0 | 0 | 431.522
6007129544 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS344- P1 ANA ŞALTER-458365260-Çıkış | 458365260 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:20:43 | 30.08.2024 22:58:24 | 5.6281 |  | 60 |  | 8 |  | 21 |  |  | 0 | 89.3838 | 0 | 4.7579 | 0 | 47.6705 | 0 | 0 | 141.8122
6007129545 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BEB76-11-437549199-Fider | 437549199 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:15:32 | 30.08.2024 18:38:24 | 1.3811 |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 16.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.316
6007129546 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV338-TR1 P1 D-644830054-Çıkış | 644830054 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:15:20 | 30.08.2024 22:14:01 | 0.97806 |  | 109 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 39.133 | 0 | 0 | 0 | 7.8242 | 0 | 0 | 46.9572
6007129547 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS617- P1 ANA ŞALTER-614111075-Çıkış | 614111075 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:57:40 | 30.08.2024 18:58:49 | 3.0192 |  | 328 |  |  |  | 85 |  |  | 0 | 454.106 | 0 | 0 | 0 | 241.9133 | 0 | 0 | 696.0194
6007129562 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE43-15-621328198-Fider | 621328198 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:27:52 | 30.08.2024 17:55:00 | 0.45222 | 2 | 1649 |  | 16 | 6 | 171 | 1 | 2 | 8.0232 | 362.9087 | 0 | 3.2726 | 42.6983 | 104.9575 | 36.8208 | 30.872 | 589.5532
6007129563 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT298-451042757-451042757-Kofra | 451042757 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:25:25 | 30.08.2024 18:26:34 | 1.0192 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119
6007129563 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCT298-TR1 P1 D-457518814-Çıkış | 457518814 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:26:34 | 30.08.2024 19:30:08 | 1.0594 |  | 172 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 98.023 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 100.7091
6007129566 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BFB07-3-449321650-Fider | 449321650 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:28:27 | 30.08.2024 18:14:05 | 0.76056 |  | 1971 |  |  | 1 | 69 |  |  | 0 | 455.5388 | 0 | 0 | 208.8789 | 51.398 | 0 | 0 | 715.8158
6007129575 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TGS191-TR1 P1 A-457698991-Çıkış | 457698991 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:24:58 | 31.08.2024 16:28:35 | 0.060278 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.26994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26994
6007129578 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TJH630-TR1 P1 B-459221063-Çıkış | 459221063 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:35:22 | 30.08.2024 21:06:17 | 0.51528 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1671 | 0 | 0 | 1.1671
6007129586 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH800-TR1 P1 F-641980881-Çıkış | 641980881 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:39:31 | 30.08.2024 23:15:06 | 8.5931 |  | 52 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 164.5369 | 0 | 52.7004 | 0 | 5.2885 | 0 | 0 | 222.5258
6007129589 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR391-TR1 P1 B-629735519-Çıkış | 629735519 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:35:12 | 30.08.2024 18:06:45 | 0.52583 |  | 34 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.056315 | 0 | 0 | 2.0655
6007129589 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | TCR391-TR1 P1 ANA ŞALTER-629735523-Çıkış | 629735523 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:06:45 | 30.08.2024 18:42:47 | 0.60056 |  | 49 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.1149 | 0 | 0 | 0 | 0.81253 | 0 | 0 | 3.9274
6007129606 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED940-TR1 B-646468935-Çıkış | 646468935 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:19:25 | 30.08.2024 19:29:05 | 2.1611 |  | 13 |  | 10 |  | 19 |  |  | 0 | 6.6378 | 0 | 2.7594 | 0 | 12.8227 | 0 | 0 | 22.22
6007129606 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED940- ANA ŞALTER-646468933-Çıkış | 646468933 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:29:05 | 30.08.2024 21:53:41 | 2.41 |  | 66 |  | 18 |  | 24 |  |  | 0 | 40.5543 | 0 | 7.0293 | 0 | 16.3313 | 0 | 0 | 63.9149
6007129608 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | THS881-3-456031851-Fider | 456031851 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:31:48 | 30.08.2024 20:54:29 | 2.3781 |  | 8 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 46.5551 | 0 | 0 | 48.9049
6007129611 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE181- P1 C-634984067-Çıkış | 634984067 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:08:32 | 30.08.2024 18:37:35 | 0.48417 |  | 192 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 25.7503 | 0 | 2.6127 | 0 | 2.6019 | 0 | 0 | 30.9648
6007129613 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH085-4-453029396-Fider | 453029396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:43:46 | 30.08.2024 17:54:58 | 0.18667 | 1 | 60 | 19 | 2 | 2 | 4 |  |  | 0.4867 | 2.4218 | 28.935 | 0.20019 | 0.084549 | 0.26574 | 0 | 0 | 32.394
6007129616 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC011-TR1 P1 B-615718055-Çıkış | 615718055 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:08:54 | 30.08.2024 19:35:10 | 2.4378 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 3.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628
6007129618 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080648-Fider | 631080648 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:49:49 | 30.08.2024 19:38:04 | 0.80417 |  | 55 |  | 16 | 10 | 12 |  |  | 0 | 8.8641 | 0 | 5.4078 | 16.214 | 25.4009 | 0 | 0 | 55.8867
6007129626 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV305-TR1 P1 D-600374416-Çıkış | 600374416 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:43:00 | 30.08.2024 19:32:08 | 1.8189 |  | 91 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 62.1304 | 0 | 0 | 0 | 1.4262 | 0 | 0 | 63.5566
6007129628 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | 616462873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:49:08 | 30.08.2024 17:50:30 | 0.022778 | 5 | 601 | 7 | 8 | 3 | 42 |  |  | 0.019353 | 3.5377 | 0.95961 | 0.49779 | 0.023646 | 0.29826 | 0 | 0 | 5.3364
6007129662 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | THT186-4-457126984-Fider | 457126984 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:50:06 | 30.08.2024 19:57:23 | 0.12139 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 0.074368 | 0 | 0 | 0 | 6.0695 | 0 | 0 | 6.1438
6007129664 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBY449-TR3__-615406909-Fider | 615406909 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:25:56 | 31.08.2024 10:33:00 | 0.11778 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.64123 | 0 | 0 | 0 | 0.041845 | 0 | 0 | 0.68307
6007129664 | 2 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | 615406526 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:33:00 | 31.08.2024 10:55:36 | 0.37667 |  | 167 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 0 | 7.4804 | 0 | 0.045577 | 0.44662 | 0.13566 | 0 | 0 | 8.1082
6007129668 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM756-2-639904556-Fider | 639904556 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:37:08 | 30.08.2024 19:30:16 | 0.88556 |  | 229 |  | 3 |  | 8 |  | 1 | 0 | 62.4608 | 0 | 5.6714 | 0 | 3.5628 | 0 | 0 | 71.695
6007129676 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ745- P1 C-624720867-Çıkış | 624720867 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:02:50 | 30.08.2024 18:14:05 | 0.1875 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 1.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5354
6007129676 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ745- P1 ANA ŞALTER-624720871-Çıkış | 624720871 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:14:05 | 30.08.2024 20:15:37 | 2.0256 |  | 59 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.047
6007129679 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-4-452987606-Fider | 452987606 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:02:06 | 30.08.2024 18:03:13 | 0.018611 | 9 | 709 | 1 | 4 | 11 | 152 | 1 | 2 | 0.0097542 | 4.8537 | 0.20455 | 0.018779 | 2.0322 | 2.7004 | 0.25529 | 0.043967 | 10.1186
6007129686 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THT971-1-646603010-Fider | 646603010 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:04:19 | 30.08.2024 19:14:14 | 1.1653 |  | 32 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 11.5247 | 0 | 0.71738 | 0 | 6.3227 | 0 | 0 | 18.5648
6007129690 | 1 | HATAY | HASSA | TCL082-TR1 P1 B-625003011-Çıkış | 625003011 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:05:18 | 30.08.2024 20:56:36 | 2.855 |  | 89 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 97.6109 | 0 | 7.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8602
6007129696 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP912-TR1 P1 C-628214599-Çıkış | 628214599 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:25:13 | 30.08.2024 19:01:56 | 0.61194 |  | 52 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 1.6143 | 0 | 0 | 14.8493
6007129702 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ338-605418820-605418820-Kofra | 605418820 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:43:50 | 30.08.2024 19:57:58 | 1.2356 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.039
6007129702 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBJ338-TR1 A-602930631-Çıkış | 602930631 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:57:58 | 30.08.2024 20:37:33 | 0.65972 |  | 105 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 27.0577 | 0 | 0 | 0 | 0.87189 | 0 | 0 | 27.9296
6007129704 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF94-4-605657245-Fider | 605657245 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:11:15 | 30.08.2024 18:14:19 | 0.051111 |  | 418 | 17 | 6 |  | 14 |  |  | 0 | 4.8115 | 7.8279 | 0.84829 | 0 | 0.6567 | 0 | 0 | 14.1444
6007129712 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR837-TR1 P1 C-602446276-Çıkış | 602446276 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:52:02 | 31.08.2024 13:37:19 | 0.75472 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.9748 | 0 | 0 | 0 | 2.4354 | 0 | 0 | 14.4102
6007129714 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:14:16 | 30.08.2024 18:16:37 | 0.039167 |  | 233 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 2.4798 | 0 | 0.042423 | 0 | 0.032059 | 0 | 0 | 2.5542
6007129718 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE85-4-616636916-Fider | 616636916 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:16:36 | 30.08.2024 18:27:22 | 0.17944 | 5 | 593 | 1 |  | 8 | 45 |  |  | 0.20183 | 31.7965 | 0.55929 | 0 | 6.6648 | 3.9995 | 0 | 0 | 43.2219
6007129721 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-2-452541583-Fider | 452541583 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:16:57 | 30.08.2024 18:18:19 | 0.022778 | 3 | 244 |  | 3 | 3 | 21 |  |  | 0 | 1.6293 | 0 | 0.034022 | 0.78581 | 0.21939 | 0 | 0 | 2.6685
6007129722 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-606948698-606948698-Fider | 606948698 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:06:09 | 30.08.2024 19:06:58 | 1.0136 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 15.0571 | 0 | 7.2138e-05 | 0 | 5.6408 | 0 | 0 | 0 | 20.6979
6007129722 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-2-443768049-Fider | 443768049 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:06:58 | 30.08.2024 19:43:18 | 0.60556 | 3 | 24 | 5 | 7 | 1 | 1 |  |  | 33.3818 | 5.2055 | 22.07 | 28.6411 | 40.9854 | 10.2768 | 0 | 0 | 140.5606
6007129727 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-12-448265236-Fider | 448265236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:18:59 | 30.08.2024 18:27:56 | 0.14917 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007129733 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV82-2-459392862-Fider | 459392862 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:20:25 | 30.08.2024 18:30:59 | 0.17611 | 42 | 1176 | 174 | 30 | 25 | 71 | 2 |  | 4.3933 | 76.1745 | 118.3611 | 13.0076 | 45.4593 | 8.5579 | 3.1288 | 0 | 269.0825
6007129737 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE422-TR1 P1 E-613534498-Çıkış | 613534498 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:20:35 | 30.08.2024 21:52:00 | 3.5236 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 8.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3096
6007129738 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:20:15 | 30.08.2024 19:23:51 | 1.06 |  | 233 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 68.8056 | 0 | 1.1495 | 0 | 0.85175 | 0 | 0 | 70.8068
6007129739 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCP226-TR3 C-640968589-Çıkış | 640968589 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:18:03 | 30.08.2024 20:13:46 | 1.9286 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1892 | 37.1892
6007129762 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-606442869-606442869-Fider | 606442869 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:18:30 | 30.08.2024 20:35:00 | 3.275 |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 50.8375 | 5.3887 | 2.4245 | 0 | 0 | 0 | 58.6507
6007129762 | 2 | MERSİN | TARSUS | BAR34-4-459899499-Fider | 459899499 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:35:00 | 30.08.2024 20:58:50 | 0.39722 | 60 | 512 | 19 | 92 | 9 | 66 | 2 | 1 | 7.4243 | 36.5403 | 155.0143 | 35.6213 | 24.1901 | 8.4937 | 132.4843 | 0.92723 | 400.6956
6007129763 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAS98-2-437529028-Fider | 437529028 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:26:52 | 30.08.2024 19:50:38 | 1.3961 |  | 590 |  | 2 | 2 | 8 |  |  | 0 | 137.6105 | 0 | 1.604 | 3.4167 | 4.7051 | 0 | 0 | 147.3363
6007129766 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU118-TR1 P1 C-642771803-Çıkış | 642771803 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:06:14 | 30.08.2024 20:03:16 | 1.9506 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.4247 | 0 | 0 | 0 | 0.27091 | 0 | 0 | 5.6956
6007129771 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGF46-1-444712354-Fider | 444712354 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:28:53 | 30.08.2024 20:34:35 | 2.095 | 15 | 2 | [6 empty] | 0 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654
6007129775 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY406-TR1 P1 B-601086024-Çıkış | 601086024 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:34:49 | 31.08.2024 12:38:05 | 1.0544 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0778
6007129776 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-3-431366673-Fider | 431366673 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:29:08 | 30.08.2024 18:38:51 | 0.16194 | 4 | 73 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0.7744 | 1.9062 | 0.48256 | 0.54702 | 13.5826 | 10.551 | 0.28858 | 0.00093866 | 28.1332
6007129777 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-5-439107126-Fider | 439107126 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:30:00 | 30.08.2024 18:31:50 | 0.030556 | 1 | 237 | 1 | 8 | 1 | 9 |  | 1 | 0 | 1.6035 | 0.077339 | 0.01649 | 0.048795 | 0.78852 | 0 | 0 | 2.5347
6007129778 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBK006- P1 A-601207073-Çıkış | 601207073 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:18:04 | 30.08.2024 21:19:35 | 4.0253 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 28.006 | 0 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 37.895
6007129778 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-1-601207498-Fider | 601207498 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:19:35 | 30.08.2024 21:31:52 | 0.20472 |  | 489 | 1 | 4 | 2 | 37 |  |  | 0 | 14.8282 | 0.015851 | 0.031418 | 0.068778 | 2.2425 | 0 | 0 | 17.1867
6007129787 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TDS747-608162455-608162455-Kofra | 608162455 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:18:03 | 31.08.2024 0:00:12 | 5.7025 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808
6007129788 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFD605- P1 ANA ŞALTER-640916500-Çıkış | 640916500 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:34:18 | 30.08.2024 22:12:58 | 3.6444 |  | 108 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 153.1187 | 0 | 0 | 0 | 1.5168 | 0 | 0 | 154.6356
6007129789 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGN912-TR1 P1 J-449129654-Çıkış | 449129654 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:46:09 | 30.08.2024 19:56:14 | 1.1681 |  | 288 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 132.8901 | 0 | 0 | 0 | 61.2378 | 0 | 0 | 194.128
6007129790 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-1-612012937-Fider | 612012937 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:38:58 | 31.08.2024 2:10:35 | 0.52694 | 4 | 301 | 14 | 12 | 6 | 12 |  | 2 | 6.9088 | 40.2406 | 35.3407 | 32.5327 | 13.9248 | 3.3821 | 0 | 0 | 132.3297
6007129792 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-619370018-619370018-Fider | 619370018 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:02:15 | 30.08.2024 19:08:13 | 0.099444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37137 | 0 | 0 | 0 | 0.37137
6007129792 | 2 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-460076877-Fider | 460076877 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:08:13 | 30.08.2024 19:17:56 | 0.16194 | 9 | 653 | 41 | 119 | 10 | 46 | 1 | 1 | 0 | 25.3726 | 38.077 | 10.5806 | 11.8029 | 7.8806 | 7.7275 | 0.46073 | 101.902
6007129795 | 1 | HATAY | HASSA | TCR655-4-452012374-Fider | 452012374 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:35:47 | 30.08.2024 18:50:00 | 0.23694 |  | 379 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 12.6173 | 0 | 0.10227 | 0.21355 | 0.10228 | 0 | 0 | 13.0354
6007129796 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH091-4-625206782-Fider | 625206782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:35:45 | 30.08.2024 18:49:34 | 0.23028 |  | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.046514 | 1.859 | 0.099391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0049
6007129799 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCN064-TR1 P1 C-601864304-Çıkış | 601864304 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:30:53 | 30.08.2024 19:44:22 | 1.2247 |  | 34 |  | 16 |  | 4 |  |  | 0 | 5.7927 | 0 | 3.301 | 0 | 3.7383 | 0 | 0 | 12.8319
6007129799 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCN064-TR1 P1 ANA ŞALTER-601864292-Çıkış | 601864292 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:44:22 | 30.08.2024 20:45:42 | 1.0222 |  | 129 |  | 17 |  | 11 |  |  | 0 | 18.6717 | 0 | 2.6807 | 0 | 3.2248 | 0 | 0 | 24.5772
6007129802 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD709-TR1 P1 F-601853267-Çıkış | 601853267 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:03:43 | 30.08.2024 20:02:02 | 2.9719 |  | 29 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 12.1966 | 0 | 0.030483 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 13.3654
6007129806 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-3-616761695-Fider | 616761695 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:39:10 | 30.08.2024 18:42:48 | 0.060556 | 1 | 679 | 5 | 14 | 15 | 34 |  |  | 0 | 6.5257 | 0.26073 | 0.29536 | 17.5643 | 9.5442 | 0 | 0 | 34.1902
6007129807 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-460211977-Fider | 460211977 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:27:20 | 30.08.2024 23:55:58 | 5.4772 | 1 | 690 |  | 7 |  | 73 |  |  | 13.4606 | 1023.1079 | 0 | 15.585 | 0 | 304.6705 | 0 | 0 | 1356.824
6007129811 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH744-TR-B__-619594152-Fider | 619594152 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:13:04 | 30.08.2024 19:57:13 | 0.73583 |  | 37 |  | 37 | 1 | 2 |  |  | 0 | 7.7604 | 0 | 25.3503 | 8.6719 | 0.56748 | 0 | 0 | 42.35
6007129812 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TGN907-TR1 P1 E-448241610-Çıkış | 448241610 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:43:15 | 30.08.2024 19:12:12 | 0.4825 |  | 162 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 33.1251 | 0 | 0 | 0 | 49.786 | 0 | 0 | 82.9111
6007129817 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY94-7-616190248-Fider | 616190248 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:45:14 | 30.08.2024 19:34:11 | 0.81583 |  | 414 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 94.7448 | 0 | 0 | 0 | 40.9838 | 0 | 0 | 135.7287
6007129818 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ871-__-644140368-Fider | 644140368 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:21:59 | 30.08.2024 19:07:22 | 0.75639 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9443 | 0 | 0 | 7.9443
6007129818 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BED54-6-451593586-Fider | 451593586 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:07:22 | 30.08.2024 20:29:31 | 1.3692 | 3 | 11 | 2 |  | 8 | 18 | 3 |  | 0 | 58.2845 | 0.75444 | 0 | 103.535 | 71.1233 | 7.4875 | 0 | 241.1848
6007129826 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBA91-2-616065164-Fider | 616065164 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:48:42 | 30.08.2024 23:59:51 | 5.1858 |  | 131 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 105.9169 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 112.2509
6007129828 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TFR908-TR1 P1 A-449136266-Çıkış | 449136266 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:36:07 | 30.08.2024 19:22:43 | 4.7767 |  | 17 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 33.5263 | 0 | 10.4621 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 48.2034
6007129828 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TFR908-TR1 P1 ANA ŞALTER-438719081-Çıkış | 438719081 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:22:43 | 30.08.2024 20:05:42 | 0.71639 |  | 32 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 11.2564 | 0 | 1.9057 | 0 | 0.99534 | 0 | 0 | 14.1574
6007129839 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV014-TR1 P1 A-644838808-Çıkış | 644838808 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:53:45 | 30.08.2024 20:34:13 | 3.6744 |  | 75 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 41.9145 | 0 | 0 | 0 | 5.7949 | 0 | 0 | 47.7094
6007129840 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:50:56 | 30.08.2024 18:52:39 | 0.028611 | 1 | 291 | 47 | 11 |  | 15 |  |  | 0.41732 | 3.7067 | 6.976 | 5.0447 | 0 | 0.31143 | 0 | 0 | 16.4561
6007129846 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN08-629915294-629915294-Fider | 629915294 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:03:26 | 30.08.2024 20:13:27 | 0.16694 | 2 | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 4.9356 | 0.21785 | 0 | 0 | 0 | 0.29993 | 0 | 0 | 5.4534
6007129846 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN08-1-645125724-Fider | 645125724 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:13:27 | 30.08.2024 20:29:30 | 0.2675 | 1 | 179 |  | 21 |  | 8 |  |  | 0 | 10.1036 | 0 | 0.82752 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 11.6161
6007129847 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL473-TR1 P1 E-624579078-Çıkış | 624579078 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:35:47 | 30.08.2024 23:05:42 | 4.4986 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 28.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5679
6007129852 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY609-TR1 P1 C-632499691-Çıkış | 632499691 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:21:37 | 30.08.2024 20:47:18 | 2.4281 |  | 21 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 13.301 | 0 | 4.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4904
6007129855 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-3-616761695-Fider | 616761695 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:54:58 | 30.08.2024 19:28:43 | 0.5625 | 1 | 679 | 5 | 14 | 15 | 34 |  |  | 0 | 64.0874 | 2.4285 | 2.7511 | 162.9216 | 84.9694 | 0 | 0 | 317.158
6007129863 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFL908-TR1 P1 B-444206227-Çıkış | 444206227 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:30:59 | 30.08.2024 20:00:21 | 1.4894 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 12.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7703
6007129869 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY116- P1 ANA ŞALTER-415148519-Çıkış | 415148519 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:44:13 | 30.08.2024 19:49:49 | 1.0933 |  | 138 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 31.4392 | 0 | 3.6166 | 0 | 1.6077 | 0 | 0 | 36.6634
6007129873 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGP209-TR1 P1 E-449342708-Çıkış | 449342708 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:24:12 | 30.08.2024 22:36:28 | 0.20444 |  | 136 |  |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 7.082 | 0 | 0 | 0 | 0.45861 | 0 | 0.027677 | 7.5683
6007129881 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY088-3-632151050-Fider | 632151050 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:06:00 | 30.08.2024 19:30:53 | 0.41472 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0.18939 | 0.30046 | 0 | 5.6618 | 0 | 16.2155 | 183.5167 | 205.884
6007129885 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080646-Fider | 631080646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:05:52 | 30.08.2024 19:38:43 | 0.5475 |  | 55 |  | 16 | 10 | 12 |  |  | 0 | 6.1163 | 0 | 3.6843 | 11.035 | 17.1082 | 0 | 0 | 37.9438
6007129891 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS031- P1 ANA ŞALTER-631388734-Çıkış | 631388734 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:20:01 | 30.08.2024 20:59:28 | 2.6575 |  | 98 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 56.0533 | 0 | 0 | 0 | 9.0412 | 0 | 0 | 65.0945
6007129894 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM508-TR1 G-426494591-Çıkış | 426494591 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 17:29:45 | 30.08.2024 19:33:02 | 2.0547 |  | 84 |  |  |  | 45 |  | 1 | 0 | 74.1688 | 0 | 0 | 0 | 151.4225 | 0 | 96.5002 | 322.0915
6007129894 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM508-3-601713192-Fider | 601713192 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:33:02 | 30.08.2024 19:41:46 | 0.14556 |  | 739 |  |  |  | 110 |  | 1 | 0 | 40.132 | 0 | 0 | 0 | 18.9017 | 0 | 5.3453 | 64.3789
6007129897 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV67-2-616064847-Fider | 616064847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:11:16 | 30.08.2024 19:18:26 | 0.11944 |  | 686 |  |  | 3 | 7 |  |  | 0 | 16.6665 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.65573 | 0 | 0 | 17.4828
6007129899 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS911-TR1 P1 D-600777882-Çıkış | 600777882 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:33:10 | 30.08.2024 22:18:23 | 0.75361 |  | 155 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 58.6032 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 62.0473
6007129902 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV657- P1 ANA ŞALTER-610734989-Çıkış | 610734989 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:01:37 | 31.08.2024 11:41:13 | 1.66 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.8338 | 0 | 0 | 0 | 0.57105 | 0 | 0 | 19.4048
6007129903 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT277-TR1 P1 B-614159169-Çıkış | 614159169 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:14:12 | 31.08.2024 12:18:16 | 1.0678 |  | 156 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 53.8933 | 0 | 0 | 0 | 3.1909 | 0 | 0 | 57.0843
6007129910 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP521-TR1 P1 L-600332200-Çıkış | 600332200 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:09:32 | 31.08.2024 10:46:37 | 0.61806 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | 0 | 0.36015 | 0 | 0 | 0.57568
6007129913 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL998- P1 ANA ŞALTER-623418077-Çıkış | 623418077 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:56:48 | 30.08.2024 20:30:18 | 4.5583 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 160.282 | 0 | 0 | 0 | 29.6096 | 0 | 0 | 189.8916
6007129917 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:19:04 | 30.08.2024 19:44:37 | 0.42583 | 2 | 869 | 1 | 2 | 8 | 58 |  |  | 0 | 50.497 | 7.7769 | 0.21412 | 5.7742 | 3.7963 | 0 | 0 | 68.0585
6007129923 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBR38-9-460068171-Fider | 460068171 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:20:18 | 31.08.2024 2:10:03 | 6.8292 | 8 | 27218 | 1 | 13 | 14 | 3154 | 7 | 15 | 105.2581 | 68824.981 | 5.585 | 41.0825 | 1631.6938 | 13442.8064 | 6482.2444 | 1280.8943 | 91814.5456
6007129939 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV492-TR1 P1 G-605263491-Çıkış | 605263491 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:24:57 | 30.08.2024 20:22:02 | 4.9514 |  | 44 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 50.6633 | 0 | 0.73422 | 0 | 3.8285 | 0 | 0 | 55.226
6007129945 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK451- P1 ANA ŞALTER-623118256-Çıkış | 623118256 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 11:03:44 | 30.08.2024 20:52:29 | 9.8125 |  | 62 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 260.7549 | 0 | 13.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7664
6007129947 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | 639617992 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:19:45 | 30.08.2024 20:54:44 | 1.5831 | 2 | 715 | 2 | 8 | 3 | 20 |  |  | 20.9598 | 282.3804 | 0.93563 | 11.7134 | 49.236 | 17.806 | 0 | 0 | 383.0312
6007129957 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP537-601326976-601326976-Kofra | 601326976 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:48:53 | 30.08.2024 22:20:37 | 3.5289 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428
6007129957 | 2 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP537-TR1 P1 D-600744237-Çıkış | 600744237 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:20:37 | 30.08.2024 23:00:09 | 0.65889 |  | 198 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 54.9453 | 0 | 0 | 0 | 0.13718 | 0 | 0 | 55.0825
6007129961 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCV119-TR1 A-642156223-Çıkış | 642156223 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:29:14 | 31.08.2024 19:13:30 | 24.7378 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1438
6007129961 | 2 | HATAY | ANTAKYA | SCV119-643914675-643914675-Kofra | 643914675 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:13:30 | 31.08.2024 19:20:30 | 0.11667 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007129965 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:28:41 | 30.08.2024 20:21:16 | 0.87639 | 1 | 184 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 60.5677 | 0 | 0.93763 | 35.6581 | 5.1468 | 0 | 0 | 102.3102
6007129971 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH035-4-639417577-Fider | 639417577 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:19:46 | 30.08.2024 20:48:43 | 1.4825 | 1 | 519 | 1 |  | 1 | 8 |  |  | 14.1417 | 215.562 | 0.56596 | 0 | 38.9568 | 18.2087 | 0 | 0 | 287.4351
6007129973 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEH568- P1 A-639422012-Çıkış | 639422012 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:24:26 | 30.08.2024 20:21:35 | 0.9525 |  | 73 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 16.8099 | 0 | 0 | 0 | 4.2788 | 0 | 0 | 21.0887
6007129974 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED798-635755611-635755611-Fider | 635755611 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:04:16 | 30.08.2024 20:42:06 | 1.6306 |  | 108 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 123.8355 | 0 | 4.0227 | 0 | 0.39749 | 0 | 0 | 128.2557
6007129979 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED071-633907255-633907255-Fider | 633907255 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:23:03 | 30.08.2024 22:32:46 | 3.1619 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 27.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2301
6007129982 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-2-452264714-Fider | 452264714 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:34:05 | 30.08.2024 19:58:09 | 0.40111 | 9 | 216 | 46 | 57 | 1 | 8 |  |  | 0.13155 | 35.65 | 61.313 | 48.4802 | 0.98446 | 5.7286 | 0 | 0 | 152.2878
6007129988 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB694-TR1 P1 E-616631690-Çıkış | 616631690 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:44:46 | 30.08.2024 20:46:33 | 1.0297 |  | 5 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0.9739 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 5.3819
6007129989 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED592-TR1 P1 E-637868287-Çıkış | 637868287 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:23:34 | 30.08.2024 20:58:57 | 1.5897 |  | 94 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 57.8472 | 0 | 0 | 0 | 4.6661 | 0 | 0 | 62.5133
6007130017 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGP261-TR2 ANA ŞALTER-641972098-Çıkış | 641972098 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:16:39 | 30.08.2024 20:56:57 | 1.6717 |  | 17 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 12.983 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 14.9237
6007130031 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCV142-TR1 P1 C-628212545-Çıkış | 628212545 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:27:00 | 30.08.2024 21:31:59 | 2.0831 |  | 191 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 151.4267 | 0 | 0 | 0 | 140.7001 | 0 | 0 | 292.1268
6007130033 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA352- P1 ANA ŞALTER-631086273-Çıkış | 631086273 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:43:35 | 30.08.2024 21:29:21 | 1.7628 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 4.521 | 0 | 1.1122 | 0 | 16.3189 | 0 | 0 | 21.9521
6007130035 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-3-613522854-Fider | 613522854 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:00:22 | 30.08.2024 20:06:37 | 2.1042 | 2 | 1414 | 9 | 40 | 5 | 94 |  |  | 14.5201 | 769.3543 | 51.3409 | 28.6442 | 6.7966 | 85.1327 | 0 | 0 | 955.7888
6007130035 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953247-459953247-Fider | 459953247 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:06:37 | 30.08.2024 22:20:08 | 2.2253 | 1 | 239 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 149.081 | 0 | 0 | 0 | 6.409 | 0 | 0 | 155.49
6007130036 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ971-626223662-626223662-Kofra | 626223662 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:31:33 | 30.08.2024 22:45:50 | 3.2381 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.75747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75747
6007130036 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-3-452173640-Fider | 452173640 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:45:50 | 30.08.2024 23:04:28 | 0.31056 |  | 545 |  | 117 |  | 26 |  |  | 0 | 19.3828 | 0 | 5.7656 | 0 | 3.7471 | 0 | 0 | 28.8954
6007130042 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR316-628327529-628327529-Kofra | 628327529 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:02:52 | 30.08.2024 21:05:04 | 0.036667 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.018829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018829
6007130042 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR316-TR1 P1 D-628552762-Çıkış | 628552762 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:05:04 | 30.08.2024 21:41:47 | 0.61194 |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0.79327 | 0 | 0.61593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4092
6007130052 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEV461-TR1 C-641165666-Çıkış | 641165666 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:48:01 | 30.08.2024 20:36:05 | 0.80111 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 0.68553 | 0 | 0 | 3.2422
6007130064 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA918-TR1 P1 D-632555849-Çıkış | 632555849 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:44:13 | 30.08.2024 20:46:07 | 1.0317 |  | 56 |  | 21 |  | 2 |  |  | 0 | 8.161 | 0 | 2.3462 | 0 | 0.39442 | 0 | 0 | 10.9017
6007130072 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE386-625611439-625611439-Kofra | 625611439 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:28:29 | 30.08.2024 21:44:14 | 2.2625 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.2176 | 0 | 0 | 0 | 13.9189 | 0 | 0 | 44.1365
6007130072 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE386- P1 ANA ŞALTER-620307209-Çıkış | 620307209 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:44:14 | 30.08.2024 22:15:35 | 0.5225 |  | 694 |  | 2 |  | 36 |  |  | 0 | 172.3812 | 0 | 0.23014 | 0 | 26.5013 | 0 | 0 | 199.1126
6007130074 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGF46-1-444712349-Fider | 444712349 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:16:09 | 31.08.2024 5:29:00 | 0.21417 | 15 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11857
6007130079 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB753-TR1 P1 A-644098855-Çıkış | 644098855 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:10:08 | 30.08.2024 21:56:03 | 0.76528 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 3.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6342
6007130103 | 1 | HATAY | ARSUZ | SEH226-458722128-458722128-Kofra | 458722128 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:00:39 | 30.08.2024 22:11:49 | 2.1861 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.64743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64743
6007130103 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEE242-TR1 P1 B-645038700-Çıkış | 645038700 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:11:49 | 30.08.2024 22:55:20 | 0.72528 |  | 78 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 19.958 | 0 | 0 | 0 | 11.9424 | 0 | 0 | 31.9003
6007130104 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP083-613205399-613205399-Kofra | 613205399 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:17:26 | 30.08.2024 21:15:08 | 1.9617 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2915
6007130104 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP083-TR1 P1 C-616601150-Çıkış | 616601150 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:15:08 | 30.08.2024 22:03:35 | 0.8075 |  | 165 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 59.4973 | 0 | 0 | 0 | 4.8466 | 0 | 0 | 64.3439
6007130123 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC189-TR1 P1 A-616188572-Çıkış | 616188572 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:08:26 | 31.08.2024 2:58:43 | 7.8381 |  | 13 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 44.9478 | 0 | 7.2598 | 0 | 6.4121 | 0 | 0 | 58.6197
6007130127 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TGH117-619066110-619066110-Kofra | 619066110 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:09:50 | 30.08.2024 20:49:25 | 2.6597 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3673 | 0 | 0 | 1.3673
6007130128 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH166-TR1 P1 E-613560457-Çıkış | 613560457 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:27:51 | 30.08.2024 22:08:19 | 0.67444 |  | 132 | [6 empty] | 0 | 24.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8695
6007130131 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG698-619244018-619244018-Kofra | 619244018 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:57:24 | 30.08.2024 21:41:16 | 2.7311 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9814
6007130134 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR21-6-640165457-Fider | 640165457 | Asiri Yuk - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:00:04 | 30.08.2024 20:34:26 | 0.57278 |  | 702 | 1 | 5 | 5 | 59 |  |  | 0 | 102.9488 | 0 | 1.4453 | 49.3351 | 23.9326 | 0 | 0 | 177.6618
6007130150 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB281-TR1 P1 D-618151723-Çıkış | 618151723 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:15:03 | 30.08.2024 20:53:52 | 1.6469 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.1273 | 0 | 0 | 0 | 0.21796 | 0 | 0 | 10.3453
6007130156 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-1-456994377-Fider | 456994377 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:19:26 | 30.08.2024 20:21:35 | 0.035833 | 2 | 75 | 22 | 2 | 6 | 5 |  |  | 0.23106 | 0.77071 | 4.7978 | 0.0099653 | 1.7311 | 2.0233 | 0 | 0 | 9.564
6007130157 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB811-TR1 P1 D-613530400-Çıkış | 613530400 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:38:17 | 30.08.2024 22:33:41 | 2.9233 |  | 54 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 28.5997 | 0 | 0.075444 | 0 | 0.063964 | 0 | 0 | 28.7391
6007130170 | 1 | ADANA | KOZAN | BBM19-443986514-443986514-Fider | 443986514 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:54:00 | 31.08.2024 2:21:05 | 6.4514 |  | 172 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 252.4864 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 | 253.7859
6007130170 | 2 | ADANA | KOZAN | BBM19-3-459260050-Fider | 459260050 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:21:05 | 31.08.2024 2:53:55 | 0.54722 | 2 | 869 | 1 | 2 | 8 | 58 |  |  | 0 | 57.1412 | 11.3926 | 0.19299 | 6.5551 | 3.5084 | 0 | 0 | 78.7903
6007130175 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | 633630027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:16:00 | 30.08.2024 20:20:19 | 0.071944 | 3 | 2 | 33 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1.8551 | 0.02499 | 25.4651 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3538
6007130184 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU194- P1 ANA ŞALTER-610730771-Çıkış | 610730771 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:56:01 | 30.08.2024 22:57:53 | 2.0311 |  | 12 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 6.0933 | 0 | 1.8595 | 0 | 2.4514 | 0 | 0 | 10.4043
6007130194 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT662-TR1 P1 B-646460715-Çıkış | 646460715 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:00:45 | 30.08.2024 22:04:12 | 1.0575 |  | 94 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 14.4642 | 0 | 0 | 0 | 0.66106 | 0 | 0 | 15.1252
6007130202 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC269- P1 D-616681676-Çıkış | 616681676 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:06:00 | 30.08.2024 21:41:37 | 3.5936 |  | 218 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 303.6412 | 0 | 0 | 0 | 60.0793 | 0 | 0 | 363.7204
6007130202 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC271-2-616680728-Fider | 616680728 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:41:37 | 30.08.2024 22:32:37 | 0.85 | 2 | 1544 | 1 | 13 | 20 | 203 | 3 |  | 0 | 554.8454 | 0.15326 | 4.9233 | 575.1156 | 425.2145 | 63.2012 | 0 | 1623.4532
6007130208 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN45-4-633635849-Fider | 633635849 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:25:18 | 30.08.2024 20:35:58 | 0.17778 | 10 | 913 | 64 | 23 | 2 | 44 | 1 |  | 14.2408 | 46.7699 | 97.5796 | 12.6432 | 0.27435 | 3.2547 | 0 | 0 | 174.7625
6007130226 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | 633631423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:33:11 | 30.08.2024 20:54:10 | 0.34972 | 1 | 291 | 47 | 11 |  | 15 |  |  | 5.6452 | 50.1418 | 80.0797 | 57.9103 | 0 | 3.3668 | 0 | 0 | 197.1439
6007130227 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV169-458319284-458319284-Kofra | 458319284 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:33:15 | 30.08.2024 21:02:29 | 1.4872 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.44176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44176
6007130227 | 2 | HATAY | DEFNE | TCV169- P1 ANA ŞALTER-634247987-Çıkış | 634247987 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:02:29 | 30.08.2024 21:09:12 | 0.11194 |  | 140 |  | 13 |  | 6 |  |  | 0 | 3.3375 | 0 | 0.30249 | 0 | 0.18089 | 0 | 0 | 3.8209
6007130228 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA025-TR1 P1 B-616063698-Çıkış | 616063698 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:23:59 | 31.08.2024 2:13:51 | 5.8311 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0482
6007130240 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS904-601336996-601336996-Kofra | 601336996 | -Ekonomik Ömür - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:43:58 | 30.08.2024 22:29:02 | 0.75111 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 7.134 | 0 | 0 | 8.8582
6007130245 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN45-4-633635851-Fider | 633635851 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:33:09 | 30.08.2024 21:27:19 | 0.90278 | 10 | 852 | 64 | 23 | 2 | 41 | 1 |  | 70.8762 | 226.1451 | 490.9245 | 63.608 | 1.3579 | 15.2654 | 0 | 0 | 868.1772
6007130264 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU072-600242881-600242881-Kofra | 600242881 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:18:59 | 31.08.2024 1:57:00 | 11.6336 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.5311 | 0 | 0 | 0 | 0.66066 | 0 | 0 | 4.1918
6007130272 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB289-TR1 P1 B-616409816-Çıkış | 616409816 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 18:52:55 | 30.08.2024 23:15:01 | 4.3683 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 11.9699 | 0 | 0.10475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0746
6007130284 | 1 | ADANA | KOZAN | SGT899-TR1 B-645281979-Çıkış | 645281979 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:05:11 | 31.08.2024 12:11:20 | 0.1025 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063893 | 0 | 0 | 0.063893
6007130290 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV435-615994058-615994058-Kofra | 615994058 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 14:48:40 | 30.08.2024 22:29:33 | 7.6814 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6926
6007130290 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | TBV435-TR1 P1 E-601080532-Çıkış | 601080532 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:29:33 | 30.08.2024 23:15:22 | 0.76361 |  | 75 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 22.1605 | 0 | 0.88158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0421
6007130308 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR17-5-639421204-Fider | 639421204 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:49:02 | 30.08.2024 23:08:56 | 2.3317 | 5 | 1800 | 1 | 20 | 5 | 226 |  |  | 159.927 | 1131.8117 | 0 | 25.7281 | 358.5116 | 491.7233 | 0 | 0 | 2167.7017
6007130320 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL451- P1 ANA ŞALTER-624952787-Çıkış | 624952787 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:59:57 | 30.08.2024 23:25:12 | 1.4208 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 43.2322 | 0 | 0 | 0 | 0.70088 | 0 | 0 | 43.9331
6007130328 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA432-TR1 P1 ANA ŞALTER-455420354-Çıkış | 455420354 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:40:50 | 30.08.2024 22:38:43 | 0.96472 |  | 42 |  | 18 |  | 2 |  |  | 0 | 10.3117 | 0 | 1.1503 | 0 | 0.29918 | 0 | 0 | 11.7612
6007130331 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC17-TR1 P1 B-458722980-Çıkış | 458722980 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:58:45 | 30.08.2024 23:23:38 | 2.4147 |  | 17 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 10.4219 | 0 | 1.0235 | 0 | 15.4712 | 0 | 0 | 26.9166
6007130336 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCE833-4-452226640-Fider | 452226640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:04:11 | 30.08.2024 21:16:22 | 0.20306 |  | 266 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.1695 | 0 | 0 | 0 | 0.12134 | 0 | 0 | 13.2909
6007130358 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB169-TR1 P1 C-616686964-Çıkış | 616686964 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:31:06 | 30.08.2024 21:44:50 | 1.2289 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4044
6007130360 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ47-TR1 P1 E-635847309-Çıkış | 635847309 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:12:02 | 31.08.2024 9:18:52 | 12.1139 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6249
6007130360 | 2 | HATAY | DEFNE | BBJ47-19-635847416-Fider | 635847416 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:18:52 | 31.08.2024 16:44:37 | 7.4292 |  | 219 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 207.0776 | 0 | 0.93636 | 0 | 232.9402 | 0 | 0 | 440.9542
6007130366 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK451-623118205-623118205-Fider | 623118205 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:16:35 | 30.08.2024 23:30:28 | 2.2314 |  | 62 |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 64.3355 | 0 | 3.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2383
6007130370 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-4-435600468-Fider | 435600468 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:25:57 | 31.08.2024 0:06:31 | 2.6761 |  | 38 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 17.6482 | 0 | 0 | 17.9854 | 0 | 0 | 0 | 35.6335
6007130371 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT242- P1 ANA ŞALTER-452004005-Çıkış | 452004005 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:17:51 | 30.08.2024 23:02:37 | 1.7461 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.9509 | 0 | 0 | 0 | 3.2439 | 0 | 0 | 7.1948
6007130377 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGP841- P1 ANA ŞALTER-452521476-Çıkış | 452521476 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:14:19 | 30.08.2024 21:53:18 | 0.64972 |  | 38 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 7.8694 | 0 | 2.7508 | 0 | 3.7957 | 0 | 0 | 14.4159
6007130378 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCD172-TR1 P1 ANA ŞALTER-618442097-Çıkış | 618442097 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:26:36 | 30.08.2024 23:36:06 | 4.1583 |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 9.0086 | 0 | 42.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1293
6007130382 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-452213013-452213013-Fider | 452213013 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:41:37 | 30.08.2024 23:07:50 | 3.4369 |  | 344 |  | 15 |  | 6 | 1 |  | 0 | 180.9729 | 0 | 0.62199 | 0 | 11.5387 | 174.2364 | 0 | 367.37
6007130382 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:07:50 | 30.08.2024 23:10:14 | 0.04 |  | 765 |  | 52 |  | 21 | 1 |  | 0 | 5.3052 | 0 | 0.11377 | 0 | 0.42012 | 0.73106 | 0 | 6.5701
6007130382 | 3 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-644784135-644784135-Fider | 644784135 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:10:14 | 30.08.2024 23:49:16 | 0.65056 |  | 614 |  | 52 |  | 19 | 1 |  | 0 | 65.1025 | 0 | 1.8503 | 0 | 3.9841 | 11.8899 | 0 | 82.8268
6007130387 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM545- P1 ANA ŞALTER-600313101-Çıkış | 600313101 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:32:39 | 30.08.2024 22:48:18 | 0.26083 |  | 65 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 3.7515 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0 | 5.1134
6007130390 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | 639617992 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:25:37 | 30.08.2024 23:38:39 | 2.2172 | 2 | 749 | 2 | 9 | 3 | 20 |  |  | 17.4784 | 375.7163 | 0.74155 | 10.9089 | 77.6218 | 23.8631 | 0 | 0 | 506.3301
6007130392 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL018-TR1 P1 B-601903396-Çıkış | 601903396 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:22:22 | 30.08.2024 22:32:18 | 1.1656 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 0.18767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18767
6007130402 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT49-5-628068078-Fider | 628068078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:28:57 | 30.08.2024 22:02:48 | 0.56417 |  | 210 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 33.3612 | 0 | 0 | 0 | 9.3492 | 0 | 0 | 42.7104
6007130416 | 1 | HATAY | HASSA | BFA41-3-644402631-Fider | 644402631 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:32:43 | 30.08.2024 21:44:57 | 0.20389 |  | 541 | 12 | 12 | 4 | 18 |  |  | 0 | 37.5153 | 3.9786 | 2.7027 | 1.8515 | 2.5481 | 0 | 0 | 48.5963
6007130432 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BAU08-3-634798252-Fider | 634798252 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:54:38 | 31.08.2024 0:50:19 | 1.9281 |  | 419 | 1 | 33 | 3 | 31 |  |  | 0 | 189.6351 | 23.3893 | 16.3351 | 15.2066 | 18.1948 | 0 | 0 | 262.7609
6007130446 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-3-457305963-Fider | 457305963 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:03:58 | 31.08.2024 3:49:42 | 8.7622 | 2 | 53 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7.5582 | 119.4875 | 26.8388 | 0.16745 | 85.5829 | 0.45874 | 16.2412 | 0.022491 | 256.3573
6007130447 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SHJ157-605306125-605306125-Kofra | 605306125 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:43:55 | 30.08.2024 22:48:17 | 2.0728 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9313
6007130447 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | SHJ157- C-449306401-Çıkış | 449306401 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:48:17 | 30.08.2024 23:16:32 | 0.47083 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.3026 | 0 | 0 | 0 | 0.016508 | 0 | 0 | 2.3191
6007130453 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBP928- P1 ANA ŞALTER-617834812-Çıkış | 617834812 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:43:23 | 30.08.2024 22:10:02 | 0.44417 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 0.418 | 0 | 0.59019 | 0 | 0.98694 | 0 | 0 | 1.9951
6007130458 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TEA533-TR1 P1 H-635073377-Çıkış | 635073377 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:24:29 | 30.08.2024 23:59:07 | 0.57722 |  | 79 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 9.8401 | 0 | 0.099574 | 0 | 0.0088665 | 0 | 0 | 9.9485
6007130460 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCF999-TR1 P1 B-455855969-Çıkış | 455855969 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:42:07 | 31.08.2024 0:35:30 | 2.8897 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 47.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1467
6007130487 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC786- P1 ANA ŞALTER-634791466-Çıkış | 634791466 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:06:09 | 30.08.2024 22:44:04 | 0.63194 |  | 115 |  | 4 |  | 10 |  |  | 0 | 11.9812 | 0 | 0.16548 | 0 | 5.5023 | 0 | 0 | 17.649
6007130489 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH281-TR1 F-604012199-Çıkış | 604012199 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:48:20 | 31.08.2024 14:16:41 | 0.4725 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007130497 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK124-TR1 P1 D-623415669-Çıkış | 623415669 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:26:20 | 30.08.2024 22:43:16 | 1.2822 |  | 144 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 60.6547 | 0 | 0.34582 | 0 | 17.531 | 0 | 0 | 78.5315
6007130504 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU094-TR1 P1 ANA ŞALTER-459649758-Çıkış | 459649758 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:19:02 | 31.08.2024 1:31:17 | 3.2042 |  | 237 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 151.9028 | 0 | 0 | 0 | 2.6304 | 0 | 0 | 154.5332
6007130508 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU003-TR1 P1 B-602251952-Çıkış | 602251952 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:20:28 | 30.08.2024 22:49:32 | 3.4844 |  | 13 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 13.2759 | 0 | 0.13684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4128
6007130513 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:20:19 | 30.08.2024 23:37:43 | 1.29 | 1 | 695 |  | 7 |  | 24 |  |  | 1.7475 | 149.8899 | 0 | 2.2392 | 0 | 13.1061 | 0 | 0 | 166.9827
6007130524 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU003-TR1 P1 A-602251951-Çıkış | 602251951 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:59:17 | 30.08.2024 23:16:01 | 2.2789 |  | 17 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 12.5752 | 0 | 4.7575 | 0 | 0.23039 | 0 | 0 | 17.5631
6007130529 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH729- P1 ANA ŞALTER-460324401-Çıkış | 460324401 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:21:35 | 30.08.2024 23:05:49 | 0.73722 |  | 395 |  |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 93.2192 | 0 | 0 | 0 | 1.8437 | 0 | 0.0776 | 95.1406
6007130530 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA353-2-431285387-Fider | 431285387 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:40:29 | 31.08.2024 15:37:38 | 2.9525 |  | 195 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 164.7445 | 0 | 0.44286 | 0 | 10.0922 | 0 | 0 | 175.2795
6007130538 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL838-TR1 P1 B-437238988-Çıkış | 437238988 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:17:53 | 31.08.2024 1:05:25 | 5.7922 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 9.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1212
6007130542 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-7-415047847-Fider | 415047847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:32:00 | 30.08.2024 22:39:31 | 0.12528 | 6 | 85 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.018174 | 2.9107 | 10.3599 | 0.39007 | 1.3096 | 1.0921 | 71.055 | 8.8917 | 96.0273
6007130563 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC257-2-448501859-Fider | 448501859 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:41:51 | 31.08.2024 0:52:35 | 2.1789 |  | 32 | 1 | 6 | 11 | 17 | 3 |  | 0 | 41.6393 | 0.22306 | 5.7216 | 607.6863 | 83.9192 | 162.4169 | 0 | 901.6063
6007130564 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC126-TR1 P1 C-616124237-Çıkış | 616124237 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:37:03 | 31.08.2024 9:20:10 | 0.71861 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.32691 | 0 | 0.59545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92236
6007130564 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC126- P1 ANA ŞALTER-616124230-Çıkış | 616124230 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:20:10 | 31.08.2024 9:25:05 | 0.081944 |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.24558 | 0 | 0.067856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31344
6007130571 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY079-TR1 P1 F-642772035-Çıkış | 642772035 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:41:54 | 30.08.2024 23:53:53 | 4.1997 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 23.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.079
6007130595 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB700-TR1 P1 C-645439665-Çıkış | 645439665 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:37:52 | 31.08.2024 1:06:29 | 0.47694 |  | 190 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 31.4722 | 0 | 0 | 0 | 0.027919 | 0 | 0 | 31.5002
6007130599 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ773- P1 ANA ŞALTER-624098711-Çıkış | 624098711 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:56:00 | 31.08.2024 1:03:00 | 2.1167 |  | 126 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 45.8319 | 0 | 0 | 0 | 0.0048635 | 0 | 0 | 45.8367
6007130603 | 1 | HATAY | HASSA | BAP49- P1 ANA ŞALTER-624248469-Çıkış | 624248469 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:30:06 | 30.08.2024 23:48:56 | 4.3139 |  | 99 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 124.0572 | 0 | 1.6709 | 0 | 3.7834 | 0 | 0 | 129.5116
6007130608 | 1 | HATAY | HASSA | TCM871-TR1 P1 B-625295913-Çıkış | 625295913 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:59:33 | 31.08.2024 4:21:13 | 5.3611 |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.5985 | 0 | 0 | 0 | 1.3246 | 0 | 0 | 22.9231
6007130623 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-3-634241152-Fider | 634241152 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:25:41 | 31.08.2024 1:30:52 | 0.086389 | 24 | 1336 | 19 | 96 | 10 | 122 | 5 |  | 16.5833 | 29.4179 | 18.3206 | 7.3986 | 1.9098 | 3.5118 | 79.8069 | 0 | 156.9489
6007130623 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCV239-634243756-634243756-Fider | 634243756 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:30:52 | 31.08.2024 2:28:38 | 0.96278 |  | 118 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.1686 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 0 | 0 | 21.3284
6007130629 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL35-3-459573956-Fider | 459573956 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:06:29 | 31.08.2024 0:30:18 | 0.39694 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0.28232 | 0 | 0 | 5.4964 | 0 | 0 | 0 | 5.7787
6007130630 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE122-TR1 P1 F-635530360-Çıkış | 635530360 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:17:33 | 31.08.2024 13:00:08 | 13.7097 |  | 99 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 436.4564 | 0 | 0 | 0 | 30.9923 | 0 | 0 | 467.4487
6007130632 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU167-TR1 D-622083559-Çıkış | 622083559 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:20:19 | 31.08.2024 1:04:26 | 1.7353 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.42976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42976
6007130637 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH160-TR1 P1 A-613559958-Çıkış | 613559958 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 20:08:32 | 31.08.2024 0:01:19 | 3.8797 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1258
6007130639 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:23:22 | 31.08.2024 1:35:11 | 2.1969 | 1 | 184 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 151.8863 | 0 | 1.1578 | 71.9739 | 8.0689 | 0 | 0 | 233.0869
6007130640 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGS192-618675008-618675008-Kofra | 618675008 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:14:35 | 31.08.2024 19:08:38 | 9.9008 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007130644 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU148-TR1 P1 C-609629143-Çıkış | 609629143 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:44:40 | 31.08.2024 10:28:25 | 0.72917 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5648 | 0 | 0 | 0 | 0.17417 | 0 | 0 | 4.739
6007130646 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH502-642367597-642367597-Kofra | 642367597 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:29:07 | 31.08.2024 10:37:34 | 0.14083 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.089173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089173
6007130646 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH502-TR1 P1 C-642628347-Çıkış | 642628347 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:37:34 | 31.08.2024 11:12:19 | 0.57917 |  | 217 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 34.6807 | 0 | 0 | 0 | 16.9699 | 0 | 0 | 51.6506
6007130647 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB101-TR1 P1 F-616683728-Çıkış | 616683728 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:44:01 | 31.08.2024 1:24:28 | 2.6742 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 31.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2915
6007130653 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG515-TR1 P1 F-643505677-Çıkış | 643505677 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:30:30 | 31.08.2024 3:14:31 | 0.73361 |  | 146 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 29.8192 | 0 | 0 | 0 | 3.8637 | 0 | 0 | 33.6829
6007130655 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA762- P1 ANA ŞALTER-640881017-Çıkış | 640881017 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:01:10 | 31.08.2024 2:00:38 | 0.99111 |  | 11 |  |  |  | 35 |  | 1 | 0 | 3.6039 | 0 | 0 | 0 | 72.3729 | 0 | 6.2037 | 82.1805
6007130656 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU830-TR1 P1 D-631946289-Çıkış | 631946289 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:44:13 | 31.08.2024 19:00:23 | 11.2694 |  | 43 |  | 23 |  |  |  |  | 0 | 195.2732 | 0 | 66.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7461
6007130658 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFL894-458670967-458670967-Kofra | 458670967 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:00:30 | 31.08.2024 13:41:56 | 4.6906 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6367
6007130664 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-8-601978262-Fider | 601978262 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:10:08 | 31.08.2024 1:43:34 | 0.55722 |  | 1926 |  | 2 |  | 251 |  | 1 | 0 | 587.3287 | 0 | 0.029735 | 0 | 47.2546 | 0 | 0.11446 | 634.7275
6007130670 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA144- P1 C-616330729-Çıkış | 616330729 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:11:50 | 31.08.2024 3:24:48 | 4.2161 |  | 59 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 2.5916 | 0 | 0 | 94.0216
6007130671 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-2-443915607-Fider | 443915607 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:48:35 | 31.08.2024 0:07:37 | 0.31722 | 1 | 695 |  | 7 |  | 24 |  |  | 0.46041 | 39.4913 | 0 | 0.63561 | 0 | 3.0939 | 0 | 0 | 43.6812
6007130687 | 1 | HATAY | HASSA | TCL095- P1 ANA ŞALTER-625003743-Çıkış | 625003743 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:49:17 | 31.08.2024 1:54:27 | 2.0861 |  | 144 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 47.2019 | 0 | 0 | 0 | 0.0063155 | 0 | 0 | 47.2082
6007130692 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC332- P1 ANA ŞALTER-449566008-Çıkış | 449566008 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:48:26 | 31.08.2024 2:15:38 | 2.4533 |  | 21 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 13.4322 | 0 | 3.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3624
6007130704 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEK712-TR1 P1 B-644411265-Çıkış | 644411265 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:53:00 | 31.08.2024 8:55:51 | 9.0475 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 39.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8362
6007130704 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEK712- P1 ANA ŞALTER-644411262-Çıkış | 644411262 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:55:51 | 31.08.2024 9:04:08 | 0.13806 |  | 7 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.94457 | 0 | 0.13843 | 0 | 0.54733 | 0 | 0 | 1.6303
6007130728 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB498-1-620303657-Fider | 620303657 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:32:21 | 31.08.2024 2:16:59 | 0.74389 |  | 395 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 161.3306 | 0 | 0 | 0 | 2.0663 | 0 | 0 | 163.3968
6007130744 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG782-600278191-600278191-Kofra | 600278191 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:04:28 | 31.08.2024 1:37:58 | 3.5583 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018115 | 0 | 0 | 0.018115
6007130757 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP915- P1 ANA ŞALTER-628214175-Çıkış | 628214175 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:23:07 | 31.08.2024 0:57:35 | 0.57444 |  | 496 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 133.389 | 0 | 0 | 0 | 14.1327 | 0 | 0 | 147.5217
6007130788 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL663-2-623526811-Fider | 623526811 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:09:02 | 31.08.2024 3:12:15 | 2.0536 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3357 | 0 | 0 | 0 | 45.3357
6007130792 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC25-4-459601357-Fider | 459601357 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:50:02 | 31.08.2024 4:29:00 | 1.6494 | 1 | 94 | 18 | 6 | 2 | 5 |  |  | 12.7781 | 22.5419 | 96.3241 | 20.638 | 11.0877 | 1.924 | 0 | 0 | 165.294
6007130804 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF53-5-456407963-Fider | 456407963 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:47:37 | 31.08.2024 0:49:35 | 0.032778 | 3 | 3 | 12 | [5 empty] | 0 | 0.04318 | 5.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5701
6007130805 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP159- P1 ANA ŞALTER-631949378-Çıkış | 631949378 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:49:38 | 31.08.2024 2:27:42 | 0.63444 |  | 161 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 28.8192 | 0 | 0.15085 | 0 | 0.29639 | 0 | 0 | 29.2664
6007130814 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGY008-2-452709958-Fider | 452709958 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:44:13 | 31.08.2024 2:00:09 | 0.26556 |  | 2100 |  |  | 3 | 208 |  |  | 0 | 288.2903 | 0 | 0 | 0.13983 | 29.3398 | 0 | 0 | 317.7699
6007130815 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ315-TR1 P1 ANA ŞALTER-622594439-Çıkış | 622594439 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:43:19 | 31.08.2024 1:38:14 | 0.91528 |  | 17 |  | 12 |  |  |  |  | 0 | 2.3571 | 0 | 87.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5608
6007130821 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL835-437132630-437132630-Fider | 437132630 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 23:36:02 | 31.08.2024 4:06:35 | 4.5092 |  | 23 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 38.8113 | 0 | 33.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1315
6007130821 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN12-2-455899647-Fider | 455899647 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:06:35 | 31.08.2024 5:01:04 | 0.90806 |  | 45 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 18.8876 | 0 | 6.5727 | 0 | 0.33857 | 0 | 0 | 25.7988
6007130824 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-607060071-607060071-Fider | 607060071 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:38:55 | 31.08.2024 2:50:48 | 2.1981 |  | 388 |  | 3 | 1 | 13 |  |  | 0 | 208.6531 | 0 | 0.55339 | 1.8236 | 20.8663 | 0 | 0 | 231.8964
6007130827 | 1 | HATAY | KUMLU | TCH715-2-457168047-Fider | 457168047 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:03:45 | 31.08.2024 1:21:00 | 0.2875 |  | 817 | 4 | 11 |  | 183 |  | 2 | 0 | 79.188 | 13.7596 | 16.6239 | 0 | 33.3974 | 0 | 24.4406 | 167.4095
6007130827 | 2 | HATAY | KUMLU | BAU72-15-627642273-Fider | 627642273 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:21:00 | 31.08.2024 1:30:00 | 0.15 | 1 | 1990 | 4 | 16 |  | 356 |  | 2 | 4.3599 | 94.4439 | 7.1789 | 12.6808 | 0 | 23.4397 | 0 | 12.7516 | 154.8548
6007130828 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY135-TR1 P1 K-631832255-Çıkış | 631832255 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:23:28 | 31.08.2024 15:07:19 | 0.73083 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8711 | 0 | 0 | 19.8711
6007130833 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCF206- P1 ANA ŞALTER-618785032-Çıkış | 618785032 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:00:49 | 31.08.2024 10:45:19 | 2.7417 |  | 75 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 53.8639 | 0 | 0 | 0 | 6.6715 | 0 | 0 | 60.5355
6007130833 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV19-459953245-459953245-Fider | 459953245 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:45:19 | 31.08.2024 11:26:23 | 0.68444 |  | 111 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 18.2675 | 0 | 0.10491 | 0 | 0.43379 | 0 | 0 | 18.8062
6007130839 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ612-TR1 P1 B-625376987-Çıkış | 625376987 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:39:11 | 31.08.2024 14:18:27 | 0.65444 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.94323 | 0 | 0.98844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9317
6007130839 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ612- P1 ANA ŞALTER-443772399-Çıkış | 443772399 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:18:27 | 31.08.2024 14:44:00 | 0.42583 |  | 25 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 4.6652 | 0 | 2.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7158
6007130849 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE356-TR-A__-613537690-Fider | 613537690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:45:56 | 31.08.2024 8:51:05 | 5.0858 |  | 82 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 68.379 | 0 | 0 | 0 | 0.69218 | 0 | 0 | 69.0711
6007130849 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL35-5-459573961-Fider | 459573961 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:51:05 | 31.08.2024 9:04:36 | 0.22528 | 2 | 521 |  | 11 | 3 | 29 | 1 |  | 0.11952 | 20.5242 | 0 | 0.065754 | 1.0253 | 3.3902 | 6.7807 | 0 | 31.9057
6007130854 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | -Yangın nedeniyle hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:25:01 | 31.08.2024 4:18:11 | 2.8861 |  | 624 | 1 | 134 | 1 | 33 | 2 | 4 | 0 | 519.8765 | 35.2916 | 796.8072 | 5.9586 | 34.5158 | 396.2577 | 3.626 | 1792.3335
6007130881 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-3-444637381-Fider | 444637381 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:49:26 | 31.08.2024 3:08:24 | 1.3161 |  | 50 |  | 50 |  | 2 |  |  | 0 | 14.5818 | 0 | 103.4269 | 0 | 0.0083981 | 0 | 0 | 118.0171
6007130888 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV753-5-458671562-Fider | 458671562 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:46:43 | 31.08.2024 4:46:11 | 2.9911 |  | 198 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 159.8397 | 0 | 0 | 0 | 11.0925 | 0 | 0 | 170.9321
6007130890 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM383-2-622644356-Fider | 622644356 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:55:14 | 31.08.2024 7:45:58 | 5.8456 |  | 784 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 577.2858 | 0 | 0 | 0 | 8.5153 | 0 | 0 | 585.8011
6007130891 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBH324-608406720-608406720-Kofra | 608406720 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 22:13:29 | 31.08.2024 2:47:24 | 4.5653 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9589
6007130891 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBH324-TR1 A-605411302-Çıkış | 605411302 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:47:24 | 31.08.2024 3:40:41 | 0.88806 |  | 202 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 77.3373 | 0 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 82.1542
6007130905 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL747-TR1 P1 B-641311010-Çıkış | 641311010 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:39:57 | 31.08.2024 5:28:10 | 3.8036 |  | 53 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 47.2603 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 48.4076
6007130908 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP39-3-460236960-Fider | 460236960 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:55:38 | 31.08.2024 5:51:03 | 2.9236 | 6 | 560 |  | 46 | 8 | 35 |  |  | 0 | 660.9963 | 0 | 70.1147 | 500.4899 | 36.9524 | 0 | 0 | 1268.5532
6007130918 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-2-415101203-Fider | 415101203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:34:12 | 31.08.2024 2:45:35 | 0.18972 |  |  | 32 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 27.2793 | 0 | 0.06986 | 0 | 0 | 0 | 27.3491
6007130919 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC99-6-444581203-Fider | 444581203 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:34:02 | 31.08.2024 2:45:49 | 0.19639 | 1 | 2 | 65 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.10284 | 32.5182 | 0.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0454
6007130920 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC95-4-444522131-Fider | 444522131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:34:15 | 31.08.2024 2:45:14 | 0.18306 | 17 | 233 | 139 | 7 | 5 | 13 |  |  | 6.8 | 18.1338 | 123.5898 | 0.30175 | 11.5686 | 0.87999 | 0 | 0 | 161.2739
6007130932 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC00-26-643872670-Fider | 643872670 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:06:30 | 31.08.2024 3:17:46 | 0.18778 |  | 84 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 12.2479 | 0 | 0 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | 14.0081
6007130938 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC47-25-422034516-Fider | 422034516 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:03:05 | 31.08.2024 4:30:00 | 0.44861 | 2 | 1120 |  |  | 3 | 104 | 1 | 2 | 0 | 244.3595 | 0 | 0 | 6.1643 | 30.4256 | 9.825 | 23.0052 | 313.7796
6007130940 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 2:55:49 | 31.08.2024 3:02:57 | 0.11889 |  | 638 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 15.4793 | 0 | 0.11647 | 0.22197 | 0.48712 | 9.6235 | 0 | 25.9283
6007130950 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA353-2-431285387-Fider | 431285387 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:03:43 | 31.08.2024 5:05:21 | 1.0272 |  | 83 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 14.5909 | 0 | 0.21896 | 0 | 0.18447 | 0 | 0 | 14.9944
6007130954 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBK50-4-642605426-Fider | 642605426 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:27:43 | 31.08.2024 3:36:23 | 0.14444 |  | 244 |  | 28 | 1 | 21 |  |  | 0 | 13.1359 | 0 | 2.0366 | 0.20413 | 1.3816 | 0 | 0 | 16.7582
6007130957 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:35:09 | 31.08.2024 3:40:00 | 0.080833 | 6 | 255 | 2 | 5 | 12 | 63 | 1 | 1 | 1.0034 | 4.3609 | 8.225 | 0.066209 | 20.4402 | 1.5512 | 9.1081 | 0.13552 | 44.8905
6007130958 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ235-TR1 H-605416647-Çıkış | 605416647 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 1:46:05 | 31.08.2024 4:53:42 | 3.1269 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 10.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3069
6007130960 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN45-4-633635849-Fider | 633635849 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:40:14 | 31.08.2024 4:36:32 | 0.93833 | 10 | 913 | 64 | 23 | 2 | 44 | 1 |  | 71.5568 | 199.4621 | 624.2272 | 75.8517 | 1.4004 | 5.9997 | 0 | 0 | 978.498
6007130964 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAY72-2-613540597-Fider | 613540597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:44:15 | 31.08.2024 4:07:31 | 0.38778 | 6 | 597 |  | 7 | 4 | 68 |  |  | 0 | 41.2411 | 0 | 0.10825 | 3.6153 | 19.2549 | 0 | 0 | 64.2195
6007130967 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-4-616761722-Fider | 616761722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:51:29 | 31.08.2024 3:55:58 | 0.074722 |  | 923 |  | 15 | 5 | 24 |  |  | 0 | 10.5439 | 0 | 0.38675 | 2.8319 | 1.1357 | 0 | 0 | 14.8982
6007130970 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD54-7-456878751-Fider | 456878751 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:57:23 | 31.08.2024 3:59:50 | 0.040833 |  | 9117 |  |  | 3 | 582 |  |  | 0 | 174.7958 | 0 | 0 | 1.0628 | 25.6157 | 0 | 0 | 201.4743
6007130977 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | THT498-448441718-448441718-Fider | 448441718 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:25:26 | 31.08.2024 4:50:58 | 1.4256 |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4739
6007130977 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | THT498-2-456041415-Fider | 456041415 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:50:58 | 31.08.2024 5:27:27 | 0.60806 |  | 1318 | 1 | 455 | 1 | 74 | 1 | 2 | 0 | 108.0943 | 10.2975 | 121.9157 | 1.0654 | 17.9651 | 7.8529 | 0.96065 | 268.1517
6007130988 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC95-4-444522131-Fider | 444522131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:08:55 | 31.08.2024 4:17:39 | 0.14556 | 18 | 235 | 204 | 10 | 5 | 14 |  |  | 4.9954 | 13.3918 | 118.4776 | 0.53676 | 8.7827 | 0.68813 | 0 | 0 | 146.8723
6007130989 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-459452549-Fider | 459452549 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:10:17 | 31.08.2024 4:18:59 | 0.145 | 6 | 2 | 91 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0.26871 | 0 | 80.5581 | 11.0923 | 7.1121 | 0.35224 | 0 | 0 | 99.3835
6007130990 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGF17-3-456341995-Fider | 456341995 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 3:45:51 | 31.08.2024 5:25:50 | 1.6664 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 2.3602 | 0 | 0 | 6.1722 | 0 | 0 | 0 | 8.5324
6007130991 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR608-1-628065984-Fider | 628065984 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:05:54 | 31.08.2024 7:52:34 | 3.7778 | 1 | 198 |  | 8 |  | 15 | 1 |  | 143.8199 | 562.0521 | 0 | 8.276 | 0 | 161.8806 | 102.0526 | 0 | 978.0812
6007130992 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA353-2-431285387-Fider | 431285387 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:24:56 | 31.08.2024 7:02:52 | 0.63222 |  | 83 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 12.4525 | 0 | 0.077278 | 0 | 0.064126 | 0 | 0 | 12.5939
6007130995 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS848-2-629798880-Fider | 629798880 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:37:09 | 31.08.2024 8:24:12 | 0.78417 |  | 1316 |  | 8 | 2 | 68 | 2 |  | 0 | 344.0181 | 0 | 7.455 | 25.4964 | 45.8323 | 128.6135 | 0 | 551.4153
6007130996 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB920-TR1 P1 C-605299325-Çıkış | 605299325 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:34:58 | 31.08.2024 11:45:37 | 7.1775 |  | 36 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 52.5265 | 0 | 5.2052 | 0 | 12.0248 | 0 | 0 | 69.7564
6007130996 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB920- P1 ANA ŞALTER-605299354-Çıkış | 605299354 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:45:37 | 31.08.2024 11:47:14 | 0.026944 |  | 60 |  | 7 |  | 10 |  |  | 0 | 0.36335 | 0 | 0.051909 | 0 | 0.092124 | 0 | 0 | 0.50738
6007130999 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB80-3-626705803-Fider | 626705803 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:53:14 | 31.08.2024 5:03:02 | 0.16333 |  | 1374 |  | 4 |  | 83 |  | 7 | 0 | 29.1462 | 0 | 0.050669 | 0 | 8.0384 | 0 | 3.3683 | 40.6036
6007131004 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB80-2-626705805-Fider | 626705805 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:59:31 | 31.08.2024 5:11:21 | 0.19722 |  | 258 |  | 72 |  | 7 |  |  | 0 | 7.5246 | 0 | 2.6194 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 10.3347
6007131006 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAY72-2-613540597-Fider | 613540597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:01:38 | 31.08.2024 5:04:02 | 0.04 | 6 | 574 |  | 7 |  | 37 |  |  | 0 | 3.8605 | 0 | 0.011019 | 0 | 0.67305 | 0 | 0 | 4.5445
6007131007 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-4-616761722-Fider | 616761722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:01:45 | 31.08.2024 5:04:29 | 0.045556 |  | 923 |  | 15 | 5 | 24 |  |  | 0 | 5.9785 | 0 | 0.23302 | 1.6361 | 0.68747 | 0 | 0 | 8.5351
6007131009 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-3-421715055-Fider | 421715055 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:04:49 | 31.08.2024 5:29:31 | 0.41167 | 15 | 131 | 38 | 5 | 1 | 12 |  |  | 7.2193 | 23.514 | 115.7551 | 0.74282 | 1.1055 | 2.0941 | 0 | 0 | 150.4309
6007131011 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BEC26-5-645865276-Fider | 645865276 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:05:53 | 31.08.2024 5:08:14 | 0.039167 |  | 384 | 11 | 15 | 4 | 31 | 1 |  | 0 | 3.4882 | 1.8674 | 0.50019 | 0.2937 | 0.46655 | 0.0883 | 0 | 6.7044
6007131014 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | 624721697 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:11:07 | 31.08.2024 10:35:08 | 5.4003 | 3 | 358 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 |  | 54.7766 | 556.143 | 164.2864 | 0.28516 | 149.581 | 3.2618 | 40.0027 | 0 | 968.3367
6007131018 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-2-456022322-Fider | 456022322 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:18:39 | 31.08.2024 6:27:59 | 1.1556 | 9 | 546 | 77 | 38 | 3 | 24 |  |  | 13.8098 | 223.3211 | 249.2687 | 73.0513 | 7.6771 | 7.3242 | 0 | 0 | 574.4522
6007131021 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY89-3-615975415-Fider | 615975415 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:44:12 | 31.08.2024 5:47:45 | 0.059167 | 6 | 255 | 2 | 5 | 12 | 63 | 1 | 1 | 0.68308 | 2.9687 | 5.9498 | 0.047894 | 14.1782 | 1.1274 | 6.5187 | 0.10457 | 31.5783
6007131024 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-5-633027566-Fider | 633027566 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:48:56 | 31.08.2024 6:17:36 | 0.47778 |  | 39 |  | 1 | 4 | 3 | 4 |  | 0 | 2.9057 | 0 | 0.89331 | 39.7471 | 0.49285 | 55.013 | 0 | 99.0519
6007131026 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538944-Fider | 646538944 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:55:15 | 31.08.2024 12:12:01 | 6.2794 |  | 607 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 875.5199 | 0 | 6.1539 | 10.3811 | 37.271 | 308.4351 | 0 | 1237.761
6007131030 | 1 | ADANA | FEKE | BFE52-3-449219356-Fider | 449219356 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:07:28 | 31.08.2024 6:28:34 | 0.35167 | 2 | 890 |  | 8 |  | 23 |  |  | 5.1508 | 36.2238 | 0 | 0.59384 | 0 | 0.82622 | 0 | 0 | 42.7947
6007131033 | 1 | ADANA | FEKE | BGM98-3-452987287-Fider | 452987287 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:09:02 | 31.08.2024 6:13:36 | 0.076111 | 3 | 672 |  | 3 | 3 | 19 |  |  | 0 | 5.3297 | 0 | 0.050079 | 0.016076 | 0.17778 | 0 | 0 | 5.5736
6007131034 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK35-3-457174509-Fider | 457174509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:13:28 | 31.08.2024 6:15:12 | 0.028889 | 7 | 1482 | 11 | 96 | 3 | 242 | 2 |  | 0.76348 | 6.7142 | 1.8249 | 4.4031 | 0.18297 | 4.1429 | 0.60981 | 0 | 18.6414
6007131035 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321367-Fider | 603321367 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:13:17 | 31.08.2024 6:16:00 | 0.045278 | 2 | 880 | 23 | 86 | 12 | 143 | 1 | 1 | 1.4741 | 9.1766 | 4.9701 | 10.1308 | 3.5774 | 4.2248 | 11.214 | 0.080317 | 44.8481
6007131037 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:15:45 | 31.08.2024 6:28:44 | 0.21639 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.063283 | 61.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5538
6007131038 | 1 | HATAY | KUMLU | BFA44-4-447699158-Fider | 447699158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:18:42 | 31.08.2024 7:08:55 | 0.83694 | 1 | 161 | 27 | 4 |  | 9 |  |  | 11.3596 | 64.0136 | 373.5096 | 89.3902 | 0 | 3.801 | 0 | 0 | 542.0741
6007131039 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-8-459372990-Fider | 459372990 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:18:32 | 31.08.2024 7:09:13 | 0.84472 |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 267.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6278
6007131040 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BFA52-16-449258073-Fider | 449258073 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:18:55 | 31.08.2024 6:41:12 | 0.37139 |  | 67 | 6 | 2 |  |  |  |  | 0 | 9.3498 | 14.1966 | 3.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7996
6007131042 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGL98-6-458509905-Fider | 458509905 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:21:40 | 31.08.2024 6:23:38 | 0.032778 | 8 | 349 | 84 | 31 | 6 | 13 | 3 |  | 0.80608 | 1.7621 | 12.3718 | 1.9836 | 0.71958 | 0.23148 | 0.24912 | 0 | 18.1238
6007131044 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BAY72-2-613540597-Fider | 613540597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:24:37 | 31.08.2024 6:27:58 | 0.055833 | 6 | 514 |  | 5 | 4 | 67 |  |  | 0 | 6.2765 | 0 | 0.011094 | 0.64986 | 2.1888 | 0 | 0 | 9.1263
6007131045 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-4-616761722-Fider | 616761722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:24:47 | 31.08.2024 6:27:24 | 0.043611 |  | 923 |  | 15 | 5 | 24 |  |  | 0 | 7.5961 | 0 | 0.22063 | 0.8768 | 0.43188 | 0 | 0 | 9.1254
6007131046 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF11-5-452624820-Fider | 452624820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:27:50 | 31.08.2024 8:23:10 | 1.9222 | 3 | 195 | 6 | 46 | 1 | 26 |  |  | 3.2546 | 144.0305 | 85.1726 | 73.4595 | 0.031811 | 18.8986 | 0 | 0 | 324.8476
6007131049 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ076- P1 ANA ŞALTER-623805357-Çıkış | 623805357 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:34:34 | 31.08.2024 10:55:01 | 4.3408 |  | 71 |  | 52 |  | 3 |  |  | 0 | 98.5647 | 0 | 33.1172 | 0 | 17.1558 | 0 | 0 | 148.8377
6007131050 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:17:27 | 31.08.2024 6:46:07 | 0.47778 | 1 | 184 |  | 1 | 3 | 15 |  |  | 0 | 29.2923 | 0 | 3.3432 | 18.9937 | 2.9738 | 0 | 0 | 54.603
6007131051 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL835-TR1 P1 ANA ŞALTER-437132602-Çıkış | 437132602 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:09:20 | 31.08.2024 9:52:21 | 3.7169 |  | 30 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 44.9016 | 0 | 27.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0811
6007131051 | 2 | ADANA | KOZAN | BGN12-2-455899647-Fider | 455899647 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:52:21 | 31.08.2024 10:30:10 | 0.63028 |  | 45 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 13.4158 | 0 | 4.8939 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 19.4995
6007131052 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB811-TR1 P1 D-613530400-Çıkış | 613530400 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:21:00 | 31.08.2024 12:10:39 | 5.8275 |  | 54 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 62.4035 | 0 | 0.19223 | 0 | 0.19344 | 0 | 0 | 62.7892
6007131056 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-5-617736236-Fider | 617736236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:43:30 | 31.08.2024 6:49:58 | 0.10778 |  | 2010 | 2 | 3 | 4 | 301 |  | 1 | 0 | 61.4189 | 123.004 | 0.22858 | 7.3231 | 12.2939 | 0 | 0.97742 | 205.2459
6007131058 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE76-3-616330428-Fider | 616330428 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:45:52 | 31.08.2024 6:52:14 | 0.10611 | 2 | 874 | 1 | 4 |  | 102 |  |  | 0.30967 | 32.3124 | 0.82587 | 0.092637 | 0 | 2.5838 | 0 | 0 | 36.1243
6007131061 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-5-456363537-Fider | 456363537 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:50:14 | 31.08.2024 7:21:03 | 0.51361 | 10 | 1151 | 20 | 7 | 6 | 49 |  |  | 99.6553 | 104.2213 | 44.4099 | 2.4177 | 7.3551 | 4.603 | 0 | 0 | 262.6622
6007131063 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED940-636772266-636772266-Kofra | 636772266 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:25:06 | 31.08.2024 10:34:52 | 5.1628 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6451
6007131063 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED940-TR1 B-646468935-Çıkış | 646468935 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:34:52 | 31.08.2024 10:50:01 | 0.2525 |  | 13 |  | 10 |  | 19 |  |  | 0 | 0.9299 | 0 | 0.43498 | 0 | 1.8882 | 0 | 0 | 3.2531
6007131066 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909-TR1 P1 F-636220272-Çıkış | 636220272 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:39:24 | 31.08.2024 11:05:55 | 4.4419 |  | 36 |  | 8 |  | 11 |  |  | 0 | 49.0415 | 0 | 7.9976 | 0 | 9.4377 | 0 | 0 | 66.4768
6007131066 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909- P1 ANA ŞALTER-460411587-Çıkış | 460411587 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:05:55 | 31.08.2024 11:57:20 | 0.85694 |  | 88 |  | 21 |  | 23 |  |  | 0 | 29.6261 | 0 | 8.4952 | 0 | 5.6817 | 0 | 0 | 43.8029
6007131068 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG77-9-449129502-Fider | 449129502 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:56:12 | 31.08.2024 7:38:58 | 0.71278 |  | 383 |  | 292 |  | 12 |  |  | 0 | 53.0404 | 0 | 121.9577 | 0 | 3.0969 | 0 | 0 | 178.095
6007131072 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU73-1-449448523-Fider | 449448523 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:02:47 | 31.08.2024 7:08:42 | 0.098611 |  | 367 | 9 | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 11.2143 | 5.0839 | 7.0142 | 0 | 0.22033 | 0 | 0 | 23.5328
6007131074 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BKJ86-2-644687691-Fider | 644687691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:04:03 | 31.08.2024 7:09:27 | 0.09 | 3 | 235 | 12 | 71 | 3 | 23 |  |  | 0 | 7.6821 | 6.529 | 4.6048 | 1.5748 | 0.60381 | 0 | 0 | 20.9946
6007131078 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BHG90-453763792-453763792-Fider | 453763792 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:08:03 | 31.08.2024 12:49:05 | 5.6839 |  | 131 |  | 180 |  | 6 |  |  | 0 | 109.0176 | 0 | 1178.0528 | 0 | 10.9128 | 0 | 0 | 1297.9833
6007131084 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-1-453086777-Fider | 453086777 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:09:39 | 31.08.2024 7:12:38 | 0.049722 | 9 | 1056 | 2 | 13 | 9 | 69 | 2 | 2 | 0.54778 | 17.1476 | 0.25036 | 1.2149 | 1.1936 | 0.86002 | 0.23476 | 9.7491 | 31.1982
6007131085 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBA91-617026256-617026256-Fider | 617026256 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:20:59 | 31.08.2024 14:34:23 | 5.2233 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 21.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7036
6007131087 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB284-TR1 P1 F-618151685-Çıkış | 618151685 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:23:22 | 31.08.2024 18:04:12 | 6.6806 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.8111 | 0 | 0 | 0 | 2.2188 | 0 | 0 | 25.0299
6007131090 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU443-3-631275418-Fider | 631275418 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:12:51 | 31.08.2024 8:32:06 | 1.3208 | 6 | 392 | 2 | 87 | 5 | 107 | 2 |  | 7.7155 | 160.6012 | 26.1999 | 50.7796 | 57.4839 | 77.902 | 194.3546 | 0 | 575.0368
6007131094 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG21- P1 E-620650942-Çıkış | 620650942 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:32:06 | 31.08.2024 10:40:16 | 4.1361 |  | 143 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 196.8277 | 0 | 0 | 0 | 20.5486 | 0 | 0 | 217.3764
6007131095 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN242-644679814-644679814-Fider | 644679814 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 5:59:11 | 31.08.2024 9:20:19 | 3.3522 |  | 260 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 191.385 | 0 | 0 | 0 | 26.6108 | 0 | 0 | 217.9958
6007131095 | 2 | KİLİS | MERKEZ | TCN242-3-620195959-Fider | 620195959 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:20:19 | 31.08.2024 9:36:27 | 0.26889 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9158 | 0 | 0 | 13.9158
6007131098 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED199-TR1 B-458409222-Çıkış | 458409222 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:19:40 | 31.08.2024 13:33:04 | 6.2233 |  | 115 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 186.8569 | 0 | 24.1465 | 0 | 5.1781 | 0 | 0 | 216.1814
6007131099 | 1 | HATAY | HASSA | TCH714-2-625008728-Fider | 625008728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:25:17 | 31.08.2024 7:32:44 | 0.12417 | 3 | 253 | 11 | 7 | 8 | 17 | 3 |  | 1.1486 | 51.8609 | 3.3063 | 0.78321 | 3.2916 | 0.72489 | 8.1516 | 0 | 69.2671
6007131104 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-451142220-Fider | 451142220 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:28:31 | 31.08.2024 7:39:38 | 0.18528 | 7 | 479 | 15 | 79 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 25.5314 | 27.5298 | 14.3739 | 5.3429 | 3.6146 | 7.6901 | 0.0061209 | 84.0888
6007131105 | 1 | MERSİN | TARSUS | BCF02-1-618165918-Fider | 618165918 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:30:08 | 31.08.2024 8:19:52 | 0.82889 | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007131107 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS022-3-631387036-Fider | 631387036 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:31:12 | 31.08.2024 10:36:14 | 3.0839 |  | 214 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 245.1821 | 0 | 0 | 0 | 110.3096 | 0 | 0 | 355.4917
6007131108 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA025-TR1 P1 B-616063698-Çıkış | 616063698 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:27:29 | 31.08.2024 16:13:54 | 8.7736 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 35.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8467
6007131109 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ904-TR1 P1 A-445472022-Çıkış | 445472022 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:33:32 | 31.08.2024 9:30:57 | 1.9569 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.9281 | 0 | 0 | 0 | 0.38788 | 0 | 0 | 24.316
6007131111 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFK487-TR1 P1 E-437489298-Çıkış | 437489298 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:18:16 | 31.08.2024 19:13:04 | 5.9133 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3307
6007131115 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK569-TR1 P2 ANA ŞALTER-457553271-Çıkış | 457553271 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:19:12 | 31.08.2024 10:12:37 | 0.89028 |  | 323 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 98.0408 | 0 | 0 | 0 | 22.8849 | 0 | 0 | 120.9256
6007131124 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC17-3-612400067-Fider | 612400067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:46:34 | 31.08.2024 7:49:42 | 0.052222 | 5 | 500 | 9 | 3 | 3 | 38 |  | 1 | 1.1095 | 6.4733 | 3.7388 | 0.13679 | 0.49045 | 4.2755 | 0 | 0.38183 | 16.6062
6007131127 | 1 | HATAY | ERZİN | TCN380- P1 ANA ŞALTER-621581675-Çıkış | 621581675 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:47:26 | 31.08.2024 9:22:42 | 1.5878 |  | 230 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 119.6252 | 0 | 0 | 0 | 29.5121 | 0 | 0 | 149.1373
6007131140 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC23-4-456427457-Fider | 456427457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:52:47 | 31.08.2024 7:54:30 | 0.028611 | 11 | 5 | 3 |  | 1 |  |  |  | 0.067438 | 0.0089855 | 1.4976 | 0 | 0.030361 | 0 | 0 | 0 | 1.6044
6007131147 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM075-615311234-615311234-Kofra | 615311234 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 15:52:50 | 31.08.2024 9:17:13 | 17.4064 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5633 | 0 | 0 | 67.5633
6007131151 | 1 | MERSİN | TARSUS | BKK32-646157845-646157845-Fider | 646157845 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:06:53 | 31.08.2024 9:22:57 | 2.2678 | 1 |  | 6 | [5 empty] | 1.8223 | 0 | 74.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2754
6007131151 | 2 | MERSİN | TARSUS | BKK32-4-458655003-Fider | 458655003 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:22:57 | 31.08.2024 9:43:34 | 0.34361 | 1 | 81 | 6 | 11 |  | 5 |  |  | 0.29273 | 7.0018 | 11.714 | 16.8683 | 0 | 3.0813 | 0 | 0 | 38.9581
6007131152 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT24-2-625902530-Fider | 625902530 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:58:39 | 31.08.2024 9:34:48 | 1.6025 | 4 | 23 | 28 | 2 |  |  |  |  | 10.3507 | 9.0588 | 512.4947 | 3.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.9807
6007131157 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL537-3-624958807-Fider | 624958807 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:59:54 | 31.08.2024 8:35:46 | 0.59778 |  | 156 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 13.7662 | 0 | 0 | 0 | 26.6661 | 0 | 0 | 40.4323
6007131159 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV840-TR1 P1 E-602473347-Çıkış | 602473347 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:00:11 | 31.08.2024 9:46:08 | 0.76583 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 5.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8119
6007131161 | 1 | HATAY | HASSA | TCM870-TR1 P1 D-625295813-Çıkış | 625295813 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:58:07 | 31.08.2024 11:31:42 | 2.5597 |  | 67 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 52.2079 | 0 | 0.29838 | 0 | 4.8875 | 0 | 0 | 57.3938
6007131163 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ242-TR1 P1 C-624248729-Çıkış | 624248729 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:09:41 | 31.08.2024 12:53:44 | 3.7342 |  | 126 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 201.6508 | 0 | 2.7253 | 0 | 1.2978 | 0 | 0 | 205.6739
6007131164 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV403-1-615963708-Fider | 615963708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:02:34 | 31.08.2024 8:03:49 | 0.020833 |  | 306 | [6 empty] | 0 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7347
6007131165 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-606015442-606015442-Fider | 606015442 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:59:20 | 31.08.2024 11:23:55 | 6.4097 |  | 74 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 166.571 | 0 | 74.1951 | 0 | 15.9893 | 0 | 0 | 256.7554
6007131165 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-4-415101204-Fider | 415101204 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:23:55 | 31.08.2024 12:07:02 | 0.71861 |  | 311 | 3 | 10 |  | 25 |  |  | 0 | 127.1259 | 45.4397 | 35.6769 | 0 | 8.1665 | 0 | 0 | 216.4091
6007131169 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-606024290-606024290-Fider | 606024290 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:03:58 | 31.08.2024 11:23:28 | 3.325 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5167 | 0 | 0 | 0 | 188.5167
6007131169 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-6-615974476-Fider | 615974476 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:23:28 | 31.08.2024 11:48:42 | 0.42056 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.38658 | 0 | 0 | 282.2211 | 0 | 0 | 0 | 282.6077
6007131189 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN897-TR3__-601052380-Fider | 601052380 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:51:14 | 31.08.2024 14:14:09 | 4.3819 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 18.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2524
6007131191 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-451778871-451778871-Fider | 451778871 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:39:46 | 31.08.2024 10:53:44 | 3.2328 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 2.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8155
6007131198 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-13-431366472-Fider | 431366472 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:39:57 | 31.08.2024 9:23:42 | 0.72917 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.4141 | 0 | 0 | 0 | 6.8124 | 0 | 0 | 12.2265
6007131203 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN059-TR1 P1 B-601863642-Çıkış | 601863642 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:44:04 | 31.08.2024 13:49:42 | 0.093889 |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.048561 | 0 | 0.029024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077585
6007131203 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCN059-TR1 P1 ANA ŞALTER-601863646-Çıkış | 601863646 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:49:42 | 31.08.2024 14:32:52 | 0.71944 |  | 15 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 0.71638 | 0 | 5.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9399
6007131205 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBR557-TR1 B-603065404-Çıkış | 603065404 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:08:24 | 31.08.2024 10:22:27 | 2.2342 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2374 | 0 | 0 | 3.2374
6007131209 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG642-TR1 P1 ANA ŞALTER-618739084-Çıkış | 618739084 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:43:05 | 31.08.2024 12:21:28 | 1.6397 |  | 134 |  | 17 |  | 5 |  |  | 0 | 94.5675 | 0 | 11.0798 | 0 | 3.2105 | 0 | 0 | 108.8579
6007131219 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED299- P1 C-635272346-Çıkış | 635272346 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:02:31 | 31.08.2024 8:40:25 | 0.63167 |  | 111 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 34.9979 | 0 | 4.4384 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 40.5769
6007131219 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA614-3-638400428-Fider | 638400428 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:40:25 | 31.08.2024 9:54:55 | 1.2417 | 2 | 1003 | 3 | 63 | 9 | 142 | 4 |  | 65.6397 | 483.8502 | 38.4832 | 50.3035 | 215.9938 | 238.494 | 414.6563 | 0 | 1507.4206
6007131224 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK177- P1 ANA ŞALTER-623411199-Çıkış | 623411199 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:42:50 | 31.08.2024 11:01:08 | 2.305 |  | 164 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 105.5281 | 0 | 1.8812 | 0 | 18.5471 | 0 | 0 | 125.9564
6007131230 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM472- P1 ANA ŞALTER-622253291-Çıkış | 622253291 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:11:51 | 31.08.2024 9:06:00 | 0.9025 |  | 1 |  | 14 |  | 2 |  |  | 0 | 8.6218e-05 | 0 | 58.2154 | 0 | 0.60217 | 0 | 0 | 58.8176
6007131234 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR236-3-600341578-Fider | 600341578 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:28:46 | 31.08.2024 9:40:43 | 0.19917 |  | 366 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 27.156 | 0 | 0.12457 | 0 | 2.0759 | 0 | 0 | 29.3565
6007131242 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087495-Fider | 631087495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:13:42 | 31.08.2024 8:26:38 | 0.21556 | 2 | 85 | 7 | 16 | 2 | 9 |  |  | 0.10319 | 7.9282 | 6.9682 | 1.6379 | 0.43415 | 0.89684 | 0 | 0 | 17.9685
6007131249 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-1-444343086-Fider | 444343086 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 7:26:29 | 31.08.2024 10:38:12 | 3.1953 | 5 | 184 | 16 | 33 | 4 | 18 |  | 1 | 34.8089 | 224.0087 | 130.7149 | 84.2305 | 414.7616 | 28.5586 | 0 | 152.7446 | 1069.8278
6007131252 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:15:14 | 31.08.2024 8:19:40 | 0.073889 | 5 | 254 | 25 | 13 | 12 | 33 |  |  | 0.00064656 | 7.734 | 12.8145 | 6.1652 | 6.5731 | 5.6967 | 0 | 0 | 38.984
6007131254 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF10-606438171-606438171-Fider | 606438171 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:13:35 | 31.08.2024 9:16:38 | 1.0508 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7491 | 0 | 22.7491
6007131254 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF10-9-456432407-Fider | 456432407 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:16:38 | 31.08.2024 9:46:28 | 0.49722 | 2 | 15 |  | 1 | 2 |  | 4 |  | 0 | 3.6389 | 0 | 2.8979 | 23.6744 | 0 | 37.2803 | 0 | 67.4914
6007131261 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TFE836-3-421910250-Fider | 421910250 | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:50:52 | 31.08.2024 9:02:17 | 0.19028 | 1 | 173 |  | 7 | 3 | 4 |  |  | 0.09937 | 3.93 | 0 | 0.50314 | 0.56005 | 0.17787 | 0 | 0 | 5.2704
6007131261 | 2 | ADANA | SAİMBEYLİ | TFE836-605618690-605618690-Fider | 605618690 | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:02:17 | 31.08.2024 14:29:26 | 5.4525 | 1 | 107 |  |  | 3 | 4 |  |  | 3.1336 | 69.6601 | 0 | 0 | 17.7103 | 6.4334 | 0 | 0 | 96.9374
6007131261 | 3 | ADANA | SAİMBEYLİ | TFE836-3-421910247-Fider | 421910247 | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:29:26 | 31.08.2024 14:39:21 | 0.16528 | 1 | 173 |  | 7 | 3 | 4 |  |  | 0.097909 | 3.8723 | 0 | 0.44134 | 0.53626 | 0.19761 | 0 | 0 | 5.1454
6007131275 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-3-431366673-Fider | 431366673 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 4:38:21 | 31.08.2024 9:30:01 | 4.8611 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007131276 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ971-TR1 P1 B-622427624-Çıkış | 622427624 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:19:51 | 31.08.2024 10:17:59 | 1.9689 |  | 13 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 3.0196 | 0 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0674
6007131279 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR591- P1 C-628062599-Çıkış | 628062599 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:08:49 | 31.08.2024 15:37:04 | 7.4708 |  | 44 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 71.6223 | 0 | 1.8551 | 0 | 5.9224 | 0 | 0 | 79.3998
6007131279 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR608-1-628065984-Fider | 628065984 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:37:04 | 31.08.2024 15:41:28 | 0.073333 | 1 | 198 |  | 8 |  | 15 | 1 |  | 2.8885 | 11.5385 | 0 | 0.1976 | 0 | 5.0333 | 2.207 | 0 | 21.8648
6007131280 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCF215-TR1 P1 D-618784168-Çıkış | 618784168 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:00:09 | 31.08.2024 14:37:57 | 6.63 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 65.309 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3546
6007131284 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-2-415243069-Fider | 415243069 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:21:35 | 31.08.2024 8:25:15 | 0.061111 | 2 | 176 | 1 | 3 | 4 | 13 |  |  | 0.71056 | 2.0316 | 0.0076118 | 0.2189 | 2.871 | 0.12473 | 0 | 0 | 5.9645
6007131287 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU828- P1 ANA ŞALTER-631946587-Çıkış | 631946587 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:27:05 | 31.08.2024 12:30:00 | 2.0486 |  | 74 |  | 62 |  | 20 |  |  | 0 | 83.5144 | 0 | 47.8234 | 0 | 15.8265 | 0 | 0 | 147.1643
6007131297 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV82-6-459392865-Fider | 459392865 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:05:13 | 31.08.2024 9:05:59 | 1.0128 | 22 | 876 | 107 | 46 | 5 | 51 |  |  | 101.8195 | 302.7177 | 849.8469 | 196.6177 | 21.6909 | 95.0467 | 0 | 0 | 1567.7394
6007131301 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED800- P1 ANA ŞALTER-635755879-Çıkış | 635755879 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:57:32 | 31.08.2024 11:47:17 | 2.8292 |  | 287 |  | 11 |  | 18 |  |  | 0 | 248.1226 | 0 | 4.737 | 0 | 15.6708 | 0 | 0 | 268.5305
6007131302 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL318-TR1 P1 C-640721742-Çıkış | 640721742 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:37:48 | 31.08.2024 9:53:51 | 1.2675 |  | 226 |  |  |  | 74 |  | 1 | 0 | 104.7391 | 0 | 0 | 0 | 15.5961 | 0 | 4.5452 | 124.8803
6007131302 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL318-641046987-641046987-Kofra | 641046987 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:53:51 | 31.08.2024 21:08:56 | 11.2514 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 7.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6317
6007131310 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TFL755-615557125-615557125-Kofra | 615557125 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:56:45 | 31.08.2024 10:49:15 | 0.875 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872
6007131316 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEB406-TR1 P1 C-613544947-Çıkış | 613544947 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:59:20 | 31.08.2024 9:18:34 | 0.32056 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 4.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0986
6007131327 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC469-3-612053392-Fider | 612053392 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:34:23 | 31.08.2024 18:10:19 | 1.5989 |  | 306 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 242.92 | 0 | 0 | 0 | 16.3434 | 0 | 0 | 259.2634
6007131334 | 1 | HATAY | DEFNE | SHD622-TR1 YEDEK-448432758-Çıkış | 448432758 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:22:06 | 31.08.2024 20:58:39 | 12.6092 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.262 | 0 | 0 | 11.262
6007131335 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEB448-421237135-421237135-Fider | 421237135 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:11:02 | 31.08.2024 17:10:00 | 7.9828 |  | 270 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 715.6001 | 0 | 0 | 0 | 48.2402 | 0 | 0 | 763.8403
6007131336 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ591-TR1 P1 ANA ŞALTER-626420821-Çıkış | 626420821 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:50:32 | 31.08.2024 12:16:17 | 0.42917 |  | 176 |  | 56 |  | 6 |  |  | 0 | 10.8958 | 0 | 24.1782 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 35.9376
6007131340 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB855-TR1 P1 B-605293206-Çıkış | 605293206 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:33:22 | 31.08.2024 16:25:24 | 7.8672 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 43.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6821
6007131343 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED800-TR1 P1 B-635755874-Çıkış | 635755874 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:57:56 | 31.08.2024 15:29:29 | 6.5258 |  | 85 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 208.9544 | 0 | 0.79074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7452
6007131347 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | SCB671-TR1 ANA ŞALTER-642344935-Çıkış | 642344935 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:04:36 | 31.08.2024 10:56:42 | 1.8683 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 12.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5361
6007131349 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC02-643868460-643868460-Fider | 643868460 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:36:53 | 31.08.2024 8:54:19 | 0.29056 | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0.057662 | 0 | 0.3034 | 0 | 0.39068 | 0 | 0 | 0.75174
6007131349 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC02-16-443721216-Fider | 443721216 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:54:19 | 31.08.2024 13:46:34 | 4.8708 | 3 | 719 |  | 78 |  | 65 |  |  | 0 | 952.6496 | 0 | 119.5547 | 0 | 275.1545 | 0 | 0 | 1347.3588
6007131350 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-619439112-619439112-Fider | 619439112 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:35:06 | 31.08.2024 9:38:30 | 1.0567 |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 4.0141 | 27.2621 | 0.31449 | 0.054835 | 0 | 0 | 0 | 31.6455
6007131350 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-11-453832287-Fider | 453832287 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:38:30 | 31.08.2024 9:56:09 | 0.29417 | 1 | 222 | 12 | 92 | 7 | 21 |  |  | 0 | 20.7199 | 15.3896 | 44.2011 | 12.91 | 3.6879 | 0 | 0 | 96.9085
6007131351 | 1 | MERSİN | MUT | TCK002- P1 ANA ŞALTER-622265079-Çıkış | 622265079 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:21:13 | 31.08.2024 19:17:49 | 0.94333 |  | 29 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 4.3998 | 0 | 1.0575 | 0 | 0.25124 | 0 | 0 | 5.7085
6007131352 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC739-TR1 P1 C-604549016-Çıkış | 604549016 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:24:20 | 31.08.2024 12:52:19 | 2.4664 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 23.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8773
6007131355 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL351-3-459153831-Fider | 459153831 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:17:17 | 31.08.2024 11:00:38 | 0.7225 | 3 | 448 |  | 373 |  | 14 | 1 |  | 0 | 80.6284 | 0 | 72.2999 | 0 | 4.5826 | 9.7316 | 0 | 167.2424
6007131358 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT492-3-634032576-Fider | 634032576 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:01:41 | 31.08.2024 10:59:53 | 1.97 |  | 342 |  | 11 |  | 27 |  |  | 0 | 190.6445 | 0 | 3.2301 | 0 | 39.9886 | 0 | 0 | 233.8632
6007131360 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | SBU442-TR1 ANA ŞALTER-624651883-Çıkış | 624651883 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:59:54 | 31.08.2024 9:19:13 | 0.32194 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 2.3464
6007131362 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB884-TR1 P1 A-605296167-Çıkış | 605296167 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:38:04 | 31.08.2024 9:40:45 | 0.044722 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183
6007131362 | 2 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB884- P1 ANA ŞALTER-457642752-Çıkış | 457642752 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:40:45 | 31.08.2024 10:33:14 | 0.87472 |  | 75 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.9512 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 0 | 28.4713
6007131364 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT336-TR1 P1 E-646594654-Çıkış | 646594654 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:29:52 | 31.08.2024 9:29:04 | 0.98667 |  | 22 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 13.1957 | 0 | 0 | 0 | 15.352 | 0 | 0 | 28.5477
6007131369 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:40:21 | 31.08.2024 8:56:17 | 0.26556 | 3 | 8 | 29 | 11 | 1 |  |  |  | 0.50543 | 0.13495 | 47.0714 | 15.7272 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 65.3792
6007131371 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT773-TR1 P1 B-600368070-Çıkış | 600368070 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:28:59 | 31.08.2024 13:19:19 | 0.83889 |  | 169 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 79.5793 | 0 | 0 | 0 | 0.42698 | 0 | 0 | 80.0063
6007131374 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-608826380-608826380-Fider | 608826380 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:13:22 | 31.08.2024 13:43:29 | 5.5019 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 129.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4461
6007131381 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35- P1 ANA ŞALTER-635390505-Çıkış | 635390505 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:40:06 | 31.08.2024 14:00:55 | 5.3469 |  | 86 |  | 22 |  | 24 |  |  | 0 | 191.2971 | 0 | 15.0251 | 0 | 228.7641 | 0 | 0 | 435.0864
6007131381 | 2 | HATAY | DEFNE | BBK35-2-635390398-Fider | 635390398 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:00:55 | 31.08.2024 15:06:30 | 1.0931 | 1 | 350 |  | 50 | 4 | 59 |  | 1 | 0 | 356.6714 | 0 | 15.8543 | 188.9656 | 78.1629 | 0 | 0 | 639.6541
6007131386 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-3-459990484-Fider | 459990484 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:42:48 | 31.08.2024 9:18:32 | 0.59556 | 3 | 605 | 4 | 6 | 3 | 31 | 1 |  | 5.1167 | 195.6395 | 38.5471 | 10.5445 | 21.1637 | 9.2319 | 11.3432 | 0 | 291.5866
6007131388 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY905-TR1 P1 ANA ŞALTER-602263124-Çıkış | 602263124 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:47:24 | 31.08.2024 16:12:08 | 1.4122 |  | 37 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 21.2084 | 0 | 1.3885 | 0 | 0.70789 | 0 | 0 | 23.3048
6007131397 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB187-TR1 P1 A-605657408-Çıkış | 605657408 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:54:46 | 31.08.2024 18:33:19 | 6.6425 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 31.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5818
6007131399 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBD47-13-459483306-Fider | 459483306 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:11:59 | 31.08.2024 16:05:37 | 6.8939 | 2 | 9387 |  |  | 5 | 365 |  | 1 | 0 | 29053.8897 | 0 | 0 | 3552.6688 | 6231.994 | 0 | 810.2517 | 39648.8043
6007131410 | 1 | HATAY | REYHANLI | BKN15-5-459376918-Fider | 459376918 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:40:17 | 31.08.2024 9:20:57 | 0.67778 | 3 | 8 | 19 | 2 |  | 3 |  |  | 2.2385 | 2.3894 | 195.1151 | 83.9748 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 285.4449
6007131412 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | SBF971-TR1 A-623334133-Çıkış | 623334133 | -Ekonomik Ömür - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:28:55 | 31.08.2024 10:53:46 | 0.41417 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 4.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0794
6007131417 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS827- P1 ANA ŞALTER-449366687-Çıkış | 449366687 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:46:28 | 31.08.2024 11:06:56 | 1.3411 |  | 78 |  | 67 |  | 3 |  |  | 0 | 28.996 | 0 | 24.843 | 0 | 13.0073 | 0 | 0 | 66.8463
6007131421 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC015-TR1 P1 B-613566797-Çıkış | 613566797 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:53:35 | 31.08.2024 10:47:33 | 1.8994 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.684 | 0 | 0 | 0 | 0.54261 | 0 | 0 | 20.2266
6007131424 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBF70-TR1 P1 C-646022261-Çıkış | 646022261 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 16:42:57 | 30.08.2024 17:03:37 | 0.34444 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.068523 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.2935
6007131447 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-615846608-615846608-Fider | 615846608 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:04:56 | 31.08.2024 11:23:59 | 3.3175 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 333.8533 | 8.6428 | 37.519 | 0.92823 | 0 | 0 | 380.9433
6007131447 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-451142220-Fider | 451142220 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:23:59 | 31.08.2024 11:37:44 | 0.22917 | 7 | 479 | 15 | 79 | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 37.1975 | 39.1283 | 20.4298 | 10.5973 | 8.002 | 15.1879 | 0.011423 | 130.5543
6007131449 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BJF09-4-452737295-Fider | 452737295 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:01:19 | 31.08.2024 10:06:08 | 1.0803 | 3 | 88 | 7 | 19 |  | 11 |  |  | 0 | 35.6762 | 64.757 | 48.8081 | 0 | 9.8839 | 0 | 0 | 159.1252
6007131452 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT53-1-628064225-Fider | 628064225 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:01:56 | 31.08.2024 9:21:23 | 0.32417 | 1 | 1031 |  | 9 |  | 50 | 1 |  | 11.9271 | 129.467 | 0 | 1.1031 | 0 | 67.257 | 11.3557 | 0 | 221.11
6007131461 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK232-TR1 P1 C-623959587-Çıkış | 623959587 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:37:40 | 31.08.2024 14:23:33 | 0.76472 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.9934 | 0 | 0 | 0 | 0.024294 | 0 | 0 | 12.0177
6007131466 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-15-453172614-Fider | 453172614 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:57:26 | 31.08.2024 15:50:47 | 6.8892 | 8 | 17101 | 11 | 568 | 33 | 4208 | 4 | 6 | 0 | 31036.3315 | 118.8685 | 3209.9603 | 6682.9206 | 34127.7555 | 200.2019 | 100.0619 | 75476.1002
6007131467 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV85-4-459371584-Fider | 459371584 | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:49:52 | 31.08.2024 12:33:43 | 3.7308 | 5 | 54 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 |  | 36.0696 | 88.9661 | 801.6983 | 23.038 | 411.9682 | 3.2907 | 915.6898 | 0 | 2280.7209
6007131468 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:10:55 | 31.08.2024 9:15:49 | 0.081667 | 1 | 1739 |  | 15 | 1 | 27 |  |  | 0.88135 | 21.8864 | 0 | 0.31554 | 0.083139 | 0.45546 | 0 | 0 | 23.6219
6007131469 | 1 | HATAY | DEFNE | BBJ47-19-635847416-Fider | 635847416 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:10:51 | 31.08.2024 9:18:48 | 0.1325 |  | 219 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 3.4754 | 0 | 0.016591 | 0 | 3.8381 | 0 | 0 | 7.3301
6007131481 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF402-642914328-642914328-Kofra | 642914328 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:05:56 | 31.08.2024 9:53:04 | 0.78556 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 0 | 0 | 3.2299
6007131481 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF402- ANA ŞALTER-642914281-Çıkış | 642914281 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:53:04 | 31.08.2024 15:01:33 | 5.1414 |  | 51 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 76.5313 | 0 | 0 | 0 | 92.7842 | 0 | 0 | 169.3154
6007131482 | 1 | ADANA | FEKE | BFG28-4-437569132-Fider | 437569132 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:17:02 | 31.08.2024 9:19:16 | 0.037222 |  | 284 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 0.037844 | 0 | 0 | 1.1516
6007131484 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD70-3-616194144-Fider | 616194144 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:44:29 | 31.08.2024 9:59:59 | 0.25833 |  | 2 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4644 | 4.2383 | 0 | 0 | 55.7026
6007131485 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBG44-3-619387176-Fider | 619387176 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:18:17 | 31.08.2024 9:22:23 | 0.068333 |  | 387 | 11 | 46 | 3 | 20 |  | 1 | 0 | 7.1118 | 11.4256 | 3.019 | 0.3806 | 0.88069 | 0 | 2.4276 | 25.2454
6007131494 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT390-610414693-610414693-Kofra | 610414693 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:20:47 | 31.08.2024 10:11:48 | 0.85028 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.74011 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 2.8011
6007131494 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT390- P1 ANA ŞALTER-614147372-Çıkış | 614147372 | -Yangın Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:11:48 | 31.08.2024 11:14:30 | 1.045 |  | 341 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 165.3039 | 0 | 0 | 0 | 11.0848 | 0 | 0 | 176.3887
6007131497 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC25-608836499-608836499-Fider | 608836499 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:45:04 | 31.08.2024 10:46:37 | 4.0258 | 1 | 35 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0.9889 | 54.1894 | 0.4864 | 0 | 0 | 44.7584 | 0 | 0 | 100.4231
6007131498 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBK006- P1 A-601207073-Çıkış | 601207073 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:20:52 | 31.08.2024 16:55:17 | 7.5736 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 56.1097 | 0 | 0 | 0 | 18.3267 | 0 | 0 | 74.4364
6007131498 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-1-601207498-Fider | 601207498 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:55:17 | 31.08.2024 18:45:33 | 1.8378 |  | 489 | 1 | 4 | 2 | 37 |  |  | 0 | 147.503 | 0.22396 | 0.43906 | 0.74194 | 27.5079 | 0 | 0 | 176.4159
6007131500 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-3-459990484-Fider | 459990484 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:21:39 | 31.08.2024 12:10:46 | 2.8186 | 1 | 579 | 4 | 5 | 3 | 28 |  |  | 21.1628 | 960.0473 | 184.1907 | 46.3091 | 108.1925 | 36.1666 | 0 | 0 | 1356.0689
6007131500 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-3-459990484-Fider | 459990484 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:10:46 | 31.08.2024 12:39:17 | 0.47528 | 3 | 605 | 4 | 6 | 3 | 31 | 1 |  | 4.4692 | 170.8823 | 31.0905 | 8.5047 | 17.4642 | 8.9055 | 7.9705 | 0 | 249.287
6007131507 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB281-TR1 P1 D-618151723-Çıkış | 618151723 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:14:45 | 31.08.2024 18:17:00 | 2.0375 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.1553 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0 | 0 | 14.4587
6007131520 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:29:30 | 31.08.2024 9:31:23 | 0.031389 | 4 | 509 | 19 | 47 |  | 32 |  |  | 0.65856 | 3.7783 | 2.5158 | 2.0129 | 0 | 0.31512 | 0 | 0 | 9.2806
6007131529 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE288-TR1 P1 D-613533572-Çıkış | 613533572 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:37:53 | 31.08.2024 11:01:18 | 2.3903 |  | 36 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 18.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5991
6007131531 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY030-607089522-607089522-Fider | 607089522 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:46:21 | 31.08.2024 10:07:10 | 1.3469 |  | 80 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 19.724 | 0 | 0.19838 | 38.5155 | 0.70719 | 0 | 0 | 59.1451
6007131531 | 2 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TGY030-6-452612064-Fider | 452612064 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:07:10 | 31.08.2024 10:48:07 | 0.6825 |  | 603 |  | 2 | 2 | 48 |  |  | 0 | 86.8602 | 0 | 0.29584 | 20.6072 | 27.8298 | 0 | 0 | 135.593
6007131532 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-606948698-606948698-Fider | 606948698 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:30:10 | 31.08.2024 21:01:33 | 11.5231 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 223.2493 | 0 | 0.0012181 | 0 | 77.6694 | 0 | 0 | 0 | 300.9199
6007131532 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-5-443768052-Fider | 443768052 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:01:33 | 31.08.2024 21:45:05 | 0.72556 | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 14.2537 | 0 | 7.296e-05 | 0 | 6.8944 | 0 | 0 | 0 | 21.1481
6007131540 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA084-TR1 P1 B-629943629-Çıkış | 629943629 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:13:47 | 31.08.2024 10:02:08 | 0.80583 |  | 27 |  | 35 |  | 2 |  |  | 0 | 3.7824 | 0 | 11.3494 | 0 | 2.8388 | 0 | 0 | 17.9706
6007131540 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAU87-1-629942656-Fider | 629942656 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:02:08 | 31.08.2024 11:12:26 | 1.1717 | 2 | 324 |  | 147 | 4 | 73 |  |  | 0 | 158.0787 | 0 | 90.9042 | 405.2623 | 124.4719 | 0 | 0 | 778.7171
6007131543 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC23-606629823-606629823-Fider | 606629823 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:14:10 | 31.08.2024 10:58:58 | 2.7467 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.26527 | 0.9059 | 68.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1719
6007131543 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC23-4-456427457-Fider | 456427457 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:58:58 | 31.08.2024 11:49:05 | 0.83528 | 11 | 5 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2.3181 | 0.30887 | 50.1902 | 0 | 1.4213 | 0 | 0 | 0 | 54.2385
6007131544 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BEC89-1-644621252-Fider | 644621252 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:36:56 | 31.08.2024 11:07:21 | 1.5069 | 1 | 129 |  | 5 |  | 5 |  |  | 4.1107 | 48.5603 | 0 | 1.7588 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 55.4452
6007131550 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:39:51 | 31.08.2024 9:57:09 | 0.28833 | 4 | 509 | 19 | 47 |  | 32 |  |  | 6.0494 | 34.7065 | 23.1094 | 18.4898 | 0 | 2.8947 | 0 | 0 | 85.2498
6007131575 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-1-642273138-Fider | 642273138 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:46:34 | 31.08.2024 9:51:07 | 0.075833 |  | 17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.37486 | 35.3775 | 0.012565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7649
6007131576 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA473-TR1 P1 C-601840705-Çıkış | 601840705 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:48:12 | 31.08.2024 11:29:49 | 0.69361 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0909
6007131579 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD973-TR1 P1 D-618443488-Çıkış | 618443488 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:00:11 | 31.08.2024 15:22:43 | 1.3756 |  | 27 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.4744 | 0 | 0.001486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4759
6007131580 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK37-13-459364125-Fider | 459364125 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:45:53 | 31.08.2024 16:37:50 | 6.8658 | 3 | 5359 | 3 | 204 | 5 | 726 | 2 |  | 693.625 | 9435.5705 | 181.465 | 636.5294 | 74.0331 | 2758.3052 | 391.8658 | 0 | 14171.3941
6007131582 | 1 | ADANA | SEYHAN | THN011-TR1 P1 A-456120402-Çıkış | 456120402 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 8:05:13 | 31.08.2024 10:39:18 | 2.5681 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.71992 | 0 | 8.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1873
6007131583 | 1 | HATAY | KUMLU | BDG55-3-634010195-Fider | 634010195 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:48:50 | 31.08.2024 11:59:59 | 2.1858 | 1 |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 36.8073 | 0.78116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5885
6007131587 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-TR1 P1 B-630856798-Çıkış | 630856798 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:44:56 | 31.08.2024 10:18:04 | 0.55222 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 6.6407 | 0 | 0.53719 | 0 | 0.94219 | 0 | 10.137 | 18.2571
6007131592 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL363- P1 ANA ŞALTER-640954437-Çıkış | 640954437 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:35:53 | 31.08.2024 10:54:22 | 0.30806 |  | 727 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 74.692 | 0 | 0 | 0 | 11.5411 | 0 | 0 | 86.2331
6007131593 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT06-3-452167061-Fider | 452167061 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:11:22 | 31.08.2024 21:19:38 | 0.13778 |  | 37 |  | 16 |  | 2 |  |  | 0 | 0.7856 | 0 | 0.22367 | 0 | 0.089661 | 0 | 0 | 1.0989
6007131594 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | THN223- P1 ANA ŞALTER-454205973-Çıkış | 454205973 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:52:17 | 31.08.2024 12:32:11 | 2.665 |  | 37 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 25.479 | 0 | 0.34645 | 0 | 0.001323 | 0 | 0 | 25.8268
6007131606 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF335- P1 B-637863483-Çıkış | 637863483 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:54:00 | 31.08.2024 18:52:28 | 8.9744 |  | 19 |  | 11 |  | 1 |  |  | 0 | 91.8202 | 0 | 83.0587 | 0 | 10.0896 | 0 | 0 | 184.9685
6007131606 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF335- P1 ANA ŞALTER-637863479-Çıkış | 637863479 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:52:28 | 31.08.2024 18:55:32 | 0.051111 |  | 39 |  | 20 |  | 5 |  |  | 0 | 1.605 | 0 | 1.4998 | 0 | 0.26518 | 0 | 0 | 3.37
6007131607 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG18-6-453172595-Fider | 453172595 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:08:18 | 31.08.2024 17:00:06 | 6.8633 | 32 | 15004 | 85 | 529 | 26 | 2419 | 1 |  | 0 | 32898.9966 | 4457.3025 | 9074.3843 | 5118.3958 | 12573.1444 | 0.0022888 | 0 | 64122.2258
6007131615 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP08-4-624069029-Fider | 624069029 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:57:12 | 31.08.2024 10:45:57 | 0.8125 | 1 | 77 |  | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 0 | 7.6675 | 0 | 0.01042 | 53.9654 | 3.0552 | 0.92014 | 0 | 65.6186
6007131618 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-1-444343081-Fider | 444343081 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:58:09 | 31.08.2024 10:38:17 | 0.66889 | 5 | 205 | 16 | 35 | 4 | 21 |  | 1 | 7.808 | 60.3951 | 27.5702 | 19.8478 | 98.4761 | 9.7751 | 0 | 34.5483 | 258.4207
6007131628 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR83-1-627516171-Fider | 627516171 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:58:06 | 31.08.2024 12:30:53 | 2.5464 | 15 | 33570 | 26 | 2577 | 33 | 5124 | 7 | 33 | 30.695 | 29582.8539 | 4122.233 | 3813.5382 | 5104.7861 | 20703.1392 | 2966.6694 | 1039.8913 | 67363.8061
6007131632 | 1 | HATAY | DEFNE | SFS652-TR1 E-637836179-Çıkış | 637836179 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:56:08 | 31.08.2024 23:26:39 | 13.5086 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2354
6007131636 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP371-TR1 P1 L-600741468-Çıkış | 600741468 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:48:18 | 31.08.2024 10:32:28 | 0.73611 |  | 22 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9.008 | 0 | 0 | 0 | 2.8657 | 0 | 0 | 11.8737
6007131645 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGF119-TR1 P1 D-438982624-Çıkış | 438982624 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:08:14 | 31.08.2024 11:12:17 | 1.0675 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 3.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0949
6007131646 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BEP83-1-444211028-Fider | 444211028 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:06:50 | 31.08.2024 13:06:21 | 2.9919 | 9 | 738 | 11 | 10 | 14 | 48 |  |  | 108.6491 | 1293.7747 | 231.3618 | 66.2505 | 535.2842 | 146.7001 | 0 | 0 | 2382.0204
6007131648 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-3-617088630-Fider | 617088630 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:07:35 | 31.08.2024 10:11:15 | 0.061111 | 27 | 189 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.095095 | 0 | 0 | 3.0953
6007131649 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV58-1-617152391-Fider | 617152391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:07:44 | 31.08.2024 10:11:35 | 0.064167 | 43 | 1531 |  | 30 | 2 | 60 |  |  | 0 | 23.1703 | 0 | 1.5722 | 3.7275 | 2.6145 | 0 | 0 | 31.0845
6007131654 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | SBR322-TR1 ANA ŞALTER-619784801-Çıkış | 619784801 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:10:18 | 31.08.2024 13:51:24 | 3.685 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6979
6007131655 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG13-TR1 P1 A-431086674-Çıkış | 431086674 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:59:41 | 31.08.2024 12:36:45 | 2.6178 |  | 58 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 43.1497 | 0 | 0 | 0 | 4.8098 | 0 | 0 | 47.9595
6007131655 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | SEB334-TR1 A-431087262-Çıkış | 431087262 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:36:45 | 31.08.2024 13:31:27 | 0.91167 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 3.1742
6007131657 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU049-TR1 P1 B-610716675-Çıkış | 610716675 | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:36:13 | 31.08.2024 15:35:38 | 0.99028 |  | 139 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 42.2945 | 0 | 0 | 0 | 2.0351 | 0 | 0 | 44.3295
6007131665 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-1-631272780-Fider | 631272780 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:47:33 | 31.08.2024 11:06:23 | 0.31389 | 3 | 550 | 7 | 104 | 2 | 59 | 1 |  | 1.1645 | 51.3558 | 31.3865 | 34.0374 | 1.063 | 6.7878 | 79.0249 | 0 | 204.8198
6007131668 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN651-616741456-616741456-Kofra | 616741456 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:12:36 | 31.08.2024 10:45:44 | 0.55222 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21112
6007131668 | 2 | ADANA | POZANTI | TBN651-TR1 P1(122000166) B-644813578-Çıkış | 644813578 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:45:44 | 31.08.2024 11:29:06 | 0.72278 |  | 227 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 32.5033 | 0 | 0 | 0 | 3.7654 | 0 | 0 | 36.2687
6007131672 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN17-3-456340966-Fider | 456340966 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:13:41 | 31.08.2024 10:20:00 | 0.10528 | 11 | 826 | 59 | 26 | 10 | 101 | 1 | 1 | 0.36043 | 21.8662 | 35.6584 | 12.0623 | 5.0622 | 7.7229 | 3.2614 | 5.8879 | 91.8818
6007131675 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL502-TR1 P1 B-624953795-Çıkış | 624953795 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:15:10 | 31.08.2024 11:27:40 | 1.2083 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 7.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4526
6007131683 | 1 | ADANA | KOZAN | SGT899-TR1 B-645281979-Çıkış | 645281979 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:17:08 | 31.08.2024 10:41:43 | 0.40972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25118 | 0 | 0 | 0.25118
6007131688 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BKR42-2-457381586-Fider | 457381586 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:18:55 | 31.08.2024 11:00:55 | 0.7 | 3 | 2128 | 1 | 23 | 1 | 104 | 3 |  | 21.9089 | 184.4226 | 8.0643 | 1.8579 | 18.7037 | 37.072 | 73.0218 | 0 | 345.0512
6007131708 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143876-Fider | 630143876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:25:47 | 31.08.2024 10:31:03 | 0.087778 | 13 | 1504 | 45 | 366 | 10 | 141 | 1 |  | 11.9191 | 53.8243 | 28.8586 | 57.0295 | 24.9241 | 7.1922 | 1.8545 | 0 | 185.6023
6007131710 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:26:39 | 31.08.2024 11:59:49 | 1.5528 |  | 638 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 248.5718 | 0 | 1.6188 | 3.0872 | 11.732 | 89.6056 | 0 | 354.6153
6007131713 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-4-449176254-Fider | 449176254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:27:16 | 31.08.2024 10:38:07 | 0.18083 | 3 | 854 | 4 | 7 | 1 | 56 | 1 |  | 0 | 28.5155 | 41.4242 | 0.30033 | 0.047412 | 4.036 | 0.17825 | 0 | 74.5017
6007131719 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG471- P1 ANA ŞALTER-639694397-Çıkış | 639694397 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:43:49 | 31.08.2024 11:10:03 | 0.43722 |  | 104 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 11.134 | 0 | 3.7331 | 0 | 15.9474 | 0 | 0 | 30.8145
6007131725 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE23-4-634319640-Fider | 634319640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:31:39 | 31.08.2024 10:41:34 | 0.16528 | 6 | 836 | 26 | 51 | 2 | 55 | 1 |  | 11.2044 | 51.6064 | 15.5161 | 6.863 | 4.8192 | 3.8781 | 5.297e-06 | 0 | 93.8872
6007131731 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK342-TR1 P1 ANA ŞALTER-456407228-Çıkış | 456407228 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:32:42 | 31.08.2024 11:50:29 | 1.2964 |  | 42 |  | 13 |  | 3 |  |  | 0 | 14.0905 | 0 | 9.7274 | 0 | 1.6178 | 0 | 0 | 25.4356
6007131734 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH046-TR1 P1 B-617737402-Çıkış | 617737402 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:18:50 | 31.08.2024 19:44:55 | 9.4347 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 15.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0894
6007131739 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT440-TR1 P1 ANA ŞALTER-452028179-Çıkış | 452028179 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:24:57 | 31.08.2024 11:50:06 | 1.4192 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 16.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6255
6007131744 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB916-TR1 P1 A-605298931-Çıkış | 605298931 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:44:39 | 31.08.2024 11:19:15 | 4.5767 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 6.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7564
6007131746 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN582-TR1 ANA ŞALTER-637504777-Çıkış | 637504777 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:37:37 | 31.08.2024 21:36:11 | 10.9761 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007131751 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SDL202-TR1 B-426610705-Çıkış | 426610705 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 6:29:12 | 31.08.2024 11:21:48 | 4.8767 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 57.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7632
6007131768 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY708-TR1 P1 G-630143466-Çıkış | 630143466 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:20:24 | 31.08.2024 17:31:34 | 0.18611 |  | 10 |  | 23 |  | 12 |  |  | 0 | 0.36257 | 0 | 3.7791 | 0 | 1.3769 | 0 | 0 | 5.5186
6007131768 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY708-3-630143518-Fider | 630143518 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:31:34 | 31.08.2024 18:43:48 | 1.2039 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5073 | 0 | 0 | 0 | 8.5073
6007131769 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BGL35-3-459573956-Fider | 459573956 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:49:21 | 31.08.2024 20:11:41 | 1.3722 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 1.1042 | 0 | 0 | 17.0877 | 0 | 0 | 0 | 18.1919
6007131774 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-8-642782865-Fider | 642782865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:43:50 | 31.08.2024 10:48:11 | 0.0725 | 8 | 1996 | 39 | 17 | 6 | 71 |  |  | 3.5204 | 64.8786 | 24.4966 | 2.1882 | 0.96714 | 4.3979 | 0 | 0 | 100.4488
6007131780 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-10-642782817-Fider | 642782817 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:44:05 | 31.08.2024 10:48:33 | 0.074444 | 1 | 891 | 3 | 4 | 1 | 17 | 1 |  | 3.3814 | 30.9656 | 4.1399 | 0.55457 | 1.989 | 1.2026 | 38.185 | 0 | 80.4181
6007131781 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-11-642782818-Fider | 642782818 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:44:13 | 31.08.2024 10:48:42 | 0.074722 | 2 | 883 | 6 | 34 | 11 | 72 | 1 | 1 | 4.8293 | 37.3098 | 0.71944 | 2.0622 | 3.3165 | 7.1354 | 0.35172 | 0.010155 | 55.7344
6007131784 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS841-TR1 P1 A-614137722-Çıkış | 614137722 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:42:54 | 31.08.2024 12:13:13 | 0.50528 |  | 72 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 13.8185 | 0 | 1.6112 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 | 16.4172
6007131787 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG028-TR1 P1 ANA ŞALTER-618655646-Çıkış | 618655646 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:37:27 | 31.08.2024 12:51:39 | 0.23667 |  | 136 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 15.4836 | 0 | 1.5336 | 0 | 2.0291 | 0 | 0 | 19.0463
6007131787 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ19-10-621938574-Fider | 621938574 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:51:39 | 31.08.2024 13:39:48 | 0.8025 |  | 136 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 52.7746 | 0 | 5.2704 | 0 | 6.8498 | 0 | 0 | 64.8948
6007131789 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD09-4-616187180-Fider | 616187180 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:46:33 | 31.08.2024 10:48:22 | 0.030278 | 3 | 1849 | 10 | 41 | 8 | 128 |  |  | 0.1405 | 16.5197 | 0.90682 | 0.67153 | 0.78892 | 1.9693 | 0 | 0 | 20.9967
6007131797 | 1 | MERSİN | MUT | BBE94-4-623443825-Fider | 623443825 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:48:25 | 31.08.2024 10:50:14 | 0.030278 |  | 893 | 2 | 5 |  | 36 |  |  | 0 | 2.9245 | 0.089497 | 0.051038 | 0 | 0.22002 | 0 | 0 | 3.285
6007131807 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP143- P1 F-632491291-Çıkış | 632491291 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:31:46 | 31.08.2024 15:45:59 | 4.2369 |  | 60 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 87.6482 | 0 | 4.5118 | 0 | 14.9741 | 0 | 0 | 107.1341
6007131809 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU239-3-629721499-Fider | 629721499 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:55:16 | 31.08.2024 12:59:59 | 1.0786 |  | 118 |  | 39 | 1 | 17 |  |  | 0 | 90.7133 | 0 | 12.1038 | 1.0833 | 23.4212 | 0 | 0 | 127.3217
6007131810 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG813-TR1 P1 F-620650473-Çıkış | 620650473 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:45:16 | 31.08.2024 11:50:58 | 1.095 |  | 48 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 24.1507 | 0 | 0 | 0 | 42.1471 | 0 | 0 | 66.2978
6007131811 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEE253-TR1 P1 D-646628728-Çıkış | 646628728 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:52:37 | 31.08.2024 12:11:22 | 1.3125 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 15.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4356
6007131811 | 2 | HATAY | ARSUZ | TEE253-TR1 P1 ANA ŞALTER-637581171-Çıkış | 637581171 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:11:22 | 31.08.2024 12:30:44 | 0.32278 |  | 92 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 38.7527 | 0 | 0.0025575 | 0 | 36.9554 | 0 | 0 | 75.7106
6007131816 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TGH696-4-449271087-Fider | 449271087 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:55:14 | 31.08.2024 14:12:37 | 3.2897 |  | 37 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 24.5952 | 0 | 0 | 32.8473 | 2.5826 | 0 | 0 | 60.0251
6007131822 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB767-TR2__-616638751-Fider | 616638751 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:59:00 | 31.08.2024 15:21:56 | 4.3822 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 53.1087 | 0 | 0 | 0 | 39.2737 | 0 | 0 | 92.3824
6007131822 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:21:56 | 31.08.2024 16:11:59 | 0.83417 |  | 265 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 73.6347 | 0 | 0.99033 | 0 | 7.2989 | 0 | 0 | 81.9239
6007131823 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF899-TR1 P1 ANA ŞALTER-619598942-Çıkış | 619598942 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:04:00 | 31.08.2024 14:55:00 | 2.85 |  | 166 |  | 6 |  | 16 |  | 1 | 0 | 111.1744 | 0 | 1.3014 | 0 | 25.1509 | 0 | 0 | 137.6267
6007131831 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL732-TR1 P1 D-624094233-Çıkış | 624094233 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 0:38:23 | 31.08.2024 12:19:00 | 11.6769 |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 101.603 | 0 | 0 | 0 | 16.142 | 0 | 0 | 117.745
6007131831 | 2 | HATAY | KIRIKHAN | TCL732- P1 ANA ŞALTER-624094238-Çıkış | 624094238 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:19:00 | 31.08.2024 12:34:29 | 0.25806 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.3347 | 0 | 0.28518 | 0 | 0.40565 | 0 | 0 | 4.0256
6007131839 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | SBU442-TR1 A-624651884-Çıkış | 624651884 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:57:37 | 31.08.2024 15:32:17 | 3.5778 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.5501 | 0 | 0 | 0 | 15.8355 | 0 | 0 | 28.3856
6007131844 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ871-TR1 P1 B-444470440-Çıkış | 444470440 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 21:39:36 | 31.08.2024 11:47:59 | 14.1397 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5726 | 0 | 0 | 97.5726
6007131845 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:04:55 | 31.08.2024 12:00:30 | 0.92639 | 1 | 394 |  | 16 | 6 | 96 |  | 1 | 0 | 249.169 | 0 | 1.6801 | 97.1235 | 125.2565 | 0 | 35.9895 | 509.2186
6007131862 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-609536799-609536799-Fider | 609536799 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 9:46:21 | 31.08.2024 14:18:26 | 4.5347 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8.6307 | 0 | 0 | 0 | 20.1133 | 0 | 0 | 0 | 28.744
6007131862 | 2 | ADANA | CEYHAN | BEC30-3-431366673-Fider | 431366673 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:18:26 | 31.08.2024 14:42:16 | 0.39722 | 4 | 73 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1.5237 | 5.6197 | 1.5305 | 1.6181 | 12.6251 | 22.4111 | 0.54235 | 0.00049837 | 45.8711
6007131863 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGK099- P1 ANA ŞALTER-448437939-Çıkış | 448437939 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:47:20 | 31.08.2024 14:38:21 | 2.8503 |  | 94 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 97.6181 | 0 | 0 | 0 | 7.6242 | 0 | 0 | 105.2423
6007131870 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH745-3-638654882-Fider | 638654882 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:32:45 | 31.08.2024 13:11:05 | 0.63889 |  | 245 |  | 7 |  | 20 |  |  | 0 | 69.3612 | 0 | 1.4884 | 0 | 12.9599 | 0 | 0 | 83.8096
6007131872 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR085-TR1 P1 C-631380235-Çıkış | 631380235 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:06:37 | 31.08.2024 13:20:09 | 1.2256 |  | 41 |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 | 16.5713 | 0 | 3.8316 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | 23.6607
6007131873 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP521-TR1 P1 D-600332204-Çıkış | 600332204 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:46:12 | 31.08.2024 11:59:59 | 1.2297 |  | 108 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 59.2354 | 0 | 0 | 0 | 4.8941 | 0 | 0 | 64.1295
6007131884 | 1 | MERSİN | MUT | BHG86-2-449360773-Fider | 449360773 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:20:50 | 31.08.2024 11:32:08 | 0.18833 |  | 78 |  | 28 |  | 6 |  |  | 0 | 2.8435 | 0 | 1.9718 | 0 | 0.51392 | 0 | 0 | 5.3292
6007131886 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ250-TR1 P1 F-624249830-Çıkış | 624249830 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:14:11 | 31.08.2024 17:44:38 | 0.5075 |  | 55 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 6.7882 | 0 | 0.02762 | 0 | 0.76604 | 0 | 0 | 7.5819
6007131887 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD09-4-616187180-Fider | 616187180 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:21:33 | 31.08.2024 11:24:52 | 0.055278 | 3 | 1849 | 10 | 41 | 8 | 128 |  |  | 0.26151 | 30.7485 | 1.7404 | 1.2888 | 1.4437 | 3.6721 | 0 | 0 | 39.155
6007131891 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA518-TR1 P1 D-635843031-Çıkış | 635843031 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:23:33 | 31.08.2024 11:58:51 | 0.58833 |  | 33 |  | 2 |  | 18 |  |  | 0 | 1.6818 | 0 | 0.5754 | 0 | 4.1507 | 0 | 0 | 6.4079
6007131891 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TEA518- P1 ANA ŞALTER-635843024-Çıkış | 635843024 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:58:51 | 31.08.2024 16:18:42 | 4.3308 |  | 180 |  | 7 |  | 36 |  |  | 0 | 207.6359 | 0 | 5.4031 | 0 | 110.6186 | 0 | 0 | 323.6575
6007131904 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH052-9-453542222-Fider | 453542222 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:51:09 | 31.08.2024 20:45:20 | 6.9031 |  | 8968 |  |  |  | 919 |  | 6 | 0 | 21182.0388 | 0 | 0 | 0 | 8529.0426 | 0 | 382.883 | 30093.9643
6007131905 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV308- P1 ANA ŞALTER-449372680-Çıkış | 449372680 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:27:38 | 31.08.2024 23:49:53 | 0.37083 |  | 170 |  | 13 |  | 14 |  |  | 0 | 14.3384 | 0 | 0.82769 | 0 | 1.1277 | 0 | 0 | 16.2938
6007131910 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BHB49-11-444275179-Fider | 444275179 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:26:49 | 31.08.2024 11:38:49 | 0.2 | 5 | 649 | 31 | 8 | 4 | 26 | 1 |  | 8.4461 | 51.694 | 47.0656 | 3.4699 | 6.9926 | 1.9323 | 141.3027 | 0 | 260.903
6007131918 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:30:02 | 31.08.2024 11:35:33 | 0.091944 | 2 | 218 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 |  | 2.9683 | 6.6856 | 2.9095 | 1.133 | 5.9576 | 0.19484 | 0.58077 | 0 | 20.4296
6007131930 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-443441371-443441371-Fider | 443441371 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:36:49 | 31.08.2024 14:54:30 | 3.2947 |  | 45 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 39.008 | 0 | 0.1203 | 0 | 0.80691 | 0 | 0 | 39.9352
6007131930 | 2 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-1-453696680-Fider | 453696680 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:54:30 | 31.08.2024 15:06:48 | 0.205 | 1 | 251 |  | 4 | 3 | 14 | 1 |  | 0.10862 | 12.0981 | 0 | 0.1125 | 110.1343 | 0.41051 | 0 | 0 | 122.8641
6007131933 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF227- P1 ANA ŞALTER-618783307-Çıkış | 618783307 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:55:30 | 31.08.2024 12:19:23 | 0.39806 |  | 142 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 14.293 | 0 | 0.04718 | 0 | 0.43366 | 0 | 0 | 14.7739
6007131934 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR236-3-600341578-Fider | 600341578 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:20:07 | 31.08.2024 12:22:40 | 1.0425 |  | 387 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 163.7871 | 0 | 0.67078 | 0 | 12.0419 | 0 | 0 | 176.4998
6007131946 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS877-TR1 P1 J-628416792-Çıkış | 628416792 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:36:46 | 31.08.2024 13:10:28 | 1.5617 |  | 55 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 34.8494 | 0 | 0 | 0 | 17.4601 | 0 | 0 | 52.3095
6007131949 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SFS291- ANA ŞALTER-636851186-Çıkış | 636851186 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:43:35 | 31.08.2024 23:39:04 | 0.92472 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017782 | 0 | 0 | 0.00017782
6007131951 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-6-451705053-Fider | 451705053 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:42:02 | 31.08.2024 11:51:21 | 0.15528 | 3 | 2024 | 1 | 2 | 6 | 123 |  |  | 0.43452 | 86.0276 | 0.42568 | 0.2425 | 2.5521 | 7.87 | 0 | 0 | 97.5524
6007131962 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-7-602798268-Fider | 602798268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:45:33 | 31.08.2024 11:54:46 | 0.15361 | 3 | 1039 | 6 | 130 | 1 | 99 | 2 | 3 | 0 | 34.3975 | 15.2271 | 6.8573 | 0.80195 | 22.8624 | 4.8782 | 6.1641 | 91.1885
6007131966 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL732- P1 ANA ŞALTER-450864409-Çıkış | 450864409 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:01:05 | 31.08.2024 19:45:55 | 0.74722 |  | 183 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 55.2072 | 0 | 0.88152 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | 64.6713
6007131969 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC96-4-444594632-Fider | 444594632 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:47:36 | 31.08.2024 11:53:44 | 0.10222 | 3 | 56 | 16 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2.9948 | 1.7539 | 19.5562 | 0.05456 | 0.27036 | 0.034937 | 0 | 0 | 24.6647
6007131971 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TGG799-TR1 P1 F-444438791-Çıkış | 444438791 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:47:02 | 31.08.2024 16:11:10 | 4.4022 |  | 226 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 423.2589 | 0 | 0 | 0 | 24.4825 | 0 | 0 | 447.7414
6007131975 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM075-TR1 A-605344441-Çıkış | 605344441 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:00:28 | 31.08.2024 14:24:42 | 3.4039 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3343 | 0 | 0 | 29.3343
6007131975 | 2 | ADANA | SEYHAN | SBM074-TR1 ANA ŞALTER-609829988-Çıkış | 609829988 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:24:42 | 31.08.2024 15:16:31 | 0.86361 |  | 36 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 35.8623 | 0 | 0 | 0 | 29.0075 | 0 | 0 | 64.8698
6007131985 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT751-3-615401429-Fider | 615401429 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:48:17 | 31.08.2024 13:00:40 | 0.20639 |  | 215 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | 0 | 25.4769 | 0 | 0 | 46.1496
6007131988 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TDV766-TR1 P1 F-622650658-Çıkış | 622650658 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:52:51 | 31.08.2024 17:07:59 | 5.2522 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.2574 | 0 | 0 | 0 | 2.9316 | 0 | 0 | 11.189
6007131995 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE569-TR1 P1 C-634796763-Çıkış | 634796763 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:15:32 | 31.08.2024 17:47:25 | 5.5314 |  | 130 |  | 4 |  | 26 |  |  | 0 | 164.4695 | 0 | 1.3969 | 0 | 119.0646 | 0 | 0 | 284.9309
6007132022 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF78-3-630143120-Fider | 630143120 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:02:47 | 31.08.2024 15:34:58 | 3.5364 |  | 59 | 9 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0 | 44.88 | 49.1401 | 16.6462 | 298.8796 | 0.19949 | 0 | 0 | 409.7454
6007132026 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEH837-TR1 ANA ŞALTER-634330245-Çıkış | 634330245 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:20:54 | 31.08.2024 14:53:57 | 0.55083 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.67155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67155
6007132027 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-4-646538943-Fider | 646538943 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:03:36 | 31.08.2024 15:25:48 | 3.37 |  | 638 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |  | 0 | 545.7066 | 0 | 3.4838 | 6.4564 | 25.3606 | 174.8416 | 0 | 755.8491
6007132028 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-3-631080594-Fider | 631080594 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:05:41 | 31.08.2024 12:19:20 | 0.2275 | 3 | 405 | 2 | 12 | 5 | 42 |  |  | 6.1684 | 26.1563 | 0.57014 | 0.76859 | 2.5987 | 3.2726 | 0 | 0 | 39.5347
6007132033 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA086- P1 ANA ŞALTER-629943341-Çıkış | 629943341 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:12:40 | 31.08.2024 15:08:55 | 0.9375 |  | 165 |  | 22 |  | 20 |  |  | 0 | 56.4586 | 0 | 10.6599 | 0 | 11.1909 | 0 | 0 | 78.3094
6007132045 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAY97-17-645526734-Fider | 645526734 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:33:16 | 31.08.2024 19:16:45 | 6.7247 | 5 | 16030 | 8 | 107 | 20 | 1802 | 3 | 5 | 12.6813 | 54851.6474 | 200.4703 | 676.325 | 4052.9881 | 13101.1822 | 5004.3867 | 1391.9686 | 79291.6497
6007132046 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP183- P1 -- 17/11476-- ANA ŞALTER-602430833-Çıkış | 602430833 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:40:37 | 31.08.2024 15:05:42 | 1.4181 |  | 140 |  | 7 |  | 16 |  |  | 0 | 142.3511 | 0 | 9.5559 | 0 | 15.6025 | 0 | 0 | 167.5095
6007132048 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT744- P1 ANA ŞALTER-632518359-Çıkış | 632518359 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:16:49 | 31.08.2024 13:17:42 | 1.0147 |  | 42 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 10.2423 | 0 | 0.33632 | 0 | 0.55201 | 0 | 0 | 11.1307
6007132051 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE746-TR2__-618044981-Fider | 618044981 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 11:45:32 | 31.08.2024 13:15:43 | 1.5031 |  | 313 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 205.1605 | 0 | 0 | 0 | 9.2717 | 0 | 0 | 214.4321
6007132051 | 2 | MERSİN | TARSUS | BEE68-3-646157249-Fider | 646157249 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:15:43 | 31.08.2024 14:13:55 | 0.97 | 1 | 1744 | 1 | 15 | 1 | 133 |  |  | 0 | 790.9235 | 0.41569 | 8.8121 | 54.2446 | 133.2352 | 0 | 0 | 987.631
6007132053 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL503-5-452288030-Fider | 452288030 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:43:36 | 31.08.2024 15:49:35 | 2.0997 |  | 620 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 488.7024 | 0 | 0 | 0 | 97.446 | 0 | 0 | 586.1484
6007132055 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM760-TR1 P1 ANA ŞALTER-600713534-Çıkış | 600713534 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:52:36 | 31.08.2024 14:12:24 | 0.33 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.3936 | 0 | 0 | 0 | 0.014387 | 0 | 0 | 7.408
6007132060 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFJ849-635727509-635727509-Kofra | 635727509 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:22:35 | 31.08.2024 17:47:03 | 5.4078 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.4489 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 5.4567
6007132060 | 2 | HATAY | SAMANDAĞ | TFJ849-TR1 P1 C-642681661-Çıkış | 642681661 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:47:03 | 31.08.2024 18:41:00 | 0.89917 |  | 80 |  | 11 |  | 11 |  |  | 0 | 17.507 | 0 | 3.5208 | 0 | 2.8052 | 0 | 0 | 23.8329
6007132074 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ003-TR1 P1 B-623362958-Çıkış | 623362958 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:28:59 | 31.08.2024 15:48:04 | 3.3181 |  | 18 |  | 22 |  |  |  |  | 0 | 12.4433 | 0 | 46.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.183
6007132080 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT94-2-453713505-Fider | 453713505 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:24:57 | 31.08.2024 15:48:52 | 3.3986 |  | 52 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 23.6969 | 0 | 0.044456 | 11.1193 | 6.4816 | 3.4395 | 0 | 44.7818
6007132090 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU109-TR1 P1 D-602256029-Çıkış | 602256029 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:17:20 | 31.08.2024 14:43:29 | 1.4358 |  | 18 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 9.1534 | 0 | 0 | 0 | 17.6212 | 0 | 0 | 26.7746
6007132093 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75- P1 ANA ŞALTER-630856793-Çıkış | 630856793 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:20:24 | 31.08.2024 13:26:37 | 1.1036 |  | 8 |  |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 11.1629 | 0 | 0 | 0 | 9.468 | 0 | 298.6851 | 319.3159
6007132094 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ057- P1 ANA ŞALTER-449510390-Çıkış | 449510390 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:36:44 | 31.08.2024 20:04:09 | 7.4569 |  | 142 |  | 68 |  | 4 |  |  | 0 | 272.4587 | 0 | 122.9271 | 0 | 31.9103 | 0 | 0 | 427.2961
6007132097 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-4-616761724-Fider | 616761724 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:38:55 | 31.08.2024 13:57:35 | 1.3111 |  | 562 |  | 12 | 2 | 16 |  |  | 0 | 172.8647 | 0 | 7.8315 | 34.7425 | 16.0738 | 0 | 0 | 231.5125
6007132097 | 2 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-438434605-438434605-Fider | 438434605 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:57:35 | 31.08.2024 14:49:10 | 0.85972 |  | 205 |  | 2 | 3 | 7 |  |  | 0 | 38.4693 | 0 | 0.28295 | 9.7169 | 7.1522 | 0 | 0 | 55.6214
6007132105 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG807-TR1 P1 C-620059593-Çıkış | 620059593 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:45:52 | 31.08.2024 16:42:55 | 3.9508 |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2873 | 0 | 17.0967 | 0 | 0 | 25.384
6007132118 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL663-2-623526811-Fider | 623526811 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:20:30 | 31.08.2024 14:41:59 | 1.3581 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8021 | 0 | 0 | 0 | 142.8021
6007132122 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT36-5-457315697-Fider | 457315697 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:47:26 | 31.08.2024 12:56:32 | 0.15167 |  | 917 | 1 | 29 | 3 | 71 |  |  | 0 | 22.1394 | 1.8415 | 16.8679 | 0.98327 | 4.7866 | 0 | 0 | 46.6187
6007132129 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL984- P1 ANA ŞALTER-623419919-Çıkış | 623419919 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:47:56 | 31.08.2024 14:31:44 | 1.73 |  | 156 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 122.2372 | 0 | 7.3744 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 130.7238
6007132131 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY644-TR1 P1 D-632496749-Çıkış | 632496749 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:36:46 | 31.08.2024 21:15:53 | 8.6519 |  | 128 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 220.811 | 0 | 25.6814 | 0 | 2.2957 | 0 | 0 | 248.7881
6007132134 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK023-TR1 P1 B-600807659-Çıkış | 600807659 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:45:26 | 31.08.2024 14:21:05 | 1.5942 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 27.1716 | 0 | 0 | 0 | 2.7727 | 0 | 0 | 29.9443
6007132134 | 2 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK023- P1 ANA ŞALTER-600807642-Çıkış | 600807642 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:21:05 | 31.08.2024 14:23:12 | 0.035278 |  | 184 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.15053 | 0 | 0 | 1.2009
6007132135 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ242-624248748-624248748-Fider | 624248748 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:27:20 | 31.08.2024 14:31:07 | 0.063056 |  | 330 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 9.3481 | 0 | 0.046064 | 0 | 0.26561 | 0 | 0 | 9.6598
6007132135 | 2 | HATAY | HASSA | BAP49-4-624248403-Fider | 624248403 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:31:07 | 31.08.2024 15:06:25 | 0.58833 | 1 | 728 |  | 8 |  | 18 |  |  | 0.18934 | 189.4609 | 0 | 1.0852 | 0 | 3.9778 | 0 | 0 | 194.7132
6007132140 | 1 | HATAY | DEFNE | SDJ606-TR1 ANA ŞALTER-634971858-Çıkış | 634971858 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:41:55 | 31.08.2024 19:26:43 | 6.7467 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 5.3269 | 0 | 0 | 12.2804
6007132144 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BEP83-1-444210975-Fider | 444210975 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:53:21 | 31.08.2024 13:04:29 | 0.18556 | 9 | 728 | 5 | 10 | 14 | 46 |  |  | 6.7781 | 80.0382 | 1.1882 | 4.124 | 32.4238 | 5.6867 | 0 | 0 | 130.2389
6007132147 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK849-TR1 P1 B-602414894-Çıkış | 602414894 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:52:23 | 31.08.2024 14:31:19 | 1.6489 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 4.93 | 0 | 27.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4925
6007132147 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK849- P1 ANA ŞALTER-602414937-Çıkış | 602414937 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:31:19 | 31.08.2024 15:02:16 | 0.51583 |  | 20 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 4.6853 | 0 | 11.4218 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 16.2288
6007132151 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF058-TR1 P1 D-620050900-Çıkış | 620050900 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:51:42 | 31.08.2024 14:07:21 | 1.2608 |  | 87 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 52.5209 | 0 | 0 | 0 | 4.8829 | 0 | 0 | 57.4038
6007132151 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCF058- P1 ANA ŞALTER-454675120-Çıkış | 454675120 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:07:21 | 31.08.2024 15:37:33 | 1.5033 |  | 281 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 209.7246 | 0 | 0 | 0 | 10.7389 | 0 | 0 | 220.4635
6007132157 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF41-444652930-444652930-Fider | 444652930 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:56:36 | 31.08.2024 18:29:14 | 5.5439 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 84.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5875
6007132157 | 2 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF41-3-605284672-Fider | 605284672 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:29:14 | 31.08.2024 19:05:10 | 0.59889 | 14 | 4 | 6 |  | 8 | 9 | 8 | 2 | 7.4431 | 0.17987 | 188.1785 | 0 | 35.8101 | 6.4147 | 97.2479 | 18.0554 | 353.3296
6007132172 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEK686-TR1 ANA ŞALTER-637135948-Çıkış | 637135948 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 12:50:32 | 31.08.2024 14:22:48 | 1.5378 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3673 | 0 | 0 | 80.3673
6007132178 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BEC19-2-448265078-Fider | 448265078 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:16:51 | 31.08.2024 13:35:37 | 0.31278 | 42 | 1131 | 168 | 26 | 23 | 67 | 2 |  | 9.3116 | 138.4252 | 291.5239 | 23.3984 | 45.6805 | 13.1293 | 2.2562 | 0 | 523.7251
6007132186 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP370-453870555-453870555-Kofra | 453870555 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:05:25 | 31.08.2024 14:47:15 | 0.69722 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4544
6007132187 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-14-624577120-Fider | 624577120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:02:54 | 31.08.2024 13:08:13 | 0.088611 |  | 1 | 1 | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0.085342 | 7.3119e-05 | 0 | 0.48415 | 0 | 0 | 0.56956
6007132189 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT36-5-457315697-Fider | 457315697 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:05:01 | 31.08.2024 13:20:30 | 0.25806 |  | 917 | 1 | 29 | 3 | 71 |  |  | 0 | 37.9055 | 3.1844 | 29.1686 | 1.731 | 8.1006 | 0 | 0 | 80.0902
6007132190 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE167-TR1 P1 A-620190402-Çıkış | 620190402 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:05:31 | 31.08.2024 14:29:12 | 1.3947 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 0.024924 | 0 | 0 | 2.0339
6007132196 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB457-TR1 D-626098070-Çıkış | 626098070 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:08:33 | 31.08.2024 14:05:24 | 0.9475 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.6271 | 0 | 0 | 0 | 13.3377 | 0 | 0 | 18.9648
6007132196 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCB457-TR1 ANA ŞALTER-626098066-Çıkış | 626098066 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:05:24 | 31.08.2024 14:16:05 | 0.17806 |  | 21 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.5002 | 0 | 0 | 0 | 3.7214 | 0 | 0 | 5.2216
6007132205 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ250-TR1 P1 E-624249831-Çıkış | 624249831 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:05:33 | 31.08.2024 20:09:33 | 1.0667 |  | 56 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.5018 | 0 | 0 | 0 | 1.9659 | 0 | 0 | 20.4676
6007132207 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF032- P1 ANA ŞALTER-640485096-Çıkış | 640485096 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:51:43 | 31.08.2024 15:33:00 | 1.6881 |  | 111 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 56.3889 | 0 | 0 | 0 | 0.87202 | 0 | 0 | 57.2609
6007132215 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK336-TR1 P1 E-444034084-Çıkış | 444034084 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:24:53 | 31.08.2024 15:01:48 | 1.6153 |  | 103 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.633 | 0 | 0 | 0 | 25.7301 | 0 | 0 | 57.3631
6007132216 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT15-3-452264712-Fider | 452264712 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:15:19 | 31.08.2024 13:17:07 | 0.03 | 2 | 159 | 21 | 26 |  | 5 |  |  | 0.042782 | 2.4966 | 3.3335 | 2.385 | 0 | 0.16745 | 0 | 0 | 8.4254
6007132221 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE458- P1 ANA ŞALTER-636508802-Çıkış | 636508802 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:06:09 | 31.08.2024 15:57:42 | 0.85917 |  | 281 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.2952 | 0 | 0 | 0 | 1.6899 | 0 | 0 | 19.9851
6007132224 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM553-TR1 P1 B-621976241-Çıkış | 621976241 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:13:48 | 31.08.2024 18:18:04 | 5.0711 |  | 23 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.13
6007132224 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BHG78-2-449136875-Fider | 449136875 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:18:04 | 31.08.2024 18:25:59 | 0.13194 | 1 | 227 |  | 64 |  | 4 |  |  | 0.63894 | 4.8617 | 0 | 3.8928 | 0 | 0.030526 | 0 | 0 | 9.424
6007132226 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN55-4-453227154-Fider | 453227154 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:29:09 | 31.08.2024 13:38:27 | 0.155 | 7 | 2339 | 4 | 85 | 12 | 154 | 1 |  | 32.2086 | 133.1126 | 4.5342 | 3.23 | 44.6132 | 13.9399 | 0.63064 | 0 | 232.2692
6007132226 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP166- P1 ANA ŞALTER-631948502-Çıkış | 631948502 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:38:27 | 31.08.2024 15:40:34 | 2.0353 |  | 217 |  | 11 |  | 30 |  |  | 0 | 142.9795 | 0 | 9.7328 | 0 | 17.1927 | 0 | 0 | 169.905
6007132230 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY47-3-616065331-Fider | 616065331 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:18:12 | 31.08.2024 14:02:58 | 0.74611 | 4 | 1190 | 27 | 9 | 3 | 69 |  |  | 0.18343 | 286.3995 | 319.2425 | 61.3312 | 21.6618 | 49.0753 | 0 | 0 | 737.8938
6007132237 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD28-8-444381479-Fider | 444381479 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:19:40 | 31.08.2024 13:23:11 | 0.058611 | 14 | 1920 | 16 | 35 | 12 | 189 | 1 | 2 | 1.7206 | 20.8663 | 7.1833 | 6.4631 | 7.6678 | 12.6053 | 0 | 20.0647 | 76.5713
6007132243 | 1 | MERSİN | MUT | BGH40-5-457167752-Fider | 457167752 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:21:21 | 31.08.2024 13:23:41 | 0.038889 | 3 | 5006 | 12 | 354 | 13 | 289 | 3 | 4 | 0.11474 | 28.3305 | 6.7763 | 19.5902 | 5.222 | 6.8166 | 3.9505 | 0.91646 | 71.7172
6007132250 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV860-449163837-449163837-Kofra | 449163837 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:17:00 | 31.08.2024 13:55:58 | 0.64944 |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 6.3877 | 0 | 0 | 7.3241
6007132250 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV860-TR1 ANA ŞALTER-639155935-Çıkış | 639155935 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:55:58 | 31.08.2024 17:13:46 | 3.2967 |  | 20 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 18.4906 | 0 | 0 | 0 | 51.3353 | 0 | 0 | 69.8259
6007132254 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB259-TR1 P1 C-421434069-Çıkış | 421434069 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:52:26 | 31.08.2024 20:36:49 | 0.73972 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.0442 | 0 | 0 | 0 | 0.34706 | 0 | 0 | 16.3912
6007132256 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-2-622595596-Fider | 622595596 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:21:19 | 31.08.2024 13:24:43 | 0.056667 | 2 | 2061 | 12 | 348 | 9 | 141 | 2 | 3 | 0.1672 | 17.6835 | 9.874 | 19.1846 | 7.1056 | 2.7139 | 5.362 | 1.3354 | 63.4262
6007132262 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BAV32-4-620716209-Fider | 620716209 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:25:55 | 31.08.2024 13:28:14 | 0.038611 |  | 77 | 4 | 21 |  | 8 |  |  | 0 | 1.9384 | 1.0236 | 3.378 | 0 | 0.2411 | 0 | 0 | 6.581
6007132269 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV08-10-608311229-Fider | 608311229 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Devrilme | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:33:17 | 31.08.2024 21:23:52 | 6.8431 | 65 | 11019 | 2 | 8 | 19 | 868 | 1 | 4 | 2593.2457 | 41512.3178 | 21.5553 | 89.976 | 12613.375 | 16590.5768 | 110.0117 | 801.7802 | 74332.8386
6007132273 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-1-634248603-Fider | 634248603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:29:07 | 31.08.2024 13:41:53 | 0.21278 |  | 608 |  | 12 | 1 | 50 |  | 1 | 0 | 41.5667 | 0 | 0.46633 | 0.33227 | 5.6757 | 0 | 0.67484 | 48.7159
6007132276 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-3-632515579-Fider | 632515579 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:30:42 | 31.08.2024 14:35:08 | 1.0739 |  | 604 |  | 13 |  | 32 |  |  | 0 | 219.648 | 0 | 5.1883 | 0 | 19.3858 | 0 | 0 | 244.2221
6007132288 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-5-458732603-Fider | 458732603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:34:18 | 31.08.2024 13:40:44 | 0.10722 | 3 | 1047 | 1 | 58 | 4 | 103 |  |  | 3.6262 | 35.3757 | 0.31843 | 1.4887 | 1.2935 | 3.0697 | 0 | 0 | 45.1723
6007132299 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ748-TR1 P1 B-624720499-Çıkış | 624720499 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:13:43 | 31.08.2024 15:29:51 | 0.26889 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161
6007132301 | 1 | HATAY | HASSA | TCR693- P1 ANA ŞALTER-625685216-Çıkış | 625685216 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:29:20 | 31.08.2024 15:12:06 | 0.71278 |  | 85 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 18.7178 | 0 | 0 | 0 | 2.3588 | 0 | 0 | 21.0766
6007132311 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF04-5-616182210-Fider | 616182210 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:39:27 | 31.08.2024 13:41:04 | 0.026944 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.009608 | 9.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.648
6007132312 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-1-631386138-Fider | 631386138 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:39:47 | 31.08.2024 15:15:12 | 1.5903 | 1 | 394 |  | 16 | 6 | 96 |  | 1 | 0 | 432.3148 | 0 | 2.8037 | 161.8367 | 211.9594 | 0 | 49.8239 | 858.7385
6007132319 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF50-4-456432377-Fider | 456432377 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:41:03 | 31.08.2024 13:44:05 | 0.050556 | 1 | 54 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 0.32008 | 0.62496 | 4.1652 | 0 | 0.072432 | 0 | 0 | 0 | 5.1827
6007132326 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL438-TR1 P1 C-601721334-Çıkış | 601721334 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:31:21 | 31.08.2024 15:03:49 | 0.54111 |  | 73 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.5702 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0 | 0 | 16.6808
6007132335 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK88-4-629790059-Fider | 629790059 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:41:38 | 31.08.2024 14:39:25 | 0.96306 | 3 | 2317 |  | 77 | 1 | 230 |  |  | 18.7699 | 805.1421 | 0 | 22.7347 | 51.1948 | 207.2875 | 0 | 0 | 1105.129
6007132346 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY487-2-630201917-Fider | 630201917 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:41:06 | 31.08.2024 14:24:11 | 0.71806 | 1 | [7 empty] | 3.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7019
6007132348 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK064-TR1 P1 A-646303824-Çıkış | 646303824 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:48:13 | 31.08.2024 15:40:45 | 0.87556 |  | 14 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 2.5077 | 0 | 0.41959 | 0 | 5.7919 | 0 | 0 | 8.7191
6007132350 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP904-628548795-628548795-Kofra | 628548795 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:51:30 | 31.08.2024 14:49:51 | 0.9725 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.85035 | 0 | 0 | 1.8928
6007132350 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCP904- P1 ANA ŞALTER-628215547-Çıkış | 628215547 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:49:51 | 31.08.2024 15:05:05 | 0.25389 |  | 313 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 47.1707 | 0 | 0 | 0 | 15.8329 | 0 | 0 | 63.0036
6007132352 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR65-4-448193170-Fider | 448193170 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:53:10 | 31.08.2024 14:47:40 | 0.90833 | 1 | 1981 |  | 8 | 1 | 129 | 1 |  | 0.0075117 | 319.9021 | 0 | 1.6908 | 11.4146 | 36.9638 | 654.0584 | 0 | 1024.0372
6007132358 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED544-TR1 P1 B-638400055-Çıkış | 638400055 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:54:46 | 31.08.2024 20:35:26 | 6.6778 |  | 73 | [6 empty] | 0 | 186.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2868
6007132359 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU828- P1 ANA ŞALTER-631946587-Çıkış | 631946587 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:44:16 | 31.08.2024 15:19:16 | 0.58333 |  | 57 |  | 57 |  | 13 |  |  | 0 | 19.4205 | 0 | 12.1245 | 0 | 2.6463 | 0 | 0 | 34.1914
6007132363 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT36-5-457315697-Fider | 457315697 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:55:58 | 31.08.2024 14:45:16 | 0.82167 |  | 917 | 1 | 29 | 3 | 71 |  |  | 0 | 122.1777 | 9.9859 | 91.4695 | 5.4985 | 25.7399 | 0 | 0 | 254.8715
6007132367 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDA876-634850017-634850017-Kofra | 634850017 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:59:27 | 31.08.2024 15:00:13 | 1.0128 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007132367 | 2 | GAZİANTEP | ARABAN | TDA876- P1 ANA ŞALTER-634444631-Çıkış | 634444631 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:00:13 | 31.08.2024 15:41:07 | 0.68167 |  | 122 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.9837 | 0 | 0 | 0 | 2.0122 | 0 | 0 | 22.9959
6007132368 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBY787-TR1 D-621194394-Çıkış | 621194394 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:56:49 | 31.08.2024 14:46:10 | 0.8225 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.72041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72041
6007132383 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGN17-3-456340966-Fider | 456340966 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:03:49 | 31.08.2024 14:09:13 | 0.09 | 11 | 826 | 59 | 26 | 10 | 101 | 1 | 1 | 0.31928 | 19.3698 | 31.1857 | 10.5493 | 4.2243 | 6.6621 | 2.551 | 4.0706 | 78.9321
6007132384 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BFE55-11-449161410-Fider | 449161410 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:04:46 | 31.08.2024 14:10:12 | 0.090556 | 8 | 1121 | 2 | 4 | 8 | 70 | 2 |  | 3.7844 | 17.3108 | 0.17948 | 0.010393 | 1.265 | 2.1306 | 11.8354 | 0 | 36.5161
6007132385 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SFT047-TR1 B-642585927-Çıkış | 642585927 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:04:36 | 31.08.2024 16:55:57 | 2.8558 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 1.2683
6007132385 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | BDC97-4-642586233-Fider | 642586233 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:55:57 | 31.08.2024 19:22:59 | 2.4506 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4785 | 0 | 0 | 3.3798 | 69.8583
6007132387 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED931-TR1 P1 B-636223836-Çıkış | 636223836 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:04:43 | 31.08.2024 18:49:08 | 4.7403 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.0371 | 0 | 0.78403 | 0 | 1.5429 | 0 | 0 | 7.364
6007132389 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGN68-5-457074027-Fider | 457074027 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:06:56 | 31.08.2024 17:11:05 | 0.069167 | 2 | 866 | 19 | 10 | 3 | 80 |  |  | 0.81813 | 15.5116 | 17.777 | 4.2623 | 2.0836 | 3.2732 | 0 | 0 | 43.7259
6007132393 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA851- P1 ANA ŞALTER-630857771-Çıkış | 630857771 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:36:36 | 31.08.2024 18:23:46 | 0.78611 |  | 218 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0 | 87.6681 | 0 | 0.16302 | 0 | 5.4848 | 0 | 0 | 93.3159
6007132401 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-3-632515579-Fider | 632515579 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:44:47 | 31.08.2024 15:17:04 | 0.53806 |  | 604 |  | 13 |  | 32 |  |  | 0 | 109.689 | 0 | 2.538 | 0 | 9.6139 | 0 | 0 | 121.8408
6007132403 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS925- P1 ANA ŞALTER-629167145-Çıkış | 629167145 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:23:34 | 31.08.2024 14:49:00 | 0.42389 |  | 122 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 8.0386 | 0 | 0.016277 | 0 | 3.9945 | 0 | 0 | 12.0493
6007132408 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD75-602210154-602210154-Fider | 602210154 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:09:31 | 31.08.2024 21:16:39 | 7.1189 | 2 |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 295.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.917
6007132408 | 2 | ADANA | CEYHAN | BBD75-3-420956525-Fider | 420956525 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:16:39 | 31.08.2024 21:58:47 | 0.70222 | 9 | 280 | 62 | 8 | 2 | 14 | 1 |  | 34.8596 | 69.2465 | 209.0019 | 10.1758 | 19.6517 | 2.497 | 49.5359 | 0 | 394.9684
6007132416 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF202- P1 ANA ŞALTER-456296917-Çıkış | 456296917 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:15:11 | 31.08.2024 15:03:07 | 0.79889 |  | 418 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 121.6323 | 0 | 0 | 0 | 9.986 | 0 | 0 | 131.6184
6007132421 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH523- P1 ANA ŞALTER-456250869-Çıkış | 456250869 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:07:28 | 31.08.2024 20:21:16 | 0.23 |  | 308 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 3.2609 | 0 | 0 | 25.1442
6007132433 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBN524-TR1 ANA ŞALTER-621132801-Çıkış | 621132801 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:14:20 | 31.08.2024 14:50:27 | 0.60194 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.2546 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 0 | 0 | 4.7156
6007132434 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-7-446540107-Fider | 446540107 | - Arıza manevrası - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:46:01 | 31.08.2024 15:30:14 | 0.73694 |  | 600 | 1 | 127 | 1 | 33 | 2 | 4 | 0 | 119.4132 | 13.5844 | 117.9071 | 1.7621 | 18.4842 | 96.033 | 0.78688 | 367.9711
6007132435 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BGF46-3-444712352-Fider | 444712352 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:02:56 | 31.08.2024 15:01:29 | 0.97583 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007132442 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP08-3-624069026-Fider | 624069026 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:32:33 | 31.08.2024 14:34:33 | 0.033333 | 1 | 52 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0.2351 | 0 | 0.00043705 | 2.1662 | 0.06371 | 0.034543 | 0 | 2.5
6007132446 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-5-459483725-Fider | 459483725 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:24:09 | 31.08.2024 14:26:48 | 0.044167 |  | 4 | 8 | 4 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0.01596 | 0.76299 | 0.95742 | 0 | 0.07447 | 2.9731 | 0 | 4.7839
6007132449 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP638-TR1 P1 D-601950046-Çıkış | 601950046 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:24:39 | 31.08.2024 19:28:06 | 5.0575 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 72.874 | 0 | 0 | 0 | 10.8658 | 0 | 0 | 83.7398
6007132451 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-632541132-632541132-Fider | 632541132 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:17:43 | 31.08.2024 17:08:01 | 2.8383 | 2 | 120 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 20.1514 | 99.9499 | 0 | 0.022423 | 8.6077 | 7.0461 | 0 | 0 | 135.7776
6007132451 | 2 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN06-2-634585451-Fider | 634585451 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:08:01 | 31.08.2024 18:05:00 | 0.94972 | 4 | 740 |  | 9 | 2 | 59 |  |  | 13.1687 | 143.7412 | 0 | 1.8691 | 5.9184 | 17.6143 | 0 | 0 | 182.3116
6007132460 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC70-4-439095021-Fider | 439095021 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:28:26 | 31.08.2024 15:21:09 | 0.87861 | 1 | 602 |  | 6 |  | 25 |  |  | 4.5194 | 82.4966 | 0 | 1.7449 | 0 | 39.7905 | 0 | 0 | 128.5514
6007132485 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:32:40 | 31.08.2024 14:40:17 | 0.12694 | 2 | 121 | 5 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 0.18515 | 4.8249 | 3.3106 | 2.7622 | 1.5707 | 0.067921 | 0.021426 | 0 | 12.7428
6007132511 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-9-606119821-Fider | 606119821 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:41:15 | 31.08.2024 21:30:22 | 6.8186 | 108 | 50618 | 64 | 2532 | 55 | 4806 | 25 | 52 | 1779.6367 | 119059.6886 | 8461.0835 | 10198.1978 | 15553.8146 | 35267.3357 | 5992.7054 | 1952.6937 | 198265.156
6007132514 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBP941-TR1 P1 C-600663968-Çıkış | 600663968 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:13:59 | 31.08.2024 17:51:36 | 3.6269 |  | 111 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 166.832 | 0 | 0 | 0 | 9.7743 | 0 | 0 | 176.6063
6007132525 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TEA557-TR1 P1 D-632435254-Çıkış | 632435254 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:41:35 | 31.08.2024 21:40:31 | 6.9822 |  | 39 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 82.0917 | 0 | 3.3858 | 0 | 7.2635 | 0 | 0 | 92.741
6007132526 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF809-TR1 P1 ANA ŞALTER-619590884-Çıkış | 619590884 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:43:23 | 31.08.2024 17:50:55 | 0.12556 |  | 40 |  | 5 |  | 16 |  |  | 0 | 2.1342 | 0 | 0.32168 | 0 | 4.0697 | 0 | 0 | 6.5256
6007132528 | 1 | MERSİN | TARSUS | BGK35-3-457174509-Fider | 457174509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:44:24 | 31.08.2024 14:46:11 | 0.029722 | 7 | 1482 | 11 | 96 | 3 | 242 | 2 |  | 0.97059 | 8.5355 | 2.3245 | 5.6086 | 0.35554 | 8.8552 | 1.1498 | 0 | 27.7998
6007132531 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB561-TR1 P1 B-452691826-Çıkış | 452691826 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:46:35 | 31.08.2024 19:08:38 | 4.3675 |  | 39 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 28.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1254
6007132534 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-5-443768052-Fider | 443768052 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:48:06 | 31.08.2024 15:21:52 | 0.56278 | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 11.4152 | 0 | 5.9223e-05 | 0 | 7.7526 | 0 | 0 | 0 | 19.1679
6007132553 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909-TR1 P1 E-636220273-Çıkış | 636220273 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:55:51 | 31.08.2024 17:31:17 | 2.5906 |  | 31 |  | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 22.1685 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.4679 | 0 | 0 | 37.5192
6007132553 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC909- P1 ANA ŞALTER-460411587-Çıkış | 460411587 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:31:17 | 31.08.2024 17:49:02 | 0.29583 |  | 88 |  | 21 |  | 23 |  |  | 0 | 10.769 | 0 | 3.3414 | 0 | 2.5789 | 0 | 0 | 16.6892
6007132564 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY947-TR1 P1 C-631910458-Çıkış | 631910458 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:16:49 | 31.08.2024 18:39:32 | 0.37861 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 2.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0401
6007132564 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | 630412682 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:39:32 | 31.08.2024 19:18:21 | 0.64694 | 1 | 859 | 2 | 10 | 3 | 43 | 1 |  | 0 | 54.5989 | 0.33669 | 1.1505 | 17.6658 | 9.5115 | 78.6543 | 0 | 161.9177
6007132581 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC742-2-634965404-Fider | 634965404 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:46:55 | 31.08.2024 17:06:19 | 2.3233 |  | 53 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 27.139 | 0 | 0.57037 | 0 | 4.0422 | 0 | 0 | 31.7516
6007132581 | 2 | HATAY | DEFNE | TEC741- P1 ANA ŞALTER-634965490-Çıkış | 634965490 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:06:19 | 31.08.2024 18:39:02 | 1.5453 |  | 134 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 46.1569 | 0 | 0.15789 | 0 | 3.7931 | 0 | 0 | 50.1079
6007132593 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | 629445757 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:16:27 | 31.08.2024 15:17:50 | 0.023056 |  | 580 |  | 2 |  | 44 | 1 |  | 0 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 2.0704 | 0.26086 | 0 | 8.7451
6007132596 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ883- P1 ANA ŞALTER-444193177-Çıkış | 444193177 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:15:07 | 31.08.2024 19:08:24 | 3.8881 |  | 175 |  | 8 |  | 21 |  |  | 0 | 160.8894 | 0 | 4.038 | 0 | 25.6892 | 0 | 0 | 190.6166
6007132596 | 2 | HATAY | ANTAKYA | TCP492- P1 ANA ŞALTER-634360244-Çıkış | 634360244 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:08:24 | 31.08.2024 19:32:00 | 0.39333 |  | 112 |  | 14 |  | 2 |  |  | 0 | 13.6906 | 0 | 0.90765 | 0 | 0.83149 | 0 | 0 | 15.4298
6007132600 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY660-TR1 P1 E-632921058-Çıkış | 632921058 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:32:46 | 31.08.2024 21:38:16 | 0.091667 |  | 20 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 0.84322 | 0 | 0.47569 | 0 | 0.15982 | 0 | 0 | 1.4787
6007132613 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB791-3-640581797-Fider | 640581797 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:39:56 | 31.08.2024 16:08:02 | 0.46833 |  | 248 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 45.5958 | 0 | 0.42048 | 0 | 13.3455 | 0 | 0 | 59.3618
6007132614 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV155-3-628330087-Fider | 628330087 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:30:05 | 31.08.2024 15:41:08 | 0.18417 |  | 887 | 1 | 105 |  | 50 |  |  | 0 | 26.9618 | 0.00068943 | 4.7138 | 0 | 3.1187 | 0 | 0 | 34.795
6007132617 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-5-449544420-Fider | 449544420 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:29:20 | 31.08.2024 22:20:44 | 6.8567 | 10 | 20190 | 4 | 703 | 30 | 1791 | 1 | 3 | 333.3568 | 37833.163 | 430.7357 | 1105.5914 | 5102.357 | 10084.0593 | 11.8738 | 28.6097 | 54929.7467
6007132618 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH074-5-459483725-Fider | 459483725 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:30:20 | 31.08.2024 16:39:37 | 1.1547 |  | 4 | 8 | 4 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0.40566 | 19.4455 | 24.4007 | 0 | 1.8848 | 68.416 | 0 | 114.5527
6007132623 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-4-616761722-Fider | 616761722 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:33:17 | 31.08.2024 15:35:59 | 0.045 |  | 562 |  | 12 | 2 | 16 |  |  | 0 | 5.9169 | 0 | 0.25735 | 1.1678 | 0.5401 | 0 | 0 | 7.8821
6007132624 | 1 | MERSİN | TARSUS | SHL770-TR1 B-451380109-Çıkış | 451380109 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:19:03 | 31.08.2024 16:30:43 | 1.1944 |  | 43 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 17.3416 | 0 | 0 | 0 | 99.0874 | 0 | 0 | 116.429
6007132624 | 2 | MERSİN | TARSUS | TCH438-TR1 P1 A-617692269-Çıkış | 617692269 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:30:43 | 31.08.2024 16:58:53 | 0.46944 |  | 43 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 6.7439 | 0 | 0 | 0 | 38.3612 | 0 | 0 | 45.1051
6007132631 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SGM283- ANA ŞALTER-637962501-Çıkış | 637962501 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:00:37 | 31.08.2024 18:45:44 | 0.75194 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7836
6007132632 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-16-452541602-Fider | 452541602 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:39:26 | 31.08.2024 15:42:47 | 0.055833 |  | 646 | 2 | 7 | 5 | 41 | 1 |  | 0 | 14.4135 | 0.41133 | 0.10916 | 1.5522 | 1.7119 | 3.0469 | 0 | 21.2449
6007132634 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-445867849-445867849-Fider | 445867849 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:32:28 | 31.08.2024 22:30:10 | 6.9617 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1.8038 | 0 | 89.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7933
6007132634 | 2 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | 632435134 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:30:10 | 31.08.2024 23:27:48 | 0.96056 | 2 | 121 | 5 | 44 | 1 | 2 | 1 |  | 1.5852 | 31.5051 | 17.6258 | 21.2792 | 14.7962 | 0.57551 | 0.10692 | 0 | 87.4739
6007132643 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEH274-TR1 ÇIKIŞ-637408684-Çıkış | 637408684 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:45:35 | 31.08.2024 19:04:48 | 3.3203 |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.3186 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 7.89
6007132650 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-7-456042036-Fider | 456042036 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:48:41 | 31.08.2024 15:54:20 | 0.094167 |  | 64 | 1 |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.4822 | 0.43002 | 0 | 0 | 0.52366 | 0 | 0 | 3.4359
6007132655 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TDV650-3-437249224-Fider | 437249224 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:30:56 | 31.08.2024 16:32:44 | 0.03 |  | 74 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 3.0596 | 0 | 0 | 4.2972
6007132665 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV780-TR1 P1 C-626764216-Çıkış | 626764216 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:46:35 | 31.08.2024 18:19:45 | 2.5528 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 2.5308 | 0 | 55.2054 | 0 | 12.8909 | 0 | 0 | 70.6271
6007132669 | 1 | ADANA | KOZAN | TBK625-TR1 P1 C-613005986-Çıkış | 613005986 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:44:51 | 31.08.2024 17:26:43 | 1.6978 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.6201 | 0 | 0 | 0 | 0.050268 | 0 | 0 | 25.6704
6007132669 | 2 | ADANA | KOZAN | TBK625-TR1 P1 ANA ŞALTER-415102242-Çıkış | 415102242 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:26:43 | 31.08.2024 17:29:47 | 0.051111 |  | 100 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0.14512 | 0 | 0 | 1.4423
6007132671 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | SEA923-TR1 ANA ŞALTER-623836350-Çıkış | 623836350 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:50:33 | 31.08.2024 16:53:55 | 1.0561 |  | 27 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 11.6323 | 0 | 0 | 0 | 48.783 | 0 | 0 | 60.4152
6007132673 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG329-634594240-634594240-Kofra | 634594240 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:34:46 | 31.08.2024 17:32:00 | 1.9539 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275
6007132673 | 2 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG329-TR1 ANA ŞALTER-634476261-Çıkış | 634476261 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:32:00 | 31.08.2024 17:41:36 | 0.16 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.12866 | 0 | 1.3291 | 0 | 0 | 1.4577
6007132676 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFL181-TR1 P1 H-635751989-Çıkış | 635751989 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:21:39 | 31.08.2024 18:13:22 | 4.8619 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 2.4321 | 0 | 0 | 27.1982
6007132677 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBC16-2-601207501-Fider | 601207501 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:10:21 | 31.08.2024 18:45:08 | 1.5797 |  | 487 | 1 | 4 | 2 | 37 |  |  | 0 | 126.9459 | 0.19509 | 0.38669 | 0.62024 | 23.7605 | 0 | 0 | 151.9084
6007132681 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBF957-TR1 A-601318087-Çıkış | 601318087 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:21:29 | 31.08.2024 18:23:57 | 1.0411 |  | 143 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 72.1839 | 0 | 0 | 0 | 10.116 | 0 | 0 | 82.3
6007132688 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BHT10-4-452173638-Fider | 452173638 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:02:40 | 31.08.2024 17:32:31 | 1.4975 |  | 390 | 1 | 6 |  | 21 |  |  | 0 | 125.3705 | 24.1496 | 11.0041 | 0 | 29.3427 | 0 | 0 | 189.8668
6007132695 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS685-TR1 P1 D-614116818-Çıkış | 614116818 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:00:22 | 31.08.2024 19:57:05 | 1.9453 |  | 45 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 48.9098 | 0 | 0 | 0 | 86.0367 | 0 | 0 | 134.9465
6007132698 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ349- P1 ANA ŞALTER-622597440-Çıkış | 622597440 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:57:35 | 31.08.2024 17:04:09 | 0.10944 |  | 100 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.6624 | 0 | 0 | 0 | 0.38926 | 0 | 0 | 2.0516
6007132698 | 2 | MERSİN | MUT | BKH39-2-453281050-Fider | 453281050 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:04:09 | 31.08.2024 17:14:30 | 0.1725 |  | 1994 |  | 1 | 1 | 104 |  |  | 0 | 47.8209 | 0 | 0.55898 | 1.0226 | 20.7987 | 0 | 0 | 70.2013
6007132706 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-605102896-605102896-Fider | 605102896 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 10:30:57 | 31.08.2024 18:24:24 | 7.8908 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 117.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6718
6007132706 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BFE38-9-436332457-Fider | 436332457 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:24:24 | 31.08.2024 19:01:36 | 0.62 | 5 | 254 | 25 | 13 | 12 | 33 |  |  | 7.6683 | 65.0985 | 88.3682 | 48.6393 | 67.4684 | 63.6371 | 0 | 0 | 340.8798
6007132707 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC50-606014608-606014608-Fider | 606014608 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:38:31 | 31.08.2024 19:52:24 | 4.2314 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 69.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2818
6007132707 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | BBC50-4-605222350-Fider | 605222350 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:52:24 | 31.08.2024 20:34:39 | 0.70417 | 4 | 90 | 8 | 7 |  | 7 |  |  | 1.2803 | 26.0014 | 40.3774 | 21.5419 | 0 | 2.1102 | 0 | 0 | 91.3113
6007132708 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TGP367-608916322-608916322-Fider | 608916322 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:59:19 | 31.08.2024 18:41:09 | 2.6972 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.9203 | 0 | 0 | 0 | 0.28787 | 0 | 0 | 19.2082
6007132708 | 2 | ADANA | KARAİSALI | TGP367-2-646260536-Fider | 646260536 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:41:09 | 31.08.2024 19:48:13 | 1.1178 |  | 104 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.1143 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 14.231
6007132722 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BFE51-1-449176448-Fider | 449176448 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:12:20 | 31.08.2024 16:16:20 | 0.066667 | 5 | 1762 | 8 | 19 | 4 | 131 | 1 |  | 0.47844 | 19.3719 | 27.1879 | 3.2161 | 3.8556 | 4.3285 | 0.050353 | 0 | 58.489
6007132724 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBN491-TR1 D-628615405-Çıkış | 628615405 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:57:44 | 31.08.2024 17:30:52 | 1.5522 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5186 | 0 | 0 | 2.5186
6007132724 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | SBN491-TR1 ANA ŞALTER-628615391-Çıkış | 628615391 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:30:52 | 31.08.2024 18:04:20 | 0.55778 |  | 154 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.0743 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 25.6351
6007132730 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF576-639456030-639456030-Kofra | 639456030 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:12:07 | 31.08.2024 17:57:53 | 1.7628 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.21033 | 0 | 0 | 2.3336
6007132730 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF576- P1 ANA ŞALTER-637578239-Çıkış | 637578239 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:57:53 | 31.08.2024 18:15:36 | 0.29528 |  | 463 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 43.8243 | 0 | 0 | 0 | 19.7981 | 0 | 0 | 63.6224
6007132749 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SBP176-TR1 D-624498029-Çıkış | 624498029 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:26:01 | 31.08.2024 19:05:09 | 0.65222 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.5987 | 0 | 0 | 0 | 0.00079826 | 0 | 0 | 1.5995
6007132759 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321367-Fider | 603321367 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:21:50 | 31.08.2024 16:24:31 | 0.044722 | 2 | 880 | 23 | 86 | 12 | 143 | 1 | 1 | 1.7352 | 10.8019 | 5.9497 | 12.1275 | 6.161 | 8.2983 | 16.9997 | 0.10557 | 62.1789
6007132765 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-4-414976427-Fider | 414976427 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 14:21:01 | 31.08.2024 16:52:35 | 2.5261 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1513 | 0 | 0 | 0 | 25.1513
6007132768 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR172-628230491-628230491-Kofra | 628230491 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:24:52 | 31.08.2024 17:24:30 | 0.99389 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4633
6007132768 | 2 | MERSİN | TOROSLAR | TCR172-TR1 P1 F-627135466-Çıkış | 627135466 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:24:30 | 31.08.2024 18:22:35 | 0.96806 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.6743 | 0 | 0 | 0 | 3.0245 | 0 | 0 | 9.6988
6007132772 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF28-3-605299785-Fider | 605299785 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:47:51 | 31.08.2024 19:29:25 | 0.69278 |  | 751 |  | 1 | 4 | 13 |  |  | 0 | 134.1312 | 0 | 0.075945 | 32.0603 | 16.4444 | 0 | 0 | 182.7119
6007132775 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH581-3-621321798-Fider | 621321798 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:48:06 | 31.08.2024 16:51:31 | 0.056944 |  | 204 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 7.6828 | 0 | 0 | 0 | 3.4059 | 0 | 0 | 11.0887
6007132777 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV534-629229113-629229113-Kofra | 629229113 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:25:58 | 31.08.2024 17:23:49 | 0.96417 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6006
6007132777 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV534- P1 ANA ŞALTER-628681531-Çıkış | 628681531 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:23:49 | 31.08.2024 18:45:46 | 1.3658 |  | 53 |  | 37 |  | 4 |  |  | 0 | 18.9909 | 0 | 14.115 | 0 | 12.9923 | 0 | 0 | 46.0982
6007132778 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH542-3-458657918-Fider | 458657918 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:22:06 | 31.08.2024 17:24:59 | 0.048056 |  | 279 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 8.4814 | 0 | 0.11401 | 0 | 2.3841 | 0 | 0 | 10.9795
6007132785 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:33:05 | 31.08.2024 16:37:03 | 0.066111 | 1 | 1738 |  | 15 | 1 | 28 |  |  | 0.74983 | 18.7567 | 0 | 0.25276 | 0.06325 | 0.3876 | 0 | 0 | 20.2101
6007132786 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR591- P1 ANA ŞALTER-459215632-Çıkış | 459215632 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:32:46 | 31.08.2024 19:01:18 | 2.4756 |  | 70 |  | 8 |  | 12 |  |  | 0 | 154.7554 | 0 | 12.7545 | 0 | 169.8249 | 0 | 0 | 337.3348
6007132786 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR591-616347767-616347767-Fider | 616347767 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:01:18 | 31.08.2024 19:04:11 | 0.048056 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.70621 | 0 | 0 | 0 | 0.038505 | 0 | 0 | 0.74471
6007132792 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT78-5-630733735-Fider | 630733735 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:44:18 | 31.08.2024 18:08:12 | 0.39833 |  | 57 |  | 17 |  | 31 |  |  | 0 | 11.8945 | 0 | 3.2022 | 0 | 22.2017 | 0 | 0 | 37.2984
6007132800 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:38:13 | 31.08.2024 16:40:17 | 0.034444 | 1 | 1738 |  | 15 | 1 | 28 |  |  | 0.39067 | 9.7724 | 0 | 0.13169 | 0.032954 | 0.20195 | 0 | 0 | 10.5297
6007132810 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM010- P1 ANA ŞALTER-621675108-Çıkış | 621675108 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:48:32 | 31.08.2024 17:20:22 | 0.53056 |  | 187 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 35.8676 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 36.931
6007132811 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFJ445-TR1 P1 ANA ŞALTER-422144091-Çıkış | 422144091 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:34:51 | 31.08.2024 17:42:53 | 1.1339 |  | 124 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 62.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 0 | 0 | 63.5624
6007132813 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-5-615974486-Fider | 615974486 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:39:03 | 31.08.2024 16:54:32 | 0.25806 | 6 | 297 | 2 |  | 6 | 46 | 3 | 2 | 0.022201 | 24.4884 | 7.6272 | 0 | 42.8788 | 27.0257 | 38.9154 | 1.0245 | 141.9822
6007132816 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA874- P1 ANA ŞALTER-627582894-Çıkış | 627582894 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:24:15 | 31.08.2024 19:11:51 | 2.7933 |  | 154 |  | 42 |  | 13 |  | 1 | 0 | 106.9417 | 0 | 70.0478 | 0 | 14.4256 | 0 | 0.00037775 | 191.4155
6007132817 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-17-627642296-Fider | 627642296 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:43:05 | 31.08.2024 17:39:04 | 0.93306 | 4 | 348 | 59 | 14 |  | 10 |  |  | 49.7148 | 116.0712 | 1069.0636 | 32.7222 | 0 | 2.2974 | 0 | 0 | 1269.8693
6007132820 | 1 | MERSİN | MUT | BBB18 SÖKÜLECEK-9-622073947-Fider | 622073947 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:44:04 | 31.08.2024 17:29:02 | 0.74944 | 2 | 811 | 27 | 164 | 1 | 57 | 1 | 2 | 16.0902 | 187.305 | 915.4162 | 674.2439 | 0 | 39.5434 | 0 | 78.4481 | 1911.0466
6007132821 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | 415263115 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:43:57 | 31.08.2024 16:46:36 | 0.044167 | 10 | 89 | 34 | 3 | 4 | 16 |  | 1 | 0.21549 | 1.3683 | 11.3453 | 0.85999 | 0.65633 | 0.57601 | 0 | 0.73025 | 15.7517
6007132823 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-6-615974477-Fider | 615974477 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:40:06 | 31.08.2024 16:54:39 | 0.2425 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.21851 | 0 | 0 | 146.3043 | 0 | 0 | 0 | 146.5228
6007132823 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-6-615974477-Fider | 615974477 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:54:39 | 31.08.2024 18:18:04 | 1.3903 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 856.2065 | 0 | 0 | 0 | 857.2599
6007132833 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BDG83-3-459239391-Fider | 459239391 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:49:20 | 31.08.2024 17:18:52 | 0.49222 | 1 | 1738 |  | 15 | 1 | 28 |  |  | 9.9225 | 139.8056 | 0 | 1.8322 | 0.55763 | 3.0502 | 0 | 0 | 155.1681
6007132839 | 1 | ADANA | KOZAN | SDK613-TR1 C-436167208-Çıkış | 436167208 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:32:18 | 31.08.2024 17:58:02 | 1.4289 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 34.6208 | 0 | 0 | 0 | 18.5697 | 0 | 0 | 53.1905
6007132840 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN284-TR1 P1 E-601928663-Çıkış | 601928663 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:06:18 | 31.08.2024 18:18:00 | 1.195 |  | 146 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 97.2126 | 0 | 0 | 0 | 7.3747 | 0 | 0 | 104.5872
6007132863 | 1 | MERSİN | MUT | BBE94-4-623443825-Fider | 623443825 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:59:34 | 31.08.2024 17:01:21 | 0.029722 |  | 893 | 2 | 5 |  | 36 |  |  | 0 | 2.9706 | 0.096691 | 0.072391 | 0 | 0.23087 | 0 | 0 | 3.3706
6007132867 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ074-TR1 P1 B-623804831-Çıkış | 623804831 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:01:13 | 31.08.2024 18:05:53 | 1.0778 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.8256 | 0 | 0 | 0 | 0.047925 | 0 | 0 | 15.8735
6007132867 | 2 | MERSİN | ANAMUR | TCJ074- P1 ANA ŞALTER-623804826-Çıkış | 623804826 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:05:53 | 31.08.2024 18:29:28 | 0.39306 |  | 320 |  | 13 |  | 24 |  |  | 0 | 52.162 | 0 | 1.4094 | 0 | 9.0797 | 0 | 0 | 62.6512
6007132873 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS662-604016940-604016940-Kofra | 604016940 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:01:56 | 31.08.2024 17:55:44 | 1.8967 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.6278 | 0 | 0 | 0 | 53.1027 | 0 | 0 | 60.7305
6007132873 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBS662-TR1 P1 N-438793832-Çıkış | 438793832 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:55:44 | 31.08.2024 18:39:50 | 0.735 |  | 117 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 32.8671 | 0 | 0 | 0 | 97.6447 | 0 | 0 | 130.5118
6007132887 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-453599223-453599223-Fider | 453599223 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:07:09 | 31.08.2024 18:02:55 | 0.92944 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9176 | 0 | 0 | 0 | 12.9176
6007132887 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-2-444550639-Fider | 444550639 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:02:55 | 31.08.2024 18:33:12 | 0.50472 | 3 | 1397 | 7 | 9 | 5 | 65 | 3 | 1 | 43.8768 | 140.9143 | 22.1605 | 14.5906 | 32.9003 | 73.9122 | 171.6038 | 0.025155 | 499.9836
6007132889 | 1 | HATAY | HASSA | TCL085- P1 A-625003243-Çıkış | 625003243 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:07:38 | 31.08.2024 22:02:16 | 4.9106 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 70.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9616
6007132892 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL714-TR1 P1 B-624096266-Çıkış | 624096266 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:07:02 | 31.08.2024 18:33:27 | 1.4403 |  | 23 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 8.5524 | 0 | 0.39521 | 0 | 0.53073 | 0 | 0 | 9.4784
6007132903 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY620-608238592-608238592-Kofra | 608238592 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:03:42 | 31.08.2024 17:52:28 | 1.8128 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 1.0907
6007132903 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBY619-2-600795527-Fider | 600795527 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:52:28 | 31.08.2024 18:21:07 | 0.4775 |  | 774 |  |  |  | 99 |  |  | 0 | 156.3956 | 0 | 0 | 0 | 19.4821 | 0 | 0 | 175.8776
6007132904 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK168-453259222-453259222-Kofra | 453259222 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:08:22 | 31.08.2024 21:02:41 | 3.9053 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5054
6007132904 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK168-TR1 P1 C-601726582-Çıkış | 601726582 | -Hırsızlık - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:02:41 | 31.08.2024 21:45:49 | 0.71889 |  | 90 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 25.7864 | 0 | 0.68055 | 0 | 3.8021 | 0 | 0 | 30.269
6007132905 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH540-3-621325231-Fider | 621325231 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:34:37 | 31.08.2024 17:36:24 | 0.029722 |  | 229 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 0.064706 | 0 | 0 | 3.673
6007132907 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY16-453081808-453081808-Fider | 453081808 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:12:09 | 31.08.2024 22:46:15 | 5.5683 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 191.2094 | 0 | 0 | 0 | 4.4035 | 0 | 0 | 195.6129
6007132907 | 2 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY16-5-612051712-Fider | 612051712 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:46:15 | 31.08.2024 23:15:55 | 0.49444 |  | 548 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 127.3935 | 0 | 0 | 0 | 3.9502 | 0 | 0 | 131.3438
6007132916 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH664-3-620929502-Fider | 620929502 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:40:59 | 31.08.2024 18:42:16 | 0.021389 |  | 268 |  | 1 |  | 8 |  | 1 | 0 | 3.7911 | 0 | 0.007613 | 0 | 0.70931 | 0 | 1.171 | 5.6791
6007132919 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BHU42-2-452824133-Fider | 452824133 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:20:12 | 31.08.2024 17:44:40 | 0.40778 |  | 381 | 2 | 285 |  | 19 |  |  | 0 | 34.172 | 5.821 | 26.3333 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 68.2776
6007132929 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCJ904-TR1 P1 D-454185516-Çıkış | 454185516 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:21:44 | 31.08.2024 18:07:49 | 0.76806 |  | 33 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 15.6247 | 0 | 0 | 26.93
6007132932 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-3-627105489-Fider | 627105489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:23:10 | 31.08.2024 17:34:29 | 0.18861 | 1 | 902 | 9 | 29 |  | 44 |  |  | 4.9595 | 30.8581 | 81.6108 | 13.5086 | 0 | 6.1349 | 0 | 0 | 137.0718
6007132934 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BBG43-10-605295981-Fider | 605295981 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:23:06 | 31.08.2024 23:11:27 | 5.8058 | 1 | 3865 | 1 | 32 | 8 | 294 |  |  | 0 | 6069.0461 | 55.983 | 51.0893 | 335.505 | 1147.2795 | 0 | 0 | 7658.903
6007132936 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BFE64-4-444016904-Fider | 444016904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:24:15 | 31.08.2024 17:26:26 | 0.036389 | 5 | 1011 | 1 | 10 | 10 | 63 |  | 1 | 0.036911 | 8.968 | 0.0037708 | 0.084525 | 3.5631 | 1.8047 | 0 | 0.03279 | 14.4938
6007132942 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-8-619138682-Fider | 619138682 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:25:42 | 31.08.2024 17:42:08 | 0.27389 |  | 1662 |  | 2 | 6 | 226 | 7 | 1 | 0 | 254.4765 | 0 | 0.39158 | 12.1967 | 77.099 | 112.3378 | 35.2301 | 491.7317
6007132945 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BFE64-4-444016904-Fider | 444016904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:28:27 | 31.08.2024 17:31:02 | 0.043056 | 5 | 1011 | 1 | 10 | 10 | 63 |  | 1 | 0.043673 | 10.611 | 0.0044616 | 0.10001 | 4.2158 | 2.1353 | 0 | 0.038797 | 17.1492
6007132949 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA427-3-630772695-Fider | 630772695 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:29:46 | 31.08.2024 18:23:59 | 0.90361 |  | 13 |  |  |  | 56 |  | 1 | 0 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | 75.9602 | 0 | 2.5143 | 78.764
6007132952 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-14-634248478-Fider | 634248478 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:26:37 | 31.08.2024 23:50:29 | 6.3978 | 2 | 11051 | 1 | 134 | 2 | 1364 | 4 | 1 | 330.0445 | 17768.1593 | 892.2989 | 171.1 | 593.264 | 8470.8687 | 2067.5481 | 0.18224 | 30293.4657
6007132954 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF84-608525863-608525863-Fider | 608525863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 13:37:19 | 31.08.2024 20:15:28 | 6.6358 |  | 59 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 67.3303 | 0 | 27.1365 | 0 | 21.7169 | 0 | 0 | 116.1837
6007132954 | 2 | MERSİN | TARSUS | BDF84-4-421455601-Fider | 421455601 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:15:28 | 31.08.2024 20:31:14 | 0.26278 | 49 | 391 | 112 | 109 | 16 | 15 |  | 1 | 10.7629 | 38.2224 | 187.7834 | 44.0193 | 85.4104 | 1.6871 | 0 | 0.047657 | 367.9332
6007132957 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BFE64-4-444016904-Fider | 444016904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:31:03 | 31.08.2024 17:33:58 | 0.048611 | 6 | 2749 | 1 | 25 | 11 | 91 |  | 1 | 1.2715 | 25.7959 | 0.0050373 | 0.29109 | 4.8197 | 2.7213 | 0 | 0.043803 | 34.9484
6007132958 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAR79-TR1 P1 C-453439669-Çıkış | 453439669 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:07:54 | 31.08.2024 20:28:28 | 1.3428 |  | 94 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 41.2815 | 0 | 0.14086 | 0 | 13.2255 | 0 | 0 | 54.6478
6007132981 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | 416767819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:39:58 | 31.08.2024 17:41:50 | 0.031111 | 12 | 152 | 21 | 6 |  | 8 |  |  | 0.4588 | 1.7972 | 11.6775 | 0.11651 | 0 | 0.045815 | 0 | 0 | 14.0958
6007132982 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH814-TR1 P1 A-645875851-Çıkış | 645875851 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:39:50 | 31.08.2024 18:30:41 | 0.8475 |  | 146 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 65.9796 | 0 | 0 | 0 | 9.0019 | 0 | 0 | 74.9814
6007132984 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL167- P1 F-644820028-Çıkış | 644820028 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:54:21 | 31.08.2024 20:47:49 | 1.8911 |  | 142 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 86.4461 | 0 | 0 | 0 | 3.4071 | 0 | 0 | 89.8531
6007132986 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCY978-633561343-633561343-Kofra | 633561343 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:42:01 | 31.08.2024 18:46:27 | 0.073889 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0032146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032146
6007132986 | 2 | MERSİN | AYDINCIK | TCY978- P1 ANA ŞALTER-631915430-Çıkış | 631915430 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:46:27 | 31.08.2024 18:53:44 | 0.12139 |  | 37 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.48345 | 0 | 0.041637 | 0 | 0.029329 | 0 | 0 | 0.55441
6007132986 | 3 | MERSİN | AYDINCIK | TGH705-2-449321531-Fider | 449321531 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:53:44 | 31.08.2024 19:34:19 | 0.67639 |  | 121 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 9.1683 | 0 | 0.22725 | 0 | 0.56726 | 0 | 0 | 9.9628
6007132990 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-5-458344540-Fider | 458344540 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:42:53 | 31.08.2024 18:29:32 | 0.7775 | 6 | 492 | 3 | 33 | 2 | 25 | 2 |  | 21.5023 | 163.055 | 31.5262 | 35.6047 | 35.1265 | 30.4843 | 343.0095 | 0 | 660.3086
6007132996 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV603-637787378-637787378-Kofra | 637787378 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:43:15 | 31.08.2024 18:11:13 | 0.46611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268
6007132996 | 2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGV603-TR1 P1 B-452828472-Çıkış | 452828472 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:11:13 | 31.08.2024 18:48:32 | 0.62194 |  | 91 | [6 empty] | 0 | 23.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0826
6007132999 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-2-452541583-Fider | 452541583 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:47:32 | 31.08.2024 17:49:36 | 0.034444 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007133013 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ967-TR1 P1 A-622427898-Çıkış | 622427898 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:47:33 | 31.08.2024 18:34:03 | 0.775 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.156
6007133016 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-3-459332116-Fider | 459332116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:51:09 | 31.08.2024 17:53:30 | 0.039167 |  | 391 | 7 | 91 | 2 | 46 |  |  | 0 | 4.8458 | 1.2342 | 2.5148 | 0.12907 | 1.223 | 0 | 0 | 9.947
6007133019 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF524-TR1 P1 K-617387057-Çıkış | 617387057 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:02:22 | 31.08.2024 19:26:21 | 0.39972 |  | 225 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 34.6622 | 0 | 0 | 0 | 17.5355 | 0 | 0 | 52.1977
6007133029 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-3-456022323-Fider | 456022323 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:55:54 | 31.08.2024 17:59:04 | 0.052778 | 3 | 8 | 29 | 11 | 1 |  |  |  | 0.12261 | 0.040439 | 9.5399 | 2.6083 | 0.48746 | 0 | 0 | 0 | 12.7987
6007133034 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ824-TR1 P1 B-448442296-Çıkış | 448442296 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:54:35 | 31.08.2024 19:00:30 | 1.0986 |  | 1 |  | 35 |  |  |  |  | 0 | 2.8199e-05 | 0 | 28.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1546
6007133036 | 1 | HATAY | ERZİN | BKH59-2-459230492-Fider | 459230492 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:46:48 | 31.08.2024 18:50:19 | 0.058611 | 4 | 270 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2 |  | 1.617 | 5.584 | 2.3938 | 1.3506 | 2.5684 | 1.3512 | 24.4634 | 0 | 39.3286
6007133040 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-2-452541583-Fider | 452541583 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:59:42 | 31.08.2024 18:01:09 | 0.024167 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6007133042 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR233-1-600757171-Fider | 600757171 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:50:49 | 31.08.2024 20:05:33 | 0.24556 |  | 224 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 42.0253 | 0 | 0 | 0 | 54.0131 | 0 | 0 | 96.0384
6007133044 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFJ445-TR1 P1 B-422144094-Çıkış | 422144094 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:52:46 | 31.08.2024 18:48:18 | 0.92556 |  | 140 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 62.4566 | 0 | 0.63884 | 0 | 4.4938 | 0 | 0 | 67.5893
6007133056 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:04:06 | 31.08.2024 19:17:43 | 1.2269 |  | 265 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 105.9239 | 0 | 1.9629 | 0 | 12.9921 | 0 | 0 | 120.8788
6007133060 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE84-6-616338485-Fider | 616338485 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:04:25 | 31.08.2024 18:07:21 | 0.048889 |  | 6716 |  | 1 | 10 | 759 |  |  | 0 | 120.9799 | 0 | 0.0063007 | 8.6798 | 38.4681 | 0 | 0 | 168.1341
6007133061 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE13-2-616461707-Fider | 616461707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:04:25 | 31.08.2024 19:12:38 | 1.1369 |  | 1802 |  | 32 | 2 | 46 |  |  | 0 | 446.6119 | 0 | 12.1202 | 11.6721 | 25.3264 | 0 | 0 | 495.7307
6007133062 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE86-4-616632464-Fider | 616632464 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:04:25 | 31.08.2024 18:59:08 | 0.91194 |  | 1531 |  |  | 1 | 528 |  |  | 0 | 493.6109 | 0 | 0 | 34.6191 | 245.2757 | 0 | 0 | 773.5058
6007133067 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP426-629720543-629720543-Fider | 629720543 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:03:16 | 31.08.2024 19:14:04 | 1.18 |  | 102 |  | 6 | 1 | 37 |  |  | 0 | 49.5633 | 0 | 1.8757 | 1.7916 | 70.9988 | 0 | 0 | 124.2294
6007133078 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU257-TR1 P1 ANA ŞALTER-629209014-Çıkış | 629209014 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:44:03 | 31.08.2024 22:25:12 | 0.68583 |  | 48 |  | 12 |  | 5 |  |  | 0 | 8.9101 | 0 | 5.4938 | 0 | 0.1046 | 0 | 0 | 14.5084
6007133079 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-4-459457305-Fider | 459457305 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:07:15 | 31.08.2024 20:07:19 | 2.0011 | 3 | 887 | 8 | 94 | 1 | 64 |  |  | 29.5872 | 317.3641 | 51.9114 | 96.0735 | 54.3568 | 53.4261 | 0 | 0 | 602.7191
6007133080 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK163-TR1 P1 A-623412677-Çıkış | 623412677 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:10:54 | 31.08.2024 20:17:03 | 2.1025 |  | 5 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 3.9916 | 0 | 10.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1401
6007133083 | 1 | ADANA | SARIÇAM | THV104-3-458094211-Fider | 458094211 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:38:44 | 31.08.2024 19:59:43 | 0.34972 |  | 548 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 83.9949 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 86.1049
6007133085 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH047-TR1 P1 C-617737309-Çıkış | 617737309 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:06:45 | 31.08.2024 21:16:08 | 3.1564 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.4142 | 0 | 0 | 0 | 0.008725 | 0 | 0 | 28.4229
6007133089 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC742-2-634965404-Fider | 634965404 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:16:33 | 31.08.2024 18:32:48 | 0.27083 |  | 134 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 8.0592 | 0 | 0.02799 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 8.7362
6007133101 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF791- P1 ANA ŞALTER-452055149-Çıkış | 452055149 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:14:31 | 31.08.2024 18:49:45 | 0.58722 |  | 620 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 111.3129 | 0 | 0 | 0 | 30.1772 | 0 | 0 | 141.4901
6007133108 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-4-459793642-Fider | 459793642 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:22:14 | 31.08.2024 19:15:25 | 0.88639 | 1 | 8 | 14 | 1 |  |  |  |  | 0.55379 | 2.9369 | 186.9401 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.6913
6007133110 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFK488-TR1 P1 D-437492938-Çıkış | 437492938 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:12:46 | 31.08.2024 20:23:07 | 2.1725 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 32.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7111
6007133132 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH156- P1 ANA ŞALTER-645431932-Çıkış | 645431932 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:06:41 | 31.08.2024 19:37:05 | 1.5067 |  | 100 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 60.6572 | 0 | 0 | 0 | 0.72533 | 0 | 0 | 61.3825
6007133133 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ987-TR1 C-622426837-Çıkış | 622426837 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:31:36 | 31.08.2024 20:31:01 | 1.9903 |  | 16 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.9119 | 0 | 0.86649 | 0 | 0.87051 | 0 | 0 | 3.6489
6007133133 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ987-TR1 ANA ŞALTER-451028036-Çıkış | 451028036 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:31:01 | 31.08.2024 20:34:21 | 0.055556 |  | 51 |  | 11 |  | 1 |  |  | 0 | 0.38223 | 0 | 0.047719 | 0 | 0.022972 | 0 | 0 | 0.45292
6007133134 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM914-TR1 P1 C-640168466-Çıkış | 640168466 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:32:06 | 31.08.2024 20:57:02 | 2.4156 |  | 44 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 35.8253 | 0 | 0.077028 | 0 | 0.57505 | 0 | 0 | 36.4773
6007133134 | 2 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM914-TR1 P1 ANA ŞALTER-453384968-Çıkış | 453384968 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:57:02 | 31.08.2024 21:02:11 | 0.085833 |  | 95 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.9387 | 0 | 0.0026886 | 0 | 0.037285 | 0 | 0 | 2.9787
6007133140 | 1 | ADANA | KOZAN | BKY00-6-459457327-Fider | 459457327 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:33:38 | 31.08.2024 20:03:42 | 1.5011 | 4 | 509 | 19 | 47 |  | 32 |  |  | 29.7969 | 201.6225 | 92.9176 | 101.5591 | 0 | 10.0018 | 0 | 0 | 435.898
6007133141 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-3-435600844-Fider | 435600844 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:31:31 | 31.08.2024 19:38:42 | 1.1197 |  | 86 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 22.6922 | 0 | 0 | 0 | 0.89581 | 0 | 0 | 23.588
6007133146 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE85-4-616636916-Fider | 616636916 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:35:00 | 31.08.2024 19:09:48 | 0.58 | 5 | 593 | 1 |  | 8 | 45 |  |  | 0.77715 | 122.4345 | 2.6674 | 0 | 22.0601 | 13.2277 | 0 | 0 | 161.1668
6007133147 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:35:20 | 31.08.2024 19:06:34 | 0.52056 | 8 | 806 |  | 4 | 8 | 38 | 2 | 1 | 0 | 104.2368 | 0 | 2.1751 | 36.2517 | 5.0523 | 2.4483 | 18.3575 | 168.5217
6007133149 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR02-2-618040850-Fider | 618040850 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:36:29 | 31.08.2024 18:38:09 | 0.027778 | 3 | 22 | 4 | 5 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0.050737 | 0.06506 | 0.25223 | 0.59743 | 1.1119 | 0.56357 | 4.0721 | 27.8347 | 34.5477
6007133150 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF50-4-456432377-Fider | 456432377 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:36:11 | 31.08.2024 18:38:22 | 0.036389 | 1 | 54 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 0.20464 | 0.41365 | 0.83272 | 0 | 0.064684 | 0 | 0 | 0 | 1.5157
6007133167 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-6-615974476-Fider | 615974476 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:38:26 | 31.08.2024 19:59:45 | 1.3553 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 1.0443 | 0 | 0 | 770.0755 | 0 | 0 | 0 | 771.1198
6007133172 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP85-11-448324435-Fider | 448324435 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:42:14 | 31.08.2024 18:44:43 | 0.041389 |  | 972 |  | 59 | 6 | 173 | 1 |  | 0 | 16.3282 | 0 | 1.3691 | 4.8066 | 9.5184 | 0.81256 | 0 | 32.8349
6007133186 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SJB055-643547896-643547896-Kofra | 643547896 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:44:13 | 31.08.2024 20:14:41 | 1.5078 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 20.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.711
6007133186 | 2 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SJB055-TR1 A-455980298-Çıkış | 455980298 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:14:41 | 31.08.2024 20:19:52 | 0.086389 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764
6007133190 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-452213013-452213013-Fider | 452213013 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:02:37 | 31.08.2024 19:09:56 | 0.12194 |  | 344 |  | 15 |  | 6 | 1 |  | 0 | 8.0096 | 0 | 0.048643 | 0 | 0.48062 | 7.8376 | 0 | 16.3765
6007133190 | 2 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-5-605292690-Fider | 605292690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:09:56 | 31.08.2024 19:16:54 | 0.11611 |  | 765 |  | 52 |  | 21 | 1 |  | 0 | 22.9272 | 0 | 1.4003 | 0 | 2.0932 | 7.4626 | 0 | 33.8833
6007133190 | 3 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-644784135-644784135-Fider | 644784135 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:16:54 | 31.08.2024 20:07:59 | 0.85139 |  | 614 |  | 52 |  | 19 | 1 |  | 0 | 133.0983 | 0 | 10.2469 | 0 | 10.1005 | 54.5319 | 0 | 207.9776
6007133197 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR39-5-603322736-Fider | 603322736 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:47:55 | 31.08.2024 19:17:29 | 0.49278 | 2 | 522 |  | 4 | 1 | 59 |  |  | 0 | 36.3431 | 0 | 0.46858 | 3.1594 | 10.3604 | 0 | 0 | 50.3314
6007133199 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC742- P1 ANA ŞALTER-634965411-Çıkış | 634965411 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:54:08 | 31.08.2024 20:32:11 | 0.63417 |  | 262 |  | 1 |  | 33 |  |  | 0 | 45.39 | 0 | 0.16425 | 0 | 8.0277 | 0 | 0 | 53.582
6007133201 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN10-2-456022322-Fider | 456022322 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:51:49 | 31.08.2024 18:55:35 | 0.062778 | 9 | 546 | 77 | 38 | 3 | 24 |  |  | 0.81452 | 14.1509 | 18.8398 | 5.2642 | 0.66914 | 0.57515 | 0 | 0 | 40.3137
6007133204 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV695-TR1 P1 ANA ŞALTER-452635521-Çıkış | 452635521 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:44:33 | 31.08.2024 20:14:16 | 1.4953 |  | 84 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 22.0767 | 0 | 3.7576 | 0 | 1.6932 | 0 | 0 | 27.5275
6007133213 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB440-TR1 P1 D-616759349-Çıkış | 616759349 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:47:51 | 31.08.2024 20:29:29 | 1.6939 |  | 121 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 96.7961 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 97.9241
6007133215 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAS97-3-431351820-Fider | 431351820 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:01:02 | 31.08.2024 19:09:05 | 0.13417 | 15 | 257 | 4 | 7 | 6 | 17 |  |  | 0.41628 | 19.4223 | 16.417 | 18.3607 | 8.2237 | 1.4247 | 0 | 0 | 64.2645
6007133217 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN79-11-605285527-Fider | 605285527 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:00:45 | 31.08.2024 19:08:58 | 0.13694 | 1 | 184 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 10.7652 | 0 | 0.21733 | 5.6735 | 0.87015 | 0 | 0 | 17.5261
6007133225 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBH017-1-448804847-Fider | 448804847 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:01:56 | 31.08.2024 19:10:06 | 0.13611 | 2 | 327 | 1 | 107 | 7 | 41 | 1 |  | 17.1806 | 19.2602 | 0.85551 | 5.2846 | 11.9103 | 3.8179 | 0 | 0 | 58.3092
6007133231 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:03:20 | 31.08.2024 19:14:23 | 0.18417 | 19 | 1200 | 30 | 13 | 9 | 81 | 2 |  | 5.3934 | 83.3726 | 115.3875 | 15.4867 | 45.6251 | 13.6181 | 1.8142 | 0 | 280.6977
6007133243 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBK480-TR1 ANA ŞALTER-601357686-Çıkış | 601357686 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:33:56 | 31.08.2024 19:29:19 | 0.92306 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.2565 | 0 | 0 | 0 | 10.0156 | 0 | 0 | 29.272
6007133257 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:14:17 | 31.08.2024 19:17:16 | 0.049722 | 13 | 1664 | 1 | 6 | 16 | 90 | 2 | 1 | 0.068905 | 25.6363 | 0.22466 | 0.28183 | 5.248 | 2.0924 | 0.23541 | 1.6146 | 35.4022
6007133259 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-627498734-627498734-Fider | 627498734 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:13:25 | 31.08.2024 21:03:00 | 1.8264 |  | 195 | 1 | 9 |  | 31 |  |  | 0 | 106.6978 | 6.6052 | 11.0603 | 0 | 29.1059 | 0 | 0 | 153.4692
6007133259 | 2 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL57-6-459332124-Fider | 459332124 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:03:00 | 31.08.2024 22:34:23 | 1.5231 |  | 704 | 5 | 93 | 3 | 99 |  |  | 0 | 303.4217 | 59.141 | 51.7587 | 12.5142 | 43.2479 | 0 | 0 | 470.0835
6007133261 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-1-642273138-Fider | 642273138 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:15:08 | 31.08.2024 19:19:25 | 0.071389 |  | 17 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.38765 | 21.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9802
6007133262 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-4-459793642-Fider | 459793642 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:15:42 | 31.08.2024 19:34:44 | 0.31722 | 1 | 8 | 14 | 1 |  |  |  |  | 0.2049 | 1.0866 | 65.7432 | 0.44331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.478
6007133264 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE85-4-616636916-Fider | 616636916 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:14:06 | 31.08.2024 22:50:00 | 3.5983 | 5 | 593 | 1 |  | 8 | 45 |  |  | 4.8581 | 805.3976 | 285.1552 | 0 | 133.532 | 74.0181 | 0 | 0 | 1302.9609
6007133274 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF80-627156377-627156377-Fider | 627156377 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:21:32 | 31.08.2024 21:11:34 | 1.8339 |  | 107 | 1 | 37 |  | 13 |  |  | 0 | 97.4863 | 1.1347 | 38.4468 | 0 | 9.0078 | 0 | 0 | 146.0757
6007133276 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK589-TR1 ANA ŞALTER-609821253-Çıkış | 609821253 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:38:33 | 31.08.2024 20:05:15 | 0.445 |  | 194 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 43.4445 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 0 | 0 | 44.5366
6007133285 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY29-1-615714452-Fider | 615714452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:28:15 | 31.08.2024 20:08:33 | 0.67167 | 2 | 185 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 |  | 25.794 | 43.2541 | 18.8518 | 11.1429 | 50.5655 | 1.5979 | 2.2706 | 0 | 153.4769
6007133297 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-15-600369802-Fider | 600369802 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:32:17 | 31.08.2024 19:44:00 | 0.19528 | 6 | 1 |  |  | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.10039 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 6.3958 | 9.3342 | 41.5019 | 60.9216
6007133301 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED578-TR1 P1 E-637725086-Çıkış | 637725086 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:33:32 | 31.08.2024 21:50:37 | 2.2847 |  | 36 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 61.7204 | 0 | 0 | 0 | 98.3379 | 0 | 0 | 160.0583
6007133319 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | SHM041-TR1 F-453268766-Çıkış | 453268766 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:21:31 | 31.08.2024 21:32:43 | 2.1867 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 12.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.788
6007133333 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG242- P1 ANA ŞALTER-451494951-Çıkış | 451494951 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:25:09 | 31.08.2024 22:34:27 | 0.155 |  | 663 |  | 2 |  | 48 |  |  | 0 | 32.494 | 0 | 0.051591 | 0 | 2.7903 | 0 | 0 | 35.3359
6007133341 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR97-609266288-609266288-Fider | 609266288 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:06:29 | 31.08.2024 22:38:04 | 4.5264 |  | 25 |  | 37 |  |  |  |  | 0 | 45.8165 | 0 | 8.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3497
6007133341 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR97-2-459532240-Fider | 459532240 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:38:04 | 31.08.2024 22:58:15 | 0.33639 | 1 | 646 | 12 | 419 | 2 | 53 |  |  | 0 | 48.5353 | 564.7732 | 107.6068 | 2.2142 | 16.1939 | 0 | 0 | 739.3235
6007133348 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK362- P1 ANA ŞALTER-623054973-Çıkış | 623054973 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:41:06 | 31.08.2024 19:53:37 | 0.20861 |  | 133 |  | 29 |  | 14 |  |  | 0 | 7.4527 | 0 | 1.0032 | 0 | 5.0093 | 0 | 0 | 13.4652
6007133348 | 2 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | 623054168 | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:53:37 | 31.08.2024 22:26:54 | 2.5547 | 2 | 1229 | 3 | 886 | 1 | 58 | 1 |  | 129.8944 | 932.9703 | 120.1026 | 825.6164 | 0 | 102.1751 | 25.1022 | 0 | 2135.861
6007133350 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | 435859550 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:43:56 | 31.08.2024 20:48:18 | 1.0728 | 19 | 1200 | 30 | 13 | 9 | 81 | 2 |  | 33.3304 | 515.2305 | 665.7051 | 89.3475 | 264.1105 | 75.5925 | 10.3936 | 0 | 1653.71
6007133368 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT419-614713046-614713046-Kofra | 614713046 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:25:58 | 31.08.2024 20:19:40 | 2.895 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8526
6007133368 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT419-TR1 P1 E-601988356-Çıkış | 601988356 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:19:40 | 31.08.2024 21:01:00 | 0.68889 |  | 125 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 48.822 | 0 | 0 | 0 | 13.7884 | 0 | 0 | 62.6104
6007133378 | 1 | HATAY | HASSA | TCU594-TR1 P1 C-625731069-Çıkış | 625731069 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:34:59 | 31.08.2024 22:42:04 | 1.1181 |  | 48 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.2742 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 12.0875
6007133399 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBE98-5-624502862-Fider | 624502862 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:52:43 | 31.08.2024 20:26:24 | 0.56139 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6191 | 0 | 0 | 0 | 24.6191
6007133414 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | SJC562-604527077-604527077-Kofra | 604527077 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:02:24 | 31.08.2024 21:09:45 | 0.1225 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84861
6007133417 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF65-1-616406743-Fider | 616406743 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:37:42 | 31.08.2024 20:08:20 | 1.5106 | 15 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.97156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97156
6007133449 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC871-TR1 P1 C-636792605-Çıkış | 636792605 | Agac ve Dis Etkenler - TMŞ,DSYA,SYA,YA,NH ve Kaidelerin Bkm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:50:54 | 31.08.2024 23:17:34 | 3.4444 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.2852 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 10.0019
6007133455 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL45-1-460211977-Fider | 460211977 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:00:52 | 31.08.2024 22:43:50 | 1.7161 |  | 442 |  | 6 |  | 63 |  |  | 0 | 276.0463 | 0 | 3.2699 | 0 | 81.6129 | 0 | 0 | 360.9292
6007133465 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM419-2-622236183-Fider | 622236183 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:56:23 | 31.08.2024 22:05:49 | 0.15722 | 2 | 480 | 4 | 142 | 1 | 50 |  | 4 | 0 | 22.9086 | 6.5751 | 68.6059 | 1.6408 | 11.7394 | 0 | 4.1088 | 115.5786
6007133474 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ734-TR1 P1 C-624721919-Çıkış | 624721919 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:08:46 | 31.08.2024 22:01:09 | 0.87306 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.0215 | 0 | 0 | 0 | 2.7409e-05 | 0 | 0 | 15.0215
6007133476 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:12:42 | 31.08.2024 20:15:03 | 0.039167 | 13 | 1664 | 1 | 6 | 16 | 90 | 2 | 1 | 0.058683 | 21.8332 | 0.17471 | 0.21917 | 4.0996 | 1.5449 | 0.18135 | 1.2298 | 29.3413
6007133488 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDJ863-TR1 F-630446280-Çıkış | 630446280 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:14:29 | 31.08.2024 22:40:03 | 2.4261 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 1.8456 | 0 | 0 | 3.3666
6007133492 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV928-TR1 P1 B-611721850-Çıkış | 611721850 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:31:31 | 31.08.2024 23:45:49 | 1.2383 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3394
6007133494 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCE836-TR1 P1 E-613023751-Çıkış | 613023751 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:12:11 | 31.08.2024 21:22:20 | 1.1692 |  | 79 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 31.8125 | 0 | 0 | 0 | 11.3119 | 0 | 0 | 43.1244
6007133499 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BGF06-3-456972286-Fider | 456972286 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:18:13 | 31.08.2024 22:35:59 | 2.2961 | 4 | 774 |  | 2 |  | 43 |  |  | 0 | 677.889 | 0 | 0.44313 | 0 | 38.9847 | 0 | 0 | 717.3169
6007133521 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAT56-2-613549397-Fider | 613549397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:26:49 | 31.08.2024 20:30:38 | 0.063611 |  | 265 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 6.1528 | 0 | 0.098608 | 0 | 0.61613 | 0 | 0 | 6.8675
6007133523 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-14-452541574-Fider | 452541574 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:27:09 | 31.08.2024 20:28:36 | 0.024167 | 13 | 1399 | 1 | 4 | 16 | 83 | 2 | 1 | 0.036209 | 11.134 | 0.1078 | 0.097772 | 2.5295 | 0.71914 | 0.1119 | 0.7588 | 15.4952
6007133526 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB044-TR1 P1 A-616555014-Çıkış | 616555014 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:25:33 | 31.08.2024 20:55:15 | 2.495 |  | 18 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 23.1515 | 0 | 0.0013909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1529
6007133531 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | THT372-4-458743416-Fider | 458743416 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:29:34 | 31.08.2024 22:05:40 | 1.6017 | 10 | 223 | 2 | 4 |  | 5 |  |  | 677.0897 | 148.9883 | 39.2757 | 0.034974 | 0 | 16.2897 | 0 | 0 | 881.6783
6007133548 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TEB362-TR1 P1 J-629539485-Çıkış | 629539485 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:21:40 | 31.08.2024 22:09:02 | 1.7894 |  | 23 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.2727 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 18.2617
6007133563 | 1 | ADANA | KOZAN | BHT03-13-452306825-Fider | 452306825 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:49:52 | 31.08.2024 20:05:00 | 0.25222 | 9 | 1044 | 37 | 124 | 3 | 51 |  |  | 3.5002 | 62.8418 | 32.7924 | 39.3779 | 3.1492 | 4.3235 | 0 | 0 | 145.9849
6007133574 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC27-4-436567916-Fider | 436567916 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:41:02 | 31.08.2024 21:43:40 | 1.0439 | 43 | 636 | 107 | 15 | 9 | 36 | 2 |  | 46.9614 | 372.186 | 1112.1586 | 56.4057 | 34.6764 | 33.2161 | 111.6639 | 0 | 1767.268
6007133580 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCJ581- P1 ANA ŞALTER-634794280-Çıkış | 634794280 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:59:12 | 31.08.2024 23:24:24 | 1.42 |  | 93 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 37.9012 | 0 | 8.1849 | 0 | 6.2077 | 0 | 0 | 52.2938
6007133583 | 1 | ADANA | KOZAN | BGN45-8-449194643-Fider | 449194643 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:27:26 | 31.08.2024 19:40:00 | 0.20944 | 5 | 2522 | 1 | 12 | 15 | 52 | 1 |  | 6.5379 | 88.0756 | 0.21448 | 0.38575 | 299.5873 | 15.0323 | 11.3533 | 0 | 421.1866
6007133598 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD548-TR1 P1 A-457900569-Çıkış | 457900569 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:32:41 | 31.08.2024 21:31:28 | 0.97972 |  | 30 |  | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 9.609 | 0 | 12.8424 | 0 | 5.8121 | 0 | 0 | 28.2635
6007133606 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM482-602103377-602103377-Kofra | 602103377 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 10:45:29 | 31.08.2024 21:54:47 | 59.155 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 71.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.946
6007133606 | 2 | ADANA | SARIÇAM | TBM482-TR1 P1 A-601705960-Çıkış | 601705960 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:54:47 | 31.08.2024 22:44:35 | 0.83 |  | 126 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 51.3117 | 0 | 0 | 0 | 3.0638 | 0 | 0 | 54.3755
6007133607 | 1 | ADANA | CEYHAN | BFE44-608838533-608838533-Fider | 608838533 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:23:38 | 31.08.2024 21:44:55 | 1.3547 |  | 74 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 37.3147 | 0 | 2.7129 | 0 | 0.5984 | 0 | 0 | 40.626
6007133607 | 2 | ADANA | CEYHAN | BFE44-5-444356542-Fider | 444356542 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:44:55 | 31.08.2024 23:25:47 | 1.6811 | 1 | 263 | 2 | 1 |  | 19 |  |  | 1.4269 | 228.0869 | 95.9441 | 0.61164 | 0 | 19.0055 | 0 | 0 | 345.075
6007133609 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT431-TR1__-601988043-Fider | 601988043 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:25:46 | 31.08.2024 21:47:35 | 0.36361 |  | 542 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 143.5162 | 0 | 0.0067009 | 0 | 5.3694 | 0 | 0 | 148.8923
6007133614 | 1 | ADANA | POZANTI | TGP774-TR1 P1 A-451810432-Çıkış | 451810432 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:40:11 | 31.08.2024 21:42:21 | 1.0361 |  | 93 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.3401 | 0 | 0 | 0 | 0.19841 | 0 | 0 | 16.5386
6007133628 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE287-TR1 P1 B-613533725-Çıkış | 613533725 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:41:24 | 31.08.2024 21:45:18 | 3.065 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.0748 | 0 | 0.71156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7863
6007133653 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-450737591-450737591-Fider | 450737591 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:16:40 | 31.08.2024 22:13:27 | 1.9464 |  | 99 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 36.3003 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 37.7736
6007133653 | 2 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-11-605257249-Fider | 605257249 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:13:27 | 31.08.2024 23:54:42 | 1.6875 | 8 | 1206 | 24 | 17 | 4 | 68 |  |  | 14.7744 | 585.9135 | 243.4933 | 21.2932 | 136.7649 | 75.785 | 0 | 0 | 1078.0243
6007133670 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG462-616600835-616600835-Kofra | 616600835 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 19:39:43 | 31.08.2024 22:05:02 | 26.4219 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.156
6007133670 | 2 | ADANA | YÜREĞİR | TBK253-3-600714712-Fider | 600714712 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:05:02 | 31.08.2024 23:08:01 | 1.0497 |  | 814 |  |  |  | 116 |  | 1 | 0 | 489.6639 | 0 | 0 | 0 | 125.4774 | 0 | 11.3409 | 626.4823
6007133693 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-17-627642296-Fider | 627642296 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:23:21 | 31.08.2024 21:53:47 | 0.50722 | 4 | 348 | 59 | 14 |  | 10 |  |  | 30.642 | 68.9778 | 566.071 | 15.9596 | 0 | 0.93224 | 0 | 0 | 682.5827
6007133701 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGR002-TR1 P1 C-450866993-Çıkış | 450866993 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:38:56 | 31.08.2024 22:26:15 | 2.7886 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 7.1326 | 0 | 0.034231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1669
6007133711 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-612206268-612206268-Fider | 612206268 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:31:04 | 31.08.2024 22:55:12 | 1.4022 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 1 |  | 0.26476 | 1.5074 | 52.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0215
6007133711 | 2 | ADANA | KOZAN | BAV56-7-415047847-Fider | 415047847 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:55:12 | 31.08.2024 23:35:15 | 0.6675 | 6 | 85 | 14 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.11707 | 18.7501 | 77.4686 | 2.9168 | 6.7675 | 5.8011 | 340.1018 | 30.7382 | 482.6611
6007133734 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH004-TR1 P1 D-617736717-Çıkış | 617736717 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:48:21 | 31.08.2024 22:12:45 | 3.4067 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 23.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0909
6007133777 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM868-TR1 ANA ŞALTER-609714262-Çıkış | 609714262 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:38:58 | 31.08.2024 22:59:48 | 0.34722 |  | 13 |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0.23605 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 2.0648
6007133805 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGV930-TR1 P1 ANA ŞALTER-452841199-Çıkış | 452841199 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:25:38 | 31.08.2024 22:40:49 | 1.2531 |  | 109 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 64.8141 | 0 | 0 | 0 | 18.4387 | 0 | 0 | 83.2528
6007133808 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD133-626094636-626094636-Kofra | 626094636 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:35:08 | 31.08.2024 23:38:11 | 1.0508 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669
6007133869 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT322-TR2__-601982051-Fider | 601982051 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:29:19 | 31.08.2024 22:59:44 | 0.50694 |  | 608 |  | 18 |  | 43 |  |  | 0 | 167.1153 | 0 | 0.88053 | 0 | 17.1603 | 0 | 0 | 185.1562
6007133889 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BKV84-9-459599713-Fider | 459599713 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:48:42 | 31.08.2024 22:50:19 | 0.026944 | 3 | 313 | 12 | 4 | 2 | 23 |  |  | 0.028572 | 4.2899 | 5.4602 | 0.36374 | 0.20713 | 0.63556 | 0 | 0 | 10.9851
6007147783 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK85-1-629792821-Fider | 629792821 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 14:56:04 | 15.08.2024 15:58:29 | 1.0403 | 3 | 872 | 13 | 45 | 4 | 94 | 1 |  | 410.0305 | 327.6258 | 219.886 | 73.016 | 61.7336 | 325.7714 | 9.2201 | 0 | 1427.2833
6007157318 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BKJ94-6-644688635-Fider | 644688635 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 6:32:10 | 28.08.2024 6:33:29 | 0.021944 | 27 | 10025 | 56 | 658 | 62 | 2064 | 15 | 38 | 0.63968 | 68.7294 | 3.9207 | 7.2212 | 12.2854 | 29.6281 | 15.2003 | 22.1656 | 159.7903
6007172304 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-453336812-Fider | 453336812 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.08.2024 6:05:32 | 29.08.2024 6:08:00 | 0.041111 | 2 | 945 |  | 97 | 6 | 142 |  |  | 0 | 12.784 | 0 | 0.77647 | 0.90535 | 6.4964 | 0 | 0 | 20.9623
6007175193 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | BBD03-3-460530296-Fider | 460530296 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 8:58:20 | 18.08.2024 9:00:05 | 0.029167 | 5 | 1793 | 9 | 18 | 5 | 127 | 1 |  | 0.19039 | 7.7983 | 11.2773 | 1.2552 | 1.2093 | 1.0744 | 0.014092 | 0 | 22.8189
6007180175 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BFE40-11-456363704-Fider | 456363704 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.08.2024 16:27:29 | 28.08.2024 16:29:59 | 0.041667 | 19 | 1601 | 24 | 16 | 9 | 91 |  | 1 | 17.0149 | 13.5882 | 13.7231 | 0.3267 | 3.2028 | 2.3459 | 0 | 0 | 50.2016
6007182916 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-8-625341556-Fider | 625341556 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.08.2024 3:32:34 | 12.08.2024 4:56:25 | 1.3975 | 17 | 10681 | 68 | 79 | 37 | 900 | 10 | 3 | 84.4733 | 3714.85 | 537.4888 | 146.1553 | 275.4011 | 471.4161 | 3083.3257 | 1.2462 | 8314.3565
6007231094 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-4-630856790-Fider | 630856790 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.08.2024 15:07:53 | 24.08.2024 17:29:12 | 2.3553 | 1 | 1295 | 4 | 50 | 6 | 189 |  | 1 | 107.768 | 4646.6727 | 231.4218 | 243.4545 | 384.8351 | 257.3588 | 0 | 2.477 | 5873.988
6007231969 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SGU417-TR1 ANA ŞALTER-643196271-Çıkış | 643196271 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 0:22:47 | 18.08.2024 7:46:25 | 7.3939 |  | 88 | [6 empty] | 0 | 146.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9514
6007232108 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFD408-1-422226391-Fider | 422226391 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.08.2024 8:07:39 | 06.08.2024 16:21:36 | 8.2325 |  | 786 |  |  |  | 132 |  | 1 | 0 | 3422.6922 | 0 | 0 | 0 | 1125.7641 | 0 | 76.0782 | 4624.5345
6007232160 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP78-2-635981400-Fider | 635981400 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 11:09:12 | 18.08.2024 15:57:10 | 4.7994 | 32 | 4831 | 12 | 571 | 22 | 583 | 3 | 1 | 848.2573 | 5853.719 | 63.6106 | 1190.47 | 1122.7658 | 1111.4484 | 6785.5779 | 15.6797 | 16991.5286
6007232172 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC033- P1 ANA ŞALTER-635983217-Çıkış | 635983217 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.08.2024 18:48:38 | 18.08.2024 21:19:55 | 2.5214 |  | 61 |  | 36 |  | 40 |  |  | 0 | 41.2968 | 0 | 75.1227 | 0 | 30.5087 | 0 | 0 | 146.9281
6007232200 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TFJ771-TR1 P1 E-443618976-Çıkış | 443618976 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.08.2024 22:06:12 | 12.08.2024 5:36:11 | 7.4997 |  | 48 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 74.704 | 0 | 0 | 0 | 0.059466 | 0 | 0 | 74.7635
6007232235 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TGG627-623909794-623909794-Fider | 623909794 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.08.2024 7:13:58 | 30.08.2024 9:24:18 | 2.1722 | 1 | 608 |  | 1 |  | 21 |  |  | 2.567 | 191.5265 | 0 | 0.02013 | 0 | 12.7584 | 0 | 0 | 206.872
6007232386 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK37-5-459364113-Fider | 459364113 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.08.2024 8:22:12 | 15.08.2024 17:01:27 | 8.6542 | 1 | 4048 |  | 256 | 5 | 321 | 2 |  | 39.7284 | 8640.1421 | 0 | 464.6335 | 1103.45 | 2144.4795 | 1310.4241 | 0 | 13702.8576
6007232405 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-606712408-606712408-Fider | 606712408 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.08.2024 23:04:03 | 27.08.2024 1:46:40 | 2.7103 | 3 | 1431 |  | 1 | 3 | 71 |  |  | 5.3251 | 702.654 | 0 | 0 | 4.1948 | 35.684 | 0 | 0 | 747.8579