6001645702 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF555-_P1_ANA ŞALTER-617382334-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:27 | 2020-08-26 22:46 | 0.32139 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 93.2028 | 0 | 0
6001645703 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN674-TR1_P1_ANA SALTER-600636230-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:19 | 2020-08-27 11:22 | 1.0461 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 441.4589 | 0 | 0
6001645704 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF625-TR1_P1_D-637644486-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:15 | 2020-08-26 17:31 | 1.2647 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.7656 | 0 | 0
6001645711 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN86-643796077-643796077-Kofra | -Arıza - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 15:56 | 2020-08-26 19:23 | 3.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4489 | 0 | 0
6001645712 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-1-437437357-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 13:03 | 2020-08-26 17:59 | 4.925 | 6 | 204 | 0 | 0 | 29.55 | 1004.7 | 0 | 0
6001645714 | 1 | MERSİN | MUT | TCM221-_P1_ANA ŞALTER-621836659-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:09 | 2020-08-26 16:36 | 0.44639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.1772 | 0 | 0
6001645726 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR46-4-616315389-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:06 | 2020-08-26 16:07 | 0.016389 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 20.2731 | 0 | 0
6001645727 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB44-3-620014688-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:07 | 2020-08-26 16:08 | 0.016667 | 4 | 267 | 0 | 1 | 0.066667 | 4.45 | 0 | 0.016667
6001645736 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE328-TR1_P1_ANA ŞALTER-613542890-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:01 | 2020-08-26 19:38 | 0.60722 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 132.3744 | 0 | 0
6001645739 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB83-2-637862490-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 15:59 | 2020-08-26 17:48 | 1.8228 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 670.7822 | 0 | 0
6001645742 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV873-TR-A_P1_ANA ŞALTER-629240088-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 | 2020-08-26 02:15 | 2.25 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0
6001645748 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH006-12-431211371-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:09 | 2020-08-26 16:44 | 0.57444 | 41 | 233 | 0 | 0 | 23.5522 | 133.8456 | 0 | 0
6001645757 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV132-TR1_P1_D-600670361-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 12:48 | 2020-08-26 18:32 | 5.7319 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 200.6181 | 0 | 0
6001645777 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-1-615974280-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 12:23 | 2020-08-26 15:51 | 3.4736 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 878.8236 | 0 | 0
6001645792 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB44-3-620014688-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:43 | 2020-08-26 19:00 | 1.2808 | 4 | 241 | 0 | 1 | 5.1233 | 308.6808 | 0 | 1.2808
6001645793 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ048-TR-A_P1_ANA ŞALTER-623801007-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:38 | 2020-08-27 18:53 | 0.24083 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
6001645802 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE401-__ANA ŞALTER-636502244-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:18 | 2020-08-26 17:48 | 1.4978 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 350.48 | 0 | 0
6001645810 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SET892-TR1__D-640193252-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:32 | 2020-08-30 13:43 | 1.1786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 0 | 0
6001645811 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT436-TR1_P1_C-634035062-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:13 | 2020-08-26 20:45 | 4.5339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.0083 | 0 | 0
6001645816 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA766-1-600694332-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:28 | 2020-08-26 16:30 | 0.027778 | 39 | 1104 | 0 | 0 | 1.0833 | 30.6667 | 0 | 0
6001645820 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM506-3-601713049-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 13:05 | 2020-08-26 17:26 | 4.3628 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 3909.0489 | 0 | 0
6001645830 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 14:55 | 2020-08-26 20:17 | 5.3564 | 9 | 302 | 0 | 0 | 48.2075 | 1617.6294 | 0 | 0
6001645831 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH914-2-639416161-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:27 | 2020-08-26 16:32 | 0.071111 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 29.2267 | 0 | 0
6001645832 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU91-2-628474043-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:24 | 2020-08-26 19:32 | 3.1397 | 2 | 337 | 0 | 0 | 6.2794 | 1058.0864 | 0 | 0
6001645835 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA128-TR1_P1_B-616330197-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:08 | 2020-08-26 19:36 | 0.46528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0
6001645837 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-2-443889856-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:24 | 2020-08-26 20:00 | 2.5861 | 16 | 5 | 0 | 0 | 41.3778 | 12.9306 | 0 | 0
6001645848 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV50-3-601052214-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:36 | 2020-08-26 16:36 | 0.011389 | 5 | 489 | 0 | 0 | 0.056944 | 5.5692 | 0 | 0
6001645853 | 1 | HATAY | DEFNE | SFS359-TR1__D-637836740-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 15:46 | 2020-08-27 02:28 | 10.7053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4106 | 0 | 0
6001645855 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF614-_P1_ANA ŞALTER-636586554-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:30 | 2020-08-26 19:23 | 2.8861 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 458.8917 | 0 | 0
6001645856 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH914-2-639416161-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:32 | 2020-08-26 16:48 | 0.26278 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 108.0017 | 0 | 0
6001645861 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM334-1-622249327-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-27 11:08 | 2020-08-27 18:09 | 7.0253 | 16 | 1266 | 0 | 0 | 112.4044 | 8894.0017 | 0 | 0
6001645868 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG921-TR1_P1_ANA ŞALTER-639248639-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:01 | 2020-08-26 17:51 | 1.8275 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.375 | 0 | 0
6001645873 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL50-2-630682295-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:40 | 2020-08-26 16:41 | 0.016389 | 24 | 857 | 0 | 0 | 0.39333 | 14.0453 | 0 | 0
6001645874 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAV27-2-616194333-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:13 | 2020-08-29 02:45 | 0.54083 | 0 | 4765 | 0 | 0 | 0 | 2577.0708 | 0 | 0
6001645892 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:39 | 2020-08-26 16:43 | 0.063074 | 81 | 1195 | 0 | 0 | 5.109 | 75.3733 | 0 | 0
6001645901 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR78-6-438985104-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:57 | 2020-08-26 19:31 | 2.5539 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 120.0328 | 0 | 0
6001645903 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:41 | 2020-08-26 16:45 | 0.070833 | 30 | 495 | 0 | 0 | 2.125 | 35.0625 | 0 | 0
6001645904 | 1 | ADANA | CEYHAN | TGD012-_P1_ANA ŞALTER-642734314-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:05 | 2020-08-26 20:54 | 2.8147 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 647.3861 | 0 | 0
6001645919 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE278-TR-A_P1_ANA ŞALTER-613541325-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:24 | 2020-08-27 10:42 | 0.30083 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
6001645920 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TFK419-TR3_P1_ANA SALTER-431033106-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:41 | 2020-08-26 17:14 | 0.55444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0
6001645928 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB45-4-620014321-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:41 | 2020-08-26 17:24 | 0.71194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46.2764 | 0 | 0
6001645930 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS235-TR-B_P1_ANA ŞALTER-633026685-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:20 | 2020-08-26 17:52 | 0.53306 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 175.3753 | 0 | 0
6001645935 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-3-436566408-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:45 | 2020-08-26 18:41 | 1.9283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 0 | 0
6001645942 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE278-TR-A_P1_ANA ŞALTER-613541325-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:56 | 2020-08-27 10:13 | 1.2917 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0
6001645943 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA357-_P1_ANA ŞALTER-631086959-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:11 | 2020-08-26 17:54 | 0.70278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7306 | 0 | 0
6001645946 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH914-2-639416161-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:48 | 2020-08-26 17:38 | 0.82361 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 338.5042 | 0 | 0
6001645951 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798275-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:03 | 2020-08-26 18:36 | 2.5586 | 7 | 4685 | 0 | 0 | 17.9103 | 11987.0931 | 0 | 0
6001645952 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCC986-TR1_P1_C-615977494-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:14 | 2020-08-27 12:55 | 0.6825 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42.9975 | 0 | 0
6001645954 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV836-TR1_P1_C-611724921-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:32 | 2020-08-26 17:36 | 1.0661 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.5039 | 0 | 0
6001645958 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-3-635395588-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:52 | 2020-08-26 16:59 | 0.11139 | 0 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 324.5872 | 0 | 0
6001645960 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP111-_P1_ANA ŞALTER-632512127-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:34 | 2020-08-26 20:34 | 1.0075 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 254.8975 | 0 | 0
6001645961 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB986-TR1_P1_ANA ŞALTER-613532086-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:58 | 2020-08-26 17:55 | 0.95194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 61.8764 | 0 | 0
6001645972 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ962-_P1_ANA ŞALTER-622428255-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-26 15:53 | 2020-08-26 19:10 | 3.2781 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 278.6347 | 0 | 0
6001645974 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TFL746-TR1_P1_ANA SALTER-437288775-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:59 | 2020-08-26 21:39 | 0.65667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0
6001645980 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM851-TR1__A-634626654-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:11 | 2020-08-26 21:25 | 1.2381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9522 | 0 | 0
6001645983 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS860-2-611717592-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:04 | 2020-08-26 17:05 | 0.016944 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3.7786 | 0 | 0
6001645993 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK481-2-623114342-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:09 | 2020-08-26 17:13 | 0.066944 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 79.1953 | 0 | 0
6001645998 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU087-TR1_P1_ANA SALTER-602252779-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:53 | 2020-08-27 15:53 | 1.0142 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 158.21 | 0 | 0
6001646000 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY354-TR1_P1_A-629794963-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:06 | 2020-08-26 21:19 | 4.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2228 | 0 | 0
6001646001 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT774-3-635672575-Fider | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:44 | 2020-08-30 14:08 | 1.4003 | 0 | 2931 | 0 | 0 | 0 | 4104.2142 | 0 | 0
6001646004 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR65-_P1_ANA SALTER-443462328-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:05 | 2020-08-27 09:20 | 0.25833 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 43.1417 | 0 | 0
6001646007 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB877-TR1_P1_C-605295610-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:42 | 2020-08-26 18:56 | 0.22444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
6001646013 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC50-3-605222345-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:18 | 2020-08-26 17:21 | 0.053333 | 20 | 324 | 0 | 0 | 1.0667 | 17.28 | 0 | 0
6001646015 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK481-2-623114342-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:21 | 2020-08-26 17:21 | 0.0038889 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 4.6006 | 0 | 0
6001646016 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC368-2-616336045-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:30 | 2020-08-26 18:10 | 0.67083 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 334.7458 | 0 | 0
6001646019 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK574-TR1_P1_ANA SALTER-642305469-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:37 | 2020-08-27 13:22 | 1.7494 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.4833 | 0 | 0
6001646021 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEA602-TR1_P1_D-638424724-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:00 | 2020-08-31 15:29 | 0.48333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0
6001646028 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA292-_P1_ANA ŞALTER-631081698-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:20 | 2020-08-26 18:50 | 1.5039 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 129.3344 | 0 | 0
6001646035 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDF881-TR1__C-641165207-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:18 | 2020-08-26 21:49 | 4.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5153 | 0 | 0
6001646038 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY951-TR1_P1_ANA SALTER-631910785-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:22 | 2020-08-26 21:31 | 4.1419 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 443.1881 | 0 | 0
6001646040 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED726-_P1_ANA ŞALTER-635074348-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:17 | 2020-08-27 04:03 | 0.76972 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 511.8653 | 0 | 0
6001646046 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM60-4-637725358-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:20 | 2020-08-26 20:41 | 3.3456 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 13950.9667 | 0 | 0
6001646048 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR41-1-639248189-Fider | Yeni Bağlantı - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:30 | 2020-08-27 13:29 | 0.9875 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 182.6875 | 0 | 0
6001646049 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SGL137-TR1__C-641655614-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:27 | 2020-08-26 22:52 | 0.40333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0
6001646051 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU233-633554435-633554435-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:58 | 2020-08-26 22:30 | 0.52917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0
6001646066 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF483-TR1_P1_B-618997503-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 14:36 | 2020-08-26 22:35 | 7.9769 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1866.605 | 0 | 0
6001646067 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH021-14-643401836-Fider | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:49 | 2020-08-27 10:36 | 0.79222 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.5456 | 1.5844 | 0 | 0
6001646069 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-4-635984906-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:35 | 2020-08-26 17:37 | 0.040278 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 64.0014 | 0 | 0
6001646079 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS931-TR1_P1_B-614130998-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:07 | 2020-08-26 19:01 | 0.905 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
6001646080 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-1-615974275-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:38 | 2020-08-26 18:45 | 1.1164 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 299.1922 | 0 | 0
6001646081 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-5-642512332-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:35 | 2020-08-26 17:43 | 0.13694 | 4 | 2131 | 0 | 0 | 0.54778 | 291.8286 | 0 | 0
6001646087 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS531-_P1_ANA ŞALTER-627986209-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:27 | 2020-08-26 18:17 | 0.83417 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 0
6001646092 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TCA246-TR1_P1_ANA ŞALTER-613006590-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 13:37 | 2020-08-26 20:32 | 6.9278 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 824.4056 | 0 | 0
6001646096 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEH415-TR1_P1_ANA ŞALTER-426479152-Çıkış | -Hırsızlık - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-26 11:23 | 2020-08-26 19:03 | 7.6669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.0017 | 0 | 0
6001646099 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGC86-2-444515357-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 10:28 | 2020-08-26 13:40 | 3.2003 | 3 | 166 | 0 | 0 | 9.6008 | 531.2461 | 0 | 0
6001646110 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK528-TR1_P1_ANA ŞALTER-602212554-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:17 | 2020-08-27 18:39 | 0.37056 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 69.2939 | 0 | 0
6001646113 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE299-TR1_P1_ANA ŞALTER-437001144-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:30 | 2020-08-27 17:19 | 0.81278 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 247.0844 | 0 | 0
6001646132 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-1-414976749-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:57 | 2020-08-26 18:31 | 0.565 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 538.445 | 0 | 0
6001646135 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-5-620689100-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:55 | 2020-08-26 18:04 | 0.14389 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 145.9033 | 0 | 0
6001646146 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:02 | 2020-08-26 18:03 | 0.028056 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 7.6872 | 0 | 0
6001646147 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB671-TR1_P1_ANA SALTER-616630399-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:41 | 2020-08-26 20:01 | 0.32611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.5439 | 0 | 0
6001646148 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-610801679-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 15:49 | 2020-08-26 21:35 | 5.7744 | 81 | 1224 | 0 | 0 | 467.73 | 7067.92 | 0 | 0
6001646153 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798270-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:05 | 2020-08-26 18:33 | 0.46056 | 7 | 4603 | 0 | 0 | 3.2239 | 2119.9372 | 0 | 0
6001646155 | 1 | MERSİN | MUT | BBB20-2-622072607-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:09 | 2020-08-26 19:04 | 0.92194 | 2 | 1744 | 0 | 0 | 1.8439 | 1607.8711 | 0 | 0
6001646156 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:08 | 2020-08-26 18:20 | 0.20778 | 3 | 846 | 0 | 0 | 0.62333 | 175.78 | 0 | 0
6001646166 | 1 | HATAY | HASSA | TCR660-TR1_P1_ANA ŞALTER-625682736-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:06 | 2020-08-26 20:42 | 2.5914 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.5158 | 0 | 0
6001646176 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:15 | 2020-08-26 18:22 | 0.11194 | 75 | 988 | 0 | 0 | 8.3957 | 110.5992 | 0 | 0
6001646181 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM118-TR-A_P1_ANA SALTER-622733964-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:12 | 2020-08-26 20:06 | 1.8917 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 327.2583 | 0 | 0
6001646214 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF029-426497963-426497963-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:10 | 2020-08-26 20:58 | 2.8139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6278 | 0 | 0
6001646218 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-2-435600462-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:26 | 2020-08-26 19:16 | 0.82722 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 129.0467 | 0 | 0
6001646221 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF791-_P1_ANA ŞALTER-638540733-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:27 | 2020-08-26 19:49 | 1.3686 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62.9561 | 0 | 0
6001646229 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-1-616185868-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:50 | 2020-08-26 18:57 | 0.11722 | 14 | 3888 | 0 | 3 | 1.6411 | 455.76 | 0 | 0.35167
6001646232 | 1 | HATAY | HASSA | TCU589-TR1_P1_ANA ŞALTER-625731947-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:26 | 2020-08-26 21:32 | 3.0944 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 278.5 | 0 | 0
6001646235 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC842-TR1_P1_E-615969336-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:25 | 2020-08-26 21:15 | 0.81972 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.1325 | 0 | 0
6001646245 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ076-_P1_ANA ŞALTER-623805357-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:33 | 2020-08-26 20:27 | 1.8917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 88.9083 | 0 | 0
6001646253 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-4-639643083-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:04 | 2020-08-26 21:12 | 0.12528 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 78.5492 | 0 | 0
6001646259 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR375-TR1_P1_ANA ŞALTER-629733221-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:36 | 2020-08-26 21:36 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
6001646261 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB692-3-641866387-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:59 | 2020-08-26 20:50 | 0.83444 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 736.8144 | 0 | 0
6001646271 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:41 | 2020-08-26 19:13 | 0.54303 | 81 | 1224 | 0 | 0 | 43.9855 | 664.6704 | 0 | 0
6001646285 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG485-TR1_P1_ANA ŞALTER-639697296-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:16 | 2020-08-26 21:57 | 4.6908 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.0533 | 0 | 0
6001646295 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU81-1-624572385-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:48 | 2020-08-26 18:48 | 0.011667 | 0 | 3922 | 0 | 0 | 0 | 45.7567 | 0 | 0
6001646302 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TFK597-_P1_ANA ŞALTER-439087819-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:09 | 2020-08-26 19:48 | 0.64056 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 69.18 | 0 | 0
6001646310 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM545-TR1_P1_ANA SALTER-600313101-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:49 | 2020-08-26 19:50 | 3.0178 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 624.68 | 0 | 0
6001646312 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA95-3-602474576-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:51 | 2020-08-26 19:23 | 0.52806 | 9 | 1254 | 0 | 0 | 4.7525 | 662.1817 | 0 | 0
6001646320 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR27-2-601836643-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:28 | 2020-08-26 19:20 | 0.86944 | 4 | 88 | 0 | 0 | 3.4778 | 76.5111 | 0 | 0
6001646330 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR605-_P1_ANA ŞALTER-630854001-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:55 | 2020-08-26 22:14 | 3.3167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 0 | 0
6001646333 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT416-_P1_ANA ŞALTER-633581464-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:55 | 2020-08-26 21:47 | 2.8736 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 488.5139 | 0 | 0
6001646334 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-4-414962448-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:08 | 2020-08-26 20:51 | 0.71944 | 5 | 455 | 0 | 0 | 3.5972 | 327.3472 | 0 | 0
6001646341 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE73-3-626426976-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:38 | 2020-08-26 19:49 | 0.19056 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0.19056 | 190.7461 | 0 | 0
6001646345 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH38-2-639419416-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:05 | 2020-08-26 19:06 | 0.017222 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 11.2289 | 0 | 0
6001646363 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS955-_P1_ANA ŞALTER-629163176-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:06 | 2020-08-26 22:17 | 3.1842 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 665.4908 | 0 | 0
6001646372 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCY156-TR-A_P1_ANA SALTER-632175995-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:47 | 2020-08-26 20:05 | 0.28806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.8969 | 0 | 0
6001646373 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV615-641232452-641232452-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:08 | 2020-08-26 23:26 | 4.3022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5111 | 0 | 0
6001646375 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-5-634983464-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:14 | 2020-08-26 19:18 | 0.066944 | 10 | 3143 | 0 | 0 | 0.66944 | 210.4064 | 0 | 0
6001646380 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM766-TR1_SEJ149_B-639903515-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:10 | 2020-08-27 01:36 | 6.4222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 192.6667 | 0 | 0
6001646381 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT06-2-626743215-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:01 | 2020-08-26 19:42 | 0.68833 | 29 | 300 | 0 | 0 | 19.9617 | 206.5 | 0 | 0
6001646386 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU133-TR1_P1_ANA SALTER-602263848-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:22 | 2020-08-27 18:43 | 5.3353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106.7056 | 0 | 0
6001646389 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-4-618462679-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:19 | 2020-08-26 19:46 | 0.45389 | 5 | 2693 | 0 | 0 | 2.2694 | 1222.3228 | 0 | 0
6001646390 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR27-2-601836643-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:47 | 2020-08-26 20:00 | 0.21944 | 4 | 168 | 0 | 0 | 0.87778 | 36.8667 | 0 | 0
6001646394 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCR818-TR2_P1_ANA ŞALTER-626410653-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-27 09:02 | 2020-08-27 17:26 | 8.3981 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1041.3589 | 0 | 0
6001646399 | 1 | HATAY | KUMLU | TCU192-TR-B_P1_ANA SALTER-630853616-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-27 10:10 | 2020-08-27 18:00 | 7.8275 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 782.75 | 0 | 0
6001646403 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN80-1-613529957-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:20 | 2020-08-26 20:08 | 0.80306 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 664.1269 | 0 | 0
6001646405 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-3-436566408-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:14 | 2020-08-26 22:37 | 3.3806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1417 | 0 | 0
6001646407 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF922-5-606132574-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:56 | 2020-08-26 20:19 | 2.3744 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 555.62 | 0 | 0
6001646410 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL61-5-629720824-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:25 | 2020-08-26 20:19 | 1.8961 | 22 | 1591 | 0 | 0 | 41.7144 | 3016.7128 | 0 | 0
6001646412 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP08-8-624069080-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:28 | 2020-08-26 19:45 | 0.28028 | 2 | 2899 | 0 | 0 | 0.56056 | 812.5253 | 0 | 0
6001646421 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-2-616180068-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:31 | 2020-08-26 19:59 | 0.46528 | 4 | 496 | 0 | 0 | 1.8611 | 230.7778 | 0 | 0
6001646426 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-5-630132012-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 16:39 | 2020-08-26 17:03 | 0.405 | 6 | 260 | 0 | 0 | 2.43 | 105.3 | 0 | 0
6001646429 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY353-TR2_P1_ANA ŞALTER-629794818-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:56 | 2020-08-26 20:49 | 0.88111 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 107.4956 | 0 | 0
6001646431 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA17-2-601945530-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:58 | 2020-08-26 21:18 | 3.3447 | 8 | 181 | 0 | 13 | 26.7578 | 605.3947 | 0 | 43.4814
6001646447 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-8-632510553-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:40 | 2020-08-26 21:05 | 1.4181 | 130 | 5059 | 0 | 0 | 184.3472 | 7173.9431 | 0 | 0
6001646449 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266132-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:35 | 2020-08-26 22:11 | 0.59444 | 4 | 1508 | 0 | 0 | 2.3778 | 896.4222 | 0 | 0
6001646450 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM53-3-639252571-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:41 | 2020-08-26 19:44 | 0.040556 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 16.4656 | 0 | 0
6001646473 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-639723803-639723803-Kofra | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:16 | 2020-08-26 20:50 | 1.5622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8111 | 0 | 0
6001646474 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-639444708-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:32 | 2020-08-26 21:21 | 1.8178 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 0
6001646476 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:42 | 2020-08-26 21:08 | 1.4403 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 190.1167 | 0 | 0
6001646477 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM446-444603857-444603857-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:07 | 2020-08-26 21:49 | 0.70167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0
6001646490 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP019-443536831-443536831-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:40 | 2020-08-26 21:31 | 1.8569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4278 | 0 | 0
6001646492 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB81-4-629450421-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:45 | 2020-08-26 23:32 | 4.7781 | 6 | 784 | 0 | 0 | 28.6683 | 3745.9956 | 0 | 0
6001646494 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC99-2-605263537-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:43 | 2020-08-26 21:49 | 1.0986 | 7 | 306 | 0 | 0 | 7.6903 | 336.175 | 0 | 0
6001646497 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDR978-444514810-444514810-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:42 | 2020-08-26 22:50 | 3.1381 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.1753 | 0 | 0
6001646498 | 1 | MERSİN | TARSUS | BCE67-2-644006858-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:38 | 2020-08-26 21:20 | 0.70306 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7.7336 | 4.2183 | 0 | 0
6001646500 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG153-TR1_P1_B-601875913-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:25 | 2020-08-26 22:15 | 4.8306 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 560.3444 | 0 | 0
6001646503 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR184-TR1_P1_E-627133777-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:12 | 2020-08-26 21:28 | 2.2633 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 470.7733 | 0 | 0
6001646557 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-6-629934168-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:09 | 2020-08-26 20:11 | 0.044444 | 29 | 300 | 0 | 0 | 1.2889 | 13.3333 | 0 | 0
6001646562 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH325-_P1_ANA ŞALTER-602794438-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:59 | 2020-08-26 22:00 | 2.0164 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 431.5072 | 0 | 0
6001646566 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP616-TR1_P1_ANA ŞALTER-625905390-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:34 | 2020-08-26 22:10 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0
6001646609 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL40-3-628861369-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:06 | 2020-08-26 21:23 | 1.2728 | 12 | 2730 | 0 | 0 | 15.2733 | 3474.6833 | 0 | 0
6001646617 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM60-4-637725356-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:21 | 2020-08-26 20:31 | 0.16583 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 691.525 | 0 | 0
6001646632 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAU27-3-628332017-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:07 | 2020-08-26 21:27 | 1.3339 | 7 | 968 | 0 | 0 | 9.3372 | 1291.2044 | 0 | 0
6001646635 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG462-TR-B_P1_ANA ŞALTER-634582937-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:25 | 2020-08-26 22:40 | 2.2428 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 509.1106 | 0 | 0
6001646647 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM983-3-435871670-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 17:56 | 2020-08-26 21:11 | 3.2478 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 341.0167 | 0 | 0
6001646651 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN109-TR1__B-638310461-Çıkış | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:28 | 2020-08-26 21:10 | 0.70139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
6001646653 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-1-605229070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:29 | 2020-08-26 20:42 | 0.21333 | 43 | 369 | 0 | 2 | 9.1733 | 78.72 | 0 | 0.42667
6001646654 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA17-2-601762862-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:30 | 2020-08-26 21:12 | 0.71194 | 8 | 229 | 0 | 13 | 5.6956 | 163.0353 | 0 | 9.2553
6001646661 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-1-621298219-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:32 | 2020-08-26 20:54 | 0.37944 | 21 | 3060 | 0 | 0 | 7.9683 | 1161.1 | 0 | 0
6001646662 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV510-3-628684323-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:32 | 2020-08-27 01:42 | 5.1653 | 4 | 963 | 0 | 0 | 20.6611 | 4974.1625 | 0 | 0
6001646671 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ130-3-621690477-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:32 | 2020-08-26 23:04 | 2.5244 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 785.1022 | 0 | 0
6001646674 | 1 | ADANA | KOZAN | TFK366-TR1_P1_C-444034086-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:28 | 2020-08-26 21:54 | 1.4239 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 226.3983 | 0 | 0
6001646697 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-3-611721331-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:43 | 2020-08-27 00:29 | 3.7678 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 994.6933 | 0 | 0
6001646706 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TGH152-4-444160405-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:44 | 2020-08-26 21:37 | 0.88694 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 143.685 | 0 | 0
6001646707 | 1 | ADANA | FEKE | BBC82-4-414961963-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:46 | 2020-08-26 20:54 | 0.13111 | 1 | 1941 | 0 | 0 | 0.13111 | 254.4867 | 0 | 0
6001646710 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-5-642512334-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:35 | 2020-08-26 21:45 | 3.1681 | 4 | 2201 | 0 | 0 | 12.6722 | 6972.8903 | 0 | 0
6001646713 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-5-642512332-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:48 | 2020-08-26 21:01 | 0.21389 | 4 | 2131 | 0 | 0 | 0.85556 | 455.7972 | 0 | 0
6001646714 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM011-TR-B_P1_ANA ŞALTER-621675227-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:35 | 2020-08-26 21:47 | 1.1975 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 102.985 | 0 | 0
6001646718 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU080-TR-A_P2_ANA ŞALTER-613003304-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:08 | 2020-08-26 22:20 | 1.2086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6258 | 0 | 0
6001646727 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG676-TR1_P1_ANA ŞALTER-618073982-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:17 | 2020-08-26 21:15 | 1.9675 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 190.8475 | 0 | 0
6001646728 | 1 | HATAY | BELEN | TCG388-TR1_P1_F-629337145-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:20 | 2020-08-26 23:08 | 2.7956 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 749.2089 | 0 | 0
6001646739 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:00 | 2020-08-26 21:35 | 0.5789 | 81 | 1136 | 0 | 0 | 46.8905 | 657.625 | 0 | 0
6001646742 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK944-TR1_P1_B-629738273-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:25 | 2020-08-27 21:58 | 8.5553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2211 | 0 | 0
6001646755 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-4-639643081-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:03 | 2020-08-26 21:12 | 0.14111 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 88.4767 | 0 | 0
6001646759 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC839-TR-A_P1_ANA ŞALTER-637726993-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:07 | 2020-08-26 22:28 | 1.3583 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 292.0417 | 0 | 0
6001646774 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-7-601975501-Fider | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:18 | 2020-08-26 21:30 | 0.1975 | 7 | 922 | 0 | 2 | 1.3825 | 182.095 | 0 | 0.395
6001646779 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-5-620689100-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:08 | 2020-08-26 21:24 | 0.2675 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 271.245 | 0 | 0
6001646798 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-1-400039754-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:12 | 2020-08-26 21:19 | 0.10972 | 20 | 1065 | 0 | 0 | 2.1944 | 116.8542 | 0 | 0
6001646809 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF361-1-618347751-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:13 | 2020-08-26 22:59 | 0.7575 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 846.885 | 0 | 0
6001646816 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:14 | 2020-08-26 23:58 | 2.7231 | 2 | 1224 | 0 | 0 | 5.4461 | 3333.02 | 0 | 0
6001646825 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN008-TR1_P1_A-615661192-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:02 | 2020-08-26 22:41 | 0.64778 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 118.5433 | 0 | 0
6001646827 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-7-602798268-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:25 | 2020-08-26 21:33 | 0.14 | 5 | 1113 | 0 | 0 | 0.7 | 155.82 | 0 | 0
6001646843 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL839-TR1_P1_ANA SALTER-437131082-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:24 | 2020-08-26 23:39 | 2.2367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 0
6001646861 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT419-TR1_P1_D-601988360-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:21 | 2020-08-26 22:20 | 0.98444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.5333 | 0 | 0
6001646868 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769056-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:30 | 2020-08-26 22:30 | 1.0058 | 20 | 256 | 0 | 0 | 20.1167 | 257.4933 | 0 | 0
6001646870 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-1-437437357-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:19 | 2020-08-26 23:01 | 1.7036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1108 | 0 | 0
6001646895 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED843-2-637584628-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:43 | 2020-08-27 04:01 | 1.305 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 1554.255 | 0 | 0
6001646899 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT17-TR1_P1_E-624951960-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-26 21:35 | 2020-08-26 23:57 | 2.3678 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.8844 | 0 | 0
6001647020 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM364-TR-A_P2_ANA ŞALTER-601011892-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:00 | 2020-08-27 03:43 | 9.7244 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3666.1156 | 0 | 0
6001647024 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFD317-TR1_P1_E-628090869-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 20:30 | 2020-08-26 23:05 | 2.5783 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 144.3867 | 0 | 0
6001647026 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR159-TR2_P1_ANA ŞALTER-627136411-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:20 | 2020-08-26 22:59 | 0.64222 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 71.9289 | 0 | 0
6001647030 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-1-621298219-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:07 | 2020-08-26 22:18 | 0.1925 | 2 | 1277 | 0 | 0 | 0.385 | 245.8225 | 0 | 0
6001647057 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD60-13-601083097-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:40 | 2020-08-26 23:54 | 0.23472 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 384.475 | 0 | 0
6001647059 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BGC86-2-444515357-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:57 | 2020-08-27 03:40 | 1.7119 | 3 | 166 | 0 | 0 | 5.1358 | 284.1828 | 0 | 0
6001647071 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-3-621298221-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:21 | 2020-08-26 22:21 | 0.00083333 | 19 | 1472 | 0 | 0 | 0.015833 | 1.2267 | 0 | 0
6001647073 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC40-1-601715680-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:25 | 2020-08-26 20:57 | 2.5292 | 4 | 543 | 0 | 0 | 10.1167 | 1373.3375 | 0 | 0
6001647076 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM982-TR1_P1_C-621832884-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:12 | 2020-08-27 00:28 | 2.2631 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135.7833 | 0 | 0
6001647093 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC359-TR1_P1_A-615419003-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:43 | 2020-08-26 23:15 | 0.53278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.975 | 0 | 0
6001647142 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BDH86-4-634448736-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:57 | 2020-08-26 23:06 | 0.14306 | 42 | 54 | 0 | 0 | 6.0083 | 7.725 | 0 | 0
6001647143 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:59 | 2020-08-26 23:05 | 0.11278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0
6001647146 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-2-414962446-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:44 | 2020-08-27 | 0.26917 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.26917 | 6.7292 | 0 | 0
6001647154 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA30-2-415223399-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:59 | 2020-08-26 23:03 | 0.063333 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0.44333 | 2.09 | 0 | 0
6001647159 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFJ457-2-642588463-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 22:59 | 2020-08-27 00:56 | 1.9503 | 1 | 528 | 0 | 0 | 1.9503 | 1029.7467 | 0 | 0
6001647177 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDA542-_P1_ANA ŞALTER-633184001-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:15 | 2020-08-27 04:52 | 5.6153 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 544.6819 | 0 | 0
6001647183 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN136-2-621933985-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:13 | 2020-08-27 02:31 | 3.2983 | 4 | 3678 | 0 | 0 | 13.1933 | 12131.27 | 0 | 0
6001647185 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC505-TR1_P1_A-616403310-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:17 | 2020-08-31 10:48 | 0.50056 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 141.1567 | 0 | 0
6001647201 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF361-1-618347751-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:49 | 2020-08-27 04:31 | 2.6997 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 3018.2894 | 0 | 0
6001647208 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA71-3-602253192-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:27 | 2020-08-27 01:11 | 1.7342 | 0 | 4282 | 0 | 0 | 0 | 7425.7017 | 0 | 0
6001647209 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-610801679-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:19 | 2020-08-27 02:26 | 1.1075 | 81 | 1227 | 0 | 0 | 89.7075 | 1358.9025 | 0 | 0
6001647213 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA355-3-426726943-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:59 | 2020-08-27 00:20 | 0.35056 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 67.6572 | 0 | 0
6001647214 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798270-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:42 | 2020-08-26 23:45 | 0.037778 | 7 | 4611 | 0 | 0 | 0.26444 | 174.1933 | 0 | 0
6001647215 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA89-2-601084989-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:43 | 2020-08-26 23:44 | 0.015833 | 35 | 846 | 0 | 0 | 0.55417 | 13.395 | 0 | 0
6001647224 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-3-611721331-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:47 | 2020-08-27 02:16 | 0.47694 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 125.9133 | 0 | 0
6001647229 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-6-603321341-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 00:30 | 2020-08-27 00:42 | 0.20917 | 24 | 662 | 0 | 0 | 5.02 | 138.4683 | 0 | 0
6001647234 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-11-444332856-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:48 | 2020-08-27 00:21 | 0.54167 | 98 | 19799 | 0 | 0 | 53.0833 | 10724.4583 | 0 | 0
6001647247 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-13-605281473-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 00:08 | 2020-08-27 00:43 | 0.58028 | 13 | 1009 | 0 | 0 | 7.5436 | 585.5003 | 0 | 0
6001647255 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK85-4-629792777-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 00:50 | 2020-08-27 02:50 | 2.0058 | 5 | 664 | 0 | 0 | 10.0292 | 1331.8733 | 0 | 0
6001647270 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS617-TR1_P1_ANA SALTER-614111075-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 00:50 | 2020-08-27 01:38 | 0.79333 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 156.2867 | 0 | 0
6001647271 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798275-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:48 | 2020-08-27 02:35 | 0.78222 | 7 | 4445 | 0 | 0 | 5.4756 | 3476.9778 | 0 | 0
6001647272 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ03-2-637578645-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:15 | 2020-08-27 02:56 | 0.69472 | 0 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 2372.4764 | 0 | 0
6001647283 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN84-4-639212571-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:31 | 2020-08-27 02:25 | 0.91167 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 1206.135 | 0 | 0
6001647284 | 1 | ADANA | SEYHAN | BAV43-6-619295868-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:51 | 2020-08-27 01:26 | 1.5819 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 303.7333 | 0 | 0
6001647293 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:26 | 2020-08-27 02:47 | 1.3544 | 2 | 1268 | 0 | 0 | 2.7089 | 1717.4356 | 0 | 0
6001647309 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT124-TR1_P1_ANA SALTER-605277242-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:18 | 2020-08-27 01:25 | 0.12139 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 92.2556 | 0 | 0
6001647314 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC53-2-605222991-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:11 | 2020-08-27 01:00 | 6.8214 | 9 | 14 | 0 | 0 | 61.3925 | 95.4994 | 0 | 0
6001647315 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF228-_P1_ANA ŞALTER-637721688-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:09 | 2020-08-27 03:16 | 2.1292 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 97.9417 | 0 | 0
6001647319 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN77-TR1_P1_A-638402990-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:34 | 2020-08-27 06:15 | 0.69111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.4244 | 0 | 0
6001647322 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV16-2-601972889-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 00:33 | 2020-08-27 00:48 | 0.23639 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 173.9822 | 0 | 0
6001647333 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH029-14-631384728-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:26 | 2020-08-27 01:35 | 0.15806 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 134.1892 | 0 | 0
6001647336 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-5-421470274-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 00:45 | 2020-08-27 00:53 | 0.13389 | 6 | 480 | 0 | 0 | 0.80333 | 64.2667 | 0 | 0
6001647337 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF488-TR1_P1_E-618996989-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:25 | 2020-08-27 01:30 | 0.074722 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0
6001647337 | 2 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF488-3-618996991-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:30 | 2020-08-27 01:45 | 0.2525 | 0 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 650.6925 | 0 | 0
6001647377 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV16-1-601972887-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:18 | 2020-08-27 03:32 | 0.225 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
6001647387 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU093-_P1_ANA ŞALTER-613003907-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:12 | 2020-08-27 02:20 | 0.1375 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 46.0625 | 0 | 0
6001647399 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCE081-2-621297741-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:39 | 2020-08-27 02:24 | 0.75472 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1.5094 | 64.9061 | 0 | 0
6001647400 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR309-605324220-605324220-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:59 | 2020-08-27 02:52 | 0.88472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2708 | 0 | 0
6001647414 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT81-3-630416245-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:39 | 2020-08-27 06:04 | 4.4178 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 2827.3778 | 0 | 0
6001647415 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:46 | 2020-08-27 01:47 | 0.016667 | 15 | 579 | 0 | 0 | 0.25 | 9.65 | 0 | 0
6001647417 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN136-2-621933990-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 00:24 | 2020-08-27 03:15 | 2.8589 | 4 | 3606 | 0 | 0 | 11.4356 | 10309.1533 | 0 | 0
6001647420 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798270-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:47 | 2020-08-27 02:32 | 0.75806 | 7 | 4603 | 0 | 0 | 5.3064 | 3489.3297 | 0 | 0
6001647423 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAN77-3-615964012-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:53 | 2020-08-27 02:34 | 0.67861 | 8 | 456 | 0 | 0 | 5.4289 | 309.4467 | 0 | 0
6001647424 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BEB74-2-437542588-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 01:52 | 2020-08-27 01:53 | 0.011111 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.33333 | 0 | 0
6001647437 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC474-2-602491807-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:23 | 2020-08-27 02:42 | 0.315 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 282.87 | 0 | 0
6001647454 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-3-630136318-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:21 | 2020-08-27 02:22 | 0.016667 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0.033333 | 1.1333 | 0 | 0
6001647464 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-1-610801698-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:34 | 2020-08-27 04:55 | 2.3528 | 147 | 834 | 0 | 0 | 345.8583 | 1962.2167 | 0 | 0
6001647466 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-2-400039753-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:24 | 2020-08-27 02:28 | 0.055 | 23 | 376 | 0 | 0 | 1.265 | 20.68 | 0 | 0
6001647472 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS938-TR1_P1_ANA ŞALTER-600778838-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 04:03 | 2020-08-27 04:12 | 0.14944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0
6001647480 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:34 | 2020-08-27 03:11 | 0.61 | 115 | 1086 | 0 | 0 | 70.15 | 662.46 | 0 | 0
6001647482 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-2-400039753-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:33 | 2020-08-27 02:38 | 0.080556 | 23 | 376 | 0 | 0 | 1.8528 | 30.2889 | 0 | 0
6001647483 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-1-400039754-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:35 | 2020-08-27 02:37 | 0.042778 | 20 | 1065 | 0 | 0 | 0.85556 | 45.5583 | 0 | 0
6001647484 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU39-TR1_P1_E-620194241-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:36 | 2020-08-27 04:08 | 1.5347 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 79.8056 | 0 | 0
6001647487 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:39 | 2020-08-27 02:49 | 0.16639 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.16639 | 0.33278 | 0 | 0
6001647491 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP86-26-636931620-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 02:40 | 2020-08-27 02:51 | 0.17361 | 0 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 536.9792 | 0 | 0
6001647493 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE73-3-626426976-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:01 | 2020-08-27 03:30 | 0.47722 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0.47722 | 488.6756 | 0 | 0
6001647508 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:03 | 2020-08-27 03:09 | 0.1125 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 84.2625 | 0 | 0.225
6001647549 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-3-444343080-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:14 | 2020-08-27 04:03 | 0.82083 | 1 | 609 | 0 | 0 | 0.82083 | 499.8875 | 0 | 0
6001647643 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF34-5-621575525-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:48 | 2020-08-27 04:04 | 0.26611 | 3 | 897 | 0 | 0 | 0.79833 | 238.7017 | 0 | 0
6001647649 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU808-TR1_P1_ANA SALTER-602456107-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 04:17 | 2020-08-27 04:27 | 0.17167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 22.3167 | 0 | 0
6001647656 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ95-3-637463900-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:40 | 2020-08-27 03:41 | 0.0038889 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
6001647661 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:38 | 2020-08-27 06:13 | 2.5769 | 19 | 28 | 0 | 0 | 48.9619 | 72.1544 | 0 | 0
6001647664 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV63-3-606840265-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 04:13 | 2020-08-27 04:51 | 0.62972 | 2 | 1011 | 0 | 0 | 1.2594 | 636.6492 | 0 | 0
6001647666 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU62-23-628860098-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:12 | 2020-08-27 11:23 | 1.1864 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.3728 | 1.1864 | 0 | 0
6001647682 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH795-TR1_P1_ANA ŞALTER-639302367-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 03:22 | 2020-08-27 07:34 | 4.1917 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 356.2917 | 0 | 0
6001647683 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE75-3-621830987-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 23:58 | 2020-08-27 04:30 | 4.5328 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 9151.6783 | 0 | 0
6001647687 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 04:14 | 2020-08-27 04:56 | 0.70111 | 116 | 1836 | 0 | 0 | 81.3289 | 1287.24 | 0 | 0
6001647694 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 04:35 | 2020-08-27 04:40 | 0.081389 | 10 | 656 | 0 | 0 | 0.81389 | 53.3911 | 0 | 0
6001647696 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BED62-4-639004100-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:06 | 2020-08-27 05:59 | 0.8825 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 339.7625 | 0 | 0
6001647701 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBJ336-TR1__ANA ŞALTER-602930290-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 19:22 | 2020-08-26 19:55 | 0.54722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0
6001647708 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN136-1-621933986-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:37 | 2020-08-27 05:52 | 0.25583 | 0 | 268 | 0 | 4 | 0 | 68.5633 | 0 | 1.0233
6001647709 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB41-5-621691258-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:37 | 2020-08-27 12:24 | 6.7772 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 765.8261 | 0 | 0
6001647710 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-1-621298219-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:37 | 2020-08-27 05:53 | 0.26889 | 89 | 5073 | 0 | 0 | 23.9311 | 1364.0733 | 0 | 0
6001647711 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-4-621298222-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:37 | 2020-08-27 05:54 | 0.28333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
6001647713 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL48-3-630685685-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:42 | 2020-08-27 05:43 | 0.012778 | 27 | 678 | 0 | 0 | 0.345 | 8.6633 | 0 | 0
6001647717 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:49 | 2020-08-27 06:00 | 0.1925 | 38 | 348 | 0 | 0 | 7.315 | 66.99 | 0 | 0
6001647719 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266132-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 05:34 | 2020-08-27 07:12 | 1.6353 | 4 | 1468 | 0 | 0 | 6.5411 | 2400.5878 | 0 | 0
6001647725 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:16 | 2020-08-27 06:17 | 0.014167 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0.11333 | 1.4592 | 0 | 0
6001647727 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:21 | 2020-08-27 07:15 | 0.90083 | 9 | 352 | 0 | 0 | 8.1075 | 317.0933 | 0 | 0
6001647731 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE35-5-621574146-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:21 | 2020-08-27 06:24 | 0.042222 | 13 | 3674 | 0 | 0 | 0.54889 | 155.1244 | 0 | 0
6001647736 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-3-616185862-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:20 | 2020-08-27 07:06 | 0.765 | 35 | 3988 | 0 | 5 | 26.775 | 3050.82 | 0 | 3.825
6001647740 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-1-602726363-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:27 | 2020-08-27 06:35 | 0.14333 | 11 | 468 | 0 | 0 | 1.5767 | 67.08 | 0 | 0
6001647742 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-2-617088626-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:20 | 2020-08-27 07:00 | 0.66444 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 311.6244 | 0 | 0
6001647743 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM908-3-621573796-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:22 | 2020-08-27 07:58 | 1.6003 | 6 | 2047 | 0 | 0 | 9.6017 | 3275.7686 | 0 | 0
6001647750 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR28-15-617383862-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:26 | 2020-08-27 07:47 | 0.34 | 3 | 6868 | 0 | 0 | 1.02 | 2335.12 | 0 | 0
6001647752 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCA222-TR1_P1_ANA ŞALTER-620683914-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:48 | 2020-08-27 11:32 | 4.7214 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 198.2983 | 0 | 0
6001647754 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBL07-8-400034421-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:37 | 2020-08-27 07:27 | 0.83083 | 1 | 995 | 0 | 0 | 0.83083 | 826.6792 | 0 | 0
6001647755 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM334-1-622249327-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:15 | 2020-08-27 07:10 | 0.91889 | 16 | 1230 | 0 | 0 | 14.7022 | 1130.2333 | 0 | 0
6001647757 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT06-2-626743215-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:46 | 2020-08-27 13:03 | 0.28806 | 29 | 283 | 0 | 0 | 8.3536 | 81.5197 | 0 | 0
6001647768 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-2-620713673-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:05 | 2020-08-27 11:33 | 0.46917 | 3 | 482 | 0 | 0 | 1.4075 | 226.1383 | 0 | 0
6001647770 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE37-6-437357457-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:22 | 2020-08-27 07:39 | 1.2806 | 4 | 898 | 0 | 0 | 5.1222 | 1149.9389 | 0 | 0
6001647772 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-5-629934171-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:21 | 2020-08-27 07:25 | 0.059722 | 62 | 1459 | 0 | 0 | 3.7028 | 87.1347 | 0 | 0
6001647774 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TFK572-_P1_ANA ŞALTER-438709382-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:20 | 2020-08-27 12:34 | 5.2322 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 167.4311 | 0 | 0
6001647781 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-2-437318974-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:21 | 2020-08-27 09:04 | 1.7158 | 1 | 841 | 0 | 0 | 1.7158 | 1443.0158 | 0 | 0
6001647782 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC831-3-638420672-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-27 09:13 | 2020-08-27 17:56 | 8.7169 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 20040.2553 | 0 | 0
6001647791 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV709-TR1_P1_ANA ŞALTER-628060887-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:24 | 2020-08-27 13:09 | 5.7519 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1478.2497 | 0 | 0
6001647792 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:30 | 2020-08-27 07:32 | 0.0325 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.6175 | 0.5525 | 0 | 0
6001647793 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-16-600369805-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:30 | 2020-08-27 07:39 | 0.15389 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1.8467 | 2.0006 | 0 | 0
6001647795 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK033-TR1_P1_ANA SALTER-605612314-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:49 | 2020-08-27 11:13 | 1.3989 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 92.3267 | 0 | 0
6001647796 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-2-605225700-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:35 | 2020-08-27 07:39 | 0.071944 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0.071944 | 65.3256 | 0 | 0
6001647798 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-15-643402510-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:39 | 2020-08-27 08:06 | 0.44917 | 87 | 859 | 0 | 0 | 39.0775 | 385.8342 | 0 | 0
6001647799 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-2-421715057-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:41 | 2020-08-27 09:36 | 1.9206 | 8 | 347 | 0 | 0 | 15.3644 | 666.4328 | 0 | 0
6001647800 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB52-9-638892473-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:25 | 2020-08-27 08:42 | 1.2853 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 2711.9361 | 0 | 0
6001647804 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH674-_P1_ANA ŞALTER-619135601-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:24 | 2020-08-27 09:59 | 0.58639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.0053 | 0 | 0
6001647807 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEC358-_P1_ANA ŞALTER-634315434-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:23 | 2020-08-27 12:16 | 0.88222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5289 | 0 | 0
6001647811 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:40 | 2020-08-27 10:27 | 1.7839 | 19 | 28 | 0 | 0 | 33.8939 | 49.9489 | 0 | 0
6001647813 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:38 | 2020-08-27 13:14 | 6.6003 | 10 | 656 | 0 | 0 | 66.0028 | 4329.7822 | 0 | 0
6001647816 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA355-3-426726943-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:59 | 2020-08-27 11:19 | 0.33056 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 63.7972 | 0 | 0
6001647840 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR196-TR1_P1_ANA ŞALTER-614174685-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:07 | 2020-08-27 10:17 | 0.16361 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 18.1608 | 0 | 0
6001647843 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB059-TR1_P1_B-617736596-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-27 09:30 | 2020-08-27 18:50 | 9.3286 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 485.0878 | 0 | 0
6001647844 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-2-617736172-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-27 09:37 | 2020-08-27 12:59 | 3.3597 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.0722 | 0 | 0
6001647846 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB890-TR1_P1_ANA SALTER-605296805-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-27 10:03 | 2020-08-27 17:53 | 7.8306 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 587.2917 | 0 | 0
6001647852 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ317-TR1_P1_ANA ŞALTER-436925311-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:33 | 2020-08-27 09:55 | 0.36361 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 60.7231 | 0 | 0
6001647858 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU162-TR1_P1_ANA SALTER-615584412-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:33 | 2020-08-27 12:14 | 2.6942 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 167.0383 | 0 | 0
6001647861 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD113-TR1_P1_B-618047150-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:03 | 2020-08-27 11:27 | 3.4078 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 725.8567 | 0 | 0
6001647866 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV478-TR1_P1_ANA SALTER-605261702-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:01 | 2020-08-27 10:29 | 2.4697 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 254.3814 | 0 | 0
6001647868 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU161-TR1_P1_ANA SALTER-610740135-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:12 | 2020-08-27 14:26 | 6.225 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 0
6001647872 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF34-6-621575529-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:19 | 2020-08-27 08:26 | 0.12861 | 4 | 538 | 0 | 0 | 0.51444 | 69.1928 | 0 | 0
6001647880 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TFL812-_P1_ANA SALTER-444060329-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:18 | 2020-08-27 13:25 | 6.1208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.0875 | 0 | 0
6001647885 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK535-TR1_P1_ANA SALTER-602211994-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:16 | 2020-08-27 09:42 | 1.4353 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 434.8892 | 0 | 0
6001647889 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEE649-TR1__ANA ŞALTER-634206604-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:08 | 2020-08-27 09:12 | 1.0714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4283 | 0 | 0
6001647896 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK927-TR1_P1_C-601923087-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:57 | 2020-08-27 09:43 | 0.76417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.755 | 0 | 0
6001647899 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC783-_P1_ANA ŞALTER-634791810-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:39 | 2020-08-27 14:06 | 3.4489 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 441.4578 | 0 | 0
6001647909 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV785-TR1_P1_C-626763793-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:30 | 2020-08-27 13:49 | 2.3147 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.665 | 0 | 0
6001647910 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-4-414962451-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:53 | 2020-08-27 14:34 | 1.6833 | 5 | 455 | 0 | 0 | 8.4167 | 765.9167 | 0 | 0
6001647917 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR129-620427794-620427794-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:31 | 2020-08-27 09:01 | 0.49472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 0
6001647922 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV710-TR1_P1_ANA ŞALTER-610729772-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:23 | 2020-08-27 13:22 | 4.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9758 | 0 | 0
6001647926 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM573-TR1_P1_B-601007811-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 18:26 | 2020-08-26 21:35 | 3.1497 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 815.7781 | 0 | 0
6001647929 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE298-TR1_P1_M-636501226-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:15 | 2020-08-27 09:56 | 1.6786 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.43 | 0 | 0
6001647937 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL005-TR1_P1_F-640548866-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:45 | 2020-08-31 12:13 | 0.45889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26.6156 | 0 | 0
6001647939 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM53-639253229-639253229-Kofra | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:23 | 2020-08-27 10:30 | 1.1083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
6001647946 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF461-TR1_P1_G-640002416-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:11 | 2020-08-27 09:35 | 1.3933 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 287.0267 | 0 | 0
6001647952 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEC859-_P1_ANA ŞALTER-636328638-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:33 | 2020-08-27 12:19 | 1.7703 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81.4328 | 0 | 0
6001647953 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFK218-TR1_P1_D-431435268-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:29 | 2020-08-27 11:13 | 2.7311 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.5044 | 0 | 0
6001647957 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN134-TR1_P1_ANA ŞALTER-621294685-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:02 | 2020-08-27 09:30 | 0.47278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 0 | 0
6001647961 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460069-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:19 | 2020-08-27 09:44 | 1.4111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.4556 | 0 | 0
6001647972 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED696-TR-A_P1_ANA ŞALTER-637660078-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:16 | 2020-08-27 13:52 | 5.5931 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1644.3583 | 0 | 0
6001648017 | 1 | HATAY | DEFNE | BCU40-TR1_P1_E-635392379-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:06 | 2020-08-27 11:40 | 2.5814 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90.3486 | 0 | 0
6001648018 | 1 | HATAY | HASSA | TCU588-TR1_P1_ANA ŞALTER-625732071-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:38 | 2020-08-27 19:57 | 1.3269 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 303.8703 | 0 | 0
6001648021 | 1 | HATAY | HASSA | TCR660-TR1_P1_ANA ŞALTER-625682736-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:14 | 2020-08-27 14:53 | 5.6464 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 265.3803 | 0 | 0
6001648027 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV993-TR1_P1_A-611725666-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:39 | 2020-08-27 10:01 | 0.36917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0
6001648040 | 1 | ADANA | CEYHAN | TDU605-TR1_P1_ANA ŞALTER-421405714-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-26 12:02 | 2020-08-26 14:06 | 2.0742 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 205.3425 | 0 | 0
6001648044 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE004-TR2_P1_ANA ŞALTER-618043803-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:00 | 2020-08-27 11:18 | 0.30556 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
6001648054 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT519-TR1_P1_ANA ŞALTER-601997165-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:13 | 2020-08-28 08:35 | 0.36611 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 109.4672 | 0 | 0
6001648077 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBN886-TR1_P1_ANA ŞALTER-601044398-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:34 | 2020-08-28 11:27 | 0.87611 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 209.3906 | 0 | 0
6001648078 | 1 | MERSİN | MUT | BBE91-1-622263963-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-19 13:20 | 2020-08-19 16:31 | 3.1814 | 4 | 8251 | 0 | 0 | 12.7256 | 26249.6397 | 0 | 0
6001648084 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY371-_P1_ANA ŞALTER-629796458-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:47 | 2020-08-27 19:04 | 0.2675 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 37.7175 | 0 | 0
6001648087 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-5-620689124-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:14 | 2020-08-27 10:44 | 1.5014 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 1522.4083 | 0 | 0
6001648088 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT35-3-629737654-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:30 | 2020-08-27 09:53 | 1.3797 | 2 | 224 | 0 | 0 | 2.7594 | 309.0578 | 0 | 0
6001648106 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF590-TR1_P1_ANA ŞALTER-613556980-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:13 | 2020-08-27 12:44 | 1.5278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.0556 | 0 | 0
6001648107 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR198-TR1_P1_G-627130814-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:57 | 2020-08-27 11:21 | 1.3981 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 130.0192 | 0 | 0
6001648129 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT35-4-629737656-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:30 | 2020-08-27 09:54 | 1.3972 | 2 | 709 | 0 | 0 | 2.7944 | 990.6306 | 0 | 0
6001648137 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT910-TR1_P1_ANA SALTER-630882357-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:57 | 2020-08-27 15:28 | 0.51444 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.0922 | 0 | 0
6001648138 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM983-1-621832987-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:46 | 2020-08-28 01:38 | 0.86361 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 315.2181 | 0 | 0
6001648155 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-630052739-630052739-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:12 | 2020-08-27 14:46 | 5.5569 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 527.9097 | 0 | 0
6001648156 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TDS716-__ANA ŞALTER-634036715-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:21 | 2020-08-27 12:08 | 0.78528 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.7731 | 0 | 0
6001648163 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-3-633183191-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:14 | 2020-08-27 09:24 | 0.15167 | 3 | 887 | 0 | 0 | 0.455 | 134.5283 | 0 | 0
6001648166 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU329-643832798-643832798-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:33 | 2020-08-27 23:03 | 0.49472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98944 | 0 | 0
6001648169 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA835-TR2_P1_ANA ŞALTER-633908701-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:05 | 2020-08-27 17:33 | 0.46778 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 182.9011 | 0 | 0
6001648172 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBF34-6-621575529-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:15 | 2020-08-27 11:23 | 2.1325 | 4 | 548 | 0 | 0 | 8.53 | 1168.61 | 0 | 0
6001648174 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK367-TR1_P1_ANA SALTER-604707721-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:14 | 2020-08-27 11:51 | 2.6206 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 927.6767 | 0 | 0
6001648179 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-5-618462678-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:20 | 2020-08-27 09:26 | 0.097222 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14.9722 | 0 | 0
6001648180 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR27-2-601836643-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:54 | 2020-08-27 10:10 | 0.27222 | 4 | 168 | 0 | 0 | 1.0889 | 45.7333 | 0 | 0
6001648181 | 1 | ADANA | SARIÇAM | SBG001-TR1__A-600905552-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:02 | 2020-08-27 14:22 | 4.3289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.9467 | 0 | 0
6001648183 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS245-TR-B_P1_ANA ŞALTER-633025166-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:10 | 2020-08-27 13:08 | 0.95333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.0133 | 0 | 0
6001648186 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA566-TR1_P1_M-636437734-Çıkış | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:05 | 2020-08-27 11:16 | 2.1908 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 240.9917 | 0 | 0
6001648188 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDD620-TR1__ANA ŞALTER-635286988-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:04 | 2020-08-27 14:30 | 0.43361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.3444 | 0 | 0
6001648189 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCE377-TR1_P1_ANA ŞALTER-620308343-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:46 | 2020-08-27 14:22 | 0.61417 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 89.0542 | 0 | 0
6001648193 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN718-TR1_P1_ANA ŞALTER-601039556-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:23 | 2020-08-29 15:22 | 0.99806 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 117.7706 | 0 | 0
6001648198 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEM851-TR1__A-634626654-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:16 | 2020-08-27 12:09 | 0.87694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 0 | 0
6001648206 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP410-TR1_P1_A-629205910-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:59 | 2020-08-27 12:24 | 2.4067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0
6001648215 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-3-437318976-Fider | Yeni Bağlantı - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:20 | 2020-08-28 10:28 | 0.13722 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 45.4206 | 0 | 0
6001648217 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR491--602243048-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:59 | 2020-08-27 10:10 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 0
6001648219 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG969-TR1_P1_A-640166198-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:46 | 2020-08-27 13:11 | 0.42694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.3928 | 0 | 0
6001648220 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCH004-TR1_P1_ANA SALTER-617736710-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:24 | 2020-08-27 10:46 | 1.3669 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69.7142 | 0 | 0
6001648224 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM491-TR-A_P1_ANA SALTER-613514892-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:24 | 2020-08-27 13:39 | 0.26056 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 161.805 | 0 | 0
6001648232 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN136-2-621933990-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:57 | 2020-08-27 11:25 | 0.465 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 478.485 | 0 | 0
6001648234 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL50-1-630682294-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:58 | 2020-08-27 11:20 | 0.36944 | 7 | 1096 | 0 | 0 | 2.5861 | 404.9111 | 0 | 0
6001648241 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:18 | 2020-08-27 11:15 | 0.94806 | 9 | 225 | 0 | 0 | 8.5325 | 213.3125 | 0 | 0
6001648243 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB852-TR-A_P1_ANA ŞALTER-613586957-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:41 | 2020-08-27 15:30 | 0.81694 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 58.0031 | 0 | 0
6001648248 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:33 | 2020-08-27 09:40 | 0.115 | 36 | 781 | 0 | 0 | 4.14 | 89.815 | 0 | 0
6001648257 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBR166-TR1__C-621062578-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:26 | 2020-08-27 11:17 | 1.8417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
6001648264 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-2-421715057-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:40 | 2020-08-27 09:42 | 0.043056 | 8 | 347 | 0 | 0 | 0.34444 | 14.9403 | 0 | 0
6001648265 | 1 | HATAY | BELEN | TCK812-TR1_P1_ANA SALTER-629365249-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:38 | 2020-08-27 11:14 | 1.5969 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 154.9036 | 0 | 0
6001648292 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-3-415096607-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:48 | 2020-08-27 11:38 | 1.8275 | 3 | 2739 | 0 | 2 | 5.4825 | 5005.5225 | 0 | 3.655
6001648294 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ417-TR1_P1_ANA ŞALTER-439218770-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:33 | 2020-08-30 19:47 | 0.24139 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 30.6564 | 0 | 0
6001648296 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG650-_P1_ANA ŞALTER-618737908-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:41 | 2020-08-27 11:04 | 0.37861 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.9017 | 0 | 0
6001648299 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL33-1-637584068-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:31 | 2020-08-27 13:57 | 1.4389 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 625.9167 | 0 | 0
6001648306 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR65-_P1_ANA SALTER-443462328-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:28 | 2020-08-27 12:20 | 2.8661 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 478.6406 | 0 | 0
6001648311 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-622595600-Fider | Bakim Ihtiyaci - TR ile AG Pano Arası AG Kablo Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:05 | 2020-08-27 17:00 | 5.9083 | 12 | 1904 | 0 | 0 | 70.9 | 11249.4667 | 0 | 0
6001648313 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA38-4-606315460-Fider | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:21 | 2020-08-27 12:31 | 2.1647 | 4 | 1005 | 0 | 0 | 8.6589 | 2175.5458 | 0 | 0
6001648315 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN87-1-640004246-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:21 | 2020-08-30 21:36 | 0.24944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0
6001648316 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV662-_P1_ANA ŞALTER-627740556-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:37 | 2020-08-27 16:40 | 5.0531 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 712.4808 | 0 | 0
6001648318 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | SGY309-TR1__Ana Salter-443945834-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:26 | 2020-08-27 11:52 | 0.44111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
6001648327 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEB611-TR1_P1_F-636437200-Çıkış | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:20 | 2020-08-27 12:53 | 3.5506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6517 | 0 | 0
6001648332 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH169-TR1_P1_ANA ŞALTER-613560659-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:17 | 2020-08-27 22:39 | 0.36944 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 128.1972 | 0 | 0
6001648334 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:03 | 2020-08-27 10:04 | 0.016667 | 15 | 579 | 0 | 0 | 0.25 | 9.65 | 0 | 0
6001648346 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN86-12-640002655-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:02 | 2020-08-27 22:30 | 0.45722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.4011 | 0 | 0
6001648354 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-6-615974477-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:00 | 2020-08-27 11:41 | 0.68417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0 | 0
6001648361 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR83-7-627516415-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:04 | 2020-08-27 10:18 | 0.24056 | 10 | 6938 | 0 | 0 | 2.4056 | 1668.9744 | 0 | 0
6001648376 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-444298528-444298528-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:46 | 2020-08-28 22:55 | 0.13417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13417 | 0 | 0
6001648390 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:54 | 2020-08-27 12:10 | 2.2589 | 31 | 2266 | 0 | 0 | 70.0256 | 5118.6422 | 0 | 0
6001648396 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEE12-2-641133592-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:49 | 2020-08-27 13:24 | 3.5853 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 781.5906 | 0 | 0
6001648401 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SEY788-TR1__ANA ŞALTER-630263317-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:08 | 2020-08-27 15:41 | 5.5531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.9775 | 0 | 0
6001648412 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-2-400039753-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:53 | 2020-08-27 11:18 | 0.41056 | 23 | 285 | 0 | 0 | 9.4428 | 117.0083 | 0 | 0
6001648421 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH850-TR1_P1_ANA ŞALTER-627834947-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:21 | 2020-08-27 12:51 | 0.50056 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45.05 | 0 | 0
6001648433 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR170-TR2_P1_ANA SALTER-627135657-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:03 | 2020-08-27 12:37 | 1.5656 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 320.9389 | 0 | 0
6001648440 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY785-TR-B_P1_ANA SALTER-632495439-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:52 | 2020-08-27 11:12 | 1.3256 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 273.0644 | 0 | 0
6001648447 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC499-TR1_P1_ANA ŞALTER-616402859-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:59 | 2020-08-27 12:36 | 0.61556 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 118.1867 | 0 | 0
6001648451 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK916-TR1_P1_B-613512533-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:06 | 2020-08-28 23:28 | 0.36694 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 35.2267 | 0 | 0
6001648456 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BGC99-4-444581153-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 06:28 | 2020-08-27 09:38 | 3.1733 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.3467 | 6.3467 | 0 | 0
6001648459 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG920-TR1_P1_H-618936315-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:14 | 2020-08-29 12:53 | 0.64556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.2778 | 0 | 0
6001648467 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU63-4-627510123-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:05 | 2020-08-27 12:31 | 2.4447 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1921.5517 | 0 | 0
6001648473 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA22-1-610801698-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:35 | 2020-08-27 13:22 | 1.7831 | 141 | 829 | 0 | 0 | 251.4108 | 1478.1531 | 0 | 0
6001648479 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG640-TR1_P1_E-444613400-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:01 | 2020-08-30 09:59 | 0.96556 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 68.5544 | 0 | 0
6001648480 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEK152-TR1__C-636746246-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:13 | 2020-08-27 14:15 | 5.0342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.3417 | 0 | 0
6001648493 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH985-TR1_P1_F-619773197-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:15 | 2020-08-29 17:01 | 0.76306 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.3375 | 0 | 0
6001648507 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SER716-TR1__ANA ŞALTER-639583069-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:07 | 2020-08-27 12:33 | 0.43389 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 58.1411 | 0 | 0
6001648511 | 1 | MERSİN | MUT | BBB20-2-622072607-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:40 | 2020-08-27 11:03 | 0.38917 | 2 | 1899 | 0 | 0 | 0.77833 | 739.0275 | 0 | 0
6001648513 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-4-635390401-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:21 | 2020-08-27 16:02 | 0.67944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 75.4183 | 0 | 0
6001648515 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-630885685-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:23 | 2020-08-27 11:37 | 1.2367 | 1 | 157 | 0 | 0 | 1.2367 | 194.1567 | 0 | 0
6001648517 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF667-_P1_ANA ŞALTER-637641914-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:48 | 2020-08-27 13:12 | 2.3983 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 381.335 | 0 | 0
6001648528 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-4-634241169-Fider | Yeni Bağlantı - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:46 | 2020-08-29 13:46 | 0.99639 | 9 | 3627 | 0 | 0 | 8.9675 | 3613.9025 | 0 | 0
6001648529 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFL199-3-439147740-Fider | Yeni Bağlantı - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:21 | 2020-08-27 20:50 | 0.4875 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 0
6001648531 | 1 | HATAY | HASSA | BAP55-1-625294752-Fider | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:44 | 2020-08-27 14:18 | 2.5569 | 16 | 736 | 0 | 0 | 40.9111 | 1881.9111 | 0 | 0
6001648533 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH041-3-640156153-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:15 | 2020-08-27 11:40 | 0.41806 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 43.0597 | 0 | 0
6001648536 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU446-TR1_P1_B-631275055-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:40 | 2020-08-27 18:46 | 8.1086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3258 | 0 | 0
6001648543 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL361-TR-A_P1_ANA ŞALTER-640954357-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:07 | 2020-08-30 12:57 | 0.83306 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 87.4708 | 0 | 0
6001648545 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA22-1-610801698-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:33 | 2020-08-27 18:32 | 3.9881 | 140 | 755 | 0 | 0 | 558.3278 | 3010.9819 | 0 | 0
6001648548 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC566-TR1_P1_D-605289891-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:13 | 2020-08-27 12:17 | 1.0683 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 148.4983 | 0 | 0
6001648549 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED738-3-635075709-Fider | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:37 | 2020-08-27 14:20 | 0.71361 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 794.9628 | 0 | 0
6001648550 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB58-641245525-641245525-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:43 | 2020-08-27 14:14 | 1.5117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0233 | 0 | 0
6001648562 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177196-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:47 | 2020-08-27 10:51 | 0.061944 | 10 | 1112 | 0 | 0 | 0.61944 | 68.8822 | 0 | 0
6001648568 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB701-TR1_P1_E-616632299-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:33 | 2020-08-27 16:02 | 1.4686 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 367.1528 | 0 | 0
6001648573 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-4-602769055-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:21 | 2020-08-27 12:00 | 1.655 | 21 | 541 | 0 | 0 | 34.755 | 895.355 | 0 | 0
6001648581 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG151-TR1_P1_D-601876123-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:08 | 2020-08-27 12:45 | 0.62083 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 76.9833 | 0 | 0
6001648584 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR390-TR1_P1_F-629735618-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:50 | 2020-08-28 23:10 | 36.3247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.3247 | 0 | 0
6001648594 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEG994-TR-A_P1_ANA ŞALTER-641127262-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:27 | 2020-08-27 14:40 | 1.23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0
6001648597 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY923-TR-A_P1_ANA ŞALTER-631301415-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - AG Pano Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:16 | 2020-08-27 14:57 | 3.69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0
6001648598 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG527-640011175-640011175-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:00 | 2020-08-30 10:09 | 1.1475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0
6001648600 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF376-TR1_P1_F-618460215-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:49 | 2020-08-27 18:28 | 0.655 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 56.985 | 0 | 0
6001648601 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TFL777-_P1_ANA SALTER-443787341-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:34 | 2020-08-27 20:13 | 0.64111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.1811 | 0 | 0
6001648603 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL831-TR1_P1_B-624284796-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:58 | 2020-08-30 12:35 | 0.62917 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 130.2375 | 0 | 0
6001648608 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR183-TR1_P1_E-627133922-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:09 | 2020-08-30 17:01 | 0.86833 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 108.5417 | 0 | 0
6001648629 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK349-TR1_P1_D-439014859-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:05 | 2020-08-27 23:37 | 1.5317 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.6967 | 0 | 0
6001648632 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBP314-TR1__ANA ŞALTER-615155649-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:14 | 2020-08-27 19:17 | 0.043333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3.3367 | 0 | 0
6001648634 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT964-TR1_P1_ANA SALTER-630737753-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:03 | 2020-08-27 19:39 | 8.595 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 197.685 | 0 | 0
6001648635 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN017-TR1_P1_ANA ŞALTER-620245657-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:26 | 2020-08-29 23:07 | 0.67833 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.085 | 0 | 0
6001648639 | 1 | HATAY | HASSA | TCR684-TR1_P1_ANA ŞALTER-625683748-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:17 | 2020-08-27 18:23 | 1.0917 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0
6001648640 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS749-TR1_P1_E-637075473-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:23 | 2020-08-27 18:50 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 0
6001648642 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR548-TR1_P1_ANA SALTER-600756086-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:16 | 2020-08-27 14:36 | 0.34389 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 21.665 | 0 | 0
6001648644 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN859-TR1_P1_B-602426718-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:30 | 2020-08-30 15:57 | 0.4575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 0 | 0
6001648648 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG462-_P1_ANA ŞALTER-639693349-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:23 | 2020-08-27 13:27 | 0.07 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0
6001648649 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR35-9-618075270-Fider | Yeni Bağlantı - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:12 | 2020-08-29 04:18 | 1.1036 | 37 | 1063 | 0 | 0 | 40.8336 | 1173.1386 | 0 | 0
6001648650 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU431-_P1_ANA ŞALTER-631276847-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:10 | 2020-08-27 13:36 | 2.4275 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 126.23 | 0 | 0
6001648656 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN228-TR1_P1_E-620192806-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:45 | 2020-08-27 12:17 | 0.53028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.1506 | 0 | 0
6001648658 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY378-TR2_P1_ANA ŞALTER-629799281-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:52 | 2020-08-27 22:17 | 0.41778 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 97.76 | 0 | 0
6001648672 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE658-_P1_ANA ŞALTER-638875145-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:39 | 2020-08-29 19:06 | 0.44361 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 203.1739 | 0 | 0
6001648674 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV231-TR1_P1_ANA ŞALTER-600674362-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:47 | 2020-08-27 16:11 | 3.405 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 286.02 | 0 | 0
6001648681 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCC283-TR1_P1_ANA ŞALTER-620305314-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:06 | 2020-08-29 19:58 | 0.8525 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 177.32 | 0 | 0
6001648683 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SHA657-TR1__ANA ŞALTER-443732209-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:48 | 2020-08-27 17:07 | 0.32611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.8483 | 0 | 0
6001648695 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK267-TR2_P1_ANA ŞALTER-625371816-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:03 | 2020-08-27 21:25 | 0.37333 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 102.2933 | 0 | 0
6001648702 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM858-_P1_ANA ŞALTER-621697894-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:58 | 2020-08-27 19:57 | 8.9836 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.8033 | 0 | 0
6001648709 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV697-3-615580541-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:23 | 2020-08-27 14:12 | 0.82667 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0
6001648713 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE181-_P1_ANA ŞALTER-634984072-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:48 | 2020-08-30 18:06 | 1.29 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 709.5 | 0 | 0
6001648717 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGS802-TR1__F-641911591-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:20 | 2020-08-27 14:58 | 3.6383 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.8733 | 0 | 0
6001648722 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM706-TR1_P1_H-640073976-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:20 | 2020-08-27 22:09 | 0.81806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5444 | 0 | 0
6001648736 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCF876-TR1__ANA ŞALTER-642475649-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:35 | 2020-08-27 13:02 | 0.44861 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 24.225 | 0 | 0
6001648737 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV780-TR1_P1_D-626764215-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:28 | 2020-08-27 12:29 | 1.0189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1322 | 0 | 0
6001648742 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-3-415096607-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:39 | 2020-08-27 11:42 | 0.052778 | 3 | 2739 | 0 | 2 | 0.15833 | 144.5583 | 0 | 0.10556
6001648756 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH484-_P1_ANA ŞALTER-617695723-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:18 | 2020-08-27 21:39 | 0.34194 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 70.4406 | 0 | 0
6001648767 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SER578-TR1__ANA ŞALTER-641548510-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:56 | 2020-08-27 15:18 | 0.36917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3225 | 0 | 0
6001648773 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA355-3-426726943-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:45 | 2020-08-27 12:42 | 0.95333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 183.9933 | 0 | 0
6001648775 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR374-_P1_ANA ŞALTER-629733338-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:56 | 2020-08-27 14:36 | 1.6653 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 336.3861 | 0 | 0
6001648781 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP258-TR-A_P1_ANA ŞALTER-631655726-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:38 | 2020-08-27 14:17 | 2.6467 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 187.9133 | 0 | 0
6001648788 | 1 | MERSİN | MUT | TCN957-TR1_P1_A-622077327-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:54 | 2020-08-29 17:18 | 0.39639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22.5942 | 0 | 0
6001648790 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT425-_P1_ANA ŞALTER-634033971-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:28 | 2020-08-27 20:13 | 0.74972 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 197.1769 | 0 | 0
6001648796 | 1 | ADANA | POZANTI | TFE872-__B-422056155-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:45 | 2020-08-27 19:27 | 0.71139 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40.5492 | 0 | 0
6001648798 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:50 | 2020-08-27 11:59 | 0.13917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
6001648801 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK096-_P1_ANA ŞALTER-416191688-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:37 | 2020-08-27 16:01 | 1.4061 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.7772 | 0 | 0
6001648807 | 1 | HATAY | ERZİN | BED83-8-642273450-Fider | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:26 | 2020-08-27 17:30 | 1.0697 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.0697 | 6.4183 | 0 | 0
6001648808 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK374-TR1_P1_ANA ŞALTER-415425488-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:23 | 2020-08-27 13:18 | 0.9075 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 210.54 | 0 | 0
6001648814 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY178-TR1_P1_A-632156735-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:49 | 2020-08-27 17:36 | 5.7744 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.0678 | 0 | 0
6001648819 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH199-TR1_P1_ANA ŞALTER-613563896-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:36 | 2020-08-27 12:47 | 0.19222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 0 | 0
6001648820 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS319-_P1_ANA ŞALTER-633021357-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:51 | 2020-08-27 15:38 | 0.77917 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 67.0083 | 0 | 0
6001648831 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-3-615584050-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:02 | 2020-08-27 12:27 | 0.42389 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 140.7311 | 0 | 0
6001648834 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF497-TR3_P1_ANA ŞALTER-618996886-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:42 | 2020-08-27 16:04 | 0.37028 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 182.9172 | 0 | 0
6001648841 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCE541-3-630880008-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:04 | 2020-08-27 14:02 | 1.9686 | 1 | 575 | 0 | 0 | 1.9686 | 1131.9514 | 0 | 0
6001648842 | 1 | MERSİN | TARSUS | TDV903-TR1_P1_D-643750843-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:50 | 2020-08-27 15:16 | 5.4303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1514 | 0 | 0
6001648847 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-2-605225700-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:03 | 2020-08-27 12:10 | 0.12472 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0.12472 | 113.2478 | 0 | 0
6001648848 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ874-_P1_C-443880115-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:40 | 2020-08-27 15:27 | 0.78917 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.7233 | 0 | 0
6001648856 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB739-_P1_ANA ŞALTER-616635172-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:49 | 2020-08-28 01:22 | 0.55472 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 122.5936 | 0 | 0
6001648857 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY095-TR1_P1_ANA ŞALTER-615710471-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:14 | 2020-08-27 14:29 | 1.2558 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.4192 | 0 | 0
6001648858 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM416-TR1__ANA ŞALTER-637718354-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:37 | 2020-08-27 14:49 | 0.20528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61583 | 0 | 0
6001648863 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC611-TR1_P1_ANA SALTER-611728507-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:16 | 2020-08-27 15:18 | 1.0342 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 782.8642 | 0 | 0
6001648866 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL849-TR1_P1_D-628680126-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:32 | 2020-08-30 16:20 | 0.79972 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 80.7719 | 0 | 0
6001648872 | 1 | ADANA | POZANTI | TEB274-TR1_P1_B-605228164-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:19 | 2020-08-27 14:04 | 0.74806 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 115.9486 | 0 | 0
6001648873 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT252-600542564-600542564-Kofra | Elektrik Kaçağı - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:56 | 2020-08-27 13:07 | 0.185 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0
6001648877 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR942-TR1_P1_ANA ŞALTER-443528059-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:31 | 2020-08-29 21:10 | 0.66139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35.715 | 0 | 0
6001648878 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR44-5-616315192-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:55 | 2020-08-27 16:23 | 1.4625 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 279.3375 | 0 | 0
6001648880 | 1 | ADANA | KOZAN | TDU109-TR1_P1_ANA ŞALTER-421151520-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:45 | 2020-08-27 13:49 | 1.0656 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0 | 0
6001648884 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-7-626488999-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:13 | 2020-08-27 14:22 | 2.1597 | 45 | 318 | 0 | 0 | 97.1875 | 686.7917 | 0 | 0
6001648885 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-17-627503390-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:15 | 2020-08-27 12:22 | 0.1025 | 73 | 1515 | 0 | 0 | 7.4825 | 155.2875 | 0 | 0
6001648892 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH059-3-639444708-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:10 | 2020-08-27 13:39 | 1.4903 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 269.7403 | 0 | 0
6001648905 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BDB55-1-642474047-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kaçak Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:08 | 2020-08-27 14:42 | 0.575 | 1 | 1523 | 0 | 0 | 0.575 | 875.725 | 0 | 0
6001648917 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-2-621298220-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:31 | 2020-08-27 14:44 | 2.23 | 2 | 1059 | 0 | 0 | 4.46 | 2361.57 | 0 | 0
6001648921 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV319-TR-A_P1_ANA ŞALTER-634369825-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:22 | 2020-08-27 13:58 | 1.5947 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 183.3931 | 0 | 0
6001648938 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF042-TR-B_P1_ANA ŞALTER-637464793-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:40 | 2020-08-27 18:42 | 0.028611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
6001648944 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SHC823-446416186-446416186-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:36 | 2020-08-27 21:49 | 0.2075 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0 | 0
6001648945 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK002-TR1_P1_ANA ŞALTER-601207572-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:24 | 2020-08-27 19:10 | 1.7619 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 419.3428 | 0 | 0
6001648966 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS298-TR1_P1_D-629730407-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:51 | 2020-08-28 09:48 | 20.9603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.9206 | 0 | 0
6001648987 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV056-TR1_P1_D-633673118-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:00 | 2020-08-27 15:14 | 2.2297 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.2161 | 0 | 0
6001648990 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS666-TR1_P1_A-600768254-Çıkış | Elektrik Kaçağı - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 07:00 | 2020-08-27 14:04 | 7.0736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2208 | 0 | 0
6001648994 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS626-TR1_P1_ANA ŞALTER-614111923-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:54 | 2020-08-28 09:17 | 0.39083 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 92.2367 | 0 | 0
6001649019 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SDS013-TR1__ANA ŞALTER-639167175-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:51 | 2020-08-30 23:17 | 0.42528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0
6001649028 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU706-TR1_P1_G-615300292-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:06 | 2020-08-27 15:15 | 3.1514 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 516.8278 | 0 | 0
6001649036 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR819-TR1_P1_ANA ŞALTER-606320759-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:36 | 2020-08-27 17:34 | 0.97528 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 143.3658 | 0 | 0
6001649037 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV837-TR1_P1_ANA SALTER-602473147-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:24 | 2020-08-27 16:10 | 0.76917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0
6001649041 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BFA11-639912559-639912559-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:16 | 2020-08-27 16:28 | 3.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2014 | 0 | 0
6001649049 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC429-TR1_P1_B-612054814-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:34 | 2020-08-27 13:59 | 0.41944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2917 | 0 | 0
6001649050 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBN380-TR1__A-619231649-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:43 | 2020-08-27 15:00 | 2.2894 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 164.84 | 0 | 0
6001649057 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF33-TR1_P1_D-616067596-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:42 | 2020-08-27 16:10 | 1.4547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7283 | 0 | 0
6001649061 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG804-TR1_P1_C-620059347-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:20 | 2020-08-27 14:18 | 0.97167 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 19.4333 | 0 | 2.915
6001649069 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-6-634983495-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:25 | 2020-08-27 16:15 | 2.8417 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0
6001649070 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-6-634983492-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:24 | 2020-08-27 13:24 | 0.005 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
6001649074 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266118-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:26 | 2020-08-27 14:02 | 0.60306 | 7 | 527 | 0 | 2 | 4.2214 | 317.8103 | 0 | 1.2061
6001649077 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH731-TR1_P1_C-638651555-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:10 | 2020-08-27 15:18 | 0.13444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
6001649081 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR811-TR1_P1_ANA SALTER-606320508-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:43 | 2020-08-27 18:36 | 0.8775 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 272.9025 | 0 | 0
6001649084 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-635545960-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:28 | 2020-08-27 13:36 | 0.13556 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11.7933 | 0 | 0
6001649085 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-5-620657308-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:26 | 2020-08-27 15:32 | 2.0983 | 3 | 40 | 0 | 0 | 6.295 | 83.9333 | 0 | 0
6001649089 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-1-622971855-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:28 | 2020-08-27 13:32 | 0.074167 | 2 | 1112 | 0 | 0 | 0.14833 | 82.4733 | 0 | 0
6001649090 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-1-634037977-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:30 | 2020-08-27 13:40 | 0.16639 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 164.725 | 0 | 0
6001649094 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGG377-_P1_ANA ŞALTER-443950483-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:30 | 2020-08-27 15:30 | 1.9908 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.6975 | 0 | 0
6001649118 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE413-TR1_P1_ANA ŞALTER-613535269-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:32 | 2020-08-27 19:16 | 0.71778 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.7356 | 0 | 0
6001649125 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU829-TR-B_P1_ANA SALTER-631946453-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:03 | 2020-08-27 17:55 | 0.85917 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 178.7067 | 0 | 0
6001649127 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA88-3-611721331-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:38 | 2020-08-27 13:41 | 0.045278 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 12.8589 | 0 | 0
6001649130 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:17 | 2020-08-27 17:40 | 1.3856 | 31 | 2267 | 0 | 0 | 42.9522 | 3141.0544 | 0 | 0
6001649131 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-621736047-621736047-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:18 | 2020-08-27 13:25 | 4.1153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 629.6375 | 0 | 0
6001649135 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK115-TR-B_P1_ANA ŞALTER-623416516-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:53 | 2020-08-27 18:25 | 0.54444 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 84.3889 | 0 | 0
6001649158 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB158-TR1_P1_ANA ŞALTER-616686728-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:44 | 2020-08-27 19:04 | 1.3317 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.6133 | 0 | 0
6001649160 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED831-TR1_P1_ANA ŞALTER-637585418-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:39 | 2020-08-27 19:23 | 5.7386 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 809.1442 | 0 | 0
6001649164 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE354-TR-A_P1_ANA ŞALTER-613537886-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:14 | 2020-08-27 14:21 | 0.11167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 0
6001649169 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC309-TR1_P1_D-616411971-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:14 | 2020-08-30 02:09 | 0.915 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 61.305 | 0 | 0
6001649176 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDH85-12-636702704-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:29 | 2020-08-27 14:45 | 1.2744 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5678 | 0 | 0
6001649178 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN09-2-635071021-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:31 | 2020-08-27 16:53 | 3.3711 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1405.7533 | 0 | 0
6001649186 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN708-TR1_P1_F-615570158-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 09:52 | 2020-08-30 19:20 | 9.4717 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 719.8467 | 0 | 0
6001649187 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS883-_P1_ANA ŞALTER-631341295-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 08:47 | 2020-08-30 18:16 | 9.495 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1671.12 | 0 | 0
6001649188 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK762-TR1_P1_C-600319220-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 11:30 | 2020-08-30 12:02 | 0.53694 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38.66 | 0 | 0
6001649189 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC61-3-436305159-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 14:28 | 2020-08-30 17:31 | 3.055 | 3 | 1134 | 0 | 0 | 9.165 | 3464.37 | 0 | 0
6001649190 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT254-4-614154611-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 09:12 | 2020-08-30 16:52 | 7.6611 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2129.7889 | 0 | 0
6001649191 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN50-3-632498926-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 09:24 | 2020-08-30 17:49 | 8.4111 | 2 | 1148 | 0 | 0 | 16.8222 | 9655.9556 | 0 | 0
6001649192 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY914-_P1_ANA ŞALTER-631301243-Çıkış | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-30 09:42 | 2020-08-30 14:47 | 5.08 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1452.88 | 0 | 0
6001649193 | 1 | HATAY | PAYAS | TGH576-3-447831935-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 10:10 | 2020-08-30 13:55 | 3.7517 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1470.6533 | 0 | 0
6001649194 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-610619994-610619994-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 09:34 | 2020-08-30 18:36 | 9.0453 | 1 | 261 | 0 | 0 | 9.0453 | 2360.8175 | 0 | 0
6001649196 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCS993-TR-C_P1_ANA SALTER-636342260-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 11:24 | 2020-08-30 20:01 | 8.6072 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1411.5844 | 0 | 0
6001649198 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT767-__-415250104-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 09:45 | 2020-08-30 12:04 | 2.33 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 468.33 | 0 | 0
6001649199 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-8-605230112-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-30 10:38 | 2020-08-30 17:08 | 6.4964 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 383.2869 | 0 | 0
6001649200 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-9-414994188-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-30 06:30 | 2020-08-30 08:18 | 1.8 | 47 | 3367 | 0 | 0 | 84.6 | 6060.6 | 0 | 0
6001649201 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-5-415256204-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-30 10:06 | 2020-08-30 12:45 | 2.65 | 4 | 41 | 0 | 0 | 10.6 | 108.65 | 0 | 0
6001649203 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGC89-2-444338336-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-30 | 2020-08-30 05:29 | 5.4833 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.4833 | 10.9667 | 0 | 0
6001649204 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-1-620053941-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 08:28 | 2020-08-30 17:23 | 8.9175 | 2 | 3662 | 0 | 0 | 17.835 | 32655.885 | 0 | 0
6001649205 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA62-608815039-608815039-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-30 10:36 | 2020-08-30 14:23 | 3.7789 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.7789 | 11.3367 | 0 | 0
6001649207 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA22-607715802-607715802-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 16:51 | 2020-08-30 19:20 | 2.4742 | 7 | 79 | 0 | 0 | 17.3192 | 195.4592 | 0 | 0
6001649208 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-14-630856961-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 09:01 | 2020-08-30 13:26 | 4.4222 | 2 | 607 | 0 | 0 | 8.8444 | 2684.2889 | 0 | 0
6001649209 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-606426449-606426449-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 09:31 | 2020-08-30 17:17 | 7.7608 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1482.3192 | 0 | 0
6001649211 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN714-TR1_P1_D-613002451-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 15:26 | 2020-08-30 15:57 | 0.51917 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 98.6417 | 0 | 0
6001649212 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS720-TR1_P1_D-630732190-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 10:49 | 2020-08-30 15:08 | 4.3075 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 409.2125 | 0 | 0
6001649213 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN718-TR1__-601039585-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 14:59 | 2020-08-30 17:23 | 2.3969 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 282.8394 | 0 | 0
6001649215 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY165-TR1_P1_H-632154806-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 12:14 | 2020-08-30 15:26 | 3.2072 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 599.7506 | 0 | 0
6001649216 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP293-4-631658729-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 14:06 | 2020-08-30 15:53 | 1.7814 | 2 | 68 | 0 | 0 | 3.5628 | 121.1344 | 0 | 0
6001649217 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC202-1-635197248-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 13:54 | 2020-08-30 16:45 | 2.8422 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 2219.7756 | 0 | 0
6001649219 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC27-3-436567915-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-30 13:09 | 2020-08-30 15:57 | 2.7956 | 25 | 2585 | 0 | 1 | 69.8889 | 7226.5111 | 0 | 2.7956
6001649221 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU160-TR1_P1_ANA SALTER-616763261-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:35 | 2020-08-27 19:44 | 4.1603 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 166.4111 | 0 | 0
6001649223 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD981-TR1_P1_A-616613375-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:20 | 2020-08-28 09:59 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0
6001649226 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC617-TR1_P1_B-611729207-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:40 | 2020-08-29 17:57 | 0.29028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0
6001649230 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM42-14-638441800-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:57 | 2020-08-27 14:23 | 0.43444 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 485.7089 | 0 | 0
6001649232 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG956-426486021-426486021-Kofra | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:52 | 2020-08-27 19:24 | 1.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0
6001649235 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC32-6-602728262-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:58 | 2020-08-27 16:05 | 2.1089 | 4 | 1731 | 0 | 0 | 8.4356 | 3650.4867 | 0 | 0
6001649236 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TDU815-_P1_ANA ŞALTER-624952561-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:31 | 2020-08-27 16:27 | 2.925 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0
6001649239 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-2-625920122-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:47 | 2020-08-27 18:50 | 5.0561 | 9 | 85 | 0 | 0 | 45.505 | 429.7694 | 0 | 0
6001649245 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED679-TR-A_P1_ANA SALTER-637662985-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:00 | 2020-08-27 15:32 | 1.5381 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 119.9683 | 0 | 0
6001649252 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH485-1-617695592-Fider | Yeni Bağlantı - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:33 | 2020-08-28 02:37 | 1.0714 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 2510.2642 | 0 | 0
6001649253 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF103-TR1_P1 _C-617874413-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:33 | 2020-08-27 17:55 | 0.37611 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31.9694 | 0 | 0
6001649255 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH242-2-638440302-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:31 | 2020-08-27 15:20 | 2.8158 | 2 | 833 | 0 | 0 | 5.6317 | 2345.5892 | 0 | 0
6001649260 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB28-1-621693386-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:43 | 2020-08-27 15:02 | 1.3169 | 12 | 3767 | 0 | 0 | 15.8033 | 4960.9297 | 0 | 0
6001649263 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR613-TR1_P1_ANA SALTER-629450320-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:52 | 2020-08-27 22:30 | 11.6431 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 803.3708 | 0 | 0
6001649265 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN12-5-635758179-Fider | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:12 | 2020-08-27 14:52 | 0.66667 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0
6001649271 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCT082-_P1_ANA ŞALTER-632925673-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:10 | 2020-08-28 12:33 | 0.39 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0
6001649272 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF10-4-616685268-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:10 | 2020-08-27 15:06 | 0.91972 | 1 | 1384 | 0 | 0 | 0.91972 | 1272.8956 | 0 | 0
6001649281 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS827-TR1_P1_ANA SALTER-630884937-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:01 | 2020-08-28 09:29 | 0.46167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26.315 | 0 | 0
6001649288 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU152-TR1_P1_ANA SALTER-616559614-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 08:15 | 2020-08-27 15:30 | 7.2478 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 790.0078 | 0 | 0
6001649293 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR378-TR1_P1_ANA ŞALTER-629732778-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:11 | 2020-08-27 23:23 | 9.1925 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156.2725 | 0 | 0
6001649295 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | SFA629-TR1__C-421914102-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:15 | 2020-08-27 21:46 | 0.52833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6983 | 0 | 0
6001649298 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB605-3-640614401-Fider | Yeni Bağlantı - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:25 | 2020-08-27 18:46 | 1.3422 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 594.6044 | 0 | 0
6001649299 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU225-421012187-421012187-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:22 | 2020-08-27 15:24 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0
6001649300 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT931-TR1_P1_B-630733942-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:16 | 2020-08-27 15:53 | 1.6217 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0
6001649306 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH084-7-626489001-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:11 | 2020-08-27 15:54 | 1.7225 | 97 | 1335 | 0 | 0 | 167.0825 | 2299.5375 | 0 | 0
6001649307 | 1 | HATAY | ARSUZ | TGG117-TR1_P1_D-642781538-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:02 | 2020-08-27 18:38 | 4.5964 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 216.0303 | 0 | 0
6001649309 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCF876-TR1__ANA ŞALTER-642475649-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 23:18 | 2020-08-27 23:30 | 0.19194 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.365 | 0 | 0
6001649311 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDP790-TR1_P1_ANA SALTER-633198415-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:03 | 2020-08-27 21:16 | 7.2053 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 136.9003 | 0 | 0
6001649315 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-8-634038067-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:24 | 2020-08-27 14:43 | 0.31028 | 1 | 1322 | 0 | 0 | 0.31028 | 410.1872 | 0 | 0
6001649322 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY951-TR1_P1_ANA SALTER-631910785-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:16 | 2020-08-27 19:07 | 4.8586 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 524.73 | 0 | 0
6001649333 | 1 | ADANA | CEYHAN | BDB37-3-435859550-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:53 | 2020-08-27 15:46 | 1.8803 | 28 | 748 | 0 | 1 | 52.6478 | 1406.4478 | 0 | 1.8803
6001649337 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC335-_P1_ANA ŞALTER-634961466-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:40 | 2020-08-27 16:10 | 1.5072 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 369.2694 | 0 | 0
6001649343 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-5-634983464-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:33 | 2020-08-27 14:40 | 0.11694 | 10 | 3142 | 0 | 0 | 1.1694 | 367.4394 | 0 | 0
6001649345 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC433-TR1_P1_A-634868939-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:53 | 2020-08-28 11:01 | 1.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0
6001649346 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED768-_P1_ANA ŞALTER-635078965-Çıkış | Ölçü ve kontrol - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:34 | 2020-08-27 17:10 | 0.60167 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 209.38 | 0 | 0
6001649350 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TCT693-TR1_P1_D-635840178-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:21 | 2020-08-27 19:33 | 5.2056 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 900.5611 | 0 | 0
6001649362 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP642-TR1_P1_B-601948392-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 12:59 | 2020-08-27 15:26 | 2.46 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 309.96 | 0 | 0
6001649370 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU152-TR1_P1_ANA SALTER-616559614-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:16 | 2020-08-27 20:18 | 2.0286 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 221.1186 | 0 | 0
6001649390 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF546-637148513-637148513-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:03 | 2020-08-30 14:37 | 0.57417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0
6001649394 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEA766-TR1_P1 _E-635350267-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:33 | 2020-08-27 15:31 | 0.96056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9211 | 0 | 0
6001649408 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC724-TR1_P1_E-634969309-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:51 | 2020-08-27 17:21 | 2.5033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 0 | 0
6001649411 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG191-4-642386692-Fider | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:11 | 2020-08-27 23:44 | 1.5506 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.2583 | 0 | 0
6001649412 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDP775-TR1_P1_ANA SALTER-631911699-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:54 | 2020-08-27 19:29 | 4.58 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 261.06 | 0 | 0
6001649419 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCY624-TR1_P1_E-632498285-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:01 | 2020-08-27 17:53 | 0.87111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.9422 | 0 | 0
6001649423 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN526-TR-B_P1_ANA ŞALTER-415142355-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:51 | 2020-08-27 17:43 | 0.86861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0
6001649425 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:00 | 2020-08-27 15:17 | 0.28917 | 53 | 264 | 0 | 0 | 15.3258 | 76.34 | 0 | 0
6001649429 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBG45-4-619332286-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:02 | 2020-08-27 15:20 | 0.30083 | 4 | 361 | 0 | 0 | 1.2033 | 108.6008 | 0 | 0
6001649430 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-2-644367366-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:01 | 2020-08-27 15:03 | 0.028333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.028333 | 0.056667 | 0 | 0
6001649433 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-23-644367378-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:01 | 2020-08-27 15:04 | 0.041389 | 6 | 595 | 0 | 0 | 0.24833 | 24.6264 | 0 | 0
6001649435 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-19-644367381-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:01 | 2020-08-27 15:10 | 0.14111 | 1 | 5739 | 0 | 0 | 0.14111 | 809.8367 | 0 | 0
6001649436 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-9-644367395-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:01 | 2020-08-27 15:04 | 0.053889 | 0 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 179.3961 | 0 | 0
6001649440 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-18-644367581-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:01 | 2020-08-27 15:02 | 0.018611 | 1 | 5739 | 0 | 0 | 0.018611 | 106.8092 | 0 | 0
6001649445 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF118-TR1_P1_A-620144561-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:01 | 2020-08-27 18:48 | 3.7892 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.8375 | 0 | 0
6001649446 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK572-TR1_P1_ANA SALTER-415095360-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:53 | 2020-08-27 17:43 | 2.8331 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 215.3122 | 0 | 0
6001649462 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEC633-_P1_ANA ŞALTER-635285790-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:58 | 2020-08-27 20:52 | 0.89278 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 135.7022 | 0 | 0
6001649466 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-620594679-620594679-Kofra | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:25 | 2020-08-27 17:32 | 0.12139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 0 | 0
6001649468 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-6-630205180-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:47 | 2020-08-27 15:55 | 1.1397 | 17 | 571 | 0 | 0 | 19.3753 | 650.7814 | 0 | 0
6001649469 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-5-621697029-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 13:44 | 2020-08-27 15:18 | 1.5603 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2215.5944 | 0 | 0
6001649470 | 1 | ADANA | KOZAN | SEA737-TR1__E-422066082-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:53 | 2020-08-27 17:04 | 0.19056 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 28.3928 | 0 | 0
6001649494 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD55-2-415021501-Fider | Yeni Bağlantı - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:00 | 2020-08-28 02:31 | 0.51583 | 0 | 5539 | 0 | 0 | 0 | 2857.2008 | 0 | 0
6001649506 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | SBT234-TR1__A-618493668-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:35 | 2020-08-27 18:29 | 0.885 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 58.41 | 0 | 0
6001649512 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-2-633183194-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:26 | 2020-08-27 15:40 | 0.23694 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 160.4114 | 0 | 0
6001649525 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266132-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:28 | 2020-08-27 15:41 | 0.21278 | 4 | 1355 | 0 | 0 | 0.85111 | 288.3139 | 0 | 0
6001649529 | 1 | ADANA | POZANTI | TBP296-TR1_P1_ANA SALTER-605228220-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:53 | 2020-08-29 10:44 | 0.85167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.7367 | 0 | 0
6001649532 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCF290-TR-A_P1_ANA ŞALTER-618786135-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:50 | 2020-08-27 18:13 | 0.38556 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 38.9411 | 0 | 0
6001649533 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU653-_P1_G.KUZEY ÇIKIŞI-643108363-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:21 | 2020-08-27 22:01 | 0.67333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62.62 | 0 | 0
6001649542 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ857-_P1_ANA ŞALTER-443755538-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:06 | 2020-08-27 20:23 | 5.285 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 391.09 | 0 | 0
6001649544 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT451-_P1_ANA ŞALTER-633585762-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:31 | 2020-08-27 22:57 | 7.4275 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 2161.4025 | 0 | 0
6001649553 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED899-_P1_ANA ŞALTER-637074726-Çıkış | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:34 | 2020-08-27 17:39 | 2.085 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 444.105 | 0 | 0
6001649559 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TFD361-TR1_P1_ANA SALTER-437061856-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:08 | 2020-08-27 21:52 | 0.73139 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65.825 | 0 | 0
6001649561 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT790-TR-B_P1_ANA ŞALTER-635671420-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:36 | 2020-08-27 20:03 | 0.44333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.8567 | 0 | 0
6001649562 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-2-635676840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:38 | 2020-08-27 15:48 | 0.16278 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 17.2544 | 0 | 0
6001649564 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK911-TR1_P1_ANA ŞALTER-630412497-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:34 | 2020-08-27 21:37 | 6.0494 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 659.3894 | 0 | 0
6001649566 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM40-5-638441097-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:08 | 2020-08-27 18:37 | 4.4842 | 2 | 50 | 0 | 0 | 8.9683 | 224.2083 | 0 | 0
6001649578 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA119-TR1_P1_K-631834632-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:16 | 2020-08-27 17:37 | 0.36278 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.2178 | 0 | 0
6001649582 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK264-TR1_P1_C-642971015-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:16 | 2020-08-28 19:52 | 0.59139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31.935 | 0 | 0
6001649585 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE857-TR1_P1_D-620841392-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:20 | 2020-08-27 22:48 | 0.47139 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 40.5394 | 0 | 0
6001649587 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB830-_P1_ANA ŞALTER-620305023-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:11 | 2020-08-30 16:56 | 0.74 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 0 | 0
6001649595 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA126-TR1_P1_ANA ŞALTER-616069881-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:55 | 2020-08-31 19:22 | 0.45667 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 193.17 | 0 | 0
6001649600 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC102-TR1_P1_ANA SALTER-616462397-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:13 | 2020-08-27 17:32 | 0.30417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0 | 0
6001649608 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TFR982-TR1_P1_ANA ŞALTER-444417377-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:58 | 2020-08-29 11:23 | 0.43194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.0708 | 0 | 0
6001649615 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-4-626800289-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:53 | 2020-08-27 17:02 | 1.1467 | 7 | 31 | 0 | 0 | 8.0267 | 35.5467 | 0 | 0
6001649624 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP335-_P1_ANA ŞALTER-632438016-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:51 | 2020-08-28 03:22 | 11.5167 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2026.9333 | 0 | 0
6001649633 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-4-635984906-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:56 | 2020-08-27 16:04 | 0.13389 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 203.9128 | 0 | 0
6001649634 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ342-_P1_ANA ŞALTER-622596662-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:59 | 2020-08-28 16:08 | 0.14278 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14.5633 | 0 | 0
6001649639 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC858-TR1_P1_A-616181535-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:35 | 2020-08-28 18:23 | 0.80694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2625 | 0 | 0
6001649642 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL987-TR1_P1_D-623419688-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:34 | 2020-08-28 13:08 | 0.56556 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 88.7922 | 0 | 0
6001649643 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-3-601837285-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:03 | 2020-08-27 20:13 | 5.1658 | 13 | 24 | 0 | 0 | 67.1558 | 123.98 | 0 | 0
6001649644 | 1 | HATAY | HASSA | TCL095-_P1_ANA ŞALTER-625003743-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:41 | 2020-08-27 21:44 | 6.0492 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1022.3092 | 0 | 0
6001649648 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF84-4-421455601-Fider | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:58 | 2020-08-30 21:18 | 0.31972 | 100 | 564 | 0 | 0 | 31.9722 | 180.3233 | 0 | 0
6001649650 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP927-TR1_P1_B-628212105-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:02 | 2020-08-28 08:25 | 0.38222 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 88.2933 | 0 | 0
6001649652 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR745-TR1_P1_C-629052582-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:00 | 2020-08-27 17:57 | 1.9469 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 109.0289 | 0 | 0
6001649654 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-6-634983492-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:02 | 2020-08-27 16:04 | 0.028611 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0
6001649655 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE393-TR1_P1_ANA SALTER-613537503-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Topraklama Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:46 | 2020-08-27 19:06 | 1.3253 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74.2156 | 0 | 0
6001649656 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP919-TR1_P1_C-628213641-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:46 | 2020-08-30 14:34 | 0.79583 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 161.5542 | 0 | 0
6001649664 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE872-TR1_P1_C-421391850-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:29 | 2020-08-30 02:32 | 1.0564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8458 | 0 | 0
6001649669 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU854-TR1_P1_B-601071828-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:33 | 2020-08-27 18:20 | 3.7803 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 476.315 | 0 | 0
6001649682 | 1 | ADANA | CEYHAN | TFK289-_P1_E-642739322-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:55 | 2020-08-27 18:10 | 2.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 0 | 0
6001649683 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:10 | 2020-08-27 16:13 | 0.043611 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0.56694 | 4.0122 | 0 | 0
6001649690 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233-TR1_P1_E-600383819-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:47 | 2020-08-27 17:02 | 2.2406 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 89.6222 | 0 | 0
6001649691 | 1 | MERSİN | MUT | TCM237-_P1_ANA ŞALTER-621837992-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 09:05 | 2020-08-27 11:13 | 2.1361 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 273.4222 | 0 | 0
6001649703 | 1 | MERSİN | MUT | TCM221-_P1_ANA ŞALTER-621836659-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 10:36 | 2020-08-27 13:32 | 2.9303 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99.6294 | 0 | 0
6001649706 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS344-TR1_P1_C-633393271-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 09:09 | 2020-08-28 17:21 | 8.1933 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1351.9 | 0 | 0
6001649713 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ723-TR1_P1_D-438989318-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 10:07 | 2020-08-28 19:24 | 9.2936 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 185.8722 | 0 | 0
6001649716 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:16 | 2020-08-27 16:34 | 0.29611 | 31 | 783 | 0 | 0 | 9.1794 | 231.855 | 0 | 0
6001649718 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK35-3-635390396-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 10:56 | 2020-08-28 11:39 | 0.72917 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0.72917 | 323.75 | 0 | 0
6001649727 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-5-633184944-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:03 | 2020-08-27 17:57 | 1.8983 | 6 | 150 | 0 | 0 | 11.39 | 284.75 | 0 | 0
6001649730 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN342-TR1_P1_A-600326391-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 23:52 | 2020-08-27 23:59 | 0.10889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
6001649740 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ96-2-637461167-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:21 | 2020-08-27 16:22 | 0.016667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
6001649747 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE450-TR1_P1_F-636507680-Çıkış | 3. Şahıs Müdahale - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:56 | 2020-08-27 19:50 | 3.8992 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 327.53 | 0 | 0
6001649748 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA318-TR-B_P1_ANA SALTER-635193910-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:22 | 2020-08-27 20:08 | 5.7703 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 600.1089 | 0 | 0
6001649754 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP616-TR1_P1_ANA ŞALTER-625905390-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:18 | 2020-08-27 17:53 | 1.5808 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.5567 | 0 | 0
6001649765 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK375-TR1_P1_ANA ŞALTER-604707323-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:38 | 2020-08-27 22:14 | 0.6025 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 134.96 | 0 | 0
6001649773 | 1 | MERSİN | MUT | TCN986-_P1_ANA ŞALTER-622073284-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:24 | 2020-08-27 18:10 | 2.7661 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116.1767 | 0 | 0
6001649774 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-2-631272781-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:28 | 2020-08-27 16:38 | 0.16444 | 35 | 971 | 0 | 0 | 5.7556 | 159.6756 | 0 | 0
6001649785 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL365-TR-A_P1_ANA SALTER-624067975-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:50 | 2020-08-27 19:59 | 3.1461 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 786.5278 | 0 | 0
6001649786 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED572-_P1_ANA ŞALTER-637726112-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:32 | 2020-08-29 19:08 | 0.59917 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 61.7142 | 0 | 0
6001649787 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS375-TR-B_P1_ANA ŞALTER-633029208-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:25 | 2020-08-27 18:34 | 2.1544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7722 | 0 | 0
6001649794 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TFK023-TR-B_P1_ANA SALTER-639646016-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:32 | 2020-08-28 10:13 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
6001649798 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL319-_P1_ANA ŞALTER-643821298-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:27 | 2020-08-27 18:49 | 2.3703 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 395.8364 | 0 | 0
6001649799 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY88-6-615974477-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:39 | 2020-08-27 19:56 | 0.28444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28444 | 0 | 0 | 0
6001649800 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBR034-TR1__ANA ŞALTER-615154158-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:12 | 2020-08-29 22:42 | 0.51222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6344 | 0 | 0
6001649815 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC103-TR1_P1_ANA SALTER-616122944-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:34 | 2020-08-27 17:51 | 0.27917 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.3792 | 0 | 0
6001649818 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-6-444087238-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:37 | 2020-08-27 16:42 | 0.082222 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.24667 | 2.6311 | 0 | 0
6001649819 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-3-630131973-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:37 | 2020-08-27 16:41 | 0.070833 | 8 | 510 | 0 | 0 | 0.56667 | 36.125 | 0 | 0
6001649821 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-5-630132010-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:37 | 2020-08-27 16:42 | 0.077222 | 6 | 267 | 0 | 0 | 0.46333 | 20.6183 | 0 | 0
6001649822 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBF930-TR1__C-603911588-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:56 | 2020-08-27 19:29 | 4.5539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6617 | 0 | 0
6001649826 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBP932-618848547-618848547-Kofra | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:10 | 2020-08-28 13:31 | 0.35028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0
6001649829 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-2-631272781-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:40 | 2020-08-27 16:41 | 0.018056 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.036111 | 0.30694 | 0 | 0
6001649830 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP625-TR1__B-621882851-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:59 | 2020-08-27 20:04 | 1.0883 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1483 | 0 | 0
6001649836 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-4-630131976-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:29 | 2020-08-27 17:18 | 0.82444 | 47 | 2140 | 0 | 0 | 38.7489 | 1764.3111 | 0 | 0
6001649846 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC288-TR1_P1_B-616410755-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:22 | 2020-08-28 11:39 | 0.29389 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 24.9806 | 0 | 0
6001649851 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV652-TR1_P1_ANA SALTER-627741621-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:06 | 2020-08-28 13:44 | 0.63167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 44.8483 | 0 | 0
6001649852 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD75-615870894-615870894-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:27 | 2020-08-27 18:50 | 0.38306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.9594 | 0 | 0
6001649856 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-1-640156154-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:43 | 2020-08-27 18:07 | 0.39611 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 171.5161 | 0 | 0
6001649875 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR40-TR1_P1_K-640073658-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:20 | 2020-08-27 19:46 | 0.42778 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 62.4556 | 0 | 0
6001649881 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ389-TR1_P1_ANA SALTER-622972230-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:05 | 2020-08-27 19:32 | 0.45778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
6001649882 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM416-TR1__ANA ŞALTER-637718354-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:45 | 2020-08-28 09:19 | 0.56417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 0 | 0
6001649885 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK977-631007387-631007387-Kofra | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:59 | 2020-08-28 11:32 | 1.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 0
6001649893 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEC626-TR1_P1_ANA SALTER-635258746-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:49 | 2020-08-28 10:07 | 0.30583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30583 | 0 | 0
6001649904 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED800-_P1_ANA ŞALTER-635755879-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:54 | 2020-08-27 21:47 | 0.87472 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 267.665 | 0 | 0
6001649906 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK222-_P1_ANA ŞALTER-624571315-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:46 | 2020-08-27 19:20 | 0.57278 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 191.3078 | 0 | 0
6001649909 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC517-TR2_P1_C-612057458-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:08 | 2020-08-27 18:34 | 1.4419 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 116.7975 | 0 | 0
6001649912 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA618-TR1_P1_ANA SALTER-628880911-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:52 | 2020-08-27 19:40 | 2.7928 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 994.2289 | 0 | 0
6001649913 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM866-3-623453349-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 09:55 | 2020-08-28 18:38 | 8.7178 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3094.8111 | 0 | 0
6001649914 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-4-421715060-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 11:44 | 2020-08-27 17:00 | 5.2711 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21.0844 | 36.8978 | 0 | 0
6001649915 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-2-631272781-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:06 | 2020-08-27 17:07 | 0.019722 | 66 | 2966 | 0 | 0 | 1.3017 | 58.4961 | 0 | 0
6001649916 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-2-444343082-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:26 | 2020-08-27 19:26 | 1.0019 | 1 | 306 | 0 | 0 | 1.0019 | 306.595 | 0 | 0
6001649918 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT17-1-624951976-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:50 | 2020-08-27 22:15 | 5.4233 | 1 | 784 | 0 | 0 | 5.4233 | 4251.8933 | 0 | 0
6001649919 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDV777-TR1_P1_G-644101127-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:59 | 2020-08-28 20:04 | 1.0856 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 282.2444 | 0 | 0
6001649921 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY120-TR1_P1_ANA SALTER-631831899-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:00 | 2020-08-27 18:44 | 1.7308 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 297.7033 | 0 | 0
6001649927 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG383-TR-A_P1_ANA ŞALTER-641113250-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:30 | 2020-08-27 18:20 | 0.81972 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 125.4175 | 0 | 0
6001649928 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFD616-_P1_ANA ŞALTER-640910015-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:41 | 2020-08-27 17:25 | 1.7389 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1034.6389 | 0 | 0
6001649934 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD97-3-414960951-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:51 | 2020-08-27 18:16 | 1.4022 | 12 | 4025 | 0 | 0 | 16.8267 | 5643.9444 | 0 | 0
6001649935 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN684-_P1_ANA ŞALTER-620715872-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:08 | 2020-08-27 18:37 | 1.4792 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.625 | 0 | 0
6001649956 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM526-600416151-600416151-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:44 | 2020-08-28 10:10 | 0.43833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43833 | 0 | 0
6001649970 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL108-TR-B_P1_ANA SALTER-640266081-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:24 | 2020-08-29 09:51 | 0.44694 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 352.1922 | 0 | 0
6001649979 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA29-2-601721844-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:53 | 2020-08-27 21:30 | 2.6136 | 34 | 231 | 0 | 0 | 88.8628 | 603.7442 | 0 | 0
6001649984 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR27-2-601836643-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:38 | 2020-08-27 17:46 | 0.145 | 9 | 316 | 0 | 0 | 1.305 | 45.82 | 0 | 0
6001649993 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL50-1-630682294-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:20 | 2020-08-27 17:23 | 0.045 | 7 | 1101 | 0 | 0 | 0.315 | 49.545 | 0 | 0
6001649994 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL50-2-630682295-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:19 | 2020-08-27 17:22 | 0.055278 | 24 | 894 | 0 | 0 | 1.3267 | 49.4183 | 0 | 0
6001649999 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCL628-_P1_ANA ŞALTER-623521876-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:21 | 2020-08-27 18:23 | 1.0258 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.6458 | 0 | 0
6001650004 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF364-4-618348193-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:00 | 2020-08-28 05:46 | 0.76861 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 124.515 | 0 | 0
6001650009 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:24 | 2020-08-27 17:31 | 0.10944 | 74 | 713 | 0 | 0 | 8.0989 | 78.0339 | 0 | 0
6001650015 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR26-4-639695546-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 15:49 | 2020-08-28 19:58 | 4.1497 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 2278.1975 | 0 | 0
6001650016 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH503-_P1_ANA ŞALTER-643024106-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:59 | 2020-08-29 20:38 | 0.64222 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 227.3467 | 0 | 0
6001650020 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH790-3-639301631-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 11:09 | 2020-08-28 18:56 | 7.7864 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 3130.1283 | 0 | 0
6001650023 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG611-_P1_ANA ŞALTER-619132145-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:45 | 2020-08-27 21:10 | 4.4147 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 441.4722 | 0 | 0
6001650025 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL50-1-630682294-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:28 | 2020-08-27 17:29 | 0.016667 | 7 | 1101 | 0 | 0 | 0.11667 | 18.35 | 0 | 0
6001650037 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS365-_P1_ANA ŞALTER-633390515-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:56 | 2020-08-27 19:04 | 0.1475 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0
6001650053 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SET174-TR1__ANA ŞALTER-640208934-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:14 | 2020-08-27 20:47 | 0.54889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6467 | 0 | 0
6001650058 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDU593-TR1_P1_ANA SALTER-627984430-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:09 | 2020-08-27 20:47 | 0.63806 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 105.9172 | 0 | 0
6001650059 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS344-TR1_P1_C-633393271-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:17 | 2020-08-27 18:18 | 1.0175 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 167.8875 | 0 | 0
6001650061 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEP764-TR1__C-637966334-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:38 | 2020-08-27 18:58 | 1.3325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 0 | 0
6001650064 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL802-TR1_P1_B-626628926-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:06 | 2020-08-27 17:59 | 0.88444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.0356 | 0 | 0
6001650070 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBR466-TR1_P2_ANA SALTER-602241284-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:41 | 2020-08-27 22:35 | 0.89806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2864 | 0 | 0
6001650076 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-2-622595596-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:42 | 2020-08-27 17:52 | 0.16194 | 17 | 2356 | 0 | 0 | 2.7531 | 381.5411 | 0 | 0
6001650078 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY95-6-619591716-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:40 | 2020-08-27 18:20 | 0.67056 | 3 | 474 | 0 | 0 | 2.0117 | 317.8433 | 0 | 0
6001650083 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA728-TR1_P1_ANA ŞALTER-602772901-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 14:29 | 2020-08-27 18:49 | 4.3289 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 554.0978 | 0 | 0
6001650094 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCM983-3-435871670-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:36 | 2020-08-27 19:29 | 1.8822 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 199.5156 | 0 | 0
6001650102 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ149-3-621692354-Fider | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:12 | 2020-08-29 02:46 | 1.5628 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 361.0017 | 0 | 0
6001650114 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:56 | 2020-08-27 19:50 | 1.8897 | 31 | 783 | 0 | 0 | 58.5814 | 1479.6525 | 0 | 0
6001650118 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU015-_P1_K-643483762-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:49 | 2020-08-27 18:36 | 0.77972 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 84.21 | 0 | 0
6001650128 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD680-TR1_P1_ANA SALTER-605648435-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:43 | 2020-08-27 21:28 | 0.74972 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 112.4583 | 0 | 0
6001650145 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SEY745-TR1__C-630262104-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:21 | 2020-08-28 00:17 | 6.9353 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 173.3819 | 0 | 0
6001650150 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT917-TR1_P1_ANA SALTER-630883078-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:02 | 2020-08-27 23:59 | 5.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
6001650154 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCM686-_P1_ANA ŞALTER-621841497-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:33 | 2020-08-28 08:58 | 0.42361 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 119.0347 | 0 | 0
6001650166 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP039-_P1_ANA ŞALTER-629549088-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:16 | 2020-08-27 20:54 | 0.63278 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.4583 | 0 | 0
6001650182 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS124-TR2_P1_ANA SALTER-630363369-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:15 | 2020-08-27 21:04 | 2.8167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132.3833 | 0 | 0
6001650184 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-1-631272780-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:18 | 2020-08-27 18:22 | 0.065 | 4 | 432 | 0 | 0 | 0.26 | 28.08 | 0 | 0
6001650188 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-1-622971854-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:34 | 2020-08-27 19:53 | 2.3144 | 12 | 1720 | 0 | 0 | 27.7733 | 3980.8444 | 0 | 0
6001650189 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN76-2-615966814-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:20 | 2020-08-27 18:41 | 0.35611 | 3 | 2203 | 0 | 0 | 1.0683 | 784.5128 | 0 | 0
6001650202 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF570-TR2_P2_ANA SALTER-617381189-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:09 | 2020-08-28 00:31 | 0.36833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.4183 | 0 | 0
6001650211 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC01-2-643499156-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:28 | 2020-08-27 19:56 | 1.4717 | 27 | 372 | 0 | 0 | 39.735 | 547.46 | 0 | 0
6001650212 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ95-3-637463900-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:12 | 2020-08-27 19:49 | 2.6144 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.8189 | 0 | 0
6001650215 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCT150-TR1_P1_G-626484671-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:10 | 2020-08-27 21:07 | 2.9486 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.9208 | 0 | 0
6001650219 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV864-TR1_P1_ANA ŞALTER-602474188-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:30 | 2020-08-27 22:03 | 3.5553 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 188.4297 | 0 | 0
6001650223 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU072-TR1_P1_ANA SALTER-610720467-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:29 | 2020-08-27 19:20 | 0.84639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.5453 | 0 | 0
6001650244 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-2-633183194-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:45 | 2020-08-27 19:00 | 0.24806 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 146.3528 | 0 | 0
6001650248 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU760-TR1_P1_E-421763685-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:26 | 2020-08-27 19:27 | 2.0281 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.7294 | 0 | 0
6001650251 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TCF252-_P1_ANA ŞALTER-618788968-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:47 | 2020-08-27 21:15 | 2.4675 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 143.115 | 0 | 0
6001650254 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH608-TR-A_P1_ANA ŞALTER-613559284-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:17 | 2020-08-27 20:14 | 0.95556 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 202.5778 | 0 | 0
6001650257 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF857-TR1_P1_ANA SALTER-619592685-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:52 | 2020-08-27 21:08 | 2.2528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0222 | 0 | 0
6001650272 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU93-1-623524727-Fider | -Arıza Manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:12 | 2020-08-27 19:28 | 0.26778 | 5 | 4002 | 0 | 0 | 1.3389 | 1071.6467 | 0 | 0
6001650276 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC437-TR-B_P1_ANA ŞALTER-634869221-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:57 | 2020-08-27 22:48 | 3.8536 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 123.3156 | 0 | 0
6001650280 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:57 | 2020-08-27 20:47 | 2.8375 | 7 | 193 | 0 | 0 | 19.8625 | 547.6375 | 0 | 0
6001650291 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ520-TR1_P1_ANA SALTER-623445166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:55 | 2020-08-27 22:23 | 0.46833 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 107.7167 | 0 | 0
6001650310 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP044-TR1_P1_K-602740646-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 17:44 | 2020-08-27 19:50 | 2.1031 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 206.0994 | 0 | 0
6001650311 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAR85-4-628062069-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:08 | 2020-08-27 20:23 | 1.2444 | 13 | 3530 | 0 | 0 | 16.1778 | 4392.8889 | 0 | 0
6001650314 | 1 | MERSİN | MUT | TCN981-_P1_ANA ŞALTER-622073645-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:52 | 2020-08-27 19:35 | 0.72417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.2425 | 0 | 0
6001650315 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGG810-2-443996757-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:07 | 2020-08-27 20:13 | 1.1022 | 3 | 2850 | 0 | 0 | 3.3067 | 3141.3333 | 0 | 0
6001650320 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-2-605229073-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:12 | 2020-08-27 20:32 | 1.3375 | 11 | 422 | 0 | 0 | 14.7125 | 564.425 | 0 | 0
6001650321 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-3-601837284-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:13 | 2020-08-27 20:07 | 0.90194 | 13 | 24 | 0 | 0 | 11.7253 | 21.6467 | 0 | 0
6001650324 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG245-_P1_ANA ŞALTER-639441166-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:19 | 2020-08-27 20:39 | 0.33444 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 180.9344 | 0 | 0
6001650333 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM46-1-640954797-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:42 | 2020-08-27 21:27 | 0.76389 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 3206.8056 | 0 | 0
6001650334 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-2-605229075-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:04 | 2020-08-27 20:35 | 1.53 | 11 | 422 | 0 | 0 | 16.83 | 645.66 | 0 | 0
6001650341 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-4-609686390-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:13 | 2020-08-27 19:39 | 0.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0
6001650343 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-6-632492681-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:11 | 2020-08-27 19:57 | 0.77056 | 7 | 4105 | 0 | 0 | 5.3939 | 3163.1306 | 0 | 0
6001650344 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDP962-1-641283384-Fider | -Ekonomik Ömür - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:45 | 2020-08-27 21:57 | 2.1944 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 746.1111 | 0 | 0
6001650348 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BEP91-12-632681478-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:05 | 2020-08-27 20:09 | 1.0672 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5.3361 | 10.6722 | 0 | 0
6001650370 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBB93-6-632515555-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:11 | 2020-08-27 21:42 | 2.5203 | 20 | 3572 | 0 | 0 | 50.4056 | 9002.4322 | 0 | 0
6001650386 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-3-444343080-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:59 | 2020-08-27 21:38 | 0.64167 | 1 | 609 | 0 | 0 | 0.64167 | 390.775 | 0 | 0
6001650390 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT262-TR-A_P1_ANA SALTER-633191650-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:35 | 2020-08-27 21:47 | 2.1986 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 459.5097 | 0 | 0
6001650391 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL61-5-629720824-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:30 | 2020-08-27 20:43 | 1.2114 | 22 | 1591 | 0 | 0 | 26.6506 | 1927.3197 | 0 | 0
6001650401 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA59-20-614106397-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:03 | 2020-08-27 22:05 | 3.0342 | 3 | 255 | 0 | 0 | 9.1025 | 773.7125 | 0 | 0
6001650416 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL197-1-624726159-Fider | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 18:51 | 2020-08-27 23:25 | 4.5589 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1714.1422 | 0 | 0
6001650421 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | BBC70-2-614306116-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:56 | 2020-08-27 23:33 | 1.6089 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 923.5022 | 0 | 0
6001650438 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCD999-TR2_P1_ANA SALTER-624723452-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:40 | 2020-08-27 23:03 | 3.3839 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 240.2561 | 0 | 0
6001650441 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY956-TR1_P1_ANA SALTER-631912028-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:47 | 2020-08-27 22:28 | 2.6753 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.4539 | 0 | 0
6001650443 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA664-TR1_P1_ANA ŞALTER-445608112-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:18 | 2020-08-27 21:21 | 2.0556 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.2778 | 0 | 0
6001650448 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV132-_P1_ANA ŞALTER-627981065-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:37 | 2020-08-28 00:04 | 4.4464 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 835.9211 | 0 | 0
6001650459 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA89-1-601085004-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:45 | 2020-08-27 22:54 | 3.1475 | 35 | 668 | 0 | 0 | 110.1625 | 2102.53 | 0 | 0
6001650462 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT759-TR1_P1_ANA SALTER-600786560-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:45 | 2020-08-27 21:02 | 1.2828 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 194.9822 | 0 | 0
6001650489 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU90-3-629440097-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:58 | 2020-08-27 20:13 | 0.23833 | 1 | 2610 | 0 | 0 | 0.23833 | 622.05 | 0 | 0
6001650492 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT399-TR1_P1_D-635397664-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:44 | 2020-08-27 20:59 | 1.2522 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 115.2044 | 0 | 0
6001650497 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY786-TR-B_P1_ANA SALTER-632495338-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:35 | 2020-08-27 23:26 | 3.8419 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 372.6686 | 0 | 0
6001650518 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE043-_P1_ANA ŞALTER-617831820-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:44 | 2020-08-27 21:00 | 0.27111 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 84.3156 | 0 | 0
6001650535 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-1-615584046-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:43 | 2020-08-27 22:33 | 1.8339 | 1 | 1870 | 0 | 0 | 1.8339 | 3429.3722 | 0 | 0
6001650541 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA26-4-435848589-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:16 | 2020-08-27 20:27 | 0.19417 | 1 | 1355 | 0 | 0 | 0.19417 | 263.0958 | 0 | 0
6001650557 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-1-622971855-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:17 | 2020-08-27 21:00 | 0.72972 | 2 | 1112 | 0 | 0 | 1.4594 | 811.4511 | 0 | 0
6001650594 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-1-633183214-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:33 | 2020-08-27 20:47 | 0.22694 | 4 | 1151 | 0 | 0 | 0.90778 | 261.2131 | 0 | 0
6001650598 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU055-2-445465385-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:32 | 2020-08-27 23:11 | 2.6486 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 3602.1111 | 0 | 0
6001650600 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA39-3-606316768-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:35 | 2020-08-27 22:18 | 1.7083 | 7 | 1767 | 0 | 0 | 11.9583 | 3018.625 | 0 | 0
6001650620 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEF069-TR1__D-631771493-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:46 | 2020-08-27 22:36 | 1.8478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0867 | 0 | 0
6001650626 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN699-TR1_P1_ANA SALTER-601933346-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:43 | 2020-08-27 22:26 | 0.71361 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 121.3139 | 0 | 0
6001650635 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGF124-TR1_P1_B-443519929-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:13 | 2020-08-27 21:58 | 0.74639 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.5442 | 0 | 0
6001650643 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK364-TR1_P1_A ANA SALTER-415072872-Çıkış | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:10 | 2020-08-27 21:47 | 0.61778 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 198.3067 | 0 | 0
6001650645 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-5-632492675-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:50 | 2020-08-27 21:32 | 0.70278 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 267.0556 | 0 | 0
6001650647 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK192-5-622419797-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:45 | 2020-08-27 22:56 | 2.1903 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 998.7667 | 0 | 0
6001650654 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-8-633022783-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:49 | 2020-08-27 21:00 | 0.18972 | 22 | 4970 | 0 | 0 | 4.1739 | 942.9194 | 0 | 0
6001650661 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAR50-4-638365444-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:30 | 2020-08-27 23:10 | 0.68083 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 85.1042 | 0 | 0
6001650663 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF030-TR-A_P1_ANA ŞALTER-639418424-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:56 | 2020-08-27 22:58 | 2.0392 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 150.8983 | 0 | 0
6001650681 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:06 | 2020-08-27 21:06 | 0.014167 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 7.3525 | 0 | 0
6001650694 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB86-4-637216581-Fider | Asiri Yuk - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:51 | 2020-08-31 15:17 | 0.44111 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 107.6311 | 0 | 0
6001650695 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ23-21-632032174-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:09 | 2020-08-27 21:24 | 0.24722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0 | 0
6001650696 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:11 | 2020-08-27 21:34 | 0.38417 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 199.3825 | 0 | 0
6001650699 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK800-TR1_P1_G-601920151-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:50 | 2020-08-27 23:27 | 2.6128 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 263.8906 | 0 | 0
6001650710 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF716-_P3_ANA ŞALTER-618999664-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:17 | 2020-08-27 22:52 | 2.5914 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 489.7725 | 0 | 0
6001650719 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-11-601744890-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:11 | 2020-08-27 23:11 | 0.99889 | 1 | 2959 | 0 | 0 | 0.99889 | 2955.7122 | 0 | 0
6001650737 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP623-TR1__G-621883221-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:32 | 2020-08-27 21:58 | 0.43472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
6001650741 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:49 | 2020-08-27 21:51 | 1.0256 | 2 | 1072 | 0 | 0 | 2.0511 | 1099.3956 | 0 | 0
6001650743 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD72-4-601978562-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:34 | 2020-08-27 21:58 | 0.39333 | 0 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 1099.76 | 0 | 0
6001650746 | 1 | MERSİN | MUT | BBE94-4-623443825-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 19:35 | 2020-08-27 23:25 | 3.8369 | 8 | 437 | 0 | 0 | 30.6956 | 1676.7447 | 0 | 0
6001650753 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-1-621298219-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:35 | 2020-08-27 21:40 | 0.090278 | 89 | 5073 | 0 | 0 | 8.0347 | 457.9792 | 0 | 0
6001650786 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:52 | 2020-08-27 21:52 | 0.010556 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 5.4783 | 0 | 0
6001650808 | 1 | HATAY | HASSA | TCL095-_P1_ANA ŞALTER-625003743-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:53 | 2020-08-28 02:23 | 4.4964 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 499.0992 | 0 | 0
6001650823 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM902-TR1_P1_A-604702940-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 16:59 | 2020-08-27 23:53 | 6.8908 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 399.6683 | 0 | 0
6001650842 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN489-_P1_ANA ŞALTER-601035349-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:53 | 2020-08-27 23:31 | 0.63722 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 309.69 | 0 | 0
6001650871 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-1-622971855-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:00 | 2020-08-27 22:00 | 0.0022222 | 2 | 1112 | 0 | 0 | 0.0044444 | 2.4711 | 0 | 0
6001650883 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU791-TR1_P1_ANA ŞALTER-600684208-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:45 | 2020-08-27 22:49 | 1.0667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 0
6001650917 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-616298699-616298699-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:03 | 2020-08-27 22:32 | 0.48917 | 2 | 1639 | 0 | 0 | 0.97833 | 801.7442 | 0 | 0
6001650917 | 2 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-3-444637378-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:32 | 2020-08-27 22:38 | 0.099722 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 49.0633 | 0 | 0
6001650940 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA26-4-435848592-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:09 | 2020-08-28 07:09 | 2.0106 | 1 | 1303 | 0 | 0 | 2.0106 | 2619.7539 | 0 | 0
6001650946 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC423-2-634867702-Fider | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:00 | 2020-08-28 02:10 | 1.1681 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 442.6931 | 0 | 0
6001650972 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED738-1-635075707-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:09 | 2020-08-28 02:22 | 4.2086 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 6998.9203 | 0 | 0
6001650978 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-3-633183191-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:19 | 2020-08-27 22:27 | 0.13556 | 3 | 886 | 0 | 0 | 0.40667 | 120.1022 | 0 | 0
6001650980 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-5-602766268-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:20 | 2020-08-27 22:51 | 0.52139 | 20 | 2114 | 0 | 0 | 10.4278 | 1102.2161 | 0 | 0
6001650995 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB441-TR1_P1_C-616759628-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:21 | 2020-08-27 22:55 | 0.55278 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 48.6444 | 0 | 0
6001651023 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-4-609686390-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:25 | 2020-08-27 22:49 | 0.3975 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7825 | 0 | 0 | 0
6001651024 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 23:07 | 2020-08-27 23:30 | 0.39639 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 168.4653 | 0 | 0
6001651028 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-630885685-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:32 | 2020-08-27 23:50 | 1.3042 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.3042 | 198.2333 | 0 | 0
6001651036 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS241-TR-B_P1_ANA ŞALTER-633025663-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:48 | 2020-08-31 09:57 | 0.15167 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 53.5383 | 0 | 0
6001651055 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF486-3-618997209-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:36 | 2020-08-28 00:14 | 1.6222 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 1610.8667 | 0 | 0
6001651060 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK926-TR1_P1_E-601733327-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:25 | 2020-08-28 00:19 | 1.9014 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 344.1514 | 0 | 0
6001651062 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH169-TR1_P1_ANA ŞALTER-613560659-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:37 | 2020-08-28 01:56 | 0.33056 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 114.7028 | 0 | 0
6001651063 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS880-TR1_P1_H-628881956-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 22:52 | 2020-08-28 01:23 | 2.5203 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 441.0486 | 0 | 0
6001651068 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV828-TR1_P1_ANA ŞALTER-602472264-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:59 | 2020-08-28 01:28 | 0.49 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0
6001651080 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM13-4-637721241-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 04:04 | 2020-08-28 05:06 | 1.0467 | 0 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 2843.7933 | 0 | 0
6001651083 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-5-602766270-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:46 | 2020-08-28 06:40 | 8.8975 | 24 | 2284 | 0 | 0 | 213.54 | 20321.89 | 0 | 0
6001651094 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN81-13-638408450-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 23:15 | 2020-08-27 23:19 | 0.055556 | 1 | 2220 | 0 | 0 | 0.055556 | 123.3333 | 0 | 0
6001651099 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-4-437319099-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 23:15 | 2020-08-27 23:36 | 0.36111 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0.72222 | 145.1667 | 0 | 0
6001651111 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBM29-4-635199247-Fider | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:29 | 2020-08-28 04:19 | 0.83611 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1481.5889 | 0 | 0
6001651113 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG022-3-618654472-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:09 | 2020-08-28 03:39 | 1.5061 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.5061 | 93.3789 | 0 | 0
6001651114 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEG877-TR1_P1_C-637462494-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 23:24 | 2020-08-28 01:18 | 1.8931 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9306 | 0 | 0
6001651120 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU072-TR1_P1_ANA SALTER-610720467-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:22 | 2020-08-29 17:31 | 0.15583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.5192 | 0 | 0
6001651121 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF400-5-603321814-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:05 | 2020-08-28 01:01 | 0.92861 | 7 | 3452 | 0 | 0 | 6.5003 | 3205.5656 | 0 | 0
6001651125 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:25 | 2020-08-28 03:08 | 2.715 | 2 | 889 | 0 | 0 | 5.43 | 2413.635 | 0 | 0
6001651128 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV305-TR1_P1_B-443726240-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:44 | 2020-08-28 05:12 | 2.4633 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 152.7267 | 0 | 0
6001651150 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV310-TR2_P1_ANA ŞALTER-415087035-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 23:25 | 2020-08-28 01:34 | 2.1428 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 492.8389 | 0 | 0
6001651152 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-4-621298222-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:08 | 2020-08-28 12:30 | 1.3728 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 142.7689 | 0 | 0
6001651157 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-3-444637378-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:03 | 2020-08-28 01:22 | 1.3175 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 648.21 | 0 | 0
6001651169 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEB218-TR1_P1_D-421583226-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 15:52 | 2020-08-28 01:09 | 9.2731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.6383 | 0 | 0
6001651193 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP609-TR1_P1_ANA SALTER-600334323-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:50 | 2020-08-28 02:55 | 1.0836 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 195.05 | 0 | 0
6001651197 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-2-602788004-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:01 | 2020-08-28 13:33 | 0.53889 | 12 | 580 | 0 | 0 | 6.4667 | 312.5556 | 0 | 0
6001651199 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG225-1-639612644-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:57 | 2020-08-28 02:43 | 0.76222 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 122.7178 | 0 | 0
6001651205 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN426-TR1_P1_J-605212953-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 21:56 | 2020-08-28 01:27 | 3.5067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.0933 | 0 | 0
6001651251 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:48 | 2020-08-28 00:51 | 0.058056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0
6001651260 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:53 | 2020-08-28 00:54 | 0.016944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.084722 | 0 | 0
6001651262 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:56 | 2020-08-28 00:59 | 0.045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0
6001651264 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:19 | 2020-08-28 04:23 | 3.0728 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 841.9411 | 0 | 0
6001651269 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:00 | 2020-08-28 01:00 | 0.011389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.056944 | 0 | 0
6001651272 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:01 | 2020-08-28 01:12 | 0.18611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0
6001651288 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-5-609686389-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:00 | 2020-08-28 08:35 | 7.5761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 181.8267 | 0 | 0
6001651290 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:13 | 2020-08-28 01:16 | 0.054444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 0 | 0
6001651293 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBB99-20-634012138-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:41 | 2020-08-28 02:54 | 0.21222 | 3 | 1818 | 0 | 0 | 0.63667 | 385.82 | 0 | 0
6001651301 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:20 | 2020-08-28 01:22 | 0.027778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.13889 | 0 | 0
6001651304 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD22-604929987-604929987-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 00:03 | 2020-08-28 04:12 | 4.1456 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 4866.8822 | 0 | 0
6001651305 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:23 | 2020-08-28 01:27 | 0.067222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 0 | 0
6001651307 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798270-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:21 | 2020-08-28 01:37 | 0.265 | 7 | 4695 | 0 | 0 | 1.855 | 1244.175 | 0 | 0
6001651313 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL376-TR1_P1_A-640956489-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:26 | 2020-08-28 03:02 | 1.6008 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 126.4658 | 0 | 0
6001651314 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA17-3-601945528-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:17 | 2020-08-28 02:27 | 1.1597 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.3194 | 5.7986 | 0 | 0
6001651315 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:31 | 2020-08-28 01:34 | 0.047778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.23889 | 0 | 0
6001651316 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH072-5-639612092-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:48 | 2020-08-28 02:20 | 0.53222 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 69.1889 | 0 | 0
6001651317 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB441-_P1_B-616759629-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:25 | 2020-08-28 02:56 | 1.5217 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 226.7283 | 0 | 0
6001651324 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH485-2-617695604-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:35 | 2020-08-28 02:37 | 1.0411 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 1198.3189 | 0 | 0
6001651325 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:36 | 2020-08-28 01:36 | 0.0038889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.019444 | 0 | 0
6001651348 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798275-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:38 | 2020-08-28 03:36 | 1.9581 | 7 | 4697 | 0 | 0 | 13.7064 | 9196.9869 | 0 | 0
6001651361 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH073-2-639440394-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:56 | 2020-08-28 02:00 | 0.06 | 2 | 14635 | 0 | 0 | 0.12 | 878.1 | 0 | 0
6001651368 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 01:57 | 2020-08-28 02:02 | 0.085278 | 38 | 348 | 0 | 0 | 3.2406 | 29.6767 | 0 | 0
6001651377 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:06 | 2020-08-28 02:18 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6001651378 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG479-TR1_P1_ANA ŞALTER-639696167-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:05 | 2020-08-28 02:27 | 0.36778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26.1122 | 0 | 0
6001651381 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV11-1-618656384-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:08 | 2020-08-28 02:13 | 0.086944 | 7 | 1849 | 0 | 0 | 0.60861 | 160.7603 | 0 | 0
6001651400 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-2-620054575-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:25 | 2020-08-28 02:26 | 0.010556 | 2 | 408 | 0 | 4 | 0.021111 | 4.3067 | 0 | 0.042222
6001651401 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG17-1-620054685-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:25 | 2020-08-28 02:26 | 0.011667 | 2 | 425 | 0 | 4 | 0.023333 | 4.9583 | 0 | 0.046667
6001651410 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:33 | 2020-08-28 02:37 | 0.074167 | 38 | 348 | 0 | 0 | 2.8183 | 25.81 | 0 | 0
6001651423 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH073-2-639440394-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:39 | 2020-08-28 02:42 | 0.058056 | 2 | 14474 | 0 | 0 | 0.11611 | 840.2961 | 0 | 0
6001651432 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ389-TR1_P1_ANA SALTER-622972230-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:55 | 2020-08-28 13:58 | 4.0464 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 149.7164 | 0 | 0
6001651435 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-3-639308849-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:53 | 2020-08-28 03:47 | 0.89694 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 375.8197 | 0 | 0
6001651436 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:52 | 2020-08-28 03:32 | 0.66472 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 497.8769 | 0 | 1.3294
6001651439 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-3-601077792-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:51 | 2020-08-28 02:55 | 0.074167 | 30 | 40 | 0 | 0 | 2.225 | 2.9667 | 0 | 0
6001651440 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY92-TR1_P1_A-615979783-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:00 | 2020-08-28 04:19 | 1.3197 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.4692 | 0 | 0
6001651479 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN043-_P1_ANA ŞALTER-601862106-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:13 | 2020-08-28 13:53 | 0.66278 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.2778 | 0 | 0
6001651480 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA39-3-606316768-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:08 | 2020-08-28 04:04 | 0.92444 | 7 | 1767 | 0 | 0 | 6.4711 | 1633.4933 | 0 | 0
6001651495 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798270-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:15 | 2020-08-28 03:35 | 0.34083 | 7 | 4603 | 0 | 0 | 2.3858 | 1568.8558 | 0 | 0
6001651550 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED608-_P1_ANA ŞALTER-637668529-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - AG Pano Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:48 | 2020-08-28 06:10 | 2.3783 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 765.8233 | 0 | 0
6001651566 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:32 | 2020-08-28 03:35 | 0.040833 | 38 | 348 | 0 | 0 | 1.5517 | 14.21 | 0 | 0
6001651587 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT378-TR1_P1_ANA ŞALTER-614143928-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:15 | 2020-08-28 06:01 | 0.76 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 117.04 | 0 | 0
6001651588 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT401-TR1_P1_ANA SALTER-600377253-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:24 | 2020-08-28 07:22 | 0.96444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0
6001651593 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH647-TR1_P1_D-617961958-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:40 | 2020-08-29 14:52 | 0.19333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 27.4533 | 0 | 0
6001651596 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-3-444637378-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:56 | 2020-08-28 05:07 | 1.1775 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 579.33 | 0 | 0
6001651602 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 04:27 | 2020-08-28 04:46 | 0.32389 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 242.5928 | 0 | 0.64778
6001651606 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE43-19-621328029-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 04:28 | 2020-08-28 04:32 | 0.061389 | 17 | 596 | 0 | 0 | 1.0436 | 36.5878 | 0 | 0
6001651607 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCG622-TR1__C-641531455-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:43 | 2020-08-28 05:37 | 1.9133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0
6001651611 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF022-4-617875921-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 04:29 | 2020-08-28 08:29 | 3.9956 | 16 | 310 | 0 | 0 | 63.9289 | 1238.6222 | 0 | 0
6001651621 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC77-15-421193176-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:00 | 2020-08-28 07:43 | 2.7181 | 8 | 13 | 0 | 0 | 21.7444 | 35.3347 | 0 | 0
6001651629 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:16 | 2020-08-28 05:20 | 0.071667 | 5 | 589 | 0 | 0 | 0.35833 | 42.2117 | 0 | 0
6001651630 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366471-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:37 | 2020-08-28 09:09 | 3.5261 | 10 | 2250 | 0 | 0 | 35.2611 | 7933.75 | 0 | 0
6001651631 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-1-605229070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:24 | 2020-08-28 05:28 | 0.071667 | 43 | 369 | 0 | 2 | 3.0817 | 26.445 | 0 | 0.14333
6001651635 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321349-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 03:00 | 2020-08-28 07:24 | 4.3986 | 54 | 1002 | 0 | 0 | 237.525 | 4407.4083 | 0 | 0
6001651640 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-5-627642359-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:48 | 2020-08-28 05:53 | 0.081667 | 59 | 1009 | 0 | 0 | 4.8183 | 82.4017 | 0 | 0
6001651641 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:52 | 2020-08-28 05:55 | 0.045278 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0.090556 | 6.8369 | 0 | 0
6001651642 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:52 | 2020-08-28 05:54 | 0.034444 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.65444 | 0.58556 | 0 | 0
6001651643 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-16-600369805-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:52 | 2020-08-28 05:59 | 0.12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1.44 | 1.56 | 0 | 0
6001651644 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF77-5-629547407-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:51 | 2020-08-28 06:07 | 0.2625 | 7 | 1436 | 0 | 0 | 1.8375 | 376.95 | 0 | 0
6001651646 | 1 | HATAY | BELEN | TCG324-3-629330201-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:56 | 2020-08-28 07:59 | 2.0508 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 188.6767 | 0 | 0
6001651648 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:54 | 2020-08-28 06:11 | 0.29722 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 81.4389 | 0 | 0
6001651651 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ95-3-637463900-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:03 | 2020-08-28 06:04 | 0.0041667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0
6001651652 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-5-444438735-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:57 | 2020-08-28 06:07 | 0.15639 | 126 | 5105 | 0 | 0 | 19.705 | 798.3653 | 0 | 0
6001651654 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ71-2-641866759-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:53 | 2020-08-28 06:12 | 0.32111 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 268.1278 | 0 | 0
6001651656 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:59 | 2020-08-28 06:05 | 0.092778 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10.2056 | 0 | 0
6001651659 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ95-3-637463900-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:09 | 2020-08-28 06:12 | 0.041389 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0
6001651663 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE51-1-616633906-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:10 | 2020-08-28 06:53 | 0.71833 | 14 | 12050 | 0 | 0 | 10.0567 | 8655.9167 | 0 | 0
6001651664 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-2-617088626-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:14 | 2020-08-28 07:26 | 1.2103 | 1 | 1075 | 0 | 0 | 1.2103 | 1301.0486 | 0 | 0
6001651665 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:13 | 2020-08-28 06:33 | 0.33972 | 19 | 17 | 0 | 0 | 6.4547 | 5.7753 | 0 | 0
6001651666 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED826-2-644179861-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:54 | 2020-08-28 07:33 | 1.6533 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1147.4133 | 0 | 0
6001651667 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA25-4-435636422-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:17 | 2020-08-28 06:17 | 0.0086111 | 5 | 1172 | 0 | 0 | 0.043056 | 10.0922 | 0 | 0
6001651668 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-2-616185864-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:09 | 2020-08-28 06:17 | 0.13361 | 7 | 10841 | 0 | 0 | 0.93528 | 1448.4781 | 0 | 0
6001651669 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-6-616185983-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:09 | 2020-08-28 06:16 | 0.10833 | 85 | 13563 | 0 | 17 | 9.2083 | 1469.325 | 0 | 1.8417
6001651670 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:10 | 2020-08-28 06:18 | 0.14083 | 38 | 348 | 0 | 0 | 5.3517 | 49.01 | 0 | 0
6001651679 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-19-624627328-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:20 | 2020-08-28 06:24 | 0.066944 | 109 | 1591 | 0 | 0 | 7.2969 | 106.5086 | 0 | 0
6001651681 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-3-627503239-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:24 | 2020-08-28 06:27 | 0.054167 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0.10833 | 4.1708 | 0 | 0
6001651682 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:19 | 2020-08-28 06:26 | 0.11111 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1.7778 | 0.55556 | 0 | 0
6001651683 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-4-643331361-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:19 | 2020-08-28 06:26 | 0.1175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0
6001651685 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA26-4-435848589-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:31 | 2020-08-28 06:49 | 0.30528 | 1 | 1447 | 0 | 0 | 0.30528 | 441.7369 | 0 | 0
6001651687 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:36 | 2020-08-28 06:38 | 0.025 | 7 | 119 | 0 | 1 | 0.175 | 2.975 | 0 | 0.025
6001651688 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-22-621930180-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:38 | 2020-08-28 06:40 | 0.039444 | 9 | 4692 | 0 | 0 | 0.355 | 185.0733 | 0 | 0
6001651689 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF272-637890474-637890474-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 04:09 | 2020-08-28 08:08 | 3.9778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9556 | 0 | 0
6001651690 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCT774-3-635672575-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:42 | 2020-08-28 06:43 | 0.015556 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 36.1822 | 0 | 0
6001651694 | 1 | HATAY | BELEN | BAU77-10-644173354-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:40 | 2020-08-28 07:24 | 0.72556 | 9 | 8522 | 0 | 0 | 6.53 | 6183.1844 | 0 | 0
6001651697 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP24-5-438747892-Fider | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:00 | 2020-08-28 07:19 | 1.32 | 1 | 1173 | 0 | 0 | 1.32 | 1548.36 | 0 | 0
6001651700 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAV26-3-627745506-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:33 | 2020-08-28 11:26 | 0.88639 | 14 | 1837 | 0 | 0 | 12.4094 | 1628.2964 | 0 | 0
6001651704 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB84-3-637860354-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:39 | 2020-08-28 08:57 | 2.3019 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 1337.4297 | 0 | 0
6001651712 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-3-415096607-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:00 | 2020-08-28 07:01 | 0.019444 | 3 | 2772 | 0 | 2 | 0.058333 | 53.9 | 0 | 0.038889
6001651714 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY31-1-602787941-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:59 | 2020-08-28 07:05 | 0.099444 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 139.7194 | 0 | 0
6001651717 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV697-2-615580572-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:56 | 2020-08-28 09:51 | 0.91944 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 667.5167 | 0 | 0
6001651718 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:10 | 2020-08-28 07:17 | 0.10972 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0.21944 | 16.5681 | 0 | 0
6001651719 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:10 | 2020-08-28 07:16 | 0.10278 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1.9528 | 1.7472 | 0 | 0
6001651720 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TFK366-TR1_P1_E-437295701-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:54 | 2020-08-28 23:39 | 0.7525 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 85.0325 | 0 | 0
6001651722 | 1 | HATAY | BELEN | BAU77-11-644173355-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:54 | 2020-08-28 07:55 | 2.0289 | 12 | 14418 | 0 | 0 | 24.3467 | 29252.52 | 0 | 0
6001651725 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-5-620689100-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:14 | 2020-08-28 07:19 | 0.084444 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 85.6267 | 0 | 0
6001651728 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA85-2-600790736-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:19 | 2020-08-28 07:22 | 0.043611 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 120.4539 | 0 | 0
6001651733 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TFK248-TR1_P1_ANA SALTER-430897943-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:20 | 2020-08-28 09:20 | 1.9864 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.6325 | 0 | 0
6001651737 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP16-3-622732381-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:34 | 2020-08-28 08:35 | 1.0125 | 3 | 2199 | 0 | 0 | 3.0375 | 2226.4875 | 0 | 0
6001651741 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBR38-10-640612663-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:43 | 2020-08-28 08:05 | 0.36111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 32.1389 | 0 | 0
6001651742 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY46-2-616065265-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:32 | 2020-08-28 07:44 | 0.19417 | 4 | 481 | 0 | 0 | 0.77667 | 93.3942 | 0 | 0
6001651743 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED843-3-637584627-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:01 | 2020-08-28 10:42 | 3.6864 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 2149.1647 | 0 | 0
6001651747 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-4-634983461-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:44 | 2020-08-28 07:48 | 0.074167 | 4 | 3995 | 0 | 0 | 0.29667 | 296.2958 | 0 | 0
6001651750 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY51-2-611725030-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:45 | 2020-08-28 08:57 | 1.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 0
6001651752 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800285-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:44 | 2020-08-28 07:52 | 0.12722 | 21 | 192 | 0 | 0 | 2.6717 | 24.4267 | 0 | 0
6001651756 | 1 | HATAY | HASSA | TCR693-3-625685135-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:38 | 2020-08-28 18:32 | 6.9069 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1650.7597 | 0 | 0
6001651761 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE44-3-621323608-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:11 | 2020-08-28 08:38 | 1.4439 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 0 | 0 | 0
6001651764 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-631301139-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:42 | 2020-08-28 09:42 | 3 | 2 | 148 | 0 | 0 | 6 | 444 | 0 | 0
6001651768 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435134-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:06 | 2020-08-28 11:08 | 2.0228 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 222.5056 | 0 | 0
6001651773 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL819-624089351-624089351-Kofra | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:24 | 2020-08-29 09:52 | 26.4528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.9056 | 0 | 0
6001651790 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA147-3-602488775-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 10:01 | 2020-08-28 17:19 | 7.2961 | 0 | 5114 | 0 | 0 | 0 | 37312.3122 | 0 | 0
6001651793 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD190-TR1_P1_C-618441941-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:04 | 2020-08-28 17:29 | 9.4017 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 300.8533 | 0 | 0
6001651798 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBU494-TR-B_P1_ANA ŞALTER-602459341-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:08 | 2020-08-28 11:51 | 3.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7108 | 0 | 0
6001651804 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU144-_P1_ANA ŞALTER-630614051-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:20 | 2020-08-29 12:24 | 3.0619 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 823.6631 | 0 | 0
6001651810 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG19-2-437289593-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:30 | 2020-08-28 11:58 | 2.4761 | 39 | 772 | 0 | 4 | 96.5683 | 1911.5578 | 0 | 9.9044
6001651813 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY195-TR-A_P1_ANA SALTER-615714484-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:16 | 2020-08-28 12:03 | 1.7914 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 241.8375 | 0 | 0
6001651819 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL55-5-630132012-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:40 | 2020-08-28 10:56 | 2.2733 | 6 | 259 | 0 | 0 | 13.64 | 588.7933 | 0 | 0
6001651824 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR78-1-640360976-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 09:43 | 2020-08-28 17:06 | 7.3778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 472.1778 | 0 | 0
6001651827 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP443-TR1_P1_ANA ŞALTER-430881628-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 10:44 | 2020-08-28 19:46 | 9.0406 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 831.7311 | 0 | 0
6001651829 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU76-4-621112404-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:30 | 2020-08-28 10:36 | 1.1133 | 44 | 260 | 0 | 0 | 48.9867 | 289.4667 | 0 | 0
6001651831 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT44-3-628557826-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:13 | 2020-08-28 08:18 | 0.079444 | 1 | 2814 | 0 | 0 | 0.079444 | 223.5567 | 0 | 0
6001651835 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE880-TR-A_P1_ANA ŞALTER-614306498-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 09:50 | 2020-08-28 18:13 | 8.3881 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1165.9397 | 0 | 0
6001651840 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800290-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:45 | 2020-08-28 08:39 | 0.90583 | 21 | 192 | 0 | 0 | 19.0225 | 173.92 | 0 | 0
6001651853 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN088-TR1_P1_ANA SALTER-620686848-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:40 | 2020-08-28 15:17 | 7.6222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.5778 | 0 | 0
6001651859 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC01-4-643499180-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:18 | 2020-08-28 08:24 | 0.10861 | 26 | 1390 | 0 | 0 | 2.8239 | 150.9694 | 0 | 0
6001651864 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU971-TR1_P1_ANA ŞALTER-627102953-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:16 | 2020-08-28 10:09 | 1.8867 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 286.7733 | 0 | 0
6001651873 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBF96-1-633631423-Fider | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:42 | 2020-08-28 15:35 | 0.88417 | 31 | 2271 | 0 | 0 | 27.4092 | 2007.9425 | 0 | 0
6001651874 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TDA010-4-632683983-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 08:56 | 2020-08-28 18:30 | 9.5606 | 6 | 654 | 0 | 0 | 57.3633 | 6252.6033 | 0 | 0
6001651875 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAY03-2-415072045-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:21 | 2020-08-28 08:27 | 0.088611 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.088611 | 0.44306 | 0 | 0
6001651893 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BCY22-29-420936790-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:24 | 2020-08-28 08:29 | 0.077222 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.38611 | 0.54056 | 0 | 0
6001651895 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BCY22-30-420936791-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:24 | 2020-08-28 08:38 | 0.22722 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 239.9467 | 0 | 0
6001651904 | 1 | ADANA | POZANTI | TBJ698-TR1_P2_A-601934913-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:29 | 2020-08-28 11:18 | 1.8033 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 111.8067 | 0 | 0
6001651909 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY46-3-616065267-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:25 | 2020-08-28 08:43 | 0.30917 | 18 | 1576 | 0 | 0 | 5.565 | 487.2467 | 0 | 0
6001651911 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN620-TR1_P1_B-621113091-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:06 | 2020-08-28 11:01 | 2.9231 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.4611 | 0 | 0
6001651912 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV190-TR1_P1_A-634245089-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:11 | 2020-08-28 15:33 | 5.3564 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.8511 | 0 | 0
6001651913 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV780-TR1_P1_D-626764215-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Topraklama Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:16 | 2020-08-28 15:00 | 2.7172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0206 | 0 | 0
6001651914 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBK045-TR1__E-605334080-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:26 | 2020-08-28 10:41 | 2.2431 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
6001651919 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA657-TR1_P1_ANA ŞALTER-445567679-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:22 | 2020-08-28 10:03 | 7.6778 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1458.7778 | 0 | 0
6001651922 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAV62-2-617088626-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:32 | 2020-08-28 10:15 | 1.7183 | 1 | 1102 | 0 | 0 | 1.7183 | 1893.6033 | 0 | 0
6001651925 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB462-TR1_P1_ANA SALTER-616762774-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:22 | 2020-08-28 11:51 | 0.48611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.2639 | 0 | 0
6001651938 | 1 | HATAY | BELEN | BBK66-2-628926568-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:47 | 2020-08-28 10:50 | 1.0597 | 7 | 4854 | 0 | 0 | 7.4181 | 5143.8917 | 0 | 0
6001651941 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB863-TR1_P1_B-605294058-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:48 | 2020-08-28 22:58 | 0.16833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0
6001651944 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEA338-TR1_P1_C-612057264-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:16 | 2020-08-28 09:44 | 0.46861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37.4889 | 0 | 0
6001651945 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR943-TR1_P1_ANA ŞALTER-443518395-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:32 | 2020-08-29 20:13 | 0.68556 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 122.0289 | 0 | 0
6001651950 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL48-3-630685685-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:56 | 2020-08-28 09:46 | 0.83833 | 27 | 677 | 0 | 0 | 22.635 | 567.5517 | 0 | 0
6001651955 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB075-TR1_P1_ANA SALTER-605656558-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:07 | 2020-08-28 13:47 | 0.66222 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 111.2533 | 0 | 0
6001651958 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK235-TR2_P1_ANA ŞALTER-604708425-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:18 | 2020-08-28 10:42 | 1.3992 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 843.6975 | 0 | 0
6001651959 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB878-TR1_P1_D-605294984-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:50 | 2020-08-28 21:04 | 0.23528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.5875 | 0 | 0
6001651960 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP63-2-635540827-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:26 | 2020-08-28 09:30 | 0.066111 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 26.1139 | 0 | 0
6001651965 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:42 | 2020-08-28 08:43 | 0.016667 | 15 | 579 | 0 | 0 | 0.25 | 9.65 | 0 | 0
6001651971 | 1 | HATAY | HASSA | TCR622-_P1 _ANA ŞALTER-625297145-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:59 | 2020-08-28 12:59 | 4.0044 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 372.4133 | 0 | 0
6001651972 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC24-2-643432762-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:17 | 2020-08-28 10:17 | 2.0006 | 1 | 295 | 0 | 0 | 2.0006 | 590.1639 | 0 | 0
6001651973 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT910-TR1_P1_ANA SALTER-630882357-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:07 | 2020-08-28 15:27 | 6.3439 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 260.0994 | 0 | 0
6001651977 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BAR94-3-634035895-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:32 | 2020-08-28 09:25 | 1.8961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6883 | 0 | 0
6001651978 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE297-__ANA ŞALTER-636501033-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:49 | 2020-08-28 10:23 | 0.57972 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 106.6689 | 0 | 0
6001651981 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD55-2-415021495-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:44 | 2020-08-28 08:47 | 0.0525 | 0 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 330.33 | 0 | 0
6001651984 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-444298528-444298528-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:01 | 2020-08-29 17:10 | 0.16139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16139 | 0 | 0
6001651986 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEH283-TR1__A-637407826-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:43 | 2020-08-28 13:07 | 4.3983 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 197.925 | 0 | 0
6001652007 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED744-TR1_P1_D-635076367-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:59 | 2020-08-28 16:30 | 0.51111 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 88.4222 | 0 | 0
6001652037 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN48-1-633330570-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:11 | 2020-08-28 09:16 | 0.083611 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.91972 | 1.4214 | 0 | 0
6001652042 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEM936-TR-B_P1_ANA SALTER-639617206-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:53 | 2020-08-28 11:28 | 2.5797 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 136.7253 | 0 | 0
6001652045 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM038-_P1_ANA ŞALTER-621678659-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:50 | 2020-08-28 16:08 | 0.31056 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 54.0367 | 0 | 0
6001652047 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC288-TR1_P1_C-616410754-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:46 | 2020-08-28 11:18 | 0.53167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 42.5333 | 0 | 0
6001652058 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM233-TR1__E-637504355-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:57 | 2020-08-28 13:56 | 4.9794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9589 | 0 | 0
6001652061 | 1 | HATAY | BELEN | TEB744-_P1_ANA ŞALTER-443733813-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:45 | 2020-08-28 15:00 | 6.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.25 | 0 | 0
6001652064 | 1 | HATAY | KUMLU | TCJ897-TR1_P1_ANA ŞALTER-628726732-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:35 | 2020-08-28 10:54 | 1.3083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.8583 | 0 | 0
6001652065 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR750-TR1_P1_ANA SALTER-601821809-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:19 | 2020-08-29 12:00 | 2.6775 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 249.0075 | 0 | 0
6001652073 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL478-3-624578506-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:05 | 2020-08-28 09:47 | 0.69583 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 648.5167 | 0 | 0
6001652086 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED704-_P1_ANA ŞALTER-635071355-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:19 | 2020-08-28 14:26 | 3.1153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 121.4958 | 0 | 0
6001652094 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT445-_P1_ANA ŞALTER-633587898-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:04 | 2020-08-28 09:51 | 0.77944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.4861 | 0 | 0
6001652095 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR217-TR1_P1_ANA ŞALTER-629161060-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:24 | 2020-08-28 10:43 | 0.30917 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 34.3175 | 0 | 0
6001652101 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-4-605292667-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:06 | 2020-08-28 09:09 | 0.039167 | 0 | 1701 | 0 | 3 | 0 | 66.6225 | 0 | 0.1175
6001652110 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCB802-TR1_P1_C-613531498-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:20 | 2020-08-28 13:28 | 4.1417 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 190.5167 | 0 | 0
6001652112 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF204-_P1_ANA ŞALTER-637724500-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:58 | 2020-08-28 13:41 | 4.7178 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.0733 | 0 | 0
6001652118 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-444298528-444298528-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:15 | 2020-08-29 17:29 | 0.22111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | 0 | 0
6001652124 | 1 | HATAY | DEFNE | TDS788-TR1_P1_E-635844776-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:05 | 2020-08-28 10:50 | 1.755 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82.485 | 0 | 0
6001652126 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAV19-3-613522854-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:14 | 2020-08-28 14:56 | 5.7053 | 10 | 1677 | 0 | 4 | 57.0528 | 9567.7508 | 0 | 22.8211
6001652137 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-2-421469933-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:14 | 2020-08-28 09:15 | 0.017222 | 7 | 728 | 0 | 0 | 0.12056 | 12.5378 | 0 | 0
6001652138 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-18-621930129-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:15 | 2020-08-28 09:22 | 0.11361 | 5 | 2379 | 0 | 0 | 0.56806 | 270.2808 | 0 | 0
6001652140 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV51-3-611727127-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 05:17 | 2020-08-28 09:50 | 4.5453 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.0906 | 18.1811 | 0 | 0
6001652142 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU010-TR1_P1_ANA SALTER-602251755-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:29 | 2020-08-28 23:59 | 0.4975 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 102.485 | 0 | 0
6001652146 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-TR1_P1_ANA SALTER-639643149-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:46 | 2020-08-28 18:43 | 0.94583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 69.0458 | 0 | 0
6001652148 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ689-TR1_P1_ANA ŞALTER-600303945-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:57 | 2020-08-28 12:40 | 2.7217 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 149.6917 | 0 | 0
6001652153 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGF128-TR1_P1_D-439293177-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:23 | 2020-08-28 12:16 | 0.89694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.3625 | 0 | 0
6001652158 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-3-421715055-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 06:55 | 2020-08-28 09:25 | 2.4917 | 16 | 88 | 0 | 0 | 39.8667 | 219.2667 | 0 | 0
6001652161 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT259-_P1_ANA ŞALTER-633191164-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:28 | 2020-08-28 14:28 | 4.9978 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 869.6133 | 0 | 0
6001652168 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA26-4-435848589-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:15 | 2020-08-28 09:25 | 0.15806 | 1 | 1303 | 0 | 0 | 0.15806 | 205.9464 | 0 | 0
6001652175 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY10-TR1_P1_B-616555162-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:58 | 2020-08-28 15:07 | 3.1428 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 229.4228 | 0 | 0
6001652184 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE782-TR1_p1_C-644248178-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:19 | 2020-08-28 15:28 | 6.1617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.425 | 0 | 0
6001652185 | 1 | HATAY | BELEN | TCG324-3-629330201-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:44 | 2020-08-28 11:57 | 2.2189 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 204.1378 | 0 | 0
6001652186 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR116-TR1_P1_ANA SALTER-605280309-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:34 | 2020-08-28 12:16 | 1.6983 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 168.135 | 0 | 0
6001652190 | 1 | HATAY | DEFNE | SCU849-TR1__C-637835593-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:19 | 2020-08-28 19:53 | 10.5764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.6111 | 0 | 0
6001652192 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-3-635676838-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:12 | 2020-08-28 10:48 | 1.6078 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 295.8311 | 0 | 0
6001652209 | 1 | HATAY | BELEN | BBK86-4-629334304-Fider | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-07 09:43 | 2020-08-07 10:19 | 0.61222 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 418.76 | 0 | 0
6001652211 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TDV852-_P1_ANA ŞALTER-624064495-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:23 | 2020-08-28 12:41 | 1.2994 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 183.2217 | 0 | 0
6001652216 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT43-1-628558236-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:27 | 2020-08-28 11:09 | 1.7011 | 1 | 885 | 0 | 0 | 1.7011 | 1505.4833 | 0 | 0
6001652216 | 2 | MERSİN | SİLİFKE | BAT44-4-628557831-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:07 | 2020-08-28 11:34 | 0.45694 | 2 | 1275 | 0 | 0 | 0.91389 | 582.6042 | 0 | 0
6001652217 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM514-1-642277682-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:30 | 2020-08-28 12:00 | 0.48861 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30.7825 | 0 | 0
6001652225 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT238-_P1_ANA ŞALTER-632604940-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:30 | 2020-08-28 16:00 | 6.5025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.015 | 0 | 0
6001652235 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324465-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:58 | 2020-08-31 01:33 | 0.57694 | 26 | 975 | 0 | 0 | 15.0006 | 562.5208 | 0 | 0
6001652238 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH672-_P1_ANA ŞALTER-619135897-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:42 | 2020-08-28 18:50 | 10.1392 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 212.9225 | 0 | 0
6001652239 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL466-_P1_ANA ŞALTER-624579763-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:26 | 2020-08-28 10:43 | 1.2878 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.2089 | 0 | 0
6001652241 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL91-1-624097775-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:35 | 2020-08-28 11:02 | 1.445 | 9 | 1233 | 0 | 0 | 13.005 | 1781.685 | 0 | 0
6001652243 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SDF717-TR1__ANA ŞALTER-642190599-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:20 | 2020-08-30 11:39 | 0.32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0
6001652249 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCT774-3-635672575-Fider | Yeni Bağlantı - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:19 | 2020-08-28 18:45 | 1.4261 | 0 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 4178.5056 | 0 | 0
6001652256 | 1 | MERSİN | MUT | BBE88-6-622262535-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:53 | 2020-08-28 10:54 | 2.015 | 113 | 11907 | 0 | 2 | 227.695 | 23992.605 | 0 | 4.03
6001652257 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-8-605281465-Fider | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:21 | 2020-08-29 10:25 | 0.071389 | 20 | 4082 | 0 | 0 | 1.4278 | 291.4094 | 0 | 0
6001652263 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-15-639314173-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:42 | 2020-08-28 09:46 | 0.065556 | 1 | 903 | 0 | 0 | 0.065556 | 59.1967 | 0 | 0
6001652265 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TDS827-TR1_P1_H-623115210-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:19 | 2020-08-28 13:11 | 0.87972 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 152.1919 | 0 | 0
6001652282 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ71-2-641866759-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:42 | 2020-08-28 09:47 | 0.075556 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0
6001652283 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB643-TR-A_P1_ANA SALTER-637662599-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:17 | 2020-08-28 14:46 | 4.4775 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 156.7125 | 0 | 0
6001652285 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA26-4-435848589-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:41 | 2020-08-28 10:59 | 1.2944 | 1 | 1253 | 0 | 0 | 1.2944 | 1621.9389 | 0 | 0
6001652287 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB268-TR1_P1_ANA ŞALTER-616752816-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:38 | 2020-08-28 11:18 | 1.6667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.6667 | 0 | 0
6001652289 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH621-6-439206500-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:56 | 2020-08-28 12:11 | 0.24083 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 260.3408 | 0 | 0
6001652292 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-1-624576735-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:46 | 2020-08-28 09:53 | 0.11556 | 24 | 688 | 0 | 0 | 2.7733 | 79.5022 | 0 | 0
6001652294 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-600928076-600928076-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:18 | 2020-08-28 11:40 | 3.375 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 195.75 | 0 | 0
6001652296 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB28-1-621693386-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:43 | 2020-08-28 10:23 | 0.66389 | 12 | 3767 | 0 | 0 | 7.9667 | 2500.8694 | 0 | 0
6001652297 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-3-619138526-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:55 | 2020-08-28 11:51 | 0.92806 | 4 | 1039 | 0 | 0 | 3.7122 | 964.2497 | 0 | 0
6001652299 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ775-_P1_ANA ŞALTER-624098450-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:33 | 2020-08-28 13:35 | 4.0347 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1081.3056 | 0 | 0
6001652301 | 1 | HATAY | BELEN | BBK66-5-628926666-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:48 | 2020-08-28 10:48 | 1.0083 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
6001652302 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SFL492-444455575-444455575-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:03 | 2020-08-28 18:25 | 0.35639 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.0481 | 0 | 0
6001652304 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SGK921-TR1__ANA ŞALTER-641936744-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:08 | 2020-08-28 14:49 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0
6001652306 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:49 | 2020-08-28 10:08 | 0.31278 | 3 | 1656 | 0 | 0 | 0.93833 | 517.96 | 0 | 0
6001652307 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCR610-_P1_ANA ŞALTER-626128702-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:47 | 2020-08-28 12:21 | 2.57 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 447.18 | 0 | 0
6001652314 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFJ541-TR1_P1_C-437406869-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:31 | 2020-08-28 19:00 | 0.48639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0 | 0
6001652317 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG251-TR1__ÇIKIŞ-632865609-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:08 | 2020-08-28 15:28 | 5.3281 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.9208 | 0 | 0
6001652321 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-1-639308845-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:58 | 2020-08-28 11:48 | 1.8369 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1353.8281 | 0 | 0
6001652332 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-3-622595600-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:58 | 2020-08-28 15:25 | 5.4519 | 12 | 1904 | 0 | 0 | 65.4233 | 10380.5022 | 0 | 0
6001652333 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC783-TR1_P1_D-642677406-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:53 | 2020-08-28 15:30 | 0.61583 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 66.51 | 0 | 0
6001652339 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF007-TR1_P1_ANA ŞALTER-639643562-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:16 | 2020-08-28 19:38 | 0.35778 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 0
6001652341 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC070-TR-A_P1_ANA SALTER-616533307-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:17 | 2020-08-28 12:30 | 2.2183 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 246.235 | 0 | 0
6001652342 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT027-3-600352560-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:14 | 2020-08-28 11:32 | 0.29833 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 79.655 | 0 | 0
6001652349 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH230-_P1_ANA ŞALTER-617835459-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:13 | 2020-08-28 20:43 | 6.4975 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2092.195 | 0 | 0
6001652352 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087498-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:06 | 2020-08-28 10:07 | 0.016667 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0.016667 | 1.6833 | 0 | 0
6001652355 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC205-1-616186104-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:42 | 2020-08-28 11:33 | 1.8464 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4639 | 0 | 0 | 0
6001652357 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEL860-TR1__C-636744653-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:44 | 2020-08-28 19:17 | 9.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5436 | 0 | 0
6001652365 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED508-638830403-638830403-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:31 | 2020-08-28 19:58 | 0.4575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
6001652366 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE963-TR-A_P1_ANA ŞALTER-620576167-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:26 | 2020-08-28 12:00 | 0.55917 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.7217 | 0 | 0
6001652369 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF84-2-630145639-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:05 | 2020-08-28 10:11 | 0.10167 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.20333 | 1.525 | 0 | 0
6001652373 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TGH152-TR1_P1_B-444159127-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:54 | 2020-08-28 12:24 | 2.5022 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 170.1511 | 0 | 0
6001652374 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV912-_P1_ANA ŞALTER-602479047-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:59 | 2020-08-28 13:19 | 3.325 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 189.525 | 0 | 0
6001652375 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG269-TR-A_P1_ANA ŞALTER-619333970-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:19 | 2020-08-28 13:21 | 2.0444 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106.3111 | 0 | 0
6001652377 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCF014-3-620056470-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:03 | 2020-08-28 11:16 | 0.21389 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 91.1167 | 0 | 0
6001652379 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU76-4-621112402-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:09 | 2020-08-28 10:23 | 0.2325 | 44 | 228 | 0 | 0 | 10.23 | 53.01 | 0 | 0
6001652387 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV179-TR1_P1_ANA SALTER-601967801-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:30 | 2020-08-28 12:06 | 3.6017 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 316.9467 | 0 | 0
6001652398 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD06-19-614210876-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:13 | 2020-08-28 10:22 | 0.15444 | 0 | 2869 | 0 | 0 | 0 | 443.1011 | 0 | 0
6001652405 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCV652-2-438638760-Fider | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:33 | 2020-08-28 10:53 | 0.33361 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 190.8256 | 0 | 0
6001652407 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-4-639643081-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:22 | 2020-08-28 14:02 | 0.66306 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 427.0078 | 0 | 0
6001652412 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR49-2-639901473-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:43 | 2020-08-28 13:03 | 3.3272 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 615.5361 | 0 | 0
6001652415 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE184-_P1_ANA ŞALTER-634984369-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:02 | 2020-08-28 13:19 | 1.2758 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 419.7492 | 0 | 0
6001652423 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087498-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:53 | 2020-08-28 13:00 | 1.1206 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1.1206 | 101.9706 | 0 | 0
6001652427 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN241-TR1_P1_ANA SALTER-602415672-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:35 | 2020-08-28 19:10 | 1.5761 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 394.0278 | 0 | 0
6001652428 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-1-621696959-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:47 | 2020-08-28 10:31 | 0.73778 | 12 | 2274 | 0 | 0 | 8.8533 | 1677.7067 | 0 | 0
6001652429 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB089-TR1_P1_ANA ŞALTER-616683201-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:41 | 2020-08-28 15:19 | 0.63917 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 56.8858 | 0 | 0
6001652435 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG44-2-619387178-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:24 | 2020-08-28 14:45 | 0.34583 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0.34583 | 71.2417 | 0 | 0
6001652437 | 1 | HATAY | BELEN | TCR783-3-628925068-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:46 | 2020-08-28 11:18 | 1.5325 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1.5325 | 217.615 | 0 | 0
6001652438 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM751-TR1_P1_ANA ŞALTER-639905035-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:22 | 2020-08-28 18:41 | 0.32194 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 138.1142 | 0 | 0
6001652439 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN49-5-632924744-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:15 | 2020-08-28 11:49 | 1.5706 | 16 | 1480 | 0 | 0 | 25.1289 | 2324.4222 | 0 | 0
6001652445 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TCA249-TR1_P1_F-613006527-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:21 | 2020-08-28 20:17 | 0.92889 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 175.56 | 0 | 0
6001652461 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR44-5-616315192-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:33 | 2020-08-28 10:55 | 0.36722 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 70.1394 | 0 | 0
6001652468 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL01-5-435611792-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:40 | 2020-08-28 11:16 | 0.59167 | 127 | 5401 | 0 | 0 | 75.1417 | 3195.5917 | 0 | 0
6001652470 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU80-_P1_ANA ŞALTER-624573846-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:03 | 2020-08-30 12:29 | 0.425 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 236.3 | 0 | 0
6001652476 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS919-_P1_ANA ŞALTER-629167770-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:53 | 2020-08-30 19:39 | 0.7625 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.3625 | 0 | 0
6001652485 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV510-1-628684274-Fider | -Sekonder - Trafo Zati Korumaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:18 | 2020-08-28 12:27 | 1.1442 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 282.6092 | 0 | 0
6001652490 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEJ314-TR1__ANA ŞALTER-630197288-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:03 | 2020-08-29 10:30 | 0.44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0
6001652492 | 1 | HATAY | ARSUZ | TDE109-2-639908747-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:04 | 2020-08-28 11:51 | 0.78556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78556 | 0 | 0
6001652507 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144646-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 10:47 | 2020-08-28 18:14 | 7.4411 | 3 | 1656 | 0 | 0 | 22.3233 | 12322.48 | 0 | 0
6001652510 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS076-_P1_ANA ŞALTER-630367112-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:47 | 2020-08-28 17:26 | 0.64556 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 151.7056 | 0 | 0
6001652512 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA728-TR1_P1_ANA ŞALTER-602772901-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:42 | 2020-08-28 12:30 | 2.8122 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 359.9644 | 0 | 0
6001652514 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDT756-TR1_P1_ANA ŞALTER-422242509-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:40 | 2020-08-28 16:37 | 5.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9353 | 0 | 0
6001652532 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB161-TR-A_P1_ANA ŞALTER-616686600-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:31 | 2020-08-28 15:36 | 5.0761 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 131.9789 | 0 | 0
6001652537 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCM927-_P1_ANA ŞALTER-621576697-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:28 | 2020-08-28 12:10 | 0.69472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.8103 | 0 | 0
6001652539 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-444298528-444298528-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:58 | 2020-08-29 18:36 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
6001652544 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-1-437318971-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:20 | 2020-08-28 12:06 | 1.7694 | 3 | 1467 | 0 | 0 | 5.3083 | 2595.775 | 0 | 0
6001652574 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-1-605229070-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:15 | 2020-08-28 14:02 | 5.7761 | 43 | 369 | 0 | 2 | 248.3728 | 2131.385 | 0 | 11.5522
6001652577 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBP341-TR1__ANA ŞALTER-606389740-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:28 | 2020-08-28 21:46 | 0.30167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0
6001652584 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF67-10-616406361-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:57 | 2020-08-28 11:08 | 0.17889 | 50 | 5019 | 0 | 0 | 8.9444 | 897.8433 | 0 | 0
6001652585 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK374-TR1_P1_ANA ŞALTER-415425488-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:14 | 2020-08-28 16:19 | 5.0811 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1178.8178 | 0 | 0
6001652587 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL364-_P1_ANA ŞALTER-624067866-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:21 | 2020-08-28 17:51 | 0.49194 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 37.8797 | 0 | 0
6001652592 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS844-TR1_P1_C-631345769-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:01 | 2020-08-28 13:38 | 2.6175 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 120.405 | 0 | 0
6001652605 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE338-TR1_P1_ANA ŞALTER-613539480-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:31 | 2020-08-28 17:10 | 0.645 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0
6001652612 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM433-TR1__ANA ŞALTER-637717677-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:59 | 2020-08-28 11:54 | 0.92 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0
6001652613 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCH302-_P1_ANA ŞALTER-617832336-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:05 | 2020-08-28 19:12 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0
6001652623 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT787-TR1_P1_ANA SALTER-600788005-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:07 | 2020-08-30 14:39 | 0.52722 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 136.0233 | 0 | 0
6001652640 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBP488-TR1__A-618396746-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:16 | 2020-08-28 12:24 | 1.1392 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91.1333 | 0 | 0
6001652649 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC60-TR1_P1_C-605225189-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:53 | 2020-08-28 13:26 | 0.55361 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 133.4203 | 0 | 0
6001652660 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD924-TR-B_P1_ANA ŞALTER-601855054-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:44 | 2020-08-28 11:58 | 1.2375 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 84.15 | 0 | 0
6001652661 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED738-TR1_P1_G-635075853-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:32 | 2020-08-29 10:17 | 0.75722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.6878 | 0 | 0
6001652662 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SEF274-TR1__ANA ŞALTER-631858265-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:29 | 2020-08-29 09:43 | 0.22917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.5833 | 0 | 0
6001652666 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFK166-_P1_ANA ŞALTER-643249023-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:05 | 2020-08-28 18:59 | 3.9008 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 226.2483 | 0 | 0
6001652678 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798275-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:11 | 2020-08-31 03:51 | 0.66889 | 7 | 4709 | 0 | 0 | 4.6822 | 3149.7978 | 0 | 0
6001652681 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV51-3-611727127-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:07 | 2020-08-28 12:15 | 2.1289 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.2578 | 8.5156 | 0 | 0
6001652682 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV724-TR1_P1_A-626769212-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:04 | 2020-08-28 12:32 | 0.47972 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 53.7289 | 0 | 0
6001652703 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED843-_P1_ANA ŞALTER-637584620-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:21 | 2020-08-28 22:17 | 10.9431 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 503.3806 | 0 | 0
6001652707 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL514-_P1_ANA ŞALTER-624956157-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:27 | 2020-08-28 13:17 | 1.8303 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 545.4228 | 0 | 0
6001652714 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC349-TR1_P1_ANA ŞALTER-616404904-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:56 | 2020-08-31 18:19 | 0.38972 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 51.8331 | 0 | 0
6001652719 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL507-3-624954828-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:23 | 2020-08-28 16:11 | 4.8067 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2691.7333 | 0 | 0
6001652720 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-20-437154987-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:11 | 0.59583 | 86 | 1334 | 0 | 0 | 51.2417 | 794.8417 | 0 | 0
6001652721 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-10-437155048-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:12 | 0.61944 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 132.5611 | 0 | 0
6001652723 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-2-614103360-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:10 | 0.58417 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1113.4217 | 0 | 0
6001652724 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-1-614103364-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:13 | 0.63083 | 1 | 7763 | 0 | 0 | 0.63083 | 4897.1592 | 0 | 0
6001652726 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-6-614103405-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:10 | 0.58583 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 1928.5633 | 0 | 0
6001652727 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-8-614103408-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:10 | 0.58667 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 597.2267 | 0 | 0
6001652728 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-5-614103409-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:10 | 0.58528 | 1 | 1547 | 0 | 0 | 0.58528 | 905.4247 | 0 | 0
6001652729 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-11-614103448-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:12 | 0.62 | 0 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 1261.7 | 0 | 0
6001652731 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-14-614103585-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:11 | 0.59111 | 1 | 965 | 0 | 0 | 0.59111 | 570.4222 | 0 | 0
6001652733 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-16-614103596-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:11 | 0.5925 | 4 | 25493 | 0 | 0 | 2.37 | 15104.6025 | 0 | 0
6001652743 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-33-615889869-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:11 | 0.59722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0
6001652744 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-29-615889873-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:35 | 2020-08-28 12:12 | 0.61472 | 2 | 1190 | 0 | 0 | 1.2294 | 731.5194 | 0 | 0
6001652747 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA722-TR1_P1_ANA SALTER-626422507-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:43 | 2020-08-29 12:39 | 0.93278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.37 | 0 | 0
6001652748 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TEA338-TR1_P1_E-612057266-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:14 | 2020-08-28 13:55 | 0.68056 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 166.7361 | 0 | 0
6001652769 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF585-_P1_ANA ŞALTER-637579255-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:24 | 2020-08-30 18:16 | 0.86667 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 623.1333 | 0 | 0
6001652771 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL968-TR1_P1_E-642017570-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:42 | 2020-08-28 12:25 | 0.71333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 67.0533 | 0 | 0
6001652772 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:42 | 2020-08-28 11:57 | 0.24083 | 19 | 17 | 0 | 0 | 4.5758 | 4.0942 | 0 | 0
6001652773 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD60-14-601082943-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:42 | 2020-08-28 11:56 | 0.23417 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 566.215 | 0 | 0
6001652775 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-1-626800286-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:42 | 2020-08-28 15:01 | 3.3258 | 13 | 7 | 0 | 0 | 43.2358 | 23.2808 | 0 | 0
6001652776 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-10-627642223-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:50 | 2020-08-28 11:59 | 0.14528 | 13 | 2184 | 0 | 0 | 1.8886 | 317.2867 | 0 | 0
6001652779 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH073-2-639440394-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:45 | 2020-08-28 11:47 | 0.039444 | 2 | 14731 | 0 | 0 | 0.078889 | 581.0561 | 0 | 0
6001652782 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS774-TR1_P1_A-633904311-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:33 | 2020-08-28 13:27 | 1.8961 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.6367 | 0 | 0
6001652791 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL545-_P1_ANA ŞALTER-624957769-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:45 | 2020-08-28 14:59 | 3.2275 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 793.965 | 0 | 0
6001652793 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC738-_P1_G-634966484-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:24 | 2020-08-28 18:28 | 1.0656 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.5567 | 0 | 0
6001652796 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL839-TR1_P1_ANA SALTER-437131082-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:10 | 2020-08-29 12:04 | 0.89444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0 | 0
6001652800 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ325-TR1_P1_ANA ŞALTER-436956833-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:18 | 2020-08-28 22:55 | 0.62028 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 382.0911 | 0 | 0
6001652808 | 1 | ADANA | POZANTI | TCT209-_P1_ANA ŞALTER-642973739-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:38 | 2020-08-28 14:24 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0
6001652811 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK793-TR3_P1_ANA SALTER-601923559-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:52 | 2020-08-28 17:20 | 0.47111 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37.2178 | 0 | 0
6001652813 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBY779-TR1__ANA ŞALTER-621097946-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:05 | 2020-08-28 14:14 | 0.14861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14861 | 0 | 0
6001652817 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS97-3-431351820-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:03 | 2020-08-28 14:52 | 0.82583 | 7 | 308 | 0 | 0 | 5.7808 | 254.3567 | 0 | 0
6001652819 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT934-TR1_P1_ANA SALTER-630734334-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:46 | 2020-08-28 14:31 | 2.7469 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 307.6578 | 0 | 0
6001652827 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN475-3-613582720-Fider | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:48 | 2020-08-28 13:54 | 2.1003 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 892.6181 | 0 | 0
6001652831 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN81-1-638408390-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:48 | 2020-08-28 13:16 | 0.47056 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 111.5217 | 0 | 0
6001652832 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCN950-639376315-639376315-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:07 | 2020-08-28 22:27 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
6001652839 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-1-622266132-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:05 | 2020-08-28 12:39 | 2.5711 | 4 | 1473 | 0 | 0 | 10.2844 | 3787.2467 | 0 | 0
6001652841 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN713-TR1_P1_ANA ŞALTER-622418013-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:56 | 2020-08-28 17:34 | 5.6244 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 691.8067 | 0 | 0
6001652843 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TCJ865-TR-C_P1_ANA SALTER-635542479-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:52 | 2020-08-28 18:41 | 0.81917 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 95.8425 | 0 | 0
6001652847 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBT981-TR1_P1_D-601072737-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:54 | 2020-08-28 21:45 | 0.8525 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 71.61 | 0 | 0
6001652861 | 1 | MERSİN | MUT | TCM995-_P1_ANA ŞALTER-621834225-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:07 | 2020-08-29 14:41 | 0.56778 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 43.1511 | 0 | 0
6001652870 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCU203-TR-A_P1_ANA SALTER-629725799-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:15 | 2020-08-28 19:36 | 0.34472 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 30.6803 | 0 | 0
6001652872 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR21-4-603319797-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:25 | 2020-08-28 13:30 | 4.0975 | 4 | 35 | 0 | 0 | 16.39 | 143.4125 | 0 | 0
6001652874 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-2-627642352-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:08 | 2020-08-28 12:12 | 0.070556 | 26 | 430 | 0 | 0 | 1.8344 | 30.3389 | 0 | 0
6001652877 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDS762-TR1_P1_M-635848577-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:45 | 2020-08-28 17:42 | 5.9581 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 863.9181 | 0 | 0
6001652878 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF497-TR1_P1_B-618996892-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:20 | 2020-08-28 14:30 | 0.17333 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 37.2667 | 0 | 0
6001652880 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT270-5-632554117-Fider | Yeni Bağlantı - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:29 | 2020-08-30 10:39 | 1.1647 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 1057.5678 | 0 | 0
6001652894 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE37-6-437357457-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:27 | 2020-08-29 05:09 | 0.705 | 4 | 974 | 0 | 0 | 2.82 | 686.67 | 0 | 0
6001652900 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG109-2-639242659-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:09 | 2020-08-28 14:00 | 1.8519 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 2213.0736 | 0 | 0
6001652902 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM724-TR1_P1_ANA ŞALTER-639904284-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:04 | 2020-08-28 15:15 | 0.18833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 0 | 0
6001652910 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS890-TR1_P1_E-600356545-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 09:50 | 2020-08-28 12:52 | 3.0311 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.6844 | 0 | 0
6001652921 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-16-614103596-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:29 | 2020-08-28 12:30 | 0.020556 | 92 | 37804 | 0 | 0 | 1.8911 | 777.0822 | 0 | 0
6001652922 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-33-615889869-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:29 | 2020-08-28 12:30 | 0.018889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.037778 | 0 | 0
6001652923 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BBA08-29-615889873-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:29 | 2020-08-28 12:30 | 0.017778 | 2 | 1190 | 0 | 0 | 0.035556 | 21.1556 | 0 | 0
6001652924 | 1 | ADANA | FEKE | BBD84-1-601832053-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:00 | 2020-08-29 20:09 | 1.1483 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1.1483 | 171.1017 | 0 | 0
6001652925 | 1 | HATAY | HASSA | BAP59-4-625684737-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:37 | 2020-08-28 12:39 | 1.0378 | 5 | 2972 | 0 | 0 | 5.1889 | 3084.2756 | 0 | 0
6001652928 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH073-2-639440394-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:31 | 2020-08-28 12:34 | 0.048889 | 2 | 14731 | 0 | 0 | 0.097778 | 720.1822 | 0 | 0
6001652937 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCK220-3-624571520-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:33 | 2020-08-28 13:24 | 0.84361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5308 | 0 | 0 | 0
6001652963 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC340-TR1_P1_D-616416548-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - AG Pano Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:50 | 2020-08-28 15:22 | 2.5267 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 336.0467 | 0 | 0
6001652964 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-3-640543912-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:44 | 2020-08-28 12:44 | 0.0041667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0041667 | 0 | 0
6001652967 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV619-TR1_P1_ANA SALTER-610731401-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:41 | 2020-08-28 15:48 | 3.1275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 247.0725 | 0 | 0
6001652970 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU99-3-624953609-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:13 | 2020-08-28 14:27 | 2.2344 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 1733.9289 | 0 | 0
6001652988 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ699-TR1_P1_ANA ŞALTER-600304403-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:08 | 2020-08-28 15:07 | 4.9736 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 154.1819 | 0 | 0
6001652990 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SEG508-TR1__ANA ŞALTER-631828693-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:52 | 2020-08-29 13:55 | 2.0519 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.6622 | 0 | 0
6001652995 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:53 | 2020-08-28 16:55 | 4.0247 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1460.9742 | 0 | 0
6001652997 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-2-605229073-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 12:59 | 2020-08-28 12:59 | 0.0097222 | 11 | 426 | 0 | 0 | 0.10694 | 4.1417 | 0 | 0
6001653004 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-4-415096610-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:03 | 2020-08-28 13:04 | 0.021389 | 34 | 1442 | 0 | 0 | 0.72722 | 30.8428 | 0 | 0
6001653008 | 1 | ADANA | FEKE | TBU319-TR1_P1_ANA SALTER-603314384-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:00 | 2020-08-28 17:03 | 4.0475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.5225 | 0 | 0
6001653009 | 1 | HATAY | HASSA | TEA382-_P1 _ANA ŞALTER-625292234-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:49 | 2020-08-31 03:48 | 0.99667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.9233 | 0 | 0
6001653011 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG462-_P1_ANA ŞALTER-639693349-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:04 | 2020-08-28 14:34 | 1.4981 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 181.2647 | 0 | 0
6001653014 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ081-_P1_ANA ŞALTER-623806206-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:01 | 2020-08-28 17:38 | 4.6078 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 949.2022 | 0 | 0
6001653015 | 1 | HATAY | ERZİN | TCN373-_P1_ANA ŞALTER-621580472-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:04 | 2020-08-29 13:18 | 1.2303 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.7569 | 0 | 0
6001653016 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR095-TR1_P1_ANA SALTER-611737208-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:11 | 2020-08-28 14:19 | 4.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1325 | 0 | 0
6001653026 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCD617--614197236-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:00 | 2020-08-28 13:57 | 0.94722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 0 | 0 | 0
6001653031 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK331-TR1_P1_ANA ŞALTER-437398581-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:40 | 2020-08-28 14:11 | 0.51861 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 66.9008 | 0 | 0
6001653051 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-3-640543912-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:25 | 2020-08-28 13:26 | 0.025556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 0 | 0
6001653070 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA17-1-601945550-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:04 | 2020-08-28 13:29 | 5.4086 | 2 | 1135 | 0 | 0 | 10.8172 | 6138.7736 | 0 | 0
6001653078 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TCJ791-TR1_P1_ANA ŞALTER-421355567-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:17 | 2020-08-29 12:16 | 0.98417 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 91.5275 | 0 | 0
6001653079 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV33-1-620713672-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:26 | 2020-08-28 15:00 | 0.58222 | 4 | 705 | 0 | 0 | 2.3289 | 410.4667 | 0 | 0
6001653082 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP385-TR1_P1 _H-600742675-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 02:44 | 2020-08-28 14:06 | 11.3761 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 489.1728 | 0 | 0
6001653084 | 1 | HATAY | BELEN | BBH018-3-644294947-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:39 | 2020-08-28 15:15 | 1.6086 | 1 | 208 | 0 | 0 | 1.6086 | 334.5911 | 0 | 0
6001653086 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM446-TR1_P1_C-641173139-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:35 | 2020-08-30 14:14 | 0.65 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0
6001653088 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBE72-616471382-616471382-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-28 13:27 | 2020-08-28 20:24 | 6.9439 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1048.5272 | 0 | 0
6001653089 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TEB235-644180673-644180673-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:54 | 2020-08-28 14:55 | 1.0058 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.1925 | 0 | 0
6001653093 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR197-TR1_P1_ANA ŞALTER-614174935-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:50 | 2020-08-28 15:58 | 0.12972 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15.1775 | 0 | 0
6001653094 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK034-TR1_P1_ANA ŞALTER-415163541-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:21 | 2020-08-28 17:29 | 0.13222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13222 | 0 | 0
6001653095 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU148-_P1_ANA ŞALTER-602265124-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 08:10 | 2020-08-28 18:50 | 10.6747 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1302.3161 | 0 | 0
6001653104 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087498-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:39 | 2020-08-28 15:11 | 0.53333 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.53333 | 50.6667 | 0 | 0
6001653108 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB656-TR1_P1_E-438972030-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:28 | 2020-08-28 18:49 | 0.34306 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.6639 | 0 | 0
6001653109 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY349-TR1_P1_A-629794471-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:05 | 2020-08-28 15:14 | 2.1547 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 211.1628 | 0 | 0
6001653112 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBA97-5-615974301-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:38 | 2020-08-28 13:49 | 0.18306 | 3 | 1472 | 0 | 0 | 0.54917 | 269.4578 | 0 | 0
6001653115 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCN561-TR1_P1_G-620847517-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:02 | 2020-08-28 14:47 | 0.74972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 0
6001653121 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-2-631272781-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:41 | 2020-08-28 13:43 | 0.0325 | 66 | 2931 | 0 | 0 | 2.145 | 95.2575 | 0 | 0
6001653122 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDA442-_P1_ANA ŞALTER-632438130-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:16 | 2020-08-28 17:34 | 0.30167 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 127.9067 | 0 | 0
6001653125 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-601837253-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:43 | 2020-08-28 13:57 | 0.24056 | 15 | 522 | 0 | 0 | 3.6083 | 125.57 | 0 | 0
6001653126 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG482-TR1_P1_ANA ŞALTER-639696593-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:29 | 2020-08-28 22:02 | 0.56222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.5533 | 0 | 0
6001653131 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL514-1-637987244-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:45 | 2020-08-29 13:05 | 1.3297 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1930.7567 | 0 | 0
6001653136 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV737-TR1_P1_ANA SALTER-602258740-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:26 | 2020-08-28 18:31 | 1.0769 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 420.0083 | 0 | 0
6001653137 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG804-TR1_P1_ANA ŞALTER-620059350-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:01 | 2020-08-28 15:36 | 1.5933 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 60.5467 | 0 | 12.7467
6001653146 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEM497-__ANA ŞALTER-641987212-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:58 | 2020-08-29 10:19 | 0.35472 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29.0872 | 0 | 0
6001653151 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL564-TR2_P1_ANA SALTER-637986211-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:51 | 2020-08-28 18:19 | 0.46889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 0
6001653154 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU050-TR1_P1_ANA SALTER-610716575-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:52 | 2020-08-29 13:26 | 0.56222 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 439.6578 | 0 | 0
6001653156 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA39-1-606316758-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:31 | 2020-08-28 15:04 | 0.53722 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 84.8811 | 0 | 0
6001653158 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE402-TR1_P1_E-636502604-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:49 | 2020-08-28 15:27 | 1.6281 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 244.2083 | 0 | 0
6001653166 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD935-_P1_ANA ŞALTER-616610285-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:40 | 2020-08-28 15:40 | 2.0003 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 578.0803 | 0 | 0
6001653167 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS788-_P1_ANA ŞALTER-600775400-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:55 | 2020-08-28 15:29 | 0.56083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.0208 | 0 | 0
6001653169 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR085-_P1_ANA ŞALTER-631380240-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 09:00 | 2020-08-29 17:00 | 8.0039 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3009.4622 | 0 | 0
6001653176 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV394-TR1_P1_E-600681694-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:57 | 2020-08-28 19:04 | 1.1253 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.765 | 0 | 0
6001653177 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:55 | 2020-08-28 13:56 | 0.016667 | 15 | 579 | 0 | 0 | 0.25 | 9.65 | 0 | 0
6001653179 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC832-TR-A_P1_ANA ŞALTER-638420575-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:16 | 2020-08-31 10:48 | 0.53472 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 69.5139 | 0 | 0
6001653184 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM413-1-641867117-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:22 | 2020-08-29 02:55 | 1.5569 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.7083 | 0 | 0
6001653185 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN51-2-632495647-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 09:58 | 2020-08-29 19:19 | 9.3533 | 7 | 605 | 0 | 0 | 65.4733 | 5658.7667 | 0 | 0
6001653187 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177196-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:58 | 2020-08-28 14:11 | 0.21944 | 10 | 1213 | 0 | 0 | 2.1944 | 266.1861 | 0 | 0
6001653201 | 1 | HATAY | HASSA | TCR645-3-625681315-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:44 | 2020-08-28 18:37 | 0.89056 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 215.5144 | 0 | 0
6001653210 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD30-12-602260383-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:31 | 2020-08-28 14:48 | 1.2967 | 1 | 5160 | 0 | 0 | 1.2967 | 6690.8 | 0 | 0
6001653211 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS563-TR1_P1_ANA SALTER-627984073-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:02 | 2020-08-28 16:27 | 2.4281 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 551.1686 | 0 | 0
6001653212 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | -443877331-443877331-Kofra | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:07 | 2020-08-30 10:46 | 0.6575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0
6001653216 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBY779-TR1__ANA ŞALTER-621097946-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:11 | 2020-08-28 15:30 | 0.30889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30889 | 0 | 0
6001653222 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SER867-TR1__E-642235129-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:07 | 2020-08-29 14:36 | 0.47722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2039 | 0 | 0
6001653223 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-2-635676840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:06 | 2020-08-28 14:14 | 0.12778 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13.5444 | 0 | 0
6001653236 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG743-639668729-639668729-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:11 | 2020-08-28 20:34 | 6.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3839 | 0 | 0
6001653237 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-4-421470248-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:36 | 2020-08-28 18:29 | 0.88139 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3.5256 | 5.2883 | 0 | 0
6001653238 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC146-TR-A_P1_ANA SALTER-616538577-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:30 | 2020-08-28 21:17 | 0.78444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 0
6001653242 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCE371-2-620309112-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:08 | 2020-08-28 14:23 | 0.25306 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 323.405 | 0 | 0
6001653245 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460069-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:50 | 2020-08-28 17:04 | 3.2469 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.6797 | 0 | 0
6001653250 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR745-TR1_P1_H-629052578-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:57 | 2020-08-28 15:42 | 0.74306 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46.0694 | 0 | 0
6001653251 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT027-3-600352560-Fider | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:04 | 2020-08-28 19:46 | 4.6964 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1455.8806 | 0 | 0
6001653252 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP66-1-635676844-Fider | Ödemeden Bağlama - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:39 | 2020-08-30 10:44 | 1.0869 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 1808.6756 | 0 | 0
6001653261 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV662-_P1_ANA ŞALTER-627740556-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:41 | 2020-08-28 15:34 | 0.87917 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 123.9625 | 0 | 0
6001653265 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG390-TR1_P1_B-444676385-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:16 | 2020-08-28 15:21 | 1.0956 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 95.3133 | 0 | 0
6001653266 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN666-TR1_P1_D-616743550-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:10 | 2020-08-28 15:57 | 0.77694 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 214.4367 | 0 | 0
6001653270 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA352-421108363-421108363-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:55 | 2020-08-28 19:21 | 0.44389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44389 | 0 | 0
6001653274 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SGK958-TR1__ANA ŞALTER-439024208-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:11 | 2020-08-28 15:43 | 0.52917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.6417 | 0 | 0
6001653275 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:24 | 2020-08-28 14:26 | 0.030833 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0.0925 | 5.2725 | 0 | 0
6001653277 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN865-TR1_P1_ANA SALTER-601043444-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:11 | 2020-08-28 15:54 | 0.71028 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 129.2706 | 0 | 0
6001653281 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS770-TR1_P1_ANA SALTER-614203325-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:37 | 2020-08-29 12:23 | 0.76639 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 144.0811 | 0 | 0
6001653289 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN704-_P1_ANA ŞALTER-601042334-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:03 | 2020-08-31 00:56 | 0.88611 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 227.7306 | 0 | 0
6001653294 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP258-TR-A_P1_ANA ŞALTER-631655726-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:38 | 2020-08-28 16:50 | 2.1989 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 156.1211 | 0 | 0
6001653298 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA39-3-606316768-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:30 | 2020-08-28 15:02 | 0.52083 | 7 | 1767 | 0 | 0 | 3.6458 | 920.3125 | 0 | 0
6001653305 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH681-TR1_P1_ANA SALTER-619134981-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:54 | 2020-08-28 17:00 | 1.1103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1028 | 0 | 0
6001653308 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA641-TR1_P1_ANA ŞALTER-637292752-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:48 | 2020-08-28 22:40 | 0.87306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6036 | 0 | 0
6001653310 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK351-_P1_ANA ŞALTER-623053550-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:22 | 2020-08-28 20:18 | 5.9386 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 249.4217 | 0 | 0
6001653327 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:37 | 2020-08-28 14:39 | 0.035556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 0 | 0
6001653329 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT435-TR1_P1_ANA SALTER-415183466-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 04:18 | 2020-08-28 16:02 | 11.7358 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 7393.575 | 0 | 0
6001653339 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ27-1-636936152-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:10 | 2020-08-28 16:04 | 0.89306 | 1 | 923 | 0 | 0 | 0.89306 | 824.2903 | 0 | 0
6001653343 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE450-2-636507610-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:47 | 2020-08-28 16:13 | 1.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4269 | 0 | 0
6001653346 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:40 | 2020-08-28 14:45 | 0.071389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.35694 | 0 | 0
6001653356 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL294-_P1_ANA ŞALTER-641280835-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:02 | 2020-08-28 20:43 | 0.68139 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 220.77 | 0 | 0
6001653357 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-5-633630057-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:41 | 2020-08-28 15:16 | 0.59194 | 3 | 171 | 0 | 0 | 1.7758 | 101.2225 | 0 | 0
6001653367 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU540-TR1_P1_ANA ŞALTER-611736374-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:43 | 2020-08-28 18:15 | 3.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5275 | 0 | 0
6001653369 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:46 | 2020-08-28 14:47 | 0.025278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 0 | 0
6001653370 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF013-_P2_ANA ŞALTER-639640971-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:27 | 2020-08-28 20:53 | 0.43833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33.3133 | 0 | 0
6001653371 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL317-_P1_ANA ŞALTER-624061562-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:43 | 2020-08-28 15:20 | 0.61639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 86.9108 | 0 | 0
6001653374 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCT082-_P1_ANA ŞALTER-632925673-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:02 | 2020-08-28 17:30 | 0.47778 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 46.8222 | 0 | 0
6001653378 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:47 | 2020-08-28 14:48 | 0.0038889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.019444 | 0 | 0
6001653380 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN138-_P1_ANA ŞALTER-602416950-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:11 | 2020-08-28 15:56 | 4.7594 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 2322.6089 | 0 | 0
6001653382 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ703-TR1_P1_B-604711823-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:53 | 2020-08-28 17:31 | 2.6222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 99.6444 | 0 | 0
6001653383 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC429-TR1_P1_B-612054814-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:45 | 2020-08-28 20:42 | 1.9517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.275 | 0 | 0
6001653407 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP148-_P1_ANA ŞALTER-632490573-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:05 | 2020-08-28 18:22 | 0.27111 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 38.2267 | 0 | 0
6001653408 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEE44-2-640917943-Fider | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:45 | 2020-08-28 16:33 | 1.7867 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 4529.2 | 0 | 0
6001653413 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP824-TR3_P1_ANA ŞALTER-601942590-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:53 | 2020-08-28 17:18 | 2.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4175 | 0 | 0
6001653417 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:56 | 2020-08-28 14:57 | 0.015833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.079167 | 0 | 0
6001653428 | 1 | MERSİN | TARSUS | TGH185-TR1_P1_ANA SALTER-446744677-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:17 | 2020-08-28 16:11 | 0.89389 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.8617 | 0 | 0
6001653429 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BEC48-2-435600462-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:55 | 2020-08-28 14:59 | 0.066667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 0
6001653434 | 1 | HATAY | BELEN | BED80-TR1_P1_A-639003772-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:21 | 2020-08-28 18:56 | 0.57556 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 75.3978 | 0 | 0
6001653455 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:02 | 2020-08-28 15:16 | 0.22167 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 166.0283 | 0 | 0.44333
6001653477 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-2-620053807-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:38 | 2.5264 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 4509.6042 | 0 | 0
6001653478 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-1-620053929-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:39 | 2.5336 | 2 | 3466 | 0 | 0 | 5.0672 | 8781.4961 | 0 | 0
6001653481 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-19-446201978-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 18:06 | 2.99 | 0 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 8644.09 | 0 | 0
6001653482 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-5-620053805-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:40 | 2.5542 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1220.8917 | 0 | 0
6001653483 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-4-620053806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:39 | 2.54 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1008.38 | 0 | 0
6001653484 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-6-620053890-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:38 | 2.5122 | 0 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 11287.4144 | 0 | 0
6001653485 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-1-628216763-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 18:00 | 2.8903 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 586.7264 | 0 | 0
6001653486 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-3-628216765-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 15:13 | 0.099167 | 9 | 23951 | 0 | 0 | 0.8925 | 2375.1408 | 0 | 0
6001653488 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-23-628216774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 18:02 | 2.9214 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1679.7986 | 0 | 0
6001653490 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-21-628216776-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 18:02 | 2.9314 | 0 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 9225.0808 | 0 | 0
6001653491 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-18-628216778-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 18:07 | 3.0108 | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 11694.0767 | 0 | 0
6001653492 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-11-628217020-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 18:01 | 2.9203 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 5551.4481 | 0 | 0
6001653493 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-15-628217061-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 18:09 | 3.0406 | 7 | 4673 | 0 | 0 | 21.2839 | 14208.5161 | 0 | 0
6001653494 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-16-628217076-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 18:08 | 3.0306 | 2 | 5281 | 0 | 0 | 6.0611 | 16004.3639 | 0 | 0
6001653495 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-20-628217117-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 18:10 | 3.0517 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 4870.46 | 0 | 0
6001653497 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM234-TR1__ANA ŞALTER-637504307-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:02 | 2020-08-28 18:07 | 3.0906 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.0789 | 0 | 0
6001653499 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-9-620053798-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:38 | 2.5119 | 1 | 2920 | 0 | 0 | 2.5119 | 7334.8778 | 0 | 0
6001653500 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-11-620053979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:40 | 2.5539 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 104.7094 | 0 | 0
6001653501 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BBF70-4-629055010-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 15:27 | 0.33 | 1 | 2458 | 0 | 0 | 0.33 | 811.14 | 0 | 0
6001653502 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ23-2-632032046-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:07 | 2020-08-28 17:09 | 2.0297 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3864 | 0 | 0
6001653508 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD08-5-613001716-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:09 | 2020-08-28 15:18 | 0.13944 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 32.4906 | 0 | 0
6001653510 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-3-619138526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:09 | 2020-08-28 15:54 | 0.74833 | 4 | 1039 | 0 | 0 | 2.9933 | 777.5183 | 0 | 0
6001653511 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-4-619138529-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:09 | 2020-08-28 15:54 | 0.74889 | 1 | 1808 | 0 | 0 | 0.74889 | 1353.9911 | 0 | 0
6001653512 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-6-619138558-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:09 | 2020-08-28 15:54 | 0.74972 | 20 | 2809 | 0 | 0 | 14.9944 | 2105.9697 | 0 | 0
6001653513 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-16-619138603-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:09 | 2020-08-28 15:54 | 0.74333 | 27 | 297 | 0 | 0 | 20.07 | 220.77 | 0 | 0
6001653514 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-11-619138643-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:09 | 2020-08-28 15:52 | 0.71139 | 40 | 7724 | 0 | 0 | 28.4556 | 5494.7678 | 0 | 0
6001653515 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-8-619138682-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:09 | 2020-08-28 15:54 | 0.75278 | 15 | 2270 | 0 | 0 | 11.2917 | 1708.8056 | 0 | 0
6001653521 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-444298528-444298528-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:16 | 2020-08-28 17:53 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61028 | 0 | 0
6001653525 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD28-5-414993440-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:12 | 2020-08-28 15:17 | 0.086389 | 11 | 5689 | 0 | 21 | 0.95028 | 491.4664 | 0 | 1.8142
6001653527 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-20-620053714-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:08 | 2020-08-28 17:40 | 2.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5467 | 0 | 0
6001653537 | 1 | ADANA | FEKE | TBR752-TR1_P1_B-606322077-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:19 | 2020-08-29 13:53 | 0.55806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.9028 | 0 | 0
6001653540 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDS795-3-634032323-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:14 | 2020-08-28 18:56 | 0.7075 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 306.3475 | 0 | 0
6001653541 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN470-444296568-444296568-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:35 | 2020-08-28 21:59 | 0.39944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0 | 0
6001653543 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV399-_P1_ANA ŞALTER-600682061-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:06 | 2020-08-28 15:52 | 0.76833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 86.0533 | 0 | 0
6001653547 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG31-15-619138746-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:41 | 2020-08-28 16:17 | 1.5975 | 46 | 1615 | 0 | 0 | 73.485 | 2579.9625 | 0 | 0
6001653548 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS190-TR1_P1_D-631938805-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:17 | 2020-08-28 21:37 | 6.3228 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 828.2839 | 0 | 0
6001653549 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SGP206-TR1__ANA ŞALTER-643447328-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:57 | 2020-08-28 18:26 | 0.48556 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0
6001653560 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCG235-TR-A_P1_ANA ŞALTER-619336950-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:17 | 2020-08-28 20:11 | 4.9019 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 249.9992 | 0 | 0
6001653563 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA929-_P1_ANA ŞALTER-632557013-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - AG Pano Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:09 | 2020-08-28 19:36 | 2.4517 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 125.035 | 0 | 0
6001653569 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM233-TR1__ANA ŞALTER-637504350-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:20 | 2020-08-28 17:31 | 2.1728 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 0 | 0
6001653573 | 1 | HATAY | ERZİN | SBU532-622195960-622195960-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:24 | 2020-08-28 20:15 | 4.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8597 | 0 | 0
6001653586 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TGC952-_P1_ANA ŞALTER A-643580219-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:08 | 2020-08-31 09:54 | 0.76639 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 85.0692 | 0 | 0
6001653589 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEH565-TR-A_P1_ANA ŞALTER-639421713-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:22 | 2020-08-29 10:01 | 0.64333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0833 | 0 | 0
6001653598 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE261-_P1_ANA ŞALTER-637077343-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:33 | 2020-08-28 23:19 | 7.7617 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1622.1883 | 0 | 0
6001653600 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV72-2-615662568-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:36 | 2020-08-28 15:39 | 0.039167 | 2 | 457 | 0 | 0 | 0.078333 | 17.8992 | 0 | 0
6001653604 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-4-640159837-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:36 | 2020-08-28 15:44 | 0.1325 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 38.0275 | 0 | 0
6001653606 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY31-2-602788004-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 04:16 | 2020-08-31 07:51 | 3.5781 | 12 | 782 | 0 | 0 | 42.9367 | 2798.0394 | 0 | 0
6001653619 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG921-TR1_P1_ANA ŞALTER-639248639-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:39 | 2020-08-28 17:50 | 2.1753 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108.7639 | 0 | 0
6001653621 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR038-TR1_P1_C-601060449-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:50 | 2020-08-28 23:27 | 0.60806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.8497 | 0 | 0
6001653627 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV328-_P1_ANA ŞALTER-634368202-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:46 | 2020-08-28 17:31 | 0.73861 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 87.8947 | 0 | 0
6001653632 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM408-TR1_P1_ANA SALTER-601705611-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:33 | 2020-08-28 20:05 | 0.54583 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 261.4542 | 0 | 0
6001653636 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF270-_P1_ANA ŞALTER-636938160-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:58 | 2020-08-30 21:32 | 0.56917 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 97.8967 | 0 | 0
6001653639 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-2-631306737-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:47 | 2020-08-28 15:47 | 0.0038889 | 75 | 19895 | 0 | 0 | 0.29167 | 77.3694 | 0 | 0
6001653640 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-12-631306758-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:47 | 2020-08-28 15:48 | 0.0072222 | 3 | 955 | 0 | 0 | 0.021667 | 6.8972 | 0 | 0
6001653641 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-11-631306759-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:47 | 2020-08-28 15:48 | 0.0061111 | 45 | 12832 | 0 | 0 | 0.275 | 78.4178 | 0 | 0
6001653654 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR159-TR2_P1_ANA ŞALTER-627136411-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:06 | 2020-08-29 11:31 | 0.415 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 0
6001653656 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV178-TR-B_P1_ANA SALTER-634246555-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:55 | 2020-08-28 17:33 | 0.64694 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 127.4481 | 0 | 0
6001653661 | 1 | MERSİN | MUT | TGG277-1-439428912-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:32 | 2020-08-28 18:09 | 0.61917 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 170.2708 | 0 | 0
6001653663 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCV403-TR1_P1_ANA SALTER-633196604-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:51 | 2020-08-28 17:34 | 1.7189 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 170.17 | 0 | 0
6001653680 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN19-5-636505980-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:53 | 2020-08-28 19:40 | 1.7875 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 532.675 | 0 | 0
6001653686 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC361-TR1_P1_C-615419747-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:43 | 2020-08-29 14:37 | 0.90167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 117.2167 | 0 | 0
6001653687 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-444298528-444298528-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:13 | 2020-08-30 11:02 | 0.81444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81444 | 0 | 0
6001653693 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF736-TR1_P1_A-613569946-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:08 | 2020-08-28 23:08 | 1.0147 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 136.9875 | 0 | 0
6001653694 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV176-_P1_ANA ŞALTER-634247026-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:41 | 2020-08-28 23:47 | 8.1022 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 996.5733 | 0 | 0
6001653701 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV760-TR1_P1_ANA SALTER-602261271-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:01 | 2020-08-28 19:00 | 2.9778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.6889 | 0 | 0
6001653703 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TEA714-TR1_P1_E-444092368-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:43 | 2020-08-28 17:18 | 1.5733 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.7467 | 0 | 0
6001653705 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-1-400039754-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:02 | 2020-08-28 16:11 | 0.15194 | 20 | 1065 | 0 | 0 | 3.0389 | 161.8208 | 0 | 0
6001653715 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH006-13-627505883-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:04 | 2020-08-28 16:20 | 0.26139 | 8 | 4991 | 0 | 0 | 2.0911 | 1304.5919 | 0 | 0
6001653718 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-17-627503390-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:50 | 2020-08-28 17:27 | 1.6161 | 73 | 1515 | 0 | 0 | 117.9761 | 2448.4083 | 0 | 0
6001653719 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-10-605246474-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:01 | 2020-08-28 19:29 | 4.4578 | 115 | 8181 | 0 | 0 | 512.6444 | 36469.08 | 0 | 0
6001653725 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BBG16-12-620053749-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:41 | 2020-08-28 19:12 | 4.5081 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.0806 | 0 | 0
6001653736 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC609-TR1_P1_D-605283208-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:14 | 2020-08-29 12:10 | 0.94389 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 153.8539 | 0 | 0
6001653738 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP463-TR-A_P1_ANA SALTER-629201466-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:04 | 2020-08-28 18:49 | 0.74389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.6333 | 0 | 0
6001653739 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TFK524-TR1_P1_ANA SALTER-438519665-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:40 | 2020-08-29 13:15 | 0.57361 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 61.3764 | 0 | 0
6001653745 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF038-TR2_P1_ANA ŞALTER-620053053-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:07 | 2020-08-30 20:36 | 0.49528 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 99.0556 | 0 | 0
6001653748 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SEG393-TR1_P1_ANA ŞALTER-629083411-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:11 | 2020-08-28 22:30 | 0.33167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6001653754 | 1 | KİLİS | MERKEZ | -644318980-644318980-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:13 | 2020-08-31 14:31 | 4.2836 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7017 | 0 | 0
6001653756 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD736-_P1_ANA ŞALTER-601853387-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 08:59 | 2020-08-31 17:39 | 8.6592 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 909.2125 | 0 | 0
6001653762 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC450-TR1_P1_B-635390277-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:06 | 2020-08-31 18:10 | 8.0733 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 476.3267 | 0 | 0
6001653763 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-601837258-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:21 | 2020-08-31 12:51 | 2.4933 | 15 | 522 | 0 | 0 | 37.4 | 1301.52 | 0 | 0
6001653764 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA368-2-628475876-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:28 | 2020-08-31 12:52 | 3.3936 | 9 | 1367 | 0 | 0 | 30.5425 | 4639.0664 | 0 | 0
6001653766 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU56-631700472-631700472-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:17 | 2020-08-31 18:15 | 8.9644 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1183.3067 | 0 | 0
6001653769 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL40-3-628861369-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:27 | 2020-08-31 14:47 | 4.3292 | 12 | 917 | 0 | 0 | 51.95 | 3969.8458 | 0 | 0
6001653771 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV96-4-443456501-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:36 | 2020-08-31 14:39 | 5.0464 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 9169.2886 | 0 | 0
6001653772 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR338-TR2_P1_ANA ŞALTER-628068808-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:01 | 2020-08-31 17:15 | 8.2444 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 3058.6889 | 0 | 0
6001653774 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCB514-_P1_ANA ŞALTER-617384066-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:05 | 2020-08-31 13:04 | 2.9928 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 858.9272 | 0 | 0
6001653775 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR29-21-421372793-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:12 | 2020-08-31 16:44 | 7.5339 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 4023.0967 | 0 | 0
6001653779 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC82-5-439107126-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:12 | 2020-08-31 17:47 | 7.5975 | 19 | 868 | 0 | 0 | 144.3525 | 6594.63 | 0 | 0
6001653780 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT97-4-631916591-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 08:32 | 2020-08-31 18:42 | 10.1717 | 16 | 67 | 0 | 0 | 162.7467 | 681.5017 | 0 | 0
6001653781 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-3-631087498-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:36 | 2020-08-31 20:04 | 9.4692 | 1 | 101 | 0 | 0 | 9.4692 | 956.3858 | 0 | 0
6001653782 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM334-1-622249327-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 08:59 | 2020-08-31 17:05 | 8.0886 | 16 | 1266 | 0 | 0 | 129.4178 | 10240.1817 | 0 | 0
6001653783 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TEK572-TR1_P1_D-641305865-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:57 | 2020-08-31 19:51 | 8.9003 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 195.8061 | 0 | 0
6001653786 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAT50-5-628067430-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:08 | 2020-08-31 18:49 | 9.6861 | 5 | 2015 | 0 | 0 | 48.4306 | 19517.5139 | 0 | 0
6001653788 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCR765-2-629055378-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:52 | 2020-08-31 12:27 | 2.5775 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 3129.085 | 0 | 0
6001653790 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA95-415771306-415771306-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:30 | 2020-08-31 17:30 | 8.0042 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 344.1792 | 0 | 0
6001653791 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP78-4-635981401-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:29 | 2020-08-31 17:45 | 8.2589 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 9753.7478 | 0 | 0
6001653792 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ21-TR1_P1_K-639000567-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:25 | 2020-08-31 17:25 | 8.0042 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 632.3292 | 0 | 0
6001653793 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK01-6-630602720-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 08:55 | 2020-08-31 10:49 | 1.8886 | 0 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 4217.2686 | 0 | 0
6001653796 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-3-444637381-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:23 | 2020-08-31 18:41 | 9.3025 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 4576.83 | 0 | 0
6001653797 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED672-_P1_ANA ŞALTER-636795370-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:11 | 2020-08-31 18:30 | 9.3211 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1016.0011 | 0 | 0
6001653798 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-2-605269098-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-31 09:44 | 2020-08-31 12:32 | 2.8011 | 31 | 1625 | 0 | 0 | 86.8344 | 4551.8056 | 0 | 0
6001653799 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-21-643920163-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:08 | 2020-08-31 18:09 | 9.0219 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1831.4547 | 0 | 0
6001653805 | 1 | HATAY | HASSA | BAT15-4-625005158-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 11:23 | 2020-08-31 19:16 | 7.8908 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2493.5033 | 0 | 0
6001653810 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCA054-3-615414885-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:00 | 2020-08-31 19:16 | 10.2619 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 5685.1172 | 0 | 0
6001653812 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB017-TR1_P1_B-616556917-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:51 | 2020-08-31 12:42 | 2.8547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.0944 | 0 | 0
6001653813 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-2-617736172-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 13:32 | 2020-08-31 18:06 | 4.5661 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 127.8511 | 0 | 0
6001653816 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TGN928-TR1_P1_E-447638379-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 08:50 | 2020-08-31 09:56 | 1.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0
6001653817 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA27-608824378-608824378-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 15:08 | 2020-08-31 17:21 | 2.2103 | 1 | 79 | 0 | 0 | 2.2103 | 174.6119 | 0 | 0
6001653819 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU107-TR1_P1_B-644394980-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:01 | 2020-08-31 10:10 | 1.15 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 265.65 | 0 | 0
6001653820 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU045-TR1_P1_E-610716202-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 11:00 | 2020-08-31 12:33 | 1.5522 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.4622 | 0 | 0
6001653824 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL438-TR1_P1_C-601721334-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 15:24 | 2020-08-31 18:19 | 2.9139 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 212.7139 | 0 | 0
6001653825 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT548-TR1_P1_B-416816802-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 11:42 | 2020-08-31 18:31 | 6.8139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.3944 | 0 | 0
6001653828 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE124-_P1_ANA ŞALTER-602788557-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:36 | 2020-08-31 18:06 | 8.4869 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1239.0939 | 0 | 0
6001653830 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT783-TR1_P1_E-600371508-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 14:18 | 2020-08-31 18:02 | 3.7383 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 332.7117 | 0 | 0
6001653831 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCJ748-_P1_ANA ŞALTER-624720496-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:24 | 2020-08-31 18:13 | 7.8178 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 281.44 | 0 | 0
6001653832 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL51-627946490-627946490-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:24 | 2020-08-31 15:44 | 5.3375 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 752.5875 | 0 | 0
6001653834 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-605021826-605021826-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:32 | 2020-08-31 12:08 | 2.5997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.1994 | 7.7992 | 0 | 0
6001653835 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH761-4-606132187-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 08:43 | 2020-08-31 17:06 | 8.3869 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 3740.5772 | 0 | 0
6001653836 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC049-TR-A_P1_ANA SALTER-616532402-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:57 | 2020-08-31 17:32 | 6.5783 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 328.9167 | 0 | 0
6001653838 | 1 | ADANA | POZANTI | TBP016-606425803-606425803-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:14 | 2020-08-31 10:35 | 1.35 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 801.9 | 0 | 0
6001653839 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF376--618460272-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:27 | 2020-08-31 16:23 | 6.9339 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 5720.4583 | 0 | 0
6001653841 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435139-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 14:20 | 2020-08-31 15:43 | 1.3739 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 151.1278 | 0 | 0
6001653846 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAY89-3-615975415-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:37 | 2020-08-31 16:43 | 7.0931 | 9 | 36 | 0 | 0 | 63.8375 | 255.35 | 0 | 0
6001653848 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | TEE546-_P1_ANA ŞALTER-635543852-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 12:53 | 2020-08-31 15:57 | 3.0739 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 242.8372 | 0 | 0
6001653849 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCC906-TR-A_P1_ANA ŞALTER-615965253-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 11:00 | 2020-08-31 18:21 | 7.3472 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1557.6111 | 0 | 0
6001653852 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCA168-TR1_P1_ANA SALTER-615975643-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:01 | 2020-08-31 17:46 | 7.76 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 574.24 | 0 | 0
6001653853 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK42-3-635391100-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:01 | 2020-08-31 11:05 | 1.0614 | 1 | 2325 | 0 | 0 | 1.0614 | 2467.7292 | 0 | 0
6001653854 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF363-2-618348033-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:08 | 2020-08-31 16:37 | 6.4825 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 4246.0375 | 0 | 0
6001653856 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBF84-2-630145639-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:33 | 2020-08-31 18:30 | 7.9578 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15.9156 | 119.3667 | 0 | 0
6001653861 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC32-6-602728264-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:03 | 2020-08-31 14:39 | 4.6103 | 4 | 1906 | 0 | 0 | 18.4411 | 8787.1894 | 0 | 0
6001653862 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR40-3-639247324-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:10 | 2020-08-31 18:33 | 8.3722 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 8673.6222 | 0 | 0
6001653863 | 1 | HATAY | BELEN | BBJ42-3-641868328-Fider | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:55 | 2020-08-31 17:29 | 7.5683 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 3602.5267 | 0 | 0
6001653867 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBH75-3-635547625-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 11:12 | 2020-08-31 18:54 | 7.6956 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 12343.6711 | 0 | 0
6001653868 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BBL61-TR1_P1_ANA ŞALTER-629720868-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:26 | 2020-08-31 18:26 | 8.0139 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 472.8194 | 0 | 0
6001653871 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK364-3-601723629-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 15:39 | 2020-08-31 18:22 | 2.7264 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1243.2333 | 0 | 0
6001653874 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK364-TR3_P1_-415072871-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 14:59 | 2020-08-31 18:13 | 3.2319 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1037.4542 | 0 | 0
6001653876 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS885-3-600776967-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 13:00 | 2020-08-31 17:32 | 4.5408 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1353.1683 | 0 | 0
6001653877 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK362-TR1_P1_ANA ŞALTER-604706889-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 14:34 | 2020-08-31 17:59 | 3.4183 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1924.5217 | 0 | 0
6001653880 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF618-2-636587012-Fider | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 13:16 | 2020-08-31 17:19 | 4.0506 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1462.2506 | 0 | 0
6001653893 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN285-4-601928520-Fider | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2020-08-31 13:23 | 2020-08-31 15:58 | 2.5906 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 108.8033 | 0 | 0
6001653906 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-8-605281465-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:28 | 2020-08-28 17:09 | 2.6767 | 20 | 4084 | 0 | 0 | 53.5333 | 10931.5067 | 0 | 0
6001653940 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-13-643402507-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:17 | 2020-08-28 17:59 | 2.7033 | 140 | 1995 | 0 | 0 | 378.4667 | 5393.15 | 0 | 0
6001653948 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP140-TR1_P1_ANA SALTER-613008247-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:03 | 2020-08-28 17:33 | 7.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5017 | 0 | 0
6001653956 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD30-11-602260241-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:23 | 2020-08-29 09:41 | 0.30556 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 424.7222 | 0 | 0
6001653960 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ320-TR1_P1_ANA ŞALTER-439017674-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:19 | 2020-08-28 17:31 | 0.195 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0
6001653961 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TFJ595-TR1_P1_ANA ŞALTER-438779391-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:43 | 2020-08-28 18:06 | 0.39306 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 73.8944 | 0 | 0
6001653964 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:40 | 2020-08-28 16:49 | 1.1419 | 31 | 723 | 0 | 0 | 35.4003 | 825.6258 | 0 | 0
6001653966 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA502-TR3_P1_ANA SALTER-615410506-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:51 | 2020-08-29 09:34 | 0.71972 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 48.2214 | 0 | 0
6001653993 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE932-TR1_P1_B-620570243-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:24 | 2020-08-28 17:54 | 0.50222 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 85.3778 | 0 | 0
6001653994 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE872-TR1_P1_C-421391850-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:30 | 2020-08-28 19:14 | 0.72583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8875 | 0 | 0
6001654001 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS751-_P1_ANA ŞALTER-631083718-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:06 | 2020-08-28 18:27 | 2.3511 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 192.7911 | 0 | 0
6001654003 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK335-TR1_P1_C-438813544-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:51 | 2020-08-28 22:18 | 4.4453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7811 | 0 | 0
6001654004 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE872-TR1_P1_C-421391850-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:15 | 2020-08-31 10:30 | 1.2606 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.9083 | 0 | 0
6001654006 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS573-439217789-439217789-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:20 | 2020-08-28 22:06 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001654008 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB857-TR1_P1_C-613586792-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:16 | 2020-08-29 00:30 | 0.24528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | 0 | 0
6001654009 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR80-4-639426448-Fider | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:42 | 2020-08-28 18:38 | 0.93417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.6175 | 0 | 0
6001654013 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TFD361-TR1_P1_ANA SALTER-437061856-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:10 | 2020-08-28 18:27 | 2.2828 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 205.45 | 0 | 0
6001654016 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA72-11-426823484-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:28 | 2020-08-28 17:48 | 1.3281 | 11 | 194 | 0 | 0 | 14.6086 | 257.6428 | 0 | 0
6001654019 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL48-3-630685685-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:06 | 2020-08-28 18:07 | 1.0278 | 27 | 652 | 0 | 0 | 27.75 | 670.1111 | 0 | 0
6001654031 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV338-TR1_P1_ANA ŞALTER-600375488-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:59 | 2020-08-31 09:35 | 0.59333 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 313.8733 | 0 | 0
6001654032 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-4-443768051-Fider | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:20 | 2020-08-29 12:24 | 1.0681 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.2042 | 5.3403 | 0 | 0
6001654042 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-10-606119814-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:45 | 2020-08-28 18:16 | 1.5183 | 9 | 24151 | 0 | 0 | 13.665 | 36669.2683 | 0 | 0
6001654047 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK486-TR1_P1_G-623453777-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:54 | 2020-08-28 18:20 | 1.4411 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 255.0767 | 0 | 0
6001654049 | 1 | HATAY | HASSA | TCJ242-_P1 _ANA ŞALTER-624248733-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:41 | 2020-08-30 12:54 | 3.2092 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1084.6983 | 0 | 0
6001654051 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG462-TR-B_P1_ANA ŞALTER-634582937-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:13 | 2020-08-28 20:54 | 2.6911 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 244.8911 | 0 | 0
6001654068 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB75-8-642245973-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:51 | 2020-08-28 16:56 | 0.081389 | 8 | 921 | 0 | 0 | 0.65111 | 74.9592 | 0 | 0
6001654069 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB75-9-642245974-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:51 | 2020-08-28 17:28 | 0.62389 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2478 | 0.62389 | 0 | 0
6001654070 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB75-13-642246174-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:51 | 2020-08-28 16:55 | 0.073056 | 8 | 921 | 0 | 0 | 0.58444 | 67.2842 | 0 | 0
6001654072 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY753-TR1_P3_ANA ŞALTER-632493284-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:16 | 2020-08-29 11:41 | 1.4133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 0
6001654079 | 1 | ADANA | FEKE | TBU252-TR1_P1_B-606325196-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:53 | 2020-08-28 18:14 | 1.3408 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.6333 | 0 | 0
6001654081 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE471-TR1_P1_E-637061329-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:54 | 2020-08-28 19:09 | 2.2467 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0
6001654082 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-5-621930010-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:55 | 2020-08-28 17:24 | 0.4825 | 19 | 14766 | 0 | 0 | 9.1675 | 7124.595 | 0 | 0
6001654083 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBG53-3-634980384-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:57 | 2020-08-28 16:58 | 0.016667 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.016667 | 1.5333 | 0 | 0
6001654085 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEL834-TR1__A-637820410-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:31 | 2020-08-29 04:57 | 0.44028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44028 | 0 | 0
6001654087 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK364-3-601723629-Fider | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:33 | 2020-08-28 19:26 | 5.875 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2679 | 0 | 0
6001654092 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT877-TR1_P1_ANA SALTER-605634770-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:17 | 2020-08-28 18:21 | 2.0756 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 280.2 | 0 | 0
6001654098 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-4-620657339-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:00 | 2020-08-28 18:56 | 1.9328 | 5 | 78 | 0 | 0 | 9.6639 | 150.7567 | 0 | 0
6001654103 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL47-4-624723209-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:02 | 2020-08-28 17:29 | 0.45167 | 3 | 49 | 0 | 0 | 1.355 | 22.1317 | 0 | 0
6001654104 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SES970-639373154-639373154-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:12 | 2020-08-29 21:57 | 0.75472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2642 | 0 | 0
6001654106 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-11-634248475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:04 | 2020-08-28 17:22 | 0.295 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 584.1 | 0 | 0
6001654107 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-13-634965815-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:05 | 2020-08-28 17:18 | 0.21639 | 1 | 7789 | 0 | 0 | 0.21639 | 1685.453 | 0 | 0
6001654108 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-3-633183191-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:04 | 2020-08-28 17:15 | 0.175 | 3 | 887 | 0 | 0 | 0.525 | 155.225 | 0 | 0
6001654110 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK99-11-435614577-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:05 | 2020-08-28 17:41 | 0.60472 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 373.7183 | 0 | 0
6001654113 | 1 | HATAY | DEFNE | BBB67-5-635251467-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:05 | 2020-08-28 18:19 | 1.2353 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 3242.6042 | 0 | 0
6001654116 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-601837253-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:05 | 2020-08-28 17:22 | 0.28583 | 15 | 530 | 0 | 0 | 4.2875 | 151.4917 | 0 | 0
6001654120 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE172-TR1_P1_C-620191212-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:59 | 2020-08-29 09:27 | 0.46278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 40.2617 | 0 | 0
6001654125 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC312-3-616413258-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:09 | 2020-08-28 17:10 | 0.0080556 | 0 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 29.2578 | 0 | 0
6001654128 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:06 | 2020-08-28 17:39 | 0.5575 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 202.3725 | 0 | 0
6001654138 | 1 | HATAY | DEFNE | TED070--633907235-Fider | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:59 | 2020-08-30 15:10 | 1.1689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0
6001654141 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266118-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:14 | 2020-08-28 17:42 | 1.4661 | 7 | 499 | 0 | 2 | 10.2628 | 731.5894 | 0 | 2.9322
6001654144 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA709-TR1_P1_ANA ŞALTER-626423731-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:48 | 2020-08-28 22:24 | 5.5911 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.6844 | 0 | 0
6001654148 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:15 | 2020-08-28 18:15 | 0.99417 | 3 | 846 | 0 | 0 | 2.9825 | 841.065 | 0 | 0
6001654151 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY879-TR1_P1_H-629545424-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:50 | 2020-08-29 10:49 | 0.98722 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.2461 | 0 | 0
6001654177 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG45-12-628411146-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:59 | 2020-08-28 17:38 | 0.64028 | 3 | 1212 | 0 | 0 | 1.9208 | 776.0167 | 0 | 0
6001654178 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP464-TR1_P1_ANA SALTER-605515626-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:20 | 2020-08-28 22:42 | 5.3703 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 418.8817 | 0 | 0
6001654181 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK37-2-437775354-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:56 | 2020-08-28 20:27 | 2.5133 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1490.4067 | 0 | 0
6001654185 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA26-4-435848589-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:27 | 2020-08-28 17:47 | 0.33778 | 1 | 1447 | 0 | 0 | 0.33778 | 488.7644 | 0 | 0
6001654187 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN277-TR-A_P1_ANA ŞALTER-620718538-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 14:14 | 2020-08-28 19:52 | 5.6275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.53 | 0 | 0
6001654190 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC833-_P1_ANA ŞALTER-638420507-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:16 | 2020-08-28 18:54 | 0.64972 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 121.4981 | 0 | 0
6001654195 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE442-4-636506411-Fider | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:15 | 2020-08-28 21:01 | 3.7586 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 281.8958 | 0 | 0
6001654201 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TDP844-TR1_P1_ANA ŞALTER-443510875-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 15:22 | 2020-08-28 18:41 | 3.3089 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 225.0044 | 0 | 0
6001654215 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-3-635984904-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:30 | 2020-08-28 23:32 | 0.022222 | 1 | 738 | 0 | 0 | 0.022222 | 16.4 | 0 | 0
6001654223 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN01-2-634036806-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:00 | 2020-08-28 18:28 | 0.46361 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 288.8297 | 0 | 0
6001654231 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK535-TR1_P1_ANA SALTER-602211994-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:26 | 2020-08-28 19:11 | 1.7522 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 530.9233 | 0 | 0
6001654238 | 1 | ADANA | FEKE | BBA39-3-606316768-Fider | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:36 | 2020-08-28 20:22 | 2.7739 | 7 | 1528 | 0 | 0 | 19.4172 | 4238.5022 | 0 | 0
6001654242 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP667-TR1_P1_ANA ŞALTER-600747442-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:41 | 2020-08-28 18:50 | 8.1525 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2453.9025 | 0 | 0
6001654245 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE364-TR-A_P1_ANA ŞALTER-619745837-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:11 | 2020-08-28 20:17 | 2.0914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.7417 | 0 | 0
6001654246 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TCT004-_P1_ANA ŞALTER-632928664-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:50 | 2020-08-28 23:49 | 0.97861 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 126.2408 | 0 | 0
6001654253 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU908-TR1_P1_ANA SALTER-600667636-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:38 | 2020-08-28 18:47 | 0.15611 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14.8306 | 0 | 0
6001654255 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG201-TR1_P1_A-637647774-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:06 | 2020-08-28 18:50 | 0.73417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9367 | 0 | 0
6001654261 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEB784-TR1_P1_ANA ŞALTER-639901953-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:48 | 2020-08-28 19:56 | 2.1289 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.6756 | 0 | 0
6001654264 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TGF093-_P1_AN ŞALTER-444161255-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:15 | 2020-08-29 19:40 | 0.41917 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 55.7492 | 0 | 0
6001654272 | 1 | ADANA | POZANTI | SCY857-TR1__B-629061731-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:29 | 2020-08-28 19:35 | 0.10917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10917 | 0 | 0
6001654275 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:52 | 2020-08-28 18:52 | 0.99139 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 218.1056 | 0 | 0
6001654280 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-5-633630057-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:00 | 2020-08-28 18:11 | 0.17861 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0.53583 | 30.5425 | 0 | 0
6001654282 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS920-TR1_P1_ANA SALTER-629167668-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:58 | 2020-08-28 23:22 | 5.3964 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.7386 | 0 | 0
6001654297 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BFA26-4-435848589-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:02 | 2020-08-28 18:42 | 0.66167 | 1 | 1447 | 0 | 0 | 0.66167 | 957.4317 | 0 | 0
6001654302 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG262-TR1__ABONE BARA KESİCİ-632865794-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:35 | 2020-08-28 22:30 | 4.9211 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 383.8467 | 0 | 0
6001654303 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-6-606119964-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:03 | 2020-08-28 18:17 | 0.24139 | 28 | 13560 | 0 | 0 | 6.7589 | 3273.2333 | 0 | 0
6001654308 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS880-3-628881965-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:53 | 2020-08-28 18:56 | 1.0469 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 876.2925 | 0 | 0
6001654309 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR78-6-438985104-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:34 | 2020-08-28 18:48 | 0.23889 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.2278 | 0 | 0
6001654325 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK39-2-635842766-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:21 | 2020-08-28 20:30 | 2.1494 | 1 | 1956 | 0 | 0 | 2.1494 | 4204.3133 | 0 | 0
6001654326 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA355-3-426726943-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:13 | 2020-08-28 18:58 | 0.74944 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 144.6428 | 0 | 0
6001654328 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK347-TR-A_P1_ANA ŞALTER-623053064-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:13 | 2020-08-28 19:10 | 0.95778 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.5089 | 0 | 0
6001654339 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:17 | 2020-08-28 18:18 | 0.021111 | 3 | 795 | 0 | 0 | 0.063333 | 16.7833 | 0 | 0
6001654347 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBJ699-TR1_P1_ANA ŞALTER-600304403-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:15 | 2020-08-28 19:30 | 1.2519 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.3375 | 0 | 0
6001654352 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM766-_P1_C-639903396-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:17 | 2020-08-28 20:37 | 2.3344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0033 | 0 | 0
6001654366 | 1 | HATAY | HASSA | TCR655-1-625682177-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:41 | 2020-08-28 19:20 | 1.6381 | 1 | 225 | 0 | 0 | 1.6381 | 368.5625 | 0 | 0
6001654367 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB478-TR1_P1_A-620142133-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:12 | 2020-08-28 22:20 | 0.13278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0
6001654368 | 1 | ADANA | KOZAN | TDU794 -4-421990673-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:46 | 2020-08-28 19:52 | 1.0931 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 288.5667 | 0 | 0
6001654379 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH543-TR1_P1_E-621324999-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:30 | 2020-08-29 15:33 | 1.0464 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.3453 | 0 | 0
6001654383 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB541-_P1_ANA ŞALTER-602777887-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 13:25 | 2020-08-28 21:59 | 8.5683 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 222.7767 | 0 | 0
6001654385 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF463-TR1_P1_E-618999513-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 16:09 | 2020-08-28 21:46 | 5.62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0
6001654397 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU21-3-624623899-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:04 | 2020-08-28 19:27 | 0.37556 | 1 | 3347 | 0 | 0 | 0.37556 | 1256.9844 | 0 | 0
6001654401 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-4-634311066-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:43 | 2020-08-28 18:46 | 0.056944 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 50.1111 | 0 | 0
6001654402 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU80-TR1_P1_E-624573837-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:25 | 2020-08-28 20:35 | 2.1636 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 441.3767 | 0 | 0
6001654410 | 1 | MERSİN | MUT | BBE92-4-622263997-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:22 | 2020-08-28 19:27 | 2.0806 | 14 | 2722 | 0 | 2 | 29.1278 | 5663.2722 | 0 | 4.1611
6001654413 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC80-1-421177058-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:24 | 2020-08-28 23:36 | 5.1919 | 85 | 26786 | 0 | 0 | 441.3153 | 139071.4239 | 0 | 0
6001654418 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFD701-TR1_P1_D-643033993-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:11 | 2020-08-28 19:35 | 0.40889 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0
6001654419 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH886-TR1_P1_B-619774985-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:04 | 2020-08-28 20:15 | 1.1897 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95.1778 | 0 | 0
6001654423 | 1 | MERSİN | MUT | SCB354-TR1__ANA ŞALTER-629076812-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:50 | 2020-08-28 20:23 | 0.53778 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.8978 | 0 | 0
6001654425 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB109-TR1_P1_D-616615673-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:43 | 2020-08-28 20:51 | 2.1333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 136.5333 | 0 | 0
6001654431 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:55 | 2020-08-28 18:57 | 0.0375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0375 | 0 | 0
6001654434 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ450-_P1_ANA ŞALTER-622978316-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:15 | 2020-08-28 23:02 | 4.7758 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.8442 | 0 | 0
6001654435 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ27-1-636936152-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:56 | 2020-08-28 18:57 | 0.02 | 7 | 1587 | 0 | 0 | 0.14 | 31.74 | 0 | 0
6001654446 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:01 | 2020-08-28 19:02 | 0.023333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.046667 | 0.023333 | 0 | 0
6001654450 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB56-7-632155575-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:11 | 2020-08-28 21:17 | 2.0883 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 1695.7267 | 0 | 0
6001654451 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:02 | 2020-08-28 19:48 | 0.75778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5156 | 0.75778 | 0 | 0
6001654453 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS820-TR1_P1_ANA SALTER-630885765-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:58 | 2020-08-28 20:05 | 1.1167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 58.0667 | 0 | 0
6001654471 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEL732-TR-B_P1_ANA ŞALTER-641312635-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:11 | 2020-08-28 22:26 | 3.2564 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 534.0478 | 0 | 0
6001654478 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ336-TR1_P1_ANA SALTER-622596136-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:13 | 2020-08-28 21:03 | 1.8311 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100.7111 | 0 | 0
6001654481 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS259-637342947-637342947-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:12 | 2020-08-28 19:40 | 0.46222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | 0 | 0
6001654491 | 1 | HATAY | HASSA | TCR693-3-625685135-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:09 | 2020-08-28 21:34 | 0.40722 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25.2478 | 0 | 0
6001654492 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-4-634311069-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:44 | 2020-08-28 19:41 | 0.94778 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 834.0444 | 0 | 0
6001654498 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SER125-TR1__A-639656119-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:19 | 2020-08-28 20:48 | 1.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 0
6001654520 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM531-TR3_P1_ANA ŞALTER-601023374-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:23 | 2020-08-28 20:15 | 1.8525 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 114.855 | 0 | 0
6001654521 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE963-443820979-443820979-Kofra | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:24 | 2020-08-28 21:26 | 2.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0
6001654530 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBE72-611156936-611156936-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:32 | 2020-08-28 20:42 | 1.1686 | 2 | 2744 | 0 | 143 | 2.3372 | 3206.6689 | 0 | 167.1114
6001654537 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM163-600237846-600237846-Kofra | -Ekonomik Ömür - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:15 | 2020-08-28 20:47 | 0.54194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0
6001654549 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM233-TR1__ANA ŞALTER-637504350-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:59 | 2020-08-29 01:19 | 6.3411 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 240.9622 | 0 | 0
6001654560 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR21-4-640165433-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:00 | 2020-08-28 20:41 | 0.68278 | 1 | 973 | 0 | 0 | 0.68278 | 664.3428 | 0 | 0
6001654564 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE433-_P1_ANA ŞALTER-636504936-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:40 | 2020-08-28 22:27 | 2.7792 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 586.4042 | 0 | 0
6001654565 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU829-TR-B_P1_ANA SALTER-631946453-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:56 | 2020-08-28 22:24 | 3.4703 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 721.8178 | 0 | 0
6001654570 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA657-TR1_P1_E-616012938-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:52 | 2020-08-28 20:40 | 1.7944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
6001654575 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH579-TR1_P1_D-621321985-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:26 | 2020-08-28 22:35 | 3.1614 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 423.6261 | 0 | 0
6001654584 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB643-TR-A_P1_ANA SALTER-637662599-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:33 | 2020-08-28 23:15 | 3.6858 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 129.0042 | 0 | 0
6001654595 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC481-TR1_P1_D-616400717-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:48 | 2020-08-28 21:24 | 1.5958 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 170.7542 | 0 | 0
6001654600 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:51 | 2020-08-28 19:57 | 0.091111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.18222 | 0.091111 | 0 | 0
6001654605 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL771-_P1_ANA ŞALTER-443739359-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:52 | 2020-08-28 20:41 | 0.81111 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
6001654606 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB75-15-642246106-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:54 | 2020-08-28 20:46 | 0.87278 | 8 | 920 | 0 | 0 | 6.9822 | 802.9556 | 0 | 0
6001654608 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC730-TR1_P1_D-634967559-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:59 | 2020-08-28 21:55 | 1.9336 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 183.6931 | 0 | 0
6001654609 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB75-16-642246165-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:54 | 2020-08-28 20:47 | 0.87139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139 | 0 | 0
6001654614 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFS002-_P1_ANA ŞALTER-443434947-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:19 | 2020-08-28 21:15 | 0.93444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 0
6001654619 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 18:35 | 2020-08-28 23:56 | 5.3586 | 2 | 906 | 0 | 0 | 10.7172 | 4854.9017 | 0 | 0
6001654621 | 1 | HATAY | HASSA | TCR694-_P1_ANA ŞALTER-626130121-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:30 | 2020-08-28 23:08 | 0.63833 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 130.8583 | 0 | 0
6001654639 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH208-_P1_ANA ŞALTER-617960917-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:07 | 2020-08-28 22:12 | 2.0878 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.2822 | 0 | 0
6001654647 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-29-621930196-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:09 | 2020-08-28 20:49 | 0.66694 | 19 | 3354 | 0 | 0 | 12.6719 | 2236.9317 | 0 | 0
6001654666 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU112-TR1_P1_F-602256722-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:08 | 2020-08-28 22:56 | 2.7997 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 495.5508 | 0 | 0
6001654668 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG186-TR1_P1_E-638081961-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:08 | 2020-08-28 23:00 | 2.8753 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.7572 | 0 | 0
6001654671 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT038-TR1_P1_B-615642324-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:30 | 2020-08-28 21:56 | 4.4319 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 700.2472 | 0 | 0
6001654676 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE927-TR1_P1_D-620570847-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:27 | 2020-08-28 20:47 | 0.3425 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 50.69 | 0 | 0
6001654686 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:24 | 2020-08-28 20:28 | 0.061111 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1.1611 | 1.0389 | 0 | 0
6001654687 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-14-600369799-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:24 | 2020-08-28 20:27 | 0.040556 | 30 | 3690 | 0 | 0 | 1.2167 | 149.65 | 0 | 0
6001654696 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-1-628216763-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:26 | 2020-08-28 20:27 | 0.0094444 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0 | 0
6001654703 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-8-633022783-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:28 | 2020-08-28 20:41 | 0.22139 | 15 | 4201 | 0 | 0 | 3.3208 | 930.0547 | 0 | 0
6001654711 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU149-TR1_P1_ANA ŞALTER-609629223-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:56 | 2020-08-28 22:26 | 0.48611 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 0
6001654712 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:39 | 2020-08-28 20:43 | 0.0725 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.0725 | 11.0925 | 0 | 0
6001654715 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD805-TR1_P1_ANA ŞALTER-610202269-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:25 | 2020-08-28 22:09 | 2.7181 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.8986 | 0 | 0
6001654722 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCP616-TR1_P1_ANA ŞALTER-625905390-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:37 | 2020-08-28 22:40 | 2.0597 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90.6278 | 0 | 0
6001654723 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-4-637580413-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:38 | 2020-08-28 20:45 | 0.12028 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 19.8458 | 0 | 0
6001654724 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD936-_P1_ANA ŞALTER-616610541-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:05 | 2020-08-28 22:17 | 3.1931 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.6333 | 0 | 0
6001654726 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCY506-632788442-632788442-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:26 | 2020-08-29 11:42 | 1.2786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9006 | 0 | 0
6001654734 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:43 | 2020-08-28 20:45 | 0.022778 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.022778 | 3.485 | 0 | 0
6001654737 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK29-8-633022783-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:42 | 2020-08-29 01:29 | 0.77028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1622 | 0 | 0
6001654738 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:37 | 2020-08-29 00:07 | 3.4897 | 6 | 311 | 0 | 0 | 20.9383 | 1085.3036 | 0 | 0
6001654740 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED756-TR1_P1_C-635078040-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:39 | 2020-08-28 21:43 | 2.0656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4589 | 0 | 0
6001654749 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG239-TR1_P1_B-639441897-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:44 | 2020-08-28 22:13 | 1.4842 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.3667 | 0 | 0
6001654750 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:32 | 2020-08-28 21:04 | 0.52611 | 3 | 795 | 0 | 0 | 1.5783 | 418.2583 | 0 | 0
6001654757 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:52 | 2020-08-28 20:53 | 0.023333 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.023333 | 3.57 | 0 | 0
6001654760 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK69-2-630777205-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:37 | 2020-08-28 21:25 | 0.79472 | 17 | 330 | 0 | 0 | 13.5103 | 262.2583 | 0 | 0
6001654761 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-14-600369799-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:49 | 2020-08-28 20:53 | 0.064722 | 30 | 3690 | 0 | 0 | 1.9417 | 238.825 | 0 | 0
6001654762 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-22-621930180-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:49 | 2020-08-28 21:41 | 0.87056 | 9 | 4330 | 0 | 0 | 7.835 | 3769.5056 | 0 | 0
6001654763 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:30 | 2020-08-28 21:14 | 0.74111 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 309.0433 | 0 | 0
6001654784 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF632-TR1_P1_H-638390843-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:56 | 2020-08-28 22:24 | 1.4744 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.35 | 0 | 0
6001654785 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA354-TR1_P1_A-631086664-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:19 | 2020-08-28 21:31 | 1.1892 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4592 | 0 | 0
6001654793 | 1 | HATAY | BELEN | TCG324-1-629330217-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:39 | 2020-08-28 22:04 | 1.4153 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 651.0278 | 0 | 0
6001654797 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS048-TR1_P1_D-631930093-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:29 | 2020-08-28 23:14 | 0.75694 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 83.2639 | 0 | 0
6001654799 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:03 | 2020-08-28 21:06 | 0.042778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.085556 | 0.042778 | 0 | 0
6001654829 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH583-TR1_P1_B-621321391-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:07 | 2020-08-29 08:35 | 11.4728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 516.275 | 0 | 0
6001654837 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321349-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:01 | 2020-08-28 22:51 | 2.8431 | 54 | 1015 | 0 | 0 | 153.525 | 2885.7014 | 0 | 0
6001654865 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL513-_P1_ANA ŞALTER-624956059-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:37 | 2020-08-28 23:07 | 1.5 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
6001654871 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC64-5-605225995-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:05 | 2020-08-28 23:13 | 1.1225 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 267.155 | 0 | 0
6001654876 | 1 | MERSİN | TARSUS | TBY964-TR1_P1_ANA ŞALTER-601730691-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:40 | 2020-08-28 22:57 | 0.28333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.7667 | 0 | 0
6001654880 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS843-TR1_P2_M-614137482-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:52 | 2020-08-28 22:46 | 0.89528 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 68.9364 | 0 | 0
6001654896 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN440-TR1_P1_C-605211786-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:06 | 2020-08-28 22:28 | 1.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0
6001654909 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | SCG620-TR1__B ( ANA ŞALTER )-642056458-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:32 | 2020-08-28 23:44 | 2.2067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0
6001654914 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT295-_P1_ANA ŞALTER-631910073-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:44 | 2020-08-28 22:29 | 0.76056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 94.3089 | 0 | 0
6001654955 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK64-11-634248475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:55 | 2020-08-28 22:06 | 0.17889 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 340.2467 | 0 | 0
6001654956 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-14-634965639-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:55 | 2020-08-28 23:02 | 1.1147 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 489.3631 | 0 | 0
6001654967 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT871-TR1_P1_ANA ŞALTER-614162326-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:29 | 2020-08-28 20:09 | 9.6603 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3187.8917 | 0 | 0
6001654978 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV118-3-627507745-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:55 | 2020-08-28 23:37 | 1.7058 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 979.1483 | 0 | 0
6001655021 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC291-1-635252336-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:56 | 2020-08-29 00:23 | 2.4431 | 4 | 2805 | 0 | 0 | 9.7722 | 6852.7708 | 0 | 0
6001655068 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ003-_P1_ANA ŞALTER-623362901-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:05 | 2020-08-28 23:02 | 0.94417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.65 | 0 | 0
6001655091 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR338-605324073-605324073-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:31 | 2020-08-28 23:14 | 2.7139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8556 | 0 | 0
6001655116 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-4-634311066-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:19 | 2020-08-28 22:30 | 0.17944 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 154.8606 | 0 | 0
6001655120 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF135-_P1_ANA ŞALTER-620146311-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:36 | 2020-08-29 07:13 | 9.6286 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1944.9794 | 0 | 0
6001655125 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH733-TR1_P1_ANA ŞALTER-638081554-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:14 | 2020-08-29 04:39 | 6.4206 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 211.8783 | 0 | 0
6001655128 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC423-4-634867722-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 21:53 | 2020-08-28 23:00 | 1.1183 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 90.585 | 0 | 0
6001655145 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:31 | 2020-08-29 08:28 | 9.9381 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2723.0272 | 0 | 0
6001655160 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM733-TR-A_P1_ANA SALTER-600615649-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:56 | 2020-08-28 23:14 | 0.31 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 0
6001655162 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH718-TR1_P1_B-630369577-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:07 | 2020-08-29 20:12 | 3.0856 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 583.17 | 0 | 0
6001655169 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU120-TR1_P1_ANA SALTER-602262591-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:40 | 2020-08-29 17:13 | 7.5464 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 226.3917 | 0 | 0
6001655175 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP102-TR1_P1_J-600328959-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 10:05 | 2020-08-28 18:59 | 8.9006 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 302.6189 | 0 | 0
6001655180 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN410-TR1_P2 (AYDINLATMAPANOSU)_D-613579334-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-28 19:19 | 2020-08-29 00:47 | 5.4667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
6001655184 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU121-TR1_P1_ANA SALTER-615105838-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:51 | 2020-08-29 16:49 | 17.9597 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1059.6236 | 0 | 0
6001655190 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD77-18-601978139-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:55 | 2020-08-28 22:56 | 0.010278 | 3 | 12239 | 0 | 0 | 0.030833 | 125.7897 | 0 | 0
6001655214 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDD508-TR1__ANA ŞALTER-628540325-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:37 | 2020-08-29 08:50 | 0.21083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
6001655235 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | SCM765-TR1__ANA ŞALTER-624338225-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:53 | 2020-08-29 02:45 | 3.8581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.445 | 0 | 0
6001655252 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-4-609686390-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:18 | 2020-08-28 23:33 | 0.25417 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7792 | 0 | 0 | 0
6001655258 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ02-6-637579130-Fider | -Ekonomik Ömür - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:49 | 2020-08-29 01:25 | 0.59639 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 415.0867 | 0 | 0
6001655282 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF572-TR1_P1_D-637578036-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:01 | 2020-08-29 06:54 | 3.8803 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 298.7814 | 0 | 0
6001655287 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU692-TR1_P1_D-605250336-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:01 | 2020-08-29 12:04 | 3.0597 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.6278 | 0 | 0
6001655288 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-2-631306737-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:47 | 2020-08-28 23:48 | 0.0052778 | 94 | 23597 | 0 | 0 | 0.49611 | 124.5397 | 0 | 0
6001655289 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-12-631306758-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:47 | 2020-08-28 23:48 | 0.0086111 | 3 | 955 | 0 | 0 | 0.025833 | 8.2236 | 0 | 0
6001655290 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-11-631306759-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:47 | 2020-08-28 23:48 | 0.0075 | 45 | 12962 | 0 | 0 | 0.3375 | 97.215 | 0 | 0
6001655291 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT71-7-631306766-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:47 | 2020-08-28 23:48 | 0.0063889 | 6 | 4476 | 0 | 0 | 0.038333 | 28.5967 | 0 | 0
6001655293 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY68-2-620144646-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:34 | 2020-08-29 05:05 | 0.53083 | 3 | 757 | 0 | 0 | 1.5925 | 401.8408 | 0 | 0
6001655301 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:58 | 2020-08-28 23:59 | 0.011389 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 5.9108 | 0 | 0
6001655310 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP21-4-621977277-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:59 | 2020-08-29 00:04 | 0.080278 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10.8375 | 0 | 0
6001655326 | 1 | HATAY | DEFNE | BBB67-4-635251466-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:06 | 2020-08-29 00:10 | 0.055556 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 35.2778 | 0 | 0
6001655328 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:10 | 2020-08-29 00:12 | 0.034167 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 17.7325 | 0 | 0
6001655360 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-3-437318976-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:18 | 2020-08-29 01:08 | 0.84472 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 279.6031 | 0 | 0
6001655366 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:23 | 2020-08-29 00:25 | 0.026944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0
6001655367 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEA874-_P1_ANA ŞALTER-635539218-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 20:34 | 2020-08-29 01:57 | 5.3836 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 317.6331 | 0 | 0
6001655372 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN89-5-602494297-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:24 | 2020-08-29 03:29 | 0.087222 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 22.4161 | 0 | 0
6001655374 | 1 | HATAY | PAYAS | SED533-TR1__ABONE ÇIKIŞI-642126616-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:49 | 2020-08-30 08:52 | 0.054444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
6001655384 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT232-2-615887666-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 23:39 | 2020-08-29 01:43 | 2.0792 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 293.1625 | 0 | 0
6001655388 | 1 | HATAY | PAYAS | SED533-TR1__ABONE ÇIKIŞI-642126616-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:55 | 2020-08-30 09:00 | 0.081389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0
6001655394 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA657-TR1_P1_F-616012934-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 00:29 | 2020-08-29 02:26 | 1.9411 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.7044 | 0 | 0
6001655398 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM442-TR-B_P1_ANA ŞALTER-641172737-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:23 | 2020-08-29 02:37 | 1.2294 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 833.5633 | 0 | 0
6001655400 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-4-627743893-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:26 | 2020-08-29 07:28 | 1.0253 | 2 | 904 | 0 | 0 | 2.0506 | 926.8511 | 0 | 0
6001655418 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BED62-2-639004091-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:37 | 2020-08-29 05:03 | 1.4428 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 2800.4317 | 0 | 0
6001655422 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBH069-6-637643071-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:50 | 2020-08-29 03:18 | 1.465 | 0 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 4181.11 | 0 | 0
6001655426 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP395-_P1_ANA ŞALTER-601945334-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 17:41 | 2020-08-29 05:02 | 11.355 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 5609.37 | 0 | 0
6001655472 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM542-TR1_P1_ANA SALTER-600313210-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:30 | 2020-08-29 14:56 | 1.4397 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.4683 | 0 | 0
6001655482 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT433-TR1_P1_D-601988151-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 22:52 | 2020-08-29 03:13 | 4.3492 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 791.5483 | 0 | 0
6001655482 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBT632-TR1_P1_ANA SALTER-600363640-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:12 | 2020-08-29 05:11 | 1.9828 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 489.7461 | 0 | 0
6001655485 | 1 | HATAY | BELEN | BBK66-4-628926569-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:20 | 2020-08-29 04:01 | 2.6808 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 5259.795 | 0 | 0
6001655490 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN10-1-635750159-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:53 | 2020-08-29 07:23 | 3.4989 | 1 | 1451 | 0 | 0 | 3.4989 | 5076.8878 | 0 | 0
6001655491 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK29-7-633022834-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:51 | 2020-08-29 12:51 | 5.9856 | 16 | 5603 | 0 | 0 | 95.7689 | 33537.0678 | 0 | 0
6001655492 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-630885685-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:26 | 2020-08-29 04:44 | 3.3011 | 1 | 225 | 0 | 0 | 3.3011 | 742.75 | 0 | 0
6001655495 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-18-639314190-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:20 | 2020-08-29 03:13 | 1.8806 | 0 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 7016.3528 | 0 | 0
6001655496 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA923-_P1_ANA ŞALTER-632556381-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:33 | 2020-08-29 04:05 | 2.5408 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 152.45 | 0 | 0
6001655500 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBB99-21-634012136-Fider | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:55 | 2020-08-29 02:05 | 0.16944 | 1 | 1964 | 0 | 0 | 0.16944 | 332.7889 | 0 | 0
6001655504 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-2-639308850-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:21 | 2020-08-29 02:45 | 1.4103 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1485.0225 | 0 | 0
6001655505 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE563-3-636794479-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:15 | 2020-08-29 02:35 | 0.3325 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 115.71 | 0 | 0
6001655512 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-4-609686390-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:06 | 2020-08-29 02:12 | 1.0986 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6903 | 0 | 0 | 0
6001655513 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101204-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:55 | 2020-08-29 01:58 | 0.055278 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 15.7542 | 0 | 0
6001655514 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-2-601077794-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:55 | 2020-08-29 01:58 | 0.048611 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0.048611 | 35.5833 | 0 | 0
6001655515 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-601077795-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:55 | 2020-08-29 01:58 | 0.051389 | 49 | 557 | 0 | 0 | 2.5181 | 28.6236 | 0 | 0
6001655516 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:56 | 2020-08-29 01:58 | 0.031623 | 80 | 1148 | 0 | 0 | 2.5298 | 36.3033 | 0 | 0
6001655517 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:55 | 2020-08-29 02:02 | 0.10806 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0.86444 | 11.1297 | 0 | 0
6001655520 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC79-3-600733364-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:57 | 2020-08-29 02:53 | 0.93333 | 101 | 1734 | 0 | 0 | 94.2667 | 1618.4 | 0 | 0
6001655521 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:55 | 2020-08-29 01:57 | 0.039444 | 66 | 242 | 0 | 0 | 2.6033 | 9.5456 | 0 | 0
6001655523 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-605223240-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:55 | 2020-08-29 01:59 | 0.061944 | 26 | 105 | 0 | 0 | 1.6106 | 6.5042 | 0 | 0
6001655554 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:07 | 2020-08-29 02:10 | 0.051944 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 38.9064 | 0 | 0.10389
6001655566 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC418-3-634866558-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:47 | 2020-08-29 03:42 | 0.90861 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 233.5131 | 0 | 0
6001655570 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCE541-2-630880952-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:18 | 2020-08-29 04:15 | 1.9461 | 4 | 1672 | 0 | 0 | 7.7844 | 3253.8978 | 0 | 0
6001655580 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:46 | 2020-08-29 03:13 | 0.45556 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 341.2111 | 0 | 0.91111
6001655584 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-15-629934287-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:47 | 2020-08-29 02:53 | 0.091944 | 40 | 554 | 0 | 0 | 3.6778 | 50.9372 | 0 | 0
6001655585 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:54 | 2020-08-29 07:01 | 1.1175 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 235.7925 | 0 | 0
6001655586 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:51 | 2020-08-29 02:52 | 0.019167 | 31 | 1010 | 0 | 0 | 0.59417 | 19.3583 | 0 | 0
6001655587 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:51 | 2020-08-29 02:54 | 0.041667 | 53 | 264 | 0 | 0 | 2.2083 | 11 | 0 | 0
6001655588 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 02:58 | 2020-08-29 03:00 | 0.043268 | 80 | 1122 | 0 | 0 | 3.4615 | 48.5471 | 0 | 0
6001655618 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-17-601988966-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:10 | 2020-08-29 03:14 | 0.051944 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 50.3342 | 0 | 0
6001655621 | 1 | HATAY | ARSUZ | TED826-2-644179861-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:21 | 2020-08-29 05:03 | 3.6958 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 2509.4708 | 0 | 0
6001655636 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BFE37-14-431364439-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:10 | 2020-08-29 03:18 | 0.13 | 1 | 418 | 0 | 0 | 0.13 | 54.34 | 0 | 0
6001655682 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH81-4-421443793-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:49 | 2020-08-29 04:30 | 0.6925 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0.6925 | 73.405 | 0 | 0
6001655713 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:32 | 2020-08-29 03:34 | 0.019167 | 31 | 1010 | 0 | 0 | 0.59417 | 19.3583 | 0 | 0
6001655723 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-2-601077794-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:41 | 2020-08-29 04:03 | 0.36528 | 1 | 732 | 0 | 0 | 0.36528 | 267.3833 | 0 | 0
6001655729 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF314-_P1_ANA ŞALTER-640881752-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 01:51 | 2020-08-29 05:10 | 3.3233 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 664.6667 | 0 | 0
6001655733 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT81-3-630416244-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:38 | 2020-08-29 07:49 | 4.1847 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2782.8403 | 0 | 0
6001655736 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:58 | 2020-08-29 04:02 | 0.068056 | 53 | 264 | 0 | 0 | 3.6069 | 17.9667 | 0 | 0
6001655737 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:59 | 2020-08-29 04:03 | 0.057278 | 80 | 1122 | 0 | 0 | 4.5822 | 64.2657 | 0 | 0
6001655738 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-4-601734560-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:58 | 2020-08-29 04:02 | 0.054167 | 115 | 1816 | 0 | 0 | 6.2292 | 98.3667 | 0 | 0
6001655744 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435139-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:18 | 2020-08-29 04:34 | 0.26444 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 29.0889 | 0 | 0
6001655745 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN51-1-632495644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:17 | 2020-08-29 04:34 | 0.27056 | 13 | 2528 | 0 | 0 | 3.5172 | 683.9644 | 0 | 0
6001655750 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-1-633022786-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:18 | 2020-08-29 07:40 | 3.3628 | 20 | 12961 | 0 | 0 | 67.2556 | 43584.9628 | 0 | 0
6001655751 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-1-620053929-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:19 | 2020-08-29 05:01 | 0.69972 | 2 | 3466 | 0 | 0 | 1.3994 | 2425.2372 | 0 | 0
6001655752 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK69-2-630777205-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:47 | 2020-08-29 11:23 | 4.6069 | 17 | 253 | 0 | 0 | 78.3181 | 1165.5569 | 0 | 0
6001655753 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-9-620053798-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:20 | 2020-08-29 04:26 | 0.10139 | 1 | 2870 | 0 | 0 | 0.10139 | 290.9861 | 0 | 0
6001655754 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-2-620053807-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:19 | 2020-08-29 04:26 | 0.10167 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 181.475 | 0 | 0
6001655755 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-6-620053890-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:20 | 2020-08-29 04:26 | 0.10167 | 0 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 456.7883 | 0 | 0
6001655756 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-20-620053714-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:20 | 2020-08-29 04:25 | 0.078889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078889 | 0 | 0
6001655757 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-11-620053979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:20 | 2020-08-29 04:25 | 0.078889 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11.0444 | 0 | 0
6001655758 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-8-633022788-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:23 | 2020-08-29 04:31 | 0.14 | 14 | 4233 | 0 | 0 | 1.96 | 592.62 | 0 | 0
6001655759 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK29-7-633022832-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:18 | 2020-08-29 04:32 | 0.23722 | 16 | 5313 | 0 | 0 | 3.7956 | 1260.3617 | 0 | 0
6001655760 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-5-620053805-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:21 | 2020-08-29 04:25 | 0.072222 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 34.5222 | 0 | 0
6001655761 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-4-620053806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:21 | 2020-08-29 04:25 | 0.0725 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 28.7825 | 0 | 0
6001655763 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH096-1-431211432-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:30 | 2020-08-29 05:26 | 0.94639 | 28 | 280 | 0 | 0 | 26.4989 | 264.9889 | 0 | 0
6001655764 | 1 | HATAY | KUMLU | BBB14-2-623455536-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:28 | 2020-08-29 05:16 | 0.79472 | 35 | 139 | 0 | 0 | 27.8153 | 110.4664 | 0 | 0
6001655765 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFE213-TR1_P1_B-640426501-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:21 | 2020-08-29 06:01 | 1.6722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
6001655767 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:29 | 2020-08-29 04:35 | 0.10139 | 53 | 264 | 0 | 0 | 5.3736 | 26.7667 | 0 | 0
6001655768 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCU37-23-625341593-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:30 | 2020-08-29 04:36 | 0.10873 | 10 | 342 | 0 | 0 | 1.0873 | 37.1868 | 0 | 0
6001655770 | 1 | HATAY | BELEN | BBH018-3-644294947-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:30 | 2020-08-29 05:33 | 1.0494 | 1 | 208 | 0 | 0 | 1.0494 | 218.2844 | 0 | 0
6001655771 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:29 | 2020-08-29 04:32 | 0.055278 | 13 | 367 | 0 | 0 | 0.71861 | 20.2869 | 0 | 0
6001655772 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK793-TR3_P1_ANA SALTER-601923559-Çıkış | -Hırsızlık - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 03:35 | 2020-08-29 07:44 | 4.1428 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 198.8533 | 0 | 0
6001655773 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:37 | 2020-08-29 05:01 | 0.39917 | 3 | 846 | 0 | 0 | 1.1975 | 337.695 | 0 | 0
6001655774 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:37 | 2020-08-29 04:40 | 0.040833 | 74 | 765 | 0 | 0 | 3.0217 | 31.2375 | 0 | 0
6001655775 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-3-626488864-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:37 | 2020-08-29 04:40 | 0.039167 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.19583 | 1.5275 | 0 | 0
6001655777 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-5-605246510-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:05 | 2020-08-29 06:01 | 1.9222 | 75 | 7121 | 0 | 0 | 144.1667 | 13688.1444 | 0 | 0
6001655781 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-2-620053807-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:42 | 2020-08-29 04:58 | 0.26833 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 478.975 | 0 | 0
6001655783 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-20-620053714-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:42 | 2020-08-29 04:59 | 0.27639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27639 | 0 | 0
6001655784 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-9-620053798-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:42 | 2020-08-29 04:59 | 0.27639 | 1 | 2870 | 0 | 0 | 0.27639 | 793.2361 | 0 | 0
6001655786 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-4-620053806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:42 | 2020-08-29 04:56 | 0.2325 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 92.3025 | 0 | 0
6001655787 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-6-620053890-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:42 | 2020-08-29 04:58 | 0.26917 | 0 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 1209.3658 | 0 | 0
6001655790 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-15-629934287-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:47 | 2020-08-29 13:45 | 0.96167 | 40 | 554 | 0 | 0 | 38.4667 | 532.7633 | 0 | 0
6001655793 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-11-620053979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:43 | 2020-08-29 04:59 | 0.26917 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 37.6833 | 0 | 0
6001655794 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:49 | 2020-08-29 04:50 | 0.021925 | 80 | 1122 | 0 | 0 | 1.754 | 24.5998 | 0 | 0
6001655796 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:48 | 2020-08-29 04:50 | 0.034444 | 31 | 977 | 0 | 0 | 1.0678 | 33.6522 | 0 | 0
6001655798 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101204-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:49 | 2020-08-29 04:51 | 0.029444 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 8.3917 | 0 | 0
6001655799 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:49 | 2020-08-29 04:50 | 0.0088889 | 116 | 1816 | 0 | 0 | 1.0311 | 16.1422 | 0 | 0
6001655800 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:49 | 2020-08-29 04:50 | 0.018889 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.15111 | 0.68 | 0 | 0
6001655801 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:53 | 2020-08-29 11:06 | 6.2133 | 9 | 448 | 0 | 0 | 55.92 | 2783.5733 | 0 | 0
6001655803 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:53 | 2020-08-29 04:54 | 0.017625 | 80 | 1122 | 0 | 0 | 1.41 | 19.7752 | 0 | 0
6001655804 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:52 | 2020-08-29 04:53 | 0.020556 | 116 | 1816 | 0 | 0 | 2.3844 | 37.3289 | 0 | 0
6001655805 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:52 | 2020-08-29 04:53 | 0.028611 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.22889 | 1.03 | 0 | 0
6001655809 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS840-_P1_ANA ŞALTER-600363334-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:37 | 2020-08-29 08:25 | 1.7892 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.0425 | 0 | 0
6001655815 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-4-437319099-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:09 | 2020-08-29 09:29 | 4.3383 | 2 | 383 | 0 | 0 | 8.6767 | 1661.5817 | 0 | 0
6001655819 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED738-3-635075709-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:40 | 2020-08-29 11:20 | 4.6586 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 5995.6325 | 0 | 0
6001655822 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-16-629934285-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:22 | 2020-08-29 05:45 | 0.39444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.2278 | 0 | 0
6001655823 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK72-15-630774166-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:21 | 2020-08-29 08:38 | 3.2831 | 4 | 1351 | 0 | 0 | 13.1322 | 4435.4081 | 0 | 0
6001655824 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-15-631386303-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:21 | 2020-08-29 05:46 | 0.41833 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.83667 | 31.7933 | 0 | 0
6001655825 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED895-2-637075618-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:22 | 2020-08-29 07:49 | 2.4511 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1321.1489 | 0 | 0
6001655826 | 1 | ADANA | SEYHAN | BFE48-2-644540378-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:01 | 2020-08-29 07:02 | 2.0178 | 18 | 71 | 0 | 0 | 36.32 | 143.2622 | 0 | 0
6001655830 | 1 | HATAY | BELEN | BBK66-4-628926569-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:29 | 2020-08-29 05:39 | 0.16083 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 315.3942 | 0 | 0
6001655831 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-18-639314190-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:29 | 2020-08-29 06:12 | 0.70361 | 0 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 3041.7108 | 0 | 0
6001655833 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:22 | 2020-08-29 09:08 | 3.7631 | 7 | 196 | 0 | 0 | 26.3414 | 737.5589 | 0 | 0
6001655834 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:32 | 2020-08-29 05:33 | 0.028056 | 74 | 765 | 0 | 0 | 2.0761 | 21.4625 | 0 | 0
6001655835 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-3-626488864-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:32 | 2020-08-29 05:33 | 0.030278 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.15139 | 1.1808 | 0 | 0
6001655836 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT296--437516832-Fider | -Hırsızlık - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:55 | 2020-08-29 06:58 | 2.0569 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 942.0806 | 0 | 0
6001655841 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN207-5-601031250-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:55 | 2020-08-29 06:26 | 1.5153 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 466.7056 | 0 | 0
6001655843 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:40 | 2020-08-29 09:06 | 3.4378 | 8 | 103 | 0 | 0 | 27.5022 | 354.0911 | 0 | 0
6001655845 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCU37-23-625341593-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:40 | 2020-08-29 05:48 | 0.12374 | 10 | 342 | 0 | 0 | 1.2374 | 42.3206 | 0 | 0
6001655846 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-4-637580415-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:30 | 2020-08-29 08:48 | 3.2994 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 537.8094 | 0 | 0
6001655847 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:43 | 2020-08-29 05:45 | 0.030979 | 80 | 1148 | 0 | 0 | 2.4784 | 35.5644 | 0 | 0
6001655848 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-7-601734558-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:42 | 2020-08-29 05:45 | 0.045556 | 277 | 4861 | 0 | 0 | 12.6189 | 221.4456 | 0 | 0
6001655849 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:42 | 2020-08-29 05:44 | 0.032778 | 116 | 1816 | 0 | 0 | 3.8022 | 59.5244 | 0 | 0
6001655851 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ71-2-641866761-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:30 | 2020-08-29 06:23 | 0.88222 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 246.14 | 0 | 0
6001655856 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-7-632435139-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:55 | 2020-08-29 07:00 | 1.0914 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 120.0528 | 0 | 0
6001655857 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-4-634311066-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:54 | 2020-08-29 05:56 | 0.025833 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0 | 0
6001655860 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE849-2-421654014-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:59 | 2020-08-29 06:00 | 0.016667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
6001655863 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-4-632492636-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:21 | 2020-08-29 08:41 | 3.3406 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1733.7483 | 0 | 0
6001655864 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-12-624576845-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:04 | 2020-08-29 06:05 | 0.019167 | 6 | 615 | 0 | 0 | 0.115 | 11.7875 | 0 | 0
6001655866 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:04 | 2020-08-29 08:13 | 2.15 | 5 | 589 | 0 | 0 | 10.75 | 1266.35 | 0 | 0
6001655867 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL44-3-625340162-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:12 | 2020-08-29 07:09 | 0.95056 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1.9011 | 46.5772 | 0 | 0
6001655868 | 1 | HATAY | BELEN | BBH018-5-629361301-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:05 | 2020-08-29 11:37 | 5.5303 | 1 | 213 | 0 | 0 | 5.5303 | 1177.9492 | 0 | 0
6001655869 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-2-625348058-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:04 | 2020-08-29 06:07 | 0.050556 | 10 | 178 | 0 | 0 | 0.50556 | 8.9989 | 0 | 0
6001655870 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:04 | 2020-08-29 06:07 | 0.052222 | 13 | 367 | 0 | 0 | 0.67889 | 19.1656 | 0 | 0
6001655871 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL42-10-628337057-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:06 | 2020-08-29 06:10 | 0.0775 | 3 | 779 | 0 | 0 | 0.2325 | 60.3725 | 0 | 0
6001655876 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-4-639643081-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:10 | 2020-08-29 09:33 | 2.3792 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1532.1833 | 0 | 0
6001655877 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCN713-TR1_P1_ANA ŞALTER-622418013-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:44 | 2020-08-29 08:57 | 4.2194 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 518.9917 | 0 | 0
6001655882 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BCU62-4-628860106-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:21 | 2020-08-29 06:29 | 0.13667 | 18 | 2119 | 0 | 0 | 2.46 | 289.5967 | 0 | 0
6001655883 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BCU58-5-630603576-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:20 | 2020-08-29 09:28 | 3.1425 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 3073.365 | 0 | 0
6001655884 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH001-1-627100611-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:19 | 2020-08-29 08:52 | 2.5636 | 14 | 136 | 0 | 0 | 35.8906 | 348.6511 | 0 | 0
6001655886 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800285-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:23 | 2020-08-29 06:25 | 0.044722 | 21 | 192 | 0 | 0 | 0.93917 | 8.5867 | 0 | 0
6001655887 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-3-633734464-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:24 | 2020-08-29 06:31 | 0.13 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 33.93 | 0 | 0
6001655889 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS821-4-630885685-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:14 | 2020-08-29 13:27 | 7.2283 | 1 | 157 | 0 | 0 | 7.2283 | 1134.8483 | 0 | 0
6001655890 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-5-431092952-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:23 | 2020-08-29 06:31 | 0.13111 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0.52444 | 11.1444 | 0 | 0
6001655891 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-1-626800286-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:23 | 2020-08-29 06:31 | 0.13139 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1.7081 | 0.91972 | 0 | 0
6001655892 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TDT491-1-643602167-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:09 | 2020-08-29 07:24 | 1.2617 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 786.0183 | 0 | 0
6001655895 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-1-627642351-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:23 | 2020-08-29 10:43 | 4.3328 | 33 | 572 | 0 | 0 | 142.9817 | 2478.3489 | 0 | 0
6001655896 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-2-627642352-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:23 | 2020-08-29 08:18 | 1.9219 | 26 | 430 | 0 | 0 | 49.9706 | 826.4361 | 0 | 0
6001655899 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800285-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:30 | 2020-08-29 08:16 | 1.7653 | 21 | 192 | 0 | 0 | 37.0708 | 338.9333 | 0 | 0
6001655901 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK47-3-634861078-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:23 | 2020-08-29 07:24 | 1.0186 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 771.0886 | 0 | 0
6001655902 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-14-627642268-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:30 | 2020-08-29 06:34 | 0.07 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0.77 | 2.1 | 0 | 0
6001655903 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM46-5-640954831-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:27 | 2020-08-29 07:16 | 0.81528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528 | 0 | 0
6001655904 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-3-628280067-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:30 | 2020-08-29 07:56 | 1.4278 | 7 | 358 | 0 | 0 | 9.9944 | 511.1444 | 0 | 0
6001655909 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BAV17-4-436566413-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:53 | 2020-08-29 10:49 | 5.9325 | 5 | 133 | 0 | 0 | 29.6625 | 789.0225 | 0 | 0
6001655910 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAN77-3-615964012-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:42 | 2020-08-29 07:06 | 0.40389 | 8 | 456 | 0 | 0 | 3.2311 | 184.1733 | 0 | 0
6001655911 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN07-1-634585501-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:36 | 2020-08-29 08:33 | 1.9556 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1701.3333 | 0 | 0
6001655915 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-1-621298219-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:40 | 2020-08-29 06:49 | 0.13417 | 21 | 2969 | 0 | 0 | 2.8175 | 398.3408 | 0 | 0
6001655916 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB36-4-621298222-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:40 | 2020-08-29 06:50 | 0.15389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16.0044 | 0 | 0
6001655919 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-5-431092952-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:43 | 2020-08-29 08:21 | 1.6425 | 4 | 85 | 0 | 0 | 6.57 | 139.6125 | 0 | 0
6001655922 | 1 | HATAY | KUMLU | BAP60-2-626800290-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:31 | 2020-08-29 08:24 | 1.8808 | 21 | 192 | 0 | 0 | 39.4975 | 361.12 | 0 | 0
6001655926 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH099-1-626735630-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:44 | 2020-08-29 09:04 | 2.3411 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16.3878 | 2.3411 | 0 | 0
6001655927 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR78-6-438985104-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:48 | 2020-08-29 06:53 | 0.091389 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.2953 | 0 | 0
6001655928 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-4-643331361-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:46 | 2020-08-29 06:52 | 0.099167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
6001655929 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-1-414976749-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:50 | 2020-08-29 06:55 | 0.089722 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 88.6456 | 0 | 0
6001655930 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-2-414976425-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:50 | 2020-08-29 06:57 | 0.11028 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.22056 | 12.2408 | 0 | 0
6001655931 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD33-2-416176543-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:05 | 2020-08-29 06:57 | 0.86444 | 2 | 111 | 0 | 0 | 1.7289 | 95.9533 | 0 | 0
6001655938 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-1-610801698-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:55 | 2020-08-29 15:31 | 10.5975 | 131 | 735 | 0 | 0 | 1388.2725 | 7789.1625 | 0 | 0
6001655939 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB52-9-638892473-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:49 | 2020-08-29 08:58 | 2.1567 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 5046.6 | 0 | 0
6001655940 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:57 | 2020-08-29 07:07 | 0.16306 | 9 | 383 | 0 | 0 | 1.4675 | 62.4503 | 0 | 0
6001655942 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-11-616755342-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:58 | 2020-08-29 07:05 | 0.11194 | 71 | 1244 | 0 | 0 | 7.9481 | 139.2589 | 0 | 0
6001655945 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY67-7-620147471-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:00 | 2020-08-29 07:05 | 0.088333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.1517 | 0 | 0
6001655947 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:40 | 2020-08-29 10:15 | 4.5936 | 23 | 716 | 0 | 0 | 105.6531 | 3289.0256 | 0 | 0
6001655948 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBK59-3-634960483-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:43 | 2020-08-29 20:53 | 1.1586 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 497.0442 | 0 | 0
6001655957 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-3-616180067-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:43 | 2020-08-29 07:37 | 0.89917 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 398.3308 | 0 | 0
6001655958 | 1 | HATAY | KUMLU | BCE93-15-643402509-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:07 | 2020-08-29 08:29 | 1.3753 | 87 | 825 | 0 | 0 | 119.6492 | 1134.6042 | 0 | 0
6001655965 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TDV872-TR-A_P1_ANA ŞALTER-628903959-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:43 | 2020-08-29 13:44 | 1.0114 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.3986 | 0 | 0
6001655966 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:17 | 2020-08-29 07:22 | 0.066944 | 38 | 348 | 0 | 0 | 2.5439 | 23.2967 | 0 | 0
6001655971 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB54-2-631658083-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:05 | 2020-08-29 09:03 | 1.9689 | 2 | 46 | 0 | 0 | 3.9378 | 90.5689 | 0 | 0
6001655973 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:25 | 2020-08-29 07:28 | 0.037778 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0.71778 | 1.0578 | 0 | 0
6001655974 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BBL64-TR1_P1_A-641307365-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:26 | 2020-08-29 09:03 | 1.6183 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.405 | 0 | 0
6001655976 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBA49-2-601700195-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:28 | 2020-08-29 07:29 | 0.015 | 13 | 343 | 0 | 0 | 0.195 | 5.145 | 0 | 0
6001655977 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-4-603600882-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:28 | 2020-08-29 07:30 | 0.033611 | 15 | 1077 | 3 | 0 | 0.50417 | 36.1992 | 0.10083 | 0
6001655981 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBL85-2-638494509-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:20 | 2020-08-29 08:44 | 1.3978 | 0 | 7621 | 0 | 0 | 0 | 10652.4644 | 0 | 0
6001655986 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-2-622266118-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:36 | 2020-08-29 08:36 | 1.0047 | 7 | 527 | 0 | 2 | 7.0331 | 529.4886 | 0 | 2.0094
6001655992 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU74-2-627649171-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:27 | 2020-08-29 10:53 | 3.4397 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.7589 | 10.3192 | 0 | 0
6001655996 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN49-5-632924744-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:42 | 2020-08-29 07:50 | 0.12333 | 16 | 1480 | 0 | 0 | 1.9733 | 182.5333 | 0 | 0
6001655997 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB78-29-633195075-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:37 | 2020-08-29 08:47 | 1.1683 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 71.2683 | 0 | 0
6001655999 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:29 | 2020-08-29 11:45 | 4.2722 | 36 | 781 | 0 | 0 | 153.8 | 3336.6056 | 0 | 0
6001656002 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCY966-TR-A_P1_ANA SALTER-631916789-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 09:15 | 2020-08-29 17:22 | 8.1281 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1243.5925 | 0 | 0
6001656004 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN75-3-615967516-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:52 | 2020-08-29 09:32 | 1.6747 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 1539.0697 | 0 | 0
6001656013 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK793--601733394-Fider | -Hırsızlık - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:25 | 2020-08-29 16:58 | 4.5383 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 358.5283 | 0 | 0
6001656017 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL51-3-630139398-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:10 | 2020-08-29 17:29 | 0.31417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.2525 | 0 | 0
6001656027 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF301-_P1_ANA ŞALTER-618340612-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:04 | 2020-08-29 10:46 | 1.6847 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 392.5403 | 0 | 0
6001656029 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:05 | 2020-08-29 08:07 | 0.024283 | 80 | 1124 | 0 | 0 | 1.9427 | 27.2945 | 0 | 0
6001656030 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-605223240-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:04 | 2020-08-29 08:06 | 0.0225 | 26 | 132 | 0 | 0 | 0.585 | 2.97 | 0 | 0
6001656031 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC086-TR1_P1_ANA SALTER-616463522-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 09:28 | 2020-08-29 17:11 | 7.71 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 655.35 | 0 | 0
6001656036 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177196-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:07 | 2020-08-29 08:10 | 0.058333 | 10 | 1112 | 0 | 0 | 0.58333 | 64.8667 | 0 | 0
6001656046 | 1 | ADANA | POZANTI | TGG111-TR1_P1_D-438700029-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:45 | 2020-08-29 11:45 | 2.0081 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 528.1186 | 0 | 0
6001656048 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCV328-_P1_ANA ŞALTER-634368202-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:53 | 2020-08-29 11:50 | 0.95861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 76.6889 | 0 | 0
6001656050 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB870-TR1_P1_ANA ŞALTER-605294330-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:09 | 2020-08-29 11:44 | 3.5883 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0
6001656061 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH790-2-639301634-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 13:16 | 2020-08-29 18:09 | 4.8858 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 6713.135 | 0 | 0
6001656069 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP86-26-636931621-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:49 | 2020-08-29 08:32 | 0.72111 | 0 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 2162.6122 | 0 | 0
6001656084 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH543-TR1_P1_E-621324999-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:55 | 2020-08-29 10:40 | 2.7617 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.0883 | 0 | 0
6001656095 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF136--620146425-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:43 | 2020-08-29 18:58 | 0.24194 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 70.6478 | 0 | 0
6001656096 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL51-3-630139398-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:05 | 2020-08-29 09:25 | 0.33861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 0
6001656098 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-2-622734546-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 09:00 | 2020-08-29 17:00 | 8.0022 | 10 | 856 | 0 | 0 | 80.0222 | 6849.9022 | 0 | 0
6001656102 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG34-18-639314190-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:30 | 2020-08-29 08:32 | 0.033611 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 140.5953 | 0 | 0
6001656104 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246480-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:25 | 2020-08-29 09:06 | 1.6786 | 8 | 36 | 0 | 0 | 13.4289 | 60.43 | 0 | 0
6001656115 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY587-TR1_P1_ANA SALTER-605278998-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:30 | 2020-08-29 14:15 | 5.7478 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 2506.0311 | 0 | 0
6001656121 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:33 | 2020-08-29 08:48 | 0.24139 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 66.1406 | 0 | 0
6001656128 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCB478-TR1_P1_ANA ŞALTER-620142125-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:30 | 2020-08-29 15:24 | 6.9097 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.7361 | 0 | 0
6001656129 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM357-TR1_P1_C-622642031-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:40 | 2020-08-29 14:54 | 1.2375 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 205.425 | 0 | 0
6001656136 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT28-2-623411592-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:43 | 2020-08-29 09:58 | 2.2447 | 18 | 1179 | 0 | 0 | 40.405 | 2646.5275 | 0 | 0
6001656139 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ93-4-637460069-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:29 | 2020-08-29 10:28 | 1.9803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.5464 | 0 | 0
6001656141 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCD062-_P1_ANA ŞALTER-614197979-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:08 | 2020-08-29 11:18 | 7.1578 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 780.1978 | 0 | 0
6001656145 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBM59-2-639617992-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:25 | 2020-08-29 16:08 | 6.7069 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 2494.9833 | 0 | 0
6001656152 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM006-4-446287933-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:08 | 2020-08-29 17:41 | 7.5508 | 2 | 577 | 0 | 0 | 15.1017 | 4356.8308 | 0 | 0
6001656160 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC995-_P1_ANA ŞALTER-637572444-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:44 | 2020-08-29 12:20 | 3.5983 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.745 | 0 | 0
6001656163 | 1 | ADANA | CEYHAN | BGF99-5-643434635-Fider | -Ekonomik Ömür - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:09 | 2020-08-29 10:16 | 1.1092 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 327.2042 | 0 | 0
6001656164 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY603-5-614165020-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:08 | 2020-08-29 10:21 | 2.2058 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 125.7325 | 0 | 0
6001656166 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB643-TR-A_P1_ANA SALTER-637662599-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:12 | 2020-08-29 09:40 | 0.45667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.9833 | 0 | 0
6001656169 | 1 | HATAY | BELEN | BCU37-23-625341593-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:48 | 2020-08-29 14:13 | 5.4152 | 10 | 342 | 0 | 0 | 54.152 | 1851.9981 | 0 | 0
6001656170 | 1 | MERSİN | MUT | BBE88-6-622262532-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:52 | 2020-08-29 09:02 | 0.17083 | 123 | 14582 | 0 | 2 | 21.0125 | 2491.0917 | 0 | 0.34167
6001656171 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TGF119-TR1_P1_C-438982622-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:40 | 2020-08-29 10:43 | 1.0533 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 0
6001656177 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD826-_P1_ANA ŞALTER-610204671-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:43 | 2020-08-29 10:49 | 2.1031 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 166.1414 | 0 | 0
6001656180 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-3-630884200-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:58 | 2020-08-29 09:42 | 0.72722 | 54 | 1689 | 0 | 0 | 39.27 | 1228.2783 | 0 | 0
6001656188 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TED261-3-638493477-Fider | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:31 | 2020-08-29 12:02 | 1.5192 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 536.2658 | 0 | 0
6001656191 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | SBG442-TR1__ANA ŞALTER-604214635-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:19 | 2020-08-29 10:00 | 0.67417 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 0
6001656193 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU72-1-627642356-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:48 | 2020-08-29 11:07 | 2.3128 | 33 | 572 | 0 | 0 | 76.3217 | 1322.9089 | 0 | 0
6001656202 | 1 | HATAY | BELEN | BBK66-4-628926571-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:12 | 2020-08-29 15:03 | 5.8519 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 11475.6631 | 0 | 0
6001656216 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBV964-TR1__E-629258321-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:21 | 2020-08-29 20:06 | 11.76 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 317.52 | 0 | 0
6001656226 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT941-_P1_ANA ŞALTER-630735097-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:07 | 2020-08-29 18:43 | 9.5947 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 969.0669 | 0 | 0
6001656230 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV177-4-634246725-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:51 | 2020-08-29 13:49 | 5.9644 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2540.8533 | 0 | 0
6001656236 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG35-7-639905397-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:52 | 2020-08-29 11:29 | 4.6086 | 3 | 182 | 0 | 0 | 13.8258 | 838.7672 | 0 | 0
6001656242 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK681-2-601026307-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 07:20 | 2020-08-28 08:31 | 1.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0
6001656252 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB79-7-631913692-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:13 | 2020-08-29 09:22 | 0.14222 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 141.2267 | 0 | 0
6001656254 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-3-445587444-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:14 | 2020-08-29 09:15 | 0.016944 | 19 | 1070 | 0 | 0 | 0.32194 | 18.1306 | 0 | 0
6001656258 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED826-2-644179861-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 06:52 | 2020-08-29 10:38 | 3.7664 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 2613.8739 | 0 | 0
6001656266 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177198-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:42 | 2020-08-29 11:48 | 1.1 | 10 | 1051 | 0 | 0 | 11 | 1156.1 | 0 | 0
6001656268 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC95-8-605233549-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:17 | 2020-08-29 17:47 | 8.505 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3019.275 | 0 | 0
6001656269 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK266-_P1_ANA ŞALTER-642970342-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Pano-Trf Çkş Kablosu ve Kablo Tavası Bkm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:29 | 2020-08-29 12:16 | 2.7758 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 746.6992 | 0 | 0
6001656272 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU86-4-629944353-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:55 | 2020-08-29 17:25 | 0.5025 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 209.5425 | 0 | 0
6001656274 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDC598-TR1__ANA ŞALTER-628143166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:06 | 2020-08-29 10:21 | 0.25778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.77333 | 0 | 0
6001656276 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL713-TR1_P1_B-601012295-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:55 | 2020-08-29 11:17 | 3.375 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 394.875 | 0 | 0
6001656277 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED704-_P1_ANA ŞALTER-635071355-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:00 | 2020-08-29 14:30 | 4.5028 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 175.6083 | 0 | 0
6001656284 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR740-TR1_P1_ANA SALTER-605617611-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:06 | 2020-08-29 14:25 | 2.3036 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.4119 | 0 | 0
6001656286 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR30-4-639300320-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:58 | 2020-08-29 11:49 | 3.8572 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2867 | 0 | 0
6001656289 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK69-4-630777213-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:13 | 2020-08-29 11:14 | 3.0156 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2563.2222 | 0 | 0
6001656293 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC602-TR-A_P1_ANA ŞALTER-637211731-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:18 | 2020-08-29 11:41 | 1.375 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.375 | 0 | 0
6001656297 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP77-5-642710591-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:06 | 2020-08-29 11:15 | 2.1542 | 4 | 1743 | 0 | 0 | 8.6167 | 3754.7125 | 0 | 0
6001656301 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BFC00-16-643872522-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:31 | 2020-08-29 10:14 | 0.72167 | 0 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 3395.4417 | 0 | 0
6001656303 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-17-627503390-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:24 | 2020-08-29 12:09 | 0.75722 | 71 | 1391 | 0 | 0 | 53.7628 | 1053.2961 | 0 | 0
6001656304 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM716-1-639902928-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:38 | 2020-08-29 11:00 | 2.3628 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1162.4867 | 0 | 0
6001656310 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC213-TR1_P1_B-602966330-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:36 | 2020-08-29 12:10 | 1.5617 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.6033 | 0 | 0
6001656313 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT233-TR1_P1_ANA SALTER-600383777-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:22 | 2020-08-29 11:22 | 3.0089 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1603.7378 | 0 | 0
6001656315 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEA426-TR1_P1_H-630772302-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:36 | 2020-08-29 13:30 | 3.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9078 | 0 | 0
6001656318 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:05 | 2020-08-29 14:31 | 5.4247 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1486.3739 | 0 | 0
6001656322 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-631301139-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:40 | 2020-08-29 12:13 | 2.5564 | 2 | 338 | 0 | 0 | 5.1128 | 864.0594 | 0 | 0
6001656327 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL01-5-435611792-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:57 | 2020-08-29 11:17 | 0.33333 | 127 | 5501 | 0 | 0 | 42.3333 | 1833.6667 | 0 | 0
6001656335 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD02-10-437554169-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:33 | 2020-08-29 14:23 | 4.8186 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 457.7681 | 0 | 0
6001656344 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG252-TR1__A-632865646-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:46 | 2020-08-29 13:17 | 3.5156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5467 | 0 | 0
6001656349 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF146-TR1__ANA ŞALTER-641916900-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:34 | 2020-08-29 12:13 | 0.65778 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.7822 | 0 | 0
6001656358 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN49-5-632924744-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:50 | 2020-08-29 09:55 | 0.084444 | 16 | 1480 | 0 | 0 | 1.3511 | 124.9778 | 0 | 0
6001656366 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEE245-TR1_P1_C-637580232-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:12 | 2020-08-29 14:10 | 4.9769 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 248.8472 | 0 | 0
6001656386 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH093-2-625920122-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:44 | 2020-08-29 11:19 | 1.5828 | 9 | 85 | 0 | 0 | 14.245 | 134.5361 | 0 | 0
6001656387 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SBV165-TR1__ANA ŞALTER-629252483-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:23 | 2020-08-29 11:03 | 0.65361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.7258 | 0 | 0
6001656388 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-2-605225700-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:55 | 2020-08-29 10:01 | 0.10306 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0.10306 | 93.5744 | 0 | 0
6001656389 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-TR1_P1_ANA SALTER-605269165-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:52 | 2020-08-29 11:44 | 1.8667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
6001656398 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-8-605281465-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:04 | 2020-08-29 10:14 | 0.16972 | 20 | 4082 | 0 | 0 | 3.3944 | 692.8061 | 0 | 0
6001656406 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-2-627642352-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:05 | 2020-08-29 10:07 | 0.037778 | 26 | 430 | 0 | 0 | 0.98222 | 16.2444 | 0 | 0
6001656413 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR35-9-618075276-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:56 | 2020-08-29 12:28 | 2.5397 | 37 | 1128 | 0 | 0 | 93.9697 | 2864.8067 | 0 | 0
6001656417 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TDT491-1-643602167-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:13 | 2020-08-29 11:13 | 0.99667 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 620.9233 | 0 | 0
6001656434 | 1 | ADANA | CEYHAN | PROJE-TR1_P1_C-420767998-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:52 | 2020-08-29 13:30 | 1.6425 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 83.7675 | 0 | 0
6001656446 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR79-633083402-633083402-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:59 | 2020-08-29 11:47 | 0.79361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 0 | 0
6001656449 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS816-TR1_P1_B-600782462-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:26 | 2020-08-29 12:47 | 2.3597 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 294.9653 | 0 | 0
6001656458 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-2-421715057-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 04:54 | 2020-08-29 10:40 | 5.7714 | 8 | 179 | 0 | 0 | 46.1711 | 1033.0786 | 0 | 0
6001656462 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDD509-TR1__ANA ŞALTER-628540350-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:07 | 2020-08-29 10:42 | 0.58528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6086 | 0 | 0
6001656475 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCP451-TR-A_P1_ANA SALTER-629202845-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:15 | 2020-08-29 13:06 | 0.84444 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.3778 | 0 | 0
6001656478 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCH999-TR1_P1_A-618782468-Çıkış | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:51 | 2020-08-29 15:32 | 5.6819 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 329.5528 | 0 | 0
6001656491 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BDJ23-11-632032064-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:25 | 2020-08-29 10:30 | 0.092778 | 20 | 4702 | 0 | 0 | 1.8556 | 436.2411 | 0 | 0
6001656495 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321349-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:26 | 2020-08-29 10:52 | 0.43139 | 54 | 1034 | 0 | 0 | 23.295 | 446.0561 | 0 | 0
6001656504 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM479-_P1_ANA ŞALTER-641177199-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:20 | 2020-08-29 12:39 | 0.31972 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19.5031 | 0 | 0
6001656524 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT29-3-623411677-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:37 | 2020-08-29 11:18 | 0.68 | 13 | 2000 | 0 | 0 | 8.84 | 1360 | 0 | 0
6001656533 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU14-34-606120132-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:32 | 2020-08-29 10:52 | 0.32583 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 313.1258 | 0 | 0
6001656544 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG251-TR1_P1_J-639610357-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:56 | 2020-08-29 13:09 | 2.2103 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.4672 | 0 | 0
6001656547 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC09-3-415177196-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:41 | 2020-08-29 11:48 | 1.1153 | 10 | 1001 | 0 | 0 | 11.1528 | 1116.3931 | 0 | 0
6001656549 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-20-620053714-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:41 | 2020-08-29 10:43 | 0.036944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.036944 | 0 | 0
6001656552 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-9-620053798-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:41 | 2020-08-29 10:44 | 0.051944 | 1 | 2920 | 0 | 0 | 0.051944 | 151.6778 | 0 | 0
6001656553 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-2-620053807-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:40 | 2020-08-29 10:44 | 0.059444 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 120.1967 | 0 | 0
6001656554 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-6-620053890-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:41 | 2020-08-29 10:44 | 0.051944 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 222.7897 | 0 | 0
6001656555 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-1-620053929-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:40 | 2020-08-29 10:44 | 0.059444 | 2 | 3466 | 0 | 0 | 0.11889 | 206.0344 | 0 | 0
6001656556 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-11-620053979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:41 | 2020-08-29 10:44 | 0.045 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
6001656558 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV751-TR1_P1_ANA SALTER-600365815-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:58 | 2020-08-29 18:20 | 8.3664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.8319 | 0 | 0
6001656566 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG443-TR1_P1_A-634582415-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:31 | 2020-08-29 14:08 | 3.6261 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 232.0711 | 0 | 0
6001656572 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-2-620053807-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:45 | 2020-08-29 10:55 | 0.16556 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 334.7533 | 0 | 0
6001656575 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-20-620053714-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:45 | 2020-08-29 10:52 | 0.12111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0
6001656576 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-6-620053890-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:45 | 2020-08-29 10:55 | 0.15778 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 676.7089 | 0 | 0
6001656577 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-1-620053929-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:45 | 2020-08-29 10:54 | 0.14972 | 2 | 3466 | 0 | 0 | 0.29944 | 518.9372 | 0 | 0
6001656579 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:49 | 2020-08-29 10:51 | 0.040833 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 30.5842 | 0 | 0.081667
6001656580 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG16-11-620053979-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:45 | 2020-08-29 10:54 | 0.135 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0
6001656584 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-4-400038807-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:43 | 2020-08-29 10:49 | 0.095833 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19.7417 | 0 | 0
6001656586 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEM449-TR-B_P1_ANA ŞALTER-641173423-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:47 | 2020-08-29 19:23 | 8.5931 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 4373.8653 | 0 | 0
6001656597 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR003-TR1_P1_ANA SALTER-605519339-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:38 | 2020-08-29 12:24 | 2.7636 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.1447 | 0 | 0
6001656604 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDR130-TR1__ANA ŞALTER-633131007-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:24 | 2020-08-29 11:39 | 0.23583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.7258 | 0 | 0
6001656620 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF302-_P1_ANA ŞALTER-618340817-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:09 | 2020-08-29 11:47 | 0.63361 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 67.7964 | 0 | 0
6001656625 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF460-TR1_P1_ANA ŞALTER-618340269-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:46 | 2020-08-29 14:23 | 0.62 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 137.64 | 0 | 0
6001656633 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF461-_P1_ANA ŞALTER-618340407-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:02 | 2020-08-29 13:38 | 0.60083 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 75.1042 | 0 | 0
6001656636 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-4-400038807-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:58 | 2020-08-29 17:52 | 3.9 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 803.4 | 0 | 0
6001656639 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-3-444637378-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 09:56 | 2020-08-29 18:14 | 8.3108 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 4088.93 | 0 | 0
6001656648 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC419-_P1_ANA ŞALTER-634866792-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:41 | 2020-08-29 15:02 | 3.3519 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 496.0878 | 0 | 0
6001656653 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH724-TR1_P1_D-443508824-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:09 | 2020-08-29 18:50 | 7.6828 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 414.87 | 0 | 0
6001656659 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SCF313-639819286-639819286-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:25 | 2020-08-30 17:56 | 0.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 | 0 | 0
6001656663 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:07 | 2020-08-29 12:01 | 0.9025 | 9 | 339 | 0 | 0 | 8.1225 | 305.9475 | 0 | 0
6001656671 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-2-414992767-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:02 | 2020-08-29 11:51 | 0.81444 | 4 | 1874 | 0 | 0 | 3.2578 | 1526.2689 | 0 | 0
6001656684 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-1-603600880-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:42 | 2020-08-29 11:27 | 0.75556 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.0222 | 0.75556 | 0 | 0
6001656688 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:51 | 2020-08-29 14:53 | 5.0244 | 6 | 311 | 0 | 0 | 30.1467 | 1562.6022 | 0 | 0
6001656693 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR78-633934196-633934196-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:23 | 2020-08-29 12:49 | 0.43417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0 | 0
6001656703 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TDA875-TR2_P1_ANA ŞALTER-627582754-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:45 | 2020-08-29 12:46 | 1.0258 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 200.0375 | 0 | 0
6001656706 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BBE25-4-634311066-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:26 | 2020-08-29 11:32 | 0.094167 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 82.8667 | 0 | 0
6001656717 | 1 | HATAY | HASSA | TCL084-TR1_P1_ANA ŞALTER-625003165-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:28 | 2020-08-29 21:18 | 9.84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0
6001656720 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN20-3-636507360-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:00 | 2020-08-29 12:55 | 0.93056 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 924.9722 | 0 | 0
6001656725 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TED843-2-637584628-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:18 | 2020-08-29 13:12 | 1.9017 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 2515.905 | 0 | 0
6001656726 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF84-4-421455601-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:58 | 2020-08-29 14:33 | 5.5731 | 101 | 538 | 0 | 0 | 562.8786 | 2998.3039 | 0 | 0
6001656731 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ03-639158804-639158804-Kofra | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:35 | 2020-08-29 12:34 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97944 | 0 | 0
6001656732 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP63-2-635540827-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:27 | 2020-08-29 12:33 | 1.1047 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 350.1969 | 0 | 0
6001656736 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM471-_P1_ANA ŞALTER-622421397-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:14 | 2020-08-30 21:34 | 0.34306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34306 | 0 | 0
6001656744 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-5-634983466-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:26 | 2020-08-29 13:54 | 0.46667 | 10 | 3169 | 0 | 0 | 4.6667 | 1478.8667 | 0 | 0
6001656746 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN792-TR1__E-638352352-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:41 | 2020-08-29 18:30 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82028 | 0 | 0
6001656748 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA22-8-610801674-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:00 | 2020-08-29 13:45 | 5.7386 | 188 | 3654 | 0 | 0 | 1078.8589 | 20968.885 | 0 | 0
6001656750 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM698-TR1__A-615818300-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:33 | 2020-08-29 12:39 | 1.1011 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2133 | 0 | 0
6001656751 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:39 | 2020-08-29 12:16 | 0.62583 | 3 | 757 | 0 | 0 | 1.8775 | 473.7558 | 0 | 0
6001656760 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC60-TR1_P1_C-605225189-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:25 | 2020-08-29 14:25 | 1.0081 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 242.9414 | 0 | 0
6001656765 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCU37-8-625341556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:49 | 2020-08-29 11:59 | 0.16623 | 80 | 5002 | 0 | 0 | 13.2987 | 831.5033 | 0 | 0
6001656774 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF488-TR1_P1_G-618997000-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:49 | 2020-08-29 15:42 | 3.8842 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 225.2817 | 0 | 0
6001656775 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM039-TR1__ÇIKIŞ-636859601-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:09 | 2020-08-29 19:00 | 8.86 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 186.06 | 0 | 0
6001656793 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU385-TR1_P1_D-610728441-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:40 | 2020-08-29 14:58 | 3.2933 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 128.44 | 0 | 0
6001656798 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-3-628280067-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:50 | 2020-08-29 12:06 | 0.26639 | 5 | 233 | 0 | 0 | 1.3319 | 62.0686 | 0 | 0
6001656800 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:47 | 2020-08-29 12:10 | 0.38944 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 141.3683 | 0 | 0
6001656802 | 1 | ADANA | POZANTI | TBP287-TR-B_P1_ANA SALTER-605228327-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:55 | 2020-08-29 13:44 | 2.8189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2756 | 0 | 0
6001656803 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SEY753-TR1__F-630190568-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:32 | 2020-08-29 21:10 | 0.63222 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 46.7844 | 0 | 0
6001656806 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC04-6-644080107-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:55 | 2020-08-29 12:09 | 0.24 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.24 | 18 | 0 | 0
6001656809 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK499-_P1_ANA ŞALTER-623114132-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:50 | 2020-08-29 15:30 | 3.6603 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 292.8222 | 0 | 0
6001656810 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY46-3-616065267-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:57 | 2020-08-29 12:04 | 0.12611 | 18 | 1608 | 0 | 0 | 2.27 | 202.7867 | 0 | 0
6001656821 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB644-TR-A_P1_ANA ŞALTER-616337254-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:23 | 2020-08-29 14:09 | 1.7656 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 497.8867 | 0 | 0
6001656831 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE76-2-616330377-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:01 | 2020-08-29 12:12 | 0.18083 | 1 | 550 | 0 | 0 | 0.18083 | 99.4583 | 0 | 0
6001656843 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV828-TR1_P1_D-611724954-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:53 | 2020-08-29 19:01 | 7.1283 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 192.465 | 0 | 0
6001656850 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU694-1-605250673-Fider | -Ekonomik Ömür - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:22 | 2020-08-29 14:28 | 1.1039 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 345.5172 | 0 | 0
6001656859 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM505-TR1_P1_C-601713009-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 10:00 | 2020-08-29 13:27 | 3.4633 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 339.4067 | 0 | 0
6001656869 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBM39-5-637667727-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:24 | 2020-08-29 13:22 | 0.96111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.3389 | 0 | 0
6001656874 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-4-626746657-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:06 | 2020-08-29 12:36 | 4.4967 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17.9867 | 40.47 | 0 | 0
6001656880 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC25-4-602726398-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 07:16 | 2020-08-29 13:01 | 5.7492 | 51 | 2099 | 0 | 0 | 293.2075 | 12067.5008 | 0 | 0
6001656884 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAP45-2-623720664-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:40 | 2020-08-29 14:28 | 1.8003 | 2 | 623 | 0 | 0 | 3.6006 | 1121.5731 | 0 | 0
6001656900 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY349-TR2_P1_ANA ŞALTER-629794462-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:43 | 2020-08-29 15:18 | 1.5844 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 486.4244 | 0 | 0
6001656901 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-11-643402425-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:39 | 2020-08-29 13:24 | 0.75861 | 114 | 18043 | 0 | 0 | 86.4817 | 13687.6203 | 0 | 0
6001656905 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL545-_P1_ANA ŞALTER-624957769-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:54 | 2020-08-29 15:42 | 3.7975 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1139.25 | 0 | 0
6001656913 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-4-630778939-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:22 | 2020-08-29 12:25 | 0.048611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0
6001656914 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SET111-642964041-642964041-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 08:40 | 2020-08-29 18:45 | 10.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0786 | 0 | 0
6001656995 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-2-601077794-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 09:04 | 2020-08-29 14:22 | 5.2922 | 1 | 697 | 0 | 0 | 5.2922 | 3688.6789 | 0 | 0
6001657003 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-4-603600882-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:36 | 2020-08-29 14:16 | 1.6533 | 15 | 1077 | 3 | 0 | 24.8 | 1780.64 | 4.96 | 0
6001657004 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL44-3-625340162-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:49 | 2020-08-29 18:16 | 6.4525 | 2 | 49 | 0 | 0 | 12.905 | 316.1725 | 0 | 0
6001657007 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH096-1-431211432-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:43 | 2020-08-29 13:15 | 0.52056 | 28 | 280 | 0 | 0 | 14.5756 | 145.7556 | 0 | 0
6001657011 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:38 | 2020-08-29 15:36 | 2.9603 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 861.4408 | 0 | 0
6001657014 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU686-TR-B_P1_ANA ŞALTER-600664920-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:56 | 2020-08-29 16:16 | 0.34167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 37.2417 | 0 | 0
6001657015 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:44 | 2020-08-29 12:44 | 0.0011111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0055556 | 0 | 0
6001657020 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEK271-TR1__F-636394073-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:08 | 2020-08-29 17:38 | 6.5089 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 169.2311 | 0 | 0
6001657036 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TDA502-TR1_P1_H-627568455-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:20 | 2020-08-29 16:57 | 4.6281 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 666.44 | 0 | 0
6001657037 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL281-3-640159840-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:48 | 2020-08-29 12:49 | 0.0088889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0
6001657043 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK236-TR1_P1_C-436302138-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 05:53 | 2020-08-29 16:10 | 10.2894 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.0261 | 0 | 0
6001657044 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS133-2-632430336-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:42 | 2020-08-29 15:08 | 2.4303 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 313.5058 | 0 | 0
6001657046 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS771-TR1_P1_B-635843582-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:54 | 2020-08-29 16:13 | 1.3203 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 96.3803 | 0 | 0
6001657058 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF735-TR1_P1_B-436596557-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:52 | 2020-08-29 14:36 | 0.72083 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.7417 | 0 | 0
6001657061 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM231-TR1__E-637504400-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:26 | 2020-08-29 17:39 | 1.2153 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.0139 | 0 | 0
6001657087 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCU431-2-631276854-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:46 | 2020-08-29 15:04 | 2.2972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.8361 | 0 | 0
6001657114 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:16 | 2020-08-29 13:17 | 0.013889 | 7 | 119 | 0 | 1 | 0.097222 | 1.6528 | 0 | 0.013889
6001657120 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS712-TR1_P2_H-614120295-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:52 | 2020-08-29 21:26 | 0.56333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0 | 0
6001657122 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-2-400039753-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:18 | 2020-08-29 14:08 | 0.83056 | 23 | 342 | 0 | 0 | 19.1028 | 284.05 | 0 | 0
6001657141 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT517-TR1_P1_A-601996939-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:36 | 2020-08-31 08:53 | 0.28361 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 86.5014 | 0 | 0
6001657144 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS563-TR1_P1_ANA SALTER-627984073-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:27 | 2020-08-29 16:46 | 3.3144 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 752.3789 | 0 | 0
6001657148 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-2-627642352-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:28 | 2020-08-29 13:34 | 0.099722 | 26 | 430 | 0 | 0 | 2.5928 | 42.8806 | 0 | 0
6001657160 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:32 | 2020-08-29 13:53 | 0.35806 | 3 | 757 | 0 | 0 | 1.0742 | 271.0481 | 0 | 0
6001657162 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG35-7-639905397-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:17 | 2020-08-29 17:21 | 4.0631 | 3 | 306 | 0 | 0 | 12.1892 | 1243.295 | 0 | 0
6001657164 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:33 | 2020-08-29 13:34 | 0.016944 | 72 | 729 | 0 | 0 | 1.22 | 12.3525 | 0 | 0
6001657172 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM058-3-622241146-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:09 | 2020-08-29 14:34 | 1.4089 | 1 | 1978 | 0 | 0 | 1.4089 | 2786.7822 | 0 | 0
6001657175 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM155-_P1_ANA ŞALTER-622737519-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:34 | 2020-08-29 15:39 | 2.0794 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 89.4161 | 0 | 0
6001657176 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR175-TR1_P1_ANA ŞALTER-600686894-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Pano-Trf Çkş Kablosu ve Kablo Tavası Bkm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:39 | 2020-08-29 15:09 | 1.4975 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 187.1875 | 0 | 0
6001657178 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK758-TR3_P1_ANA SALTER-414994829-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:52 | 2020-08-29 14:42 | 0.83556 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 309.1556 | 0 | 0
6001657181 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY209-TR1_P1_ANA SALTER-615714897-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:44 | 2020-08-29 16:36 | 1.8664 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 356.4803 | 0 | 0
6001657190 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE936-3-635751776-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:33 | 2020-08-29 18:38 | 5.0928 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.1133 | 0 | 0
6001657193 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU72-1-627642356-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:44 | 2020-08-29 14:50 | 1.1056 | 33 | 511 | 0 | 0 | 36.4833 | 564.9389 | 0 | 0
6001657258 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS714-TR1_P1_C-600351277-Çıkış | Elektrik Kaçağı - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-28 11:27 | 2020-08-28 22:16 | 10.8208 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1785.4375 | 0 | 0
6001657260 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCH725-TR2_P1_ANA ŞALTER-630368703-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:51 | 2020-08-29 17:49 | 3.9686 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1123.1169 | 0 | 0
6001657269 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD814-_P1_ANA ŞALTER-610204233-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:54 | 2020-08-29 18:24 | 4.4947 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 143.8311 | 0 | 4.4947
6001657282 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR23-6-400039431-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:11 | 2020-08-29 17:11 | 4.0003 | 96 | 834 | 0 | 0 | 384.0267 | 3336.2317 | 0 | 0
6001657287 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BCN46-6-639440060-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:55 | 2020-08-29 15:54 | 1.9839 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 3299.2072 | 0 | 0
6001657293 | 1 | HATAY | BELEN | TEB631-TR1_P1_C-644097782-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:54 | 2020-08-29 18:54 | 6.0008 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 276.0383 | 0 | 0
6001657294 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BEB79-7-631913692-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:07 | 2020-08-29 14:17 | 0.16833 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 155.8767 | 0 | 0
6001657300 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598675-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:13 | 2020-08-29 14:41 | 0.47817 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.4738 | 0 | 0
6001657305 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TFJ852-TR1_P1_C-443446990-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:06 | 2020-08-30 01:15 | 11.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0
6001657311 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC79-3-600733364-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:18 | 2020-08-29 14:24 | 0.098889 | 101 | 1725 | 0 | 0 | 9.9878 | 170.5833 | 0 | 0
6001657319 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS909-_P1_ANA ŞALTER-629168745-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:17 | 2020-08-29 17:21 | 3.0644 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.8044 | 0 | 0
6001657324 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-4-626800294-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:20 | 2020-08-29 14:41 | 0.34861 | 7 | 31 | 0 | 0 | 2.4403 | 10.8069 | 0 | 0
6001657327 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAR51-7-620302264-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:17 | 2020-08-29 14:30 | 0.20861 | 2 | 2843 | 0 | 0 | 0.41722 | 593.0814 | 0 | 0
6001657335 | 1 | HATAY | HASSA | TCU725-3-625009268-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:11 | 2020-08-29 15:08 | 0.96361 | 13 | 662 | 0 | 0 | 12.5269 | 637.9106 | 0 | 0
6001657337 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS661-TR1_P1_G-600348377-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:31 | 2020-08-29 15:11 | 1.6681 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76.7306 | 0 | 0
6001657352 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-1-627642351-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:22 | 2020-08-29 14:32 | 0.16111 | 33 | 511 | 0 | 0 | 5.3167 | 82.3278 | 0 | 0
6001657356 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL01-5-435611792-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:24 | 2020-08-29 16:14 | 0.83722 | 126 | 5501 | 0 | 0 | 105.49 | 4605.5594 | 0 | 0
6001657361 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM757-TR1_P1_ANA ŞALTER-639904402-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:56 | 2020-08-29 15:32 | 1.5997 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.385 | 0 | 0
6001657363 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-4-634241169-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:36 | 2020-08-29 16:02 | 1.4275 | 1 | 248 | 0 | 0 | 1.4275 | 354.02 | 0 | 0
6001657369 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM392-TR1_P1_A-622645385-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:28 | 2020-08-29 17:08 | 2.6564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2819 | 0 | 0
6001657372 | 1 | MERSİN | TARSUS | TDV764-_P1_ANA ŞALTER-619173050-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:40 | 2020-08-29 15:03 | 0.39472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.7361 | 0 | 0
6001657388 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-17-626488854-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:40 | 2020-08-29 14:43 | 0.04 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.12 | 0.28 | 0 | 0
6001657389 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BAU75-13-630856782-Fider | -Yangın (Şebeke Harici) - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:27 | 2020-08-29 15:21 | 0.90139 | 1 | 2640 | 0 | 0 | 0.90139 | 2379.6667 | 0 | 0
6001657394 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR1_P1_F-639245158-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:07 | 2020-08-29 17:42 | 3.5944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 0 | 0
6001657397 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SEK827-TR1__A-634523528-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:11 | 2020-08-29 15:31 | 0.33944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3761 | 0 | 0
6001657400 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP158-TR1_P1_C-644364334-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:45 | 2020-08-29 16:21 | 0.60639 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 115.2139 | 0 | 0
6001657405 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM061-3-622242501-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:40 | 2020-08-29 15:46 | 0.10083 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0.10083 | 41.0392 | 0 | 0
6001657419 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-1-635396721-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:53 | 2020-08-29 16:57 | 3.075 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 3444 | 0 | 0
6001657424 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR793-TR1_P1_C-603308943-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:39 | 2020-08-29 15:20 | 2.69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 0 | 0
6001657425 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT426-TR1_P1_G-634034091-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:09 | 2020-08-30 03:09 | 9.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0022 | 0 | 0
6001657426 | 1 | HATAY | HASSA | TCU588-TR1_P1_ANA ŞALTER-625732071-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:36 | 2020-08-29 17:30 | 2.9064 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 389.4561 | 0 | 0
6001657452 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS802-TR1_P1_ANA SALTER-630887665-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:13 | 2020-08-29 15:39 | 0.42833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 37.265 | 0 | 0
6001657458 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM230-TR1__C-637504418-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:13 | 2020-08-29 18:35 | 0.36222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 0 | 0
6001657459 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-4-637580415-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:18 | 2020-08-29 20:41 | 1.3792 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 227.5625 | 0 | 0
6001657461 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEF945-TR1_P1_E-637987274-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:07 | 2020-08-29 22:12 | 7.0875 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 630.7875 | 0 | 0
6001657468 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFE865-TR1_P1_ANA ŞALTER-436388229-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:17 | 2020-08-29 16:42 | 3.4139 | 0 | 73 | 0 | 9 | 0 | 249.2139 | 0 | 30.725
6001657469 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-4-636598672-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:14 | 2020-08-29 15:15 | 0.021885 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2.4511 | 0 | 0
6001657478 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK936-TR1_P1_ANA ŞALTER-629739137-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:15 | 2020-08-30 19:08 | 3.8853 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 466.2333 | 0 | 0
6001657480 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG205-638635230-638635230-Kofra | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:46 | 2020-08-29 23:20 | 11.565 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 127.215 | 0 | 0
6001657486 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN47-3-633184925-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:23 | 2020-08-29 16:52 | 1.4858 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1013.3383 | 0 | 0
6001657491 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TED199-_P1_ANA ŞALTER-634360861-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:17 | 2020-08-29 20:47 | 5.4986 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1418.6417 | 0 | 0
6001657509 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY68-2-620144644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:27 | 2020-08-29 15:39 | 0.19833 | 3 | 757 | 0 | 0 | 0.595 | 150.1383 | 0 | 0
6001657512 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BFD23-3-437089840-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:27 | 2020-08-29 18:22 | 2.9225 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0
6001657514 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | -636244521-636244521-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:23 | 2020-08-29 17:28 | 2.0828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4967 | 0 | 0
6001657518 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD32-8-444590764-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:30 | 2020-08-29 15:31 | 0.021389 | 31 | 1057 | 0 | 0 | 0.66306 | 22.6081 | 0 | 0
6001657522 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU93-3-623524728-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:31 | 2020-08-29 16:26 | 0.90917 | 5 | 3820 | 0 | 0 | 4.5458 | 3473.0167 | 0 | 0
6001657536 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG462-TR-B_P1_ANA ŞALTER-634582937-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:33 | 2020-08-29 20:56 | 5.3858 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 490.1108 | 0 | 0
6001657538 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB44-3-620014688-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:39 | 2020-08-29 15:40 | 0.016667 | 4 | 267 | 0 | 1 | 0.066667 | 4.45 | 0 | 0.016667
6001657541 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC312-3-616413258-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:42 | 2020-08-29 15:44 | 0.039167 | 0 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 168.1817 | 0 | 0
6001657547 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP63-3-635540825-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:43 | 2020-08-29 15:49 | 0.10167 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 32.025 | 0 | 0
6001657550 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG680-TR1_P1_ANA ŞALTER-618074257-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:10 | 2020-08-29 17:14 | 2.0728 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 277.7522 | 0 | 0
6001657558 | 1 | MERSİN | MUT | BBB20-2-622072607-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:52 | 2020-08-29 16:14 | 2.37 | 2 | 1924 | 0 | 0 | 4.74 | 4559.88 | 0 | 0
6001657563 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP106-TR-B_P1_ANA ŞALTER-600329224-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:41 | 2020-08-29 18:16 | 5.5886 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 720.9308 | 0 | 0
6001657563 | 2 | ADANA | SEYHAN | TBP103-TR1_P1_D-421446420-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:16 | 2020-08-29 18:43 | 0.43694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5542 | 0 | 0
6001657564 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCU899-TR1_P1_B-628281679-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:51 | 2020-08-29 21:17 | 5.4322 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 239.0178 | 0 | 0
6001657582 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH001-1-627100611-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:51 | 2020-08-29 20:01 | 4.1633 | 14 | 155 | 0 | 0 | 58.2867 | 645.3167 | 0 | 0
6001657590 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR931-TR1_P1_ANA SALTER-605233022-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:07 | 2020-08-29 17:05 | 5.9717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 0 | 0
6001657594 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBN53-3-632492631-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:25 | 2020-08-29 19:43 | 4.3131 | 2 | 1267 | 0 | 0 | 8.6261 | 5464.6414 | 0 | 0
6001657605 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ336-TR1_P1_ANA SALTER-622596136-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:11 | 2020-08-29 18:03 | 0.85778 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.32 | 0 | 0
6001657612 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBR566-TR1__C-603064863-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:01 | 2020-08-29 18:38 | 2.6289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8867 | 0 | 0
6001657615 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC228-TR1_P1_E-604550034-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:56 | 2020-08-29 16:34 | 0.62667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0
6001657617 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBR005-TR1_P1_A-605519252-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:12 | 2020-08-29 17:22 | 2.1658 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.985 | 0 | 0
6001657627 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-9-415088778-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:09 | 2020-08-29 16:17 | 0.12972 | 12 | 1037 | 0 | 26 | 1.5567 | 134.5219 | 0 | 3.3728
6001657629 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP019-TR-A_P1_ANA SALTER-629546325-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:45 | 2020-08-29 17:10 | 0.41028 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 267.0908 | 0 | 0
6001657635 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFE213-TR1_P1_B-640426501-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:08 | 2020-08-29 21:11 | 5.0567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.51 | 0 | 0
6001657641 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV335-TR1_P1_L-600375068-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:51 | 2020-08-29 16:33 | 0.70389 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 64.7578 | 0 | 0
6001657647 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR25-5-602766268-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:13 | 2020-08-29 16:16 | 0.038056 | 24 | 2229 | 0 | 0 | 0.91333 | 84.8258 | 0 | 0
6001657649 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM479-_P1_ANA ŞALTER-641177199-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:37 | 2020-08-29 21:06 | 3.4789 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 212.2122 | 0 | 0
6001657659 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU821-TR1_P1_D-605248908-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:38 | 2020-08-29 17:17 | 2.6486 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92.7014 | 0 | 0
6001657660 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-4-628280072-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:12 | 2020-08-29 17:23 | 1.1739 | 38 | 348 | 0 | 0 | 44.6078 | 408.5133 | 0 | 0
6001657663 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV308-TR1_P1_F-600677978-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:48 | 2020-08-29 17:47 | 1.9953 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 231.4522 | 0 | 0
6001657666 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-1-633630025-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:18 | 2020-08-29 16:35 | 0.29 | 31 | 783 | 0 | 0 | 8.99 | 227.07 | 0 | 0
6001657675 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL56-3-629728327-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:21 | 2020-08-29 16:22 | 0.016667 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0.016667 | 4.55 | 0 | 0
6001657684 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB647-4-431057529-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:28 | 2020-08-29 18:58 | 0.49444 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 58.8389 | 0 | 0
6001657685 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-7-605257298-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:42 | 2020-08-29 17:49 | 0.1175 | 54 | 3075 | 0 | 0 | 6.345 | 361.3125 | 0 | 0
6001657689 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN511-TR1_P1_C-600631797-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:36 | 2020-08-29 18:51 | 1.2581 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 124.5475 | 0 | 0
6001657693 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFC05-3-643876977-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:11 | 2020-08-29 18:16 | 2.0717 | 1 | 813 | 0 | 0 | 2.0717 | 1684.265 | 0 | 0
6001657694 | 1 | ADANA | SEYHAN | SFL434-TR1__B-422417191-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:05 | 2020-08-29 22:08 | 8.0564 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3029.2022 | 0 | 0
6001657698 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ225-_P1_ANA ŞALTER-422065489-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:31 | 2020-08-29 18:12 | 2.6817 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 182.3533 | 0 | 0
6001657710 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:18 | 2020-08-29 19:42 | 0.40556 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 85.5722 | 0 | 0
6001657719 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF443-2-639219426-Fider | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:28 | 2020-08-29 21:54 | 1.4269 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 412.3869 | 0 | 0
6001657720 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB90-3-637210769-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:34 | 2020-08-29 16:35 | 0.017222 | 2 | 4029 | 0 | 0 | 0.034444 | 69.3883 | 0 | 0
6001657729 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-610801679-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 11:17 | 2020-08-29 18:19 | 7.0375 | 80 | 1096 | 0 | 0 | 563 | 7713.1 | 0 | 0
6001657732 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:33 | 2020-08-29 16:38 | 0.088333 | 13 | 367 | 0 | 0 | 1.1483 | 32.4183 | 0 | 0
6001657734 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY28-1-615714406-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:36 | 2020-08-29 17:30 | 0.89417 | 1 | 703 | 0 | 0 | 0.89417 | 628.5992 | 0 | 0
6001657749 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-2-635396717-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:52 | 2020-08-29 20:24 | 6.5469 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 8465.1992 | 0 | 0
6001657750 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-3-633734464-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:43 | 2020-08-29 16:45 | 0.044167 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11.5275 | 0 | 0
6001657758 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:44 | 2020-08-29 17:34 | 0.82556 | 13 | 367 | 0 | 0 | 10.7322 | 302.9789 | 0 | 0
6001657763 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEC762-_P1_ANA ŞALTER-634442052-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:46 | 2020-08-29 17:57 | 1.1708 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 133.475 | 0 | 0
6001657765 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN551-3-620843776-Fider | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:29 | 2020-08-29 18:33 | 2.0819 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 1800.8819 | 0 | 0
6001657766 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN223-_P1_E-620190121-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:51 | 2020-08-29 17:20 | 0.47694 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 37.2017 | 0 | 0
6001657770 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-4-635984906-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:17 | 2020-08-29 18:06 | 0.81639 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 1199.2753 | 0 | 0
6001657778 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-2-605269098-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:51 | 2020-08-29 17:14 | 0.39139 | 31 | 1625 | 0 | 0 | 12.1331 | 636.0069 | 0 | 0
6001657784 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU511-TR1_P1_ANA SALTER-611715283-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:53 | 2020-08-29 19:30 | 0.62194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0
6001657787 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-4-630778939-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:22 | 2020-08-29 19:25 | 3.0578 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 97.8489 | 0 | 0
6001657797 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC116-TR-A_P1_ANA SALTER-616123562-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:00 | 2020-08-29 19:22 | 0.36333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.5367 | 0 | 0
6001657799 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-3-415243070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:56 | 2020-08-29 17:00 | 0.06 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 0 | 0
6001657803 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TGG810-2-443996757-Fider | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:06 | 2020-08-29 18:19 | 1.2164 | 3 | 3030 | 0 | 0 | 3.6492 | 3685.6583 | 0 | 0
6001657806 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT678-4-638080520-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:21 | 2020-08-29 19:25 | 3.0678 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1647.3967 | 0 | 0
6001657822 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH096-1-431211432-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:47 | 2020-08-29 18:44 | 1.9544 | 28 | 276 | 0 | 0 | 54.7244 | 539.4267 | 0 | 0
6001657825 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL49-4-630685607-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:07 | 2020-08-29 17:08 | 0.017222 | 14 | 121 | 0 | 0 | 0.24111 | 2.0839 | 0 | 0
6001657826 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | BAP08-8-624069080-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:04 | 2020-08-29 17:18 | 0.23306 | 2 | 2899 | 0 | 0 | 0.46611 | 675.6281 | 0 | 0
6001657847 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS806-TR1_P1_ANA ŞALTER-630887294-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 16:57 | 2020-08-29 20:24 | 3.4408 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.225 | 0 | 0
6001657848 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH790-3-639301631-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:40 | 2020-08-29 20:09 | 1.4794 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 594.7367 | 0 | 0
6001657853 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ280-4-622076620-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:08 | 2020-08-29 17:58 | 0.82056 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 515.3089 | 0 | 0
6001657856 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TEA353-2-431285387-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:24 | 2020-08-29 19:16 | 1.8664 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 306.0878 | 0 | 0
6001657863 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BBA41-3-607214564-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:15 | 2020-08-29 17:42 | 0.44694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44694 | 0 | 0
6001657866 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:15 | 2020-08-29 17:17 | 0.034444 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 129.1667 | 0 | 0
6001657869 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-4-635984906-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:16 | 2020-08-29 17:18 | 0.035 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 51.415 | 0 | 0
6001657880 | 1 | MERSİN | MUT | BBE19-621736047-621736047-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:11 | 2020-08-29 18:28 | 1.2808 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 195.9675 | 0 | 0
6001657881 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAU03-22-621930180-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:19 | 2020-08-29 17:24 | 0.085556 | 8 | 4598 | 0 | 0 | 0.68444 | 393.3844 | 0 | 0
6001657882 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF074-TR1__ANA ŞALTER-641974940-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:18 | 2020-08-29 20:14 | 2.9219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0
6001657884 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-603600903-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:20 | 2020-08-29 17:20 | 0.011944 | 17 | 811 | 0 | 0 | 0.20306 | 9.6869 | 0 | 0
6001657885 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE177-2-634983726-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:21 | 2020-08-29 18:18 | 0.95083 | 3 | 2427 | 0 | 0 | 2.8525 | 2307.6725 | 0 | 0
6001657892 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU072-TR1_P1_ANA SALTER-610720467-Çıkış | Asiri Yuk - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:35 | 2020-08-29 19:00 | 1.4144 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.0189 | 0 | 0
6001657895 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY28-1-615714409-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:15 | 2020-08-29 23:12 | 5.9517 | 1 | 703 | 0 | 0 | 5.9517 | 4184.0217 | 0 | 0
6001657915 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG44-3-627982060-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:31 | 2020-08-29 17:59 | 0.47028 | 3 | 918 | 0 | 0 | 1.4108 | 431.715 | 0 | 0
6001657917 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS915-TR-B_P1_ANA ŞALTER-415050284-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 12:18 | 2020-08-29 18:09 | 5.8578 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1482.0178 | 0 | 0
6001657933 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-8-634038067-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:05 | 2020-08-29 19:56 | 0.85028 | 1 | 1419 | 0 | 0 | 0.85028 | 1206.5442 | 0 | 0
6001657934 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800285-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:37 | 2020-08-29 17:44 | 0.12417 | 21 | 192 | 0 | 0 | 2.6075 | 23.84 | 0 | 0
6001657938 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBM28-TR1_P1_E-635282394-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:23 | 2020-08-29 20:44 | 3.3486 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 723.3 | 0 | 0
6001657940 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ21-13-639000752-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:39 | 2020-08-29 18:25 | 0.76556 | 0 | 7907 | 0 | 0 | 0 | 6053.2478 | 0 | 0
6001657942 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEG409-439120860-439120860-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:53 | 2020-08-29 22:46 | 4.8775 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 156.08 | 0 | 0
6001657943 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU86-4-629944353-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:41 | 2020-08-29 19:30 | 1.8269 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 756.355 | 0 | 0
6001657951 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFJ325-TR1_P1_ANA ŞALTER-436956833-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:04 | 2020-08-29 18:43 | 0.65889 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 405.8756 | 0 | 0
6001657959 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG025-TR1_P1_D-618654916-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:49 | 2020-08-30 08:43 | 9.9011 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1257.4411 | 0 | 0
6001657962 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:48 | 2020-08-29 18:00 | 0.19889 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0.59667 | 34.01 | 0 | 0
6001657963 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT482-TR1_P1_ANA SALTER-633583051-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:46 | 2020-08-29 18:54 | 1.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
6001657965 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM392-TR1_P1_A-622645385-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:43 | 2020-08-29 18:17 | 0.56167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8083 | 0 | 0
6001657981 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174783-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:50 | 2020-08-29 20:28 | 0.62861 | 2 | 634 | 0 | 0 | 1.2572 | 398.5394 | 0 | 0
6001657985 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN020-_P1_ANA ŞALTER-620246014-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:23 | 2020-08-30 11:28 | 1.0897 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 142.7536 | 0 | 0
6001657991 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAT76-2-631301139-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:01 | 2020-08-29 18:31 | 0.50417 | 2 | 338 | 0 | 0 | 1.0083 | 170.4083 | 0 | 0
6001657992 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU015-_P1_K-643483762-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:58 | 2020-08-29 20:24 | 2.4272 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 262.14 | 0 | 0
6001657993 | 1 | HATAY | DEFNE | SEN001-TR1__C-637771734-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:50 | 2020-08-29 20:12 | 2.3689 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.2222 | 0 | 0
6001658004 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-2-623054168-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:08 | 2020-08-29 18:27 | 0.31556 | 1 | 1878 | 0 | 0 | 0.31556 | 592.6133 | 0 | 0
6001658005 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD607-_P1_ANA ŞALTER-614197738-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:18 | 2020-08-29 19:53 | 2.5864 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.3875 | 0 | 0
6001658008 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH647-6-617961945-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:31 | 2020-08-29 18:58 | 0.45056 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 320.7956 | 0 | 0
6001658022 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-11-616185898-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:03 | 2020-08-29 20:12 | 2.1533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 0 | 0
6001658025 | 1 | HATAY | ARSUZ | BDG35-7-639905397-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:53 | 2020-08-29 20:13 | 2.3444 | 3 | 306 | 0 | 0 | 7.0333 | 717.4 | 0 | 0
6001658028 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL50-2-630682295-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:11 | 2020-08-29 18:12 | 0.016667 | 24 | 867 | 0 | 0 | 0.4 | 14.45 | 0 | 0
6001658033 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-3-630884200-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:11 | 2020-08-29 18:25 | 0.23389 | 54 | 1689 | 0 | 0 | 12.63 | 395.0383 | 0 | 0
6001658039 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE566-TR1_P1_C-636793622-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:10 | 2020-08-29 19:15 | 1.0972 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.9306 | 0 | 0
6001658041 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA89-2-601084989-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:14 | 2020-08-29 18:15 | 0.013056 | 35 | 800 | 0 | 0 | 0.45694 | 10.4444 | 0 | 0
6001658046 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE285-2-639015351-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:14 | 2020-08-29 18:23 | 0.13806 | 0 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 415.1331 | 0 | 0
6001658048 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE01-3-400038806-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:54 | 2020-08-29 21:09 | 3.2378 | 8 | 2033 | 0 | 0 | 25.9022 | 6582.4022 | 0 | 0
6001658052 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE285-3-639015410-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:14 | 2020-08-29 18:23 | 0.14611 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 410.7183 | 0 | 0
6001658053 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV266-TR1_P1_G-627502799-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:00 | 2020-08-29 19:31 | 1.5153 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 98.4931 | 0 | 0
6001658055 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT235-609834889-609834889-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:52 | 2020-08-29 19:59 | 0.11944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11944 | 0 | 0
6001658059 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG46-3-627988880-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:31 | 2020-08-29 18:38 | 1.1189 | 1 | 812 | 0 | 0 | 1.1189 | 908.5378 | 0 | 0
6001658065 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCU511-TR1_P1_A-626731420-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:09 | 2020-08-29 20:27 | 2.3103 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 124.755 | 0 | 0
6001658077 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767819-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:05 | 2020-08-29 20:01 | 0.92528 | 6 | 191 | 0 | 0 | 5.5517 | 176.7281 | 0 | 0
6001658082 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-4-639643083-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:34 | 2020-08-29 19:40 | 2.1 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1352.4 | 0 | 0
6001658090 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH041-3-640156153-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:05 | 2020-08-29 19:20 | 0.24917 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 25.6642 | 0 | 0
6001658091 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG33-3-618734937-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:27 | 2020-08-29 18:46 | 0.31056 | 36 | 2156 | 0 | 0 | 11.18 | 669.5578 | 0 | 0
6001658096 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU81-TR1_P1_E-624572369-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:37 | 2020-08-29 19:25 | 0.79417 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 94.5058 | 0 | 0
6001658097 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-3-415263120-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:31 | 2020-08-29 18:33 | 0.021389 | 60 | 544 | 0 | 0 | 1.2833 | 11.6356 | 0 | 0
6001658104 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE055-TR1_P1_B-601856983-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:53 | 2020-08-29 19:26 | 1.5572 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 138.5928 | 0 | 0
6001658122 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU119-TR-A_P1_ANA SALTER-602257309-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:43 | 2020-08-29 23:27 | 4.73 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 316.91 | 0 | 0
6001658123 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM475-_P1_ANA ŞALTER-622253037-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:02 | 2020-08-29 19:39 | 0.62 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 0
6001658134 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN556-3-620844525-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:49 | 2020-08-29 18:59 | 1.1653 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 936.8833 | 0 | 0
6001658139 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR516-TR1_P2_R-600338972-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 13:56 | 2020-08-29 19:34 | 5.6372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2744 | 0 | 0
6001658141 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA969-_P1_ANA ŞALTER-633580447-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:17 | 2020-08-30 02:37 | 8.3403 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1651.375 | 0 | 0
6001658142 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:51 | 2020-08-29 18:52 | 0.0061111 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
6001658166 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:56 | 2020-08-29 18:59 | 0.038611 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.038611 | 0.077222 | 0 | 0
6001658169 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR12-2-640367473-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:45 | 2020-08-29 20:15 | 0.49111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 38.3067 | 0 | 0
6001658198 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAT07-TR1_P1 _B-606126495-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:06 | 2020-08-29 19:24 | 0.30139 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 36.7694 | 0 | 0
6001658205 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK686-2-601025885-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:52 | 2020-08-29 19:44 | 4.8686 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2025.3422 | 0 | 0
6001658213 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN231-TR1_P1_A-446643564-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:03 | 2020-08-29 20:15 | 1.1961 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 242.8106 | 0 | 0
6001658214 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK32-TR1_P1_G-631937024-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:12 | 2020-08-29 20:41 | 1.4828 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 130.4844 | 0 | 0
6001658215 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG33-3-618734937-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:11 | 2020-08-29 22:26 | 3.2556 | 36 | 2156 | 0 | 0 | 117.2 | 7018.9778 | 0 | 0
6001658217 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR30-4-639300320-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:08 | 2020-08-29 23:39 | 4.5119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.1433 | 0 | 0
6001658224 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCM157-TR-A_P1_ANA SALTER-622737662-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:15 | 2020-08-29 22:46 | 3.5139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 119.4722 | 0 | 0
6001658225 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR840-TR1_P1_C-605236047-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:01 | 2020-08-29 20:59 | 1.9742 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.38 | 0 | 0
6001658235 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCM392-TR1_P1_A-622645385-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:15 | 2020-08-29 20:00 | 0.75583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7792 | 0 | 0
6001658236 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769056-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:01 | 2020-08-29 20:55 | 1.8969 | 20 | 256 | 0 | 0 | 37.9389 | 485.6178 | 0 | 0
6001658242 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU015-1-643483773-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:26 | 2020-08-29 19:28 | 0.026111 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4.8828 | 0 | 0
6001658245 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG33-3-618734942-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:28 | 2020-08-29 22:28 | 3.9964 | 36 | 2106 | 0 | 0 | 143.87 | 8416.395 | 0 | 0
6001658250 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV45-3-614174783-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:31 | 2020-08-29 19:51 | 0.33694 | 2 | 634 | 0 | 0 | 0.67389 | 213.6228 | 0 | 0
6001658257 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN84-4-605298806-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:08 | 2020-08-29 20:57 | 3.8272 | 2 | 1045 | 0 | 1 | 7.6544 | 3999.4472 | 0 | 3.8272
6001658263 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT830-TR1_P1_D-600372456-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:33 | 2020-08-29 21:00 | 2.4406 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85.4194 | 0 | 0
6001658266 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH137-TR-A_P1_ANA ŞALTER-613549305-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:24 | 2020-08-29 22:45 | 0.33861 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 30.8136 | 0 | 0.33861
6001658267 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE898-_P1_ANA ŞALTER-637800595-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:09 | 2020-08-29 21:16 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8167 | 0 | 0
6001658282 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDT327-TR1_P1_E-641133291-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:32 | 2020-08-29 22:17 | 2.7453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4528 | 0 | 0
6001658283 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV312-TR1_P1_E-600677296-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:00 | 2020-08-29 20:07 | 0.1175 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.1125 | 0 | 0
6001658297 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-6-630205180-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:37 | 2020-08-29 20:39 | 1.0456 | 17 | 582 | 0 | 0 | 17.7744 | 608.5133 | 0 | 0
6001658303 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBG53-4-634980392-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:27 | 2020-08-29 22:44 | 3.2753 | 2 | 102 | 0 | 0 | 6.5506 | 334.0783 | 0 | 0
6001658328 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF862-_P1_ANA ŞALTER-619591324-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 15:53 | 2020-08-29 21:03 | 5.1708 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 217.175 | 0 | 0
6001658341 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-1-416767899-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 14:52 | 2020-08-29 18:00 | 3.1386 | 2 | 534 | 0 | 0 | 6.2772 | 1676.0183 | 0 | 0
6001658348 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR779-TR1_P1_ANA SALTER-601823353-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:09 | 2020-08-29 21:00 | 0.85639 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 44.5322 | 0 | 0
6001658353 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD88-12-616186035-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:01 | 2020-08-29 20:08 | 0.12417 | 16 | 2346 | 0 | 4 | 1.9867 | 291.295 | 0 | 0.49667
6001658370 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ341-_P1_ANA ŞALTER-622596564-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:03 | 2020-08-29 21:26 | 1.3931 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 214.5306 | 0 | 0
6001658371 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-4-416767817-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:14 | 2020-08-29 22:37 | 3.3725 | 8 | 725 | 0 | 0 | 26.98 | 2445.0625 | 0 | 0
6001658378 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF67-10-616406361-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:01 | 2020-08-29 21:57 | 0.94806 | 50 | 5121 | 0 | 0 | 47.4028 | 4854.9925 | 0 | 0
6001658390 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAP28-7-622425168-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:51 | 2020-08-29 21:05 | 0.23361 | 3 | 928 | 0 | 0 | 0.70083 | 216.7911 | 0 | 0
6001658391 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS522-_P1_ANA ŞALTER-627985512-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:11 | 2020-08-29 21:00 | 0.81111 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 253.0667 | 0 | 0
6001658398 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE981-TR1_P1_C-637701322-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:14 | 2020-08-29 21:39 | 1.4181 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.2139 | 0 | 0
6001658402 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY28-1-615714406-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:17 | 2020-08-29 20:33 | 0.26583 | 1 | 703 | 0 | 0 | 0.26583 | 186.8808 | 0 | 0
6001658403 | 1 | ADANA | SEYHAN | TFD701-TR1_P1_C-643033994-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:04 | 2020-08-29 22:59 | 2.9133 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 515.66 | 0 | 0
6001658411 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK279-TR1_P1_B-426549447-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:21 | 2020-08-29 22:52 | 0.51222 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 55.32 | 0 | 0
6001658412 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT418-TR1_P1_ANA SALTER-633581257-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:16 | 2020-08-29 22:02 | 1.7644 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 171.1511 | 0 | 0
6001658430 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEH569-TR-A_P1_ANA SALTER-639422124-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:03 | 2020-08-29 23:38 | 0.59806 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 126.1897 | 0 | 0
6001658444 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB53-4-631652024-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:10 | 2020-08-29 21:29 | 0.31667 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | 0 | 0
6001658448 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-3-444343080-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:22 | 2020-08-29 23:14 | 2.8714 | 1 | 553 | 0 | 0 | 2.8714 | 1587.8781 | 0 | 0
6001658453 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR123-TR3_P1_ANA ŞALTER-627561073-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:24 | 2020-08-29 20:59 | 0.58222 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 186.3111 | 0 | 0
6001658454 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBU768-TR1__E-621196507-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:33 | 2020-08-29 21:05 | 0.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0 | 0
6001658468 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TDA940-_P1_ANA ŞALTER-632558024-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:28 | 2020-08-29 23:05 | 2.6181 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.7778 | 0 | 0
6001658469 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-2-437701910-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:37 | 2020-08-29 21:09 | 0.5225 | 10 | 1280 | 0 | 0 | 5.225 | 668.8 | 0 | 0
6001658470 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD04-9-437701957-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:37 | 2020-08-29 21:10 | 0.53806 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 347.0458 | 0 | 0
6001658471 | 1 | ADANA | KOZAN | TBK634-TR1_P1_ANA SALTER-602222093-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:23 | 2020-08-29 22:00 | 1.6056 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 154.1333 | 0 | 0
6001658472 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT780-TR1_P1_C-642490079-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:18 | 2020-08-29 21:43 | 1.4147 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 325.3861 | 0 | 0
6001658479 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-4-637580413-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:39 | 2020-08-29 20:40 | 0.015556 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
6001658481 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFK364-_P1_ANA ŞALTER-605232048-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:19 | 2020-08-29 21:26 | 1.1192 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.1033 | 0 | 0
6001658487 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU821-TR1_P1_E-605248911-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:40 | 2020-08-29 21:10 | 0.49861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.4431 | 0 | 0
6001658488 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV756-TR1_P1_ANA ŞALTER-602261081-Çıkış | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:39 | 2020-08-30 05:00 | 8.35 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 517.7 | 0 | 0
6001658491 | 1 | MERSİN | ANAMUR | SCB917-TR1__ANA ŞALTER-626041996-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:43 | 2020-08-29 21:32 | 0.81639 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.0228 | 0 | 0
6001658505 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEC496-2-635396717-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:39 | 2020-08-29 22:13 | 1.5625 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 1239.0625 | 0 | 0
6001658511 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU120-TR1_P1_ANA SALTER-602262591-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:58 | 2020-08-30 17:47 | 5.8267 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0
6001658512 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV156-TR1_P1_ANA ŞALTER-601967058-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:25 | 2020-08-29 18:59 | 1.5597 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 162.2111 | 0 | 0
6001658516 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC81-5-436412018-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:51 | 2020-08-29 20:58 | 0.10694 | 22 | 41160 | 0 | 0 | 2.3528 | 4401.8333 | 0 | 0
6001658520 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TFL200-2-437233850-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:23 | 2020-08-29 22:53 | 1.5067 | 5 | 255 | 0 | 0 | 7.5333 | 384.2 | 0 | 0
6001658522 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:52 | 2020-08-29 20:53 | 0.022778 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 85.4167 | 0 | 0
6001658524 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | SBL994-TR1__ANA ŞALTER-600284364-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:53 | 2020-08-29 21:43 | 0.84139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8278 | 0 | 0
6001658526 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU162-TR1_P1_ANA SALTER-615584412-Çıkış | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:59 | 2020-08-30 18:52 | 3.87 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 239.94 | 0 | 0
6001658527 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP21-4-621977277-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:54 | 2020-08-29 21:03 | 0.14806 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19.9875 | 0 | 0
6001658531 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF364-4-618348193-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:44 | 2020-08-29 22:07 | 1.3669 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 221.445 | 0 | 0
6001658553 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN712-_P1_ANA ŞALTER-622415677-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:38 | 2020-08-29 22:21 | 2.7186 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1207.0633 | 0 | 0
6001658569 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT435-TR1_P1_D-600377744-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:12 | 2020-08-29 23:47 | 0.58722 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 157.3756 | 0 | 0
6001658579 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK573-_P1_ANA ŞALTER-602214752-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:57 | 2020-08-29 23:33 | 2.6108 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 140.985 | 0 | 0
6001658594 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TFD611-641002550-641002550-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:14 | 2020-08-29 23:14 | 2.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0
6001658600 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS978-TR1_P1_B-600360572-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:51 | 2020-08-30 00:50 | 2.9814 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.7953 | 0 | 0
6001658606 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY791-_P1_ANA ŞALTER-630147365-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:16 | 2020-08-29 22:28 | 1.2028 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61.3417 | 0 | 0
6001658607 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF600-_P1_B-617389782-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 19:49 | 2020-08-30 05:02 | 9.2239 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 267.4928 | 0 | 0
6001658613 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-13-601724188-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:21 | 2020-08-29 22:30 | 1.1475 | 21 | 30810 | 0 | 0 | 24.0975 | 35354.475 | 0 | 0
6001658614 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-15-601724247-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:21 | 2020-08-29 22:33 | 1.1911 | 0 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 3400.6222 | 0 | 0
6001658621 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC81-5-436412018-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:26 | 2020-08-29 22:03 | 0.62111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62111 | 0 | 0 | 0
6001658628 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD32-8-444590764-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:28 | 2020-08-29 21:37 | 0.14194 | 31 | 1057 | 0 | 0 | 4.4003 | 150.0353 | 0 | 0
6001658635 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF843-_P1_ANA ŞALTER-619596716-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:27 | 2020-08-30 02:27 | 4.9978 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 554.7533 | 0 | 0
6001658648 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-4-620657339-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:57 | 2020-08-29 23:08 | 1.1814 | 5 | 78 | 0 | 0 | 5.9069 | 92.1483 | 0 | 0
6001658652 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS027-_P1_ANA ŞALTER-631388257-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:34 | 2020-08-29 22:33 | 0.98611 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 87.7639 | 0 | 0
6001658754 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS771-TR-B_P1_ANA ŞALTER-635843584-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:46 | 2020-08-29 22:47 | 1.0203 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99.9872 | 0 | 0
6001658761 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL464-6-624950670-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:37 | 2020-08-29 22:57 | 0.33472 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 142.5917 | 0 | 0
6001658762 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:04 | 2020-08-29 22:05 | 0.016667 | 15 | 579 | 0 | 0 | 0.25 | 9.65 | 0 | 0
6001658794 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC206-TR1_P1_E-635196692-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:29 | 2020-08-29 23:22 | 0.88639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88639 | 0 | 0
6001658801 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS915-TR-B_P1_ANA ŞALTER-415050284-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:45 | 2020-08-29 22:17 | 1.5422 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 390.1822 | 0 | 0
6001658802 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDU992-TR1_P1_D-633399104-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:30 | 2020-08-30 15:29 | 4.9753 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 179.11 | 0 | 0
6001658816 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS029-_P1_ANA ŞALTER-631388483-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:08 | 2020-08-30 04:33 | 6.42 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1348.2 | 0 | 0
6001658843 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA473-_P1_ANA ŞALTER-601840709-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:42 | 2020-08-29 22:53 | 2.1742 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 110.8825 | 0 | 0
6001658846 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | SGK942-TR1__F-642589220-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:32 | 2020-08-29 23:30 | 0.96639 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 109.2019 | 0 | 0
6001658852 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF408-TR1_P1_ANA ŞALTER-618992295-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:12 | 2020-08-29 23:58 | 1.7667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 291.5 | 0 | 0
6001658860 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-610509178-610509178-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:13 | 2020-08-30 01:27 | 4.2294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.5239 | 0 | 0
6001658885 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK72-15-630774166-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:49 | 2020-08-29 23:15 | 0.42417 | 4 | 1497 | 0 | 0 | 1.6967 | 634.9775 | 0 | 0
6001658893 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCF180-_P1_ANA ŞALTER-620681939-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:30 | 2020-08-30 05:32 | 7.0344 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1245.0967 | 0 | 0
6001658902 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-15-631386303-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 22:59 | 2020-08-30 03:49 | 4.82 | 2 | 76 | 0 | 0 | 9.64 | 366.32 | 0 | 0
6001658904 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBM069-TR1__ANA ŞALTER-609829825-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 20:15 | 2020-08-29 23:48 | 3.5478 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 198.6756 | 0 | 0
6001658910 | 1 | ADANA | KOZAN | BAY28-1-615714406-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:02 | 2020-08-29 23:08 | 0.11389 | 1 | 703 | 0 | 0 | 0.11389 | 80.0639 | 0 | 0
6001658920 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-4-625904867-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:00 | 2020-08-29 23:57 | 0.96083 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.96083 | 19.2167 | 0 | 0
6001658930 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:15 | 2020-08-30 00:31 | 1.2667 | 25 | 553 | 0 | 0 | 31.6667 | 700.4667 | 0 | 0
6001658958 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-11-616755342-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:36 | 2020-08-29 23:37 | 0.025278 | 71 | 1244 | 0 | 0 | 1.7947 | 31.4456 | 0 | 0
6001658962 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:36 | 2020-08-29 23:43 | 0.10639 | 13 | 367 | 0 | 0 | 1.3831 | 39.0447 | 0 | 0
6001658963 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP74-2-634966112-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:53 | 2020-08-30 09:34 | 0.67833 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 227.92 | 0 | 0
6001658966 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-3-625348059-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:43 | 2020-08-30 02:17 | 2.5661 | 13 | 367 | 0 | 0 | 33.3594 | 941.7628 | 0 | 0
6001658970 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD32-8-444590764-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 21:51 | 2020-08-30 01:35 | 3.7325 | 31 | 982 | 0 | 0 | 115.7075 | 3665.315 | 0 | 0
6001658971 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | SEH282-TR1__A-637407853-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:52 | 2020-08-30 02:35 | 2.7217 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 125.1967 | 0 | 0
6001658973 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-12-601988962-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:55 | 2020-08-29 23:55 | 0.005 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
6001658979 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-2-430783027-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:35 | 2020-08-30 07:00 | 0.41583 | 35 | 389 | 0 | 0 | 14.5542 | 161.7592 | 0 | 0
6001658980 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK484-TR1_P1_ANA ŞALTER-600621314-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:15 | 2020-08-30 00:35 | 7.3358 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1327.7858 | 0 | 0
6001658982 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCF400-5-603321814-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:37 | 2020-08-30 02:34 | 2.9597 | 7 | 3775 | 0 | 0 | 20.7181 | 11172.9514 | 0 | 0
6001658998 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-605223240-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 00:02 | 2020-08-30 00:10 | 0.13278 | 26 | 150 | 0 | 0 | 3.4522 | 19.9167 | 0 | 0
6001659005 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE404-2-636503186-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:54 | 2020-08-30 03:38 | 3.7264 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 2243.2861 | 0 | 0
6001659007 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU42-11-631930683-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 00:09 | 2020-08-30 00:41 | 0.52806 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0.52806 | 343.2361 | 0 | 0
6001659009 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | -Can ve Mal Güvenliği Riski - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-08-30 00:29 | 2020-08-30 05:23 | 4.8894 | 36 | 781 | 0 | 0 | 176.02 | 3818.6561 | 0 | 0
6001659011 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEB68-3-437525068-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:29 | 2020-08-30 07:43 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0
6001659012 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK926-TR1_P1_E-601733327-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 18:38 | 2020-08-30 01:17 | 6.6453 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1202.7953 | 0 | 0
6001659029 | 1 | HATAY | BELEN | TCS598-TR1_P1_ANA SALTER-629364210-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:49 | 2020-08-30 01:29 | 1.6675 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 316.825 | 0 | 0
6001659036 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BGF94-4-605265220-Fider | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:34 | 2020-08-30 02:35 | 1.0197 | 24 | 2553 | 0 | 0 | 24.4733 | 2603.3508 | 0 | 0
6001659043 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 00:18 | 2020-08-30 10:22 | 10.0575 | 7 | 194 | 0 | 0 | 70.4025 | 1951.155 | 0 | 0
6001659066 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TLF182-TR1_P1_K-635752111-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 | 2020-08-30 09:47 | 9.7889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.8889 | 0 | 0
6001659073 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT232-TR1_P1_H-615887702-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 17:03 | 2020-08-30 02:22 | 9.3114 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 3268.2975 | 0 | 0
6001659093 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK78-3-631930262-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:13 | 2020-08-30 10:40 | 1.4464 | 1 | 608 | 0 | 0 | 1.4464 | 879.4044 | 0 | 0
6001659105 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB757-TR1_P1_F-643857366-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 00:46 | 2020-08-30 04:10 | 3.3881 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 304.925 | 0 | 0
6001659106 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK499-TR1_P1_B-623114134-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 00:52 | 2020-08-30 02:08 | 1.2664 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101.3111 | 0 | 0
6001659118 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDH85-4-636702815-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:09 | 2020-08-30 01:10 | 0.018611 | 2 | 9254 | 0 | 0 | 0.037222 | 172.2272 | 0 | 0
6001659124 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY383-_P1_ANA ŞALTER-630200806-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-29 23:48 | 2020-08-30 07:49 | 8.0139 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1322.2917 | 0 | 0
6001659128 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU72-1-627642356-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:18 | 2020-08-30 01:30 | 0.20444 | 33 | 579 | 0 | 0 | 6.7467 | 118.3733 | 0 | 0
6001659130 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT215-2-615886883-Fider | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:15 | 2020-08-30 04:06 | 2.8533 | 2 | 3158 | 0 | 0 | 5.7067 | 9010.8267 | 0 | 0
6001659132 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-15-629934287-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:50 | 2020-08-30 09:32 | 0.70667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
6001659135 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA655-TR1_P1_B-615412061-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 00:57 | 2020-08-30 04:14 | 3.2925 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 181.0875 | 0 | 0
6001659148 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBN16-TR1_P1_A-636502147-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:27 | 2020-08-30 13:10 | 2.7161 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 124.9411 | 0 | 0
6001659151 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCE371-2-620309112-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:01 | 2020-08-30 02:58 | 0.94861 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 1211.3764 | 0 | 0
6001659153 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT122-TR1_P1_ANA SALTER-605277434-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:30 | 2020-08-30 04:30 | 2.9989 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 926.6567 | 0 | 0
6001659154 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDP937-2-638406141-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:39 | 2020-08-30 02:22 | 0.70861 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 314.6233 | 0 | 0
6001659156 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-2-625348058-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:38 | 2020-08-30 10:20 | 8.7053 | 10 | 178 | 0 | 0 | 87.0528 | 1549.5394 | 0 | 0
6001659163 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK72-15-630774166-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:45 | 2020-08-30 03:00 | 1.2503 | 4 | 1497 | 0 | 0 | 5.0011 | 1871.6658 | 0 | 0
6001659164 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-1-605229070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:46 | 2020-08-30 01:48 | 0.027222 | 86 | 799 | 0 | 2 | 2.3411 | 21.7506 | 0 | 0.054444
6001659166 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-3-415263120-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:49 | 2020-08-30 02:59 | 1.1619 | 60 | 542 | 0 | 0 | 69.7167 | 629.7739 | 0 | 0
6001659167 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-14-631386301-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:24 | 2020-08-30 05:46 | 0.36722 | 1 | 523 | 0 | 0 | 0.36722 | 192.0572 | 0 | 0
6001659168 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-1-605229070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:50 | 2020-08-30 01:50 | 0.0080556 | 86 | 799 | 0 | 2 | 0.69278 | 6.4364 | 0 | 0.016111
6001659173 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY047-TR1_P1_ANA SALTER-602464965-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-27 20:40 | 2020-08-27 21:06 | 0.43639 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.2558 | 0 | 0
6001659175 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080646-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 01:57 | 2020-08-30 02:01 | 0.061389 | 14 | 113 | 0 | 0 | 0.85944 | 6.9369 | 0 | 0
6001659177 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:02 | 2020-08-30 02:04 | 0.0425 | 74 | 765 | 0 | 0 | 3.145 | 32.5125 | 0 | 0
6001659178 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-3-626488864-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:02 | 2020-08-30 02:04 | 0.044444 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.22222 | 1.7333 | 0 | 0
6001659180 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ25-6-637722880-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:19 | 2020-08-30 04:52 | 2.5364 | 1 | 638 | 0 | 0 | 2.5364 | 1618.2161 | 0 | 0
6001659182 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-2-639308850-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:14 | 2020-08-30 07:16 | 5.0419 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 6826.7928 | 0 | 0
6001659186 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-1-627642351-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:02 | 2020-08-30 11:07 | 9.0808 | 33 | 579 | 0 | 0 | 299.6675 | 5257.8025 | 0 | 0
6001659187 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-2-627642352-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:02 | 2020-08-30 08:32 | 6.5017 | 26 | 430 | 0 | 0 | 169.0433 | 2795.7167 | 0 | 0
6001659188 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:05 | 2020-08-30 03:11 | 1.095 | 74 | 726 | 0 | 0 | 81.03 | 794.97 | 0 | 0
6001659189 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-1-626800286-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:05 | 2020-08-30 08:24 | 6.3078 | 13 | 7 | 0 | 0 | 82.0011 | 44.1544 | 0 | 0
6001659190 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-601077797-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:23 | 2020-08-30 17:29 | 3.0994 | 49 | 557 | 0 | 0 | 151.8728 | 1726.3906 | 0 | 0
6001659192 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-3-626488864-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:10 | 2020-08-30 02:10 | 0.015556 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.077778 | 0.60667 | 0 | 0
6001659204 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBK90-21-435613048-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:17 | 2020-08-30 02:31 | 0.23139 | 294 | 20592 | 0 | 0 | 68.0283 | 4764.76 | 0 | 0
6001659205 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:17 | 2020-08-30 02:18 | 0.015278 | 116 | 1816 | 0 | 0 | 1.7722 | 27.7444 | 0 | 0
6001659206 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:20 | 2020-08-30 05:06 | 2.7675 | 25 | 553 | 0 | 0 | 69.1875 | 1530.4275 | 0 | 0
6001659210 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:20 | 2020-08-30 02:22 | 0.029722 | 7 | 119 | 0 | 1 | 0.20806 | 3.5369 | 0 | 0.029722
6001659218 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101204-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:26 | 2020-08-30 02:27 | 0.019167 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 5.4625 | 0 | 0
6001659219 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:27 | 2020-08-30 03:00 | 0.54361 | 7 | 119 | 0 | 1 | 3.8053 | 64.6897 | 0 | 0.54361
6001659220 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN81-3-638408389-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:27 | 2020-08-30 02:49 | 0.35472 | 0 | 8502 | 0 | 0 | 0 | 3015.8483 | 0 | 0
6001659221 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAV26-3-627745506-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:06 | 2020-08-30 03:31 | 1.4153 | 14 | 2033 | 0 | 0 | 19.8139 | 2877.2597 | 0 | 0
6001659222 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDH85-4-636702815-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:32 | 2020-08-30 02:32 | 0.011111 | 2 | 9254 | 0 | 0 | 0.022222 | 102.8222 | 0 | 0
6001659225 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-2-605225700-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:34 | 2020-08-30 02:36 | 0.018333 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0.018333 | 16.6467 | 0 | 0
6001659226 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:34 | 2020-08-30 02:36 | 0.020833 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4.6875 | 0 | 0
6001659229 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC85-5-414960090-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:37 | 2020-08-30 02:41 | 0.060833 | 116 | 1816 | 0 | 0 | 7.0567 | 110.4733 | 0 | 0
6001659236 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:42 | 2020-08-30 06:48 | 4.0997 | 67 | 1260 | 0 | 0 | 274.6814 | 5165.65 | 0 | 0
6001659239 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-5-431092952-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:53 | 2020-08-30 08:24 | 5.5283 | 4 | 85 | 0 | 0 | 22.1133 | 469.9083 | 0 | 0
6001659242 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800290-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:03 | 2020-08-30 08:41 | 6.6333 | 19 | 192 | 0 | 0 | 126.0333 | 1273.6 | 0 | 0
6001659243 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:00 | 2020-08-30 03:00 | 0.0080556 | 7 | 119 | 0 | 1 | 0.056389 | 0.95861 | 0 | 0.0080556
6001659244 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-3-415263120-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:00 | 2020-08-30 03:01 | 0.013611 | 60 | 542 | 0 | 0 | 0.81667 | 7.3772 | 0 | 0
6001659245 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-1-605229070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:00 | 2020-08-30 03:01 | 0.0075 | 26 | 255 | 0 | 2 | 0.195 | 1.9125 | 0 | 0.015
6001659246 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:03 | 2020-08-30 03:05 | 0.024722 | 53 | 264 | 0 | 0 | 1.3103 | 6.5267 | 0 | 0
6001659256 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCR481-TR-A_P1_ANA SALTER-629728087-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:01 | 2020-08-30 08:25 | 5.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3908 | 0 | 0
6001659262 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV771-TR1_P1_B-626764688-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:08 | 2020-08-30 05:23 | 2.2444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 136.9111 | 0 | 0
6001659282 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP646-TR1_P1_ANA SALTER-601948026-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:55 | 2020-08-30 04:32 | 0.61139 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 239.6644 | 0 | 0
6001659293 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH031-4-630778939-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:16 | 2020-08-30 04:23 | 1.1094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0944 | 0 | 0
6001659352 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-3-415263120-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:29 | 2020-08-30 03:31 | 0.024722 | 17 | 114 | 0 | 0 | 0.42028 | 2.8183 | 0 | 0
6001659353 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA18-1-605229070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:29 | 2020-08-30 03:30 | 0.018889 | 26 | 255 | 0 | 2 | 0.49111 | 4.8167 | 0 | 0.037778
6001659365 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA54-2-415269414-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:30 | 2020-08-30 05:54 | 2.405 | 43 | 430 | 0 | 0 | 103.415 | 1034.15 | 0 | 0
6001659368 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-5-630777332-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:25 | 2020-08-30 11:54 | 6.4844 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.8133 | 0 | 0
6001659374 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:50 | 2020-08-30 03:59 | 0.13917 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 104.2358 | 0 | 0.27833
6001659379 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:58 | 2020-08-30 03:59 | 0.024444 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.46444 | 0.41556 | 0 | 0
6001659384 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-3-421715055-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:04 | 2020-08-30 06:36 | 3.5356 | 16 | 134 | 0 | 0 | 56.5689 | 473.7644 | 0 | 0
6001659387 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN423-2-605212587-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 04:00 | 2020-08-30 06:13 | 2.2267 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2.2267 | 164.7733 | 0 | 0
6001659404 | 1 | HATAY | DEFNE | SEN176-TR1__B-637774254-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 04:29 | 2020-08-30 05:14 | 0.76028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | 0
6001659408 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 04:42 | 2020-08-30 04:42 | 0.011944 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.095556 | 0.43 | 0 | 0
6001659411 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 04:55 | 2020-08-30 06:29 | 1.5728 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 1178.0106 | 0 | 3.1456
6001659424 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-3-437323019-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:15 | 2020-08-30 05:49 | 0.56361 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 179.7919 | 0 | 0
6001659427 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ19-2-637720938-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:17 | 2020-08-30 07:39 | 2.3644 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 12176.8889 | 0 | 0
6001659429 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:25 | 2020-08-30 05:26 | 0.020556 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.16444 | 0.74 | 0 | 0
6001659430 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC79-3-600733364-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:26 | 2020-08-30 06:59 | 1.5489 | 101 | 1745 | 0 | 0 | 156.4378 | 2702.8111 | 0 | 0
6001659431 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-605223240-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:25 | 2020-08-30 05:27 | 0.029167 | 26 | 150 | 0 | 0 | 0.75833 | 4.375 | 0 | 0
6001659432 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:26 | 2020-08-30 07:15 | 1.8117 | 25 | 553 | 0 | 0 | 45.2917 | 1001.8517 | 0 | 0
6001659435 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-3-643331358-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:27 | 2020-08-30 08:27 | 3.0022 | 11 | 183 | 0 | 0 | 33.0244 | 549.4067 | 0 | 0
6001659436 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:27 | 2020-08-30 08:28 | 3.0269 | 16 | 5 | 0 | 0 | 48.4311 | 15.1347 | 0 | 0
6001659437 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-4-643331361-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:27 | 2020-08-30 08:28 | 3.0269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1347 | 0 | 0
6001659439 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-6-629934168-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:31 | 2020-08-30 05:34 | 0.051944 | 36 | 494 | 0 | 0 | 1.87 | 25.6606 | 0 | 0
6001659440 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-4-629934169-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:31 | 2020-08-30 05:40 | 0.13889 | 6 | 553 | 0 | 0 | 0.83333 | 76.8056 | 0 | 0
6001659441 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-15-627642271-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:06 | 2020-08-30 14:00 | 11.9003 | 11 | 30 | 0 | 0 | 130.9031 | 357.0083 | 0 | 0
6001659446 | 1 | ADANA | FEKE | TFJ359-TR1_P1_ANA ŞALTER-421647526-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:43 | 2020-08-30 10:31 | 4.8025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.025 | 0 | 0
6001659447 | 1 | ADANA | FEKE | TBU348-TR1_P1_ANA ŞALTER-606327054-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:43 | 2020-08-30 10:08 | 4.4131 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 428.0664 | 0 | 0
6001659448 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC804-TR-A_P1_ANA SALTER-616199116-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 03:09 | 2020-08-30 06:45 | 3.5997 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 709.1453 | 0 | 0
6001659452 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976747-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:58 | 2020-08-30 06:06 | 0.14111 | 5 | 589 | 0 | 0 | 0.70556 | 83.1144 | 0 | 0
6001659455 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD36-5-615420370-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:58 | 2020-08-30 06:11 | 0.21111 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 289.6444 | 0 | 0
6001659456 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH022-12-629934240-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:39 | 2020-08-30 12:57 | 0.3 | 89 | 15145 | 0 | 0 | 26.7 | 4543.5 | 0 | 0
6001659457 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:04 | 2020-08-30 06:05 | 0.016389 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.032778 | 0.016389 | 0 | 0
6001659459 | 1 | HATAY | KUMLU | BBB14-2-623455534-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:57 | 2020-08-30 13:07 | 7.1567 | 35 | 139 | 0 | 0 | 250.4833 | 994.7767 | 0 | 0
6001659461 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-16-627642297-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:06 | 2020-08-30 13:11 | 7.0819 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 276.1958 | 0 | 0
6001659463 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:10 | 2020-08-30 06:11 | 0.0097222 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.077778 | 0.35 | 0 | 0
6001659466 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV641-_P1_ANA ŞALTER-627743420-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:58 | 2020-08-30 11:52 | 5.8989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5956 | 0 | 0
6001659467 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-9-414994394-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:14 | 2020-08-30 08:18 | 2.0714 | 47 | 3369 | 0 | 0 | 97.3553 | 6978.5092 | 0 | 0
6001659468 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-6-414994575-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:14 | 2020-08-30 08:18 | 2.0733 | 12 | 7975 | 0 | 0 | 24.88 | 16534.8333 | 0 | 0
6001659470 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:16 | 2020-08-30 06:23 | 0.10528 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0.21056 | 15.8969 | 0 | 0
6001659475 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEB68-2-437525066-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:33 | 2020-08-30 07:47 | 1.2378 | 5 | 938 | 0 | 0 | 6.1889 | 1161.0356 | 0 | 0
6001659476 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:31 | 2020-08-30 06:34 | 0.046944 | 15 | 827 | 0 | 0 | 0.70417 | 38.8231 | 0 | 0
6001659477 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-605223240-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:31 | 2020-08-30 06:34 | 0.043333 | 26 | 150 | 0 | 0 | 1.1267 | 6.5 | 0 | 0
6001659478 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-16-600369805-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:33 | 2020-08-30 06:35 | 0.029444 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.35333 | 0.38278 | 0 | 0
6001659482 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-4-630136323-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:46 | 2020-08-30 06:47 | 0.016667 | 6 | 234 | 0 | 0 | 0.1 | 3.9 | 0 | 0
6001659485 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:47 | 2020-08-30 07:12 | 0.40806 | 8 | 36 | 0 | 0 | 3.2644 | 14.69 | 0 | 0
6001659486 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC85-5-414960090-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:48 | 2020-08-30 06:53 | 0.080833 | 67 | 1260 | 0 | 0 | 5.4158 | 101.85 | 0 | 0
6001659487 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-5-620689100-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:54 | 2020-08-30 07:03 | 0.14694 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 149.0017 | 0 | 0
6001659489 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR19-3-602769056-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 05:29 | 2020-08-30 07:36 | 2.1117 | 24 | 229 | 0 | 0 | 50.68 | 483.5717 | 0 | 0
6001659491 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-4-634983461-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:59 | 2020-08-30 07:10 | 0.18333 | 4 | 4019 | 0 | 0 | 0.73333 | 736.8167 | 0 | 0
6001659493 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:58 | 2020-08-30 07:09 | 0.1875 | 53 | 264 | 0 | 0 | 9.9375 | 49.5 | 0 | 0
6001659494 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-3-415444264-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:58 | 2020-08-30 07:09 | 0.18667 | 37 | 195 | 0 | 0 | 6.9067 | 36.4 | 0 | 0
6001659497 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:38 | 2020-08-30 09:00 | 2.3781 | 9 | 339 | 0 | 0 | 21.4025 | 806.1608 | 0 | 0
6001659500 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:10 | 2020-08-30 07:11 | 0.013889 | 53 | 264 | 0 | 0 | 0.73611 | 3.6667 | 0 | 0
6001659501 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-28-618993731-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:47 | 2020-08-30 10:06 | 1.3161 | 31 | 1828 | 0 | 0 | 40.7994 | 2405.8511 | 0 | 0
6001659502 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC79-3-600733364-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:12 | 2020-08-30 08:47 | 1.5811 | 101 | 1745 | 0 | 0 | 159.6922 | 2759.0389 | 0 | 0
6001659514 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM471-_P1_ANA ŞALTER-622421397-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:57 | 2020-08-30 12:19 | 5.3689 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.6978 | 0 | 0
6001659518 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP018-TR1_P1_E-629546220-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:12 | 2020-08-30 17:47 | 10.5825 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2455.14 | 0 | 0
6001659519 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC37-9-436345629-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:23 | 2020-08-30 07:25 | 0.039722 | 0 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 151.1828 | 0 | 0
6001659530 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-3-443768050-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:19 | 2020-08-30 10:54 | 3.5975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.3775 | 0 | 0
6001659538 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV55-3-415243070-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:30 | 2020-08-30 07:31 | 0.016389 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 8.3583 | 0 | 0
6001659539 | 1 | ADANA | FEKE | BAV03-3-601830400-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:30 | 2020-08-30 07:37 | 0.11306 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 49.1792 | 0 | 0
6001659543 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB54-2-631658083-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:30 | 2020-08-30 09:09 | 2.6569 | 2 | 27 | 0 | 0 | 5.3139 | 71.7375 | 0 | 0
6001659544 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-1-610801698-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:52 | 2020-08-30 07:50 | 0.96389 | 144 | 861 | 0 | 0 | 138.8 | 829.9083 | 0 | 0
6001659547 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBN57-2-631272781-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:46 | 2020-08-30 08:10 | 0.3875 | 66 | 2808 | 0 | 0 | 25.575 | 1088.1 | 0 | 0
6001659550 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR26-4-639695546-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:44 | 2020-08-30 10:34 | 0.8425 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 457.4775 | 0 | 0
6001659552 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | BBF26-3-616761695-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:54 | 2020-08-30 08:12 | 0.30139 | 34 | 609 | 0 | 0 | 10.2472 | 183.5458 | 0 | 0
6001659557 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBF21-11-628217020-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:54 | 2020-08-30 08:12 | 0.29972 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 510.1272 | 0 | 0
6001659565 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFL221-TR1_P1_H-634968477-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:14 | 2020-08-30 13:23 | 4.1525 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1258.2075 | 0 | 0
6001659567 | 1 | HATAY | HASSA | TCB526-TR1_P1_B-625007207-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:28 | 2020-08-30 10:51 | 2.3917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.9667 | 0 | 0
6001659569 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT717-TR1_P1_ANA ŞALTER-632515166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:12 | 2020-08-30 12:27 | 2.255 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 401.39 | 0 | 0
6001659571 | 1 | HATAY | HASSA | BAP55-1-625294752-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:54 | 2020-08-30 11:13 | 4.3119 | 21 | 745 | 0 | 0 | 90.5508 | 3212.3986 | 0 | 0
6001659571 | 2 | HATAY | HASSA | BAP55-2-625294751-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:13 | 2020-08-30 11:16 | 0.061944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0
6001659574 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU76-4-621112402-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:04 | 2020-08-30 08:09 | 0.086389 | 44 | 261 | 0 | 0 | 3.8011 | 22.5475 | 0 | 0
6001659587 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-4-629541788-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:08 | 2020-08-30 08:09 | 0.014444 | 4 | 735 | 0 | 0 | 0.057778 | 10.6167 | 0 | 0
6001659588 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCA654-_P1_ANA ŞALTER-615411883-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:32 | 2020-08-30 10:38 | 0.099722 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 19.4458 | 0 | 0
6001659599 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT35-3-629737654-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:59 | 2020-08-30 17:07 | 9.1303 | 1 | 163 | 0 | 0 | 9.1303 | 1488.2353 | 0 | 0
6001659601 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT941-_P1_ANA ŞALTER-630735097-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:30 | 2020-08-30 16:10 | 6.6667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 673.3333 | 0 | 0
6001659609 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCN040-TR1_P1_ANA SALTER-620248209-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:29 | 2020-08-30 13:03 | 5.5758 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100.365 | 0 | 0
6001659612 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767824-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:12 | 2020-08-30 08:20 | 1.1356 | 6 | 191 | 0 | 0 | 6.8133 | 216.8911 | 0 | 0
6001659615 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB53-TR1_P1_L-631652096-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:21 | 2020-08-30 15:33 | 5.1961 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.5689 | 0 | 0
6001659622 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA61-TR2_P1_B-614114337-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-30 10:01 | 2020-08-30 17:47 | 7.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7686 | 0 | 0
6001659623 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-601077797-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 06:19 | 2020-08-30 09:51 | 3.5278 | 49 | 598 | 0 | 0 | 172.8611 | 2109.6111 | 0 | 0
6001659626 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN428-4-605213386-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:40 | 2020-08-30 11:33 | 3.8767 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 0 | 0
6001659628 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCE47-3-633027565-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:04 | 2020-08-30 14:52 | 0.81417 | 6 | 363 | 0 | 0 | 4.885 | 295.5425 | 0 | 0
6001659633 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP74-4-634966115-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:59 | 2020-08-30 11:00 | 1.01 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 851.43 | 0 | 0
6001659641 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED706-_P1_ANA ŞALTER-635071528-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:33 | 2020-08-30 15:16 | 5.7167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 142.9167 | 0 | 0
6001659646 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEA500-TR1_P1_ANA ŞALTER-639300568-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:24 | 2020-08-30 11:54 | 3.5039 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.0856 | 0 | 0
6001659647 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR02-1-618040854-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:46 | 2020-08-30 11:04 | 1.3064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3703 | 0 | 0
6001659650 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG187-TR1_P1_B-638081724-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:13 | 2020-08-30 11:37 | 3.4006 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.2156 | 0 | 0
6001659657 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-2-633734466-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:21 | 2020-08-30 11:13 | 2.8725 | 12 | 1141 | 0 | 0 | 34.47 | 3277.5225 | 0 | 0
6001659677 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-3-633734464-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:34 | 2020-08-30 08:36 | 0.036944 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 9.6425 | 0 | 0
6001659686 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY550-_P1_ANA ŞALTER-615973025-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:37 | 2020-08-30 14:03 | 5.4406 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 250.2656 | 0 | 0
6001659687 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT513-TR1_P1_C-601996633-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:44 | 2020-08-30 17:37 | 1.8914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.1986 | 0 | 0
6001659700 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGC86-2-444515357-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:35 | 2020-08-30 09:52 | 1.2703 | 3 | 136 | 0 | 0 | 3.8108 | 172.7578 | 0 | 0
6001659704 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP539-TR1_P1_C-611721070-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:25 | 2020-08-30 11:03 | 2.6303 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.5386 | 0 | 0
6001659720 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:46 | 2020-08-30 08:53 | 0.11194 | 53 | 264 | 0 | 0 | 5.9331 | 29.5533 | 0 | 0
6001659721 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BAY80-28-618993729-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:47 | 2020-08-30 09:35 | 0.79917 | 31 | 1121 | 0 | 0 | 24.7742 | 895.8658 | 0 | 0
6001659722 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC01-4-643499180-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:47 | 2020-08-30 08:53 | 0.091111 | 26 | 1390 | 0 | 0 | 2.3689 | 126.6444 | 0 | 0
6001659723 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM643-TR1__ANA ŞALTER-637252964-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:02 | 2020-08-30 15:17 | 7.2464 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 166.6669 | 0 | 0
6001659727 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD19-1-414992763-Fider | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:10 | 2020-08-30 09:26 | 0.26667 | 4 | 1853 | 0 | 0 | 1.0667 | 494.1333 | 0 | 0
6001659731 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAU53-4-634241167-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:49 | 2020-08-30 08:51 | 0.024167 | 9 | 3583 | 0 | 0 | 0.2175 | 86.5892 | 0 | 0
6001659732 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS771-TR-B_P1_ANA ŞALTER-635843584-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:33 | 2020-08-30 11:11 | 2.6264 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.6597 | 0 | 0
6001659733 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA32-3-435852322-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:53 | 2020-08-30 09:02 | 0.14833 | 7 | 798 | 0 | 0 | 1.0383 | 118.37 | 0 | 0
6001659741 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBG33-3-618734937-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:50 | 2020-08-30 08:59 | 0.15278 | 36 | 2156 | 0 | 0 | 5.5 | 329.3889 | 0 | 0
6001659744 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE936-TR1_P1_K-635751843-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:32 | 2020-08-30 14:45 | 6.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2189 | 0 | 0
6001659747 | 1 | ADANA | FEKE | TBU346-TR1_P1_C-603315739-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:44 | 2020-08-30 14:53 | 6.1442 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 165.8925 | 0 | 0
6001659775 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAV67-2-616064848-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:53 | 2020-08-30 09:26 | 0.555 | 4 | 464 | 0 | 1 | 2.22 | 257.52 | 0 | 0.555
6001659783 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - TR ile AG Pano Arası AG Kablo Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:57 | 2020-08-30 12:17 | 2.3394 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 849.2183 | 0 | 0
6001659787 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT227-TR1_P1_ANA ŞALTER-615886983-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:33 | 2020-08-30 12:42 | 2.1569 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 220.0083 | 0 | 0
6001659819 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TDS773-TR-B_P1_ANA ŞALTER-633026546-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:06 | 2020-08-30 12:21 | 3.2572 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 368.0661 | 0 | 0
6001659821 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH794-TR1_P1_ANA ŞALTER-639302232-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 02:00 | 2020-08-30 09:45 | 7.7472 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1224.0611 | 0 | 0
6001659827 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR1_P1_C-639245155-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:48 | 2020-08-30 12:00 | 0.20333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.7267 | 0 | 0
6001659828 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU66-4-626746657-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:09 | 2020-08-30 12:48 | 3.6656 | 4 | 9 | 0 | 0 | 14.6622 | 32.99 | 0 | 0
6001659829 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS915-TR1_P1_A-600358194-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:01 | 2020-08-30 13:19 | 0.29806 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 39.3433 | 0 | 0
6001659830 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU072-TR1_P1_ANA SALTER-610720467-Çıkış | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:18 | 2020-08-30 11:04 | 1.7758 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51.4992 | 0 | 0
6001659832 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-4-631386185-Fider | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:47 | 2020-08-30 14:59 | 2.1975 | 3 | 85 | 0 | 0 | 6.5925 | 186.7875 | 0 | 0
6001659843 | 1 | ADANA | KOZAN | TBK626-TR1_P1_ANA SALTER-602221585-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:23 | 2020-08-30 12:43 | 3.3344 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 296.7656 | 0 | 0
6001659847 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK23-TR1_P1_B-633901872-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Temeller, Lente ve Payandaların Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:51 | 2020-08-30 12:06 | 1.2514 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100.1111 | 0 | 0
6001659849 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA17-3-601945528-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:41 | 2020-08-30 12:59 | 2.2928 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.5856 | 11.4639 | 0 | 0
6001659854 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP306--600641524-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 07:32 | 2020-08-30 11:12 | 3.6664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3328 | 0 | 0 | 0
6001659857 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA80-3-610805967-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:24 | 2020-08-30 11:08 | 1.7308 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 711.3725 | 0 | 0
6001659865 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:34 | 2020-08-30 09:35 | 0.011667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.011667 | 0.023333 | 0 | 0
6001659884 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK908-_P1_ANA ŞALTER-630413647-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:32 | 2020-08-30 12:13 | 2.6742 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 224.63 | 0 | 0
6001659889 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | TBV478-TR1_P1_C-605261699-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 08:33 | 2020-08-30 10:51 | 2.2892 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.6992 | 0 | 0
6001659890 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-18-444334570-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:08 | 2020-08-30 14:19 | 0.1925 | 8 | 8897 | 0 | 0 | 1.54 | 1712.6725 | 0 | 0
6001659893 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TDA545-_P1_ANA ŞALTER-633184456-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:25 | 2020-08-30 15:46 | 3.3464 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 184.0514 | 0 | 0
6001659898 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEJ207-TR1__BARA KESİCİ-630859782-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:32 | 2020-08-30 20:41 | 8.1544 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 163.0889 | 0 | 0
6001659915 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BAS29-8-435863990-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:47 | 2020-08-30 12:41 | 2.9106 | 1 | 40 | 1 | 0 | 2.9106 | 116.4222 | 2.9106 | 0
6001659925 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDC79-8-439234396-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:25 | 2020-08-30 14:56 | 1.5147 | 387 | 5016 | 0 | 0 | 586.1975 | 7597.8467 | 0 | 0
6001659926 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SET939-642708442-642708442-Kofra | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:25 | 2020-08-30 11:20 | 1.9208 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.7833 | 0 | 0
6001659928 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN91-17-640007810-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:03 | 2020-08-30 10:22 | 0.32 | 0 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 831.04 | 0 | 0
6001659930 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT681-TR1_P1_B-637777991-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:54 | 2020-08-30 18:22 | 8.4606 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 245.3561 | 0 | 0
6001659937 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY080-TR1_P1_R-632150492-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:19 | 2020-08-30 19:12 | 0.88472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.6194 | 0 | 0
6001659939 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA22-8-610801674-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:17 | 2020-08-30 11:33 | 1.2603 | 188 | 3692 | 0 | 0 | 236.9322 | 4652.9456 | 0 | 0
6001659941 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS531-_P1_ANA ŞALTER-627986209-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:53 | 2020-08-30 11:17 | 1.3911 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 165.5422 | 0 | 0
6001659942 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV51-3-611727127-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:03 | 2020-08-30 11:17 | 1.2389 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.4778 | 4.9556 | 0 | 0
6001659945 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV767-TR1_P1_A-613011804-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:49 | 2020-08-30 15:09 | 2.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3253 | 0 | 0
6001659947 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED704-_P1_ANA ŞALTER-635071355-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:48 | 2020-08-30 13:02 | 2.2411 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 87.4033 | 0 | 0
6001659951 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC91-4-605229295-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:57 | 2020-08-30 10:06 | 0.14917 | 17 | 224 | 0 | 0 | 2.5358 | 33.4133 | 0 | 0
6001659965 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV383-TR1_P1_C-600680417-Çıkış | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:24 | 2020-08-30 15:38 | 1.2342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.9175 | 0 | 0
6001659970 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED744-_P1_ANA ŞALTER-635076362-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:40 | 2020-08-30 19:05 | 9.4294 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 4677.0044 | 0 | 0
6001659972 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF358-TR1_P1_E-639258778-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:58 | 2020-08-30 10:59 | 1.0178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0889 | 0 | 0
6001659995 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-11-616755342-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:17 | 2020-08-30 10:20 | 0.049167 | 36 | 824 | 0 | 0 | 1.77 | 40.5133 | 0 | 0
6001660000 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS665-TR-B_P1_ANA ŞALTER-614115376-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:12 | 2020-08-30 16:03 | 0.84722 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 197.4028 | 0 | 0
6001660013 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH088-2-625348058-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:20 | 2020-08-30 10:57 | 0.60722 | 10 | 178 | 0 | 0 | 6.0722 | 108.0856 | 0 | 0
6001660018 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TDR367-TR1_P1_ANA SALTER-422412054-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:17 | 2020-08-30 17:18 | 7.0228 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 238.7744 | 0 | 0
6001660019 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-4-635984906-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:30 | 2020-08-30 11:54 | 0.39194 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 603.5944 | 0 | 0
6001660024 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BBG28-4-620657339-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:35 | 2020-08-30 11:27 | 0.86833 | 5 | 78 | 0 | 0 | 4.3417 | 67.73 | 0 | 0
6001660028 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-2-430783027-Fider | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:24 | 2020-08-30 13:23 | 3.9925 | 35 | 351 | 0 | 0 | 139.7375 | 1401.3675 | 0 | 0
6001660034 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEM001-2-640008355-Fider | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:03 | 2020-08-30 12:57 | 2.9114 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 3499.4894 | 0 | 0
6001660036 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA62-6-426656493-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:35 | 2020-08-30 10:44 | 0.1425 | 28 | 283 | 0 | 0 | 3.99 | 40.3275 | 0 | 0
6001660039 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR170-TR1_P1_D-600686510-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:54 | 2020-08-30 11:39 | 0.76222 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 65.5511 | 0 | 0
6001660044 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA71-TR1_P1_ANA SALTER-602253157-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:53 | 2020-08-30 12:25 | 0.535 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 242.89 | 0 | 0
6001660047 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG611-_P1_ANA ŞALTER-619132145-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:39 | 2020-08-30 11:23 | 0.72056 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 72.0556 | 0 | 0
6001660051 | 1 | HATAY | REYHANLI | BDG54-5-628280118-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:42 | 2020-08-30 13:08 | 0.42 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0.42 | 52.08 | 0 | 0
6001660065 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SGD881-TR1__ANA ŞALTER-642991893-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:52 | 2020-08-30 18:48 | 8.9383 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.075 | 0 | 0
6001660074 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL270-TR1_P1_ANA ŞALTER-600604224-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:09 | 2020-08-30 12:56 | 2.7861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.7222 | 0 | 0
6001660086 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBB22-5-621697029-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:17 | 2020-08-31 02:04 | 0.79 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 1140.76 | 0 | 0
6001660092 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG831-TR1_P1_ANA ŞALTER-426858185-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:00 | 2020-08-30 12:00 | 0.99639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.9097 | 0 | 0
6001660094 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-11-616755342-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:00 | 2020-08-30 11:02 | 0.025833 | 36 | 824 | 0 | 0 | 0.93 | 21.2867 | 0 | 0
6001660104 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BHB79-3-444332867-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:55 | 2020-08-30 14:21 | 3.4356 | 5 | 5974 | 0 | 0 | 17.1778 | 20524.0089 | 0 | 0
6001660106 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU960-_P1_ANA ŞALTER-627104704-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:35 | 2020-08-30 21:36 | 9.0039 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 639.2761 | 0 | 0
6001660107 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246480-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:23 | 2020-08-30 13:01 | 3.6325 | 8 | 103 | 0 | 0 | 29.06 | 374.1475 | 0 | 0
6001660111 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-2-421715057-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:23 | 2020-08-30 14:16 | 4.8736 | 8 | 206 | 0 | 0 | 38.9889 | 1003.9639 | 0 | 0
6001660114 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798270-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:09 | 2020-08-30 11:20 | 0.18889 | 7 | 4709 | 0 | 0 | 1.3222 | 889.4778 | 0 | 0
6001660124 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ009-4-637572194-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:13 | 2020-08-30 11:14 | 0.013889 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
6001660132 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEP040-TR1__ABONE BARA KESİCİ-638438023-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:53 | 2020-08-30 13:07 | 2.2417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2083 | 0 | 0
6001660133 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-8-634038067-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:27 | 2020-08-30 12:43 | 0.26611 | 1 | 1555 | 0 | 0 | 0.26611 | 413.8028 | 0 | 0
6001660134 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY786-TR-B_P1_ANA SALTER-632495338-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:11 | 2020-08-30 14:01 | 0.82056 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 78.7733 | 0 | 0
6001660142 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU639-TR-B_P1_ANA ŞALTER-631382324-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:07 | 2020-08-30 15:24 | 3.2875 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 332.0375 | 0 | 0
6001660149 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS126-_P1_ANA ŞALTER-630362865-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:02 | 2020-08-30 14:14 | 3.1956 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 811.6711 | 0 | 0
6001660156 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN707-TR1_P1_D-615570188-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:49 | 2020-08-30 14:11 | 3.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3686 | 0 | 0
6001660159 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:27 | 2020-08-30 11:51 | 0.40139 | 74 | 765 | 0 | 0 | 29.7028 | 307.0625 | 0 | 0
6001660169 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-3-635984904-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:29 | 2020-08-30 11:30 | 0.0094444 | 1 | 738 | 0 | 0 | 0.0094444 | 6.97 | 0 | 0
6001660171 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP10-_P1_ANA ŞALTER-623806984-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:54 | 2020-08-30 15:41 | 3.7797 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 941.1508 | 0 | 0
6001660172 | 1 | MERSİN | MUT | BBE87-3-621834780-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:29 | 2020-08-30 12:16 | 1.7933 | 18 | 1501 | 0 | 0 | 32.28 | 2691.7933 | 0 | 0
6001660179 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU60-1-626745494-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:17 | 2020-08-30 19:59 | 8.7067 | 13 | 13 | 0 | 0 | 113.1867 | 113.1867 | 0 | 0
6001660182 | 1 | ADANA | SEYHAN | BGC87-2-643578939-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:36 | 2020-08-30 14:34 | 2.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9744 | 0 | 0
6001660184 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA835-TR2_P1_ANA ŞALTER-633908701-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:57 | 2020-08-30 14:41 | 0.73917 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 289.0142 | 0 | 0
6001660187 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-4-625904867-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:31 | 2020-08-30 13:33 | 2.0431 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2.0431 | 40.8611 | 0 | 0
6001660188 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-610801679-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 09:21 | 2020-08-30 14:39 | 5.2864 | 80 | 1061 | 0 | 0 | 422.9111 | 5608.8586 | 0 | 0
6001660189 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAU30-5-622640852-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:36 | 2020-08-30 12:00 | 0.4075 | 2 | 3173 | 0 | 0 | 0.815 | 1292.9975 | 0 | 0
6001660191 | 1 | MERSİN | MUT | BBE64-1-622979326-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:28 | 2020-08-30 12:36 | 1.1319 | 35 | 2808 | 0 | 0 | 39.6181 | 3178.5 | 0 | 0
6001660193 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEP79-4-444251298-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:40 | 2020-08-30 12:51 | 1.1828 | 1 | 1303 | 0 | 0 | 1.1828 | 1541.1594 | 0 | 0
6001660207 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA835-TR2_P1_ANA ŞALTER-633908701-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:43 | 2020-08-30 15:20 | 0.61722 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 241.3339 | 0 | 0
6001660211 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BDH62-22-640263314-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:14 | 2020-08-30 12:33 | 1.3119 | 0 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 5929.9889 | 0 | 0
6001660214 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH098-3-626734836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:53 | 2020-08-30 12:39 | 0.77944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1178 | 0 | 0
6001660215 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH082-3-627100506-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:53 | 2020-08-30 12:29 | 0.61417 | 25 | 405 | 0 | 0 | 15.3542 | 248.7375 | 0 | 0
6001660234 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TGH116-2-444471900-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:35 | 2020-08-30 14:36 | 1.0203 | 1 | 583 | 0 | 0 | 1.0203 | 594.8219 | 0 | 0
6001660242 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TCU415-TR1_P1_B-642010208-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:00 | 2020-08-30 15:14 | 3.2264 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 209.7153 | 0 | 0
6001660244 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBH089-3-625345179-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:29 | 2020-08-30 15:42 | 1.2089 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2533 | 0 | 0 | 0
6001660247 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBB86-4-637216581-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:50 | 2020-08-30 12:57 | 1.1258 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 274.7033 | 0 | 0
6001660249 | 1 | KİLİS | POLATELİ | BBB47-3-619387313-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:00 | 2020-08-30 14:40 | 2.6589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3178 | 0 | 0
6001660253 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS133-TR1_P1_B-632430407-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 11:26 | 2020-08-30 12:59 | 1.5561 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 197.6261 | 0 | 0
6001660266 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-4-639643081-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:07 | 2020-08-30 12:13 | 0.10917 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 31.2217 | 0 | 0
6001660283 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN264-_P1_ANA ŞALTER-602014231-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:30 | 2020-08-30 14:24 | 0.91083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 | 0 | 0
6001660286 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TBY437-TR1_P1_ANA SALTER-601097689-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:16 | 2020-08-30 17:43 | 5.4506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3517 | 0 | 0
6001660304 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK29-8-633022783-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:20 | 2020-08-30 14:46 | 2.4417 | 22 | 4784 | 0 | 0 | 53.7167 | 11680.9333 | 0 | 0
6001660309 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU643-2-615419914-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:23 | 2020-08-30 12:53 | 0.49639 | 0 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 1266.2881 | 0 | 0
6001660310 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV11-TR1_P1_D-618656494-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:39 | 2020-08-30 14:25 | 0.76694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0
6001660331 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TED446-TR-A_P1_ANA ŞALTER-635679759-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:15 | 2020-08-30 18:23 | 1.1422 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.4133 | 0 | 0
6001660353 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TCE916-TR1_P1_C-611300992-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:39 | 2020-08-30 15:43 | 3.0697 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 174.9742 | 0 | 0
6001660363 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBC11-3-415088525-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:43 | 2020-08-30 12:49 | 0.1025 | 2 | 5308 | 0 | 0 | 0.205 | 544.07 | 0 | 0
6001660372 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU821-TR1_P1_D-605248908-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:45 | 2020-08-30 15:04 | 2.3067 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 80.7333 | 0 | 0
6001660375 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH795-TR1_P1_ANA ŞALTER-639302367-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:02 | 2020-08-30 15:16 | 2.2381 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 190.2347 | 0 | 0
6001660455 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-4-610812028-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:37 | 2020-08-30 14:45 | 1.1333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
6001660473 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAU93-1-623524727-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:10 | 2020-08-30 13:41 | 0.515 | 5 | 3827 | 0 | 0 | 2.575 | 1970.905 | 0 | 0
6001660480 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-3-601077792-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:13 | 2020-08-30 13:59 | 0.77194 | 29 | 40 | 0 | 0 | 22.3864 | 30.8778 | 0 | 0
6001660496 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY730-421104225-421104225-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:02 | 2020-08-30 15:13 | 3.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1839 | 0 | 0
6001660498 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM471-_P1_ANA ŞALTER-622421397-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:18 | 2020-08-30 15:11 | 1.8789 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 122.1278 | 0 | 0
6001660503 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD18-7-614169736-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:11 | 2020-08-30 14:14 | 4.0475 | 11 | 98 | 0 | 0 | 44.5225 | 396.655 | 0 | 0
6001660504 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS978-TR1_P1_D-600360574-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:21 | 2020-08-30 15:16 | 0.91472 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 286.3081 | 0 | 0
6001660523 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCF739-TR1_P1_C-430823783-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:10 | 2020-08-30 17:55 | 4.7603 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 238.0139 | 0 | 0
6001660524 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN49-5-632924744-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:29 | 2020-08-30 13:31 | 0.027778 | 16 | 1446 | 0 | 0 | 0.44444 | 40.1667 | 0 | 0
6001660526 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBC97-2-605255437-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:30 | 2020-08-30 13:38 | 0.14222 | 18 | 1336 | 0 | 0 | 2.56 | 190.0089 | 0 | 0
6001660528 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEP79-4-444251298-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:30 | 2020-08-30 13:32 | 0.034722 | 1 | 1303 | 0 | 0 | 0.034722 | 45.2431 | 0 | 0
6001660537 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:32 | 2020-08-30 13:37 | 0.075 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 16.875 | 0 | 0
6001660538 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-4-635545959-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:33 | 2020-08-30 13:34 | 0.01 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0
6001660539 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN91-17-640007810-Fider | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:56 | 2020-08-30 14:19 | 0.37861 | 0 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 983.6317 | 0 | 0
6001660548 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-17-627503390-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:36 | 2020-08-30 14:08 | 0.53417 | 73 | 1516 | 0 | 0 | 38.9942 | 809.7967 | 0 | 0
6001660562 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BDG48-8-634038067-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:51 | 2020-08-30 14:15 | 0.39611 | 1 | 1555 | 0 | 0 | 0.39611 | 615.9528 | 0 | 0
6001660563 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN424-TR1_P1_B-613590515-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:44 | 2020-08-30 19:18 | 0.55917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.5175 | 0 | 0
6001660564 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BCE93-15-643402510-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:42 | 2020-08-30 14:02 | 0.32889 | 87 | 859 | 0 | 0 | 28.6133 | 282.5156 | 0 | 0
6001660576 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF460-TR1_P1_D-640002262-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:09 | 2020-08-30 15:41 | 0.54583 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 143.5542 | 0 | 0
6001660580 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEH356-643447663-643447663-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:36 | 2020-08-30 17:00 | 3.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0
6001660581 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCE853-TR1_P1_K-620841811-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:51 | 2020-08-30 15:03 | 1.1983 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 242.0633 | 0 | 0
6001660592 | 1 | HATAY | KUMLU | BBB14-2-623455536-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:42 | 2020-08-30 15:13 | 1.505 | 31 | 105 | 0 | 0 | 46.655 | 158.025 | 0 | 0
6001660598 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEH561-TR-A_P1_ANA ŞALTER-639421260-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:59 | 2020-08-30 14:45 | 0.76639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5614 | 0 | 0
6001660600 | 1 | HATAY | HASSA | TCU588-TR1_P1_ANA ŞALTER-625732071-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:48 | 2020-08-30 17:39 | 3.8514 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 516.0861 | 0 | 0
6001660609 | 1 | ADANA | FEKE | TBU285-TR1_P1_A-606327484-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:45 | 2020-08-30 18:12 | 4.4483 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 146.795 | 0 | 0
6001660618 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA62-6-426656493-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:04 | 2020-08-30 14:07 | 0.042222 | 28 | 283 | 0 | 0 | 1.1822 | 11.9489 | 0 | 0
6001660627 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCD057-3-616190389-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:08 | 2020-08-30 14:09 | 0.014167 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0.028333 | 3.3858 | 0 | 0
6001660632 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR43-2-638656509-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:45 | 2020-08-30 20:18 | 2.545 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 216.325 | 0 | 0
6001660634 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV868-TR1_P1_A-604539566-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:44 | 2020-08-30 20:27 | 7.72 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 347.4 | 0 | 0
6001660636 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC95-_P1_ANA ŞALTER-605233633-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:11 | 2020-08-30 15:20 | 1.1533 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 0
6001660638 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TGJ817-TR1_P1_ANA ŞALTER-627102745-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:26 | 2020-08-30 15:28 | 1.0286 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 135.7767 | 0 | 0
6001660640 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBU487-TR1_P1_ANA SALTER-611714952-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:00 | 2020-08-30 15:00 | 1.9908 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 191.12 | 0 | 0
6001660644 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBS586-TR1_P1_ANA SALTER-605244060-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 13:36 | 2020-08-30 15:14 | 1.6233 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 149.3467 | 0 | 0
6001660647 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU084-TR1_P1_ANA ŞALTER-629440819-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:05 | 2020-08-30 15:07 | 1.0278 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 138.75 | 0 | 0
6001660648 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA189-TR1_P1_ANA ŞALTER-615967815-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:17 | 2020-08-30 15:11 | 0.90333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 138.21 | 0 | 0
6001660665 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE505-3-445587444-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:22 | 2020-08-30 14:39 | 0.27806 | 19 | 1070 | 0 | 0 | 5.2831 | 297.5194 | 0 | 0
6001660667 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BAN81-2-605292666-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:11 | 2020-08-30 15:55 | 0.73111 | 8 | 389 | 0 | 0 | 5.8489 | 284.4022 | 0 | 0
6001660671 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCG676-TR1_P1_D-618073981-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:01 | 2020-08-30 15:13 | 1.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0
6001660673 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL270-TR1_P1_ANA ŞALTER-600604224-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:05 | 2020-08-30 14:51 | 0.76583 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.8675 | 0 | 0
6001660683 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | BAN81-5-605292690-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:50 | 2020-08-30 15:14 | 0.39861 | 1 | 781 | 0 | 3 | 0.39861 | 311.3153 | 0 | 1.1958
6001660696 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCY791-_P1_ANA ŞALTER-630147365-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:46 | 2020-08-30 18:19 | 0.55722 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.4183 | 0 | 0
6001660703 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV321-TR1_P1_A-600677509-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:59 | 2020-08-30 16:54 | 1.92 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.52 | 0 | 0
6001660704 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-11-616755342-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:58 | 2020-08-30 15:32 | 0.56528 | 36 | 782 | 0 | 0 | 20.35 | 442.0472 | 0 | 0
6001660712 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC092-TR1_P1_ANA ŞALTER-616462151-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:22 | 2020-08-30 18:04 | 0.695 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 0
6001660724 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS522-_P1_ANA ŞALTER-627985512-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:49 | 2020-08-30 16:43 | 1.8989 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 592.4533 | 0 | 0
6001660727 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU044-_P1_F-642771497-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:45 | 2020-08-30 16:48 | 2.0589 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 588.8422 | 0 | 0
6001660764 | 1 | HATAY | DEFNE | TCV177-_P1_ANA ŞALTER-634246717-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:05 | 2020-08-30 21:47 | 6.6956 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 970.8556 | 0 | 0
6001660770 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA076-2-616192048-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:17 | 2020-08-30 15:18 | 0.029167 | 0 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 84.1458 | 0 | 0
6001660773 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-5-605281483-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:52 | 2020-08-31 02:30 | 0.62444 | 23 | 2894 | 0 | 1 | 14.3622 | 1807.1422 | 0 | 0.62444
6001660791 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-3-635354642-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:23 | 2020-08-30 15:34 | 0.17722 | 23 | 1551 | 0 | 0 | 4.0761 | 274.8717 | 0 | 0
6001660808 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-3-626488864-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:32 | 2020-08-30 15:35 | 0.057778 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.28889 | 2.2533 | 0 | 0
6001660810 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH38-2-639419416-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:34 | 2020-08-30 15:35 | 0.016667 | 10 | 785 | 0 | 0 | 0.16667 | 13.0833 | 0 | 0
6001660817 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:35 | 2020-08-30 15:43 | 0.13417 | 8 | 36 | 0 | 0 | 1.0733 | 4.83 | 0 | 0
6001660821 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC50-3-605222345-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:37 | 2020-08-30 15:38 | 0.018333 | 21 | 324 | 0 | 0 | 0.385 | 5.94 | 0 | 0
6001660830 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL829-TR1_P1_ANA ŞALTER-438277299-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:46 | 2020-08-30 22:15 | 0.49167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0
6001660846 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF74-4-629541788-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:50 | 2020-08-30 16:09 | 0.31639 | 4 | 735 | 0 | 0 | 1.2656 | 232.5458 | 0 | 0
6001660852 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:52 | 2020-08-30 16:28 | 0.59194 | 67 | 1156 | 0 | 0 | 39.6603 | 684.2878 | 0 | 0
6001660854 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324463-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:53 | 2020-08-30 15:59 | 0.098333 | 26 | 975 | 0 | 0 | 2.5567 | 95.875 | 0 | 0
6001660860 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-4-632435106-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:55 | 2020-08-30 16:14 | 0.31694 | 1 | 544 | 0 | 0 | 0.31694 | 172.4178 | 0 | 0
6001660861 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN51-1-632495644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:55 | 2020-08-30 16:13 | 0.29778 | 12 | 1922 | 0 | 0 | 3.5733 | 572.3289 | 0 | 0
6001660865 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV96-4-443456501-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:22 | 2020-08-30 22:41 | 0.31722 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 483.7639 | 0 | 0
6001660870 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SFU766-TR1__D-438682817-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:36 | 2020-08-30 17:20 | 0.73444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 0
6001660872 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA616-TR1_P1_ANA ŞALTER-628418697-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:43 | 2020-08-30 18:27 | 2.735 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 839.645 | 0 | 0
6001660880 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDA620-TR1_P1_ANA ŞALTER-628881091-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:07 | 2020-08-30 17:39 | 2.5406 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.6489 | 0 | 0
6001660883 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD79-7-601975501-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:07 | 2020-08-30 18:44 | 2.6275 | 7 | 787 | 0 | 2 | 18.3925 | 2067.8425 | 0 | 5.255
6001660884 | 1 | HATAY | BELEN | TCR779-1-628924518-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:12 | 2020-08-30 16:12 | 0.011667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.035 | 0.011667 | 0 | 0
6001660885 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT318-TR-B_P1_ANA ŞALTER-632433557-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:13 | 2020-08-30 21:20 | 2.1169 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 228.63 | 0 | 0
6001660886 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBE07-5-616121973-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:09 | 2020-08-30 17:57 | 1.7964 | 3 | 147 | 0 | 0 | 5.3892 | 264.0692 | 0 | 0
6001660903 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TFJ585-1-431269358-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:08 | 2020-08-30 18:08 | 2.0042 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1232.5625 | 0 | 0
6001660908 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT073-TR1_P1_A-614119535-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:38 | 2020-08-30 21:18 | 5.6714 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1151.2919 | 0 | 0
6001660929 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BEP79-7-444251437-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:20 | 2020-08-30 16:23 | 0.058333 | 14 | 382 | 0 | 0 | 0.81667 | 22.2833 | 0 | 0
6001660939 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBN938-_P1_ANA ŞALTER-601815862-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:14 | 2020-08-30 19:00 | 1.7639 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 268.1111 | 0 | 0
6001660944 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA22-9-610801679-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:13 | 2020-08-30 22:24 | 0.18361 | 80 | 1055 | 0 | 0 | 14.6889 | 193.7097 | 0 | 0
6001660947 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV965-TR-A_P1_ANA ŞALTER-602263439-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:26 | 2020-08-30 23:24 | 6.9683 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 648.055 | 0 | 0
6001660959 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU634-TR1_P1_A-630775098-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:18 | 2020-08-30 18:15 | 2.9589 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 133.15 | 0 | 0
6001660976 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP162-430945264-430945264-Kofra | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:04 | 2020-08-30 23:58 | 7.9083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8167 | 0 | 0
6001660989 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG252-TR1__ABONE BARA KESİCİ-632865641-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:44 | 2020-08-30 23:33 | 6.8058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2233 | 0 | 0
6001660991 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH007-8-627506810-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:05 | 2020-08-30 17:02 | 0.94028 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 1102.9458 | 0 | 0
6001661009 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA25-3-435636417-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:08 | 2020-08-30 17:08 | 0.0083333 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0.0083333 | 1.725 | 0 | 0
6001661021 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-3-637573142-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:10 | 2020-08-30 17:12 | 0.028056 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2.9458 | 0 | 0
6001661040 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN556-3-620844525-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:50 | 2020-08-30 21:01 | 4.185 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 3364.74 | 0 | 0
6001661041 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEH650-TR1_P1_G-643551333-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:15 | 2020-08-30 21:35 | 4.3397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0383 | 0 | 0
6001661059 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BEE13-2-627791317-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:35 | 2020-08-30 17:36 | 0.016667 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0.033333 | 5.3333 | 0 | 0
6001661062 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG179-TR1_P1_ANA ŞALTER-638082556-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:51 | 2020-08-30 20:15 | 2.3964 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 136.5942 | 0 | 0
6001661065 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-2-616068381-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:36 | 2020-08-30 18:08 | 0.54056 | 3 | 1298 | 0 | 0 | 1.6217 | 701.6411 | 0 | 0
6001661069 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ71-4-641866780-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:34 | 2020-08-30 17:44 | 0.16833 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 76.0867 | 0 | 0
6001661070 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-8-414994558-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:38 | 2020-08-30 17:52 | 0.22944 | 84 | 1745 | 0 | 0 | 19.2733 | 400.3806 | 0 | 0
6001661076 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD18-7-614169736-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:41 | 2020-08-30 18:05 | 0.40306 | 11 | 98 | 0 | 0 | 4.4336 | 39.4994 | 0 | 0
6001661091 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBK30-5-632435135-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:29 | 2020-08-30 19:22 | 0.88194 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 186.0903 | 0 | 0
6001661112 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD90-8-414994558-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:55 | 2020-08-30 19:23 | 1.4731 | 84 | 1745 | 0 | 0 | 123.7367 | 2570.4819 | 0 | 0
6001661117 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE849-2-421654014-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:58 | 2020-08-30 17:59 | 0.0072222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0
6001661118 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM60-2-637725355-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:57 | 2020-08-30 18:10 | 0.22722 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 102.0228 | 0 | 0
6001661122 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC745-_P1_ANA ŞALTER-634965076-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:20 | 2020-08-30 19:06 | 1.7686 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 695.0642 | 0 | 0
6001661125 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT392-__A-635398408-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:27 | 2020-08-30 19:33 | 3.1064 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 382.0858 | 0 | 0
6001661127 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE849-3-421654262-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:00 | 2020-08-30 18:19 | 0.32722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32722 | 0 | 0
6001661128 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BBD57-2-601083231-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:00 | 2020-08-30 20:12 | 2.1911 | 3 | 255 | 0 | 0 | 6.5733 | 558.7333 | 0 | 0
6001661133 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-3-635354642-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:03 | 2020-08-30 18:05 | 0.028889 | 23 | 1551 | 0 | 0 | 0.66444 | 44.8067 | 0 | 0
6001661137 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-3-443768050-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:06 | 2020-08-30 23:00 | 6.91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.19 | 0 | 0
6001661140 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-3-635354642-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:06 | 2020-08-30 18:07 | 0.020278 | 23 | 1551 | 0 | 0 | 0.46639 | 31.4508 | 0 | 0
6001661144 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TCU239-3-629721500-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:09 | 2020-08-30 18:10 | 0.016944 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2.6094 | 0 | 0
6001661146 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC47-1-422032716-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:07 | 2020-08-30 22:00 | 5.8875 | 23 | 7992 | 0 | 0 | 135.4125 | 47052.9 | 0 | 0
6001661153 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCR960-TR1_P1_ANA SALTER-634588731-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:57 | 2020-08-30 22:56 | 0.98222 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 65.8089 | 0 | 0
6001661156 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-2-601077794-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:04 | 2020-08-30 22:02 | 1.9622 | 1 | 691 | 0 | 0 | 1.9622 | 1355.8956 | 0 | 0
6001661162 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-2-631382991-Fider | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:24 | 2020-08-30 22:02 | 0.63278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 0
6001661170 | 1 | ADANA | KOZAN | BBD28-5-414993440-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:20 | 2020-08-30 18:39 | 0.32167 | 12 | 6357 | 0 | 21 | 3.86 | 2044.835 | 0 | 6.755
6001661172 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA17-3-601945528-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:21 | 2020-08-30 18:56 | 0.58639 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.1728 | 2.9319 | 0 | 0
6001661174 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR43-_P1_ANA ŞALTER-638656587-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:26 | 2020-08-30 21:17 | 5.8581 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 451.0703 | 0 | 0
6001661179 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL514-TR1_P1_F-643271025-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:29 | 2020-08-31 05:10 | 11.6833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 443.9667 | 0 | 0
6001661188 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG121-TR1_P1_D-639240345-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:01 | 2020-08-30 23:32 | 8.5108 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1097.8975 | 0 | 0
6001661190 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAP90-4-635984906-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:28 | 2020-08-30 19:00 | 0.54528 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 832.6392 | 0 | 0
6001661192 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEF957-TR1_P1_A-639302108-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:16 | 2020-08-30 22:03 | 6.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7847 | 0 | 0
6001661193 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:29 | 2020-08-30 18:30 | 0.011389 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 42.7083 | 0 | 0
6001661195 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK874-TR1__ANA ŞALTER-600533123-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:11 | 2020-08-30 21:15 | 5.0647 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 395.0483 | 0 | 0
6001661199 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAP67-4-635679558-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:33 | 2020-08-30 18:37 | 0.063611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
6001661204 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-4-642512298-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:34 | 2020-08-30 19:12 | 0.63472 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 74.8972 | 0 | 0
6001661218 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BAB88-22-635275037-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:46 | 2020-08-30 18:48 | 0.038611 | 0 | 10504 | 0 | 0 | 0 | 405.5711 | 0 | 0
6001661220 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU821-_P1_ANA ŞALTER-605248914-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:44 | 2020-08-30 21:09 | 5.4147 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 319.4686 | 0 | 0
6001661232 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEB225-TR1_P1_H-426744811-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:54 | 2020-08-30 21:12 | 4.3086 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1042.6839 | 0 | 0
6001661233 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC312-TR-B_P1_ANA SALTER-634793806-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:44 | 2020-08-30 21:17 | 2.5606 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 273.9794 | 0 | 0
6001661236 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA89-2-601084989-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:07 | 2020-08-30 19:51 | 0.73333 | 35 | 731 | 0 | 0 | 25.6667 | 536.0667 | 0 | 0
6001661240 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN614-TR1__ANA ŞALTER-638314731-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:05 | 2020-08-30 21:28 | 2.3806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.3278 | 0 | 0
6001661244 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV308-TR1_P1_F-600677978-Çıkış | -Arıza - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:19 | 2020-08-30 19:24 | 2.0844 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 241.7956 | 0 | 0
6001661247 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-635545961-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:14 | 2020-08-30 19:20 | 0.10222 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 34.5511 | 0 | 0
6001661248 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA501-TR1_P1_F-634794866-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 16:23 | 2020-08-30 21:35 | 5.1964 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 524.8353 | 0 | 0
6001661249 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101204-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:16 | 2020-08-30 19:37 | 0.34917 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 99.5125 | 0 | 0
6001661257 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE849-2-421654014-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:22 | 2020-08-30 19:23 | 0.020833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0
6001661268 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH38-2-639419416-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:34 | 2020-08-30 19:35 | 0.016667 | 10 | 785 | 0 | 0 | 0.16667 | 13.0833 | 0 | 0
6001661278 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY614-_P1_ANA ŞALTER-632499166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:13 | 2020-08-30 22:14 | 3.005 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 432.72 | 0 | 0
6001661288 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBN285-602915036-602915036-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:45 | 2020-08-30 19:30 | 6.7564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5128 | 0 | 0
6001661305 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD18-7-614169736-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:02 | 2020-08-30 20:39 | 0.60861 | 11 | 98 | 0 | 0 | 6.6947 | 59.6439 | 0 | 0
6001661307 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:04 | 2020-08-30 20:09 | 0.084722 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0.67778 | 8.7264 | 0 | 0
6001661308 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV282-_P1_ANA ŞALTER-627748111-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:20 | 2020-08-30 20:14 | 1.8992 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0
6001661311 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF401-1-639214712-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:37 | 2020-08-30 21:43 | 1.0867 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57.5933 | 0 | 0
6001661317 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS094-TR1_P1_J-631934044-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:59 | 2020-08-30 21:47 | 1.8022 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.9133 | 0 | 0
6001661318 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP767-TR1_P1_A-602743535-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:17 | 2020-08-30 21:23 | 11.1078 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1332.9333 | 0 | 0
6001661321 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG823-_P1_ANA ŞALTER-638811158-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:56 | 2020-08-30 21:32 | 1.6003 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 249.6433 | 0 | 0
6001661326 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-11-605257249-Fider | -Arıza - Hasar tespit işlemleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:36 | 2020-08-30 20:50 | 0.23332 | 14 | 1481 | 0 | 0 | 3.2664 | 345.542 | 0 | 0
6001661327 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:17 | 2020-08-30 20:22 | 0.093333 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0.74667 | 9.6133 | 0 | 0
6001661335 | 1 | HATAY | KUMLU | TCV780-TR1_P1_D-626764215-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:33 | 2020-08-31 20:57 | 1.4033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 0
6001661338 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDF84-4-421455601-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:21 | 2020-08-30 20:21 | 0.005 | 101 | 564 | 0 | 0 | 0.505 | 2.82 | 0 | 0
6001661340 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ980-TR1_P1_ANA ŞALTER-622427038-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:16 | 2020-08-30 20:37 | 1.3353 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 108.1575 | 0 | 0
6001661349 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-6-630205180-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:27 | 2020-08-30 20:49 | 0.37056 | 17 | 673 | 0 | 0 | 6.2994 | 249.3839 | 0 | 0
6001661360 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BEP79-7-444251437-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:10 | 2020-08-30 21:27 | 0.29528 | 14 | 382 | 0 | 0 | 4.1339 | 112.7961 | 0 | 0
6001661364 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | SEU615-TR1__ANA ŞALTER-641547604-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:26 | 2020-08-31 07:32 | 11.0989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 277.4722 | 0 | 0
6001661371 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-5-632510557-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:03 | 2020-08-30 21:36 | 3.5486 | 9 | 4601 | 0 | 0 | 31.9375 | 16327.1597 | 0 | 0
6001661374 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL035-TR1_P1_ANA SALTER-614000278-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:40 | 2020-08-30 22:10 | 6.5072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.0722 | 0 | 0
6001661375 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCY956-TR1_P1_ANA SALTER-631912028-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:27 | 2020-08-31 21:31 | 3.0611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.8556 | 0 | 0
6001661384 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN551-3-620843776-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:55 | 2020-08-30 20:53 | 1.9556 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 1765.8667 | 0 | 0
6001661386 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCF718-TR1_P1_ANA ŞALTER-613564380-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:18 | 2020-08-30 21:44 | 1.4344 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.8044 | 0 | 0
6001661387 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TDA294-TR1_P1_C-631081975-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:34 | 2020-08-30 21:39 | 3.0808 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 295.76 | 0 | 0
6001661392 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE73-4-626426975-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:47 | 2020-08-30 21:06 | 2.3175 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 913.095 | 0 | 0
6001661393 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC141-TR-A_P1_ANA SALTER-616126598-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:40 | 2020-08-30 20:57 | 0.27778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.7222 | 0 | 0
6001661397 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV96-4-443456501-Fider | Asiri Yuk - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:38 | 2020-08-30 21:13 | 0.58278 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 864.8422 | 0 | 0
6001661401 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU453-TR1_P1_ANA ŞALTER-601075709-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:32 | 2020-08-30 21:11 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0
6001661405 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBE93-TR1_P1_G-624289350-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:31 | 2020-08-30 21:02 | 0.52778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
6001661409 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SBR936-TR1__ANA ŞALTER-629864129-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:32 | 2020-08-30 22:24 | 0.87333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.9467 | 0 | 0
6001661411 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | TCE333-TR1_P1_ANA SALTER-613540017-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:41 | 2020-08-30 21:52 | 1.1756 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.9689 | 0 | 0
6001661414 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR124-TR1_P1_D-627561304-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:26 | 2020-08-30 21:24 | 8.9664 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1228.3953 | 0 | 0
6001661414 | 2 | MERSİN | AKDENİZ | TCR123-TR3_P1_ANA ŞALTER-627561073-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:24 | 2020-08-30 21:35 | 0.18972 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 97.7069 | 0 | 0
6001661415 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBB46-619439625-619439625-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:36 | 2020-08-30 21:17 | 0.68278 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 56.6706 | 0 | 2.7311
6001661416 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT258-3-633191031-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:40 | 2020-08-30 21:28 | 0.80222 | 40 | 6764 | 0 | 0 | 32.0889 | 5426.2311 | 0 | 0
6001661418 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | TDD694--629205165-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:42 | 2020-08-30 23:57 | 3.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0
6001661441 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | TCD866-TR1_P1_B-616552261-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:00 | 2020-08-30 21:03 | 4.0425 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.595 | 0 | 0
6001661448 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD18-7-614169736-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:54 | 2020-08-30 21:42 | 0.79056 | 11 | 98 | 0 | 0 | 8.6961 | 77.4744 | 0 | 0
6001661459 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBR225-TR1_P1_AA-600756705-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 10:50 | 2020-08-30 20:58 | 10.1417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 212.975 | 0 | 0
6001661461 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBH38-2-639419416-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:53 | 2020-08-30 22:34 | 1.6839 | 10 | 785 | 0 | 0 | 16.8389 | 1321.8528 | 0 | 0
6001661463 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEE183-_P1_ANA ŞALTER-634984266-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:52 | 2020-08-30 22:48 | 1.9244 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 157.8044 | 0 | 0
6001661466 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEF080-TR-A_P1_ANA ŞALTER-637468486-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:30 | 2020-08-30 23:02 | 4.5347 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 548.7014 | 0 | 0
6001661467 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE936-TR1_P1_K-635751843-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:54 | 2020-08-31 00:30 | 3.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6031 | 0 | 0
6001661469 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC141-TR1_P1_E-616126587-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:02 | 2020-08-30 21:22 | 0.33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
6001661480 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:03 | 2020-08-30 22:49 | 1.7594 | 8 | 36 | 0 | 0 | 14.0756 | 63.34 | 0 | 0
6001661483 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TEB222-TR1_P1_ANA SALTER-605237907-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 14:12 | 2020-08-31 01:30 | 11.3028 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1130.2778 | 0 | 0
6001661486 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK147-TR-B_P1_ANA ŞALTER-623413838-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:06 | 2020-08-30 21:35 | 6.4872 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 324.3611 | 0 | 0
6001661489 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEC037-TR-A_P1_ANA ŞALTER-636227882-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:03 | 2020-08-30 22:38 | 1.5808 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.5208 | 0 | 0
6001661494 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TEB800-TR1_P1_J-641313703-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:40 | 2020-08-30 22:44 | 7.0633 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 572.13 | 0 | 0
6001661511 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH160-TR1_P1_ANA ŞALTER-613559895-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:14 | 2020-08-30 22:35 | 0.35361 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 72.8439 | 0 | 0
6001661514 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBR225-TR1_P2_K-600756645-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 18:49 | 2020-08-30 21:58 | 3.1483 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.67 | 0 | 0
6001661536 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP906-TR2_P1_ANA ŞALTER-628215353-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:12 | 2020-08-30 21:49 | 0.60528 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 249.3744 | 0 | 0
6001661540 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN252-_P1_ANA ŞALTER-621290795-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:18 | 2020-08-30 23:54 | 2.5978 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0
6001661552 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG822-TR1_P1_A-638813584-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:25 | 2020-08-31 20:12 | 0.78722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32.2761 | 0 | 0
6001661556 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA327-_P1_ANA ŞALTER-635192799-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:17 | 2020-08-30 22:21 | 1.0672 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67.235 | 0 | 0
6001661561 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT232-2-615887666-Fider | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 20:44 | 2020-08-30 22:47 | 2.0478 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 288.7367 | 0 | 0
6001661567 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAV94-1-620018628-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:35 | 2020-08-30 21:55 | 0.33472 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.0042 | 2.0083 | 0 | 0
6001661583 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCT258-3-633191031-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:28 | 2020-08-30 22:52 | 1.3956 | 41 | 6789 | 0 | 0 | 57.2178 | 9474.4267 | 0 | 0
6001661592 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TCY002-TR-A_P1_ANA ŞALTER-635983793-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:54 | 2020-08-30 23:40 | 1.7642 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.2175 | 0 | 0
6001661607 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCR125-TR1_P1_D-627561183-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:45 | 2020-08-31 02:34 | 0.82028 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 196.8667 | 0 | 0
6001661614 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU127-TR1_P1_ANA SALTER-602263945-Çıkış | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:41 | 2020-08-31 18:11 | 2.4975 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 0 | 0
6001661620 | 1 | ADANA | SEYHAN | SFU715-TR1__ANA ŞALTER-435455568-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:19 | 2020-08-31 00:10 | 11.8572 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 391.2883 | 0 | 0
6001661630 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-5-631080646-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:39 | 2020-08-30 21:52 | 0.20944 | 14 | 53 | 0 | 0 | 2.9322 | 11.1006 | 0 | 0
6001661652 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ84-_P1_E-639017349-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:41 | 2020-08-31 05:07 | 7.4378 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 542.9578 | 0 | 0
6001661654 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF933-3-619291885-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:33 | 2020-08-30 22:29 | 0.93389 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 656.5239 | 0 | 0
6001661665 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-2-421715057-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:51 | 2020-08-30 21:53 | 0.033056 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0.26444 | 2.6114 | 0 | 0
6001661669 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU049-TR1_P1_ANA ŞALTER-629444455-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:49 | 2020-08-30 22:16 | 0.44472 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 48.4747 | 0 | 0
6001661699 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL798-_P1_ANA ŞALTER-443936483-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:53 | 2020-08-30 22:34 | 0.67917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7542 | 0 | 0
6001661716 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY078-TR1_P1_ANA SALTER-601081412-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:39 | 2020-08-30 23:45 | 1.1008 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 129.8983 | 0 | 0
6001661760 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC54-1-416193280-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:04 | 2020-08-30 22:13 | 0.15361 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.30722 | 7.2197 | 0 | 0
6001661789 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL270-TR1_P1_ANA ŞALTER-600604224-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 19:48 | 2020-08-30 22:57 | 3.1486 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 122.7958 | 0 | 0
6001661818 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH247-__ANA ŞALTER-638448966-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:12 | 2020-08-30 23:04 | 0.87472 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 178.4433 | 0 | 0
6001661843 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-16-600369805-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:25 | 2020-08-30 22:31 | 0.096667 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1.16 | 1.2567 | 0 | 0
6001661851 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR836-TR1_P1_C-605235715-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 15:43 | 2020-08-30 23:35 | 7.8608 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 353.7375 | 0 | 0
6001661854 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101204-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:33 | 2020-08-30 22:42 | 0.15 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0
6001661859 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-2-437322985-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:38 | 2020-08-30 23:10 | 0.54056 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 583.2594 | 0 | 0
6001661860 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-3-630777281-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:01 | 2020-08-31 00:23 | 0.36833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
6001661860 | 2 | HATAY | ANTAKYA | BBK68-5-630777332-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:23 | 2020-08-31 00:27 | 0.069167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
6001661864 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCH625-TR1_P1_L-620956598-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:04 | 2020-08-31 01:41 | 3.6189 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1197.8522 | 0 | 0
6001661871 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:49 | 2020-08-30 23:58 | 1.1428 | 8 | 36 | 0 | 0 | 9.1422 | 41.14 | 0 | 0
6001661889 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA59-21-608316013-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:05 | 2020-08-30 23:31 | 0.43861 | 6 | 1605 | 0 | 0 | 2.6317 | 703.9708 | 0 | 0
6001661895 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-11-600369774-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:14 | 2020-08-30 23:35 | 0.35611 | 19 | 17 | 0 | 0 | 6.7661 | 6.0539 | 0 | 0
6001661896 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD52-16-600369805-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:14 | 2020-08-30 23:36 | 0.35778 | 12 | 13 | 0 | 0 | 4.2933 | 4.6511 | 0 | 0
6001661897 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC54-1-416193280-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:15 | 2020-08-30 23:23 | 0.13139 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.26278 | 6.1753 | 0 | 0
6001661898 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:18 | 2020-08-31 00:10 | 0.86194 | 25 | 499 | 0 | 0 | 21.5486 | 430.1103 | 0 | 0
6001661907 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDT292-635984258-635984258-Kofra | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:40 | 2020-08-31 04:42 | 1.0244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0978 | 0 | 0
6001661918 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:33 | 2020-08-31 00:23 | 0.84167 | 15 | 749 | 0 | 0 | 12.625 | 630.4083 | 0 | 0
6001661921 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCH883-3-619775281-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:28 | 2020-08-31 03:27 | 3.9881 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1280.1658 | 0 | 0
6001661923 | 1 | MERSİN | ÇAMLIYAYLA | BAR56-12-436291177-Fider | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:17 | 2020-08-31 19:15 | 0.96806 | 15 | 1867 | 0 | 0 | 14.5208 | 1807.3597 | 0 | 0
6001661924 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCL843-TR1_P1_C-624286920-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:29 | 2020-08-31 10:02 | 0.56028 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 35.2975 | 0 | 0
6001661925 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ03-TR1_P1_D-637578764-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:39 | 2020-08-31 15:04 | 1.4117 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 364.21 | 0 | 0
6001661926 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF362-_P1_ANA ŞALTER-618347904-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:34 | 2020-08-31 14:02 | 0.45944 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 111.1856 | 0 | 0
6001661929 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBE34-4-619293173-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:37 | 2020-08-30 23:39 | 0.035 | 1 | 1709 | 0 | 0 | 0.035 | 59.815 | 0 | 0
6001661931 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF594-640470008-640470008-Kofra | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:57 | 2020-08-31 22:14 | 0.28667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
6001661942 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD37-1-614002093-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:28 | 2020-08-30 22:40 | 5.2053 | 25 | 499 | 0 | 0 | 130.1319 | 2597.4336 | 0 | 0
6001661946 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TFE266-_P1_ANA ŞALTER-639004652-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:39 | 2020-08-31 02:00 | 2.3519 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 689.1197 | 0 | 0
6001661951 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SCM775-TR1_P1_SCM775_ANA ŞALTER-632294099-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:48 | 2020-08-31 01:37 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
6001661964 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:11 | 2020-08-31 00:12 | 0.0091667 | 7 | 118 | 0 | 1 | 0.064167 | 1.0817 | 0 | 0.0091667
6001661965 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT384-TR1_P1_C-614146548-Çıkış | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:58 | 2020-08-31 07:37 | 7.645 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2981.55 | 0 | 0
6001661966 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT215-2-615886883-Fider | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:17 | 2020-08-31 06:15 | 7.9811 | 2 | 3312 | 0 | 0 | 15.9622 | 26433.44 | 0 | 0
6001661967 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP018-2-629546176-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:36 | 2020-08-31 02:23 | 1.7786 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1840.8625 | 0 | 0
6001661969 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-5-601724310-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:16 | 2020-08-31 00:18 | 0.031389 | 1 | 3391 | 0 | 0 | 0.031389 | 106.4397 | 0 | 0
6001661988 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT333-_P1_ANA ŞALTER-614138403-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:49 | 2020-08-31 05:15 | 6.4261 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 983.195 | 0 | 0
6001661993 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BEE64-3-444637378-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:31 | 2020-08-31 03:38 | 1.1153 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 548.7167 | 0 | 0
6001661996 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD530-TR1_P1_ANA ŞALTER-602769209-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:07 | 2020-08-31 02:24 | 2.2878 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 304.2744 | 0 | 0
6001662001 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:34 | 2020-08-31 03:43 | 3.1575 | 1 | 153 | 0 | 0 | 3.1575 | 483.0975 | 0 | 0
6001662010 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFD613-638522598-638522598-Kofra | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:30 | 2020-08-31 02:13 | 1.7164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 0 | 0
6001662017 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BEC82-2-643331360-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:49 | 2020-08-31 00:57 | 0.12611 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2.0178 | 0.63056 | 0 | 0
6001662018 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 00:59 | 0.065278 | 53 | 264 | 0 | 0 | 3.4597 | 17.2333 | 0 | 0
6001662019 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-3-415444264-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 00:59 | 0.068056 | 37 | 195 | 0 | 0 | 2.5181 | 13.2708 | 0 | 0
6001662020 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-2-605225700-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 00:58 | 0.046944 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0.046944 | 42.6256 | 0 | 0
6001662021 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 01:04 | 0.14806 | 8 | 103 | 0 | 0 | 1.1844 | 15.2497 | 0 | 0
6001662022 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-7-605246598-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 01:04 | 0.15139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15139 | 0 | 0 | 0
6001662023 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 00:58 | 0.048333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10.875 | 0 | 0
6001662024 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-605223240-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:55 | 2020-08-31 00:58 | 0.053611 | 26 | 150 | 0 | 0 | 1.3939 | 8.0417 | 0 | 0
6001662025 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP666-_P1_ANA ŞALTER-643492468-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:17 | 2020-08-31 01:18 | 2.01 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 78.39 | 0 | 0
6001662028 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324463-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:57 | 2020-08-31 01:31 | 0.56139 | 26 | 975 | 0 | 0 | 14.5961 | 547.3542 | 0 | 0
6001662029 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCP113-TR1__ANA ŞALTER-640447562-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:35 | 2020-08-31 03:56 | 3.3564 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 385.9847 | 0 | 0
6001662034 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-11-605246476-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:59 | 2020-08-31 01:04 | 0.073333 | 15 | 749 | 0 | 0 | 1.1 | 54.9267 | 0 | 0
6001662043 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | TCP083-_P1_ANA ŞALTER-630137960-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:56 | 2020-08-31 02:22 | 1.4333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 130.4333 | 0 | 0
6001662051 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BFA25-4-435636422-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:22 | 2020-08-31 01:33 | 0.18611 | 5 | 1179 | 0 | 0 | 0.93056 | 219.425 | 0 | 0
6001662052 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-4-603321288-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:18 | 2020-08-31 01:21 | 0.038611 | 186 | 6959 | 0 | 0 | 7.1817 | 268.6947 | 0 | 0
6001662061 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP081-TR1_P1_B-600638781-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:53 | 2020-08-31 02:02 | 3.1483 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 938.2033 | 0 | 0
6001662070 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBJ22-3-639312580-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:09 | 2020-08-31 01:57 | 0.8 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 0
6001662072 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-3-603324439-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:18 | 2020-08-31 01:38 | 0.3325 | 7 | 2338 | 0 | 0 | 2.3275 | 777.385 | 0 | 0
6001662078 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BBE33-5-620689124-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:00 | 2020-08-31 04:09 | 2.1497 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 2179.8183 | 0 | 0
6001662080 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-2-415263115-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:32 | 2020-08-31 01:33 | 0.012222 | 7 | 118 | 0 | 1 | 0.085556 | 1.4422 | 0 | 0.012222
6001662081 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR59-1-618079729-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:20 | 2020-08-31 04:02 | 2.7 | 2 | 738 | 0 | 0 | 5.4 | 1992.6 | 0 | 0
6001662085 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-7-603321349-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:50 | 2020-08-31 18:20 | 0.48583 | 54 | 1034 | 0 | 0 | 26.235 | 502.3517 | 0 | 0
6001662088 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM495-TR1_P1_B-600706865-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:09 | 2020-08-31 02:04 | 1.9206 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 94.1072 | 0 | 0
6001662089 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TBY257-TR1_P1_C-613522706-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:03 | 2020-08-31 02:30 | 5.4581 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 191.0319 | 0 | 0
6001662095 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BBE93-TR1_P1_G-624289350-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:47 | 2020-08-31 02:18 | 0.50583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5875 | 0 | 0
6001662097 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY905-TR1_P1_ANA SALTER-602263124-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:59 | 2020-08-31 03:03 | 1.0586 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79.3958 | 0 | 0
6001662101 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BCY15-3-421715055-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:56 | 2020-08-31 02:56 | 0.99806 | 16 | 107 | 0 | 0 | 15.9689 | 106.7919 | 0 | 0
6001662106 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT069-TR1_P1_ANA ŞALTER-600772967-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 23:48 | 2020-08-31 02:36 | 2.8014 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 829.2111 | 0 | 0
6001662108 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF465-3-640003130-Fider | -Hırsızlık - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 01:13 | 2020-08-31 07:00 | 5.7867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7867 | 0 | 0
6001662111 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN001-1-601029855-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:01 | 2020-08-31 02:32 | 2.5083 | 1 | 3391 | 0 | 0 | 2.5083 | 8505.7583 | 0 | 0
6001662115 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ95-3-637463900-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:26 | 2020-08-31 02:26 | 0.0033333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
6001662118 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBL34-2-637580412-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:24 | 2020-08-31 02:52 | 0.46222 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 126.6489 | 0 | 0
6001662120 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEG823-_P1_ANA ŞALTER-638811158-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:26 | 2020-08-31 02:59 | 0.54417 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 158.8967 | 0 | 0
6001662121 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF267-3-636936093-Fider | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:25 | 2020-08-31 03:57 | 0.53028 | 1 | 9041 | 0 | 0 | 0.53028 | 4794.2414 | 0 | 0
6001662122 | 1 | HATAY | BELEN | BAU97-3-628923511-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:24 | 2020-08-31 03:01 | 0.60722 | 0 | 5755 | 0 | 0 | 0 | 3494.5639 | 0 | 0
6001662128 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM46-5-640954831-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:10 | 2020-08-31 04:38 | 1.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0
6001662129 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:47 | 2020-08-31 02:48 | 0.016667 | 15 | 579 | 0 | 0 | 0.25 | 9.65 | 0 | 0
6001662140 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR276-TR1_P2_ANA SALTER-613513760-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:38 | 2020-08-31 10:11 | 1.5478 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 269.3133 | 0 | 0
6001662141 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR27-2-639308850-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:26 | 2020-08-31 03:40 | 1.2244 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1615.0422 | 0 | 0
6001662169 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBF05-1-619746229-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:24 | 2020-08-31 03:39 | 0.2525 | 7 | 1149 | 0 | 0 | 1.7675 | 290.1225 | 0 | 0
6001662177 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:12 | 2020-08-31 03:13 | 0.0072222 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 5.4094 | 0 | 0.014444
6001662179 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAV59-5-602798270-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:10 | 2020-08-31 03:51 | 0.6825 | 7 | 4603 | 0 | 0 | 4.7775 | 3141.5475 | 0 | 0
6001662183 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM716-1-639902923-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:25 | 2020-08-31 03:39 | 1.2358 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 608.03 | 0 | 0
6001662193 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-3-640543912-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:18 | 2020-08-31 03:33 | 0.23889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23889 | 0 | 0
6001662251 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:23 | 2020-08-31 03:24 | 0.015556 | 53 | 264 | 0 | 0 | 0.82444 | 4.1067 | 0 | 0
6001662252 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:23 | 2020-08-31 03:24 | 0.022222 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
6001662253 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | BBN51-1-632495644-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:23 | 2020-08-31 03:32 | 0.15111 | 13 | 2549 | 0 | 0 | 1.9644 | 385.1822 | 0 | 0
6001662268 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-11-605257249-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:53 | 2020-08-31 05:48 | 1.9167 | 14 | 1481 | 0 | 0 | 26.8333 | 2838.5833 | 0 | 0
6001662274 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:26 | 2020-08-31 03:27 | 0.0088889 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6001662288 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT322-TR1_P1_ANA SALTER-601982049-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:10 | 2020-08-31 09:36 | 2.4358 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1580.8558 | 0 | 0
6001662292 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR19-3-640543912-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:43 | 2020-08-31 03:47 | 0.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
6001662293 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM711-2-639902216-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:25 | 2020-08-31 05:18 | 2.8761 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 362.39 | 0 | 0
6001662305 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:51 | 2020-08-31 03:52 | 0.013889 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0
6001662308 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT518-_P1_C-611727245-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:21 | 2020-08-31 04:14 | 5.8811 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 505.7756 | 0 | 0
6001662311 | 1 | HATAY | DEFNE | SEM636-TR1__A-636626713-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:13 | 2020-08-31 05:59 | 2.7736 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 213.5681 | 0 | 0
6001662314 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU120-TR1_P1_ANA SALTER-602262591-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:57 | 2020-08-31 19:21 | 9.4047 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 282.1417 | 0 | 0
6001662328 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBT073-TR1_P1_D-614119532-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:08 | 2020-08-31 05:18 | 5.1717 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 413.7333 | 0 | 0
6001662329 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBG42-2-617736171-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:29 | 2020-08-31 03:58 | 0.47861 | 1 | 1446 | 0 | 0 | 0.47861 | 692.0717 | 0 | 0
6001662330 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | BBE68-6-618447775-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 04:42 | 2020-08-31 05:44 | 1.0336 | 1 | 3972 | 0 | 0 | 1.0336 | 4105.5033 | 0 | 0
6001662344 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR34-4-603321288-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:19 | 2020-08-31 08:06 | 0.78278 | 186 | 6928 | 0 | 0 | 145.5967 | 5423.0844 | 0 | 0
6001662345 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:11 | 2020-08-31 05:12 | 0.015556 | 53 | 264 | 0 | 0 | 0.82444 | 4.1067 | 0 | 0
6001662346 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:11 | 2020-08-31 05:12 | 0.018333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 0
6001662347 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC55-4-605223240-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:11 | 2020-08-31 05:14 | 0.0475 | 26 | 150 | 0 | 0 | 1.235 | 7.125 | 0 | 0
6001662348 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK674-606001107-606001107-Kofra | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:06 | 2020-08-31 06:37 | 6.5061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5183 | 0 | 0
6001662349 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN65-2-437322985-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:20 | 2020-08-31 06:35 | 1.2361 | 8 | 1502 | 0 | 0 | 9.8889 | 1856.6389 | 0 | 0
6001662350 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM716-4-639902920-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:42 | 2020-08-31 06:44 | 1.0414 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 393.645 | 0 | 0
6001662352 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ16-3-637573142-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:33 | 2020-08-31 06:47 | 1.2378 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 129.9667 | 0 | 0
6001662355 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCF923-TR1_P1 _ANA ŞALTER-606132688-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:14 | 2020-08-31 06:29 | 0.25694 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23.8958 | 0 | 0
6001662356 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-4-633630027-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:57 | 2020-08-31 06:47 | 0.83472 | 3 | 171 | 0 | 0 | 2.5042 | 142.7375 | 0 | 0
6001662357 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BCE23-3-620712743-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:00 | 2020-08-31 06:01 | 0.0041667 | 0 | 749 | 0 | 2 | 0 | 3.1208 | 0 | 0.0083333
6001662360 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC896-1-635198396-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:04 | 2020-08-31 06:42 | 0.62333 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 1482.2867 | 0 | 0
6001662362 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY118-TR-A_P1_ANA SALTER-615585232-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:42 | 2020-08-31 18:13 | 11.5211 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 817.9989 | 0 | 0
6001662363 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-1-414976749-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:14 | 2020-08-31 06:27 | 0.21639 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 213.7922 | 0 | 0
6001662366 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN424-TR1_P1_B-613590515-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:39 | 2020-08-31 08:50 | 5.1853 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 264.4492 | 0 | 0
6001662369 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU25-21-624627400-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:34 | 2020-08-31 07:50 | 0.26861 | 20 | 379 | 0 | 0 | 5.3722 | 101.8036 | 0 | 0
6001662370 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BAP15-2-622734546-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:27 | 2020-08-31 08:31 | 2.0686 | 10 | 784 | 0 | 0 | 20.6861 | 1621.7911 | 0 | 0
6001662371 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366471-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:20 | 2020-08-31 06:59 | 0.64806 | 10 | 2251 | 0 | 0 | 6.4806 | 1458.7731 | 0 | 0
6001662375 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBN79-3-638547963-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:36 | 2020-08-31 06:42 | 0.10583 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9.3133 | 0 | 0
6001662376 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-3-627503239-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:39 | 2020-08-31 06:42 | 0.046389 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0.092778 | 3.5719 | 0 | 0
6001662377 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD36-5-615420370-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:39 | 2020-08-31 06:46 | 0.11583 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 158.9233 | 0 | 0
6001662378 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-2-627642352-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:39 | 2020-08-31 06:43 | 0.069722 | 26 | 430 | 0 | 0 | 1.8128 | 29.9806 | 0 | 0
6001662379 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-3-415096607-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:20 | 2020-08-31 10:13 | 3.8833 | 3 | 2721 | 0 | 2 | 11.65 | 10566.55 | 0 | 7.7667
6001662381 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | BBC70-1-614306112-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:42 | 2020-08-31 06:44 | 0.036111 | 0 | 2606 | 0 | 3 | 0 | 94.1056 | 0 | 0.10833
6001662382 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800285-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:40 | 2020-08-31 06:45 | 0.083056 | 21 | 192 | 0 | 0 | 1.7442 | 15.9467 | 0 | 0
6001662384 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAV60-2-414962452-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:15 | 2020-08-31 08:22 | 2.1081 | 11 | 425 | 0 | 0 | 23.1886 | 895.9236 | 0 | 0
6001662385 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR79-3-639428576-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:54 | 2020-08-31 09:11 | 0.28611 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0.57222 | 103.5722 | 0 | 0
6001662387 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-8-421563554-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:52 | 2020-08-31 08:09 | 1.2819 | 37 | 12338 | 0 | 0 | 47.4319 | 15816.6306 | 0 | 0
6001662389 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG28-6-620657303-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:52 | 2020-08-31 08:09 | 1.2814 | 3 | 1287 | 0 | 0 | 3.8442 | 1649.1475 | 0 | 0
6001662402 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ27-1-636936152-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:02 | 2020-08-31 07:02 | 0.0058333 | 7 | 1612 | 0 | 0 | 0.040833 | 9.4033 | 0 | 0
6001662403 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBF91-619955396-619955396-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:14 | 2020-08-31 12:19 | 0.076944 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.3864 | 0 | 0
6001662403 | 2 | KİLİS | MERKEZ | BBF91-2-620575348-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:19 | 2020-08-31 12:25 | 0.11139 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 39.0975 | 0 | 0
6001662404 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BDH75-2-421540349-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:55 | 2020-08-31 11:20 | 0.415 | 34 | 1602 | 0 | 0 | 14.11 | 664.83 | 0 | 0
6001662413 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-4-616180098-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:04 | 2020-08-31 07:39 | 0.5825 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 258.0475 | 0 | 0
6001662414 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF37-1-616068733-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:03 | 2020-08-31 07:46 | 0.71417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 63.5608 | 0 | 0
6001662443 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBG41-3-631080594-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:13 | 2020-08-31 07:16 | 0.045 | 11 | 389 | 0 | 0 | 0.495 | 17.505 | 0 | 0
6001662444 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBB40-2-415015882-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:14 | 2020-08-31 07:16 | 0.033889 | 13 | 1676 | 0 | 29 | 0.44056 | 56.7978 | 0 | 0.98278
6001662449 | 1 | ADANA | KOZAN | BAV56-608621431-608621431-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:26 | 2020-08-31 12:58 | 6.5308 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.5308 | 39.185 | 0 | 0
6001662459 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT34-3-630412682-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:23 | 2020-08-31 07:30 | 0.10611 | 1 | 775 | 0 | 0 | 0.10611 | 82.2361 | 0 | 0
6001662460 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BHB53-5-444438735-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:32 | 2020-08-31 07:38 | 0.097778 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 19.7511 | 0 | 0
6001662464 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101204-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:35 | 2020-08-31 07:38 | 0.046111 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 13.1417 | 0 | 0
6001662466 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-15-631386303-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:37 | 2020-08-31 07:42 | 0.085 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.17 | 6.46 | 0 | 0
6001662468 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBR78-6-438985104-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:37 | 2020-08-31 07:38 | 0.021667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0
6001662474 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:42 | 2020-08-31 07:43 | 0.0061111 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0 | 0
6001662478 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE573-__ANA ŞALTER-634797219-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:21 | 2020-08-31 10:02 | 2.6783 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 621.3733 | 0 | 0
6001662483 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK253-TR1_P1_H-600714708-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:19 | 2020-08-31 08:42 | 8.3858 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1769.4108 | 0 | 0
6001662485 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD12-3-643235447-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 10:22 | 2020-08-31 18:16 | 7.9058 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 7597.5058 | 0 | 0
6001662486 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT232-TR1_P1_G-615887701-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:10 | 2020-08-31 11:07 | 3.9564 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 545.9817 | 0 | 0
6001662487 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH085-2-626484534-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:51 | 2020-08-31 08:02 | 0.19361 | 22 | 228 | 0 | 0 | 4.2594 | 44.1433 | 0 | 0
6001662488 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT261-TR1_P1_ANA ŞALTER-614156362-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:21 | 2020-08-31 08:55 | 8.565 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 5755.68 | 0 | 0
6001662491 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS771-TR1_P1_C-635843581-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:54 | 2020-08-31 11:10 | 3.2669 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.4703 | 0 | 0
6001662493 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | TBK621-TR1_P1_ANA SALTER-602221220-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:52 | 2020-08-31 10:05 | 2.2111 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 201.2111 | 0 | 0
6001662495 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-1-624721697-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:34 | 2020-08-31 09:09 | 1.585 | 9 | 339 | 0 | 0 | 14.265 | 537.315 | 0 | 0
6001662499 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-2-635545928-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:57 | 2020-08-31 08:23 | 0.42444 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 749.1444 | 0 | 0
6001662500 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-4-444594301-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:26 | 2020-08-31 08:58 | 2.5339 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 205.245 | 0 | 0
6001662503 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY678--614168358-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:19 | 2020-08-31 11:02 | 3.7208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4417 | 0 | 0 | 0
6001662505 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC794-TR1_P1_D-634248927-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 08:59 | 2020-08-31 19:27 | 10.4647 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 973.2192 | 0 | 0
6001662510 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR30-4-639300320-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:25 | 2020-08-31 10:40 | 8.245 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.94 | 0 | 0
6001662513 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TDU990-TR1_P1_A-639006552-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:40 | 2020-08-31 09:57 | 2.2869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8608 | 0 | 0
6001662514 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR26-2-639695543-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 02:25 | 2020-08-31 11:09 | 8.7322 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2514.88 | 0 | 0
6001662521 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS981-TR1_P1_A-600360441-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:42 | 2020-08-31 11:04 | 0.36944 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 69.4556 | 0 | 0
6001662525 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT968-TR1_P1_ANA SALTER-630738129-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:08 | 2020-08-31 20:44 | 8.6119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 137.7911 | 0 | 0
6001662528 | 1 | HATAY | DEFNE | TEC730-TR1_P1_K-634967552-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:00 | 2020-08-31 12:02 | 4.0378 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 674.3089 | 0 | 0
6001662531 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | null-616352117-616352117-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:22 | 2020-08-31 19:52 | 10.5036 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1533.5272 | 0 | 0
6001662533 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BEB80-5-626705828-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:25 | 2020-08-31 11:00 | 3.5769 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 2532.4767 | 0 | 0
6001662535 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS029-_P1_ANA ŞALTER-631388483-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:10 | 2020-08-31 10:48 | 1.6356 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 343.4667 | 0 | 0
6001662540 | 1 | HATAY | KUMLU | BBB14-2-623455536-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:47 | 2020-08-31 13:37 | 2.8361 | 35 | 120 | 0 | 0 | 99.2639 | 340.3333 | 0 | 0
6001662543 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF465-3-640003130-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:52 | 2020-08-31 14:46 | 2.9139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9139 | 0 | 0
6001662547 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF94-3-605657247-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:45 | 2020-08-31 08:25 | 1.6622 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1.6622 | 831.1111 | 0 | 0
6001662554 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH790-3-639301631-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 12:00 | 2020-08-31 18:58 | 6.9708 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 2795.3042 | 0 | 0
6001662559 | 1 | ADANA | KOZAN | TFE831-TR1_P1_ANA SALTER-436342836-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:23 | 2020-08-31 18:42 | 1.3169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.6067 | 0 | 0
6001662562 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB853-TR1_P1_B-605293119-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:56 | 2020-08-31 15:10 | 1.23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 0
6001662565 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF380-640570572-640570572-Kofra | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:51 | 2020-08-31 13:23 | 5.5461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0922 | 0 | 0
6001662568 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-2-605225700-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:19 | 2020-08-31 09:27 | 1.1297 | 1 | 908 | 0 | 0 | 1.1297 | 1025.7878 | 0 | 0
6001662577 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAT05-2-625904864-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 09:36 | 2020-08-31 17:37 | 8.0189 | 7 | 206 | 0 | 0 | 56.1322 | 1651.8911 | 0 | 0
6001662580 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCR020-_P1_ANA ŞALTER-630209174-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:17 | 2020-08-31 15:07 | 0.84333 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 165.2933 | 0 | 0
6001662601 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBP734-TR-A__-612016755-Fider | -Yangın (Şebeke Harici) - Yangın Nedeniyle Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2020-08-30 17:52 | 2020-08-31 10:19 | 16.4481 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1496.7731 | 0 | 0
6001662608 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK11-2-634797775-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:45 | 2020-08-31 10:33 | 0.80861 | 12 | 5658 | 0 | 0 | 9.7033 | 4575.1217 | 0 | 0
6001662609 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:28 | 2020-08-31 08:28 | 0.012778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.025556 | 0.012778 | 0 | 0
6001662615 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY857-TR-B_P1_A-600689575-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:55 | 2020-08-31 11:33 | 1.6358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4508 | 0 | 0
6001662633 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCT666-TR-B_P1_ANA SALTER-632491849-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:06 | 2020-08-31 12:28 | 3.3733 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1143.56 | 0 | 0
6001662635 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BDB51-TR1_P1_F-640420576-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:29 | 2020-08-31 09:54 | 1.4236 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.5069 | 0 | 0
6001662637 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767824-Fider | Bakim Ihtiyaci - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:24 | 2020-08-31 10:40 | 3.2644 | 6 | 149 | 0 | 0 | 19.5867 | 486.4022 | 0 | 0
6001662653 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY349-TR2_P1_ANA ŞALTER-629794462-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:32 | 2020-08-31 13:38 | 5.0992 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1259.4942 | 0 | 0
6001662656 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBE14-3-616462873-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:15 | 2020-08-31 09:31 | 0.26028 | 9 | 359 | 0 | 0 | 2.3425 | 93.4397 | 0 | 0
6001662663 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS837-TR-B_P1_ANA SALTER-600362928-Çıkış | -Hırsızlık - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 03:29 | 2020-08-31 08:48 | 5.3083 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 297.2667 | 0 | 0
6001662664 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-1-421470556-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:50 | 2020-08-31 10:21 | 0.51306 | 2 | 380 | 0 | 0 | 1.0261 | 194.9611 | 0 | 0
6001662673 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-2-626800290-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:31 | 2020-08-31 08:36 | 0.080833 | 21 | 192 | 0 | 0 | 1.6975 | 15.52 | 0 | 0
6001662695 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ478-TR1_P1_ANA SALTER-623441282-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:34 | 2020-08-31 11:19 | 3.7408 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 314.23 | 0 | 0
6001662702 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL50-1-630682294-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:40 | 2020-08-31 08:41 | 0.016667 | 7 | 928 | 0 | 0 | 0.11667 | 15.4667 | 0 | 0
6001662703 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCD610--614197369-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:44 | 2020-08-31 10:41 | 0.95861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5861 | 0 | 0
6001662704 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK257-TR1_P1_B-608319732-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:01 | 2020-08-31 09:07 | 1.0989 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 378.0178 | 0 | 0
6001662711 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFJ417-4-439218787-Fider | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:15 | 2020-08-31 09:41 | 0.43556 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 66.2044 | 0 | 0
6001662717 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY860-601368013-601368013-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:08 | 2020-08-31 14:51 | 4.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7106 | 0 | 0
6001662722 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TDT937-_P1_ANA ŞALTER-619135129-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:19 | 2020-08-31 14:13 | 2.9022 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.2222 | 0 | 0
6001662731 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL530-TR2_P1_ANA ŞALTER-637988615-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:20 | 2020-08-31 11:57 | 3.6081 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 169.5786 | 0 | 0
6001662736 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA100-TR1_P1_G-616195953-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:31 | 2020-08-31 10:43 | 1.21 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 166.98 | 0 | 0
6001662737 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SGD881-TR1__A-642991889-Çıkış | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:47 | 2020-08-31 11:18 | 2.5283 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.925 | 0 | 0
6001662738 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-4-601077795-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:48 | 2020-08-31 11:57 | 3.1447 | 49 | 598 | 0 | 0 | 154.0914 | 1880.5439 | 0 | 0
6001662740 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BBC98-TR1_P1_G-605257480-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:35 | 2020-08-31 19:26 | 0.85028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.8558 | 0 | 0
6001662743 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | TCN637-TR1_P1_C-621114700-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:38 | 2020-08-31 11:37 | 0.97722 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 94.7906 | 0 | 0
6001662744 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU91-3-628474038-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:30 | 2020-08-31 13:11 | 4.6881 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 4223.9381 | 0 | 0
6001662748 | 1 | HATAY | HASSA | TCR677-TR1_P1_B-625682997-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:22 | 2020-08-31 10:35 | 2.2244 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.1822 | 0 | 0
6001662748 | 2 | HATAY | HASSA | TCG304-2-625292428-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:36 | 2020-08-31 11:35 | 0.98333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 170.1167 | 0 | 0
6001662752 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT44-4-628557831-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:55 | 2020-08-31 12:56 | 2.0167 | 3 | 2283 | 0 | 0 | 6.05 | 4604.05 | 0 | 0
6001662759 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY185-TR1_P1_ANA SALTER-615714235-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:48 | 2020-08-31 15:52 | 7.0686 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 516.0086 | 0 | 0
6001662761 | 1 | HATAY | REYHANLI | BED58-4-641769391-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:49 | 2020-08-31 08:53 | 0.061111 | 19 | 28 | 0 | 0 | 1.1611 | 1.7111 | 0 | 0
6001662767 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCH697-_P1_ANA ŞALTER-619133771-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:40 | 2020-08-31 11:23 | 0.71806 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.8056 | 0 | 0
6001662768 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT376-602946446-602946446-Kofra | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:13 | 2020-08-31 09:31 | 9.3081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6161 | 0 | 0
6001662781 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU053-TR-A_P1_ANA SALTER-610717112-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:37 | 2020-08-31 20:10 | 0.55556 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
6001662784 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT879-TR1_P1_C-643010896-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:44 | 2020-08-31 19:32 | 10.7875 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 636.4625 | 0 | 0
6001662789 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS401-_P1_ANA ŞALTER-638406985-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:12 | 2020-08-31 13:44 | 0.52694 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 162.2989 | 0 | 0
6001662806 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-4-443768051-Fider | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:55 | 2020-08-31 12:41 | 3.7708 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11.3125 | 18.8542 | 0 | 0
6001662808 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT694-TR1_P1_B-600372243-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 12:59 | 2020-08-30 20:24 | 7.4181 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 682.4611 | 0 | 0
6001662820 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA62-6-426656493-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:34 | 2020-08-31 09:07 | 1.5464 | 29 | 286 | 0 | 0 | 44.8453 | 442.2672 | 0 | 0
6001662823 | 1 | HATAY | DEFNE | BDG52-2-635397745-Fider | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:45 | 2020-08-31 10:41 | 0.93222 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 821.2878 | 0 | 0
6001662829 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | SDG252-TR1__ABONE BARA KESİCİ-632865641-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:44 | 2020-08-31 11:48 | 0.0625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 0 | 0
6001662839 | 1 | ADANA | FEKE | BFG24-4-437565682-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:04 | 2020-08-31 15:20 | 5.2722 | 6 | 3339 | 0 | 0 | 31.6333 | 17603.95 | 0 | 0
6001662844 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BAS30-2-416771255-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:34 | 2020-08-31 12:40 | 3.0892 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3.0892 | 64.8725 | 0 | 0
6001662848 | 1 | MERSİN | MUT | BBE20-2-622595596-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:09 | 2020-08-31 09:12 | 0.035 | 17 | 2384 | 0 | 0 | 0.595 | 83.44 | 0 | 0
6001662856 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT31-TR1_P1_G-623412485-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:16 | 2020-08-31 11:15 | 1.9717 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 214.9117 | 0 | 0
6001662861 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN81-13-638408450-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:54 | 2020-08-31 09:38 | 0.73111 | 1 | 2110 | 0 | 0 | 0.73111 | 1542.6444 | 0 | 0
6001662862 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-2-601077794-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:02 | 2020-08-31 10:23 | 1.3508 | 1 | 733 | 0 | 0 | 1.3508 | 990.1608 | 0 | 0
6001662862 | 2 | ADANA | KARATAŞ | BBD69-3-601077792-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:23 | 2020-08-31 10:56 | 0.54556 | 30 | 40 | 0 | 0 | 16.3667 | 21.8222 | 0 | 0
6001662868 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-3-642512295-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:13 | 2020-08-31 09:28 | 0.23694 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 110.4161 | 0 | 0
6001662881 | 1 | MERSİN | MUT | BBB20-2-622072607-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:58 | 2020-08-31 09:36 | 0.64167 | 2 | 1935 | 0 | 0 | 1.2833 | 1241.625 | 0 | 0
6001662883 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBL82-3-635354642-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:16 | 2020-08-31 09:44 | 0.46889 | 23 | 1551 | 0 | 0 | 10.7844 | 727.2467 | 0 | 0
6001662884 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP934-TR1_P1_D-628210332-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:49 | 2020-08-31 10:46 | 1.9539 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 275.4983 | 0 | 0
6001662888 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SES123-640248245-640248245-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:05 | 2020-08-31 10:57 | 0.865 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
6001662900 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBJ27-1-636936152-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:22 | 2020-08-31 09:24 | 0.037778 | 7 | 1612 | 0 | 0 | 0.26444 | 60.8978 | 0 | 0
6001662905 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU56-2-633670763-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:22 | 2020-08-31 09:50 | 0.46972 | 3 | 1034 | 0 | 0 | 1.4092 | 485.6928 | 0 | 0
6001662912 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-1-610801698-Fider | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:25 | 2020-08-31 11:26 | 3.0175 | 153 | 941 | 0 | 0 | 461.6775 | 2839.4675 | 0 | 0
6001662914 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE449-4-636507220-Fider | Abonelikten Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:56 | 2020-08-31 15:34 | 0.62889 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 137.7267 | 0 | 0
6001662919 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBN130-TR1_P1_E-613004940-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 21:43 | 2020-08-31 09:38 | 11.9281 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1491.0069 | 0 | 0
6001662928 | 1 | ADANA | TUFANBEYLİ | TBK077-TR1_P1_ANA ŞALTER-605606188-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:24 | 2020-08-31 12:58 | 0.56361 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43.3981 | 0 | 0
6001662931 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAV99-4-618462679-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:26 | 2020-08-31 09:28 | 0.045833 | 5 | 1788 | 0 | 0 | 0.22917 | 81.95 | 0 | 0
6001662942 | 1 | OSMANİYE | BAHÇE | SBL954-TR1__ANA ŞALTER-600590306-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:32 | 2020-08-31 12:02 | 0.48806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.2731 | 0 | 0
6001662945 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT390-TR1_P1_C-614147436-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-30 22:05 | 2020-08-31 09:36 | 11.5047 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1587.6517 | 0 | 0
6001662946 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF57-3-623050297-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:24 | 2020-08-31 13:29 | 4.0897 | 2 | 1160 | 0 | 0 | 8.1794 | 4744.0778 | 0 | 0
6001662949 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV708-TR1_P1_K-606835928-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:27 | 2020-08-31 21:23 | 11.9294 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2195.0178 | 0 | 0
6001662950 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF84-3-630145637-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:14 | 2020-08-31 18:09 | 5.9217 | 20 | 594 | 0 | 0 | 118.4333 | 3517.47 | 0 | 0
6001662953 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY95-7-619591721-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:29 | 2020-08-31 15:05 | 5.6044 | 1 | 755 | 0 | 0 | 5.6044 | 4231.3556 | 0 | 0
6001662955 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TGG634-2-444619295-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:46 | 2020-08-31 10:36 | 0.84778 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1571.78 | 0 | 0
6001662962 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBT018-610407351-610407351-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 00:19 | 2020-08-31 10:13 | 9.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9006 | 0 | 0
6001662967 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV637-1-627743841-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:31 | 2020-08-31 11:34 | 2.0558 | 1 | 121 | 0 | 0 | 2.0558 | 248.7558 | 0 | 0
6001662968 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF888-TR1_P1_A-619597929-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:05 | 2020-08-31 19:42 | 0.62944 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.8478 | 0 | 0
6001662977 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA95-3-602474576-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:37 | 2020-08-31 09:51 | 0.22694 | 9 | 1251 | 0 | 0 | 2.0425 | 283.9075 | 0 | 0
6001662984 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TED706-_P1_ANA ŞALTER-635071528-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:45 | 2020-08-31 14:19 | 1.5725 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3125 | 0 | 0
6001662989 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TFE787-_P1_ANA ŞALTER-640896724-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:00 | 2020-08-31 12:39 | 0.64833 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 247.015 | 0 | 0
6001662997 | 1 | ADANA | SEYHAN | TDU160-TR1_P1_ANA SALTER-421309357-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:08 | 2020-08-31 10:23 | 2.2553 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 751.0075 | 0 | 0
6001663004 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TEA796-2-633631679-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:05 | 2020-08-31 12:22 | 3.2786 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.5572 | 95.0797 | 0 | 0
6001663006 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB051-TR-A_P1_ANA SALTER-605657320-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:46 | 2020-08-31 12:51 | 1.0767 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113.05 | 0 | 0
6001663013 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC01-4-643499180-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:45 | 2020-08-31 09:49 | 0.069167 | 26 | 1390 | 0 | 0 | 1.7983 | 96.1417 | 0 | 0
6001663014 | 1 | MERSİN | TARSUS | SBP994-TR1__A-618080408-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:25 | 2020-08-31 11:14 | 2.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8219 | 0 | 0
6001663028 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBE27-3-633734464-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:43 | 2020-08-31 09:56 | 0.22194 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 54.5983 | 0 | 0
6001663030 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-5-632510557-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:14 | 2020-08-31 13:07 | 3.8936 | 9 | 4602 | 0 | 0 | 35.0425 | 17918.3983 | 0 | 0
6001663033 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK10-4-634798151-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:46 | 2020-08-31 12:39 | 2.8728 | 3 | 860 | 0 | 0 | 8.6183 | 2470.5889 | 0 | 0
6001663038 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBN800-TR1_P1_ANA ŞALTER-602420457-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:33 | 2020-08-31 17:39 | 6.1058 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 934.1925 | 0 | 0
6001663042 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCS649-_P1_ANA ŞALTER-633581566-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:46 | 2020-08-31 20:31 | 10.7536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5072 | 0 | 0
6001663044 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH147-1-613545014-Fider | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:41 | 2020-08-31 22:00 | 0.32306 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 172.8347 | 0 | 0
6001663054 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BDD10-3-443805231-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:46 | 2020-08-31 11:31 | 1.7542 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 556.0708 | 0 | 0
6001663071 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-1-622971855-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:50 | 2020-08-31 10:51 | 1.0128 | 2 | 1112 | 0 | 0 | 2.0256 | 1126.2089 | 0 | 0
6001663074 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-4-421470004-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:59 | 2020-08-31 10:00 | 0.011111 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0 | 0
6001663077 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF637-TR1_P1_C-613591986-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:12 | 2020-08-31 14:47 | 5.5744 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 384.6367 | 0 | 0
6001663083 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH025-3-630610005-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:54 | 2020-08-31 10:08 | 0.22194 | 2 | 1477 | 0 | 0 | 0.44389 | 327.8119 | 0 | 0
6001663089 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TDA894-TR1_P1_ANA SALTER-630734266-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:09 | 2020-08-31 14:48 | 3.6389 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 531.2778 | 0 | 0
6001663096 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:00 | 2020-08-31 10:03 | 0.049167 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.049167 | 7.5225 | 0 | 0
6001663104 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC792-TR1_P1_ANA SALTER-616198198-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:15 | 2020-08-31 10:34 | 0.31667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
6001663112 | 1 | HATAY | DEFNE | TCT532-TR-A_P1_ANA ŞALTER-636430341-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:02 | 2020-08-31 18:34 | 1.5267 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.6933 | 0 | 0
6001663113 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:04 | 2020-08-31 10:05 | 0.02 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.02 | 3.06 | 0 | 0
6001663125 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TCL380-TR-A_P1_ANA SALTER-624069860-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:44 | 2020-08-31 11:09 | 0.41278 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 90.3983 | 0 | 0
6001663135 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM004-TR-B_P1_ANA ŞALTER-621674322-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:51 | 2020-08-31 11:04 | 0.22083 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 32.9042 | 0 | 0
6001663151 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEP768-TR1__D-637966194-Çıkış | Elektrik Kaçağı - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:10 | 2020-08-31 11:45 | 0.57694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57694 | 0 | 0
6001663157 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE055-TR1_P1_A-601856984-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:50 | 2020-08-31 19:47 | 0.94389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2706 | 0 | 0
6001663167 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP140-TR-B_P1_ANA SALTER-632491438-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:24 | 2020-08-31 13:22 | 2.9697 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 213.82 | 0 | 0
6001663177 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC361-TR1_P1_C-615419747-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:38 | 2020-08-31 11:42 | 0.072778 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9.4611 | 0 | 0
6001663182 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY614-_P1_ANA ŞALTER-632499166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:19 | 2020-08-31 11:46 | 1.4539 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 149.7506 | 0 | 0
6001663185 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR42-2-601837253-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:21 | 2020-08-31 12:48 | 2.4544 | 15 | 530 | 0 | 0 | 36.8167 | 1300.8556 | 0 | 0
6001663187 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ95-3-637463900-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:25 | 2020-08-31 10:27 | 0.0275 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0
6001663189 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY603-4-614164990-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 05:10 | 2020-08-31 10:57 | 5.7894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7894 | 0 | 0 | 0
6001663195 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:26 | 2020-08-31 10:27 | 0.016667 | 15 | 570 | 0 | 0 | 0.25 | 9.5 | 0 | 0
6001663198 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFJ525-TR1_P1_A-436937304-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:20 | 2020-08-31 11:46 | 0.44722 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 39.8028 | 0 | 0
6001663199 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEL279-TR1_P1_B-640159558-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:16 | 2020-08-31 23:59 | 0.72972 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.5672 | 0 | 0
6001663211 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCG153-TR3_P1_ANA SALTER-601875916-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:00 | 2020-08-31 14:44 | 0.73417 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 141.6942 | 0 | 0
6001663212 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCK942-TR1_P1_ANA ŞALTER-629738597-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:34 | 2020-08-31 15:59 | 4.4231 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 645.7661 | 0 | 0
6001663223 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG765-TR1_P1_ANA ŞALTER-618731222-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:55 | 2020-08-31 17:49 | 0.91083 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48.2742 | 0 | 0
6001663231 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD60-14-601082943-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:31 | 2020-08-31 10:33 | 0.021944 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 53.0617 | 0 | 0
6001663234 | 1 | HATAY | KUMLU | TCR819-TR2_P1_ANA ŞALTER-626410550-Çıkış | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-31 11:20 | 2020-08-31 19:05 | 7.7519 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1348.8383 | 0 | 0
6001663243 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK32-TR1_P1_G-631937024-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:29 | 2020-08-31 14:39 | 2.1594 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 190.0311 | 0 | 0
6001663247 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD31-2-414976752-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:43 | 2020-08-31 14:12 | 3.4864 | 5 | 589 | 0 | 0 | 17.4319 | 2053.4831 | 0 | 0
6001663249 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS722-1-600770986-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:34 | 2020-08-31 12:26 | 3.8606 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 436.2428 | 0 | 0
6001663251 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB286-TR-A_P1_ANA SALTER-616750805-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:50 | 2020-08-31 11:04 | 0.23556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.0044 | 0 | 0
6001663252 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BFA96-3-443768050-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:37 | 2020-08-31 12:38 | 2.0211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 0 | 0
6001663255 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324463-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:38 | 2020-08-31 10:44 | 0.105 | 26 | 876 | 0 | 0 | 2.73 | 91.98 | 0 | 0
6001663259 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB285-TR-A_P1_ANA ŞALTER-616750975-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:13 | 2020-08-31 11:27 | 0.22778 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0
6001663261 | 1 | ADANA | KOZAN | TDU080-TR1_P1_B-421147321-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:42 | 2020-08-31 19:16 | 8.5639 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 882.0806 | 0 | 0
6001663264 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE456-TR1_P1_C-636508534-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:20 | 2020-08-31 14:23 | 3.0572 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 198.7194 | 0 | 0
6001663284 | 1 | HATAY | DEFNE | BBK40-1-635395590-Fider | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:35 | 2020-08-31 11:47 | 1.1872 | 0 | 6666 | 0 | 0 | 0 | 7914.0233 | 0 | 0
6001663293 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | TBR793-TR1_P1_ANA SALTER-603308925-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:49 | 2020-08-31 15:02 | 4.2086 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 138.8842 | 0 | 0
6001663298 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCB857-TR1_P1_B-613586788-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:41 | 2020-08-31 12:37 | 0.92 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 24.84 | 0 | 1.84
6001663303 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCN424-TR1_P1_B-613590515-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:33 | 2020-08-31 14:18 | 3.7397 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 190.7258 | 0 | 0
6001663317 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324465-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:39 | 2020-08-31 12:58 | 2.3144 | 26 | 731 | 0 | 0 | 60.1756 | 1691.8589 | 0 | 0
6001663323 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEM231-TR1__B-637504397-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:47 | 2020-08-31 17:33 | 6.7619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.0956 | 0 | 0
6001663327 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN464-_P1_ANA ŞALTER-613584480-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:34 | 2020-08-31 12:18 | 0.7275 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 173.145 | 0 | 0
6001663328 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TFK475-TR-A_P1_ANA SALTER-436094552-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:16 | 2020-08-31 15:13 | 0.9525 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.4325 | 0 | 0
6001663346 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SEN614-TR1__ANA ŞALTER-638314731-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:02 | 2020-08-31 15:39 | 4.6056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.6611 | 0 | 0
6001663351 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY577-627580003-627580003-Kofra | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:03 | 2020-08-31 15:09 | 4.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1064 | 0 | 0
6001663367 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN81-13-638408450-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:02 | 2020-08-31 11:53 | 0.84778 | 1 | 2184 | 0 | 0 | 0.84778 | 1851.5467 | 0 | 0
6001663370 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG913-_P1_D-639245071-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:47 | 2020-08-31 12:16 | 1.4872 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 165.0817 | 0 | 0
6001663378 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA62-6-426656493-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:10 | 2020-08-31 11:27 | 0.28611 | 29 | 286 | 0 | 0 | 8.2972 | 81.8278 | 0 | 0
6001663379 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TDE877-TR1_P1_B-421391717-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:12 | 2020-08-31 11:19 | 0.11806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.3056 | 0 | 0
6001663390 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCL983-_P1_ANA ŞALTER-623930014-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:08 | 2020-08-31 18:43 | 7.5786 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2629.7781 | 0 | 0
6001663391 | 1 | ADANA | KARAİSALI | TBN780-_P1_ANA ŞALTER-601040010-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:37 | 2020-08-31 12:35 | 2.9603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6822 | 0 | 0
6001663395 | 1 | MERSİN | TARSUS | BDD30-5-444597132-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 08:58 | 2020-08-31 13:01 | 4.0567 | 63 | 1518 | 0 | 0 | 255.57 | 6158.02 | 0 | 0
6001663401 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBB99-7-634012009-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:03 | 2020-08-31 12:49 | 0.76806 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 957.7653 | 0 | 0
6001663405 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | BBD87-3-420845469-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:17 | 2020-08-31 11:56 | 0.655 | 16 | 859 | 0 | 1 | 10.48 | 562.645 | 0 | 0.655
6001663416 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TFJ570-TR1_P1_G-643404068-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:26 | 2020-08-31 12:56 | 0.48611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48611 | 0 | 0
6001663433 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED793-_P1_ANA ŞALTER-635755281-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:18 | 2020-08-31 18:44 | 7.4292 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1262.9583 | 0 | 0
6001663435 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC790-TR1_P1_ANA SALTER-616198084-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:28 | 2020-08-31 11:47 | 0.325 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0 | 0
6001663465 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK82-4-630205138-Fider | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:26 | 2020-08-31 15:30 | 4.0589 | 2 | 256 | 0 | 0 | 8.1178 | 1039.0756 | 0 | 0
6001663473 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-1-622971855-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:23 | 2020-08-31 11:30 | 0.13139 | 2 | 1112 | 0 | 0 | 0.26278 | 146.1044 | 0 | 0
6001663491 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | BBK40-2-635395589-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:31 | 2020-08-31 11:56 | 0.42806 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 762.3669 | 0 | 0
6001663492 | 1 | MERSİN | MUT | BBB20-2-622072607-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:02 | 2020-08-31 11:40 | 0.64306 | 2 | 1904 | 0 | 0 | 1.2861 | 1224.3778 | 0 | 0
6001663495 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BAV26-1-627745507-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:11 | 2020-08-31 14:03 | 1.8761 | 14 | 2066 | 0 | 0 | 26.2656 | 3876.0456 | 0 | 0
6001663518 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCB830-4-620305036-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:00 | 2020-08-31 18:32 | 0.52778 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 76.5278 | 0 | 0
6001663523 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:42 | 2020-08-31 11:50 | 0.12944 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0.38833 | 19.805 | 0 | 0
6001663531 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAT62-5-623932739-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:57 | 2020-08-31 11:09 | 0.18806 | 10 | 142 | 0 | 0 | 1.8806 | 26.7039 | 0 | 0
6001663536 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH746-_P1_ANA ŞALTER-619599038-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:08 | 2020-08-31 14:50 | 5.7019 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 644.3197 | 0 | 0
6001663538 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEL784-TR-A_P1_ANA ŞALTER-641122965-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:50 | 2020-08-31 12:26 | 0.59028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.4306 | 0 | 0
6001663539 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEF460-TR1_P1_E-640002263-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:18 | 2020-08-31 14:55 | 3.6228 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 518.0572 | 0 | 0
6001663540 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCS529-TR1_P1_ANA SALTER-627985982-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:38 | 2020-08-31 15:23 | 3.7392 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 400.0908 | 0 | 0
6001663550 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SEV374-TR1__ABONE BARA KESİCİ-640980870-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:09 | 2020-08-31 12:25 | 1.2642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
6001663553 | 1 | MERSİN | MUT | TCN986-_P1_ANA ŞALTER-622073284-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 10:50 | 2020-08-31 14:05 | 3.2408 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 136.115 | 0 | 0
6001663556 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEL323-TR-D_P1_ANA ŞALTER-640721110-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:26 | 2020-08-31 14:22 | 1.9414 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 465.9333 | 0 | 0
6001663566 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV395-TR1_P1_E-600681472-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:36 | 2020-08-31 13:09 | 1.5442 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 160.5933 | 0 | 0
6001663569 | 1 | HATAY | REYHANLI | TCV296-4-627502211-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:43 | 2020-08-31 18:00 | 6.2892 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2477.9317 | 0 | 0
6001663585 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCJ098-TR-A_P1_ANA SALTER-623808729-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:20 | 2020-08-31 14:54 | 0.565 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 59.325 | 0 | 0
6001663589 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBK877-TR1_P1_B-610200371-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:43 | 2020-08-31 14:06 | 4.3753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.6292 | 0 | 0
6001663600 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC327-TR1_P1_D-616414827-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:27 | 2020-08-31 13:58 | 0.52139 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.9758 | 0 | 0
6001663604 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEL535-TR1_P1_E-637989348-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:34 | 2020-08-31 17:59 | 6.4197 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 577.775 | 0 | 0
6001663606 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | SCA721-TR1__ANA ŞALTER-626014095-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:15 | 2020-08-31 19:43 | 0.47389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0
6001663615 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAR62-5-603324463-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:04 | 2020-08-31 12:57 | 0.87306 | 26 | 731 | 0 | 0 | 22.6994 | 638.2036 | 0 | 0
6001663624 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-9-601734556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:08 | 2020-08-31 12:10 | 0.020397 | 80 | 1135 | 0 | 0 | 1.6318 | 23.1508 | 0 | 0
6001663629 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-4-616180098-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:10 | 2020-08-31 12:12 | 0.030556 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 10.7556 | 0 | 0
6001663642 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV818-TR1_P1_ANA SALTER-602470598-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:13 | 2020-08-31 15:54 | 3.6775 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.39 | 0 | 0
6001663656 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TDP844-TR1_P1_ANA ŞALTER-443510875-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:18 | 2020-08-31 19:01 | 0.71222 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 59.8267 | 0 | 0
6001663666 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCP251-_P1_ANA ŞALTER-631654924-Çıkış | -Arıza - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:22 | 2020-08-31 14:47 | 2.4164 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 210.2258 | 0 | 0
6001663668 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFE865-TR1_P1_ANA ŞALTER-436388229-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:13 | 2020-08-31 15:50 | 0.61667 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 45.6333 | 0 | 5.55
6001663680 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL032-TR1_P1_D-623939673-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:30 | 2020-08-31 15:00 | 2.4969 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 134.835 | 0 | 0
6001663683 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG251-TR1_P1_D-639610352-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:24 | 2020-08-31 15:55 | 3.5128 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.23 | 0 | 0
6001663687 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC493-TR1_P1_D-616402352-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:46 | 2020-08-31 14:28 | 0.70639 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 77.7028 | 0 | 0
6001663694 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN74-3-616180067-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:10 | 2020-08-31 16:12 | 4.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0439 | 0 | 0
6001663702 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK459-TR-B_P1_ANA ŞALTER-623117351-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:35 | 2020-08-31 14:07 | 0.52833 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 82.42 | 0 | 0
6001663722 | 1 | ADANA | CEYHAN | BEC30-16-431366471-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:37 | 2020-08-31 15:37 | 1.0006 | 10 | 2117 | 0 | 0 | 10.0056 | 2118.1761 | 0 | 0
6001663723 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC141-TR-A_P1_ANA SALTER-616126598-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:22 | 2020-08-31 13:49 | 0.44167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
6001663728 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC808-TR1_P1_B-422055040-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:07 | 2020-08-31 17:16 | 0.15639 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12.6675 | 0 | 0
6001663742 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TGF145-_P1_ANA SARTEL-644301135-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:25 | 2020-08-31 14:39 | 0.24528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0
6001663746 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TGH151-3-444550168-Fider | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:45 | 2020-08-31 16:28 | 3.7106 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1191.0883 | 0 | 0
6001663762 | 1 | ADANA | ALADAĞ | TEB278-TR-A_P1_ÇIKIŞ-631815091-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:45 | 2020-08-31 14:41 | 1.9344 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 489.4144 | 0 | 0
6001663764 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SFK745-TR1__A-640537610-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:48 | 2020-08-31 18:26 | 0.63556 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29.8711 | 0 | 0
6001663766 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG921-TR1_P1_ANA ŞALTER-639248639-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:31 | 2020-08-31 20:47 | 2.2725 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 113.625 | 0 | 0
6001663770 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBB94-6-632510556-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:00 | 2020-08-31 13:06 | 0.096944 | 17 | 181 | 0 | 0 | 1.6481 | 17.5469 | 0 | 0
6001663775 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBL015-TR1_P1_C-602729601-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:11 | 2020-08-31 14:01 | 0.82139 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 54.2117 | 0 | 0
6001663782 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TDP923-TR-A_P1_ANA ŞALTER-637864809-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:02 | 2020-08-31 21:18 | 8.2547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.2736 | 0 | 0
6001663816 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF097-TR2_P1_ANA ŞALTER-619566639-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:10 | 2020-08-31 20:30 | 7.3444 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 301.1222 | 0 | 0
6001663827 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-1-421470556-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:24 | 2020-08-31 14:29 | 1.0922 | 2 | 380 | 0 | 0 | 2.1844 | 415.0444 | 0 | 0
6001663829 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFD330-TR1_P1_ANA ŞALTER-421565126-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:35 | 2020-08-31 19:33 | 0.97389 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.5378 | 0 | 0
6001663842 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | BBB19-3-619332903-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:39 | 2020-08-31 15:33 | 0.90139 | 1 | 942 | 0 | 0 | 0.90139 | 849.1083 | 0 | 0
6001663855 | 1 | ADANA | KOZAN | TFL775-_P1_ANA SALTER-443787182-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:41 | 2020-08-31 16:03 | 0.3675 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0425 | 0 | 0
6001663859 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-635545960-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:18 | 2020-08-31 13:21 | 0.04 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
6001663863 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV399-TR1_P1_C-600682056-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:38 | 2020-08-31 18:25 | 0.78889 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.0778 | 0 | 0
6001663870 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEJ202-447471988-447471988-Kofra | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:34 | 2020-08-31 20:38 | 1.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 0
6001663894 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | TCT271-3-632553935-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:19 | 2020-08-31 14:11 | 0.85778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | 0 | 0
6001663897 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR552-2-628067709-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:28 | 2020-08-31 14:44 | 1.2675 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 837.8175 | 0 | 0
6001663901 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-TR1_P1_D-616068386-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:47 | 2020-08-31 19:28 | 0.69056 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 106.3456 | 0 | 0
6001663903 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB284-TR-A_P1_ANA SALTER-616409286-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:22 | 2020-08-31 14:35 | 0.21278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 20.0011 | 0 | 0
6001663910 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TCB280-TR1_P1_ANA SALTER-616409154-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:31 | 2020-08-31 15:44 | 0.22139 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10.4053 | 0 | 0
6001663913 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | TDR273-TR1_P1_ANA SALTER-618151432-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:17 | 2020-08-31 16:39 | 0.35806 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.6803 | 0 | 0
6001663916 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEA771-_P1_ANA ŞALTER-636706651-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:31 | 2020-08-31 14:36 | 1.0733 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
6001663918 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBL77-TR1_P1_ANA SALTER-639643149-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:21 | 2020-08-31 18:06 | 0.75528 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 56.6458 | 0 | 0
6001663936 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE460-_P1_ANA ŞALTER-636509259-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:34 | 2020-08-31 18:18 | 4.73 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1565.63 | 0 | 0
6001663937 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU62-2-633196219-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:36 | 2020-08-31 13:37 | 0.0175 | 3 | 760 | 0 | 0 | 0.0525 | 13.3 | 0 | 0
6001663941 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TFL766-_P1_ANA ŞALTER-444453395-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:48 | 2020-08-31 14:22 | 0.57333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 73.96 | 0 | 0
6001663950 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR79-2-639428578-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:16 | 2020-08-31 14:36 | 0.32111 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.32111 | 46.5611 | 0 | 0
6001663951 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBD85-10-601744885-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:39 | 2020-08-31 14:34 | 0.91778 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 921.4489 | 0 | 0
6001663952 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TCY075-_P1_ANA ŞALTER-639645473-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:17 | 2020-08-31 18:28 | 0.19056 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 34.6811 | 0 | 0
6001663954 | 1 | HATAY | HASSA | TCR655-3-625682154-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:02 | 2020-08-31 16:05 | 3.0506 | 1 | 225 | 0 | 0 | 3.0506 | 686.375 | 0 | 0
6001663966 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP574-TR1_P1_B-601728759-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:35 | 2020-08-31 16:59 | 1.4025 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 207.57 | 0 | 0
6001663967 | 1 | MERSİN | MUT | BBE63-1-622971855-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:41 | 2020-08-31 13:42 | 0.021944 | 2 | 1112 | 0 | 0 | 0.043889 | 24.4022 | 0 | 0
6001663982 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBM60-4-637725358-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:44 | 2020-08-31 18:44 | 5.0075 | 0 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 20220.285 | 0 | 0
6001663983 | 1 | ADANA | İMAMOĞLU | BBA74-3-415096607-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:43 | 2020-08-31 15:17 | 1.5725 | 3 | 2701 | 0 | 2 | 4.7175 | 4247.3225 | 0 | 3.145
6001663990 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU91-3-628474038-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:45 | 2020-08-31 15:13 | 1.4672 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 1321.9672 | 0 | 0
6001663991 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCH147-1-613545014-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:05 | 2020-08-31 22:19 | 0.23528 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 125.8736 | 0 | 0
6001663994 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCB850-TR-A_P1_ANA ŞALTER-613532187-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:52 | 2020-08-31 18:47 | 0.91972 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 76.3369 | 0 | 0
6001663998 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBS805-TR1_P1_H-614135018-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:17 | 2020-08-31 18:36 | 0.32889 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15.4578 | 0 | 0
6001663999 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH095-3-625922801-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:38 | 2020-08-31 17:21 | 3.7236 | 7 | 116 | 0 | 0 | 26.0653 | 431.9389 | 0 | 0
6001664004 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP132-TR1_P1_ANA ŞALTER-600330658-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:56 | 2020-08-31 20:17 | 0.34472 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0
6001664005 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU153-_P1_ANA ŞALTER-602265484-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:57 | 2020-08-31 17:09 | 0.20361 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 108.3211 | 0 | 0
6001664006 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN78-12-605281657-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:32 | 2020-08-31 14:58 | 1.425 | 23 | 12270 | 0 | 0 | 32.775 | 17484.75 | 0 | 0
6001664011 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | SBL287-TR1__ANA ŞALTER-618799387-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:06 | 2020-08-31 14:47 | 0.68472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1083 | 0 | 0
6001664023 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:56 | 2020-08-31 14:00 | 0.076389 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0.22917 | 11.6875 | 0 | 0
6001664024 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC85-12-414960118-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:35 | 2020-08-31 15:53 | 4.2972 | 26 | 1804 | 0 | 0 | 111.7278 | 7752.1889 | 0 | 0
6001664038 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BDH61-4-421470004-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:00 | 2020-08-31 14:29 | 0.48278 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 135.6606 | 0 | 0
6001664040 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBN700-TR1__GİRİŞ-620792710-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:56 | 2020-08-31 14:24 | 0.47444 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26.5689 | 0 | 0
6001664051 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV64-3-605269030-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:04 | 2020-08-31 14:12 | 0.13528 | 1 | 622 | 0 | 0 | 0.13528 | 84.1428 | 0 | 0
6001664056 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC822-TR-A_P1_ANA ŞALTER-615967617-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:00 | 2020-08-31 18:18 | 0.29861 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20.9028 | 0 | 0
6001664064 | 1 | MERSİN | MUT | TCN971-TR1_P1_B-622075508-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:24 | 2020-08-31 15:24 | 1.0014 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73.1014 | 0 | 0
6001664067 | 1 | OSMANİYE | HASANBEYLİ | TCE415-_P1_ANA ŞALTER-613535084-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:20 | 2020-08-31 18:13 | 0.88556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 97.4111 | 0 | 0
6001664080 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM46-1-640954797-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:09 | 2020-08-31 14:34 | 0.41 | 0 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 1721.18 | 0 | 0
6001664082 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA817-2-426657260-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:11 | 2020-08-31 15:35 | 1.4069 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 402.3861 | 0 | 0
6001664084 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF540-TR-B_P1_ANA SALTER-637578542-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:14 | 2020-08-31 20:53 | 0.65056 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 288.8467 | 0 | 0
6001664085 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG19-2-437289378-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:17 | 2020-08-31 14:18 | 0.0083333 | 35 | 831 | 0 | 4 | 0.29167 | 6.925 | 0 | 0.033333
6001664086 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BBG19-4-437291750-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:17 | 2020-08-31 14:22 | 0.071944 | 1 | 286 | 0 | 12 | 0.071944 | 20.5761 | 0 | 0.86333
6001664116 | 1 | MERSİN | BOZYAZI | TEG301-_P1_ANA ŞALTER-641305156-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:00 | 2020-08-31 15:38 | 0.64611 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 188.6644 | 0 | 0
6001664119 | 1 | MERSİN | MUT | TCK083-TR1_P1_B-622591999-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:55 | 2020-08-31 15:33 | 0.63917 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.9275 | 0 | 0
6001664123 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-2-601734562-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:24 | 2020-08-31 14:26 | 0.044444 | 116 | 1850 | 0 | 0 | 5.1556 | 82.2222 | 0 | 0
6001664127 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC620-3-615412543-Fider | Asiri Yuk - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 15:16 | 0.55694 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 327.4833 | 0 | 0
6001664143 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TEE299-2-636501416-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:54 | 2020-08-31 15:45 | 1.8503 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 610.5917 | 0 | 0
6001664145 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT96-TR1_P1_ANA ŞALTER-632551227-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:26 | 2020-08-31 15:50 | 1.4011 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 399.3167 | 0 | 0
6001664149 | 1 | HATAY | KUMLU | BBH084-2-626488863-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:34 | 2020-08-31 15:44 | 0.16917 | 74 | 765 | 0 | 0 | 12.5183 | 129.4125 | 0 | 0
6001664150 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG118-TR1_P1_C-639241270-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:07 | 2020-08-31 15:10 | 1.0456 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.5944 | 0 | 0
6001664151 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ423-TR1_P1_A-622975587-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:03 | 2020-08-31 19:36 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 0 | 0
6001664162 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG115-TR1_P1_E-638441221-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:23 | 2020-08-31 17:09 | 2.7703 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 144.0544 | 0 | 0
6001664164 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBV335-TR1_P1_L-600375068-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:33 | 2020-08-31 14:58 | 0.40389 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 37.1578 | 0 | 0
6001664173 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCG850-_P1_ANA ŞALTER-620655297-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:09 | 2020-08-31 18:46 | 0.61528 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.1486 | 0 | 0
6001664183 | 1 | HATAY | DEFNE | TFJ814-_P1_E-642677053-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:41 | 2020-08-31 19:38 | 4.9403 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 222.3125 | 0 | 0
6001664190 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-23-644367378-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 14:48 | 0.097222 | 6 | 595 | 0 | 0 | 0.58333 | 57.8472 | 0 | 0
6001664192 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-19-644367381-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 14:49 | 0.115 | 1 | 5182 | 0 | 0 | 0.115 | 595.93 | 0 | 0
6001664193 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-9-644367395-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 14:43 | 0.013611 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 43.1472 | 0 | 0
6001664196 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-18-644367581-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 14:44 | 0.018333 | 1 | 5265 | 0 | 0 | 0.018333 | 96.525 | 0 | 0
6001664198 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-16-644367586-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 14:48 | 0.0925 | 1 | 8024 | 0 | 0 | 0.0925 | 742.22 | 0 | 0
6001664199 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-15-644367588-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 14:46 | 0.053611 | 1 | 8024 | 0 | 0 | 0.053611 | 430.1756 | 0 | 0
6001664205 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BBF35-2-616068381-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:43 | 2020-08-31 14:56 | 0.21028 | 3 | 1338 | 0 | 0 | 0.63083 | 281.3517 | 0 | 0
6001664206 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBH70-12-637641207-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:09 | 2020-08-31 19:24 | 5.2422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4533 | 0 | 0
6001664221 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM716-1-639902928-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:07 | 2020-08-31 16:19 | 1.1969 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 588.8967 | 0 | 0
6001664222 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCK280-_P1_ANA ŞALTER-637346938-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:51 | 2020-08-31 22:52 | 1.0136 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 125.6878 | 0 | 0
6001664226 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEL372-1-640955932-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 15:18 | 0.59722 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 355.3472 | 0 | 0
6001664236 | 1 | HATAY | REYHANLI | TDS880-3-628881965-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:48 | 2020-08-31 16:54 | 2.1031 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 1760.2575 | 0 | 0
6001664260 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF959-3-619297223-Fider | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:05 | 2020-08-31 21:20 | 0.24333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0
6001664272 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCU144-_P1_ANA ŞALTER-630614051-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:00 | 2020-08-31 18:03 | 3.0569 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 822.3181 | 0 | 0
6001664273 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TFR943-TR1_P1_ANA ŞALTER-443518395-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:16 | 2020-08-31 18:03 | 0.78833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 141.1117 | 0 | 0
6001664277 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:54 | 2020-08-31 15:23 | 0.49417 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 179.3825 | 0 | 0
6001664278 | 1 | HATAY | ERZİN | TCK025-3-622571355-Fider | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:50 | 2020-08-31 15:47 | 0.93833 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 368.765 | 0 | 0
6001664279 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT918-TR1_P1_ANA SALTER-630883166-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:52 | 2020-08-31 17:22 | 2.4997 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 239.9733 | 0 | 0
6001664282 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT915-_P1_ANA ŞALTER-443609208-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 07:45 | 2020-08-31 18:28 | 10.7125 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 332.0875 | 0 | 0
6001664289 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBR72-5-640250507-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:07 | 2020-08-31 15:07 | 0.0083333 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0
6001664295 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH115-_P1_ANA ŞALTER-613553427-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:26 | 2020-08-31 19:08 | 0.70889 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 214.0844 | 0 | 0
6001664304 | 1 | KİLİS | ELBEYLİ | BDH77-2-421469933-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:42 | 2020-08-31 18:56 | 4.23 | 9 | 1029 | 0 | 0 | 38.07 | 4352.67 | 0 | 0
6001664307 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH010-3-629932674-Fider | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:58 | 2020-08-31 21:57 | 0.97833 | 3 | 596 | 0 | 0 | 2.935 | 583.0867 | 0 | 0
6001664312 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEF255-_P1_ANA ŞALTER-636939096-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:04 | 2020-08-31 17:35 | 0.51611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.0317 | 0 | 0
6001664314 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBY974-TR1_P1_D-601972830-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:02 | 2020-08-31 15:56 | 1.9092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 0
6001664322 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BCU41-13-634860763-Fider | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:40 | 2020-08-31 16:42 | 1.0333 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 1646.1 | 0 | 0
6001664324 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | BAY16-6-612051718-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:21 | 2020-08-31 16:09 | 0.80306 | 1 | 1187 | 0 | 0 | 0.80306 | 953.2269 | 0 | 0
6001664330 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCG418-_P1_ANA ŞALTER-634039209-Çıkış | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:26 | 2020-08-31 18:05 | 0.64361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 0 | 0
6001664331 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH005-17-627503390-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:18 | 2020-08-31 15:30 | 0.20417 | 71 | 1428 | 0 | 0 | 14.4958 | 291.55 | 0 | 0
6001664337 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH755-TR1_P1 _E-606131135-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:57 | 2020-08-31 17:43 | 2.7622 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 444.7178 | 0 | 0
6001664348 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGG482-TR1_P1_E-643246229-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:12 | 2020-08-31 18:01 | 0.80444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2622 | 0 | 0
6001664357 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF877-_P1_ANA ŞALTER-619597100-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:19 | 2020-08-31 15:43 | 0.4 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
6001664362 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | SHA913-_SHA912_B-644091298-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:23 | 2020-08-31 16:57 | 1.5733 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 95.9733 | 0 | 0
6001664364 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBM518-TR1_P1_N-601713983-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:20 | 2020-08-31 17:57 | 5.6081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.2417 | 0 | 0
6001664368 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF108-TR1__ANA ŞALTER-641917810-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:15 | 2020-08-31 19:04 | 3.8142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.1417 | 0 | 0
6001664370 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BBF94-4-605657245-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:28 | 2020-08-31 16:57 | 1.4869 | 9 | 394 | 0 | 0 | 13.3825 | 585.8561 | 0 | 0
6001664373 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBT560-TR1_P1_ANA SALTER-415025516-Çıkış | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:25 | 2020-08-31 17:37 | 8.2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4011 | 0 | 0
6001664383 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDA501-TR1_P1_F-634794866-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:20 | 2020-08-31 19:03 | 3.7167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 375.3833 | 0 | 0
6001664389 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC93-2-415256150-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:29 | 2020-08-31 15:33 | 0.0625 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.5625 | 0 | 0
6001664398 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBK025-1-611707238-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:02 | 2020-08-31 17:06 | 1.0781 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 155.24 | 0 | 0
6001664404 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-2-605225700-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:31 | 2020-08-31 15:40 | 0.14611 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0.14611 | 132.6689 | 0 | 0
6001664405 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD63-19-644367381-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:30 | 2020-08-31 16:16 | 0.75278 | 1 | 5265 | 0 | 0 | 0.75278 | 3963.375 | 0 | 0
6001664433 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBR931-TR1_P1_ANA SALTER-605233022-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:07 | 2020-08-31 16:44 | 1.6194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 113.3611 | 0 | 0
6001664435 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | TDR030-_P1_ANA ŞALTER-634440326-Çıkış | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:27 | 2020-08-31 19:01 | 0.57028 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 100.9392 | 0 | 0
6001664440 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-1-444343081-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:40 | 2020-08-31 15:51 | 0.19194 | 17 | 224 | 0 | 0 | 3.2631 | 42.9956 | 0 | 0
6001664442 | 1 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | BBL53-5-630136350-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:45 | 2020-08-31 15:46 | 0.016667 | 15 | 579 | 0 | 0 | 0.25 | 9.65 | 0 | 0
6001664444 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC29-2-602727273-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:41 | 2020-08-31 15:46 | 0.075833 | 0 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 303.4092 | 0 | 0
6001664448 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-2-416767824-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:09 | 2020-08-31 18:54 | 3.7461 | 6 | 149 | 0 | 0 | 22.4767 | 558.1706 | 0 | 0
6001664452 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBB05-5-634983464-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:43 | 2020-08-31 15:45 | 0.025833 | 10 | 3166 | 0 | 0 | 0.25833 | 81.7883 | 0 | 0
6001664454 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SEU585-TR1__ANA ŞALTER-640220296-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:40 | 2020-08-31 19:26 | 0.77333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0
6001664457 | 1 | OSMANİYE | SUMBAS | TCB924-TR1_P1_ANA SALTER-616537731-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:24 | 2020-08-31 18:31 | 1.1164 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.7719 | 0 | 0
6001664461 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-2-624576741-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:49 | 2020-08-31 15:50 | 0.025 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0.65 | 0.85 | 0 | 0
6001664466 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN46-2-633630026-Fider | Ödemeden Bağlama - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:22 | 2020-08-31 22:35 | 0.22222 | 31 | 783 | 0 | 0 | 6.8889 | 174 | 0 | 0
6001664468 | 1 | ADANA | SEYHAN | SBK128-TR1__ANA ŞALTER-602940825-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 11:31 | 2020-08-31 19:46 | 8.2439 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 173.1217 | 0 | 0
6001664473 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBJ82-_P1_C-639010730-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:48 | 2020-08-31 17:06 | 1.2981 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.1339 | 0 | 0
6001664476 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCS904-TR1_P1_ANA ŞALTER-629169380-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:51 | 2020-08-31 18:00 | 2.1542 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.6958 | 0 | 0
6001664477 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS720-TR1_P1_G-630732193-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:39 | 2020-08-31 17:22 | 1.7167 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 314.15 | 0 | 0
6001664494 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBB52-2-631087496-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:00 | 2020-08-31 16:01 | 0.0069444 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 0 | 0
6001664495 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCN243-TR-A_P1_ANA ŞALTER-620196139-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:46 | 2020-08-31 17:51 | 2.0808 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 670.0283 | 0 | 0
6001664501 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BAY98-1-606310225-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:59 | 2020-08-31 18:22 | 2.385 | 3 | 390 | 0 | 0 | 7.155 | 930.15 | 0 | 0
6001664514 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TDA308-3-635195359-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:27 | 2020-08-31 17:16 | 1.8214 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 160.2822 | 0 | 0
6001664517 | 1 | ADANA | YUMURTALIK | BAV65-2-605269096-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:02 | 2020-08-31 16:13 | 0.17972 | 31 | 1625 | 0 | 0 | 5.5714 | 292.0486 | 0 | 0
6001664520 | 1 | ADANA | CEYHAN | SDA064-TR1__A-644158252-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:59 | 2020-08-31 17:08 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
6001664522 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC062-TR1_P1_ANA ŞALTER-616531172-Çıkış | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:37 | 2020-08-31 19:14 | 0.61083 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 85.5167 | 0 | 0
6001664528 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCU041-3-629445757-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:49 | 2020-08-31 16:47 | 0.95611 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 589.9206 | 0 | 0
6001664529 | 1 | MERSİN | MUT | BBE87-621591000-621591000-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:03 | 2020-08-31 18:04 | 2.0119 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 142.8481 | 0 | 0
6001664534 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK484-TR1_P1_E-623113827-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:12 | 2020-08-31 16:24 | 0.20028 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 35.0486 | 0 | 0
6001664537 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE174-TR1_P1_A-620191615-Çıkış | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:16 | 2020-08-31 19:43 | 0.44833 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 112.98 | 0 | 0
6001664553 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | SDL685-TR1__F-629535245-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:08 | 2020-08-31 16:34 | 1.4383 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 307.8033 | 0 | 0
6001664558 | 1 | ADANA | KOZAN | TBY360-TR1_P1_C-601088878-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:05 | 2020-08-31 20:54 | 4.8142 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 154.0533 | 0 | 0
6001664561 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEE476-_P1_ANA ŞALTER-637062460-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:56 | 2020-08-31 18:40 | 2.7397 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1517.8061 | 0 | 0
6001664568 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-5-635545960-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:16 | 2020-08-31 16:25 | 0.14306 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12.4458 | 0 | 0
6001664578 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF331-_P1_ANA ŞALTER-618343019-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:55 | 2020-08-31 22:26 | 0.51028 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 53.5792 | 0 | 0
6001664592 | 1 | HATAY | ERZİN | TCM530-_P1_ANA ŞALTER-621587755-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:01 | 2020-08-31 16:38 | 0.61528 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 113.2111 | 0 | 0
6001664602 | 1 | ADANA | POZANTI | TBN666-614914606-614914606-Kofra | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:26 | 2020-08-31 19:34 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0
6001664608 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK08-6-630602513-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:06 | 2020-08-31 17:54 | 1.79 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1174.24 | 0 | 0
6001664617 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCH162-TR1_P1_ANA SALTER-613560118-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:55 | 2020-08-31 16:44 | 0.81889 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 160.5022 | 0 | 0
6001664620 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEE859-2-636707531-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:17 | 2020-08-31 21:40 | 5.3828 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 3778.71 | 0 | 0
6001664621 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT678-4-638080520-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:59 | 2020-08-31 18:50 | 2.845 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1465.175 | 0 | 0
6001664622 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAU67-4-627644389-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:51 | 2020-08-31 20:20 | 1.4739 | 18 | 88 | 0 | 0 | 26.53 | 129.7022 | 0 | 0
6001664625 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TEG251-TR1_P1_D-639610352-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:35 | 2020-08-31 19:38 | 3.0503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.905 | 0 | 0
6001664626 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBA48-3-633183191-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:26 | 2020-08-31 16:36 | 0.17361 | 3 | 838 | 0 | 0 | 0.52083 | 145.4861 | 0 | 0
6001664629 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BBL89-3-624721693-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:08 | 2020-08-31 18:28 | 2.3303 | 10 | 386 | 0 | 0 | 23.3028 | 899.4872 | 0 | 0
6001664640 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TEC206-TR1_P1_D-635196693-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:05 | 2020-08-31 19:14 | 3.1514 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 311.9875 | 0 | 0
6001664642 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | TEF830-TR-B_P1_ANA ŞALTER-640484313-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:38 | 2020-08-31 22:20 | 0.69611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9222 | 0 | 0
6001664643 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU012-TR1_P1_D-613010266-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:53 | 2020-08-31 17:53 | 1.9936 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 165.4697 | 0 | 0
6001664644 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SGU444-TR1__ANA CIKIS-438433357-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:43 | 2020-08-31 17:08 | 0.41333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
6001664646 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BAT28-3-623411587-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:44 | 2020-08-31 17:34 | 0.8425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5825 | 0 | 0
6001664654 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:33 | 2020-08-31 16:34 | 0.011389 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 42.7083 | 0 | 0
6001664657 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEH223-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245152-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:23 | 2020-08-31 17:45 | 1.3553 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 394.3858 | 0 | 0
6001664665 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBL07-9-400042828-Fider | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:36 | 2020-08-31 18:44 | 2.135 | 10 | 839 | 0 | 0 | 21.35 | 1791.265 | 0 | 0
6001664673 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:37 | 2020-08-31 16:38 | 0.028611 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 107.2917 | 0 | 0
6001664682 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBP574-TR1_P1_ANA ŞALTER-415028820-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:56 | 2020-08-31 17:12 | 1.2789 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 321.0011 | 0 | 0
6001664683 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | BAY67-7-620147471-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:38 | 2020-08-31 16:48 | 0.17111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8.0422 | 0 | 0
6001664694 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU510-TR1_P1_ANA ŞALTER-611715413-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:44 | 2020-08-31 17:44 | 2.9944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9944 | 0 | 0
6001664700 | 1 | ADANA | SEYHAN | BFE48-TR1_P1_A-644540386-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:56 | 2020-08-31 23:10 | 4.2322 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 249.7011 | 0 | 0
6001664705 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC789-TR1_P1_ANA SALTER-616197928-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:32 | 2020-08-31 18:00 | 0.47556 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29.0089 | 0 | 0
6001664706 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCT716-TR-B_P1_ANA SALTER-632515075-Çıkış | Tesis veya iscilik Hatasi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:42 | 2020-08-31 22:02 | 5.3286 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 682.0622 | 0 | 0
6001664747 | 1 | HATAY | REYHANLI | BBH007-8-627506810-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:53 | 2020-08-31 17:23 | 0.50111 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 487.5811 | 0 | 0
6001664750 | 1 | ADANA | POZANTI | TBY804-_P1_B-600687337-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:58 | 2020-08-31 17:38 | 2.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6619 | 0 | 0
6001664751 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF83-2-630143878-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:28 | 2020-08-31 18:52 | 0.41083 | 24 | 1264 | 0 | 0 | 9.86 | 519.2933 | 0 | 0
6001664756 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH030-_P1_ANA ŞALTER-631383103-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:15 | 2020-08-31 19:51 | 3.5919 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 136.4939 | 0 | 0
6001664758 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF478-_P1_ANA ŞALTER-618997953-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:08 | 2020-08-31 17:36 | 0.46361 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 204.9161 | 0 | 0
6001664766 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCS425-TR2_P1_ANA ŞALTER-633900263-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:35 | 2020-08-31 19:08 | 3.5467 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 163.1467 | 0 | 0
6001664773 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA22-1-610801698-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 12:09 | 2020-08-31 17:01 | 4.8739 | 151 | 897 | 0 | 0 | 735.9572 | 4371.8783 | 0 | 0
6001664830 | 1 | GAZİANTEP | ARABAN | BBN45-4-633635849-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:06 | 2020-08-31 17:08 | 0.041389 | 13 | 1111 | 0 | 0 | 0.53806 | 45.9831 | 0 | 0
6001664834 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | BAU83-2-624576741-Fider | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:10 | 2020-08-31 21:38 | 5.4592 | 26 | 34 | 0 | 0 | 141.9383 | 185.6117 | 0 | 0
6001664837 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TDS771-TR1_P1_B-635843582-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:00 | 2020-08-31 21:29 | 4.4786 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 326.9386 | 0 | 0
6001664840 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR23-5-400039432-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:08 | 2020-08-31 17:12 | 0.063611 | 220 | 2754 | 0 | 0 | 13.9944 | 175.185 | 0 | 0
6001664849 | 1 | HATAY | ANTAKYA | TCY354-TR2_P1_ANA ŞALTER-629794926-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:14 | 2020-08-31 18:20 | 1.09 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 137.34 | 0 | 0
6001664852 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | TCY914-_P1_ANA ŞALTER-631301243-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:06 | 2020-08-31 20:41 | 3.5889 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1026.4222 | 0 | 0
6001664856 | 1 | HATAY | HASSA | BEC85-9-642782863-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:10 | 2020-08-31 17:20 | 0.16417 | 18 | 4681 | 0 | 0 | 2.955 | 768.4642 | 0 | 0
6001664875 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEF080-TR-A_P1_ANA ŞALTER-637468486-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:57 | 2020-08-31 20:09 | 3.1939 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 386.4606 | 0 | 0
6001664892 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH38-2-639419416-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:42 | 2020-08-31 18:44 | 1.0275 | 10 | 785 | 0 | 0 | 10.275 | 806.5875 | 0 | 0
6001664894 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAT40-2-629168232-Fider | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:06 | 2020-08-31 18:44 | 1.6461 | 11 | 3672 | 0 | 0 | 18.1072 | 6044.52 | 0 | 0
6001664902 | 1 | ADANA | CEYHAN | BAS34-1-416767899-Fider | Bakim Ihtiyaci - YG Geçit İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:29 | 2020-08-31 20:32 | 3.0544 | 2 | 534 | 0 | 0 | 6.1089 | 1631.0733 | 0 | 0
6001664907 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEA682-TR1_P1_C-640163598-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:14 | 2020-08-31 18:52 | 1.6283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68.39 | 0 | 0
6001664908 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAY87-12-616755356-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:18 | 2020-08-31 17:21 | 0.0575 | 20 | 1433 | 0 | 0 | 1.15 | 82.3975 | 0 | 0
6001664916 | 1 | ADANA | SAİMBEYLİ | BAY98-2-606310229-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:21 | 2020-08-31 18:25 | 1.0664 | 3 | 390 | 0 | 0 | 3.1992 | 415.8917 | 0 | 0
6001664921 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC216-TR1_P1_C-601745259-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:15 | 2020-08-31 20:37 | 4.3667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.0333 | 0 | 0
6001664923 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR23-5-400039432-Fider | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:35 | 2020-08-31 19:42 | 1.1183 | 220 | 2713 | 0 | 0 | 246.0333 | 3034.0383 | 0 | 0
6001664931 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | TCS402-TR1_P1_A-638407138-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:06 | 2020-08-31 18:25 | 0.32222 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18.6889 | 0 | 0
6001664937 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCD998-TR1_P1_A-602781499-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:25 | 2020-08-31 21:02 | 3.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 0
6001664938 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCF364-2-618348189-Fider | Tesis veya iscilik Hatasi - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:47 | 2020-08-31 18:35 | 1.7919 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 883.4286 | 0 | 0
6001664940 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TBM610-TR1_P1_ANA SALTER-604713488-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:01 | 2020-08-31 19:01 | 3.9964 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 203.8158 | 0 | 0
6001664944 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | BAY82-TR1_P1 _H-620848804-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:26 | 2020-08-31 21:25 | 3.9933 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 223.6267 | 0 | 0
6001664946 | 1 | HATAY | ANTAKYA | SDR100-TR1__B-632637852-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:34 | 2020-08-31 19:24 | 2.8372 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 263.8617 | 0 | 0
6001664947 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCL871-TR1_P1_C-632604617-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:49 | 2020-08-31 19:03 | 2.2439 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.5361 | 0 | 0
6001664948 | 1 | KİLİS | MERKEZ | SBP649-TR1__H-621881496-Çıkış | Asiri Yuk - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:30 | 2020-08-31 17:44 | 0.23194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
6001664950 | 1 | ADANA | KOZAN | TBV898-TR1_P1_ANA SALTER-602477509-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:49 | 2020-08-31 21:18 | 1.4883 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.8583 | 0 | 0
6001664952 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TCE175-TR1_P1_B-620191759-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:23 | 2020-08-31 18:11 | 0.80889 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 68.7556 | 0 | 0
6001664959 | 1 | KİLİS | POLATELİ | TCE581-TR-A_P1_ANA SALTER-619389190-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:28 | 2020-08-31 20:53 | 3.4167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 146.9167 | 0 | 0
6001664966 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BBL40-3-628861369-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:21 | 2020-08-31 18:09 | 1.8072 | 12 | 2716 | 0 | 0 | 21.6867 | 4908.4156 | 0 | 0
6001664975 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCP155-_P1_ANA ŞALTER-632491098-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:55 | 2020-08-31 18:44 | 0.82611 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 140.4389 | 0 | 0
6001664976 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:39 | 2020-08-31 17:39 | 0.0075 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.0075 | 0 | 0
6001664993 | 1 | HATAY | KUMLU | BAU72-2-627642352-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:42 | 2020-08-31 17:51 | 0.15056 | 26 | 430 | 0 | 0 | 3.9144 | 64.7389 | 0 | 0
6001665009 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD67-8-612009801-Fider | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:02 | 2020-08-31 18:35 | 5.5433 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 210.6467 | 0 | 0
6001665026 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCU831-TR-B_P1_ANA SALTER-631946186-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:15 | 2020-08-31 22:32 | 5.2961 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1922.4883 | 0 | 0
6001665029 | 1 | ADANA | KOZAN | TFJ534-TR1_P1_J-435431873-Çıkış | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:59 | 2020-08-31 20:29 | 0.5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
6001665030 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR07-1-400039754-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:51 | 2020-08-31 17:52 | 0.014722 | 20 | 1065 | 0 | 0 | 0.29444 | 15.6792 | 0 | 0
6001665032 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEB644-TR-A_P1_ANA ŞALTER-637662398-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:03 | 2020-08-31 20:36 | 3.5453 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 411.2522 | 0 | 0
6001665051 | 1 | MERSİN | MUT | TCJ428-TR1_P1_ANA SALTER-622976146-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:37 | 2020-08-31 20:11 | 1.5761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6089 | 0 | 0
6001665055 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | TCT298-_P1_ANA ŞALTER-631309060-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:52 | 2020-08-31 20:29 | 2.6094 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 430.5583 | 0 | 0
6001665057 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM317-3-622247731-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:57 | 2020-08-31 17:57 | 0.0022222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0044444 | 0.0022222 | 0 | 0
6001665058 | 1 | KİLİS | MUSABEYLİ | TFJ407-TR1_P1_C-439392109-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:55 | 2020-08-31 19:34 | 1.6556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
6001665060 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK53-4-632039541-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:35 | 2020-08-31 18:11 | 2.5906 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1546.5617 | 0 | 0
6001665061 | 1 | OSMANİYE | KADİRLİ | TCC051-TR-A_P1_ANA SALTER-616532208-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:01 | 2020-08-31 18:21 | 0.33083 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.2258 | 0 | 0
6001665064 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCJ932-TR1_P1_C-623110973-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:40 | 2020-08-31 18:28 | 0.78833 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 145.0533 | 0 | 0
6001665069 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-6-601988959-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:00 | 2020-08-31 18:01 | 0.014444 | 185 | 24793 | 0 | 6 | 2.6722 | 358.1211 | 0 | 0.086667
6001665075 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA20-3-415263120-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:01 | 2020-08-31 18:08 | 0.10667 | 60 | 544 | 0 | 0 | 6.4 | 58.0267 | 0 | 0
6001665076 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-6-601988959-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:01 | 2020-08-31 18:02 | 0.0094444 | 185 | 24793 | 0 | 6 | 1.7472 | 234.1561 | 0 | 0.056667
6001665077 | 1 | MERSİN | GÜLNAR | BAU56-2-633670763-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:01 | 2020-08-31 18:16 | 0.24472 | 3 | 1122 | 0 | 0 | 0.73417 | 274.5783 | 0 | 0
6001665079 | 1 | HATAY | KIRIKHAN | TCL526-TR1_P1_D-625371700-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:46 | 2020-08-31 23:01 | 6.2403 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 836.1972 | 0 | 0
6001665084 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD945-_P1_ANA ŞALTER-616611924-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:30 | 2020-08-31 20:56 | 5.4353 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1027.2675 | 0 | 0
6001665092 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBN30-11-637065680-Fider | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:54 | 2020-08-31 20:20 | 2.4333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.5333 | 0 | 0
6001665116 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BAV29-4-615570337-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 09:46 | 2020-08-31 10:02 | 0.26111 | 12 | 947 | 0 | 0 | 3.1333 | 247.2722 | 0 | 0
6001665124 | 1 | ADANA | KOZAN | BBA95-3-602474576-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:17 | 2020-08-31 18:34 | 0.28722 | 9 | 1251 | 0 | 0 | 2.585 | 359.315 | 0 | 0
6001665138 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA11-TR3_P1_G-617111555-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:55 | 2020-08-31 21:03 | 3.135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0
6001665143 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBS617-TR1_P1_D-616639157-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:32 | 2020-08-31 19:01 | 4.4822 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1272.9511 | 0 | 0
6001665151 | 1 | OSMANİYE | DÜZİÇİ | BAY46-3-616065267-Fider | -Yangın Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:15 | 2020-08-31 23:35 | 5.3392 | 18 | 1587 | 0 | 0 | 96.105 | 8473.2575 | 0 | 0
6001665157 | 1 | ADANA | POZANTI | BAV48-3-642512295-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:27 | 2020-08-31 18:36 | 0.1425 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 151.05 | 0 | 0
6001665158 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TGF083-TR1_P1_E-445608731-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:31 | 2020-08-31 22:25 | 3.8964 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.3061 | 0 | 0
6001665159 | 1 | ADANA | CEYHAN | TBU699-TR1_P1_G-600665360-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:36 | 2020-08-31 19:03 | 0.44944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31.9106 | 0 | 0
6001665168 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT069-TR1_P1_ANA ŞALTER-600772967-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:54 | 2020-08-31 19:05 | 1.1761 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 329.3111 | 0 | 0
6001665179 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCU964-TR1_P1_ANA ŞALTER-627103828-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:16 | 2020-08-31 21:01 | 2.7406 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.1033 | 0 | 0
6001665185 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG913-TR2_P1_ANA ŞALTER-639245063-Çıkış | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:11 | 2020-08-31 20:08 | 1.9583 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 217.375 | 0 | 0
6001665187 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT086-3-605274095-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 17:22 | 2020-08-31 20:39 | 3.2881 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 798.9975 | 0 | 0
6001665195 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCP906-TR2_P1_ANA ŞALTER-628215353-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:55 | 2020-08-31 19:09 | 0.22917 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0
6001665196 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-635545961-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:48 | 2020-08-31 18:54 | 0.091944 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 31.0772 | 0 | 0
6001665197 | 1 | MERSİN | MEZİTLİ | TCH755-TR1_P1 _E-606131135-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:45 | 2020-08-31 19:38 | 0.88222 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 142.0378 | 0 | 0
6001665209 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | TEG666-TR1_P1_F-640543328-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:55 | 2020-08-31 21:19 | 2.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0
6001665217 | 1 | ADANA | KARATAŞ | TBU573-TR1_P1_ANA SALTER-605245042-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:45 | 2020-08-31 23:11 | 6.4408 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1178.6725 | 0 | 0
6001665226 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA22-1-610801698-Fider | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:15 | 2020-08-31 20:17 | 1.0197 | 152 | 897 | 0 | 0 | 154.9978 | 914.6908 | 0 | 0
6001665227 | 1 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | BBH35-4-639417577-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:13 | 2020-08-31 19:55 | 1.6897 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 589.7131 | 0 | 0
6001665228 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS884-TR1_P1_P-600357281-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 13:33 | 2020-08-31 19:51 | 6.3056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.1111 | 0 | 0
6001665229 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCY785-TR-B_P1_ANA SALTER-632495439-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:12 | 2020-08-31 20:17 | 2.0831 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 429.1094 | 0 | 0
6001665232 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM334-_P1_ANA ŞALTER-622249279-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:50 | 2020-08-31 21:07 | 2.2839 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 214.6856 | 0 | 0
6001665239 | 1 | MERSİN | MUT | TCM252-TR1_P1_A-621839275-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:58 | 2020-08-31 21:03 | 0.084722 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0
6001665241 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCP927-TR1_P1_B-628212105-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:02 | 2020-08-31 20:34 | 1.5339 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 354.3283 | 0 | 0
6001665242 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV619-2-627105491-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:07 | 2020-08-31 20:12 | 1.0828 | 5 | 2198 | 0 | 0 | 5.4139 | 2379.9456 | 0 | 0
6001665247 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:07 | 2020-08-31 19:19 | 0.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2025 | 0.405 | 0 | 0
6001665248 | 1 | ADANA | SARIÇAM | TFE865-TR1_P1_ANA ŞALTER-436388229-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:18 | 2020-08-31 20:37 | 0.31722 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0 | 23.4744 | 0 | 2.855
6001665249 | 1 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | BEP81-1-444343081-Fider | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:26 | 2020-08-31 20:26 | 0.99472 | 17 | 209 | 0 | 0 | 16.9103 | 207.8969 | 0 | 0
6001665251 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBS934-TR1_P1_ANA ŞALTER-614130828-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:35 | 2020-08-31 19:35 | 3.9847 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1147.6 | 0 | 0
6001665263 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT409-602952439-602952439-Kofra | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 15:35 | 2020-08-31 19:41 | 4.1089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3267 | 0 | 0
6001665264 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | TCS720-TR1_P1_G-630732193-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:08 | 2020-08-31 20:09 | 1.0219 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 187.0158 | 0 | 0
6001665271 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR29-2-601835506-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:15 | 2020-08-31 19:53 | 0.63083 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 186.0958 | 0 | 0
6001665274 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU044-_P1_F-642771497-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:45 | 2020-08-31 20:51 | 2.1058 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 602.2683 | 0 | 0
6001665275 | 1 | GAZİANTEP | NİZİP | BBF84-3-630145637-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:12 | 2020-08-31 20:18 | 1.0928 | 20 | 594 | 0 | 0 | 21.8556 | 649.11 | 0 | 0
6001665280 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | BGC86-2-444515357-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 18:52 | 2020-08-31 19:37 | 0.76 | 3 | 136 | 0 | 0 | 2.28 | 103.36 | 0 | 0
6001665283 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR316-TR1_P1_E-628552761-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:09 | 2020-08-31 20:59 | 1.8378 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 183.7778 | 0 | 0
6001665285 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH724-TR1_P1_ANA ŞALTER-638651116-Çıkış | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:27 | 2020-08-31 20:35 | 0.13611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.9944 | 0 | 0
6001665286 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | BAY86-2-620687389-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:21 | 2020-08-31 19:23 | 0.041944 | 13 | 4164 | 0 | 0 | 0.54528 | 174.6567 | 0 | 0
6001665289 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:20 | 2020-08-31 19:41 | 0.35611 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.35611 | 0.71222 | 0 | 0
6001665291 | 1 | ADANA | CEYHAN | BBD71-4-612024988-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:25 | 2020-08-31 20:43 | 0.30333 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 423.7567 | 0 | 0
6001665303 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCR524-_P1_ANA ŞALTER-628557730-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:22 | 2020-08-31 21:27 | 2.07 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 223.56 | 0 | 0
6001665310 | 1 | HATAY | REYHANLI | BAP60-4-626800289-Fider | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:30 | 2020-08-31 21:36 | 2.1003 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8.4011 | 18.9025 | 0 | 0
6001665314 | 1 | HATAY | YAYLADAĞI | TCT723-TR-B_P1_ANA SALTER-632515791-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:17 | 2020-08-31 20:29 | 1.1886 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58.2419 | 0 | 0
6001665320 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | TCS234-_P1_ANA ŞALTER-633026810-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:58 | 2020-08-31 21:04 | 1.1053 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 309.4778 | 0 | 0
6001665323 | 1 | MERSİN | TARSUS | TFD357-2-439238287-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:27 | 2020-08-31 19:56 | 0.47472 | 99 | 1145 | 0 | 0 | 46.9975 | 543.5569 | 0 | 0
6001665326 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:41 | 2020-08-31 19:47 | 0.095556 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.095556 | 0.19111 | 0 | 0
6001665330 | 1 | HATAY | BELEN | TCS596-TR1_P1_B-629362806-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:31 | 2020-08-31 21:52 | 1.355 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 71.815 | 0 | 0
6001665337 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:47 | 2020-08-31 19:48 | 0.015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0
6001665340 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:48 | 2020-08-31 19:51 | 0.053611 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.053611 | 0.10722 | 0 | 0
6001665347 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCD924-TR-B_P1_ANA ŞALTER-601855054-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:46 | 2020-08-31 21:36 | 1.8386 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 125.0256 | 0 | 0
6001665348 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCF478-_P1_ANA ŞALTER-618997953-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:50 | 2020-08-31 20:06 | 0.27194 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 120.1994 | 0 | 0
6001665350 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCM471-TR1_P1_B-622421342-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:45 | 2020-08-31 22:30 | 2.7544 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.1244 | 0 | 0
6001665351 | 1 | MERSİN | YENİŞEHİR | TCN556-3-620844525-Fider | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:46 | 2020-08-31 20:25 | 0.65139 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 523.7167 | 0 | 0
6001665357 | 1 | ADANA | ALADAĞ | BAY25-2-615406526-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:54 | 2020-08-31 20:51 | 0.94194 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0.94194 | 144.1175 | 0 | 0
6001665366 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBR386-TR1_P1_ANA ŞALTER-600345446-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 16:53 | 2020-08-31 20:57 | 4.0708 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1046.2042 | 0 | 0
6001665381 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SCF775-TR1__F-641003671-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:24 | 2020-08-31 22:03 | 1.6578 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.4978 | 0 | 0
6001665394 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | TEG115-TR1_P1_C-638441220-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:02 | 2020-08-31 22:45 | 2.7186 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 146.805 | 0 | 0
6001665402 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-635545964-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:06 | 2020-08-31 21:34 | 1.4711 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 3051.0844 | 0 | 0
6001665409 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-3-421631940-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:13 | 2020-08-31 20:13 | 0.0036111 | 101 | 1237 | 0 | 2 | 0.36472 | 4.4669 | 0 | 0.0072222
6001665410 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-4-421631943-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:13 | 2020-08-31 20:13 | 0.0044444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0044444 | 0.0044444 | 0 | 0
6001665411 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBC94-2-643573335-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:13 | 2020-08-31 20:13 | 0.0016667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0
6001665415 | 1 | ADANA | POZANTI | TBR183-TR-B_P1_ANA ŞALTER-614175386-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:08 | 2020-08-31 20:39 | 0.52694 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 159.1372 | 0 | 0
6001665416 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCE134-TR2_P1_ANA ŞALTER-602784334-Çıkış | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:09 | 2020-08-31 21:54 | 1.7519 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 457.2575 | 0 | 0
6001665421 | 1 | KİLİS | MERKEZ | TFK121-TR1_P1_D-619745793-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:14 | 2020-08-31 21:36 | 1.38 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 0 | 0
6001665423 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | TCK319-_P1_ANA ŞALTER-622649479-Çıkış | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:15 | 2020-08-31 21:21 | 1.1125 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 658.6 | 0 | 0
6001665424 | 1 | ADANA | SARIÇAM | BBC03-5-603600903-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:17 | 2020-08-31 20:41 | 0.39639 | 17 | 811 | 0 | 0 | 6.7386 | 321.4714 | 0 | 0
6001665429 | 1 | HATAY | PAYAS | TCM065-TR-B_P1_ANA ŞALTER-622242890-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:18 | 2020-08-31 21:31 | 1.2169 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 271.3786 | 0 | 0
6001665432 | 1 | ADANA | ÇUKUROVA | TBP541-TR1_P1_C-611721277-Çıkış | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:49 | 2020-08-31 21:04 | 0.24889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.7289 | 0 | 0
6001665437 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM52-4-639254442-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:21 | 2020-08-31 20:27 | 0.10556 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11.1889 | 0 | 0
6001665443 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEM757-TR1_P1_ANA ŞALTER-639904402-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:19 | 2020-08-31 22:57 | 2.6464 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 142.905 | 0 | 0
6001665448 | 1 | HATAY | ERZİN | BBG29-4-609686390-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:21 | 2020-08-31 21:02 | 0.67861 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7503 | 0 | 0 | 0
6001665455 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA79-3-415101204-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:27 | 2020-08-31 20:29 | 0.025278 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 7.2042 | 0 | 0
6001665456 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBC56-2-415444254-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:27 | 2020-08-31 20:28 | 0.01 | 53 | 264 | 0 | 0 | 0.53 | 2.64 | 0 | 0
6001665459 | 1 | MERSİN | TOROSLAR | TCR198-627131044-627131044-Fider | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:21 | 2020-08-31 22:34 | 2.2106 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 294.0039 | 0 | 0
6001665461 | 1 | HATAY | BELEN | BAU97-3-628923511-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:30 | 2020-08-31 20:41 | 0.18556 | 0 | 5665 | 0 | 0 | 0 | 1051.1722 | 0 | 0
6001665462 | 1 | HATAY | BELEN | BAU97-9-628923603-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:30 | 2020-08-31 21:07 | 0.62528 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 962.3025 | 0 | 0
6001665472 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCJ980-TR1_P1_D-622427042-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:43 | 2020-08-31 20:42 | 0.98306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7458 | 0 | 0
6001665487 | 1 | MERSİN | ANAMUR | TCK324-_P1_ANA ŞALTER-623056728-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:35 | 2020-08-31 23:27 | 2.8672 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 438.685 | 0 | 0
6001665491 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM52-4-639254442-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:39 | 2020-08-31 20:45 | 0.087222 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9.2456 | 0 | 0
6001665493 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TBR331-TR1_P1_C-602965052-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:05 | 2020-08-31 22:39 | 1.5747 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 272.4269 | 0 | 0
6001665503 | 1 | HATAY | BELEN | BAU97-3-628923511-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:42 | 2020-08-31 21:06 | 0.39889 | 0 | 5299 | 0 | 0 | 0 | 2113.7122 | 0 | 0
6001665504 | 1 | HATAY | ARSUZ | BBR29-9-639305462-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:42 | 2020-08-31 21:24 | 0.69444 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 254.1667 | 0 | 0
6001665513 | 1 | MERSİN | MUT | BFN44-2-437408814-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:50 | 2020-08-31 21:00 | 0.17639 | 10 | 1348 | 0 | 0 | 1.7639 | 237.7722 | 0 | 0
6001665525 | 1 | GAZİANTEP | YAVUZELİ | BAP71-6-635545961-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:52 | 2020-08-31 21:01 | 0.15083 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 312.8283 | 0 | 0
6001665535 | 1 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BBM48-4-640883141-Fider | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:55 | 2020-08-31 21:34 | 0.64944 | 2 | 4081 | 0 | 0 | 1.2989 | 2650.3828 | 0 | 0
6001665537 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-4-630884199-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:54 | 2020-08-31 21:39 | 0.75028 | 5 | 282 | 0 | 0 | 3.7514 | 211.5783 | 0 | 0
6001665538 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-3-630884200-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:55 | 2020-08-31 21:20 | 0.42639 | 54 | 2036 | 0 | 0 | 23.025 | 868.1278 | 0 | 0
6001665546 | 1 | MERSİN | AKDENİZ | TCG768-_SFT289_ANA ŞALTER-618730903-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:49 | 2020-08-31 21:23 | 0.55778 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44.6222 | 0 | 0
6001665550 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BFN64-4-437319099-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:55 | 2020-08-31 21:51 | 0.925 | 2 | 386 | 0 | 0 | 1.85 | 357.05 | 0 | 0
6001665558 | 1 | HATAY | SAMANDAĞ | TED794-_P1_ANA ŞALTER-635755077-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:58 | 2020-08-31 23:43 | 2.7625 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 361.8875 | 0 | 0
6001665559 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBP068-TR1_P1_E-643493814-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 14:23 | 2020-08-31 21:54 | 7.5156 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 330.6844 | 0 | 0
6001665562 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-3-634965645-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:12 | 2020-08-31 21:19 | 0.10944 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 149.3917 | 0 | 0
6001665579 | 1 | KİLİS | MERKEZ | BAU40-TR1_P1_F-620194983-Çıkış | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:21 | 2020-08-31 21:59 | 0.62889 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 77.9822 | 0 | 0
6001665584 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU044-_P1_F-642771497-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:23 | 2020-08-31 22:07 | 0.73278 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 209.5744 | 0 | 0
6001665589 | 1 | MERSİN | TARSUS | TCE045-TR1_P1_G-438393066-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:03 | 2020-08-31 22:36 | 2.5517 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 737.4317 | 0 | 0
6001665591 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAS77-3-430783028-Fider | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:12 | 2020-08-31 22:28 | 0.26917 | 36 | 753 | 0 | 0 | 9.69 | 202.6825 | 0 | 0
6001665594 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBA33-6-612010806-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:33 | 2020-08-31 21:37 | 0.061111 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.061111 | 0.12222 | 0 | 0
6001665599 | 1 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BBL19-639754688-639754688-Kofra | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 20:40 | 2020-08-31 22:42 | 2.0381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0761 | 0 | 0
6001665600 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT845-TR1_P1_ANA ŞALTER-600792078-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 19:18 | 2020-08-31 22:13 | 2.9089 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 1588.2533 | 0 | 0
6001665605 | 1 | HATAY | BELEN | BAU97-3-628923511-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:38 | 2020-08-31 21:46 | 0.12917 | 0 | 5665 | 0 | 0 | 0 | 731.7292 | 0 | 0
6001665615 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAU68-4-630884199-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:40 | 2020-08-31 21:45 | 0.077222 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0.38611 | 21.7767 | 0 | 0
6001665616 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | TCV246-TR1_P1_D-627515501-Çıkış | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:34 | 2020-08-31 22:31 | 0.94694 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 256.6219 | 0 | 0
6001665618 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-1-601988955-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:45 | 2020-08-31 21:48 | 0.0475 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 64.505 | 0 | 0
6001665620 | 1 | MERSİN | SİLİFKE | BAY93-2-629055847-Fider | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:41 | 2020-08-31 22:45 | 1.0658 | 3 | 1006 | 0 | 0 | 3.1975 | 1072.2283 | 0 | 0
6001665627 | 1 | ADANA | POZANTI | TFK358-_P1_ANA ŞALTER-443681263-Çıkış | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:53 | 2020-08-31 23:03 | 0.17139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0
6001665628 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBY615-TR1_P1_J-600794807-Çıkış | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:06 | 2020-08-31 22:11 | 1.0803 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.0506 | 0 | 0
6001665768 | 1 | ADANA | SEYHAN | BBD64-4-614144816-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:07 | 2020-08-31 22:08 | 0.0058333 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 21.875 | 0 | 0
6001665769 | 1 | HATAY | ALTINÖZÜ | BBB91-11-632492984-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:08 | 2020-08-31 22:31 | 0.37667 | 7 | 884 | 0 | 0 | 2.6367 | 332.9733 | 0 | 0
6001665787 | 1 | ADANA | KOZAN | TBU045-TR-A__-610716210-Fider | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 21:14 | 2020-08-31 22:24 | 1.1725 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 345.8875 | 0 | 0
6001665821 | 1 | GAZİANTEP | NURDAĞI | BBJ86-5-636598675-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:22 | 2020-08-31 22:52 | 0.50726 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.3194 | 0 | 0
6001665840 | 1 | HATAY | BELEN | BAU97-3-628923511-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:33 | 2020-08-31 23:00 | 0.45167 | 0 | 5626 | 0 | 0 | 0 | 2541.0767 | 0 | 0
6001665859 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBH028-2-631386141-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:43 | 2020-08-31 22:55 | 0.19861 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14.1014 | 0 | 0
6001665863 | 1 | ADANA | KARAİSALI | BAV29-4-612015704-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:44 | 2020-08-31 22:47 | 0.036944 | 12 | 947 | 0 | 0 | 0.44333 | 34.9864 | 0 | 0
6001665874 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA57-1-601988955-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:49 | 2020-08-31 22:51 | 0.033611 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 45.6439 | 0 | 0
6001665875 | 1 | HATAY | DEFNE | BAP75-3-634965645-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:49 | 2020-08-31 23:11 | 0.36806 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 468.1667 | 0 | 0
6001665879 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR23-6-400039431-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 22:53 | 2020-08-31 23:16 | 0.375 | 96 | 834 | 0 | 0 | 36 | 312.75 | 0 | 0
6001665900 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR22-2-603319927-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:04 | 2020-08-31 23:17 | 0.21861 | 2 | 309 | 0 | 0 | 0.43722 | 67.5508 | 0 | 0
6001665917 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:10 | 2020-08-31 23:11 | 0.019722 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4.4375 | 0 | 0
6001665931 | 1 | HATAY | BELEN | BAU97-9-628923603-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:19 | 2020-08-31 23:46 | 0.44444 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 661.3333 | 0 | 0
6001665932 | 1 | HATAY | ANTAKYA | BBK20-4-634369145-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:20 | 2020-08-31 23:24 | 0.077645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38823 | 0 | 0
6001665980 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | BBA53-17-601724308-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:35 | 2020-08-31 23:43 | 0.13583 | 0 | 7741 | 0 | 0 | 0 | 1051.4858 | 0 | 0
6001666003 | 1 | ADANA | KARATAŞ | BBA78-12-605246475-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:54 | 2020-08-31 23:57 | 0.045 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0.36 | 4.635 | 0 | 0
6001666004 | 1 | ADANA | POZANTI | BCY18-4-628632836-Fider | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 23:54 | 2020-08-31 23:57 | 0.053611 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 12.0625 | 0 | 0
6001668124 | 1 | ADANA | SEYHAN | TBT232-605345972-605345972-Kofra | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-31 06:25 | 2020-08-31 07:25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
6001687613 | 1 | ADANA | YÜREĞİR | TEB225-3-426744807-Fider | Bakim Ihtiyaci - Sekonder Koruma Panosu, AC-DC Sis. Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-15 09:27 | 2020-08-15 14:37 | 5.1631 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 4460.88 | 0 | 0
6001689884 | 1 | MERSİN | ERDEMLİ | BFA34-2-435634491-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-20 09:57 | 2020-08-20 17:44 | 7.7842 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1027.51 | 0 | 0
6001704593 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCA133-TR1_P1_ANA ŞALTER-616069725-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-08 09:12 | 2020-08-08 11:20 | 2.1403 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 772.6403 | 0 | 0
6001704640 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TGF146-TR1_P1_C-443841095-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-08 13:40 | 2020-08-08 15:33 | 1.8778 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 97.6444 | 0 | 0
6001704647 | 1 | OSMANİYE | TOPRAKKALE | TCB470-TR1_P1_D-612052211-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-08 14:02 | 2020-08-08 15:11 | 1.1589 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.4022 | 0 | 0
6001704662 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | TCC861-TR1_P1_C-616184475-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2020-08-10 09:54 | 2020-08-10 11:49 | 1.9194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.7444 | 0 | 0
6001704668 | 1 | OSMANİYE | MERKEZ | BAN97-2-615963871-Fider | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-15 09:12 | 2020-08-15 19:00 | 9.8122 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 5946.2067 | 0 | 0
6001736513 | 1 | MERSİN | AYDINCIK | BAT40-2-629168271-Fider | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-13 09:51 | 2020-08-13 15:54 | 6.0444 | 11 | 3624 | 0 | 0 | 66.4889 | 21905.0667 | 0 | 0
6001736721 | 1 | HATAY | İSKENDERUN | BBR31-4-639300098-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-18 09:40 | 2020-08-18 14:47 | 5.1175 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 363.3425 | 0 | 0
6001736966 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEG187-TR1_P1_A-638081725-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-19 11:38 | 2020-08-19 15:34 | 3.9261 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 486.8378 | 0 | 0
6001737568 | 1 | HATAY | DÖRTYOL | BED85-2-621972039-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-23 09:46 | 2020-08-23 18:30 | 8.7294 | 3 | 1058 | 0 | 0 | 26.1883 | 9235.7522 | 0 | 0
6001737650 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC62-2-605225556-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-21 09:29 | 2020-08-21 10:49 | 1.3231 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 866.6014 | 0 | 0
6001737659 | 1 | ADANA | POZANTI | BBC62-2-605225556-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-21 15:19 | 2020-08-21 15:45 | 0.43028 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 281.8319 | 0 | 0
6001738006 | 1 | MERSİN | TARSUS | BAR32-3-400039483-Fider | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-24 09:31 | 2020-08-24 15:40 | 6.1383 | 58 | 2246 | 0 | 0 | 356.0233 | 13786.6967 | 0 | 0
6001741211 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH744-TR1_P1_B-638655186-Çıkış | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-29 10:04 | 2020-08-29 15:11 | 5.1183 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.0117 | 0 | 0
6001761335 | 1 | MERSİN | ANAMUR | BBF59-6-623054216-Fider | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-23 09:00 | 2020-08-23 14:53 | 5.8833 | 5 | 763 | 0 | 0 | 29.4167 | 4488.9833 | 0 | 0
6001762392 | 1 | HATAY | ARSUZ | TEH289-1-639908842-Fider | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2020-08-25 09:46 | 2020-08-25 18:57 | 9.1758 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.8792 | 0 | 0

## TOROSLAR EDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.2245 | 1.0388 | 1.0471 | 0.073875 | 0.0082201 | 0.0095998 | 1.0218
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 312.658 | 224.5467 | 225.1648 | 2.5743 | 1.0945 | 1.1256 | 219.6953
DAĞITIM-OG | Dışsal | 6.0818 | 11.2057 | 11.1698 | 0 | 0.0048012 | 0.0047003 | 10.8972
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.0297 | 0.83377 | 0.83514 | 0 | 0.00024803 | 0.00024282 | 0.81476
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 36.417 | 36.1615 |  | 0.15058 | 0.14741 | 35.2823
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.293 | 1.2839 |  | 0 | 0 | 1.2526
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.010159 | 0.010087 |  | 0 | 0 | 0.0098412
GENEL TOPLAM |  | 321.994 | 275.3451 | 275.6724 | 2.6482 | 1.2584 | 1.2876 | 268.9737
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.044 | 91.3772 | 91.1784 | 0 | 1.3013 | 1.274 | 88.9835
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 3.5591 | 4.2128 | 4.2082 | 0 | 0.0017554 | 0.0017185 | 4.1055
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.2646 | 6.2207 |  | 0.20426 | 0.19997 | 6.0737
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.022508 | 0.02235 |  | 0 | 0 | 0.021805
GENEL TOPLAM |  | 66.603 | 101.8771 | 101.6296 | 0 | 1.5074 | 1.4757 | 99.1845
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.046302 | 0.045122 | 0.04513 | 0.00048757 | 0.00024071 | 0.00024589 | 0.044034
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.1315 | 2.5662 | 2.5702 | 0.013652 | 0.013563 | 0.013565 | 2.5078
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0071627 | 0.014879 | 0.014824 | 0 | 3.1397e-05 | 3.0737e-05 | 0.014463
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0071627 | 0.0059884 | 0.0059967 | 0 | 2.0931e-05 | 2.0491e-05 | 0.0058508
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.26362 | 0.26177 |  | 0.0013919 | 0.0013627 | 0.25542
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0063871 | 0.0063423 |  | 0 | 0 | 0.0061875
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00021999 | 0.00021844 |  | 0 | 0 | 0.00021311
GENEL TOPLAM |  | 3.1922 | 2.9025 | 2.9045 | 0.014139 | 0.015248 | 0.015225 | 2.834
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16723 | 0.24283 | 0.2423 | 0 | 0.002721 | 0.0026639 | 0.23645
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.020903 | 0.015162 | 0.015202 | 0 | 1.0466e-05 | 1.0246e-05 | 0.014831
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.017466 | 0.017343 |  | 0.00041862 | 0.00040982 | 0.01693
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 7.3845e-05 | 7.3327e-05 |  | 0 | 0 | 7.1537e-05
GENEL TOPLAM |  | 0.18813 | 0.27554 | 0.27492 | 0 | 0.0031501 | 0.0030839 | 0.26829
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.36617 | 0.22645 | 0.22743 | 0.0029254 | 0.0015594 | 0.0015881 | 0.22192
GENEL TOPLAM |  | 0.36617 | 0.22645 | 0.22743 | 0.0029254 | 0.0015594 | 0.0015881 | 0.22192
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27364 | 3872958 | 3900322 | 2051 | 95552 | 97603 | 3997925

## ALADAĞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 127.1611 | 317.7581 | 317.2541 | 0 | 0 | 0 | 312.888
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 65.5832 | 65.4098 |  | 0 | 0 | 64.5096
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 127.1611 | 383.3412 | 382.6639 | 0 | 0 | 0 | 377.3976
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.975 | 156.1282 | 155.9004 | 0 | 0 | 0 | 153.7549
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.6577 | 3.6481 |  | 0 | 0 | 3.5979
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 69.975 | 159.7859 | 159.5485 | 0 | 0 | 0 | 157.3527
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1667 | 4.3801 | 4.3743 | 0 | 0 | 0 | 4.3141
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.52533 | 0.52394 |  | 0 | 0 | 0.51673
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.1667 | 4.9054 | 4.8982 | 0 | 0 | 0 | 4.8308
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16667 | 0.34941 | 0.34893 | 0 | 0 | 0 | 0.34413
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.017968 | 0.01792 |  | 0 | 0 | 0.017673
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.16667 | 0.36738 | 0.36685 | 0 | 0 | 0 | 0.3618
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.22222 | 0.17305 | 0.17318 | 0 | 0 | 0 | 0.1708
GENEL TOPLAM |  | 0.22222 | 0.17305 | 0.17318 | 0 | 0 | 0 | 0.1708
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 36 | 13580 | 13616 | 2 | 188 | 190 | 13806

## CEYHAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 355.3357 | 496.889 | 495.2393 | 0 | 65.9414 | 58.1325 | 493.8411
DAĞITIM-OG | Dışsal | 1.4209 | 0.65488 | 0.66381 | 0 | 0 | 0 | 0.66169
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.10018 | 0.15559 | 0.15494 | 0 | 0.11791 | 0.10395 | 0.15478
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 31.9563 | 31.5838 |  | 0.075456 | 0.06652 | 31.483
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.49594 | 0.49016 |  | 0 | 0 | 0.48859
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.04238 | 0.041886 |  | 0 | 0 | 0.041752
GENEL TOPLAM |  | 356.8568 | 530.194 | 528.174 | 0 | 66.1347 | 58.303 | 526.6709
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.825 | 50.5915 | 50.2446 | 0 | 5.9837 | 5.2751 | 50.1007
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.47093 | 0.65525 | 0.6531 | 0 | 0 | 0 | 0.65101
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.6987 | 2.6672 |  | 0 | 0 | 2.6587
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 21.296 | 53.9454 | 53.5649 | 0 | 5.9837 | 5.2751 | 53.4105
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.151 | 4.4798 | 4.4643 | 0 | 0.56716 | 0.5 | 4.4517
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.012077 | 0.00544 | 0.0055173 | 0 | 0 | 0 | 0.0054997
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0084541 | 0.01313 | 0.013075 | 0 | 0.0099502 | 0.0087719 | 0.013062
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.32083 | 0.31709 |  | 0.0049751 | 0.004386 | 0.31609
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0040729 | 0.0040254 |  | 0 | 0 | 0.0040125
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0027912 | 0.0027587 |  | 0 | 0 | 0.0027498
GENEL TOPLAM |  | 3.1715 | 4.8261 | 4.8068 | 0 | 0.58209 | 0.51316 | 4.7931
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042271 | 0.10967 | 0.10888 | 0 | 0.0099502 | 0.0087719 | 0.10856
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0024155 | 0.0033608 | 0.0033498 | 0 | 0 | 0 | 0.0033391
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.007277 | 0.0071922 |  | 0 | 0 | 0.0071692
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.044686 | 0.12031 | 0.11942 | 0 | 0.0099502 | 0.0087719 | 0.11907
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.0036232 | 0.024508 | 0.024265 | 0 | 0 | 0 | 0.024187
GENEL TOPLAM |  | 0.0036232 | 0.024508 | 0.024265 | 0 | 0 | 0 | 0.024187
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 828 | 70221 | 71049 | 27 | 201 | 228 | 71277

## ÇUKUROVA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 146.0929 | 75.9776 | 76.0951 | 0 | 0 | 0 | 75.6518
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 9.7086 | 9.6923 |  | 0 | 0 | 9.6359
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.86794 | 0.86649 |  | 0 | 0 | 0.86144
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 146.0929 | 86.5541 | 86.654 | 0 | 0 | 0 | 86.1491
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.1254 | 15.2128 | 15.268 | 0 | 0 | 0 | 15.1791
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.25742 | 0.25699 |  | 0 | 0 | 0.25549
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 48.1254 | 15.4703 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 15.4346
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0268 | 0.89131 | 0.89322 | 0 | 0 | 0 | 0.88801
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.048806 | 0.048724 |  | 0 | 0 | 0.04844
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0033477 | 0.0033421 |  | 0 | 0 | 0.0033226
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.0268 | 0.94347 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 0.93977
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1204 | 0.060629 | 0.060729 | 0 | 0 | 0 | 0.060376
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.00078075 | 0.00077945 |  | 0 | 0 | 0.0007749
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1204 | 0.06141 | 0.061509 | 0 | 0 | 0 | 0.061151
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.54515 | 0.26829 | 0.26876 | 0 | 0 | 0 | 0.26719
GENEL TOPLAM |  | 0.54515 | 0.26829 | 0.26876 | 0 | 0 | 0 | 0.26719
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 178033 | 178332 | 105 | 940 | 1045 | 179377

## FEKE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10216 | 1.3018 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 1.2827
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.0483 | 336.304 | 334.6523 | 0 | 8.2 | 7.0962 | 331.792
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 86.6859 | 86.1206 |  | 0 | 0 | 85.3685
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 83.1504 | 424.2918 | 422.0669 | 0 | 8.2 | 7.0962 | 418.4433
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 58.1682 | 57.7888 | 0 | 0 | 0 | 57.2842
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 66.1753 | 181.4911 | 180.739 | 0 | 0 | 0 | 179.1608
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 9.8537 | 9.7894 |  | 0 | 0 | 9.7039
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 66.1753 | 249.5131 | 248.3173 | 0 | 0 | 0 | 246.149
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012987 | 0.16549 | 0.16449 | 0 | 0 | 0 | 0.16306
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0649 | 4.131 | 4.111 | 0 | 0.1 | 0.086538 | 4.0758
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.56714 | 0.56344 |  | 0 | 0 | 0.55852
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0779 | 4.8636 | 4.8389 | 0 | 0.1 | 0.086538 | 4.7974
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1729 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0.17028
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.36364 | 0.72811 | 0.72573 | 0 | 0 | 0 | 0.7194
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.036747 | 0.036507 |  | 0 | 0 | 0.036188
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.36364 | 0.93776 | 0.93402 | 0 | 0 | 0 | 0.92586
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.53247 | 2.0955 | 2.0853 | 0 | 0.011111 | 0.0096154 | 2.0672
GENEL TOPLAM |  | 0.53247 | 2.0955 | 2.0853 | 0 | 0.011111 | 0.0096154 | 2.0672
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 11729 | 11806 | 14 | 90 | 104 | 11910

## İMAMOĞLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.6808 | 391.0206 | 379.0803 | 0 | 41.9241 | 39.9465 | 376.4351
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 134.2641 | 129.4547 |  | 45.0396 | 42.9151 | 128.7797
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.1999 | 1.1569 |  | 0 | 0 | 1.1479
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 57.6808 | 526.4846 | 509.6919 | 0 | 86.9637 | 82.8616 | 506.3627
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.4959 | 158.0842 | 154.0871 | 0 | 85.0571 | 81.045 | 153.5174
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.68753 | 0.6629 |  | 0 | 0 | 0.65773
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 46.4959 | 158.7717 | 154.75 | 0 | 85.0571 | 81.045 | 154.1751
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0849 | 5.8744 | 5.7028 | 0 | 0.9505 | 0.90566 | 5.6654
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.80263 | 0.77388 |  | 0.19802 | 0.18868 | 0.76932
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0077686 | 0.0074904 |  | 0 | 0 | 0.0074319
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0849 | 6.6848 | 6.4842 | 0 | 1.1485 | 1.0943 | 6.4422
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15735 | 0.55511 | 0.54086 | 0 | 0.28713 | 0.27358 | 0.53878
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0043843 | 0.0042272 |  | 0 | 0 | 0.0041943
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15735 | 0.5595 | 0.54509 | 0 | 0.28713 | 0.27358 | 0.54297
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.1677 | 1.0777 | 1.0451 | 0 | 0.059406 | 0.056604 | 1.0374
GENEL TOPLAM |  | 0.1677 | 1.0777 | 1.0451 | 0 | 0.059406 | 0.056604 | 1.0374
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 13001 | 13484 | 5 | 101 | 106 | 13590

## KARAİSALI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.99231 | 5.0352 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 4.9031
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 175.6742 | 373.7821 | 370.4924 | 0 | 8.2923 | 7.7594 | 365.7482
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 4.8604 | 4.7797 | 0 | 0 | 0 | 4.7172
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 67.0954 | 65.9813 |  | 0 | 0 | 65.1183
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 10.7407 | 10.5623 |  | 0 | 0 | 10.4242
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 176.6665 | 461.5137 | 456.7837 | 0 | 8.2923 | 7.7594 | 450.9109
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.7561 | 90.9812 | 90.0973 | 0 | 0 | 0 | 88.9189
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 7.3227 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.1069
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 32.0651 | 31.5327 |  | 0 | 0 | 31.1202
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 37.7561 | 130.3689 | 128.8311 | 0 | 0 | 0 | 127.1461
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038462 | 0.19516 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0.19004
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3269 | 2.9412 | 2.9144 | 0 | 0.14592 | 0.13655 | 2.878
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.004925 | 0.0048433 | 0 | 0 | 0 | 0.0047799
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.63706 | 0.62648 |  | 0 | 0 | 0.61829
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.027223 | 0.026771 |  | 0 | 0 | 0.026421
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.3654 | 3.8055 | 3.765 | 0 | 0.14592 | 0.13655 | 3.7176
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086538 | 0.34188 | 0.33764 | 0 | 0 | 0 | 0.33323
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.020728 | 0.020384 | 0 | 0 | 0 | 0.020118
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.14185 | 0.1395 |  | 0 | 0 | 0.13767
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.086538 | 0.50447 | 0.49753 | 0 | 0 | 0 | 0.49102
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.083333 | 0.15484 | 0.15365 | 0 | 0 | 0 | 0.15164
GENEL TOPLAM |  | 0.083333 | 0.15484 | 0.15365 | 0 | 0 | 0 | 0.15164
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 312 | 18477 | 18789 | 16 | 233 | 249 | 19038

## KARATAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 632.5096 | 1041.7595 | 1010.5216 | 0 | 0 | 0 | 993.7554
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 43.2947 | 39.99 |  | 0 | 0 | 39.3265
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 4.1988 | 3.8783 |  | 0 | 0 | 3.8139
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 632.5096 | 1089.253 | 1054.3899 | 0 | 0 | 0 | 1036.8959
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.6254 | 97.1221 | 92.8097 | 0 | 0 | 0 | 91.2699
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.79244 | 1.7135 | 1.6432 | 0 | 0 | 0 | 1.616
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 5.4757 | 5.0577 |  | 0 | 0 | 4.9738
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 41.4179 | 104.3114 | 99.5107 | 0 | 0 | 0 | 97.8597
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.5357 | 7.2536 | 7.0462 | 0 | 0 | 0 | 6.9293
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.22971 | 0.21218 |  | 0 | 0 | 0.20866
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.025531 | 0.023583 |  | 0 | 0 | 0.023191
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4.5357 | 7.5089 | 7.2819 | 0 | 0 | 0 | 7.1611
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.080526 | 0.33299 | 0.31372 | 0 | 0 | 0 | 0.30852
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0049302 | 0.010661 | 0.010223 | 0 | 0 | 0 | 0.010054
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.020574 | 0.019004 |  | 0 | 0 | 0.018689
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.085456 | 0.36423 | 0.34295 | 0 | 0 | 0 | 0.33726
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.33443 | 0.55245 | 0.53581 | 0 | 0 | 0 | 0.52692
GENEL TOPLAM |  | 0.33443 | 0.55245 | 0.53581 | 0 | 0 | 0 | 0.52692
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1217 | 14727 | 15944 | 63 | 206 | 269 | 16213

## KOZAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 8.0533 | 8.2873 | 8.2847 | 0 | 1.1597 | 1.0556 | 8.2384
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 325.1003 | 472.4693 | 470.8502 | 0 | 34.4049 | 31.3182 | 468.0317
DAĞITIM-OG | Dışsal | 151.9551 | 480.3284 | 476.7206 | 0 | 0 | 0 | 473.6637
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.41052 | 14.3548 | 14.2016 | 0 | 0 | 0 | 14.1105
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 99.9749 | 98.8765 |  | 1.8248 | 1.6611 | 98.2531
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 2.1944 | 2.1703 |  | 0 | 0 | 2.1564
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 485.5193 | 1077.6091 | 1071.1039 | 0 | 37.3893 | 34.0349 | 1064.4537
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.9637 | 117.1036 | 116.0144 | 0 | 29.5209 | 26.8724 | 115.4428
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 13.7931 | 74.9188 | 74.2472 | 0 | 0 | 0 | 73.7711
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.4162 | 3.3787 |  | 0 | 0 | 3.357
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 31.7568 | 195.4386 | 193.6402 | 0 | 29.5209 | 26.8724 | 192.5709
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.084833 | 0.14983 | 0.14912 | 0 | 0.050481 | 0.045952 | 0.14845
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.3933 | 4.8765 | 4.8602 | 0 | 0.51683 | 0.47046 | 4.832
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.014139 | 0.05783 | 0.05735 | 0 | 0 | 0 | 0.056982
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0025707 | 0.089615 | 0.088659 | 0 | 0 | 0 | 0.08809
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.65408 | 0.64689 |  | 0.0096154 | 0.0087527 | 0.6428
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.011466 | 0.01134 |  | 0 | 0 | 0.011267
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.4949 | 5.8393 | 5.8135 | 0 | 0.57692 | 0.52516 | 5.7796
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034704 | 0.23155 | 0.22939 | 0 | 0.055288 | 0.050328 | 0.22824
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.078406 | 0.2207 | 0.21913 | 0 | 0 | 0 | 0.21773
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.015735 | 0.015563 |  | 0 | 0 | 0.015463
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11311 | 0.46798 | 0.46408 | 0 | 0.055288 | 0.050328 | 0.46143
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.24165 | 0.29917 | 0.29854 | 0 | 0.067308 | 0.061269 | 0.29702
GENEL TOPLAM |  | 0.24165 | 0.29917 | 0.29854 | 0 | 0.067308 | 0.061269 | 0.29702
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 778 | 70033 | 70811 | 41 | 416 | 457 | 71268

## POZANTI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 167.8192 | 213.3022 | 213.0563 | 0 | 0 | 0 | 211.375
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 116.1701 | 115.5419 |  | 0 | 0 | 114.6302
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.4129 | 0.41067 |  | 0 | 0 | 0.40743
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 167.8192 | 329.8853 | 329.0089 | 0 | 0 | 0 | 326.4125
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.8854 | 22.758 | 22.8236 | 0 | 0 | 0 | 22.6434
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 23.2387 | 23.1131 |  | 0 | 0 | 22.9307
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 34.8854 | 45.9967 | 45.9366 | 0 | 0 | 0 | 45.5741
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.1355 | 4.3215 | 4.3151 | 0 | 0 | 0 | 4.2811
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.96342 | 0.95821 |  | 0 | 0 | 0.95064
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0069803 | 0.0069425 |  | 0 | 0 | 0.0068877
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.1355 | 5.2919 | 5.2803 | 0 | 0 | 0 | 5.2386
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083871 | 0.12982 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0.12855
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.050756 | 0.050481 |  | 0 | 0 | 0.050083
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.083871 | 0.18057 | 0.18005 | 0 | 0 | 0 | 0.17863
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.090323 | 0.64162 | 0.63864 | 0 | 0 | 0 | 0.6336
GENEL TOPLAM |  | 0.090323 | 0.64162 | 0.63864 | 0 | 0 | 0 | 0.6336
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 155 | 28509 | 28664 | 3 | 225 | 228 | 28892

## SAİMBEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 252.4721 | 531.9012 | 529.8567 | 0 | 0.22373 | 0.19701 | 525.1774
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 2.1784 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 2.1434
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 111.0507 | 110.2382 |  | 0 | 0 | 109.2643
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 252.4721 | 645.1303 | 642.2574 | 0 | 0.22373 | 0.19701 | 636.5852
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.2061 | 119.7899 | 119.2954 | 0 | 0 | 0 | 118.2415
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.77188 | 0.76623 |  | 0 | 0 | 0.75946
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 52.2061 | 120.5618 | 120.0616 | 0 | 0 | 0 | 119.0009
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.2545 | 6.4153 | 6.3922 | 0 | 0.016949 | 0.014925 | 6.3358
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.021174 | 0.021019 | 0 | 0 | 0 | 0.020833
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.91959 | 0.91286 |  | 0 | 0 | 0.9048
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.2545 | 7.3561 | 7.3261 | 0 | 0.016949 | 0.014925 | 7.2615
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32727 | 0.7167 | 0.71385 | 0 | 0 | 0 | 0.70754
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0060306 | 0.0059864 |  | 0 | 0 | 0.0059335
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.32727 | 0.72273 | 0.71984 | 0 | 0 | 0 | 0.71348
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.018182 | 0.075717 | 0.075296 | 0 | 0 | 0 | 0.074631
GENEL TOPLAM |  | 0.018182 | 0.075717 | 0.075296 | 0 | 0 | 0 | 0.074631
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55 | 7462 | 7517 | 8 | 59 | 67 | 7584

## SARIÇAM
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 110.5904 | 21.9881 | 22.5138 | 13.7742 | 0.55501 | 0.81607 | 22.312
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 834.1095 | 483.6426 | 485.7219 | 417.4606 | 19.9966 | 27.8459 | 481.4633
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 43.8322 | 43.5722 |  | 5.9669 | 5.8491 | 43.2213
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 2.8067 | 2.79 |  | 0 | 0 | 2.7641
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 944.6999 | 552.2697 | 554.5979 | 431.2348 | 26.5185 | 34.5111 | 549.7607
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.7793 | 83.5212 | 83.1015 | 0 | 0 | 0 | 82.3286
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 13.9244 | 8.228 | 8.2618 | 0 | 0.3072 | 0.30114 | 8.1877
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 3.8212 | 3.7985 |  | 0.84142 | 0.82481 | 3.7708
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 26.7037 | 95.5704 | 95.1618 | 0 | 1.1486 | 1.1259 | 94.2872
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.72727 | 0.14427 | 0.14773 | 0.090909 | 0.003663 | 0.005386 | 0.14641
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.2386 | 3.0939 | 3.1185 | 2.0909 | 0.17216 | 0.21005 | 3.0914
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.34846 | 0.3464 |  | 0.062271 | 0.061041 | 0.34374
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.014429 | 0.014343 |  | 0 | 0 | 0.01421
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.9659 | 3.601 | 3.6269 | 2.1818 | 0.2381 | 0.27648 | 3.5958
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036932 | 0.24183 | 0.24062 | 0 | 0 | 0 | 0.23838
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.079545 | 0.047542 | 0.047732 | 0 | 0.0018315 | 0.0017953 | 0.047305
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.01114 | 0.011073 |  | 0.0018315 | 0.0017953 | 0.010987
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11648 | 0.30051 | 0.29942 | 0 | 0.003663 | 0.0035907 | 0.29667
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.46875 | 0.34929 | 0.35 | 0.54545 | 0.053114 | 0.062837 | 0.34733
GENEL TOPLAM |  | 0.46875 | 0.34929 | 0.35 | 0.54545 | 0.053114 | 0.062837 | 0.34733
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 352 | 58979 | 59331 | 11 | 546 | 557 | 59888

## SEYHAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.5065 | 0.26929 | 0.28255 | 0 | 0 | 0 | 0.28006
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 259.6494 | 160.9819 | 161.3858 | 0 | 5.8187 | 5.5382 | 160.0158
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.19859 | 4.5358 | 4.5181 | 0 | 0 | 0 | 4.4783
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.15404 | 0.15341 | 0 | 0 | 0 | 0.15206
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 33.623 | 33.4854 |  | 0.091303 | 0.086902 | 33.1918
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 2.2709 | 2.2616 |  | 0 | 0 | 2.2417
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 263.3545 | 201.8349 | 202.0867 | 0 | 5.91 | 5.6251 | 200.3597
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.3748 | 24.0437 | 24.0941 | 0 | 2.0299 | 1.9321 | 23.8993
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.79554 | 0.66048 | 0.66103 | 0 | 0 | 0 | 0.65522
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.6995 | 1.6925 |  | 0 | 0 | 1.6776
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 37.1704 | 26.4036 | 26.4477 | 0 | 2.0299 | 1.9321 | 26.2322
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.21203 | 0.015149 | 0.015955 | 0 | 0 | 0 | 0.015814
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.6399 | 1.6541 | 1.6581 | 0 | 0.033456 | 0.031843 | 1.6438
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0012658 | 0.030698 | 0.030578 | 0 | 0 | 0 | 0.030309
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.0014985 | 0.0014923 | 0 | 0 | 0 | 0.0014792
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.20726 | 0.20641 |  | 0.0039902 | 0.0037978 | 0.20463
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0089154 | 0.008879 |  | 0 | 0 | 0.0088009
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.8532 | 1.9176 | 1.9214 | 0 | 0.037446 | 0.035641 | 1.9048
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10253 | 0.06355 | 0.06371 | 0 | 0.0039902 | 0.0037978 | 0.063183
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0044304 | 0.0015817 | 0.0015934 | 0 | 0 | 0 | 0.0015794
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0053019 | 0.0052802 |  | 0 | 0 | 0.0052338
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10696 | 0.070434 | 0.070583 | 0 | 0.0039902 | 0.0037978 | 0.069996
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.73987 | 0.31312 | 0.31487 | 0 | 0.0073665 | 0.0070114 | 0.31216
GENEL TOPLAM |  | 0.73987 | 0.31312 | 0.31487 | 0 | 0.0073665 | 0.0070114 | 0.31216
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 384389 | 385969 | 165 | 3258 | 3423 | 389392

## TUFANBEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.1673 | 100.7804 | 100.431 | 0 | 0 | 0 | 100.1323
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 40.7277 | 40.3858 |  | 0 | 0 | 40.2656
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 59.1673 | 141.5081 | 140.8167 | 0 | 0 | 0 | 140.3979
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.2632 | 59.6853 | 59.4635 | 0 | 0 | 0 | 59.2866
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 7.3001 | 7.2388 |  | 0 | 0 | 7.2173
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 33.2632 | 66.9855 | 66.7023 | 0 | 0 | 0 | 66.5039
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61842 | 1.294 | 1.2884 | 0 | 0 | 0 | 1.2845
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.42719 | 0.4236 |  | 0 | 0 | 0.42234
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.61842 | 1.7212 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.7069
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078947 | 0.15109 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 0.15003
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.017604 | 0.017457 |  | 0 | 0 | 0.017405
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.078947 | 0.16869 | 0.16794 | 0 | 0 | 0 | 0.16744
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8975 | 9051 | 5 | 22 | 27 | 9078

## YUMURTALIK
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.7697 | 4.1714 | 4.1298 | 0 | 0 | 0 | 4.1146
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 892.4017 | 719.5599 | 722.5587 | 0 | 0 | 0 | 719.9092
DAĞITIM-OG | Dışsal | 14.4549 | 26.9442 | 26.7275 | 0 | 0 | 0 | 26.6295
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 50.3123 | 49.4394 |  | 0 | 0 | 49.2581
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.088324 | 0.086792 |  | 0 | 0 | 0.086473
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 908.6263 | 801.0762 | 802.9422 | 0 | 0 | 0 | 799.9979
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 174.0483 | 65.8481 | 67.7254 | 0 | 0 | 0 | 67.477
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 26.3135 | 24.3542 | 24.3882 | 0 | 0 | 0 | 24.2988
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.042089 | 0.041359 |  | 0 | 0 | 0.041207
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 200.3618 | 90.2444 | 92.155 | 0 | 0 | 0 | 91.817
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.080808 | 0.19048 | 0.18857 | 0 | 0 | 0 | 0.18788
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.596 | 11.5469 | 11.5825 | 0 | 0 | 0 | 11.54
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.070707 | 0.1318 | 0.13074 | 0 | 0 | 0 | 0.13026
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.53826 | 0.52892 |  | 0 | 0 | 0.52698
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0003567 | 0.00035051 |  | 0 | 0 | 0.00034922
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.7475 | 12.4078 | 12.431 | 0 | 0 | 0 | 12.3855
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4798 | 0.18432 | 0.18945 | 0 | 0 | 0 | 0.18876
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.15657 | 0.14491 | 0.14511 | 0 | 0 | 0 | 0.14458
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 8.9174e-05 | 8.7627e-05 |  | 0 | 0 | 8.7306e-05
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.63636 | 0.32932 | 0.33465 | 0 | 0 | 0 | 0.33342
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 1.9899 | 1.4432 | 1.4527 | 0 | 0 | 0 | 1.4474
GENEL TOPLAM |  | 1.9899 | 1.4432 | 1.4527 | 0 | 0 | 0 | 1.4474
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198 | 11214 | 11412 | 7 | 35 | 42 | 11454

## YÜREĞİR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.084485 | 1.3214 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 1.2884
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 782.5027 | 261.1069 | 266.5589 | 6.9485 | 1.3453 | 1.5213 | 262.4864
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.41184 | 0.43257 | 0.43235 | 0 | 0 | 0 | 0.42571
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 50.1355 | 49.6112 |  | 0.018768 | 0.018179 | 48.8492
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.5167 | 1.5008 |  | 0 | 0 | 1.4778
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0012768 | 0.0012635 |  | 0 | 0 | 0.0012441
GENEL TOPLAM |  | 782.999 | 314.5143 | 319.4131 | 6.9485 | 1.3641 | 1.5395 | 314.5287
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 74.4596 | 61.5714 | 61.7061 | 0 | 0 | 0 | 60.758
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 2.0368 | 1.523 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 1.5049
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 8.7391 | 8.6477 |  | 0 | 0 | 8.5148
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 76.4964 | 71.8334 | 71.8822 | 0 | 0 | 0 | 70.7776
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01089 | 0.20594 | 0.2039 | 0 | 0 | 0 | 0.20076
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.446 | 2.2323 | 2.2659 | 0.050505 | 0.007206 | 0.008566 | 2.2312
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0014205 | 0.001516 | 0.001515 | 0 | 0 | 0 | 0.0014917
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.30569 | 0.30249 |  | 0.00098264 | 0.00095178 | 0.29786
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0057838 | 0.0057234 |  | 0 | 0 | 0.0056354
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 6.004e-05 | 5.9412e-05 |  | 0 | 0 | 5.8499e-05
GENEL TOPLAM |  | 5.4583 | 2.7513 | 2.7796 | 0.050505 | 0.0081887 | 0.0095178 | 2.737
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27888 | 0.31986 | 0.31943 | 0 | 0 | 0 | 0.31453
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.024148 | 0.0096064 | 0.0097584 | 0 | 0 | 0 | 0.0096085
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.025467 | 0.025201 |  | 0 | 0 | 0.024813
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.30303 | 0.35494 | 0.35439 | 0 | 0 | 0 | 0.34895
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 1.6989 | 0.57541 | 0.58716 | 0 | 0.0039306 | 0.0038071 | 0.57819
GENEL TOPLAM |  | 1.6989 | 0.57541 | 0.58716 | 0 | 0.0039306 | 0.0038071 | 0.57819
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2112 | 199867 | 201979 | 99 | 3053 | 3152 | 205131

## ADANA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.0271 | 2.2034 | 2.2332 | 0.26535 | 0.082048 | 0.092367 | 2.2136
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 471.1175 | 255.8892 | 257.5671 | 9.2469 | 7.1521 | 7.27 | 255.2754
DAĞITIM-OG | Dışsal | 14.4243 | 32.8988 | 32.7547 | 0 | 0 | 0 | 32.4548
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.047013 | 1.0698 | 1.0619 | 0 | 0.0024757 | 0.0023364 | 1.0522
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 43.247 | 42.9098 |  | 0.93346 | 0.88091 | 42.525
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.8117 | 1.7975 |  | 0 | 0 | 1.7811
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0029665 | 0.0029434 |  | 0 | 0 | 0.0029165
GENEL TOPLAM |  | 491.6159 | 337.1228 | 338.3272 | 9.5122 | 8.1701 | 8.2456 | 335.305
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.3079 | 47.4866 | 47.4774 | 0 | 2.9967 | 2.828 | 47.0686
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 3.8386 | 8.17 | 8.1362 | 0 | 0.017522 | 0.016535 | 8.0619
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.298 | 4.2645 |  | 0.047991 | 0.045289 | 4.2259
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 50.1466 | 59.9546 | 59.8781 | 0 | 3.0622 | 2.8899 | 59.3563
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.082846 | 0.067635 | 0.067754 | 0.0017513 | 0.0024026 | 0.0023659 | 0.067155
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.9843 | 2.5127 | 2.5242 | 0.049037 | 0.072496 | 0.071175 | 2.5018
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.004674 | 0.016683 | 0.016589 | 0 | 0 | 0 | 0.016437
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0010516 | 0.0072209 | 0.0071728 | 0 | 0.00020892 | 0.00019716 | 0.007109
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.29555 | 0.29325 |  | 0.0078345 | 0.0073935 | 0.29063
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0076221 | 0.0075627 |  | 0 | 0 | 0.0074935
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00019097 | 0.00018948 |  | 0 | 0 | 0.00018774
GENEL TOPLAM |  | 4.0729 | 2.9076 | 2.9167 | 0.050788 | 0.082942 | 0.081132 | 2.8908
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14034 | 0.16068 | 0.16052 | 0 | 0.0069989 | 0.0066049 | 0.15911
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.025006 | 0.029131 | 0.029099 | 0 | 0.00010446 | 9.858e-05 | 0.028833
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.013628 | 0.013522 |  | 0.00010446 | 9.858e-05 | 0.013399
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.16534 | 0.20344 | 0.20314 | 0 | 0.0072078 | 0.0068021 | 0.20135
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.73008 | 0.37953 | 0.38226 | 0.010508 | 0.010446 | 0.01045 | 0.37886
GENEL TOPLAM |  | 0.73008 | 0.37953 | 0.38226 | 0.010508 | 0.010446 | 0.01045 | 0.37886
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8558 | 1089196 | 1097754 | 571 | 9573 | 10144 | 1107898

## ARABAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 167.4789 | 957.1109 | 904.3503 | 0 | 0 | 0 | 877.8119
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 22.8752 | 21.3467 |  | 0 | 0 | 20.7203
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 167.4789 | 979.9861 | 925.697 | 0 | 0 | 0 | 898.5322
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48849 | 12.2067 | 11.4237 | 0 | 0 | 0 | 11.0885
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.2619 | 2.1108 |  | 0 | 0 | 2.0488
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.48849 | 14.4686 | 13.5345 | 0 | 0 | 0 | 13.1373
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.2274 | 14.6903 | 13.9244 | 0 | 0 | 0 | 13.5158
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.33086 | 0.30876 |  | 0 | 0 | 0.2997
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.2274 | 15.0212 | 14.2332 | 0 | 0 | 0 | 13.8155
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0012034 | 0.030071 | 0.028142 | 0 | 0 | 0 | 0.027316
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0049974 | 0.0046635 |  | 0 | 0 | 0.0045267
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0012034 | 0.035068 | 0.032805 | 0 | 0 | 0 | 0.031843
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.1769 | 0.81432 | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0.74908
GENEL TOPLAM |  | 0.1769 | 0.81432 | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0.74908
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 831 | 11606 | 12437 | 89 | 287 | 376 | 12813

## İSLAHİYE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.1394 | 7.0129 | 6.8962 | 0 | 0 | 0 | 6.7732
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.0434 | 241.5027 | 235.9592 | 0 | 0 | 0 | 231.7527
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 14.5199 | 14.1721 |  | 0 | 0 | 13.9195
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.04399 | 0.042936 |  | 0 | 0 | 0.042171
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.1829 | 263.0795 | 257.0704 | 0 | 0 | 0 | 252.4876
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.052 | 20.5478 | 0 | 0 | 0 | 20.1815
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 21.052 | 20.5478 | 0 | 0 | 0 | 20.1815
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038864 | 0.21483 | 0.21061 | 0 | 0 | 0 | 0.20686
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11809 | 2.7193 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 2.6096
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.17529 | 0.17109 |  | 0 | 0 | 0.16804
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00018339 | 0.000179 |  | 0 | 0 | 0.00017581
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15695 | 3.1096 | 3.0389 | 0 | 0 | 0 | 2.9847
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057292 | 0.05592 | 0 | 0 | 0 | 0.054923
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.057292 | 0.05592 | 0 | 0 | 0 | 0.054923
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.044843 | 0.22117 | 0.21695 | 0 | 0 | 0 | 0.21308
GENEL TOPLAM |  | 0.044843 | 0.22117 | 0.21695 | 0 | 0 | 0 | 0.21308
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 669 | 27264 | 27933 | 43 | 464 | 507 | 28440

## KARKAMIŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 188.2967 | 345.2976 | 341.3584 | 0 | 0 | 0 | 335.2351
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 65.113 | 63.4793 |  | 0 | 0 | 62.3406
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 188.2967 | 410.4106 | 404.8377 | 0 | 0 | 0 | 397.5757
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 449.6121 | 631.0102 | 626.4588 | 0 | 0 | 0 | 615.2214
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 41.4704 | 40.4299 |  | 0 | 0 | 39.7047
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 449.6121 | 672.4806 | 666.8888 | 0 | 0 | 0 | 654.926
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.208 | 4.3665 | 4.3123 | 0 | 0 | 0 | 4.235
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.52357 | 0.51044 |  | 0 | 0 | 0.50128
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.208 | 4.8901 | 4.8228 | 0 | 0 | 0 | 4.7363
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.752 | 1.0299 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 1.0045
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.10665 | 0.10397 |  | 0 | 0 | 0.10211
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.752 | 1.1365 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 1.1066
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.008 | 0.25221 | 0.24609 | 0 | 0 | 0 | 0.24167
GENEL TOPLAM |  | 0.008 | 0.25221 | 0.24609 | 0 | 0 | 0 | 0.24167
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 125 | 4857 | 4982 | 6 | 85 | 91 | 5073

## NİZİP
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 131.1858 | 82.1162 | 82.4264 | 0 | 0.075403 | 0.074513 | 80.2077
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 19.1569 | 19.0358 |  | 0 | 0 | 18.523
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.26079 | 0.25914 |  | 0 | 0 | 0.25216
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 131.1858 | 101.5339 | 101.7213 | 0 | 0.075403 | 0.074513 | 98.9829
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.1827 | 23.5825 | 23.6179 | 0 | 0 | 0 | 22.9816
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.3933 | 4.3655 |  | 0 | 0 | 4.2479
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 29.1827 | 27.9757 | 27.9834 | 0 | 0 | 0 | 27.2295
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6848 | 1.5686 | 1.5693 | 0 | 0.001194 | 0.0011799 | 1.5271
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.17701 | 0.17589 |  | 0 | 0 | 0.17115
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.003485 | 0.0034629 |  | 0 | 0 | 0.0033696
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.6848 | 1.7491 | 1.7487 | 0 | 0.001194 | 0.0011799 | 1.7016
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10594 | 0.066806 | 0.067053 | 0 | 0 | 0 | 0.065247
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.015666 | 0.015567 |  | 0 | 0 | 0.015147
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10594 | 0.082472 | 0.08262 | 0 | 0 | 0 | 0.080394
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.082687 | 0.078 | 0.07803 | 0 | 0 | 0 | 0.075928
GENEL TOPLAM |  | 0.082687 | 0.078 | 0.07803 | 0 | 0 | 0 | 0.075928
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 387 | 60833 | 61220 | 20 | 1675 | 1695 | 62915

## NURDAĞI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.6427 | 145.1108 | 137.7619 | 0 | 0 | 0 | 134.6646
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 29.7836 | 28.2364 |  | 0 | 0 | 27.6015
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.079589 | 0.075454 |  | 0 | 0 | 0.073758
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.6427 | 174.974 | 166.0738 | 0 | 0 | 0 | 162.3399
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1708 | 211.1797 | 200.3223 | 0 | 0 | 0 | 195.8183
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.1708 | 211.1797 | 200.3223 | 0 | 0 | 0 | 195.8183
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049057 | 1.7526 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 1.6267
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.40582 | 0.38474 |  | 0 | 0 | 0.37609
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0006203 | 0.00058808 |  | 0 | 0 | 0.00057486
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.049057 | 2.1591 | 2.0495 | 0 | 0 | 0 | 2.0034
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0050314 | 0.44745 | 0.42446 | 0 | 0 | 0 | 0.41492
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0050314 | 0.44745 | 0.42446 | 0 | 0 | 0 | 0.41492
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.35923 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 0.33291
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.35923 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 0.33291
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 795 | 14509 | 15304 | 45 | 307 | 352 | 15656

## OĞUZELİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 159.8612 | 325.6993 | 321.4415 | 0 | 0 | 0 | 310.3666
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 31.4054 | 30.5991 |  | 0 | 0 | 29.5448
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 159.8612 | 357.1047 | 352.0406 | 0 | 0 | 0 | 339.9114
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.0922 | 194.1282 | 189.968 | 0 | 0 | 0 | 183.4229
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.3414 | 3.4286 | 3.3751 | 0 | 0 | 0 | 3.2588
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 8.4139 | 8.1979 |  | 0 | 0 | 7.9154
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 33.4336 | 205.9708 | 201.541 | 0 | 0 | 0 | 194.5971
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.3792 | 3.4231 | 3.3963 | 0 | 0 | 0 | 3.2793
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.27819 | 0.27105 |  | 0 | 0 | 0.26171
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.3792 | 3.7013 | 3.6674 | 0 | 0 | 0 | 3.541
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.091102 | 0.50123 | 0.4907 | 0 | 0 | 0 | 0.47379
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0084746 | 0.021661 | 0.021323 | 0 | 0 | 0 | 0.020588
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.016972 | 0.016536 |  | 0 | 0 | 0.015966
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.099576 | 0.53986 | 0.52856 | 0 | 0 | 0 | 0.51035
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 1.2436 | 1.3036 | 1.3021 | 0 | 0 | 0 | 1.2572
GENEL TOPLAM |  | 1.2436 | 1.3036 | 1.3021 | 0 | 0 | 0 | 1.2572
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 472 | 17912 | 18384 | 18 | 638 | 656 | 19040

## ŞAHİNBEY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.3677 | 116.5852 | 116.3795 | 0 | 0 | 0 | 114.2471
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 3.1817 | 3.1751 | 0 | 0 | 0 | 3.1169
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 11.2876 | 11.2639 |  | 0 | 0 | 11.0575
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.33303 | 0.33233 |  | 0 | 0 | 0.32624
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 18.3677 | 131.3875 | 131.1508 | 0 | 0 | 0 | 128.7477
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.6064 | 112.1886 | 111.9633 | 0 | 0 | 0 | 109.9118
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.4773 | 2.4721 |  | 0 | 0 | 2.4268
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4.6064 | 114.6659 | 114.4354 | 0 | 0 | 0 | 112.3386
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17111 | 1.2613 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 1.2359
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.016791 | 0.016756 | 0 | 0 | 0 | 0.016449
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.10677 | 0.10655 |  | 0 | 0 | 0.1046
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0025312 | 0.0025259 |  | 0 | 0 | 0.0024796
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17111 | 1.3874 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 1.3595
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0098177 | 0.24672 | 0.24622 | 0 | 0 | 0 | 0.24171
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0061572 | 0.0061443 |  | 0 | 0 | 0.0060317
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0098177 | 0.25287 | 0.25236 | 0 | 0 | 0 | 0.24774
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.047686 | 0.084612 | 0.084534 | 0 | 0 | 0 | 0.082985
GENEL TOPLAM |  | 0.047686 | 0.084612 | 0.084534 | 0 | 0 | 0 | 0.082985
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 713 | 339764 | 340477 | 19 | 6336 | 6355 | 346832

## ŞEHİTKAMİL
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.056 | 142.3804 | 141.6321 | 0 | 0 | 0 | 138.5113
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 1.3014 | 1.2937 | 0 | 0 | 0 | 1.2652
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 13.8592 | 13.7771 |  | 0 | 0 | 13.4736
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.20176 | 0.20057 |  | 0 | 0 | 0.19615
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 16.056 | 157.7428 | 156.9034 | 0 | 0 | 0 | 153.4462
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.5682 | 15.0053 | 14.9434 | 0 | 0 | 0 | 14.6142
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.61683 | 12.7641 | 12.6922 | 0 | 0 | 0 | 12.4125
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.3646 | 1.3566 |  | 0 | 0 | 1.3267
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5.185 | 29.1341 | 28.9922 | 0 | 0 | 0 | 28.3534
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29131 | 2.2264 | 2.2149 | 0 | 0 | 0 | 2.1661
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.013331 | 0.013252 | 0 | 0 | 0 | 0.01296
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.099235 | 0.098647 |  | 0 | 0 | 0.096473
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0017282 | 0.001718 |  | 0 | 0 | 0.0016801
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.29131 | 2.3407 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 2.2773
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011757 | 0.037697 | 0.037543 | 0 | 0 | 0 | 0.036716
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0013063 | 0.027032 | 0.02688 | 0 | 0 | 0 | 0.026288
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0037522 | 0.00373 |  | 0 | 0 | 0.0036478
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.013063 | 0.068482 | 0.068153 | 0 | 0 | 0 | 0.066652
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.021555 | 0.39092 | 0.38873 | 0 | 0 | 0 | 0.38017
GENEL TOPLAM |  | 0.021555 | 0.39092 | 0.38873 | 0 | 0 | 0 | 0.38017
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1531 | 256916 | 258447 | 26 | 5797 | 5823 | 264270

## YAVUZELİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.3324 | 399.6016 | 380.3584 | 0 | 0 | 0 | 367.3277
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 15.7006 | 14.8847 |  | 0 | 0 | 14.3747
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 29.3324 | 415.3023 | 395.2431 | 0 | 0 | 0 | 381.7024
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 157.9376 | 149.7294 | 0 | 0 | 0 | 144.5998
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 22.0472 | 20.9014 |  | 0 | 0 | 20.1853
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 179.9848 | 170.6308 | 0 | 0 | 0 | 164.7852
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28933 | 7.018 | 6.6683 | 0 | 0 | 0 | 6.4399
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.13243 | 0.12555 |  | 0 | 0 | 0.12125
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28933 | 7.1504 | 6.7939 | 0 | 0 | 0 | 6.5611
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.37342 | 0.35401 | 0 | 0 | 0 | 0.34189
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.056822 | 0.053869 |  | 0 | 0 | 0.052023
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.43024 | 0.40788 | 0 | 0 | 0 | 0.39391
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.005618 | 0.34755 | 0.32978 | 0 | 0 | 0 | 0.31848
GENEL TOPLAM |  | 0.005618 | 0.34755 | 0.32978 | 0 | 0 | 0 | 0.31848
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 356 | 6494 | 6850 | 18 | 225 | 243 | 7093

## GAZİANTEP
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.24345 | 0.25832 | 0.25821 | 0 | 0 | 0 | 0.25275
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 58.9676 | 150.091 | 149.373 | 0 | 0.0079866 | 0.0078457 | 146.218
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 1.9123 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 1.8571
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 14.3691 | 14.2559 |  | 0 | 0 | 13.9548
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.24752 | 0.24557 |  | 0 | 0 | 0.24039
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 59.2111 | 166.8783 | 166.0298 | 0 | 0.0079866 | 0.0078457 | 162.5231
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.1682 | 73.9773 | 73.5217 | 0 | 0 | 0 | 71.9688
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.26833 | 4.5136 | 4.4801 | 0 | 0 | 0 | 4.3855
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 2.6766 | 2.6555 |  | 0 | 0 | 2.5994
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 16.4365 | 81.1674 | 80.6573 | 0 | 0 | 0 | 78.9537
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0044225 | 0.0079132 | 0.0078857 | 0 | 0 | 0 | 0.0077191
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.93928 | 2.0187 | 2.0102 | 0 | 0.00012647 | 0.00012424 | 1.9677
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.012335 | 0.012238 | 0 | 0 | 0 | 0.01198
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.12894 | 0.12792 |  | 0 | 0 | 0.12522
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0020671 | 0.0020508 |  | 0 | 0 | 0.0020075
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.9437 | 2.1699 | 2.1603 | 0 | 0.00012647 | 0.00012424 | 2.1146
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03538 | 0.16535 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0.16085
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0010206 | 0.0099074 | 0.0098374 | 0 | 0 | 0 | 0.0096296
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0071039 | 0.0070479 |  | 0 | 0 | 0.0068991
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.036401 | 0.18236 | 0.18121 | 0 | 0 | 0 | 0.17738
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.1473 | 0.24515 | 0.24438 | 0 | 0 | 0 | 0.23922
GENEL TOPLAM |  | 0.1473 | 0.24515 | 0.24438 | 0 | 0 | 0 | 0.23922
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5879 | 740155 | 746034 | 284 | 15814 | 16098 | 762132

## ALTINÖZÜ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 135.2867 | 398.9906 | 397.0623 | 0 | 0 | 0 | 395.9111
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 163.3072 | 162.113 |  | 0 | 0 | 161.643
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 135.2867 | 562.2978 | 559.1753 | 0 | 0 | 0 | 557.5541
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.445 | 207.9627 | 207.1765 | 0 | 0 | 0 | 206.5758
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 8.3064 | 8.2457 |  | 0 | 0 | 8.2218
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 100.445 | 216.2691 | 215.4221 | 0 | 0 | 0 | 214.7975
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7368 | 4.0353 | 4.0185 | 0 | 0 | 0 | 4.0069
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.215 | 1.2062 |  | 0 | 0 | 1.2027
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.7368 | 5.2504 | 5.2247 | 0 | 0 | 0 | 5.2095
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36257 | 0.72874 | 0.72606 | 0 | 0 | 0 | 0.72396
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.039976 | 0.039684 |  | 0 | 0 | 0.039568
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.36257 | 0.76872 | 0.76575 | 0 | 0 | 0 | 0.76353
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.089429 | 0.088775 | 0 | 0 | 0 | 0.088517
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.089429 | 0.088775 | 0 | 0 | 0 | 0.088517
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 171 | 23214 | 23385 | 4 | 64 | 68 | 23453

## ANTAKYA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.3311 | 78.4009 | 78.3636 | 0 | 0 | 0 | 77.8729
DAĞITIM-OG | Dışsal | 5.8464 | 2.6866 | 2.7098 | 0 | 0 | 0 | 2.6929
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.030694 | 0.60069 | 0.5965 | 0 | 0 | 0 | 0.59276
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 36.7104 | 36.4403 |  | 0 | 0 | 36.2121
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 3.6799 | 3.6528 |  | 0 | 0 | 3.6299
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 79.2082 | 122.0785 | 121.763 | 0 | 0 | 0 | 121.0005
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.2189 | 97.775 | 97.219 | 0 | 0 | 0 | 96.6102
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.3864 | 0.054415 | 0.064216 | 0 | 0 | 0 | 0.063814
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 10.988 | 10.9071 |  | 0 | 0 | 10.8388
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 23.6053 | 108.8174 | 108.1903 | 0 | 0 | 0 | 107.5128
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.021 | 0.993 | 0.99321 | 0 | 0 | 0 | 0.98699
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.012486 | 0.017468 | 0.017431 | 0 | 0 | 0 | 0.017322
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00056754 | 0.011107 | 0.011029 | 0 | 0 | 0 | 0.01096
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.22376 | 0.22212 |  | 0 | 0 | 0.22073
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.019727 | 0.019582 |  | 0 | 0 | 0.019459
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0341 | 1.2651 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 1.2555
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065834 | 0.20033 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0.19809
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.007378 | 0.00045437 | 0.00050531 | 0 | 0 | 0 | 0.00050215
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.024094 | 0.023917 |  | 0 | 0 | 0.023767
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.073212 | 0.22488 | 0.22376 | 0 | 0 | 0 | 0.22236
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.046538 | 0.0038747 | 0.0041887 | 0 | 0 | 0 | 0.0041624
GENEL TOPLAM |  | 0.046538 | 0.0038747 | 0.0041887 | 0 | 0 | 0 | 0.0041624
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1762 | 237693 | 239455 | 62 | 1447 | 1509 | 240964

## ARSUZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.0773 | 230.9548 | 230.1782 | 0 | 0 | 0 | 224.507
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 31.9279 | 31.8092 |  | 0 | 0 | 31.0255
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.30706 | 0.30592 |  | 0 | 0 | 0.29838
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 22.0773 | 263.1897 | 262.2933 | 0 | 0 | 0 | 255.8309
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 124.7 | 124.1816 | 124.1835 | 0 | 0 | 0 | 121.1238
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.086022 | 0.085703 | 0 | 0 | 0 | 0.083591
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 12.3974 | 12.3513 |  | 0 | 0 | 12.047
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 124.7 | 136.665 | 136.6205 | 0 | 0 | 0 | 133.2544
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15263 | 1.621 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 1.5757
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.24487 | 0.24396 |  | 0 | 0 | 0.23795
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00092307 | 0.00091964 |  | 0 | 0 | 0.00089698
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15263 | 1.8667 | 1.8604 | 0 | 0 | 0 | 1.8145
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31579 | 0.2931 | 0.29319 | 0 | 0 | 0 | 0.28597
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.00023568 | 0.0002348 | 0 | 0 | 0 | 0.00022902
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.029479 | 0.02937 |  | 0 | 0 | 0.028646
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.31579 | 0.32282 | 0.32279 | 0 | 0 | 0 | 0.31484
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.091757 | 0.091416 | 0 | 0 | 0 | 0.089164
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.091757 | 0.091416 | 0 | 0 | 0 | 0.089164
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 190 | 50917 | 51107 | 2 | 1289 | 1291 | 52398

## BELEN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 125.3968 | 493.2987 | 491.8919 | 0 | 0 | 0 | 488.9052
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 68.0841 | 67.8237 |  | 0 | 0 | 67.4119
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 125.3968 | 561.3828 | 559.7156 | 0 | 0 | 0 | 556.3171
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.0864 | 60.0542 | 59.844 | 0 | 0 | 0 | 59.4806
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5.0864 | 60.0542 | 59.844 | 0 | 0 | 0 | 59.4806
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3537 | 7.1564 | 7.1342 | 0 | 0 | 0 | 7.0909
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.28429 | 0.2832 |  | 0 | 0 | 0.28148
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.3537 | 7.4407 | 7.4174 | 0 | 0 | 0 | 7.3724
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012195 | 0.16876 | 0.16816 | 0 | 0 | 0 | 0.16714
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.012195 | 0.16876 | 0.16816 | 0 | 0 | 0 | 0.16714
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.04878 | 0.1168 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0.11583
GENEL TOPLAM |  | 0.04878 | 0.1168 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0.11583
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 21362 | 21444 | 3 | 128 | 131 | 21575

## DEFNE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.1678 | 238.3151 | 238.0071 | #DIV/0! | 0 | 0 | 236.6245
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 9.5075 | 9.4891 | #DIV/0! | 0 | 0 | 9.434
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.74527 | 0.74383 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.73951
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 50.687 | 50.5889 |  | 0 | 0 | 50.295
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 7.0936 | 7.0799 |  | 0 | 0 | 7.0387
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 79.1678 | 306.3485 | 305.9089 | #DIV/0! | 0 | 0 | 304.1318
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0533 | 127.9502 | 127.7047 | #DIV/0! | 0 | 0 | 126.9628
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 21.7761 | 21.7339 |  | 0 | 0 | 21.6077
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0533 | 149.7263 | 149.4386 | #DIV/0! | 0 | 0 | 148.5705
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2647 | 3.2202 | 3.2164 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3.1978
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.049269 | 0.049174 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.048888
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.026288 | 0.026237 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.026085
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.31519 | 0.31458 |  | 0 | 0 | 0.31276
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.022449 | 0.022405 |  | 0 | 0 | 0.022275
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.2647 | 3.6334 | 3.6288 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3.6078
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019608 | 0.39617 | 0.39544 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.39314
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.051379 | 0.05128 |  | 0 | 0 | 0.050982
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.019608 | 0.44755 | 0.44672 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.44412
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 52609 | 52711 |  | 308 | 308 | 53019

## DÖRTYOL
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.3495 | 3.5585 | 3.5447 | 0 | 0 | 0 | 3.4601
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.2445 | 189.1497 | 188.4541 | 0 | 0 | 0 | 183.9544
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 22.5465 | 22.4063 |  | 0 | 0 | 21.8713
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.087271 | 0.086729 |  | 0 | 0 | 0.084658
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 78.594 | 215.3419 | 214.4918 | 0 | 0 | 0 | 209.3705
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.4942 | 108.5315 | 108.2267 | 0 | 0 | 0 | 105.6426
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.0926 | 1.0858 |  | 0 | 0 | 1.0599
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 59.4942 | 109.6241 | 109.3125 | 0 | 0 | 0 | 106.7025
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.13018 | 0.34326 | 0.34193 | 0 | 0 | 0 | 0.33377
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0976 | 2.1209 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 2.0641
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.24904 | 0.24749 |  | 0 | 0 | 0.24158
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00061072 | 0.00060692 |  | 0 | 0 | 0.00059243
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.2278 | 2.7138 | 2.7046 | 0 | 0 | 0 | 2.64
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15385 | 0.24103 | 0.24049 | 0 | 0 | 0 | 0.23474
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0032757 | 0.0032553 |  | 0 | 0 | 0.0031776
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.15385 | 0.2443 | 0.24374 | 0 | 0 | 0 | 0.23792
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.06568 | 0.065271 | 0 | 0 | 0 | 0.063713
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.06568 | 0.065271 | 0 | 0 | 0 | 0.063713
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 338 | 54035 | 54373 | 22 | 1308 | 1330 | 55703

## ERZİN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4334.2714 | 387.7935 | 389.2862 | 0 | 0 | 0 | 386.799
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 9.7921 | 9.7884 |  | 0 | 0 | 9.7259
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.63902 | 0.63877 |  | 0 | 0 | 0.63469
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4334.2714 | 398.2246 | 399.7133 | 0 | 0 | 0 | 397.1596
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4606.319 | 438.1989 | 439.7755 | 0 | 0 | 0 | 436.9658
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4606.319 | 438.1989 | 439.7755 | 0 | 0 | 0 | 436.9658
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.4286 | 2.5586 | 2.5722 | 0 | 0 | 0 | 2.5557
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.13438 | 0.13433 |  | 0 | 0 | 0.13347
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0036757 | 0.0036743 |  | 0 | 0 | 0.0036508
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 38.4286 | 2.6966 | 2.7102 | 0 | 0 | 0 | 2.6928
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.2857 | 0.76724 | 0.77009 | 0 | 0 | 0 | 0.76517
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 8.2857 | 0.76724 | 0.77009 | 0 | 0 | 0 | 0.76517
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7 | 18500 | 18507 |  | 119 | 119 | 18626

## HASSA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 294.4571 | 194.849 | 195.6269 | 0 | 0 | 0 | 195.3619
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 74.8899 | 74.3051 |  | 0 | 0 | 74.2044
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.7297 | 1.7162 |  | 0 | 0 | 1.7139
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.48715 | 0.48335 |  | 0 | 0 | 0.48269
GENEL TOPLAM |  | 294.4571 | 271.9558 | 272.1316 | 0 | 0 | 0 | 271.7629
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.5288 | 5.4857 | 0 | 0 | 0 | 5.4782
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 5.5288 | 5.4857 | 0 | 0 | 0 | 5.4782
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.8451 | 3.0473 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 3.0416
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.55783 | 0.55348 |  | 0 | 0 | 0.55273
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0102 | 0.01012 |  | 0 | 0 | 0.010106
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0062084 | 0.0061599 |  | 0 | 0 | 0.0061516
GENEL TOPLAM |  | 2.8451 | 3.6216 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 3.6106
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011678 | 0.011587 | 0 | 0 | 0 | 0.011571
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.011678 | 0.011587 | 0 | 0 | 0 | 0.011571
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 213 | 27060 | 27273 | 2 | 35 | 37 | 27310

## İSKENDERUN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.42569 | 1.2959 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1.2822
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.3121 | 72.9082 | 72.6921 | 0 | 0 | 0 | 72.0778
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 33.1715 | 33.0639 |  | 0 | 0 | 32.7845
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.096141 | 0.095829 |  | 0 | 0 | 0.095019
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 6.7377 | 107.4718 | 107.1449 | 0 | 0 | 0 | 106.2395
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.8075 | 48.5545 | 48.4093 | 0 | 0 | 0 | 48.0002
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.57814 | 0.57626 |  | 0 | 0 | 0.57139
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.8075 | 49.1326 | 48.9855 | 0 | 0 | 0 | 48.5716
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0024938 | 0.0075919 | 0.0075754 | 0 | 0 | 0 | 0.0075114
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05985 | 1.0232 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 1.0115
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.19714 | 0.1965 |  | 0 | 0 | 0.19484
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0011205 | 0.0011169 |  | 0 | 0 | 0.0011074
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.062344 | 1.229 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 1.2149
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0074813 | 0.10955 | 0.10922 | 0 | 0 | 0 | 0.1083
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0015509 | 0.0015458 |  | 0 | 0 | 0.0015328
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.0074813 | 0.1111 | 0.11077 | 0 | 0 | 0 | 0.10983
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.00017863 | 0.00017805 | 0 | 0 | 0 | 0.00017655
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.00017863 | 0.00017805 | 0 | 0 | 0 | 0.00017655
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 401 | 123157 | 123558 | 16 | 1037 | 1053 | 124611

## KIRIKHAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.4137 | 6.2962 | 6.2548 | 0 | 0 | 0 | 6.2307
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 463.0862 | 426.4049 | 427.213 | 0 | 0 | 0 | 425.5675
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.63492 | 0.62093 | 0 | 0 | 0 | 0.61854
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 95.7199 | 93.6111 |  | 0 | 0 | 93.2505
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.1518 | 1.1265 |  | 0 | 0 | 1.1221
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 467.4999 | 530.2077 | 528.8262 | 0 | 0 | 0 | 526.7894
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.5005 | 24.1065 | 23.7187 | 0 | 0 | 0 | 23.6273
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.74883 | 0.73234 |  | 0 | 0 | 0.72952
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 6.5005 | 24.8554 | 24.451 | 0 | 0 | 0 | 24.3568
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.32208 | 0.45412 | 0.45121 | 0 | 0 | 0 | 0.44947
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.8766 | 5.8756 | 5.8977 | 0 | 0 | 0 | 5.8749
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.002042 | 0.001997 | 0 | 0 | 0 | 0.0019893
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.56582 | 0.55336 |  | 0 | 0 | 0.55122
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0083417 | 0.0081579 |  | 0 | 0 | 0.0081265
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.1986 | 6.9059 | 6.9124 | 0 | 0 | 0 | 6.8858
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024108 | 0.13232 | 0.12993 | 0 | 0 | 0 | 0.12943
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0015641 | 0.0015296 |  | 0 | 0 | 0.0015237
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.024108 | 0.13388 | 0.13146 | 0 | 0 | 0 | 0.13095
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.030858 | 0.099296 | 0.097788 | 0 | 0 | 0 | 0.097412
GENEL TOPLAM |  | 0.030858 | 0.099296 | 0.097788 | 0 | 0 | 0 | 0.097412
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1037 | 46034 | 47071 | 18 | 164 | 182 | 47253

## KUMLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1063.9857 | 735.1454 | 748.691 | 0 | 0 | 0 | 744.1258
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 34.5476 | 33.1246 |  | 0 | 0 | 32.9226
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1063.9857 | 769.6931 | 781.8156 | 0 | 0 | 0 | 777.0484
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 132.9414 | 187.2612 | 185.0237 | 0 | 0 | 0 | 183.8955
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 85.0786 | 81.5741 |  | 0 | 0 | 81.0767
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 132.9414 | 272.3398 | 266.5977 | 0 | 0 | 0 | 264.9721
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.383 | 12.0133 | 12.0698 | 0 | 0 | 0 | 11.9962
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.26654 | 0.25557 |  | 0 | 0 | 0.25401
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.383 | 12.2799 | 12.3253 | 0 | 0 | 0 | 12.2502
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46809 | 0.6159 | 0.60982 | 0 | 0 | 0 | 0.6061
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.18245 | 0.17493 |  | 0 | 0 | 0.17387
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.46809 | 0.79835 | 0.78475 | 0 | 0 | 0 | 0.77997
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 1.8936 | 0.88336 | 0.92498 | 0 | 0 | 0 | 0.91934
GENEL TOPLAM |  | 1.8936 | 0.88336 | 0.92498 | 0 | 0 | 0 | 0.91934
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 235 | 5470 | 5705 | 6 | 29 | 35 | 5740

## PAYAS
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 106.8149 | 228.0555 | 227.5543 | 0 | 0 | 0 | 225.0976
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 15.7355 | 15.6704 |  | 0 | 0 | 15.5012
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.63586 | 0.63323 |  | 0 | 0 | 0.6264
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 106.8149 | 244.4268 | 243.8579 | 0 | 0 | 0 | 241.2252
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 311.04 | 107.0497 | 107.893 | 0 | 0 | 0 | 106.7282
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 311.04 | 107.0497 | 107.893 | 0 | 0 | 0 | 106.7282
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.56 | 1.4493 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 1.4341
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.22566 | 0.22473 |  | 0 | 0 | 0.2223
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0119 | 0.011851 |  | 0 | 0 | 0.011723
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.56 | 1.6868 | 1.6863 | 0 | 0 | 0 | 1.6681
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64 | 0.23191 | 0.2336 | 0 | 0 | 0 | 0.23108
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.64 | 0.23191 | 0.2336 | 0 | 0 | 0 | 0.23108
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.18667 | 0.00038745 | 0.0011575 | 0 | 0 | 0 | 0.001145
GENEL TOPLAM |  | 0.18667 | 0.00038745 | 0.0011575 | 0 | 0 | 0 | 0.001145
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 75 | 18067 | 18142 |  | 198 | 198 | 18340

## REYHANLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 123.8541 | 107.8407 | 108.397 | 0 | 0 | 0 | 106.6657
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 40.1799 | 38.7841 |  | 0 | 0 | 38.1646
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.13506 | 0.13037 |  | 0 | 0 | 0.12829
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 123.8541 | 148.1557 | 147.3115 | 0 | 0 | 0 | 144.9587
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 68.5646 | 118.2558 | 116.5296 | 0 | 0 | 0 | 114.6684
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.061784 | 0.059638 | 0 | 0 | 0 | 0.058685
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 15.6293 | 15.0864 |  | 0 | 0 | 14.8454
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 68.5646 | 133.9469 | 131.6756 | 0 | 0 | 0 | 129.5725
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8606 | 1.6296 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 1.6115
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.31077 | 0.29998 |  | 0 | 0 | 0.29518
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0010929 | 0.0010549 |  | 0 | 0 | 0.0010381
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.8606 | 1.9415 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 1.9077
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14424 | 0.26646 | 0.26222 | 0 | 0 | 0 | 0.25803
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.00037257 | 0.00035963 | 0 | 0 | 0 | 0.00035388
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.036388 | 0.035123 |  | 0 | 0 | 0.034562
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14424 | 0.30322 | 0.2977 | 0 | 0 | 0 | 0.29294
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.081435 | 0.024664 | 0.026636 | 0 | 0 | 0 | 0.026211
GENEL TOPLAM |  | 0.081435 | 0.024664 | 0.026636 | 0 | 0 | 0 | 0.026211
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1449 | 40261 | 41710 | 22 | 655 | 677 | 42387

## SAMANDAĞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1950.0693 | 1287.1934 | 1287.6284 | 0 | 0 | 0 | 1284.0556
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 39.8359 | 39.8098 | 0 | 0 | 0 | 39.6993
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 131.4097 | 131.3235 |  | 0 | 0 | 130.9591
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 7.4489 | 7.444 |  | 0 | 0 | 7.4234
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1950.0693 | 1465.888 | 1466.2057 | 0 | 0 | 0 | 1462.1374
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 30.9145 | 30.8942 | 0 | 0 | 0 | 30.8085
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.4657 | 6.4614 |  | 0 | 0 | 6.4435
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 37.3801 | 37.3556 | 0 | 0 | 0 | 37.2519
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.44 | 9.6758 | 9.6816 | 0 | 0 | 0 | 9.6547
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.15017 | 0.15007 | 0 | 0 | 0 | 0.14965
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.72625 | 0.72577 |  | 0 | 0 | 0.72376
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.028316 | 0.028297 |  | 0 | 0 | 0.028218
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 18.44 | 10.5805 | 10.5857 | 0 | 0 | 0 | 10.5563
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15363 | 0.15353 | 0 | 0 | 0 | 0.15311
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.018728 | 0.018716 |  | 0 | 0 | 0.018664
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.17236 | 0.17225 | 0 | 0 | 0 | 0.17177
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 25 | 38071 | 38096 | 1 | 105 | 106 | 38202

## YAYLADAĞI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 68.7032 | 551.8302 | 546.0178 | 0 | 0 | 0 | 544.4931
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 84.2056 | 83.1925 |  | 0 | 0 | 82.9602
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.8772 | 1.8546 |  | 0 | 0 | 1.8494
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 68.7032 | 637.9129 | 631.065 | 0 | 0 | 0 | 629.3027
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 204.1563 | 464.4124 | 461.2813 | 0 | 0 | 0 | 459.9932
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 11.9182 | 11.7748 |  | 0 | 0 | 11.742
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 204.1563 | 476.3306 | 473.0562 | 0 | 0 | 0 | 471.7352
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0948 | 6.8278 | 6.7589 | 0 | 0 | 0 | 6.74
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.59343 | 0.58629 |  | 0 | 0 | 0.58465
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.014277 | 0.014105 |  | 0 | 0 | 0.014066
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0948 | 7.4355 | 7.3593 | 0 | 0 | 0 | 7.3387
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.50862 | 1.2138 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 1.202
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.026979 | 0.026654 |  | 0 | 0 | 0.02658
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.50862 | 1.2408 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.2286
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 116 | 9526 | 9642 | 3 | 24 | 27 | 9669

## HATAY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.83893 | 0.83779 | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0.8302
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 204.9087 | 235.9773 | 235.7277 | 0 | 0 | 0 | 233.5887
DAĞITIM-OG | Dışsal | 1.6607 | 3.5048 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.4583
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0087189 | 0.23759 | 0.23575 | 0 | 0 | 0 | 0.23361
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 49.7106 | 49.3113 |  | 0 | 0 | 48.8638
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 2.2326 | 2.2147 |  | 0 | 0 | 2.1946
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.01721 | 0.017072 |  | 0 | 0 | 0.016917
GENEL TOPLAM |  | 207.4171 | 292.5179 | 291.8343 | 0 | 0 | 0 | 289.1861
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.389 | 100.4418 | 100.0477 | 0 | 0 | 0 | 99.1399
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.39382 | 0.025851 | 0.028807 | 0 | 0 | 0 | 0.028546
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 8.0949 | 8.0298 |  | 0 | 0 | 7.957
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 51.7828 | 108.5625 | 108.1064 | 0 | 0 | 0 | 107.1254
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.061099 | 0.052728 | 0.052795 | 0 | 0 | 0 | 0.052316
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.7909 | 2.5671 | 2.5689 | 0 | 0 | 0 | 2.5456
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0035467 | 0.016391 | 0.016288 | 0 | 0 | 0 | 0.01614
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00016121 | 0.0052521 | 0.0052112 | 0 | 0 | 0 | 0.0051639
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.32537 | 0.32276 |  | 0 | 0 | 0.31983
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.010821 | 0.010735 |  | 0 | 0 | 0.010637
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00021933 | 0.00021757 |  | 0 | 0 | 0.00021559
GENEL TOPLAM |  | 2.8557 | 2.9779 | 2.9769 | 0 | 0 | 0 | 2.9499
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12978 | 0.24377 | 0.24285 | 0 | 0 | 0 | 0.24065
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0020958 | 0.00017625 | 0.00019167 | 0 | 0 | 0 | 0.00018993
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.019233 | 0.019078 |  | 0 | 0 | 0.018905
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13187 | 0.26318 | 0.26212 | 0 | 0 | 0 | 0.25974
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.11204 | 0.031513 | 0.03216 | 0 | 0 | 0 | 0.031868
GENEL TOPLAM |  | 0.11204 | 0.031513 | 0.03216 | 0 | 0 | 0 | 0.031868
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6203 | 765976 | 772179 | 161 | 6910 | 7071 | 779250

## ELBEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 748.5283 | 1148.2347 | 1142.9406 | 0 | 0 | 0 | 388.5278
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 104.913 | 103.5234 |  | 0 | 0 | 35.1914
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 748.5283 | 1253.1478 | 1246.4641 | 0 | 0 | 0 | 423.7192
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.61 | 24.2841 | 0 | 0 | 0 | 8.2551
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 48.1733 | 98.2865 | 97.6228 | 0 | 0 | 0 | 33.1856
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 17.1942 | 16.9664 |  | 0 | 0 | 5.7675
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 48.1733 | 140.0907 | 138.8733 | 0 | 0 | 0 | 47.2082
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.6 | 15.2403 | 15.1788 | 0 | 0 | 0 | 5.1598
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.2403 | 1.2238 |  | 0 | 0 | 0.41603
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 10.6 | 16.4805 | 16.4026 | 0 | 0 | 0 | 5.5759
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057718 | 0.056954 | 0 | 0 | 0 | 0.019361
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.2 | 0.40805 | 0.4053 | 0 | 0 | 0 | 0.13778
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.042953 | 0.042384 |  | 0 | 0 | 0.014408
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.2 | 0.50872 | 0.50464 | 0 | 0 | 0 | 0.17154
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 2.7 | 3.796 | 3.7815 | 0 | 0 | 0 | 1.2855
GENEL TOPLAM |  | 2.7 | 3.796 | 3.7815 | 0 | 0 | 0 | 1.2855
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 10 | 745 | 755 |  | 1466 | 1466 | 2221

## KİLİS MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 132.338 | 36.1191 | 36.5379 | 0 | 0.99562 | 0.91175 | 33.3128
DAĞITIM-OG | Dışsal | 43.8294 | 1.1235 | 1.3093 | 0 | 0 | 0 | 1.1908
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 13.3229 | 13.2649 |  | 0.63321 | 0.57987 | 12.1166
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.17484 | 0.17407 |  | 0 | 0 | 0.15832
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.26276 | 0.26161 |  | 0 | 0 | 0.23793
GENEL TOPLAM |  | 176.1674 | 51.0031 | 51.5479 | 0 | 1.6288 | 1.4916 | 47.0164
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.1901 | 11.3167 | 11.3074 | 0 | 0 | 0 | 10.2838
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.036321 | 0.036163 | 0 | 0 | 0 | 0.032889
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.2253 | 6.1982 |  | 0 | 0 | 5.6371
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.1901 | 17.5782 | 17.5417 | 0 | 0 | 0 | 15.9537
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8245 | 0.50613 | 0.51187 | 0 | 0.013837 | 0.012672 | 0.46668
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.17959 | 0.0046034 | 0.0053651 | 0 | 0 | 0 | 0.0048794
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.15593 | 0.15525 |  | 0.0058468 | 0.0053543 | 0.14168
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0014631 | 0.0014567 |  | 0 | 0 | 0.0013249
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0056205 | 0.005596 |  | 0 | 0 | 0.0050894
GENEL TOPLAM |  | 2.0041 | 0.67374 | 0.67953 | 0 | 0.019684 | 0.018026 | 0.61965
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032653 | 0.033455 | 0.033452 | 0 | 0 | 0 | 0.030423
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.0007494 | 0.00074614 | 0 | 0 | 0 | 0.00067859
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.015577 | 0.015509 |  | 0 | 0 | 0.014105
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.032653 | 0.049781 | 0.049707 | 0 | 0 | 0 | 0.045207
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.15918 | 0.096547 | 0.09682 | 0 | 0.0062366 | 0.0057112 | 0.088572
GENEL TOPLAM |  | 0.15918 | 0.096547 | 0.09682 | 0 | 0.0062366 | 0.0057112 | 0.088572
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 245 | 56045 | 56290 | 472 | 5131 | 5603 | 61893

## MUSABEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4143.45 | 883.7105 | 895.2494 | 0 | 0 | 0 | 120.0038
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 329.4294 | 328.2633 |  | 0 | 0 | 44.0021
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4143.45 | 1213.1399 | 1223.5127 | 0 | 0 | 0 | 164.0059
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 27.5151 | 27.4177 | 0 | 0 | 0 | 3.6752
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 43.1564 | 43.0037 |  | 0 | 0 | 5.7644
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 70.6715 | 70.4214 | 0 | 0 | 0 | 9.4396
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 78.5 | 21.5222 | 21.7239 | 0 | 0 | 0 | 2.912
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.2842 | 4.269 |  | 0 | 0 | 0.57224
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 78.5 | 25.8064 | 25.9929 | 0 | 0 | 0 | 3.4842
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053286 | 0.053097 | 0 | 0 | 0 | 0.0071174
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.094139 | 0.093805 |  | 0 | 0 | 0.012574
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.14742 | 0.1469 | 0 | 0 | 0 | 0.019692
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 20 | 3.8455 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0.52313
GENEL TOPLAM |  | 20 | 3.8455 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0.52313
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2 | 563 | 565 | 1 | 3649 | 3650 | 4215

## POLATELİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3609.675 | 1077.7227 | 1091.1192 | 0 | 0.035786 | 0.035786 | 251.2109
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 94.98 | 94.4775 |  | 0 | 0 | 21.7494
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 5.9754 | 5.9438 |  | 0 | 0 | 1.3683
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3609.675 | 1178.6781 | 1191.5405 | 0 | 0.035786 | 0.035786 | 274.3286
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 33.0041 | 32.8295 |  | 0 | 0 | 7.5576
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 33.0041 | 32.8295 | 0 | 0 | 0 | 7.5576
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.5 | 10.3218 | 10.4286 | 0 | 0.0015823 | 0.0015823 | 2.4019
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.5479 | 1.5397 |  | 0 | 0 | 0.35445
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.11436 | 0.11376 |  | 0 | 0 | 0.026188
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 30.5 | 11.984 | 12.082 | 0 | 0.0015823 | 0.0015823 | 2.7826
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.26862 | 0.2672 |  | 0 | 0 | 0.06151
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.26862 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 0.06151
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 23 | 7.2207 | 7.3042 | 0 | 0.0015823 | 0.0015823 | 1.6827
GENEL TOPLAM |  | 23 | 7.2207 | 7.3042 | 0 | 0.0015823 | 0.0015823 | 1.6827
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2 | 376 | 378 |  | 1264 | 1264 | 1642

## KİLİS
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 213.955 | 65.5214 | 66.1844 | 0 | 0.44777 | 0.43009 | 54.9235
DAĞITIM-OG | Dışsal | 41.4602 | 1.0907 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 1.0533
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 18.1196 | 18.0386 |  | 0.28228 | 0.27114 | 14.9958
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.20865 | 0.20772 |  | 0 | 0 | 0.17215
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.25509 | 0.25395 |  | 0 | 0 | 0.21046
GENEL TOPLAM |  | 255.4153 | 85.1954 | 85.9557 | 0 | 0.73004 | 0.70123 | 71.3553
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.6933 | 11.5725 | 11.5596 | 0 | 0 | 0 | 9.58
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.86 | 1.3037 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 1.0825
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 6.9014 | 6.8706 |  | 0 | 0 | 5.6939
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 10.5533 | 19.7775 | 19.7363 | 0 | 0 | 0 | 16.3564
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.9768 | 0.96516 | 0.97415 | 0 | 0.0063423 | 0.006092 | 0.80836
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.16988 | 0.0044692 | 0.005208 | 0 | 0 | 0 | 0.0043161
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.21925 | 0.21827 |  | 0.0026064 | 0.0025035 | 0.18132
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0021653 | 0.0021556 |  | 0 | 0 | 0.0017865
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0054565 | 0.0054322 |  | 0 | 0 | 0.0045019
GENEL TOPLAM |  | 3.1467 | 1.1965 | 1.2052 | 0 | 0.0089487 | 0.0085955 | 1.0003
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.030888 | 0.033744 | 0.033731 | 0 | 0 | 0 | 0.027954
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.007722 | 0.0059935 | 0.0060012 | 0 | 0 | 0 | 0.0049735
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.018344 | 0.018262 |  | 0 | 0 | 0.015135
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.03861 | 0.058082 | 0.057995 | 0 | 0 | 0 | 0.048063
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.58687 | 0.22725 | 0.22886 | 0 | 0.002954 | 0.0028374 | 0.19015
GENEL TOPLAM |  | 0.58687 | 0.22725 | 0.22886 | 0 | 0.002954 | 0.0028374 | 0.19015
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 259 | 57729 | 57988 | 473 | 11510 | 11983 | 69971

## AKDENİZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 257.2094 | 203.1947 | 203.5544 | 0 | 0 | 0 | 202.1905
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 35.5488 | 35.3121 |  | 0 | 0 | 35.0755
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.32288 | 0.32073 |  | 0 | 0 | 0.31858
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 257.2094 | 239.0664 | 239.1872 | 0 | 0 | 0 | 237.5846
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.5431 | 78.6648 | 78.5708 | 0 | 0 | 0 | 78.0443
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.82832 | 0.16292 | 0.16735 | 0 | 0 | 0 | 0.16623
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.5188 | 4.4887 |  | 0 | 0 | 4.4586
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 65.3715 | 83.3465 | 83.2268 | 0 | 0 | 0 | 82.6692
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.3066 | 2.5431 | 2.5415 | 0 | 0 | 0 | 2.5245
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.22387 | 0.22238 |  | 0 | 0 | 0.22089
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0020554 | 0.0020418 |  | 0 | 0 | 0.0020281
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.3066 | 2.769 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 2.7474
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20165 | 0.22521 | 0.22505 | 0 | 0 | 0 | 0.22354
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0035377 | 0.00049015 | 0.00051044 | 0 | 0 | 0 | 0.00050702
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.014404 | 0.014308 |  | 0 | 0 | 0.014212
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.20519 | 0.2401 | 0.23987 | 0 | 0 | 0 | 0.23826
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.11792 | 0.25341 | 0.25251 | 0 | 0 | 0 | 0.25082
GENEL TOPLAM |  | 0.11792 | 0.25341 | 0.25251 | 0 | 0 | 0 | 0.25082
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 848 | 126493 | 127341 | 44 | 815 | 859 | 128200

## ANAMUR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.2658 | 2.6718 | 2.6675 | 0 | 0 | 0 | 2.6339
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 119.1872 | 186.8235 | 186.6165 | 0 | 0 | 0 | 184.2664
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 5.8704 | 13.0011 | 12.9792 | 0 | 0 | 0 | 12.8158
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 29.2916 | 29.2019 |  | 0 | 0 | 28.8342
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.16875 | 0.16823 |  | 0 | 0 | 0.16612
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 126.3235 | 231.9566 | 231.6333 | 0 | 0 | 0 | 228.7163
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 224.3854 | 246.5791 | 246.5112 | 0 | 0 | 0 | 243.4068
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 11.7438 | 11.7078 |  | 0 | 0 | 11.5604
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 224.3854 | 258.3229 | 258.219 | 0 | 0 | 0 | 254.9672
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.037037 | 0.078084 | 0.077958 | 0 | 0 | 0 | 0.076976
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.821 | 2.7856 | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 2.7476
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.018519 | 0.041013 | 0.040944 | 0 | 0 | 0 | 0.040428
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.17709 | 0.17655 |  | 0 | 0 | 0.17433
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00060647 | 0.00060462 |  | 0 | 0 | 0.000597
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.8765 | 3.0823 | 3.0787 | 0 | 0 | 0 | 3.0399
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51235 | 0.5882 | 0.58797 | 0 | 0 | 0 | 0.58057
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.032541 | 0.032442 |  | 0 | 0 | 0.032033
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.51235 | 0.62075 | 0.62041 | 0 | 0 | 0 | 0.6126
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.049383 | 0.052593 | 0.052583 | 0 | 0 | 0 | 0.051921
GENEL TOPLAM |  | 0.049383 | 0.052593 | 0.052583 | 0 | 0 | 0 | 0.051921
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 162 | 52764 | 52926 | 18 | 657 | 675 | 53601

## AYDINCIK
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 90.0333 | 197.0611 | 196.5585 | 0 | 0 | 0 | 196.1677
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 65.9998 | 65.6899 |  | 0 | 0 | 65.5593
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 90.0333 | 263.061 | 262.2484 | 0 | 0 | 0 | 261.727
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 466.1313 | 274.6902 | 275.5893 | 0 | 0 | 0 | 275.0413
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 38.3514 | 38.1713 |  | 0 | 0 | 38.0954
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 466.1313 | 313.0417 | 313.7606 | 0 | 0 | 0 | 313.1367
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2 | 3.2485 | 3.2426 | 0 | 0 | 0 | 3.2362
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.69302 | 0.68977 |  | 0 | 0 | 0.6884
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2 | 3.9415 | 3.9324 | 0 | 0 | 0 | 3.9246
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.90909 | 0.69317 | 0.69418 | 0 | 0 | 0 | 0.6928
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.090649 | 0.090223 |  | 0 | 0 | 0.090044
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.90909 | 0.78381 | 0.7844 | 0 | 0 | 0 | 0.78284
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 8.2121 | 10.8196 | 10.8073 | 0 | 0 | 0 | 10.7858
GENEL TOPLAM |  | 8.2121 | 10.8196 | 10.8073 | 0 | 0 | 0 | 10.7858
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 33 | 6994 | 7027 | 3 | 11 | 14 | 7041

## BOZYAZI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 152.5404 | 306.9204 | 306.6334 | 0 | 0 | 0 | 303.0258
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 7.5679 | 7.5539 | 0 | 0 | 0 | 7.465
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 51.0009 | 50.9061 |  | 0 | 0 | 50.3072
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.1857 | 1.1835 |  | 0 | 0 | 1.1696
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 152.5404 | 366.675 | 366.2769 | 0 | 0 | 0 | 361.9676
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.861 | 142.6155 | 142.4264 | 0 | 0 | 0 | 140.7507
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.2244 | 1.2222 |  | 0 | 0 | 1.2078
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 40.861 | 143.84 | 143.6485 | 0 | 0 | 0 | 141.9585
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7872 | 3.2197 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 3.1792
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.055674 | 0.055571 | 0 | 0 | 0 | 0.054917
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.37252 | 0.37183 |  | 0 | 0 | 0.36746
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0064194 | 0.0064075 |  | 0 | 0 | 0.0063321
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.7872 | 3.6543 | 3.6508 | 0 | 0 | 0 | 3.6079
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085106 | 0.28467 | 0.2843 | 0 | 0 | 0 | 0.28096
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0085988 | 0.0085828 |  | 0 | 0 | 0.0084819
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.085106 | 0.29327 | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0.28944
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47 | 25236 | 25283 | 2 | 299 | 301 | 25584

## ÇAMLIYAYLA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 288.3395 | 83.1158 | 83.963 | 0 | 8.1393 | 7.95 | 83.727
DAĞITIM-OG | Dışsal | 165.2974 | 19.5448 | 20.1466 | 0 | 9.7536 | 9.5267 | 20.1136
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 45.6023 | 45.414 |  | 6.421 | 6.2717 | 45.2925
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.59749 | 0.59503 |  | 0 | 0 | 0.59318
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 453.6368 | 148.8604 | 150.1186 | 0 | 24.3139 | 23.7484 | 149.7263
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1740.3632 | 431.4744 | 436.878 | 0 | 50.4944 | 49.3202 | 435.6747
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 12.5111 | 12.4595 |  | 0 | 0 | 12.4208
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1740.3632 | 443.9856 | 449.3375 | 0 | 50.4944 | 49.3202 | 448.0955
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.2982 | 2.8185 | 2.8328 | 0 | 0.095238 | 0.093023 | 2.8243
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.80702 | 0.10073 | 0.10364 | 0 | 0.047619 | 0.046512 | 0.10347
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.4 | 0.39835 |  | 0.02381 | 0.023256 | 0.39718
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0024727 | 0.0024625 |  | 0 | 0 | 0.0024549
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.1053 | 3.3217 | 3.3373 | 0 | 0.16667 | 0.16279 | 3.3274
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.6316 | 0.96451 | 0.97552 | 0 | 0.095238 | 0.093023 | 0.97278
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.038618 | 0.038459 |  | 0 | 0 | 0.038339
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.6316 | 1.0031 | 1.014 | 0 | 0.095238 | 0.093023 | 1.0111
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57 | 13750 | 13807 | 1 | 42 | 43 | 13850

## ERDEMLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 216.6139 | 163.0522 | 163.2651 | 0 | 19.1425 | 18.7163 | 162.5613
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.51214 | 1.2492 | 1.2462 | 0 | 0 | 0 | 1.2402
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 33.3726 | 33.2399 |  | 0.11736 | 0.11475 | 33.0787
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.89143 | 0.88789 |  | 0 | 0 | 0.88356
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 217.126 | 198.5654 | 198.6392 | 0 | 19.2598 | 18.831 | 197.7637
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 173.7188 | 134.2761 | 134.4329 | 0 | 171.9747 | 168.1459 | 134.5971
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 3.1634 | 0.59558 | 0.60579 | 0 | 0 | 0 | 0.60284
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 11.0146 | 10.9708 |  | 36.163 | 35.3579 | 11.0896
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 176.8822 | 145.8863 | 146.0095 | 0 | 208.1377 | 203.5038 | 146.2895
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.2945 | 2.133 | 2.1376 | 0 | 0.27894 | 0.27273 | 2.1286
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0022831 | 0.0055687 | 0.0055557 | 0 | 0 | 0 | 0.0055286
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.26016 | 0.25913 |  | 0.0018975 | 0.0018553 | 0.25788
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.006553 | 0.006527 |  | 0 | 0 | 0.0064952
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.2968 | 2.4053 | 2.4088 | 0 | 0.28083 | 0.27458 | 2.3985
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42694 | 0.31951 | 0.31994 | 0 | 0.34345 | 0.33581 | 0.32002
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0091324 | 0.0017681 | 0.0017974 | 0 | 0 | 0 | 0.0017887
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.026941 | 0.026834 |  | 0.074004 | 0.072356 | 0.027056
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.43607 | 0.34822 | 0.34857 | 0 | 0.41746 | 0.40816 | 0.34886
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.26941 | 0.1007 | 0.10137 | 0 | 0 | 0 | 0.10088
GENEL TOPLAM |  | 0.26941 | 0.1007 | 0.10137 | 0 | 0 | 0 | 0.10088
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 438 | 109720 | 110158 | 12 | 527 | 539 | 110697

## GÜLNAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 332.5071 | 461.0727 | 460.3312 | 0 | 0 | 0 | 459.3464
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 17.6538 | 17.552 | 0 | 0 | 0 | 17.5144
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 124.578 | 123.8594 |  | 0 | 0 | 123.5945
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.5047 | 1.4961 |  | 0 | 0 | 1.4929
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 332.5071 | 604.8091 | 603.2386 | 0 | 0 | 0 | 601.9482
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 102.7031 | 196.969 | 196.4253 | 0 | 0 | 0 | 196.0051
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 8.6029 | 17.2522 | 17.2023 | 0 | 0 | 0 | 17.1655
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 16.627 | 16.5311 |  | 0 | 0 | 16.4958
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 4.4752 | 4.4494 |  | 0 | 0 | 4.4399
GENEL TOPLAM |  | 111.306 | 235.3234 | 234.6081 | 0 | 0 | 0 | 234.1063
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.6549 | 4.7778 | 4.7713 | 0 | 0 | 0 | 4.7611
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.05221 | 0.051909 | 0 | 0 | 0 | 0.051798
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.57205 | 0.56875 |  | 0 | 0 | 0.56754
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0087273 | 0.008677 |  | 0 | 0 | 0.0086584
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.6549 | 5.4108 | 5.4007 | 0 | 0 | 0 | 5.3891
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43363 | 0.82129 | 0.81906 | 0 | 0 | 0 | 0.81731
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.070796 | 0.067817 | 0.067834 | 0 | 0 | 0 | 0.067689
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.050516 | 0.050225 |  | 0 | 0 | 0.050117
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.014682 | 0.014598 |  | 0 | 0 | 0.014567
GENEL TOPLAM |  | 0.50442 | 0.95431 | 0.95171 | 0 | 0 | 0 | 0.94968
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.026549 | 0.039016 | 0.038944 | 0 | 0 | 0 | 0.038861
GENEL TOPLAM |  | 0.026549 | 0.039016 | 0.038944 | 0 | 0 | 0 | 0.038861
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 113 | 19479 | 19592 |  | 42 | 42 | 19634

## MEZİTLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 167.4972 | 94.9318 | 95.0739 | 0 | 0 | 0 | 93.6297
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.20466 | 0.20426 | 0 | 0 | 0 | 0.20116
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 17.2193 | 17.1855 |  | 0 | 0 | 16.9245
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 2.7444 | 2.7391 |  | 0 | 0 | 2.6974
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 167.4972 | 115.1001 | 115.2028 | 0 | 0 | 0 | 113.4528
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 81.092 | 72.5751 | 72.5918 | 0 | 0 | 0 | 71.4891
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.8347 | 1.8311 |  | 0 | 0 | 1.8033
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 81.092 | 74.4098 | 74.4229 | 0 | 0 | 0 | 73.2924
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8996 | 1.081 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 1.0662
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.0034802 | 0.0034734 | 0 | 0 | 0 | 0.0034206
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.10046 | 0.10027 |  | 0 | 0 | 0.098743
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.013346 | 0.01332 |  | 0 | 0 | 0.013118
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.8996 | 1.1983 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 1.1815
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19651 | 0.16978 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0.16725
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.0052546 | 0.0052443 |  | 0 | 0 | 0.0051646
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19651 | 0.17503 | 0.17507 | 0 | 0 | 0 | 0.17241
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.069869 | 0.056849 | 0.056874 | 0 | 0 | 0 | 0.056011
GENEL TOPLAM |  | 0.069869 | 0.056849 | 0.056874 | 0 | 0 | 0 | 0.056011
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 229 | 116660 | 116889 | 7 | 1796 | 1803 | 118692

## MUT
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 591.4537 | 652.0436 | 651.6278 | 0 | 9.7575 | 8.9091 | 647.3854
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 25.2619 | 3.9451 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 4.0644
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 49.1926 | 48.8551 |  | 0 | 0 | 48.5326
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 616.7156 | 705.1813 | 704.5744 | 0 | 9.7575 | 8.9091 | 699.9824
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 102.92 | 297.4756 | 296.1407 | 0 | 0 | 0 | 294.1859
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 62.7281 | 45.3968 | 45.5157 | 0 | 0 | 0 | 45.2153
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 12.2494 | 12.1653 |  | 0 | 0 | 12.085
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 165.6481 | 355.1218 | 353.8217 | 0 | 0 | 0 | 351.4862
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.3649 | 7.1014 | 7.0963 | 0 | 0.11111 | 0.10145 | 7.0502
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.15088 | 0.023562 | 0.024436 | 0 | 0 | 0 | 0.024275
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.3722 | 0.36965 |  | 0 | 0 | 0.36721
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 6.5158 | 7.4971 | 7.4904 | 0 | 0.11111 | 0.10145 | 7.4416
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27719 | 0.77945 | 0.77601 | 0 | 0 | 0 | 0.77088
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.41053 | 0.27783 | 0.27874 | 0 | 0 | 0 | 0.2769
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.042471 | 0.042179 |  | 0 | 0 | 0.041901
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.68772 | 1.0998 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 1.0897
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.10175 | 0.21727 | 0.21648 | 0 | 0 | 0 | 0.21505
GENEL TOPLAM |  | 0.10175 | 0.21727 | 0.21648 | 0 | 0 | 0 | 0.21505
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 285 | 41252 | 41537 | 24 | 252 | 276 | 41813

## SİLİFKE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.1563 | 6.747 | 6.7446 | 0 | 0 | 0 | 6.6895
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 306.4563 | 395.3152 | 394.9493 | 0 | 0 | 0 | 391.7227
DAĞITIM-OG | Dışsal | 11.224 | 10.0294 | 10.0343 | 0 | 0 | 0 | 9.9523
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 79.5488 | 79.2212 |  | 0 | 0 | 78.574
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.63064 | 0.62805 |  | 0 | 0 | 0.62292
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.082568 | 0.082228 |  | 0 | 0 | 0.081556
GENEL TOPLAM |  | 323.8366 | 492.3536 | 491.6596 | 0 | 0 | 0 | 487.6429
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 82.3015 | 84.5243 | 84.5152 | 0 | 0 | 0 | 83.8247
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 7.531 | 7.5 |  | 0 | 0 | 7.4387
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 82.3015 | 92.0554 | 92.0152 | 0 | 0 | 0 | 91.2635
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.36935 | 0.52704 | 0.52639 | 0 | 0 | 0 | 0.52209
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.8769 | 5.0338 | 5.029 | 0 | 0 | 0 | 4.988
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.035176 | 0.031432 | 0.031447 | 0 | 0 | 0 | 0.03119
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.46599 | 0.46407 |  | 0 | 0 | 0.46028
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0037199 | 0.0037045 |  | 0 | 0 | 0.0036743
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0016106 | 0.0016039 |  | 0 | 0 | 0.0015908
GENEL TOPLAM |  | 4.2814 | 6.0636 | 6.0563 | 0 | 0 | 0 | 6.0068
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3794 | 0.39026 | 0.39022 | 0 | 0 | 0 | 0.38703
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.020241 | 0.020158 |  | 0 | 0 | 0.019993
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.3794 | 0.4105 | 0.41038 | 0 | 0 | 0 | 0.40702
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.022613 | 0.10972 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0.10846
GENEL TOPLAM |  | 0.022613 | 0.10972 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0.10846
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 398 | 96240 | 96638 | 40 | 756 | 796 | 97434

## TARSUS
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 777.7445 | 280.0252 | 287.197 | 0 | 0 | 0 | 284.9233
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.17699 | 5.879 | 5.7969 | 0 | 0 | 0 | 5.751
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 8.5006 | 1.8035 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8849
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 35.2846 | 34.7762 |  | 0 | 0 | 34.5009
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.84047 | 0.82836 |  | 0 | 0 | 0.8218
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 786.4221 | 323.8328 | 330.4984 | 0 | 0 | 0 | 327.8819
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 151.1143 | 170.9167 | 170.6314 | 0 | 0 | 0 | 169.2805
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 16.9668 | 10.0664 | 10.1659 | 0 | 0 | 0 | 10.0854
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 10.9091 | 10.7519 |  | 0 | 0 | 10.6668
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 168.0811 | 191.8922 | 191.5491 | 0 | 0 | 0 | 190.0327
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.2568 | 2.391 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 2.4274
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0013123 | 0.043591 | 0.042982 | 0 | 0 | 0 | 0.042642
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.05993 | 0.0088449 | 0.009581 | 0 | 0 | 0 | 0.0095052
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.24321 | 0.23971 |  | 0 | 0 | 0.23781
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0050332 | 0.0049607 |  | 0 | 0 | 0.0049214
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 6.318 | 2.6917 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 2.7222
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38845 | 0.40543 | 0.40519 | 0 | 0 | 0 | 0.40198
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.088801 | 0.03467 | 0.03545 | 0 | 0 | 0 | 0.035169
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.037484 | 0.036944 |  | 0 | 0 | 0.036651
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.47725 | 0.47759 | 0.47758 | 0 | 0 | 0 | 0.4738
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.63255 | 0.30084 | 0.30562 | 0 | 0 | 0 | 0.3032
GENEL TOPLAM |  | 0.63255 | 0.30084 | 0.30562 | 0 | 0 | 0 | 0.3032
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2286 | 156361 | 158647 | 65 | 1201 | 1266 | 159913

## TOROSLAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 124.8591 | 171.2204 | 171.0891 | 0 | 0 | 0 | 169.9254
DAĞITIM-OG | Dışsal | 3.8961 | 3.6066 | 3.6074 | 0 | 0 | 0 | 3.5829
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 40.7734 | 40.6579 |  | 0 | 0 | 40.3814
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 2.3297 | 2.3231 |  | 0 | 0 | 2.3073
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 128.7552 | 217.93 | 217.6775 | 0 | 0 | 0 | 216.1969
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 180.0729 | 195.9396 | 195.8947 | 0 | 0 | 0 | 194.5622
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.9792 | 4.9651 |  | 0 | 0 | 4.9314
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 180.0729 | 200.9188 | 200.8598 | 0 | 0 | 0 | 199.4936
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.803 | 2.2926 | 2.2912 | 0 | 0 | 0 | 2.2757
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.012469 | 0.021871 | 0.021844 | 0 | 0 | 0 | 0.021696
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.32259 | 0.32168 |  | 0 | 0 | 0.31949
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.011548 | 0.011515 |  | 0 | 0 | 0.011437
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.8155 | 2.6486 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 2.6283
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46135 | 0.48997 | 0.48989 | 0 | 0 | 0 | 0.48656
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.014692 | 0.01465 |  | 0 | 0 | 0.01455
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.46135 | 0.50466 | 0.50454 | 0 | 0 | 0 | 0.50111
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.0399 | 0.065868 | 0.065794 | 0 | 0 | 0 | 0.065347
GENEL TOPLAM |  | 0.0399 | 0.065868 | 0.065794 | 0 | 0 | 0 | 0.065347
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 401 | 141237 | 141638 | 7 | 963 | 970 | 142608

## YENİŞEHİR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.285 | 77.2264 | 77.2154 | 0 | 0 | 0 | 76.8669
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.26646 | 0.50078 | 0.50045 | 0 | 0 | 0 | 0.49819
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 13.7896 | 13.7705 |  | 0 | 0 | 13.7083
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.54477 | 0.54401 |  | 0 | 0 | 0.54155
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 69.5514 | 92.0616 | 92.0303 | 0 | 0 | 0 | 91.6149
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 508.9584 | 101.1459 | 101.7127 | 0 | 0 | 0 | 101.2536
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 1.9108 | 0.95607 | 0.95739 | 0 | 0 | 0 | 0.95307
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 4.6309 | 4.6245 |  | 0 | 0 | 4.6036
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 510.8692 | 106.7328 | 107.2945 | 0 | 0 | 0 | 106.8103
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.439 | 1.203 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 1.1979
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.012195 | 0.0029194 | 0.0029323 | 0 | 0 | 0 | 0.0029191
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.12163 | 0.12146 |  | 0 | 0 | 0.12091
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.0061613 | 0.0061528 |  | 0 | 0 | 0.006125
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.4512 | 1.3337 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 1.3279
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0122 | 0.29767 | 0.29866 | 0 | 0 | 0 | 0.29731
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.012195 | 0.0061019 | 0.0061104 | 0 | 0 | 0 | 0.0060828
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.01335 | 0.013331 |  | 0 | 0 | 0.013271
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0244 | 0.31712 | 0.3181 | 0 | 0 | 0 | 0.31667
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.036585 | 0.11665 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0.11601
GENEL TOPLAM |  | 0.036585 | 0.11665 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0.11601
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 164 | 117832 | 117996 | 4 | 531 | 535 | 118531

## MERSİN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.48622 | 0.77177 | 0.77026 | 0 | 0 | 0 | 0.76423
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 469.6382 | 220.4878 | 221.8095 | 0 | 1.6332 | 1.5875 | 220.0863
DAĞITIM-OG | Dışsal | 2.9526 | 2.8149 | 2.8157 | 0 | 0.051907 | 0.050456 | 2.794
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 5.0509 | 1.6265 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 1.6318
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 38.1837 | 37.9811 |  | 0.042009 | 0.040834 | 37.6843
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 1.0942 | 1.0884 |  | 0 | 0 | 1.0799
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00776 | 0.0077188 |  | 0 | 0 | 0.0076584
GENEL TOPLAM |  | 478.1279 | 264.9867 | 266.1174 | 0 | 1.7271 | 1.6788 | 264.0482
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 160.6051 | 144.6978 | 144.7822 | 0 | 11.7526 | 11.424 | 143.7387
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 10.9938 | 3.888 | 3.9257 | 0 | 0 | 0 | 3.895
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 7.4155 | 7.3762 |  | 2.4148 | 2.3473 | 7.3368
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.085128 | 0.084677 |  | 0 | 0 | 0.084014
GENEL TOPLAM |  | 171.599 | 156.0864 | 156.1687 | 0 | 14.1674 | 13.7713 | 155.0545
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028017 | 0.053556 | 0.05342 | 0 | 0 | 0 | 0.053002
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.3344 | 2.6185 | 2.6276 | 0 | 0.022681 | 0.022047 | 2.6072
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013001 | 0.015308 | 0.015296 | 0 | 0.00025342 | 0.00024634 | 0.015178
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.03351 | 0.0067782 | 0.00692 | 0 | 0 | 0 | 0.0068659
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.26068 | 0.2593 |  | 0.00025342 | 0.00024634 | 0.25727
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.006285 | 0.0062517 |  | 0 | 0 | 0.0062028
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00015136 | 0.00015056 |  | 0 | 0 | 0.00014938
GENEL TOPLAM |  | 4.4089 | 2.9613 | 2.969 | 0 | 0.023188 | 0.02254 | 2.9459
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4111 | 0.38384 | 0.38399 | 0 | 0.023441 | 0.022786 | 0.38116
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.06171 | 0.018728 | 0.018956 | 0 | 0 | 0 | 0.018808
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.022151 | 0.022033 |  | 0.0049417 | 0.0048035 | 0.021899
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.00027929 | 0.00027781 |  | 0 | 0 | 0.00027564
GENEL TOPLAM |  | 0.47281 | 0.425 | 0.42525 | 0 | 0.028383 | 0.02759 | 0.42214
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.37026 | 0.21343 | 0.21426 | 0 | 0 | 0 | 0.21258
GENEL TOPLAM |  | 0.37026 | 0.21343 | 0.21426 | 0 | 0 | 0 | 0.21258
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5461 | 1024018 | 1029479 | 227 | 7892 | 8119 | 1037598

## BAHÇE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.6448 | 81.9186 | 81.4772 | 0 | 0.87913 | 0.87416 | 57.4605
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 33.4576 | 33.1452 |  | 0 | 0 | 23.2692
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 34.6448 | 115.3761 | 114.6224 | 0 | 0.87913 | 0.87416 | 80.7297
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.0865 | 108.4826 | 107.9841 | 0 | 0 | 0 | 75.8089
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 18.3401 | 18.1689 |  | 0 | 0 | 12.7552
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 55.0865 | 126.8227 | 126.153 | 0 | 0 | 0 | 88.5641
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2297 | 1.6113 | 1.6077 | 0 | 0.011061 | 0.010999 | 1.132
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.51847 | 0.51363 |  | 0 | 0 | 0.36058
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.2297 | 2.1298 | 2.1214 | 0 | 0.011061 | 0.010999 | 1.4926
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10811 | 0.22262 | 0.22155 | 0 | 0 | 0 | 0.15554
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.035405 | 0.035074 |  | 0 | 0 | 0.024624
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10811 | 0.25802 | 0.25662 | 0 | 0 | 0 | 0.18016
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74 | 7852 | 7926 | 19 | 3345 | 3364 | 11290

## DÜZİÇİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 113.7513 | 153.2673 | 152.9301 | 0 | 0.016088 | 0.016057 | 123.528
DAĞITIM-OG | Dışsal | 24.2282 | 18.3862 | 18.436 | 0 | 0 | 0 | 14.8912
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 32.3857 | 32.1093 |  | 0 | 0 | 25.9354
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.28638 | 0.28394 |  | 0 | 0 | 0.22934
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 137.9794 | 204.3255 | 203.7593 | 0 | 0.016088 | 0.016057 | 164.5838
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.6992 | 136.3066 | 135.2774 | 0 | 0.025224 | 0.025174 | 109.2712
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 23.6654 | 23.4634 |  | 0 | 0 | 18.9519
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.6992 | 159.972 | 158.7408 | 0 | 0.025224 | 0.025174 | 128.2231
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.8655 | 4.0659 | 4.0556 | 0 | 0.00060368 | 0.0006025 | 3.2759
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.07563 | 0.057394 | 0.05755 | 0 | 0 | 0 | 0.046484
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.51394 | 0.50956 |  | 0 | 0 | 0.41158
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00094029 | 0.00093227 |  | 0 | 0 | 0.00075301
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.9412 | 4.6381 | 4.6237 | 0 | 0.00060368 | 0.0006025 | 3.7347
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058824 | 0.45698 | 0.45358 | 0 | 0.00015092 | 0.00015063 | 0.3664
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.058009 | 0.057514 |  | 0 | 0 | 0.046455
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.058824 | 0.51499 | 0.5111 | 0 | 0.00015092 | 0.00015063 | 0.41285
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.0084034 | 0.0086434 | 0.0086414 | 0 | 0 | 0 | 0.0069798
GENEL TOPLAM |  | 0.0084034 | 0.0086434 | 0.0086414 | 0 | 0 | 0 | 0.0069798
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 238 | 27651 | 27889 | 13 | 6626 | 6639 | 34528

## HASANBEYLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 319.8258 | 318.184 | 0 | 0.66927 | 0.66522 | 219.3289
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 75.2501 | 74.8638 |  | 0.8433 | 0.83819 | 51.8169
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 395.0759 | 393.0478 | 0 | 1.5126 | 1.5034 | 271.1458
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 293.4895 | 291.9829 | 0 | 0.79284 | 0.78804 | 201.3233
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 80.0442 | 79.6333 |  | 0 | 0 | 54.8406
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 373.5337 | 371.6162 | 0 | 0.79284 | 0.78804 | 256.1639
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.1235 | 6.0921 | 0 | 0.013709 | 0.013626 | 4.1996
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 1.2074 | 1.2012 |  | 0.011424 | 0.011355 | 0.83078
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 7.3309 | 7.2933 | 0 | 0.025133 | 0.024981 | 5.0304
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.83247 | 0.8282 | 0 | 0.0022848 | 0.002271 | 0.57106
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.18507 | 0.18412 |  | 0 | 0 | 0.1268
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 1.0175 | 1.0123 | 0 | 0.0022848 | 0.002271 | 0.69786
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.89646 | 0.89185 | 0 | 0.0022848 | 0.002271 | 0.6149
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.89646 | 0.89185 | 0 | 0.0022848 | 0.002271 | 0.6149
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 15 | 2907 | 2922 | 8 | 1313 | 1321 | 4243

## KADİRLİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 316.6445 | 425.7682 | 425.2396 | 0 | 0.51682 | 0.51548 | 310.1935
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.23389 | 0.28121 | 0.28098 | 0 | 0.0030578 | 0.0030498 | 0.2057
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 42.449 | 42.2434 |  | 0.047563 | 0.047439 | 30.8137
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.014654 | 0.014583 |  | 0 | 0 | 0.010633
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 316.8784 | 468.5131 | 467.7785 | 0 | 0.56744 | 0.56597 | 341.2235
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.6938 | 234.8221 | 233.9979 | 0 | 0.041544 | 0.041435 | 170.6255
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 22.8065 | 22.696 |  | 0 | 0 | 16.5483
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 64.6938 | 257.6285 | 256.6939 | 0 | 0.041544 | 0.041435 | 187.1738
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.981 | 8.5905 | 8.5827 | 0 | 0.014319 | 0.014281 | 6.2618
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0047619 | 0.0057254 | 0.0057207 | 0 | 6.2255e-05 | 6.2093e-05 | 0.004188
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.53682 | 0.53422 |  | 0.0006848 | 0.00068302 | 0.3897
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00067221 | 0.00066896 |  | 0 | 0 | 0.00048776
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 6.9857 | 9.1337 | 9.1233 | 0 | 0.015066 | 0.015026 | 6.6561
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19524 | 0.62025 | 0.61819 | 0 | 0.00012451 | 0.00012419 | 0.45077
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.057347 | 0.057069 |  | 0 | 0 | 0.041611
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19524 | 0.67759 | 0.67526 | 0 | 0.00012451 | 0.00012419 | 0.49238
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.11905 | 0.2506 | 0.24996 | 0 | 0.0006848 | 0.00068302 | 0.18244
GENEL TOPLAM |  | 0.11905 | 0.2506 | 0.24996 | 0 | 0.0006848 | 0.00068302 | 0.18244
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 210 | 43141 | 43351 | 42 | 16063 | 16105 | 59456

## OSMANİYE MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 344.1586 | 363.7531 | 363.684 | 0 | 0.20083 | 0.19669 | 326.9879
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.36627 | 1.7459 | 1.7411 | 0 | 0 | 0 | 1.5653
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 14.8707 | 14.8182 |  | 0 | 0 | 13.3223
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0024169 | 0.0024084 |  | 0 | 0 | 0.0021653
GENEL TOPLAM |  | 344.5249 | 380.3721 | 380.2457 | 0 | 0.20083 | 0.19669 | 341.8777
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.969 | 43.8542 | 43.7417 | 0 | 0 | 0 | 39.3258
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 10.015 | 9.9797 |  | 0 | 0 | 8.9722
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 11.969 | 53.8692 | 53.7214 | 0 | 0 | 0 | 48.2979
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.4471 | 3.8548 | 3.8534 | 0 | 0.0013575 | 0.0013296 | 3.4645
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0079365 | 0.037832 | 0.037726 | 0 | 0 | 0 | 0.033918
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.24668 | 0.24581 |  | 0 | 0 | 0.221
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 5.6186e-05 | 5.5987e-05 |  | 0 | 0 | 5.0335e-05
GENEL TOPLAM |  | 3.455 | 4.1394 | 4.1369 | 0 | 0.0013575 | 0.0013296 | 3.7194
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034392 | 0.1402 | 0.13983 | 0 | 0 | 0 | 0.12571
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.032588 | 0.032473 |  | 0 | 0 | 0.029194
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.034392 | 0.17279 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 0.15491
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0.10453 | 0.10416 | 0 | 0 | 0 | 0.093649
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.10453 | 0.10416 | 0 | 0 | 0 | 0.093649
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 106789 | 107167 | 248 | 11786 | 12034 | 119201

## SUMBAS
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1295.6021 | 1059.3897 | 1060.3043 | 0 | 0.91479 | 0.91479 | 382.6202
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 14.5155 | 14.4592 | 0 | 0 | 0 | 5.2098
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 73.5347 | 73.2499 |  | 0 | 0 | 26.3925
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1295.6021 | 1147.4398 | 1148.0135 | 0 | 0.91479 | 0.91479 | 414.2224
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 589.164 | 586.8826 | 0 | 0.28122 | 0.28122 | 211.6378
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 33.5392 | 33.4094 |  | 0 | 0 | 12.0376
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 622.7032 | 620.292 | 0 | 0.28122 | 0.28122 | 223.6754
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.75 | 15.4276 | 15.4366 | 0 | 0.011723 | 0.011723 | 5.5694
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0.15743 | 0.15682 | 0 | 0 | 0 | 0.056505
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.80029 | 0.79719 |  | 0 | 0 | 0.28723
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 17.75 | 16.3853 | 16.3906 | 0 | 0.011723 | 0.011723 | 5.9131
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.1302 | 1.1258 | 0 | 0.00054526 | 0.00054526 | 0.406
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.072886 | 0.072604 |  | 0 | 0 | 0.02616
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 1.2031 | 1.1985 | 0 | 0.00054526 | 0.00054526 | 0.43216
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 1.25 | 0.76531 | 0.76718 | 0 | 0.00027263 | 0.00027263 | 0.2766
GENEL TOPLAM |  | 1.25 | 0.76531 | 0.76718 | 0 | 0.00027263 | 0.00027263 | 0.2766
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8 | 2058 | 2066 |  | 3668 | 3668 | 5734

## TOPRAKKALE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 609.0588 | 789.7633 | 787.1341 | 0 | 0 | 0 | 661.5301
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 23.7489 | 23.4034 |  | 0 | 0 | 19.6689
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 609.0588 | 813.5122 | 810.5374 | 0 | 0 | 0 | 681.199
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 120.6648 | 26.5963 | 27.965 | 0 | 0 | 0 | 23.5026
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 46.3275 | 45.6534 |  | 0 | 0 | 38.3685
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 120.6648 | 72.9238 | 73.6185 | 0 | 0 | 0 | 61.8711
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.8272 | 8.6763 | 8.6639 | 0 | 0 | 0 | 7.2814
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.34342 | 0.33842 |  | 0 | 0 | 0.28442
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.8272 | 9.0197 | 9.0023 | 0 | 0 | 0 | 7.5658
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40741 | 0.090777 | 0.095384 | 0 | 0 | 0 | 0.080163
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.099344 | 0.097898 |  | 0 | 0 | 0.082277
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.40741 | 0.19012 | 0.19328 | 0 | 0 | 0 | 0.16244
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 81 | 5486 | 5567 | 5 | 1052 | 1057 | 6624

## OSMANİYE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A)OKSÜRE (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 284.7833 | 354.9893 | 354.6312 | 0 | 0.40933 | 0.40622 | 289.7036
DAĞITIM-OG | Dışsal | 5.7922 | 2.6573 | 2.6733 | 0 | 0.00112 | 0.0011115 | 2.1835
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.1379 | 1.1043 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0.89788
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 25.923 | 25.7908 |  | 0.042671 | 0.042347 | 21.0712
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.043653 | 0.04343 |  | 0 | 0 | 0.03547
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0.0013176 | 0.0013109 |  | 0 | 0 | 0.0010706
GENEL TOPLAM |  | 290.7134 | 384.7188 | 384.2395 | 0 | 0.45312 | 0.44968 | 313.8928
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.5544 | 110.5042 | 110.122 | 0 | 0.066289 | 0.065786 | 89.9493
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 17.3961 | 17.3074 |  | 0 | 0 | 14.1351
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 35.5544 | 127.9004 | 127.4295 | 0 | 0.066289 | 0.065786 | 104.0843
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.3008 | 5.1279 | 5.1237 | 0 | 0.0079356 | 0.0078754 | 4.186
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.018924 | 0.0093627 | 0.0094114 | 0 | 2.2803e-05 | 2.2631e-05 | 0.0076905
DAĞITIM-OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.002988 | 0.022278 | 0.02218 | 0 | 0 | 0 | 0.018115
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.38199 | 0.38004 |  | 0.00059289 | 0.0005884 | 0.31049
DAĞITIM-AG | Dışsal |  | 0.00028078 | 0.00027935 |  | 0 | 0 | 0.00022814
DAĞITIM-AG | Mücbir Sebep |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 3.063e-05 | 3.0474e-05 |  | 0 | 0 | 2.4888e-05
GENEL TOPLAM |  | 4.3227 | 5.5419 | 5.5356 | 0 | 0.0085513 | 0.0084865 | 4.5225
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10857 | 0.31324 | 0.31219 | 0 | 0.00018243 | 0.00018104 | 0.255
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi |  | 0.046298 | 0.046062 |  | 0 | 0 | 0.037619
DAĞITIM-AG | Güvenlik |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10857 | 0.35953 | 0.35825 | 0 | 0.00018243 | 0.00018104 | 0.29262
E) OKSIK kısa
|  | İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG |  | 0.036853 | 0.13474 | 0.13424 | 0 | 0.00034205 | 0.00033946 | 0.1097
GENEL TOPLAM |  | 0.036853 | 0.13474 | 0.13424 | 0 | 0.00034205 | 0.00033946 | 0.1097
| İMAR ALANI İÇİ KULLANICILAR |  |  | İMAR ALANI DIŞI KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1004 | 195884 | 196888 | 335 | 43853 | 44188 | 241076