## DI-F-411
TARİH:20.01.2025
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | TAHSİS EDİLEN KAPASİTE (kW) | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-11-30 | 1633330 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
2 | 2024-11-30 | 1633244 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KOZAN TM TR-A+B | OLUMLU | 150 | -
3 | 2024-11-29 | 1633002 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
4 | 2024-11-29 | 1632969 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
5 | 2024-11-29 | 1632841 | 34.092 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KOZAN TM TR-A+B | OLUMLU | 34.092 | -
6 | 2024-11-28 | 1632547 | 33 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MİHMANDAR TM TR-A+B | OLUMLU | 33 | -
7 | 2024-11-28 | 1632438 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | SEYHAN HES TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
8 | 2024-11-28 | 1632407 | 30 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GÜNEY ADANA TM TR-A+B | OLUMLU | 30 | -
9 | 2024-11-28 | 1632404 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | YENİ ŞEHİTLİK TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
10 | 2024-11-28 | 1632373 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | SEYHAN HES TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
11 | 2024-11-28 | 1632232 | 440 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | YÜREĞİR TM TR-A+B+C | OLUMLU | 440 | -
12 | 2024-11-28 | 1632166 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | CEYHAN 1 TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
13 | 2024-11-27 | 1631838 | 110 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | YÜREĞİR TM TR-A+B+C | OLUMLU | 110 | -
14 | 2024-11-26 | 1631167 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
15 | 2024-11-25 | 1630860 | 4200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MİSİS TM TR-B | OLUMSUZ | - | Başvuru sahibinin 15.01.2025 tarih ve 238 sayılı dilekçesine istinaden iptal edilmiştir.
16 | 2024-11-28 | 1632487 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | OSMANİYE TM TR-A+B | SIRALAMA-OLUMSUZ | - | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu Olumsuz Değerlendirilmiştir.
17 | 2024-11-29 | 1633153 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | OSMANİYE 2 TM TR-A+B | OLUMLU | 49.9 | -
18 | 2024-11-29 | 1632961 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | OSMANİYE 2 TM TR-A+B | OLUMLU | 240 | -
19 | 2024-11-30 | 1633390 | 116 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BERKE TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
20 | 2024-11-30 | 1633372 | 730 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BERKE TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
21 | 2024-11-30 | 1633341 | 1250 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE TM TR-A+B | SIRALAMA-SINIRLI-OLUMLU | 550 | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu 550 kWe için olumlu görüş verilebilmekte olup, bir ay içinde 550 kWe için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
22 | 2024-11-30 | 1633314 | 1260 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OSMANİYE TM TR-A+B | SIRALAMA-OLUMSUZ | - | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu Olumsuz Değerlendirilmiştir.
23 | 2024-11-30 | 1633286 | 3100 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BAHÇE TM TR A+B | SINIRLI-OLUMLU | 2647.5 | (*) Yapılan Değerlendirme Sonucu 2.647,5 kWe için olumlu görüş verilebilmekte olup, bir ay içinde 2.647,5 kWe için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
24 | 2024-11-30 | 1633212 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KADİRLİ TM TR-B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
25 | 2024-11-30 | 1633161 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | OSMANİYE 2 TM TR-A+B | OLUMLU | 49.9 | -
26 | 2024-11-30 | 1633393 | 4000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | OTLUCA HES TM TR-A | SINIRLI-OLUMLU | 637.5 | (*) Yapılan Değerlendirme Sonucu 637,5 kWe için olumlu görüş verilebilmekte olup, bir ay içinde 637,5 kWe için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
27 | 2024-11-30 | 1633363 | 1600 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
28 | 2024-11-30 | 1633198 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
29 | 2024-11-30 | 1633178 | 373 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
30 | 2024-11-29 | 1633106 | 85 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
31 | 2024-11-29 | 1633060 | 5800 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
32 | 2024-11-29 | 1633035 | 5500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GÜLNAR HAVZA TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
33 | 2024-11-29 | 1633052 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
34 | 2024-11-29 | 1632777 | 750 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
35 | 2024-11-28 | 1632266 | 750 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ANAMUR TM TR-A+B | SINIRLI-OLUMLU | 520 | (*) Yapılan Değerlendirme Sonucu 520 kWe için olumlu görüş verilebilmekte olup, bir ay içinde 520 kWe için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
36 | 2024-11-27 | 1631939 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | NACARLI TM TR-A | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
37 | 2024-11-27 | 1631733 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GEZENDE TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
38 | 2024-11-26 | 1631521 | 80 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
39 | 2024-11-26 | 1631404 | 110 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | MERSİN 380 TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
40 | 2024-11-30 | 1633311 | 1200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ANTAKYA 2 TM TR-B | OLUMLU | 1200 | -
41 | 2024-11-30 | 1633245 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ANTAKYA 3 TM TR-A+B | SIRALAMA-OLUMLU | 240 | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu Olumlu Değerlendirilmiştir.
42 | 2024-11-29 | 1632937 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KUZEYTEPE TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
43 | 2024-11-25 | 1630746 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KUZEYTEPE TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
44 | 2024-11-25 | 1630608 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KUZEYTEPE TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
45 | 2024-11-21 | 1629636 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | ANTAKYA 3 TM TR-A+B | SIRALAMA-SINIRLI-OLUMLU | 110 | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu 110 kWe için olumlu görüş verilebilmekte olup, bir ay içinde 110 kWe için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
46 | 2024-11-21 | 1629642 | 180 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | REYHANLI TM TR-A+B | SINIRLI-OLUMLU | 70 | (*) Yapılan Değerlendirme Sonucu 70 kWe için olumlu görüş verilebilmekte olup, bir ay içinde 70 kWe için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
47 | 2024-11-22 | 1630188 | 150 | GÜNEŞ | ARAZİ-ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | SIRALAMA-OLUMLU | 150 | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu Olumlu Değerlendirilmiştir.
48 | 2024-11-25 | 1630950 | 350 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | FEVZİPAŞA TM TR-B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
49 | 2024-11-29 | 1633114 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
50 | 2024-11-29 | 1633014 | 1850 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM TR A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
51 | 2024-11-29 | 1632927 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
52 | 2024-11-29 | 1632852 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
53 | 2024-11-29 | 1632793 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 4 TM TR-C | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
54 | 2024-11-29 | 1632728 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
55 | 2024-11-29 | 1632741 | 1900 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | TAŞLICA TM TR A+B | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
56 | 2024-11-30 | 1633316 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | SIRALAMA-OLUMLU | 60 | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu Olumlu Değerlendirilmiştir.
57 | 2024-11-30 | 1633287 | 110 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | OLUMSUZ |  | Yönetmelik 7. Madde 3. Fıkra Kapsamında Olumsuz Değerlendirilmiştir. (Bir Dağıtım Transformatöründe Ag Seviyesinden Bir Kişiye Bir Yıl İçerisinde Tahsis Edilebilecek Kapasite, 100 kWe'yi aşamaz.)
58 | 2024-11-30 | 1633300 | 239.708 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 1 TM TR-A+B+C | SIRALAMA-OLUMSUZ | - | (*) Yönetmelik Md. 14 Kapsamında Yapılan Öncelik Değerlendirmesi Sonucu Olumsuz Değerlendirilmiştir.
59 | 2024-11-30 | 1633282 | 99 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
60 | 2024-11-30 | 1633167 | 700 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | GAZİANTEP 2 TM TR-D | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
61 | 2024-11-30 | 1633157 | 1500 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | BELKIS TM TR-A+B | OLUMSUZ | - | Başvuru sahibinin 13.01.2025 tarih ve 220 sayılı dilekçesine istinaden iptal edilmiştir.
62 | 2024-11-29 | 1632734 | 9900 | GÜNEŞ | ARAZİ |  | ELBEYLİ TM TR-A | SINIRLI-OLUMLU | 6030 | (*) Yapılan Değerlendirme Sonucu 6.030 kWe için olumlu görüş verilebilmekte olup, bir ay içinde 6.030 kWe için çağrı mektubu talebinde bulunulması gerekmektedir.
63 | 2024-11-30 | 1633180 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE |  | KİLİS TM TR-A | OLUMSUZ | - | TEİAŞ OLUMSUZ GÖRÜŞÜ
DI-F-728
(*): Sınırlı kapasite teklifinin kabul edilmesi durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu talep dilekçesinin ekinde yeni Teknik Değerlendirme Formu ve yeni Aplikasyon Krokisi bulunmalıdır.