## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Şubat)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 600737 | ADN_ADANA OM_METAL SANAYİ DM_TR3209_DM fideri sonu | Havai | TGY018 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
2 | 600757 | ADN_ADANA OM_SDM-9 DM_TR1877_DM fideri sonu | Havai | TBS759 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
3 | 600685 | ADN_KOZAN OM_MOD-5B YENİ SANAYİ DM_DM fideri başı | Havai | BHT03 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
4 | 600783 | HTY_KIRIKHAN OM_AKTEPE DM_HACILAR KOYU KONT. KENT_DM fideri sonu | Havai | THU559 | 45386 | 1 | 4 | 4 | 4 | 170869 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
5 | 600796 | MRS_MERSİN OM_HÜSEYİN OKAN MERZECİ DM_İ1-O1_DM fideri sonu | Havai | TCR134 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 600750 | OSM_OSMANİYE OM_DM6-1_TR 46_DM fideri sonu | Havai | TEB406 | 45399 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 600773 | GZN_GAZİANTEP OM_ETBALIK DM_DM fideri başı | Havai | BBM48 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
8 | 600733 | ADN_ADANA OM_SDM-19 DM_TR1961_DM fideri sonu | Havai | TBT442 | 45397 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
9 | 600779 | ADN_ADANA OM_PTT DM_TR 299_DM fideri sonu | Havai | TBM522 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
10 | 600748 | ADN_ADANA OM_ESKİ BARAJ DM_TR327_DM fideri sonu | Havai | TBP118 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
11 | 600661 | HTY_HATAY OM_SEVGİ PARKI İÇİ DM 5_DM fideri başı | Havai | BBB67 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMALARI | Yatırım
12 | 600774 | GZN_GAZİANTEP OM_ERDEM KOLEJİ DM_ŞELALE PARK İÇİ TR_DM fideri sonu | Havai | TED262 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2
13 | 600795 | ADN_ADANA OM_HAVUTLU YENİ DM_DOĞANKENT ANAOKULU_DM fideri sonu | Havai | TBP582 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
14 | 600780 | MRS_MERSİN OM_ÇİFTLİK DM_TR 90_DM fideri sonu | Havai | TCN548 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
15 | 600394 | HTY-İSK OM-İSK 3TM_BAGİN DM_DM fideri sonu | Havai | TEM756 | 45030 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
16 | 600777 | MRS_ANAMUR OM_DM05-01_DM3-11_DM fideri sonu | Havai | TDA801 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 4
17 | 600791 | HTY_İSKENDERUN OM_DM 008-001_İSTE İÇİ KONT. KENT_DM fideri sonu | Havai | THU493 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4
18 | 600802 | GZN_GAZİANTEP OM_TAŞLICA TM_TR B_TM fideri başı | Havai | BEP35 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3
19 | 600682 | HTY_İSKENDERUN OM_SARIMAZI DM_DM fideri başı | Havai | BAU77 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
20 | 600803 | GZN_GAZİANTEP OM_GAZİANTEP 1 TM_TR C_TM fideri başı | Havai | BBL02 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
21 | 600662 | ADN_ADANA OM_AFLAK DM_DM fideri başı | Havai | BFE40 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
22 | 600751 | MRS_SİLİFKE OM_GÜLNAR DM_TGC610_DM fideri sonu | Havai | TGC610 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 3 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
23 | 600722 | HTY_HATAY OM_TOYGARLI DM_THS423_DM fideri sonu | Havai | THS423 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMALARI | Yatırım
24 | 600745 | MRS_MERSİN OM_DM1_D1-D1_DM fideri sonu | Havai | TCF932 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
25 | 600724 | ADN_ADANA OM_YDM 2 DM_DM fideri başı | Havai | BBC28 | 45397 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
26 | 600675 | ADN_ADANA OM_YURT DM_DM fideri başı | Havai | BBD06 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
27 | 600723 | HTY_HATAY OM_SEVGİ PARKI İÇİ DM 5_MAKSİM KÖK 3 TR 3_DM fideri sonu | Havai | TCT413 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMALARI | Yatırım
28 | 600719 | MRS_ERDEMLİ OM_AYAŞ DM_DM fideri başı | Havai | BBL42 | 45394 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1
29 | 600403 | MRS_SİLİFKE OM_GULNAR TM_GULNAR DM_DM fideri sonu | Havai | TCT270 | 45029 | 2 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2
30 | 600749 | HTY_İSKENDERUN OM_SARIMAZI TR21 KÖK_CIRTIMAN KÖK_DM fideri sonu | Havai | TBK675 | 45391 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
31 | 600633 | GZN_GAZİANTEP OM_YENİ DUTLUK DM_DM fideri başı | Havai | BEP72 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU-YENİ HAT TESİS EDİLMESİ | Yatırım
32 | 600728 | KLS_KİLİS OM_MUSABEYLİ DM_MUSABEYLİ 3_DM fideri sonu | Havai | TEA702 | 45391 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42684 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
33 | 600706 | ADN_ADANA OM_YDM 4 DM_DM fideri başı | Havai | BBA27 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4
34 | 600776 | HTY_DÖRTYOL OM_ÇEİAŞ DM_TCK176 _DM fideri sonu | Havai | TCK176 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
35 | 600734 | MRS_TARSUS OM_DENKTAŞ DM_DM fideri başı | Havai | BAR37 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
36 | 600666 | HTY_KIRIKHAN OM_TR 28 KÖK_DM fideri başı | Havai | BFA51 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
37 | 600672 | ADN_CEYHAN OM_YUMURTALIK DM_DM fideri başı | Havai | BBC98 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
38 | 600679 | ADN_ADANA OM_KARAİSALI MERKEZ DM_TR-13_DM fideri sonu | Havai | TBN707 | 45397 | 1 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4
39 | 600686 | KLS_KİLİS OM_DM3 ÜNVERDİ_DM7-14_DM fideri sonu | Havai | TCE979 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 4 | İL GENELİ KANALİZASON ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KABLO ARIZASI | Bakım
40 | 600770 | GZN_GAZİANTEP OM_MEVLANA 100 CD. DM_DM fideri başı | Havai | BHB59 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4
41 | 600342 | HTY_HTY OM-KUZEYTEPE TM_İNÖNÜ DM MOD 5_DM fideri başı | Havai | BBK31 | 45029 | 2 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
42 | 600630 | MRS_MERSİN OM_PORTAKAL DM_DM fideri başı | Havai | BAT08 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
43 | 600801 | GZN_GAZİANTEP OM_GAZİANTEP 2 TM_TR B_GAZBAS_TM fideri sonu | Havai | TGC915 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
44 | 600792 | GZN_GAZİANTEP OM_40. CD YÜKSEK DM_AMAÇ YAPI 2.BİNA_DM fideri sonu | Havai | TED517 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
45 | 600702 | KLS_KİLİS OM_DM6 DUTLU KUYU_YEŞİLTEPE DM_DM fideri sonu | Havai | TCN229 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 4 | İL GENELİ KANALİZASON ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KABLO ARIZASI | Bakım
46 | 600664 | ADN_ADANA OM_HAVUTLU YENİ DM_DM fideri başı | Havai | BGN41 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
47 | 600623 | KLS_KİLİS OM_MUSABEYLİ DM_DM fideri başı | Havai | BDH75 | 45386 | 1 | 4 | 4 | 0 | 31864 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
48 | 600637 | MRS_TARSUS OM_BARBAROS MAH DM10-01_DM fideri başı | Havai | BAR31 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
49 | 600635 | GZN_GAZİANTEP OM_KARATAŞ 1 BÖLGE 3 DM_DM fideri başı | Havai | BDH63 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
50 | 600634 | GZN_NİZİP OM_NİZİP DM_DM fideri başı | Havai | BBF76 | 45401 | 1 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
51 | 600697 | MRS_SİLİFKE OM_ATAKENT DM_DM fideri başı | Havai | BDJ20 | 45397 | 1 | 4 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
52 | 600308 | GZN_GZN OM-PS-5 TM_ARABAN ŞEHİR FİDER_TM fideri sonu | Havai | BBN48 | 45027 | 2 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 4 | 4
53 | 600684 | MRS_ANAMUR OM_HACIHIDIRLI KÖK_DM fideri başı | Havai | BAP08 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 3 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
54 | 600784 | MRS_MERSİN OM_TR 39 DM_TR 43_DM fideri sonu | Havai | TCH761 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | 600687 | GZN_GAZİANTEP OM_KÜSGET K1 DM_DM fideri başı | Havai | BBM52 | 45390 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
56 | 600732 | MRS_MERSİN OM_DM 2 TR 32_TR76_DM fideri sonu | Havai | TCH597 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | 600422 | KLS_KLS OM_KİLİS TM_DM3 ÜNVERDİ DM_DM fideri sonu | Havai | BBB45 | 45026 | 2 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4
58 | 600705 | ADN_KOZAN OM_TR-38 DM_DM fideri başı | Havai | BBD30 | 45390 | 1 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
59 | 600680 | ADN_ADANA OM_SDM-29 DM_TR1876_DM fideri sonu | Havai | TBS790 | 45394 | 1 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
60 | 600754 | GZN_GAZİANTEP OM_KARATAŞ-1 BÖLGE 2 DM_TR 440_DM fideri sonu | Havai | TED234 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
61 | 600721 | ADN_ADANA OM_BATI ADANA DM_TR1437_DM fideri sonu | Havai | TBP125 | 45391 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
62 | 600720 | OSM_OSMANİYE OM_DM6-1_DM fideri başı | Havai | BAN99 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2
63 | 600755 | GZN_GAZİANTEP OM_GAZİKENT DM_SERINEVLER_DM fideri sonu | Havai | TED519 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
64 | 600080 | HTY-KIRIKHAN-OM-ANTAKYA2TM-TRC-KIZILKAYA-DM_TM fideri sonu | Havai | BCE93 | 44673 | 3 | 4 | 0 | 0 | 138 | 4 | 4 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
65 | 600699 | MRS_MERSİN OM_KUYULUK IM_TR4_DM fideri sonu | Havai | TCF022 | 45400 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
66 | 600683 | MRS_SİLİFKE OM_UZUNCABURÇ DM_DM fideri başı | Havai | BAT44 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 217 | 4 | 4 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
67 | 600636 | GZN_GAZİANTEP OM_KARATAŞ 2 BÖLGE 3 OTOBAN YANI_DM fideri başı | Havai | BDH64 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2
68 | 600142 | ADN-ADN-OM-GADANATM-TRA-YENISOLAKLI_TM fideri sonu | Havai | BBA22 | 44677 | 3 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
69 | 600793 | GZN_GAZİANTEP OM_ÇUKUR DM_ATAÜRK MAH. BUHARA PARK ICI TR_DM fideri sonu | Havai | TEA659 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3
70 | 600678 | ADN_ADANA OM_GÜNEY ADANA İM_DM fideri başı | Havai | BBD78 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
71 | 600124 | HTY-REYHANLI-OM-REYHANLITM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK92 | 44674 | 3 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4
72 | 600629 | MRS_MERSİN OM_DM 2 TR 32_DM fideri başı | Havai | BBE42 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1
73 | 600671 | MRS_MUT OM_YAPINTI DM_DM fideri başı | Havai | BKU44 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 3 | HAT UZUNLUĞU | Bakım
74 | 600789 | HTY_KIRIKHAN OM_TR 28 KÖK_HURDACILAR TR_DM fideri sonu | Havai | TEA381 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
75 | 600759 | KLS_KİLİS OM_ELBEYLİ TM_TR A_TM fideri başı | Havai | BHU30 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1
76 | 600790 | HTY_HATAY OM_DM1_DM fideri başı | Havai | BAP69 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMALARI | Yatırım
77 | 600708 | MRS_MERSİN OM_SÜLÜKLÜ KÖK_DM fideri başı | Havai | BEB80 | 45390 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
78 | 600787 | OSM_KADİRLİ OM_DM6-1_TR 72 GAZİOĞLU_DM fideri sonu | Havai | TCB718 | 45397 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | 4 | SANAYİ BÖLGESİ | Yatırım
79 | 600746 | OSM_OSMANİYE OM_DM1-1_TCC393_DM fideri sonu | Havai | TCC393 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2
80 | 600383 | ADN_ADN OM_CİHADİYE TM_PTT DM_DM fideri başı | Havai | BBC37 | 45036 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
81 | 600624 | OSM_KADİRLİ OM_DM6-1_DM fideri başı | Havai | BDG14 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
82 | 600799 | ADN_ADANA OM_SDM-12 DM_DÖRTLER APT_DM fideri sonu | Havai | TBT751 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
83 | 600626 | GZN_GAZİANTEP OM_MURATLI DM_DM fideri başı | Havai | BED11 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
84 | 600727 | MRS_MERSİN OM_PORTAKAL DM_TFD352_DM fideri sonu | Havai | TFD352 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
85 | 600669 | MRS_ANAMUR OM_DM7-01_DM fideri başı | Havai | BAU94 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4 | YER ALTI HATTI KABLO ARIZALARI VE HÜCRE ARIZALARI | Bakım
86 | 600768 | GZN_GAZİANTEP OM_KÜSGET K1 DM_TEH096_DM fideri sonu | Havai | TEH096 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI YER ALTI HATTI ARIZALARI-KIRSAL HAVAİ HAT UZUNLUĞU | Yatırım
87 | 600694 | HTY_HATAY OM_SİNANLI DM_NARLICA KONTEYNER KENT_DM fideri sonu | Havai | THS412 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMALARI | Yatırım
88 | 600628 | ADN_ADANA OM_ZİLLİDEDE DM_DM fideri başı | Havai | BBA09 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
89 | 600762 | KLS_KİLİS OM_ELBEYLİ TM_TR A_SELMİNCİK KÖK_TM fideri sonu | Havai | BEE13 | 45391 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1
90 | 600625 | MRS_ERDEMLİ OM_GÜZELOLUK DM_DM fideri başı | Havai | BDD04 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1 | 2 | 3
91 | 600752 | KLS_KİLİS OM_DM2 DİNAZORLU PARK_DM3-38 MEVLEVİHANE_DM fideri sonu | Havai | TCN300 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4 | İL GENELİ KANALİZASON ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KABLO ARIZASI | Yatırım
92 | 600388 | OSM_OSM OM-KADİRLİ TM_YENİ ADLİYE DM_DM fideri başı | Havai | BBE84 | 45026 | 2 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4
93 | 600794 | GZN_GAZİANTEP OM_ERDEM KOLEJİ DM_TR MEVSIMEVLER_DM fideri sonu | Havai | TED223 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
94 | 600632 | GZN_GAZİANTEP OM_RİTAŞ KARŞISI DM_DM fideri başı | Havai | BBN86 | 45400 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
95 | 600753 | GZN_GAZİANTEP OM_ATATÜRK MAH PARK İÇİ ÇUKUR DM._DM fideri başı | Havai | BBH062 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
96 | 600743 | MRS_TARSUS OM_BARBAROS MAH. DM10-01_DM07-12_DM fideri sonu | Havai | TCH655 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
97 | 600356 | OSM_OSM OM-KADİRLİ TM_YENİ ADLİYE DM_DM fideri sonu | Havai | TCB672 | 45033 | 2 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4
98 | 600673 | HTY_HATAY OM_ILICA DM_DM fideri başı | Havai | BBH022 | 45394 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6167 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMALARI | Yatırım
99 | 600782 | HTY_HATAY OM_İNÖNÜ DM_1TR46_DM fideri sonu | Havai | TEC866 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMALARI | Yatırım
100 | 600631 | MRS_MERSİN OM_ÇAĞDAŞKENT DM_DM fideri başı | Havai | BHT09 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
101 | 600797 | ADN_ADANA OM_YDM 4 DM_YEŞİLTEPE MAH. 2829 SK. İÇİ_DM fideri sonu | Havai | TBM410 | 45404 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4
102 | 600638 | ADN_ADANA OM_BATI ADANA DM_DM fideri başı | Havai | BBA60 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
103 | 600738 | ADN_ADANA OM_ATATÜRK DM_TR375_DM fideri sonu | Havai | TBT130 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
104 | 600756 | GZN_NİZİP OM_NİZİP DM_TR 134_DM fideri sonu | Havai | TCY179 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
105 | 600703 | KLS_KİLİS OM_DM4 ÖNCÜPINAR KAVŞAGI_DM6-22_DM fideri sonu | Havai | TCE167 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1
106 | 600731 | MRS_TARSUS OM_ÇAMLIYAYLA MOD 5 A DM_TGB230_DM fideri sonu | Havai | TGB230 | 45397 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4
107 | 600627 | GZN_GAZİANTEP OM_TOKDEMİR DM_DM fideri başı | Havai | BKJ71 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
108 | 600761 | GZN_GAZİANTEP OM_UZAYÇATI DM_DM fideri başı | Havai | BBN81 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
109 | 600760 | GZN_GAZİANTEP OM_NURİ PAZARBAŞI DM_DM fideri başı | Havai | BBN80 | 45390 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
110 | 600710 | HTY_HATAY OM_KUYUCAK DM_AFAD KORD. MERKEZİ YANI_DM fideri sonu | Havai | TED144 | 45391 | 1 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | DEPREM SONRASI ŞEHİR YAPIM ÇALIŞMASI | Yatırım
111 | 600707 | HTY_DÖRTYOL OM_TR29 DM_TFE701_DM fideri sonu | Havai | TFE701 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | AÇIK ŞALT MERKEZLERİN MODÜLERE DÖNÜŞÜMÜ | Yatırım
112 | 600800 | GZN_GAZİANTEP OM_ET BALIK KAVŞAĞI DM_TÜRKİYE ENGELLİLER DERNEĞİ PARK İÇİ_DM fideri sonu | Havai | TEM446 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | YERALTI KABLO ARIZALARI-HAVAİ HAT UZUNLUĞU | Yatırım
113 | 600747 | ADN_ADANA OM_SDM-13 DM_TR1886_DM fideri sonu | Havai | TBT860 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
114 | 600771 | GZN_GAZİANTEP OM_MAVİKENT SANAYİ DM_TEF734_DM fideri sonu | Havai | TEF734 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
115 | 600667 | HTY_KIRIKHAN OM_AKTEPE DM_DM fideri başı | Havai | BEC85 | 45386 | 1 | 4 | 4 | 4 | 137771 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU | Yatırım
116 | 600730 | OSM_KADİRLİ OM_YENİ ADLİYE DM_TR 68_DM fideri sonu | Havai | TCB662 | 45391 | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | SANAYİ BÖLGESİ | Yatırım
117 | 600744 | MRS_MERSİN OM_DM2_D4-E3_DM fideri sonu | Havai | TCH896 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
118 | 600785 | ADN_ADANA OM_ALİ HOCALI DM_CAMİLİ KÖYÜ İÖO_DM fideri sonu | Havai | TBK467 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 4
119 | 600788 | ADN_ADANA OM_YDM 1 DM_TR 2587_DM fideri sonu | Havai | TBT581 | 45398 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | HAT UZUNLUĞU VE HAT ÜZERİNDE BULUNAN ÜRETİM SANTRALİ | Bakım
120 | 600306 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 2 TM_KAVSAK DM_TM fideri sonu | Havai | BBD79 | 45028 | 2 | 4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 4
121 | 600769 | GZN_GAZİANTEP OM_GAZİKENT 40 CAD YÜKSEK DM_DM fideri başı | Havai | BBN75 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
122 | 600778 | ADN_ADANA OM_ATATÜRK DM_TR 10_DM fideri sonu | Havai | TBP671 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
123 | 600704 | KLS_KİLİS OM_DM4 ÖNCÜPINAR KAVŞAGI_DM4-19 KİLİS LİSESİ_DM fideri sonu | Havai | TCN225 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 4 | İL GENELİ KANALİZASON ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE KABLO ARIZASI | Bakım
124 | 600726 | MRS_MERSİN OM_ÇAĞDAŞKENT DM_TR 57 TIRMIL 4_DM fideri sonu | Havai | TCG931 | 45384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
125 | 600459 | ADN_ADN OM-GÜNEY ADANA TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BBC85 | 45028 | 2 | 4 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 4
126 | 600786 | MRS_MERSİN OM_TR 56 DM_TR 139_DM fideri sonu | Havai | TCF915 | 45385 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
127 | 600804 | GZN_GAZİANTEP OM_GAZİANTEP 4 TM_TR C_TM fideri başı | Havai | BBK98 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2
128 | 600471 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 2 TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBC86 | 45028 | 2 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
129 | 600681 | HTY_ARSUZ OM_ARSUZ DM_DM fideri başı | Havai | BBR29 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4 | ÖZEL SULAMA TRAFOLARIN BULUNDUĞU HATLARIN BAKIMININ YAPILMAS | Bakım
130 | 600670 | MRS_ANAMUR OM_DM3-1_DM fideri başı | Havai | BAU57 | 45392 | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4
131 | 600709 | ADN_ADANA OM_SDM-12 DM_TR1794_DM fideri sonu | Havai | TBS864 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
132 | 600676 | ADN_ADANA OM_SDM-16 DM_DM fideri başı | Havai | BBD62 | 45393 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
133 | 600805 | GZN_GAZİANTEP OM_GAZİANTEP 2 TM_TR B_TM fideri başı | Havai | BBL03 | 45387 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
134 | 600781 | ADN_ADANA OM_TR401 DM_TR 2773_DM fideri sonu | Havai | TBR028 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2
135 | 600772 | GZN_GAZİANTEP OM_ASMETAL KARŞISI DM_TEF327_DM fideri sonu | Havai | TEF327 | 45383 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
136 | 600663 | ADN_ADANA OM_YDM 9 DM_DM fideri başı | Havai | BBA24 | 45386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4