## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2026-Ocak)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 600671 | MRS_MUT_OM_YAPINTI_DM_DM Fideri Başı | Havai | BKU44 | 45393 | 2 | 5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
2 | 600963 | MRS_MERSİN_OM_KARAYOLLARI_İM(6)_DM Fideri Başı | Havai | BBE45 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
3 | 619790 | GZN_İSLAHİYE_OM_FEVZİ_PAŞA_TM.MOBİL_TDD723_DM Fideri Sonu | Havai | TDD723 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5
4 | 600782 | HTY_HATAY_OM_İNÖNÜ_DM_1TR46_DM Fideri Sonu | Havai | TEC866 | 45386 | 2 | 5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
5 | 619793 | HTY_İSKENDERUN_ARSUZ_OM_ARSUZ_DM_BBR28_DM Fideri Sonu | Havai | BBR28 | 45753 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10157 | 0 | 5 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
6 | 619749 | HTY_REYHANLI_OM_KUMLU_DM_THS380_DM Fideri Sonu | Havai | THS380 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
7 | 619772 | HTY_HATAY_OM_KUZEYTEPE_AMBAR_İÇİ_DM_TJB421_DM Fideri Sonu | Havai | TJB421 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
8 | 600724 | ADN_ADANA_OM_YDM_2_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBC28 | 45397 | 2 | 5 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 3 | - | - | -
9 | 600702 | KLS_KİLİS_OM_DM6_DUTLU_KUYU_YEŞİLTEPE_DM_DM Fideri Sonu | Havai | TCN229 | 45392 | 2 | 5 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
10 | 619794 | KLS_KİLİS_OM_DM6_DUTLU_KUYU_DM Fideri Başı | Havai | BBG11 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 5
11 | 619792 | GZN_GAZİANTEP_OM_DM_KARATAŞ-1_BÖLGE_2_DM Fideri Başı | Havai | BBL81 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
12 | 600707 | HTY_DÖRTYOL_OM_TR29_DM_TFE701_DM Fideri Sonu | Havai | TFE701 | 45383 | 2 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
13 | 619776 | ADN_ADANA_OM_YENİ_DM_BKV84_DM Fideri Sonu | Havai | BKV84 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5
14 | 619767 | MRS_ERDEMLİ_OM_EDM__DM1-01_TGC406_DM Fideri Sonu | Havai | TGC406 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 5
15 | 619803 | MRS_MERSİN_OM_DM6_FUAT_MOREL_DM_TCN458_DM Fideri Sonu | Havai | TCN458 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 609994 | MRS_MERSİN_OM_ASFALT_İM_DM Fideri Başı | Havai | BBG31 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1
17 | 619806 | ADN_ADANA_OM_KURTTEPE_İM_TBP645_DM Fideri Sonu | Havai | TBP645 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
18 | 600685 | ADN_KOZAN_OM_MOD-5B_YENİ_SANAYİ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BHT03 | 45385 | 2 | 5 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
19 | 619770 | KLS_KİLİS_OM_DM2_DİNAZORLU_PARK_BBB43_DM Fideri Sonu | Havai | BBB43 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 5 | 218 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
20 | 600710 | HTY_HATAY_OM_KUYUCAK_DM_AFAD_KORD._MERKEZİ_YANI_DM Fideri Sonu | Havai | TED144 | 45391 | 2 | 5 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
21 | 619766 | MRS_ERDEMLİ_OM_ERDEMLİ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BAR83 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
22 | 600973 | HTY_İSKENDERUN_ARSUZ_OM_AVCILARSUYU_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BBR27 | 45749 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16210 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
23 | 616507 | MRS_ANAMUR_OM_DM_6-1_DM Fideri Başı | Havai | BAP12 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
24 | 619750 | GZN_GAZİANTEP_OM_İM_4_TEH501_DM Fideri Sonu | Havai | TEH501 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 3
25 | 601477 | ADN_ADANA_OM_100.YIL_İM_DM Fideri Başı | Havai | BBD47 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1
26 | 619752 | GZN_GAZİANTEP_OM_VATAN_DM_TFE024_DM Fideri Sonu | Havai | TFE024 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1
27 | 619809 | ADN_ADANA_OM_100.YIL_İM_TBT881_DM Fideri Sonu | Havai | TBT881 | 45761 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1
28 | 619784 | MRS_MERSİN_OM_ASFALT_İM_TDD412_DM Fideri Sonu | Havai | TDD412 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
29 | 600705 | ADN_KOZAN_OM_TR-38_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBD30 | 45390 | 2 | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
30 | 619788 | GZN_GAZİANTEP_OM_İM-3_TEF578_DM Fideri Sonu | Havai | TEF578 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
31 | 612499 | ADN_ADANA_OM_BARBAROS_İM_DM Fideri Başı | Havai | BBD77 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2
32 | 619802 | HTY_İSKENDERUN_DÖRTYOL_OM_PAYAS_TR1_KÖK_TGB914_DM Fideri Sonu | Havai | TGB914 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
33 | 600967 | ADN_ADANA_KUZEY_ESKİ_MANTAŞ_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BGN36 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 189 | 0 | 5 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
34 | 600965 | ADN_ADANA_KUZEY_KUYLUK_DM_DM Fideri Başı | Havai | BKY00 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 5
35 | 619773 | ADN_ADANA_OM_ÇUKUROVA_DM_TBP474_DM Fideri Sonu | Havai | TBP474 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2
36 | 619808 | ADN_ADANA_OM_ALİHOCALI_DM_BKY11_DM Fideri Sonu | Havai | BKY11 | 45761 | 1 | 5 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | 5
37 | 600686 | KLS_KİLİS_OM_DM3_ÜNVERDİ_DM7-14_DM Fideri Sonu | Havai | TCE979 | 45393 | 2 | 5 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
38 | 600951 | HTY_HATAY_OM_YAYLADAĞ_İM_DM Fideri Başı | Havai | BDG48 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 5 | Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
39 | 615505 | ADN_CEYHAN_OM_İM-2_TBU708_DM Fideri Sonu | Havai | TBU708 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
40 | 600728 | KLS_KİLİS_OM_MUSABEYLİ_DM_MUSABEYLİ_3_DM Fideri Sonu | Havai | TEA702 | 45391 | 2 | 5 | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5 | Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
41 | 613501 | MRS_ERDEMLİ_OM_AYDINLAR_DM_DM Fideri Başı | Havai | BDD03 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 244 | 0 | 1 | 5
42 | 611998 | MRS_MERSİN_OM_KARANLIKDERE_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BAV59 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 4
43 | 619741 | MRS_MERSİN_OM_AKBELEN_İM_TDA738_DM Fideri Sonu | Havai | TDA738 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
44 | 600976 | ADN_ADANA_OM_GİRNE_İM_DM Fideri Başı | Havai | BBA11 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5
45 | 619735 | ADN_ADANA_OM_YAVUZLAR_İM_TBK683_DM Fideri Sonu | Havai | TBK683 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
46 | 619810 | ADN_ADANA_OM_KARAHAN_DM_THV710_DM Fideri Sonu | Havai | THV710 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2
47 | 606988 | GZN_GAZİANTEP_OM_İM1_DM Fideri Başı | Havai | BBN91 | 45757 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
48 | 600626 | GZN_GAZİANTEP_OM_MURATLI_DM_DM Fideri Başı | Havai | BED11 | 45393 | 2 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
49 | 600722 | HTY_HATAY_OM_TOYGARLI_DM_THS423_DM Fideri Sonu | Havai | THS423 | 45393 | 2 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
50 | 619778 | ADN_ADANA_OM_GİRNE_İM_TCE773_DM Fideri Sonu | Havai | TCE773 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1
51 | 600694 | HTY_HATAY_OM_SİNANLI_DM_NARLICA_KONTEYNER_KENT_DM Fideri Sonu | Havai | THS412 | 45385 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
52 | 619754 | GZN_GAZİANTEP_OM_ERDEM_KOLEJİ_DM_TED238_DM Fideri Sonu | Havai | TED238 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2
53 | 619742 | MRS_MERSİN_OM_KANAL_IM_TCG166_DM Fideri Sonu | Havai | TCG166 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
54 | 619733 | ADN_CEYHAN_OM_YUMURTALIK_DM_TBV420_DM Fideri Sonu | Havai | TBV420 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 3
55 | 619804 | ADN_ADANA_OM_KURTTEPE_İM_TBY702_DM Fideri Sonu | Havai | TBY702 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
56 | 619768 | MRS_ERDEMLİ_OM_DM_TR297_TCU409_DM Fideri Sonu | Havai | TCU409 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4
57 | 619798 | HTY_İSKENDERUN_OM_BİTİŞİK_MOD-5A_İM_TED604_DM Fideri Sonu | Havai | TED604 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 5
58 | 600800 | GZN_GAZİANTEP_OM_ET_BALIK_KAVŞAĞI_DM_TÜRKİYE_ENGELLİLER_DERNEĞİ_PARK_İÇİ_DM Fideri Sonu | Havai | TEM446 | 45385 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | - | - | -
59 | 619779 | GZN_GAZİANTEP_OM_KUZEYŞEHİR_MOD5_TCT882_DM Fideri Sonu | Havai | TCT882 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4
60 | 600971 | HTY_HATAY_OM_ARMUTLU_SEMT_PAZARI_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BBJ45 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 3 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
61 | 600962 | MRS_MERSİN_OM_DM6_DM Fideri Başı | Havai | BAY37 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
62 | 600773 | GZN_GAZİANTEP_OM_ETBALIK_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBM48 | 45386 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | - | - | -
63 | 600673 | HTY_HATAY_OM_ILICA_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBH022 | 45394 | 2 | 5 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
64 | 619812 | ADN_ADANA_OM_KARATAŞ_İM_TBS587_DM Fideri Sonu | Havai | TBS587 | 45768 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12724 | 0 | 0 | 4 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
65 | 608491 | GZN_GAZİANTEP_OM_İM4_DM Fideri Başı | Havai | BBJ17 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3
66 | 600753 | GZN_GAZİANTEP_OM_ATATÜRK_MAH_PARK_İÇİ_ÇUKUR_DM._DM Fideri Başı | Havai | BBH062 | 45383 | 2 | 5 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
67 | 619797 | HTY_HATAY_OM_YAYLADAĞ_İM_THP540_DM Fideri Sonu | Havai | THP540 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4
68 | 600957 | MRS_TARSUS_OM_DM_04-01_2_NOLU_İ.M_DM Fideri Başı | Havai | BAY87 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
69 | 619748 | HTY_HATAY_OM_KUYUCAK_DM_THP180_DM Fideri Sonu | Havai | THP180 | 45753 | 1 | 5 | 1 | 0 | 41009 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
70 | 619785 | HTY_İSKENDERUN_DÖRTYOL_OM_DM1_TR1_TGB909_DM Fideri Sonu | Havai | TGB909 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5
71 | 603481 | ADN_ADANA_OM_KARŞIYAKA_İM_DM Fideri Başı | Havai | BBA57 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1
72 | 600634 | GZN_NİZİP_OM_NİZİP_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBF76 | 45401 | 2 | 5 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
73 | 600142 | ADN-ADN-OM-GADANATM-TRA-YENISOLAKLI_TM Fideri Sonu | Havai | BBA22 | 44677 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 2 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | yapılacak
74 | 619811 | ADN_ADANA_OM_SDM-14_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBD13 | 45765 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2
75 | 600756 | GZN_NİZİP_OM_NİZİP_DM_TR_134_DM Fideri Sonu | Havai | TCY179 | 45383 | 2 | 5 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
76 | 619760 | MRS_MERSİN_OM_İM6_KARAYOLALARI_TCF664_DM Fideri Sonu | Havai | TCF664 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
77 | 619786 | HTY_İSKENDERUN_OM_HAYMASEKİ_(AVCILARSUYU)_KÖK_BKN40_DM Fideri Sonu | Havai | BKN40 | 45755 | 1 | 5 | 1 | 0 | 23382 | 0 | 5 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
78 | 616006 | ADN_ADANA_OM_19_MAYIS_İM_TBN402_DM Fideri Sonu | Havai | TBN402 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4
79 | 619751 | GZN_GAZİANTEP_OM_VATAN_DM_TEG710_DM Fideri Sonu | Havai | TEG710 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
80 | 613000 | GZN_GAZİANTEP_OM_İM3_DM Fideri Başı | Havai | BDB50 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1
81 | 600789 | HTY_KIRIKHAN_OM_TR_28_KÖK_HURDACILAR_TR_DM Fideri Sonu | Havai | TEA381 | 45392 | 2 | 5 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
82 | 619738 | OSM_OSMANİYE_OM_HASANBEYLİ_DM_DM Fideri Başı | Havai | TGY030 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4
83 | 619791 | HTY_HATAY_OM_ESKİTABAKHANE_İM2_DM Fideri Başı | Havai | BBB99 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
84 | 600958 | MRS_TARSUS_OM_IM-5_DM Fideri Başı | Havai | BAR28 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
85 | 600669 | MRS_ANAMUR_OM_DM7-01_DM Fideri Başı | Havai | BAU94 | 45385 | 2 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
86 | 619740 | MRS_MERSİN_OM_MİGROS_İM/_IM10_TCF419_DM Fideri Sonu | Havai | TCF419 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
87 | 619739 | KLS_KİLİS_OM_DM4_ÖNCÜPINAR_KAVŞAĞI_TCN607_DM Fideri Sonu | Havai | TCN607 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 5
88 | 619780 | MRS_MERSİN_OM_KUZUCU_İM_BGK45_DM Fideri Sonu | Havai | BGK45 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
89 | 600768 | GZN_GAZİANTEP_OM_KÜSGET_K1_DM_TEH096_DM Fideri Sonu | Havai | TEH096 | 45385 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | - | - | -
90 | 600661 | HTY_HATAY_OM_SEVGİ_PARKI_İÇİ_DM_5_DM Fideri Başı | Havai | BBB67 | 45383 | 2 | 5 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
91 | 600752 | KLS_KİLİS_OM_DM2_DİNAZORLU_PARK_DM3-38_MEVLEVİHANE_DM Fideri Sonu | Havai | TCN300 | 45386 | 2 | 5 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
92 | 600968 | MRS_MERSİN_OM_GÜNEYKENT_İM(2)_DM Fideri Başı | Havai | BAU03 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2
93 | 619746 | ADN_ADANA_OM_MAHFESIĞMAZ_DM_TBR554_DM Fideri Sonu | Havai | TBR554 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1
94 | 619782 | MRS_MERSİN_OM_YAKAKÖY_IM_BBG33_DM Fideri Sonu | Havai | BBG33 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2
95 | 600723 | HTY_HATAY_OM_SEVGİ_PARKI_İÇİ_DM_5_MAKSİM_KÖK_3_TR_3_DM Fideri Sonu | Havai | TCT413 | 45385 | 2 | 5 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
96 | 600704 | KLS_KİLİS_OM_DM4_ÖNCÜPINAR_KAVŞAGI_DM4-19_KİLİS_LİSESİ_DM Fideri Sonu | Havai | TCN225 | 45384 | 2 | 5 | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
97 | 600975 | MRS_MERSİN_OM_MİGROS_İM(10)_DM Fideri Başı | Havai | BAY80 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
98 | 619775 | MRS_MERSİN_OM_KARANLIKDERE_KOK_BKJ68_DM Fideri Sonu | Havai | BKJ68 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
99 | 619730 | ADN_ADANA_OM_19_MAYIS_İM_DM Fideri Başı | Havai | BBA61 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
100 | 619756 | MRS_TARSUS_OM_İM_5_TDU241_DM Fideri Sonu | Havai | TDU241 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1
101 | 619781 | MRS_MERSİN_OM_BGN57_İM_BHT36_DM Fideri Sonu | Havai | BHT36 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 5
102 | 619737 | OSM_OSMANİYE_OM_DM07/TR-01_TCN452_DM Fideri Sonu | Havai | TCN452 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 3
103 | 619744 | MRS_MERSİN_OM_TR_56_DM Fideri Başı | Havai | BBE38 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3
104 | 619765 | OSM_OSMANİYE_OM_OSMANİYE_OSB_TM_TRD_TM Fideri Başı | Havai | BBF49 | 45757 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5
105 | 600633 | GZN_GAZİANTEP_OM_YENİ_DUTLUK_DM_DM Fideri Başı | Havai | BEP72 | 45387 | 2 | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
106 | 619759 | MRS_SİLİFKE_OM_SİLİFKE_İM1_THN920_DM Fideri Sonu | Havai | THN920 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 229 | 0 | 2 | 4 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
107 | 600666 | HTY_KIRIKHAN_OM_TR_28_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BFA51 | 45392 | 2 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
108 | 604483 | KLS_KİLİS_OM_TOKAÇGEMRİĞİ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BEP79 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2787 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
109 | 619783 | MRS_MERSİN_OM_HAL_İM_TCL855_DM Fideri Sonu | Havai | TCL855 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3
110 | 619807 | ADN_ADANA_OM_BARBAROS_İM_TBT239_DM Fideri Sonu | Havai | TBT239 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2
111 | 619777 | ADN_ADANA_OM_SDM31_DM_BGN34_DM Fideri Sonu | Havai | BGN34 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1
112 | 619745 | MRS_MERSİN_OM_TR_100_DM Fideri Başı | Havai | BAT07 | 45748 | 1 | 5 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3
113 | 619800 | GZN_GAZİANTEP_OM_33_CAD_BİNA_TEJ961_DM Fideri Sonu | Havai | TEJ961 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1
114 | 600964 | MRS_MERSİN_OM_AYGÜN_İM(7)_DM Fideri Başı | Havai | BAT25 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
115 | 600771 | GZN_GAZİANTEP_OM_MAVİKENT_SANAYİ_DM_TEF734_DM Fideri Sonu | Havai | TEF734 | 45387 | 2 | 5 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
116 | 600953 | ADN_ADANA_OM_YAVUZLAR_İM_DM Fideri Başı | Yer Altı | BBA53 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
117 | 600697 | MRS_SİLİFKE_OM_ATAKENT_DM_DM Fideri Başı | Havai | BDJ20 | 45397 | 2 | 5 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
118 | 600080 | HTY-KIRIKHAN-OM-ANTAKYA2TM-TRC-KIZILKAYA-DM_TM Fideri Sonu | Havai | BCE93 | 44673 | 4 | 5 | 0 | 0 | 241 | 5 | 5 | 5 | - | - | -
119 | 619743 | MRS_MERSİN_OM_DM-5_TCK030_DM Fideri Sonu | Havai | TCK030 | 45757 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
120 | 611497 | MRS_MERSİN_OM_ADANALIOÜĞLU_FIRATLAR_DM_DM Fideri Başı | Havai | BGN57 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
121 | 600623 | KLS_KİLİS_OM_MUSABEYLİ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BDH75 | 45386 | 2 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 5 | Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
122 | 618511 | GZN_GAZİANTEP_OM_VATAN_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBJ19 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
123 | 610495 | MRS_MERSİN_OM_ÜSELİ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BKV62 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1
124 | 619795 | ADN_ADANA_OM_ZİLLİDEDE_DM_TBR320_DM Fideri Sonu | Havai | TBR320 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
125 | 609493 | MRS_MERSİN_OM_HAL_İM_DM Fideri Başı | Havai | BBG16 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
126 | 619736 | ADN_ADANA_OM_TOROS_DM_TDD820_DM Fideri Sonu | Havai | TDD820 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
127 | 619012 | GZN_GAZİANTEP_OM_SELİMİYE_69_CAD_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BHB66 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2
128 | 600969 | HTY_İSKENDERUN_OM_PAYAS_DM1_DM Fideri Başı | Havai | BAU48 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5
129 | 600730 | OSM_KADİRLİ_OM_YENİ_ADLİYE_DM_TR_68_DM Fideri Sonu | Havai | TCB662 | 45391 | 2 | 5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
130 | 600760 | GZN_GAZİANTEP_OM_NURİ_PAZARBAŞI_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBN80 | 45390 | 2 | 5 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
131 | 619758 | MRS_MERSİN_OM_MOD_5_TR500_BBE37_DM Fideri Sonu | Havai | BBE37 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3
132 | 618010 | GZN_GAZİANTEP_ASMETAL_KARŞISI_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBN30 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2
133 | 619805 | ADN_ADANA_OM_AĞAÇ_SANAYİ_İM_TBN007_DM Fideri Sonu | Havai | TBN007 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4
134 | 600667 | HTY_KIRIKHAN_OM_AKTEPE_DM_DM Fideri Başı | Havai | BEC85 | 45386 | 2 | 5 | 3 | 0 | 122 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
135 | 619764 | HTY_İSKENDERUN_DÖRTYOL_OM_DÖRTYOL_TM_TRB_TM Fideri Başı | Havai | BED79 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5
136 | 602479 | MRS_TARSUS_OM_DM_2_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BAR63 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 4
137 | 619801 | GZN_GAZİANTEP_OM_69._CD._KÖK_TEJ960_DM Fideri Sonu | Havai | TEJ960 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2
138 | 619771 | MRS_ERDEMLİ_OM_AYDINLAR_DM_BGL53_DM Fideri Sonu | Havai | BGL53 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 289 | 0 | 2 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
139 | 600783 | HTY_KIRIKHAN_OM_AKTEPE_DM_HACILAR_KOYU_KONT._KENT_DM Fideri Sonu | Havai | THU559 | 45386 | 2 | 5 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
140 | 619774 | ADN_ADANA_OM_KARŞIYAKA_İM_TDU159_DM Fideri Sonu | Havai | TDU159 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1
141 | 600952 | ADN_ADANA_OM_KANAL_İM_DM Fideri Başı | Yer Altı | BGN50 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
142 | 619789 | GZN_GAZİANTEP_OM_İM_1_BBN90_DM Fideri Sonu | Havai | BBN90 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
143 | 619769 | KLS_KİLİS_OM_TOKAÇGEMRİĞİ_DM_BDH61_DM Fideri Sonu | Havai | BDH61 | 45748 | 1 | 5 | 5 | 1 | 98391 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
144 | 600788 | ADN_ADANA_OM_YDM_1_DM_TR_2587_DM Fideri Sonu | Havai | TBT581 | 45398 | 2 | 5 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
145 | 600972 | HTY_HATAY_OM_YENİÇAĞ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BCU58 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
146 | 600684 | MRS_ANAMUR_OM_HACIHIDIRLI_KÖK_DM Fideri Başı | Havai | BAP08 | 45386 | 2 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
147 | 614002 | MRS_MERSİN_OM_KUZUCU_İM_DM Fideri Başı | Havai | BDC75 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2
148 | 619731 | OSM_OSMANİYE_OM_İM_2/1_DM Fideri Başı | Havai | BAN89 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 5
149 | 617008 | OSM_OSMANİYE_OM_HASANBEYLİ_DM_TGD258_DM Fideri Sonu | Havai | TGD258 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 | 5 | 4
150 | 619787 | MRS_ANAMUR_OM_KURUM_DM-6/01_BHU35_DM Fideri Sonu | Havai | BHU35 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 196 | 0 | 5 | 5 | YG Arıza/Bakım İhtiyacı/Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
151 | 600683 | MRS_SİLİFKE_OM_UZUNCABURÇ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BAT44 | 45392 | 2 | 5 | 0 | 0 | 167 | 5 | 5 | 5 | - | - | -
152 | 619796 | MRS_TARSUS_OM_DM_2_KÖK_TGH152_DM Fideri Sonu | Havai | TGH152 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4
153 | 600681 | HTY_ARSUZ_OM_ARSUZ_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBR29 | 45386 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
154 | 600949 | ADN_ADANA_OM_KARAHAN_DM_DM Fideri Başı | Yer Altı | BBA30 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2
155 | 600787 | OSM_KADİRLİ_OM_DM6-1_TR_72_GAZİOĞLU_DM Fideri Sonu | Havai | TCB718 | 45397 | 2 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 5 | - | - | -
156 | 619799 | ADN_ADANA_KUZEY_OM_ESKİMANTAŞ_KÖK_BBD22_DM Fideri Sonu | Havai | BBD22 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 191 | 0 | 5 | 5
157 | 600970 | HTY_İSKENDERUN_OM_İM4_DM Fideri Başı | Havai | BFB04 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5
158 | 600790 | HTY_HATAY_OM_DM1_DM Fideri Başı | Havai | BAP69 | 45393 | 2 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
159 | 619732 | ADN_CEYHAN_OM_M2/1_TDE937_DM Fideri Sonu | Havai | TDE937 | 45757 | 1 | 5 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 5
160 | 619755 | ADN_ADANA_KUZEY_OM_KUYULUK_DM_TDT633_DM Fideri Sonu | Havai | TDT633 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 5 | YG Arıza-Bakım İhtiyacı-Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
161 | 615004 | MRS_TARSUS_OM_YENİ_MAH_DM_19-01_THT280_DM Fideri Sonu | Havai | THT280 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 3
162 | 600680 | ADN_ADANA_OM_SDM-29_DM_TR1876_DM Fideri Sonu | Havai | TBS790 | 45394 | 2 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
163 | 600959 | MRS_SİLİFKE_OM_İM1_DM Fideri Başı | Havai | BHB79 | 45757 | 1 | 5 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4
164 | 600627 | GZN_GAZİANTEP_OM_TOKDEMİR_DM_DM Fideri Başı | Havai | BKJ71 | 45393 | 2 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
165 | 601978 | ADN_ADANA_OM_SDM31_DM_DM Fideri Başı | Havai | BBD52 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1
166 | 619734 | MRS_ERDEMLİ_OM_AYAŞ_DM_TCU681_DM Fideri Sonu | Havai | TCU681 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 4
167 | 600751 | MRS_SİLİFKE_OM_GÜLNAR_DM_TGC610_DM Fideri Sonu | Havai | TGC610 | 45386 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
168 | 619747 | ADN_ADANA_OM_BARAJ_DM_TBP606_DM Fideri Sonu | Havai | TBP606 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1
169 | 600960 | ADN_ADANA_OM_KARATAŞ_İM_DM Fideri Başı | Havai | BFE42 | 45750 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3963 | 0 | 0 | 4 | Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Yapılacak
170 | 619757 | MRS_MERSİN_OM_İM2_GÜNEYKENT_BBJ98_DM Fideri Sonu | Havai | BBJ98 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1