## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2021-Nisan)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 102072 | OG_MERSIN_YENISEHIR_I9-D5_TCF936_MARINA SITESI SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TCF936 | 2021-04-13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 102138 | OG_HATAY_ERZIN_CEAS DM_DORTYOL RING 3700 CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBG28 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 102110 | OG_HATAY_REYHANLI_UCTEPE DM_KIRIKHAN CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBH084 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 2
4 | 102134 | OG_MERSIN_TARSUS_DM01-01_BERDAN CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAR13 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 102070 | OG_MERSIN_ERDEMLI_DM6-02_GÜZELOLUK FIDERI SONU_DM fideri sonu | Havai | BAR97 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1
6 | 102118 | OG_GAZIANTEP_SAHINBEY_TM3_MOD5_FISTIK ARASTIRMA_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAB88 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
7 | 102163 | OG_GAZIANTEP_NIZIP_FISTIK SITESI TR_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TGN926 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
8 | 102066 | OG_MERSIN_TOROSLAR_ARSLANKOY DM_KARANLIK DERE GIRIS SONU_DM fideri sonu | Havai | BAY67 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2
9 | 102161 | OG_GAZIANTEP_SEHITKAMIL_ TM2 ICI BINA_DSI CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBB05 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
10 | 102172 | OG_ADANA_TUFANBEYLI_TUFANBEYLI DM_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BBD03 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
11 | 102111 | OG_HATAY_REYHANLI_KUMLU DM_UZUNKOY CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BAU72 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1
12 | 102155 | OG_OSMANIYE_KADIRLI_YENIDM_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBD88 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1
13 | 101726 | OG_ADANA_GUNEY ADANA TM_3400 FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAY97 | 2020-08-11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4
14 | 102127 | OG_GAZIANTEP_SEHITKAMIL_TOP SAHASI ALTI BINA_SANKO BINA CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BBN73 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1
15 | 102092 | OG_ADANA_KARAISALI_KARAISALI MERKEZ DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBD08 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2
16 | 102098 | OG_ADANA_KOZAN_FAYDALI KOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BBA87 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2
17 | 102175 | OG_ADANA_SEYHAN_SDM 18_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAV44 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
18 | 101750 | OG_HATAY_OTTOMAN DM_ILICA DM 1 FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BBH26 | 2020-08-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4
19 | 102125 | OG_GAZIANTEP_ISLAHIYE_BOGAZICI DM_KAYABASI CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BBR21 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN, KUŞ YUVALARINDAN, KUŞ ÇARPMALARINDAN VE ENH ÜZERİNDE BULUNAN 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİNİN ZATİ KORUMLARININ AKTİF ÇALIŞMAMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | İLGİLİ ENH KONTROL EDİLEREK KUŞ YUVALARININ BOZULMASI, 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİN ZATİ KORUMALARININ FAAL DURUMA GETİRMELERİ İÇİN TAKİBİNİN YAPILMASI, ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK İZOLATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İZOLASYON YAPILMASI.
20 | 102082 | OG_KILIS_MERKEZ_SHT UZM NURI AKDEMIR KOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAV86 | 2021-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 2
21 | 102068 | OG_MERSIN_ERDEMLI_SORGUN DM_SORGUN FIDERI SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BDD12 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1
22 | 102166 | OG_HATAY_DORTYOL_CEAS DM_KUZUCULU CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAU30 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | 102080 | OG_KILIS_MERKEZ_ONCUPINAR GUMRUK MUHAFAZA MUD FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | TCG837 | 2021-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2
24 | 102147 | OG_MERSIN_GULNAR_CUKUR ASMA KOK_UCOLUK CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAT90 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 102135 | OG_MERSIN_TARSUS_CUKUROVA IPLIK_BAGLARBASI CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BAR35 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
26 | 102114 | OG_GAZIANTEP_YAVUZELI_DAGDANCIK DM_YAVUZELI CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BHB53 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2
27 | 102145 | OG_MERSIN_ANAMUR_DM5-1_HES KARSISI CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BAP18 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2
28 | 102076 | OG_MERSIN_AKDENIZ_PUG KARACADAG KOK_PARMAKKURDU CIKISI SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BFA32 | 2021-04-13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | YÜK DENGESİZLİĞİ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | ÖLÇÜM SONUÇLARI TAKİP EDİLECEK OLUP, İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE BAKIM ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLECEKTİR. | KONDANSATÖR GRUBU MONTAJI YAPILDI.
29 | 102079 | OG_KILIS_MERKEZ_DM1 SEKIZ HUCRELI_DM1-1 SEYH MANSUR KAVSAGI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBG17 | 2021-04-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2
30 | 102112 | OG_GAZIANTEP_SEHITKAMIL_ODUNCULAR DM_K2 DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBM57 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2
31 | 102148 | OG_MERSIN_GULNAR_CEZAEVI DM_YENICEKOY CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BEB78 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
32 | 102105 | OG_ADANA_SEYHAN_KURTTEPE IM_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBD38 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
33 | 102158 | OG_MERSIN_MUT_IBRAHIMLI GIRIS_COMELEK CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAU12 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ÜRETİM SANTRALLERİ OLMASI SEBEBİYLE GERİLİM YÜKSELMESİ YAŞANMAKTADIR. | Yatırım kapsamında 3200 Silifke Fideri ( 3/0 )Yeni Yapılan Mut TM' ye bağlanacaktır.
34 | 102091 | OG_ADANA_YUREGIR_BALCALI DM_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BFG21 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 102122 | OG_GAZIANTEP_SAHINBEY_ERDEM KOLEJI DM_KARATAS 1.BOLGE CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBB82 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
36 | 102096 | OG_ADANA_KOZAN_AKKAYA KOK_FIDER BASI_Kök fideri başı | Havai | BBA75 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 1
37 | 102164 | OG_GAZIANTEP_NIZIP_MOD5_MIMAR SINAN CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBF82 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 102139 | OG_HATAY_ERZIN_TR51_YESILKENT SULAMA CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BED83 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | 101713 | OG_ADANA_YENI SOLAKLI DM_3020-10 FIDERI_ORTASI_DM fideri ortası | Havai | BBC54 | 2020-06-09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 4
40 | 102077 | OG_MERSIN_AKDENIZ_KANAL IM_EVCILI CIKISI BASI_DM fideri başı | Havai | BDJ23 | 2021-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
41 | 102088 | OG_ADANA_CEYHAN_TR 167_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BEC21 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
42 | 102106 | OG_HATAY_ANTAKYA_IM1_BULVAR TAKSI CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BBK01 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | 102153 | OG_OSMANIYE_MERKEZ_DM1-1_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAN78 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1
44 | 101714 | OG_ADANA_YENI SOLAKLI DM_3030-20 FIDERI_BASI_DM fideri başı | Havai | BBA22 | 2020-08-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 4
45 | 102160 | OG_HATAY_YAYLADAGI_OLGUNLAR KOK_OLGUNLAR CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BBN07 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 102087 | OG_ADANA_SEYHAN_SDM 26 DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBD65 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | HAVAİ HAT | BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. | HAVAİ HATTA TEMAS EDEN AĞAÇLAR BUDANMIŞTIR. 2022 ÖLÇÜM YILINDA ÖLÇÜM SONUÇLARI TAKİP EDİLECEK VE İHTİYAÇ OLMASI DURUMUNDA TEKRAR BAKIM YAPILACAKTIR.
47 | 102156 | OG_OSMANIYE_KADIRLI_MEHMETLIKOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAN82 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
48 | 102100 | OG_ADANA_YUREGIR_AGAC SANAYI DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBC47 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2
49 | 102094 | OG_ADANA_ALADAG_ALADAG DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BCY21 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 102069 | OG_MERSIN_ERDEMLI_OKUR DM_3400 SILIFKE FIDERI BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BCU62 | 2021-04-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
51 | 102130 | OG_HATAY_ANTAKYA_KUYUCAK DM_OZAT SITESI CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBH028 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
52 | 102108 | OG_HATAY_ANTAKYA_HACI ALI NURLU LISESI_DIREK TIPI CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BBN24 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
53 | 102093 | OG_ADANA_YUREGIR_BURUK DM_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BEF03 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
54 | 102099 | OG_ADANA_KOZAN_KARAKUZ DM_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BAY18 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
55 | 102103 | OG_ADANA_YUREGIR_HASTANE DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BCY22 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
56 | 102083 | OG_HATAY_ARSUZ_BAGIN DM_MADENLI CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BDG34 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2
57 | 102120 | OG_GAZIANTEP_SAHINBEY_OGUZELI MOD5_GUNEYSE_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBB94 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN, KUŞ YUVALARINDAN, KUŞ ÇARPMALARINDAN VE ENH ÜZERİNDE BULUNAN 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİNİN ZATİ KORUMLARININ AKTİF ÇALIŞMAMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | İLGİLİ ENH KONTROL EDİLEREK KUŞ YUVALARININ BOZULMASI, 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİN ZATİ KORUMALARININ FAAL DURUMA GETİRMELERİ İÇİN TAKİBİNİN YAPILMASI, ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK İZOLATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İZOLASYON YAPILMASI.
58 | 102168 | OG_ADANA_SEYHAN_TR2093_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBT095 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
59 | 102086 | OG_ADANA_IMAMOGLU_IMAMOGLU MERKEZ DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBC11 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1
60 | 102149 | OG_OSMANIYE_DUZICI_8HUCRELIDM_LOJMANDM_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBF64 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1
61 | 101727 | OG_ADANA_GUNEY ADANA TM_3550 FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Havai | BFE57 | 2020-06-11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 534 | 0 | 0 | 4
62 | 102115 | OG_GAZIANTEP_YAVUZELI_GULPINAR DM_KAYABASI CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BBH074 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2
63 | 102107 | OG_HATAY_ANTAKYA_UGUR MUMCU DM_TURUNCLU BEL YANI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBJ47 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1
64 | 102137 | OG_HATAY_ISKENDERUN_BITISIK IM_DEGIRMENDERE YAYLALAR_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BDH00 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2
65 | 102132 | OG_MERSIN_TARSUS_DM_20 DM15_22-01 CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAR27 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
66 | 102101 | OG_ADANA_SARICAM_YDM 1_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BEC57 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 2
67 | 102078 | OG_MERSIN_AKDENIZ_YAYLAGIDA DM_HAL IM GIRIS SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BEB75 | 2021-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
68 | 102123 | OG_GAZIANTEP_SAHINBEY_ALI TIRYAKI LISESI_ASCE SARIYER KONAKLARI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TEM416 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
69 | 102109 | OG_HATAY_ANTAKYA_MKU YENI MONOBLOK_UNIVERSITE ICI CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BDB55 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2
70 | 102097 | OG_ADANA_KOZAN_TR 1_FIDER BASI_Kök fideri başı | Havai | BAV56 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
71 | 102171 | OG_ADANA_KARAISALI_KASOBASI KOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAV50 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1
72 | 102167 | OG_ADANA_SEYHAN_TR 8 FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAV66 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
73 | 102174 | OG_ADANA_YUREGIR_TASCI DM_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BBD07 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1
74 | 102159 | OG_MERSIN_MUT_GEZENDE DM_ 3100 GIRIS_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBE88 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
75 | 102124 | OG_GAZIANTEP_ISLAHIYE_ISLAHIYE GIRIS DM_MOTOR GARAJI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBM59 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN, KUŞ YUVALARINDAN, KUŞ ÇARPMALARINDAN VE ENH ÜZERİNDE BULUNAN 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİNİN ZATİ KORUMLARININ AKTİF ÇALIŞMAMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | İLGİLİ ENH KONTROL EDİLEREK KUŞ YUVALARININ BOZULMASI, 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİN ZATİ KORUMALARININ FAAL DURUMA GETİRMELERİ İÇİN TAKİBİNİN YAPILMASI, ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK İZOLATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İZOLASYON YAPILMASI.
76 | 101718 | OG_GAZIANTEP_MOD-5A_DM_GUNEYSE_FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Havai | BBL56 | 2020-07-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 199 | 0 | 4 | 4
77 | 102126 | OG_GAZIANTEP_SEHITKAMIL_GAZIKENT DM_GAZIKENT CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBN67 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1
78 | 102113 | OG_GAZIANTEP_SEHITKAMIL_SARACIYECILER DM_25 ARALIK FIDERI SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BBM51 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 2 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN, KUŞ YUVALARINDAN, KUŞ ÇARPMALARINDAN VE ENH ÜZERİNDE BULUNAN 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİNİN ZATİ KORUMLARININ AKTİF ÇALIŞMAMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | İLGİLİ ENH KONTROL EDİLEREK KUŞ YUVALARININ BOZULMASI, 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİN ZATİ KORUMALARININ FAAL DURUMA GETİRMELERİ İÇİN TAKİBİNİN YAPILMASI, ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK İZOLATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İZOLASYON YAPILMASI.
79 | 102075 | OG_MERSIN_AKDENIZ_KUCUK YAKAKOY IM_30KV AKBELEN 2 FIDERI BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAN72 | 2021-04-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
80 | 102136 | OG_MERSIN_TARSUS_ATALAR KOK_ATALAR CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAR59 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
81 | 101910 | OG_HATAY_ILICA DM_TASOCAKLARI FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBH22 | 2020-08-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4
82 | 102165 | OG_HATAY_ARSUZ_ISIL DM_GULERYUZ CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BFB06 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | 102073 | OG_MERSIN_MEZITLI_DAVULTEPE DM TR 238_TR 244 XLPE FIDERI BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAU01 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 102065 | OG_MERSIN_TOROSLAR_AKBELEN IM_MEVLANA CAMII CIKISI BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAU14 | 2021-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2
85 | 102119 | OG_GAZIANTEP_SAHINBEY_FISTIK ARASTIRMA_BINEVLER 22 SOKAK_FIDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BBH034 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2
86 | 102095 | OG_ADANA_ALADAG_EGNER KOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAY25 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 102084 | OG_HATAY_ISKENDERUN_YENI MOD5_ASKARBEYLI CIKISI_FIDER_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBM38 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2
88 | 102121 | OG_GAZIANTEP_OGUZELI_BOZTEPE BETON KOSK_KESENTAS_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BBL53 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | 2 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN, KUŞ YUVALARINDAN, KUŞ ÇARPMALARINDAN VE ENH ÜZERİNDE BULUNAN 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİNİN ZATİ KORUMLARININ AKTİF ÇALIŞMAMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | İLGİLİ ENH KONTROL EDİLEREK KUŞ YUVALARININ BOZULMASI, 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİN ZATİ KORUMALARININ FAAL DURUMA GETİRMELERİ İÇİN TAKİBİNİN YAPILMASI, ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK İZOLATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İZOLASYON YAPILMASI.
89 | 102071 | OG_MERSIN_YENISEHIR_NEPTÜN IM_15 KV GOCMEN CIKISI BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBE68 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
90 | 102169 | OG_ADANA_KOZAN_MUSULLU KOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BBA70 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1
91 | 102090 | OG_ADANA_POZANTI_TOROSLAR DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BDF77 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2
92 | 102150 | OG_OSMANIYE_DUZICI_YAZLAMAZLIKOK_KARAGEDIK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAY46 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
93 | 102081 | OG_KILIS_MERKEZ_DINAZORLU PARK_DM2-10 SOGUTLUDERE_FIDER BASI_DM fideri sonu | Yeraltı | BBG18 | 2021-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2
94 | 102067 | OG_MERSIN_ERDEMLI_KAYACI DM_ASLANLI FIDERI BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BDD01 | 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
95 | 102146 | OG_MERSIN_ANAMUR_DM4-1_CERENLER CIKISI_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BAP10 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2
96 | 102104 | OG_ADANA_CEYHAN_CEYHAN DM1_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BEC22 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
97 | 102157 | OG_MERSIN_TARSUS_CATAL KOK_SEBIL CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAR20 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
98 | 102140 | OG_HATAY_DORTYOL_DM1_KOYLER GRUBU_FIDER_BASI_DM fideri başı | Havai | BCU55 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
99 | 102170 | OG_ADANA_KOZAN_POSKABASAKAL_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAY51 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | 101725 | OG_ADANA_GUNEY ADANA TM_3500 FIDERI_ORTASI_DM fideri ortası | Havai | BGC97 | 2020-06-10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 275 | 0 | 4 | 4 | BAHSE KONU BÖLGEDE TARIMSAL SULAMA AMACIYLA TESİS EDİLMİŞ VE ORTAK KULLANIM HALİNE GELMİŞ ÇOK SAYIDA ÖZEL TRAFO BULUNMAKTADIR. | BAKIM ÇALIŞMASI PLANLANMIŞTIR. | DAĞITIM ŞEBEKE HATTIMIZDA BAKIM YAPILACAKTIR.
101 | 102102 | OG_ADANA_YUREGIR_SUMERBANK DM_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BBC19 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
102 | 102129 | OG_HATAY_ANTAKYA_AMBAR ICI DM_ANT 2 TM 3900 GIRIS_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BBK80 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
103 | 102117 | OG_GAZIANTEP_ARABAN_ARABAN TR11_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TDA188 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
104 | 102116 | OG_GAZIANTEP_ARABAN_ARABAN DM_TR2 CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BDH86 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1
105 | 102154 | OG_OSMANIYE_MERKEZ_BAHCEKOK_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAN80 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1
106 | 102133 | OG_MERSIN_TARSUS_CAMLIYAYLA_MOD 5_3100 CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Havai | BAR56 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1
107 | 102162 | OG_GAZIANTEP_SEHITKAMIL_KOCLU KOK_GEDIK KUYU CIKISI_FIDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | BBG53 | 2021-04-21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
108 | 102131 | OG_HATAY_YAYLADAGI_SEBENOBA DM_YAYLADAGI SOL CIKISI_FIDER BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BFA99 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
109 | 102074 | OG_MERSIN_MEZITLI_TR307_SAHINTEPESI CIKISI SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAY95 | 2021-04-14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 102173 | OG_ADANA_YUREGIR_19 MAYIS IM_FIDER SONU_DM fideri sonu | Havai | BBA61 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1